## 参数初始值设定
负荷率，% | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60%及以下
冷冻水出水温度：T1 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10
冷水机组设定
单台额定冷水机组额定负荷Q，KW | 2814
冷水机组台数,台 | 3
单台高效率冷负荷范围η，% | 80 | 80
冷却塔出水（机组允许）最低温度T3 | 21
冷冻水泵设定
单台冷冻水泵的额定流量G，m3/h | 533
单台冷冻水泵扬程H，m | 11.0
单台冷冻水泵功率P2，Kw | 10.0
冷冻水泵台数,台 | 3
冷却水泵设定
单台冷却水泵的额定流量G，m3/h | 650
单台冷却水泵扬程H，m | 23
单台冷却水泵功率P3，Kw | 55
冷却水泵台数,台 | 3
冷却塔设定
单台冷却塔的额定流量G，m3/h | 720
单台冷却塔风量H，m3/h | 500000
单台冷却塔功率P0，Kw | 22.0
冷却塔台数,台 | 3
进出口温差设定
冷冻水进出口温差T2-T1 | 4.0 | 6.0
冷却水进出口温差T4-T3 | 4 | 6
单台冷水机组最低负荷Qq,Kw | 422
单台冷冻水泵功率P20，KW | 90.0
冷冻水泵变频频率下限值μ | 0.6
冷冻水泵频率下限值 λ | 0.65

## 主机参数拟合
负荷百分比 | Q | P1 | T1 | T2 | T3 | T4 | COP.R
% | (kW) | (kW) | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
1.0 | 2813.0 | 541.0 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 38.0 | 5.198
0.9001066477070743 | 2532.0 | 483.4 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 37.59 | 5.238
0.7998578030572343 | 2250.0 | 426.6 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 37.19 | 5.275
0.6999644507643086 | 1969.0 | 378.6 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 36.8 | 5.202
0.6000710984713828 | 1688.0 | 329.7 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 36.4 | 5.119
0.49982225382154283 | 1406.0 | 283.1 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 36.1 | 4.967
0.39992890152861715 | 1125.0 | 238.5 | 6.0 | 7.6 | 34.0 | 35.62 | 4.718
0.3 | 843.9 | 193.7 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.23 | 4.358
0.2 | 562.6 | 148.1 | 6.0 | 6.8 | 34.0 | 34.84 | 3.798
0.14998222538215428 | 421.9 | 123.3 | 6.0 | 6.6 | 34.0 | 34.64 | 3.422
1.0 | 2813.0 | 520.6 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 36.97 | 5.403
0.9001066477070743 | 2532.0 | 465.6 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 36.57 | 5.437
0.7998578030572343 | 2250.0 | 412.1 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 36.18 | 5.46
0.6999644507643086 | 1969.0 | 366.4 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 35.79 | 5.375
0.6000710984713828 | 1688.0 | 319.0 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 35.39 | 5.29
0.49982225382154283 | 1406.0 | 272.5 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 35.0 | 5.162
0.39992890152861715 | 1125.0 | 228.1 | 6.0 | 7.6 | 33.0 | 34.61 | 4.932
0.3 | 843.9 | 184.7 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 34.22 | 4.57
0.2 | 562.6 | 141.4 | 6.0 | 6.8 | 33.0 | 33.83 | 3.979
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.2 | 6.0 | 6.6 | 33.0 | 33.63 | 3.54
1.0 | 2813.0 | 500.7 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 35.95 | 5.618
0.9001066477070743 | 2532.0 | 449.1 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 35.55 | 5.637
0.7998578030572343 | 2250.0 | 398.6 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 35.16 | 5.646
0.6999644507643086 | 1969.0 | 353.1 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 34.77 | 5.576
0.6000710984713828 | 1688.0 | 305.8 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 34.38 | 5.52
0.49982225382154283 | 1406.0 | 260.0 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 33.98 | 5.41
0.39992890152861715 | 1125.0 | 217.3 | 6.0 | 7.6 | 32.0 | 33.6 | 5.179
0.3 | 843.9 | 175.7 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 33.21 | 4.802
0.2 | 562.6 | 134.6 | 6.0 | 6.8 | 32.0 | 32.82 | 4.18
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.3 | 6.0 | 6.6 | 32.0 | 32.63 | 3.724
1.0 | 2813.0 | 483.2 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 34.93 | 5.821
0.9001066477070743 | 2532.0 | 432.6 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 34.53 | 5.852
0.7998578030572343 | 2250.0 | 383.3 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 34.14 | 5.871
0.6999644507643086 | 1969.0 | 337.3 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 33.75 | 5.837
0.6000710984713828 | 1688.0 | 291.7 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 33.36 | 5.787
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.8 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 32.97 | 5.675
0.39992890152861715 | 1125.0 | 207.1 | 6.0 | 7.6 | 31.0 | 32.58 | 5.434
0.3 | 843.9 | 167.5 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 32.2 | 5.37
0.2 | 562.6 | 128.3 | 6.0 | 6.8 | 31.0 | 31.81 | 4.385
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.0 | 6.0 | 6.6 | 31.0 | 31.62 | 3.908
1.0 | 2813.0 | 492.6 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 36.0 | 5.71
0.9182367579097049 | 2583.0 | 522.2 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 39.63 | 4.946
0.7998578030572343 | 2250.0 | 449.2 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 38.91 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 395.0 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 38.3 | 4.985
0.6000710984713828 | 1688.0 | 340.5 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 37.68 | 4.956
0.49982225382154283 | 1406.0 | 290.5 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 37.8 | 4.841
0.39992890152861715 | 1125.0 | 243.5 | 6.0 | 7.6 | 34.0 | 36.48 | 4.621
0.3 | 843.9 | 197.2 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.88 | 4.279
0.2 | 562.6 | 149.8 | 6.0 | 6.8 | 34.0 | 35.28 | 3.755
0.14998222538215428 | 421.9 | 124.3 | 6.0 | 6.6 | 34.0 | 34.98 | 3.395
0.9001066477070743 | 2532.0 | 488.6 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 38.48 | 5.182
0.7998578030572343 | 2250.0 | 431.3 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 37.87 | 5.218
0.6999644507643086 | 1969.0 | 380.1 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 37.27 | 5.181
0.6000710984713828 | 1688.0 | 329.1 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 36.66 | 5.128
0.49982225382154283 | 1406.0 | 281.2 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 36.6 | 5.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 235.3 | 6.0 | 7.6 | 33.0 | 35.46 | 4.782
0.3 | 843.9 | 189.4 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 34.87 | 4.455
0.2 | 562.6 | 143.9 | 6.0 | 6.8 | 33.0 | 34.27 | 3.909
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.3 | 6.0 | 6.6 | 33.0 | 33.96 | 3.538
1.0 | 2813.0 | 532.3 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 38.7 | 5.284
0.9001066477070743 | 2532.0 | 473.7 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 37.45 | 5.344
0.7998578030572343 | 2250.0 | 415.6 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 36.84 | 5.415
0.6999644507643086 | 1969.0 | 367.6 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 36.24 | 5.356
0.6000710984713828 | 1688.0 | 318.5 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 35.64 | 5.299
0.49982225382154283 | 1406.0 | 270.5 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 35.4 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 224.6 | 6.0 | 7.6 | 32.0 | 34.44 | 5.9
0.3 | 843.9 | 180.3 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 33.85 | 4.68
0.2 | 562.6 | 137.0 | 6.0 | 6.8 | 32.0 | 33.26 | 4.107
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.8 | 6.0 | 6.6 | 32.0 | 32.96 | 3.675
1.0 | 2813.0 | 511.9 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 37.4 | 5.495
0.9001066477070743 | 2532.0 | 456.4 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 36.43 | 5.547
0.7998578030572343 | 2250.0 | 402.0 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 35.82 | 5.598
0.6999644507643086 | 1969.0 | 355.1 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 35.22 | 5.545
0.6000710984713828 | 1688.0 | 305.6 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 34.62 | 5.522
0.49982225382154283 | 1406.0 | 258.0 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 34.2 | 5.452
0.39992890152861715 | 1125.0 | 213.9 | 6.0 | 7.6 | 31.0 | 33.43 | 5.261
0.3 | 843.9 | 171.6 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 32.83 | 4.918
0.2 | 562.6 | 130.4 | 6.0 | 6.8 | 31.0 | 32.24 | 4.314
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.4 | 6.0 | 6.6 | 31.0 | 31.95 | 3.859
1.0 | 2813.0 | 492.6 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 36.0 | 5.71
0.9001066477070743 | 2532.0 | 439.8 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 35.39 | 5.756
0.7998578030572343 | 2250.0 | 387.9 | 6.0 | 9.2 | 30.0 | 34.79 | 5.801
0.6999644507643086 | 1969.0 | 339.9 | 6.0 | 8.8 | 30.0 | 34.19 | 5.793
0.6000710984713828 | 1688.0 | 291.5 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 33.59 | 5.789
0.49982225382154283 | 1406.0 | 245.9 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 33.0 | 5.72
0.39992890152861715 | 1125.0 | 203.9 | 6.0 | 7.6 | 30.0 | 32.41 | 5.519
0.3 | 843.9 | 164.4 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 31.82 | 5.135
0.2 | 562.6 | 125.0 | 6.0 | 6.8 | 30.0 | 31.23 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.7 | 6.0 | 6.6 | 30.0 | 30.94 | 4.03
1.0 | 2813.0 | 475.8 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 34.97 | 5.912
0.9001066477070743 | 2532.0 | 423.0 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 34.36 | 5.986
0.7998578030572343 | 2250.0 | 371.6 | 6.0 | 9.2 | 29.0 | 33.76 | 6.057
0.6999644507643086 | 1969.0 | 324.0 | 6.0 | 8.8 | 29.0 | 33.16 | 6.077
0.6000710984713828 | 1688.0 | 278.0 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 32.57 | 6.071
0.49982225382154283 | 1406.0 | 234.8 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 31.97 | 5.99
0.39992890152861715 | 1125.0 | 195.7 | 6.0 | 7.6 | 29.0 | 31.39 | 5.75
0.3 | 843.9 | 157.9 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 30.81 | 5.345
0.2 | 562.6 | 120.3 | 6.0 | 6.8 | 29.0 | 30.22 | 4.677
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.6 | 6.0 | 6.6 | 29.0 | 29.93 | 4.193
1.0 | 2813.0 | 461.0 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 33.94 | 6.102
0.9001066477070743 | 2532.0 | 405.5 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 33.33 | 6.244
0.7998578030572343 | 2250.0 | 354.6 | 6.0 | 9.2 | 28.0 | 32.73 | 6.346
0.6999644507643086 | 1969.0 | 308.9 | 6.0 | 8.8 | 28.0 | 32.13 | 6.374
0.6000710984713828 | 1688.0 | 267.5 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 31.55 | 6.31
0.49982225382154283 | 1406.0 | 225.6 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 30.96 | 6.236
0.39992890152861715 | 1125.0 | 187.9 | 6.0 | 7.6 | 28.0 | 30.38 | 5.988
0.3 | 843.9 | 151.1 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 29.8 | 5.585
0.2 | 562.6 | 114.9 | 6.0 | 6.8 | 28.0 | 29.22 | 4.895
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.49 | 6.0 | 6.6 | 28.0 | 28.92 | 4.373
1.0 | 2813.0 | 444.3 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 32.91 | 6.331
0.9001066477070743 | 2532.0 | 387.6 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 32.3 | 6.531
0.7998578030572343 | 2250.0 | 342.2 | 6.0 | 9.2 | 27.0 | 31.71 | 6.577
0.6999644507643086 | 1969.0 | 295.5 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 31.11 | 6.663
0.6000710984713828 | 1688.0 | 256.6 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 30.53 | 6.577
0.49982225382154283 | 1406.0 | 216.2 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 29.94 | 6.505
0.39992890152861715 | 1125.0 | 179.3 | 6.0 | 7.6 | 27.0 | 29.36 | 6.275
0.3 | 843.9 | 143.8 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 28.78 | 5.868
0.2 | 562.6 | 109.6 | 6.0 | 6.8 | 27.0 | 28.21 | 5.135
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.95 | 6.0 | 6.6 | 27.0 | 27.92 | 4.589
1.0 | 2813.0 | 428.3 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 32.0 | 6.568
0.9001066477070743 | 2532.0 | 372.2 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 31.37 | 6.801
0.7998578030572343 | 2250.0 | 329.1 | 6.0 | 9.2 | 26.0 | 30.77 | 6.838
0.6999644507643086 | 1969.0 | 284.4 | 6.0 | 8.8 | 26.0 | 30.17 | 6.924
0.6000710984713828 | 1688.0 | 246.2 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 29.58 | 6.856
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.6 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 28.98 | 6.712
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.0 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 28.39 | 6.581
0.3 | 843.9 | 137.0 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 27.81 | 6.16
0.2 | 562.6 | 104.2 | 6.0 | 6.8 | 26.0 | 27.22 | 5.399
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.55 | 6.0 | 6.6 | 26.0 | 26.93 | 4.819
1.0 | 2813.0 | 410.6 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 30.97 | 6.851
0.9001066477070743 | 2532.0 | 357.3 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 30.35 | 7.086
0.7998578030572343 | 2250.0 | 315.4 | 6.0 | 9.2 | 25.0 | 29.75 | 7.135
0.6999644507643086 | 1969.0 | 275.3 | 6.0 | 8.8 | 25.0 | 29.15 | 7.152
0.6000710984713828 | 1688.0 | 234.1 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 28.55 | 7.21
0.49982225382154283 | 1406.0 | 198.7 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 27.96 | 7.08
0.39992890152861715 | 1125.0 | 162.6 | 6.0 | 7.6 | 25.0 | 27.37 | 6.922
0.3 | 843.9 | 130.2 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 26.79 | 6.483
0.2 | 562.6 | 99.05 | 6.0 | 6.8 | 25.0 | 26.21 | 5.68
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.33 | 6.0 | 6.6 | 25.0 | 25.92 | 5.064
1.0 | 2813.0 | 394.0 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 29.93 | 7.14
0.9001066477070743 | 2532.0 | 343.4 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 29.32 | 7.372
0.7998578030572343 | 2250.0 | 301.2 | 6.0 | 9.2 | 24.0 | 28.72 | 7.47
0.6999644507643086 | 1969.0 | 261.5 | 6.0 | 8.8 | 24.0 | 28.13 | 7.53
0.6000710984713828 | 1688.0 | 222.3 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 27.53 | 7.593
0.49982225382154283 | 1406.0 | 188.4 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 26.94 | 7.466
0.39992890152861715 | 1125.0 | 154.4 | 6.0 | 7.6 | 24.0 | 26.36 | 7.286
0.3 | 843.9 | 123.6 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 25.78 | 6.829
0.2 | 562.6 | 94.07 | 6.0 | 6.8 | 24.0 | 25.2 | 5.981
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.37 | 6.0 | 6.6 | 24.0 | 24.91 | 5.316
1.0 | 2813.0 | 378.7 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 28.91 | 7.427
0.9001066477070743 | 2532.0 | 330.4 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 28.3 | 7.662
0.7998578030572343 | 2250.0 | 287.2 | 6.0 | 9.2 | 23.0 | 27.69 | 7.836
0.6999644507643086 | 1969.0 | 248.6 | 6.0 | 8.8 | 23.0 | 27.1 | 7.922
0.6000710984713828 | 1688.0 | 213.5 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 26.52 | 7.904
0.49982225382154283 | 1406.0 | 178.6 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 25.93 | 7.876
0.39992890152861715 | 1125.0 | 146.6 | 6.0 | 7.6 | 23.0 | 25.34 | 7.675
0.3 | 843.9 | 117.2 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 24.77 | 7.199
0.2 | 562.6 | 89.27 | 6.0 | 6.8 | 23.0 | 24.19 | 6.302
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.33 | 6.0 | 6.6 | 23.0 | 23.9 | 5.602
1.0 | 2813.0 | 365.8 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 28.0 | 7.691
0.9001066477070743 | 2532.0 | 317.8 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 27.38 | 7.966
0.7998578030572343 | 2250.0 | 275.0 | 6.0 | 9.2 | 22.0 | 26.76 | 8.184
0.6999644507643086 | 1969.0 | 237.2 | 6.0 | 8.8 | 22.0 | 26.16 | 8.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 203.3 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 25.56 | 8.301
0.49982225382154283 | 1406.0 | 169.7 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 24.97 | 8.289
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.0 | 6.0 | 7.6 | 22.0 | 24.38 | 7.926
0.3 | 843.9 | 111.3 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 23.79 | 7.581
0.2 | 562.6 | 84.81 | 6.0 | 6.8 | 22.0 | 23.21 | 6.633
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.68 | 6.0 | 6.6 | 22.0 | 22.91 | 5.886
1.0 | 2813.0 | 351.3 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 26.97 | 8.008
0.9001066477070743 | 2532.0 | 304.1 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 26.35 | 8.325
0.7998578030572343 | 2250.0 | 262.0 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 25.74 | 8.59
0.6999644507643086 | 1969.0 | 225.3 | 6.0 | 8.8 | 21.0 | 25.14 | 8.74
0.6000710984713828 | 1688.0 | 192.6 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 24.54 | 8.765
0.49982225382154283 | 1406.0 | 160.6 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 23.95 | 8.758
0.39992890152861715 | 1125.0 | 134.1 | 6.0 | 7.6 | 21.0 | 23.37 | 8.393
0.3 | 843.9 | 105.5 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 22.78 | 8.0
0.2 | 562.6 | 80.49 | 6.0 | 6.8 | 21.0 | 22.2 | 6.99
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.14 | 6.0 | 6.6 | 21.0 | 21.91 | 6.193
1.0 | 2813.0 | 337.0 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 25.94 | 8.346
0.9001066477070743 | 2532.0 | 290.8 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 25.32 | 8.706
0.7998578030572343 | 2250.0 | 249.5 | 6.0 | 9.2 | 20.0 | 24.71 | 9.021
0.6999644507643086 | 1969.0 | 213.8 | 6.0 | 8.8 | 20.0 | 24.11 | 9.212
0.6000710984713828 | 1688.0 | 182.1 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 23.52 | 9.267
0.49982225382154283 | 1406.0 | 151.9 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 22.93 | 9.261
0.39992890152861715 | 1125.0 | 126.7 | 6.0 | 7.6 | 20.0 | 22.35 | 8.883
0.3 | 843.9 | 99.84 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 21.77 | 8.452
0.2 | 562.6 | 76.23 | 6.0 | 6.8 | 20.0 | 21.19 | 7.38
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.65 | 6.0 | 6.6 | 20.0 | 20.9 | 6.526
1.0 | 2813.0 | 323.3 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 24.91 | 8.702
0.9001066477070743 | 2532.0 | 278.0 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 24.3 | 9.107
0.7998578030572343 | 2250.0 | 238.4 | 6.0 | 9.2 | 19.0 | 23.69 | 9.439
0.6999644507643086 | 1969.0 | 202.6 | 6.0 | 8.8 | 19.0 | 23.09 | 9.72
0.6000710984713828 | 1688.0 | 171.4 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 22.5 | 9.846
0.49982225382154283 | 1406.0 | 144.9 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 21.92 | 9.708
0.39992890152861715 | 1125.0 | 119.5 | 6.0 | 7.6 | 19.0 | 21.34 | 9.42
0.3 | 843.9 | 94.28 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 20.76 | 8.951
0.2 | 562.6 | 72.09 | 6.0 | 6.8 | 19.0 | 20.18 | 7.805
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.28 | 6.0 | 6.6 | 19.0 | 19.89 | 6.886
1.0 | 2813.0 | 519.4 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 38.0 | 5.416
0.9001066477070743 | 2532.0 | 462.8 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 37.59 | 5.47
0.7998578030572343 | 2250.0 | 413.8 | 7.0 | 10.2 | 34.0 | 37.2 | 5.438
0.6999644507643086 | 1969.0 | 368.2 | 7.0 | 9.8 | 34.0 | 36.81 | 5.348
0.6000710984713828 | 1688.0 | 320.0 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 36.41 | 5.275
0.49982225382154283 | 1406.0 | 273.1 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 36.01 | 5.151
0.39992890152861715 | 1125.0 | 228.6 | 7.0 | 8.6 | 34.0 | 35.62 | 4.922
0.3 | 843.9 | 185.1 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 35.23 | 4.559
0.2 | 562.6 | 141.7 | 7.0 | 7.8 | 34.0 | 34.84 | 3.969
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.2 | 7.0 | 7.6 | 34.0 | 34.64 | 3.541
1.0 | 2813.0 | 500.5 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 36.98 | 5.62
0.9001066477070743 | 2532.0 | 450.3 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 36.58 | 5.622
0.7998578030572343 | 2250.0 | 399.8 | 7.0 | 10.2 | 33.0 | 36.18 | 5.629
0.6999644507643086 | 1969.0 | 354.1 | 7.0 | 9.8 | 33.0 | 35.79 | 5.561
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.1 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 35.39 | 5.513
0.49982225382154283 | 1406.0 | 260.4 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 35.0 | 5.401
0.39992890152861715 | 1125.0 | 217.7 | 7.0 | 8.6 | 33.0 | 34.61 | 5.168
0.3 | 843.9 | 176.2 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 34.22 | 4.79
0.2 | 562.6 | 134.9 | 7.0 | 7.8 | 33.0 | 33.83 | 4.17
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.6 | 7.0 | 7.6 | 33.0 | 33.63 | 3.715
1.0 | 2813.0 | 483.8 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 35.96 | 5.815
0.9001066477070743 | 2532.0 | 432.9 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 35.56 | 5.849
0.7998578030572343 | 2250.0 | 383.8 | 7.0 | 10.2 | 32.0 | 35.16 | 5.864
0.6999644507643086 | 1969.0 | 337.9 | 7.0 | 9.8 | 32.0 | 34.77 | 5.827
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.0 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 34.38 | 5.781
0.49982225382154283 | 1406.0 | 248.3 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 33.98 | 5.665
0.39992890152861715 | 1125.0 | 207.5 | 7.0 | 8.6 | 32.0 | 33.59 | 5.422
0.3 | 843.9 | 168.1 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 33.21 | 5.019
0.2 | 562.6 | 128.8 | 7.0 | 7.8 | 32.0 | 32.82 | 4.369
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.3 | 7.0 | 7.6 | 32.0 | 32.63 | 3.897
1.0 | 2813.0 | 467.4 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 34.94 | 6.019
0.9001066477070743 | 2532.0 | 415.1 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 34.54 | 6.099
0.7998578030572343 | 2250.0 | 366.4 | 7.0 | 10.2 | 31.0 | 34.14 | 6.142
0.6999644507643086 | 1969.0 | 322.1 | 7.0 | 9.8 | 31.0 | 33.75 | 6.113
0.6000710984713828 | 1688.0 | 278.6 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 33.36 | 6.059
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.3 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 32.97 | 5.926
0.39992890152861715 | 1125.0 | 199.1 | 7.0 | 8.6 | 31.0 | 32.58 | 5.651
0.3 | 843.9 | 161.7 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 32.2 | 5.219
0.2 | 562.6 | 123.9 | 7.0 | 7.8 | 31.0 | 31.81 | 4.541
0.14998222538215428 | 421.9 | 103.9 | 7.0 | 7.6 | 31.0 | 31.62 | 4.06
1.0 | 2813.0 | 476.5 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 36.0 | 5.904
0.9001066477070743 | 2532.0 | 423.2 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 35.39 | 5.983
0.7998578030572343 | 2250.0 | 371.7 | 7.0 | 10.2 | 30.0 | 34.78 | 6.055
0.6999644507643086 | 1969.0 | 324.5 | 7.0 | 9.8 | 30.0 | 34.18 | 6.068
0.6000710984713828 | 1688.0 | 278.3 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 33.58 | 6.064
0.49982225382154283 | 1406.0 | 235.5 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 32.99 | 5.973
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.4 | 7.0 | 8.6 | 30.0 | 32.4 | 5.728
0.3 | 843.9 | 158.5 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 31.82 | 5.323
0.2 | 562.6 | 120.8 | 7.0 | 7.8 | 30.0 | 31.23 | 4.658
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.0 | 7.0 | 7.6 | 30.0 | 30.94 | 4.178
1.0 | 2813.0 | 459.8 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 34.97 | 6.118
0.9001066477070743 | 2532.0 | 405.2 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 34.35 | 6.248
0.7998578030572343 | 2250.0 | 354.5 | 7.0 | 10.2 | 29.0 | 33.75 | 6.347
0.6999644507643086 | 1969.0 | 309.4 | 7.0 | 9.8 | 29.0 | 33.15 | 6.364
0.6000710984713828 | 1688.0 | 268.6 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 32.56 | 6.284
0.49982225382154283 | 1406.0 | 226.3 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 31.97 | 6.215
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.5 | 7.0 | 8.6 | 29.0 | 31.39 | 5.968
0.3 | 843.9 | 151.8 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 30.81 | 5.558
0.2 | 562.6 | 115.3 | 7.0 | 7.8 | 29.0 | 30.22 | 4.88
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.75 | 7.0 | 7.6 | 29.0 | 29.93 | 4.361
1.0 | 2813.0 | 441.7 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 33.93 | 6.368
0.9001066477070743 | 2532.0 | 387.1 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 33.32 | 6.541
0.7998578030572343 | 2250.0 | 338.8 | 7.0 | 10.2 | 28.0 | 32.72 | 6.641
0.6999644507643086 | 1969.0 | 296.2 | 7.0 | 9.8 | 28.0 | 32.13 | 6.647
0.6000710984713828 | 1688.0 | 257.6 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 31.54 | 6.551
0.49982225382154283 | 1406.0 | 216.7 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 30.95 | 6.49
0.39992890152861715 | 1125.0 | 179.7 | 7.0 | 8.6 | 28.0 | 30.37 | 6.26
0.3 | 843.9 | 144.2 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 29.79 | 5.851
0.2 | 562.6 | 109.8 | 7.0 | 7.8 | 28.0 | 29.21 | 5.126
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.19 | 7.0 | 7.6 | 28.0 | 28.92 | 4.577
1.0 | 2813.0 | 424.3 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 32.9 | 6.63
0.9001066477070743 | 2532.0 | 370.5 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 32.29 | 6.833
0.7998578030572343 | 2250.0 | 329.1 | 7.0 | 10.2 | 27.0 | 31.7 | 6.838
0.6999644507643086 | 1969.0 | 284.1 | 7.0 | 9.8 | 27.0 | 31.11 | 6.932
0.6000710984713828 | 1688.0 | 246.0 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 30.52 | 6.86
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.7 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 29.94 | 6.708
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.0 | 7.0 | 8.6 | 27.0 | 29.35 | 6.581
0.3 | 843.9 | 137.2 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 28.78 | 6.153
0.2 | 562.6 | 104.4 | 7.0 | 7.8 | 27.0 | 28.2 | 5.389
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.83 | 7.0 | 7.6 | 27.0 | 27.91 | 4.804
1.0 | 2813.0 | 408.4 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 32.0 | 6.887
0.9001066477070743 | 2532.0 | 357.6 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 31.38 | 7.08
0.7998578030572343 | 2250.0 | 316.2 | 7.0 | 10.2 | 26.0 | 30.78 | 7.117
0.6999644507643086 | 1969.0 | 275.8 | 7.0 | 9.8 | 26.0 | 30.18 | 7.14
0.6000710984713828 | 1688.0 | 234.6 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 29.58 | 7.194
0.49982225382154283 | 1406.0 | 199.5 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 28.98 | 7.052
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.0 | 7.0 | 8.6 | 26.0 | 28.39 | 6.904
0.3 | 843.9 | 130.6 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 27.8 | 6.463
0.2 | 562.6 | 99.36 | 7.0 | 7.8 | 26.0 | 27.22 | 5.662
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.69 | 7.0 | 7.6 | 26.0 | 26.92 | 5.042
1.0 | 2813.0 | 392.0 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 30.97 | 7.177
0.9001066477070743 | 2532.0 | 343.4 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 30.35 | 7.372
0.7998578030572343 | 2250.0 | 301.5 | 7.0 | 10.2 | 25.0 | 29.75 | 7.464
0.6999644507643086 | 1969.0 | 261.8 | 7.0 | 9.8 | 25.0 | 29.15 | 7.521
0.6000710984713828 | 1688.0 | 222.8 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 28.55 | 7.576
0.49982225382154283 | 1406.0 | 189.1 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 27.96 | 7.438
0.39992890152861715 | 1125.0 | 154.8 | 7.0 | 8.6 | 25.0 | 27.37 | 7.268
0.3 | 843.9 | 123.9 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 26.79 | 6.809
0.2 | 562.6 | 94.37 | 7.0 | 7.8 | 25.0 | 26.21 | 5.962
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.49 | 7.0 | 7.6 | 25.0 | 25.92 | 5.308
1.0 | 2813.0 | 376.9 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 29.94 | 7.464
0.9001066477070743 | 2532.0 | 329.0 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 29.33 | 7.695
0.7998578030572343 | 2250.0 | 287.2 | 7.0 | 10.2 | 24.0 | 28.72 | 7.835
0.6999644507643086 | 1969.0 | 248.8 | 7.0 | 9.8 | 24.0 | 28.13 | 7.913
0.6000710984713828 | 1688.0 | 211.7 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 27.53 | 7.973
0.49982225382154283 | 1406.0 | 179.2 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 26.95 | 7.848
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.0 | 7.0 | 8.6 | 24.0 | 26.36 | 7.657
0.3 | 843.9 | 117.6 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 25.78 | 7.178
0.2 | 562.6 | 89.68 | 7.0 | 7.8 | 24.0 | 25.2 | 6.273
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.55 | 7.0 | 7.6 | 24.0 | 24.91 | 5.585
1.0 | 2813.0 | 362.2 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 28.91 | 7.767
0.9001066477070743 | 2532.0 | 315.6 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 28.3 | 8.021
0.7998578030572343 | 2250.0 | 273.6 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 27.7 | 8.225
0.6999644507643086 | 1969.0 | 236.5 | 7.0 | 9.8 | 23.0 | 27.1 | 8.327
0.6000710984713828 | 1688.0 | 202.5 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 26.52 | 8.336
0.49982225382154283 | 1406.0 | 169.7 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 25.93 | 8.286
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.2 | 7.0 | 8.6 | 23.0 | 25.35 | 7.912
0.3 | 843.9 | 111.4 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 24.77 | 7.575
0.2 | 562.6 | 84.99 | 7.0 | 7.8 | 23.0 | 24.19 | 6.619
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.88 | 7.0 | 7.6 | 23.0 | 23.9 | 5.871
1.0 | 2813.0 | 349.1 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 28.0 | 8.059
0.9001066477070743 | 2532.0 | 303.1 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 27.38 | 8.353
0.7998578030572343 | 2250.0 | 261.7 | 7.0 | 10.2 | 22.0 | 26.77 | 8.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 225.4 | 7.0 | 9.8 | 22.0 | 26.16 | 8.736
0.6000710984713828 | 1688.0 | 192.3 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 25.56 | 8.775
0.49982225382154283 | 1406.0 | 161.1 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 24.97 | 8.729
0.39992890152861715 | 1125.0 | 134.6 | 7.0 | 8.6 | 22.0 | 24.38 | 8.357
0.3 | 843.9 | 105.8 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 23.79 | 7.977
0.2 | 562.6 | 80.75 | 7.0 | 7.8 | 22.0 | 23.21 | 6.967
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.35 | 7.0 | 7.6 | 22.0 | 22.91 | 6.174
1.0 | 2813.0 | 334.6 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 26.97 | 8.406
0.9001066477070743 | 2532.0 | 289.6 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 26.35 | 8.742
0.7998578030572343 | 2250.0 | 249.0 | 7.0 | 10.2 | 21.0 | 25.74 | 9.038
0.6999644507643086 | 1969.0 | 213.7 | 7.0 | 9.8 | 21.0 | 25.14 | 9.212
0.6000710984713828 | 1688.0 | 181.8 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 24.54 | 9.284
0.49982225382154283 | 1406.0 | 152.3 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 23.95 | 9.233
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.2 | 7.0 | 8.6 | 21.0 | 23.37 | 8.845
0.3 | 843.9 | 100.1 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 22.78 | 8.429
0.2 | 562.6 | 76.51 | 7.0 | 7.8 | 21.0 | 22.2 | 7.353
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.85 | 7.0 | 7.6 | 21.0 | 21.91 | 6.507
1.0 | 2813.0 | 320.7 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 25.94 | 8.771
0.9001066477070743 | 2532.0 | 276.6 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 25.33 | 9.152
0.7998578030572343 | 2250.0 | 236.9 | 7.0 | 10.2 | 20.0 | 24.72 | 9.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 202.5 | 7.0 | 9.8 | 20.0 | 24.12 | 9.726
0.6000710984713828 | 1688.0 | 171.7 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 23.52 | 9.828
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.3 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 22.94 | 9.681
0.39992890152861715 | 1125.0 | 119.9 | 7.0 | 8.6 | 20.0 | 22.35 | 9.383
0.3 | 843.9 | 94.52 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 21.77 | 8.928
0.2 | 562.6 | 72.29 | 7.0 | 7.8 | 20.0 | 21.19 | 7.782
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.47 | 7.0 | 7.6 | 20.0 | 20.9 | 6.865
1.0 | 2813.0 | 307.3 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 24.92 | 9.154
0.9001066477070743 | 2532.0 | 264.2 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 24.3 | 9.583
0.7998578030572343 | 2250.0 | 226.1 | 7.0 | 10.2 | 19.0 | 23.69 | 9.951
0.6999644507643086 | 1969.0 | 191.7 | 7.0 | 9.8 | 19.0 | 23.09 | 10.27
0.6000710984713828 | 1688.0 | 162.0 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 22.5 | 10.42
0.49982225382154283 | 1406.0 | 136.6 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 21.92 | 10.29
0.39992890152861715 | 1125.0 | 112.7 | 7.0 | 8.6 | 19.0 | 21.34 | 9.98
0.3 | 843.9 | 92.19 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 20.76 | 9.154
0.2 | 562.6 | 68.24 | 7.0 | 7.8 | 19.0 | 20.18 | 8.244
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.2 | 7.0 | 7.6 | 19.0 | 19.89 | 7.25
1.0 | 2813.0 | 501.3 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 38.0 | 5.612
0.9001066477070743 | 2532.0 | 448.6 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 37.6 | 5.643
0.7998578030572343 | 2250.0 | 400.8 | 8.0 | 11.2 | 34.0 | 37.2 | 5.614
0.6999644507643086 | 1969.0 | 355.0 | 8.0 | 10.8 | 34.0 | 36.81 | 5.547
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.4 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 36.41 | 5.508
0.49982225382154283 | 1406.0 | 260.8 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 36.01 | 5.393
0.39992890152861715 | 1125.0 | 218.1 | 8.0 | 9.6 | 34.0 | 35.62 | 5.158
0.3 | 843.9 | 176.6 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 35.22 | 4.778
0.2 | 562.6 | 135.3 | 8.0 | 8.8 | 34.0 | 34.83 | 4.159
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.9 | 8.0 | 8.6 | 34.0 | 34.64 | 3.706
1.0 | 2813.0 | 484.5 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 36.98 | 5.806
0.9001066477070743 | 2532.0 | 433.8 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 36.58 | 5.836
0.7998578030572343 | 2250.0 | 384.0 | 8.0 | 11.2 | 33.0 | 36.18 | 5.861
0.6999644507643086 | 1969.0 | 338.5 | 8.0 | 10.8 | 33.0 | 35.78 | 5.818
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.2 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 35.39 | 5.775
0.49982225382154283 | 1406.0 | 248.7 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 35.0 | 5.655
0.39992890152861715 | 1125.0 | 208.1 | 8.0 | 9.6 | 33.0 | 34.6 | 5.408
0.3 | 843.9 | 168.8 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 34.21 | 4.999
0.2 | 562.6 | 129.3 | 8.0 | 8.8 | 33.0 | 33.82 | 4.353
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.6 | 8.0 | 8.6 | 33.0 | 33.63 | 3.887
1.0 | 2813.0 | 467.1 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 35.96 | 6.023
0.9001066477070743 | 2532.0 | 415.3 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 35.56 | 6.096
0.7998578030572343 | 2250.0 | 366.5 | 8.0 | 11.2 | 32.0 | 35.16 | 6.14
0.6999644507643086 | 1969.0 | 322.6 | 8.0 | 10.8 | 32.0 | 34.76 | 6.103
0.6000710984713828 | 1688.0 | 278.9 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 34.37 | 6.051
0.49982225382154283 | 1406.0 | 238.1 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 33.98 | 5.907
0.39992890152861715 | 1125.0 | 199.9 | 8.0 | 9.6 | 32.0 | 33.59 | 5.629
0.3 | 843.9 | 162.4 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 33.21 | 5.196
0.2 | 562.6 | 124.5 | 8.0 | 8.8 | 32.0 | 32.82 | 4.519
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.3 | 8.0 | 8.6 | 32.0 | 32.62 | 4.046
1.0 | 2813.0 | 448.3 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 34.94 | 6.275
0.9001066477070743 | 2532.0 | 396.8 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 34.53 | 6.38
0.7998578030572343 | 2250.0 | 350.0 | 8.0 | 11.2 | 31.0 | 34.14 | 6.429
0.6999644507643086 | 1969.0 | 308.1 | 8.0 | 10.8 | 31.0 | 33.75 | 6.391
0.6000710984713828 | 1688.0 | 269.9 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 33.36 | 6.254
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.0 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 32.97 | 6.142
0.39992890152861715 | 1125.0 | 192.0 | 8.0 | 9.6 | 31.0 | 32.58 | 5.861
0.3 | 843.9 | 155.7 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 32.2 | 5.421
0.2 | 562.6 | 119.3 | 8.0 | 8.8 | 31.0 | 31.81 | 4.716
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.2 | 8.0 | 8.6 | 31.0 | 31.62 | 4.21
1.0 | 2813.0 | 459.2 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 36.0 | 6.126
0.9001066477070743 | 2532.0 | 405.6 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 35.38 | 6.242
0.7998578030572343 | 2250.0 | 354.9 | 8.0 | 11.2 | 30.0 | 34.78 | 6.341
0.6999644507643086 | 1969.0 | 310.0 | 8.0 | 10.8 | 30.0 | 34.18 | 6.351
0.6000710984713828 | 1688.0 | 269.8 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 33.59 | 6.257
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.0 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 32.99 | 6.195
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.1 | 8.0 | 9.6 | 30.0 | 32.4 | 5.949
0.3 | 843.9 | 152.0 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 31.82 | 5.55
0.2 | 562.6 | 115.6 | 8.0 | 8.8 | 30.0 | 31.23 | 4.865
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.86 | 8.0 | 8.6 | 30.0 | 30.93 | 4.356
1.0 | 2813.0 | 440.2 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 34.96 | 6.39
0.9001066477070743 | 2532.0 | 387.2 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 34.35 | 6.538
0.7998578030572343 | 2250.0 | 339.3 | 8.0 | 11.2 | 29.0 | 33.75 | 6.633
0.6999644507643086 | 1969.0 | 297.1 | 8.0 | 10.8 | 29.0 | 33.15 | 6.627
0.6000710984713828 | 1688.0 | 258.7 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 32.56 | 6.524
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.2 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 31.97 | 6.476
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.2 | 8.0 | 9.6 | 29.0 | 31.38 | 6.244
0.3 | 843.9 | 144.7 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 30.8 | 5.833
0.2 | 562.6 | 110.1 | 8.0 | 8.8 | 29.0 | 30.22 | 5.109
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.34 | 8.0 | 8.6 | 29.0 | 29.93 | 4.57
1.0 | 2813.0 | 421.1 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 33.93 | 6.68
0.9001066477070743 | 2532.0 | 371.1 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 33.32 | 6.822
0.7998578030572343 | 2250.0 | 330.4 | 8.0 | 11.2 | 28.0 | 32.73 | 6.812
0.6999644507643086 | 1969.0 | 284.8 | 8.0 | 10.8 | 28.0 | 32.13 | 6.915
0.6000710984713828 | 1688.0 | 245.9 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 31.54 | 6.864
0.49982225382154283 | 1406.0 | 210.5 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 30.96 | 6.683
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.4 | 8.0 | 9.6 | 28.0 | 30.37 | 6.564
0.3 | 843.9 | 137.6 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 29.79 | 6.134
0.2 | 562.6 | 104.7 | 8.0 | 8.8 | 28.0 | 29.21 | 5.372
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.96 | 8.0 | 8.6 | 28.0 | 28.92 | 4.797
1.0 | 2813.0 | 404.6 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 32.9 | 6.953
0.9001066477070743 | 2532.0 | 356.6 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 32.29 | 7.099
0.7998578030572343 | 2250.0 | 315.4 | 8.0 | 11.2 | 27.0 | 31.7 | 7.134
0.6999644507643086 | 1969.0 | 274.9 | 8.0 | 10.8 | 27.0 | 31.11 | 7.162
0.6000710984713828 | 1688.0 | 233.5 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 30.52 | 7.229
0.49982225382154283 | 1406.0 | 199.5 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 29.94 | 7.049
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.0 | 8.0 | 9.6 | 27.0 | 29.35 | 6.904
0.3 | 843.9 | 130.7 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 28.78 | 6.457
0.2 | 562.6 | 99.55 | 8.0 | 8.8 | 27.0 | 28.2 | 5.652
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.73 | 8.0 | 8.6 | 27.0 | 27.91 | 5.039
1.0 | 2813.0 | 390.5 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 32.0 | 7.203
0.9001066477070743 | 2532.0 | 343.6 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 31.38 | 7.368
0.7998578030572343 | 2250.0 | 301.8 | 8.0 | 11.2 | 26.0 | 30.78 | 7.457
0.6999644507643086 | 1969.0 | 262.2 | 8.0 | 10.8 | 26.0 | 30.18 | 7.511
0.6000710984713828 | 1688.0 | 222.6 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 29.57 | 7.582
0.49982225382154283 | 1406.0 | 189.8 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 28.98 | 7.409
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.2 | 8.0 | 9.6 | 26.0 | 28.39 | 7.25
0.3 | 843.9 | 124.3 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 27.8 | 6.789
0.2 | 562.6 | 94.66 | 8.0 | 8.8 | 26.0 | 27.22 | 5.943
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.72 | 8.0 | 8.6 | 26.0 | 26.92 | 5.293
1.0 | 2813.0 | 375.5 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 30.97 | 7.491
0.9001066477070743 | 2532.0 | 328.8 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 30.36 | 7.701
0.7998578030572343 | 2250.0 | 287.3 | 8.0 | 11.2 | 25.0 | 29.75 | 7.832
0.6999644507643086 | 1969.0 | 249.2 | 8.0 | 10.8 | 25.0 | 29.15 | 7.903
0.6000710984713828 | 1688.0 | 211.4 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 28.55 | 7.984
0.49982225382154283 | 1406.0 | 179.9 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 27.96 | 7.819
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.3 | 8.0 | 9.6 | 25.0 | 27.37 | 7.638
0.3 | 843.9 | 117.9 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 26.79 | 7.158
0.2 | 562.6 | 89.83 | 8.0 | 8.8 | 25.0 | 26.21 | 6.263
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.77 | 8.0 | 8.6 | 25.0 | 25.91 | 5.569
1.0 | 2813.0 | 360.5 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 29.94 | 7.803
0.9001066477070743 | 2532.0 | 314.0 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 29.33 | 8.062
0.7998578030572343 | 2250.0 | 273.5 | 8.0 | 11.2 | 24.0 | 28.72 | 8.228
0.6999644507643086 | 1969.0 | 236.7 | 8.0 | 10.8 | 24.0 | 28.13 | 8.318
0.6000710984713828 | 1688.0 | 200.6 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 27.53 | 8.414
0.49982225382154283 | 1406.0 | 170.3 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 26.94 | 8.258
0.39992890152861715 | 1125.0 | 139.7 | 8.0 | 9.6 | 24.0 | 26.36 | 8.057
0.3 | 843.9 | 111.7 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 25.78 | 7.554
0.2 | 562.6 | 85.33 | 8.0 | 8.8 | 24.0 | 25.2 | 6.593
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.07 | 8.0 | 8.6 | 24.0 | 24.91 | 5.855
1.0 | 2813.0 | 345.6 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 28.91 | 8.139
0.9001066477070743 | 2532.0 | 300.9 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 28.3 | 8.415
0.7998578030572343 | 2250.0 | 260.3 | 8.0 | 11.2 | 23.0 | 27.7 | 8.646
0.6999644507643086 | 1969.0 | 224.7 | 8.0 | 10.8 | 23.0 | 27.1 | 8.765
0.6000710984713828 | 1688.0 | 192.2 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 26.51 | 8.782
0.49982225382154283 | 1406.0 | 161.1 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 25.93 | 8.729
0.39992890152861715 | 1125.0 | 134.9 | 8.0 | 9.6 | 23.0 | 25.35 | 8.341
0.3 | 843.9 | 105.9 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 24.76 | 7.97
0.2 | 562.6 | 80.9 | 8.0 | 8.8 | 23.0 | 24.19 | 6.954
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.51 | 8.0 | 8.6 | 23.0 | 23.9 | 6.159
1.0 | 2813.0 | 332.6 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 28.0 | 8.456
0.9001066477070743 | 2532.0 | 288.6 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 27.38 | 8.773
0.7998578030572343 | 2250.0 | 248.6 | 8.0 | 11.2 | 22.0 | 26.77 | 9.051
0.6999644507643086 | 1969.0 | 213.8 | 8.0 | 10.8 | 22.0 | 26.16 | 9.21
0.6000710984713828 | 1688.0 | 182.3 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 25.56 | 9.26
0.49982225382154283 | 1406.0 | 152.8 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 24.97 | 9.204
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.8 | 8.0 | 9.6 | 22.0 | 24.38 | 8.807
0.3 | 843.9 | 100.5 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 23.79 | 8.396
0.2 | 562.6 | 76.71 | 8.0 | 8.8 | 22.0 | 23.2 | 7.334
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.05 | 8.0 | 8.6 | 22.0 | 22.91 | 6.487
1.0 | 2813.0 | 318.6 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 26.97 | 8.831
0.9001066477070743 | 2532.0 | 275.4 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 26.35 | 9.192
0.7998578030572343 | 2250.0 | 236.3 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 25.74 | 9.524
0.6999644507643086 | 1969.0 | 202.4 | 8.0 | 10.8 | 21.0 | 25.14 | 9.729
0.6000710984713828 | 1688.0 | 172.1 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 24.54 | 9.807
0.49982225382154283 | 1406.0 | 144.4 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 23.95 | 9.741
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.4 | 8.0 | 9.6 | 21.0 | 23.36 | 9.344
0.3 | 843.9 | 94.77 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 22.78 | 8.905
0.2 | 562.6 | 72.52 | 8.0 | 8.8 | 21.0 | 22.19 | 7.758
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.65 | 8.0 | 8.6 | 21.0 | 21.9 | 6.844
1.0 | 2813.0 | 305.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 25.95 | 9.224
0.9001066477070743 | 2532.0 | 262.8 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 25.33 | 9.632
0.7998578030572343 | 2250.0 | 224.6 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 24.72 | 10.02
0.6999644507643086 | 1969.0 | 191.5 | 8.0 | 10.8 | 20.0 | 24.12 | 10.28
0.6000710984713828 | 1688.0 | 162.3 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 23.52 | 10.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.0 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 22.93 | 10.27
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.2 | 8.0 | 9.6 | 20.0 | 22.35 | 9.941
0.3 | 843.9 | 89.29 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 21.77 | 9.451
0.2 | 562.6 | 68.45 | 8.0 | 8.8 | 20.0 | 21.19 | 8.219
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.38 | 8.0 | 8.6 | 20.0 | 20.9 | 7.227
1.0 | 2813.0 | 292.0 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 24.92 | 9.634
0.9001066477070743 | 2532.0 | 250.9 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 24.3 | 10.09
0.7998578030572343 | 2250.0 | 213.4 | 8.0 | 11.2 | 19.0 | 23.7 | 10.54
0.6999644507643086 | 1969.0 | 181.1 | 8.0 | 10.8 | 19.0 | 23.1 | 10.87
0.6000710984713828 | 1688.0 | 152.8 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 22.5 | 11.05
0.49982225382154283 | 1406.0 | 128.6 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 21.92 | 10.94
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.1 | 8.0 | 9.6 | 19.0 | 21.34 | 10.6
0.3 | 843.9 | 86.78 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 20.76 | 9.725
0.2 | 562.6 | 64.45 | 8.0 | 8.8 | 19.0 | 20.18 | 8.729
0.14998222538215428 | 421.9 | 55.03 | 8.0 | 8.6 | 19.0 | 19.89 | 7.667
1.0 | 2813.0 | 484.9 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 38.0 | 5.801
0.9001066477070743 | 2532.0 | 432.8 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 37.6 | 5.85
0.7998578030572343 | 2250.0 | 384.4 | 9.0 | 12.2 | 34.0 | 37.2 | 5.855
0.6999644507643086 | 1969.0 | 339.1 | 9.0 | 11.8 | 34.0 | 36.8 | 5.807
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.6 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 36.4 | 5.768
0.49982225382154283 | 1406.0 | 249.2 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 36.01 | 5.644
0.39992890152861715 | 1125.0 | 208.7 | 9.0 | 10.6 | 34.0 | 35.61 | 5.39
0.3 | 843.9 | 169.5 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 35.22 | 4.978
0.2 | 562.6 | 129.9 | 9.0 | 9.8 | 34.0 | 34.83 | 4.33
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.9 | 9.0 | 9.6 | 34.0 | 34.63 | 3.876
1.0 | 2813.0 | 466.3 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 36.98 | 6.033
0.9001066477070743 | 2532.0 | 416.1 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 36.58 | 6.085
0.7998578030572343 | 2250.0 | 366.8 | 9.0 | 12.2 | 33.0 | 36.18 | 6.136
0.6999644507643086 | 1969.0 | 323.2 | 9.0 | 11.8 | 33.0 | 35.78 | 6.092
0.6000710984713828 | 1688.0 | 279.4 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 35.39 | 6.04
0.49982225382154283 | 1406.0 | 238.9 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 34.99 | 5.887
0.39992890152861715 | 1125.0 | 200.7 | 9.0 | 10.6 | 33.0 | 34.6 | 5.606
0.3 | 843.9 | 163.2 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 34.21 | 5.172
0.2 | 562.6 | 124.9 | 9.0 | 9.8 | 33.0 | 33.82 | 4.503
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.7 | 9.0 | 9.6 | 33.0 | 33.63 | 4.032
1.0 | 2813.0 | 446.8 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 35.96 | 6.296
0.9001066477070743 | 2532.0 | 397.2 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 35.55 | 6.374
0.7998578030572343 | 2250.0 | 350.3 | 9.0 | 12.2 | 32.0 | 35.16 | 6.424
0.6999644507643086 | 1969.0 | 308.9 | 9.0 | 11.8 | 32.0 | 34.76 | 6.374
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.4 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 34.37 | 6.242
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.6 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 33.98 | 6.126
0.39992890152861715 | 1125.0 | 192.6 | 9.0 | 10.6 | 32.0 | 33.59 | 5.841
0.3 | 843.9 | 156.2 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 33.21 | 5.403
0.2 | 562.6 | 119.7 | 9.0 | 9.8 | 32.0 | 32.82 | 4.701
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.5 | 9.0 | 9.6 | 32.0 | 32.62 | 4.198
1.0 | 2813.0 | 427.3 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 34.93 | 6.583
0.9001066477070743 | 2532.0 | 380.5 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 34.53 | 6.654
0.7998578030572343 | 2250.0 | 341.8 | 9.0 | 12.2 | 31.0 | 34.14 | 6.584
0.6999644507643086 | 1969.0 | 296.5 | 9.0 | 11.8 | 31.0 | 33.75 | 6.642
0.6000710984713828 | 1688.0 | 259.0 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 33.36 | 6.516
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.5 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 32.97 | 6.407
0.39992890152861715 | 1125.0 | 183.7 | 9.0 | 10.6 | 31.0 | 32.58 | 6.127
0.3 | 843.9 | 148.7 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 32.2 | 5.675
0.2 | 562.6 | 114.0 | 9.0 | 9.8 | 31.0 | 31.81 | 4.934
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.05 | 9.0 | 9.6 | 31.0 | 31.62 | 4.393
1.0 | 2813.0 | 438.8 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 36.0 | 6.411
0.9001066477070743 | 2532.0 | 388.1 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 35.39 | 6.523
0.7998578030572343 | 2250.0 | 339.8 | 9.0 | 12.2 | 30.0 | 34.78 | 6.623
0.6999644507643086 | 1969.0 | 298.1 | 9.0 | 11.8 | 30.0 | 34.18 | 6.605
0.6000710984713828 | 1688.0 | 259.0 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 33.59 | 6.516
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.7 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 32.99 | 6.46
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.7 | 9.0 | 10.6 | 30.0 | 32.4 | 6.228
0.3 | 843.9 | 145.1 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 31.81 | 5.815
0.2 | 562.6 | 110.5 | 9.0 | 9.8 | 30.0 | 31.23 | 5.093
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.59 | 9.0 | 9.6 | 30.0 | 30.93 | 4.557
1.0 | 2813.0 | 419.6 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 34.96 | 6.705
0.9001066477070743 | 2532.0 | 372.2 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 34.36 | 6.801
0.7998578030572343 | 2250.0 | 331.6 | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 33.76 | 6.787
0.6999644507643086 | 1969.0 | 285.6 | 9.0 | 11.8 | 29.0 | 33.16 | 6.894
0.6000710984713828 | 1688.0 | 246.6 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 32.56 | 6.843
0.49982225382154283 | 1406.0 | 207.3 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 31.97 | 6.786
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.9 | 9.0 | 10.6 | 29.0 | 31.38 | 6.546
0.3 | 843.9 | 138.0 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 30.8 | 6.116
0.2 | 562.6 | 105.1 | 9.0 | 9.8 | 29.0 | 30.22 | 5.355
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.21 | 9.0 | 9.6 | 29.0 | 29.92 | 4.784
1.0 | 2813.0 | 402.3 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 33.93 | 6.992
0.9001066477070743 | 2532.0 | 357.5 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 33.33 | 7.083
0.7998578030572343 | 2250.0 | 316.0 | 9.0 | 12.2 | 28.0 | 32.73 | 7.122
0.6999644507643086 | 1969.0 | 272.3 | 9.0 | 11.8 | 28.0 | 32.13 | 7.231
0.6000710984713828 | 1688.0 | 234.2 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 31.54 | 7.207
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.4 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 30.96 | 7.019
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.4 | 9.0 | 10.6 | 28.0 | 30.37 | 6.886
0.3 | 843.9 | 131.1 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 29.79 | 6.437
0.2 | 562.6 | 99.86 | 9.0 | 9.8 | 28.0 | 29.21 | 5.634
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.97 | 9.0 | 9.6 | 28.0 | 28.92 | 5.025
1.0 | 2813.0 | 388.0 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 32.9 | 7.249
0.9001066477070743 | 2532.0 | 342.4 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 32.3 | 7.395
0.7998578030572343 | 2250.0 | 300.7 | 9.0 | 12.2 | 27.0 | 31.7 | 7.484
0.6999644507643086 | 1969.0 | 261.5 | 9.0 | 11.8 | 27.0 | 31.11 | 7.531
0.6000710984713828 | 1688.0 | 222.4 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 30.52 | 7.589
0.49982225382154283 | 1406.0 | 189.9 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 29.94 | 7.405
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.2 | 9.0 | 10.6 | 27.0 | 29.35 | 7.25
0.3 | 843.9 | 124.4 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 28.77 | 6.782
0.2 | 562.6 | 94.84 | 9.0 | 9.8 | 27.0 | 28.2 | 5.932
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.87 | 9.0 | 9.6 | 27.0 | 27.91 | 5.283
1.0 | 2813.0 | 374.6 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 32.0 | 7.51
0.9001066477070743 | 2532.0 | 328.6 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 31.38 | 7.705
0.7998578030572343 | 2250.0 | 287.5 | 9.0 | 12.2 | 26.0 | 30.78 | 7.827
0.6999644507643086 | 1969.0 | 249.5 | 9.0 | 11.8 | 26.0 | 30.17 | 7.891
0.6000710984713828 | 1688.0 | 211.9 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 29.57 | 7.964
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.5 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 28.98 | 7.791
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.7 | 9.0 | 10.6 | 26.0 | 28.39 | 7.62
0.3 | 843.9 | 118.2 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 27.8 | 7.137
0.2 | 562.6 | 90.12 | 9.0 | 9.8 | 26.0 | 27.21 | 6.243
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.99 | 9.0 | 9.6 | 26.0 | 26.92 | 5.553
1.0 | 2813.0 | 359.2 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 30.97 | 7.831
0.9001066477070743 | 2532.0 | 313.6 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 30.35 | 8.072
0.7998578030572343 | 2250.0 | 273.5 | 9.0 | 12.2 | 25.0 | 29.75 | 8.228
0.6999644507643086 | 1969.0 | 237.0 | 9.0 | 11.8 | 25.0 | 29.15 | 8.307
0.6000710984713828 | 1688.0 | 201.0 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 28.55 | 8.396
0.49982225382154283 | 1406.0 | 170.9 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 27.96 | 8.23
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.0 | 9.0 | 10.6 | 25.0 | 27.37 | 8.038
0.3 | 843.9 | 112.0 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 26.79 | 7.532
0.2 | 562.6 | 85.56 | 9.0 | 9.8 | 25.0 | 26.2 | 6.576
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.29 | 9.0 | 9.6 | 25.0 | 25.91 | 5.837
1.0 | 2813.0 | 344.1 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 29.94 | 8.174
0.9001066477070743 | 2532.0 | 299.2 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 29.33 | 8.462
0.7998578030572343 | 2250.0 | 260.2 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 28.72 | 8.65
0.6999644507643086 | 1969.0 | 224.9 | 9.0 | 11.8 | 24.0 | 28.13 | 8.756
0.6000710984713828 | 1688.0 | 192.9 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 27.54 | 8.751
0.49982225382154283 | 1406.0 | 161.6 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 26.94 | 8.703
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.5 | 9.0 | 10.6 | 24.0 | 26.36 | 8.302
0.3 | 843.9 | 106.2 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 25.77 | 7.946
0.2 | 562.6 | 81.17 | 9.0 | 9.8 | 24.0 | 25.2 | 6.931
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.69 | 9.0 | 9.6 | 24.0 | 24.91 | 6.142
1.0 | 2813.0 | 329.4 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 28.91 | 8.539
0.9001066477070743 | 2532.0 | 286.4 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 28.3 | 8.84
0.7998578030572343 | 2250.0 | 247.2 | 9.0 | 12.2 | 23.0 | 27.7 | 9.102
0.6999644507643086 | 1969.0 | 213.0 | 9.0 | 11.8 | 23.0 | 27.1 | 9.243
0.6000710984713828 | 1688.0 | 182.1 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 26.51 | 9.268
0.49982225382154283 | 1406.0 | 152.8 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 25.93 | 9.205
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.3 | 9.0 | 10.6 | 23.0 | 25.35 | 8.772
0.3 | 843.9 | 100.5 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 24.76 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.88 | 9.0 | 9.8 | 23.0 | 24.19 | 7.318
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.17 | 9.0 | 9.6 | 23.0 | 23.9 | 6.474
1.0 | 2813.0 | 316.7 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 28.0 | 8.882
0.9001066477070743 | 2532.0 | 274.4 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 27.38 | 9.225
0.7998578030572343 | 2250.0 | 235.9 | 9.0 | 12.2 | 22.0 | 26.77 | 9.54
0.6999644507643086 | 1969.0 | 202.5 | 9.0 | 11.8 | 22.0 | 26.16 | 9.725
0.6000710984713828 | 1688.0 | 172.5 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 25.56 | 9.782
0.49982225382154283 | 1406.0 | 144.8 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 24.97 | 9.711
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.9 | 9.0 | 10.6 | 22.0 | 24.38 | 9.303
0.3 | 843.9 | 95.02 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 23.79 | 8.881
0.2 | 562.6 | 72.75 | 9.0 | 9.8 | 22.0 | 23.2 | 7.734
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.8 | 9.0 | 9.6 | 22.0 | 22.91 | 6.828
1.0 | 2813.0 | 303.0 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 26.97 | 9.284
0.9001066477070743 | 2532.0 | 261.7 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 26.36 | 9.675
0.7998578030572343 | 2250.0 | 224.0 | 9.0 | 12.2 | 21.0 | 25.74 | 10.05
0.6999644507643086 | 1969.0 | 191.5 | 9.0 | 11.8 | 21.0 | 25.14 | 10.28
0.6000710984713828 | 1688.0 | 162.6 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 24.54 | 10.38
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.3 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 23.95 | 10.25
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.7 | 9.0 | 10.6 | 21.0 | 23.36 | 9.9
0.3 | 843.9 | 89.53 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 22.78 | 9.426
0.2 | 562.6 | 68.67 | 9.0 | 9.8 | 21.0 | 22.19 | 8.193
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.57 | 9.0 | 9.6 | 21.0 | 21.9 | 7.205
1.0 | 2813.0 | 289.9 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 25.95 | 9.704
0.9001066477070743 | 2532.0 | 249.5 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 25.33 | 10.15
0.7998578030572343 | 2250.0 | 212.6 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 24.72 | 10.59
0.6999644507643086 | 1969.0 | 180.9 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 24.12 | 10.88
0.6000710984713828 | 1688.0 | 153.0 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 23.52 | 11.03
0.49982225382154283 | 1406.0 | 128.9 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 22.94 | 10.91
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.5 | 9.0 | 10.6 | 20.0 | 22.35 | 10.56
0.3 | 843.9 | 87.26 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 21.77 | 9.671
0.2 | 562.6 | 64.64 | 9.0 | 9.8 | 20.0 | 21.19 | 8.704
0.14998222538215428 | 421.9 | 55.19 | 9.0 | 9.6 | 20.0 | 20.9 | 7.645
1.0 | 2813.0 | 277.5 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 24.92 | 10.14
0.9001066477070743 | 2532.0 | 238.0 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 24.31 | 10.64
0.7998578030572343 | 2250.0 | 201.6 | 9.0 | 12.2 | 19.0 | 23.7 | 11.16
0.6999644507643086 | 1969.0 | 170.7 | 9.0 | 11.8 | 19.0 | 23.1 | 11.54
0.6000710984713828 | 1688.0 | 143.8 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 22.5 | 11.74
0.49982225382154283 | 1406.0 | 120.8 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 21.92 | 11.64
0.39992890152861715 | 1125.0 | 99.67 | 9.0 | 10.6 | 19.0 | 21.34 | 11.29
0.3 | 843.9 | 81.69 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 20.76 | 10.33
0.2 | 562.6 | 61.11 | 9.0 | 9.8 | 19.0 | 20.18 | 9.206
0.14998222538215428 | 421.9 | 52.45 | 9.0 | 9.6 | 19.0 | 19.89 | 8.045
1.0 | 2813.0 | 465.3 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 38.0 | 6.045
0.9001066477070743 | 2532.0 | 414.1 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 37.59 | 6.114
0.7998578030572343 | 2250.0 | 367.2 | 10.0 | 13.2 | 34.0 | 37.19 | 6.129
0.6999644507643086 | 1969.0 | 323.9 | 10.0 | 12.8 | 34.0 | 36.8 | 6.079
0.6000710984713828 | 1688.0 | 279.3 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 36.4 | 6.042
0.49982225382154283 | 1406.0 | 240.0 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 36.01 | 5.861
0.39992890152861715 | 1125.0 | 201.5 | 10.0 | 11.6 | 34.0 | 35.61 | 5.583
0.3 | 843.9 | 163.8 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 35.22 | 5.151
0.2 | 562.6 | 125.5 | 10.0 | 10.8 | 34.0 | 34.83 | 4.484
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.0 | 10.0 | 10.6 | 34.0 | 34.63 | 4.018
1.0 | 2813.0 | 445.4 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 36.98 | 6.316
0.9001066477070743 | 2532.0 | 398.2 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 36.58 | 6.358
0.7998578030572343 | 2250.0 | 350.8 | 10.0 | 13.2 | 33.0 | 36.17 | 6.415
0.6999644507643086 | 1969.0 | 309.9 | 10.0 | 12.8 | 33.0 | 35.78 | 6.353
0.6000710984713828 | 1688.0 | 268.4 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 35.38 | 6.288
0.49982225382154283 | 1406.0 | 230.3 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 35.0 | 6.106
0.39992890152861715 | 1125.0 | 193.2 | 10.0 | 11.6 | 33.0 | 34.6 | 5.823
0.3 | 843.9 | 156.7 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 34.21 | 5.386
0.2 | 562.6 | 120.0 | 10.0 | 10.8 | 33.0 | 33.82 | 4.686
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.8 | 10.0 | 10.6 | 33.0 | 33.63 | 4.187
1.0 | 2813.0 | 426.0 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 35.95 | 6.604
0.9001066477070743 | 2532.0 | 381.8 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 35.55 | 6.631
0.7998578030572343 | 2250.0 | 336.6 | 10.0 | 13.2 | 32.0 | 35.16 | 6.686
0.6999644507643086 | 1969.0 | 298.1 | 10.0 | 12.8 | 32.0 | 34.76 | 6.606
0.6000710984713828 | 1688.0 | 260.0 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 34.37 | 6.491
0.49982225382154283 | 1406.0 | 220.0 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 33.98 | 6.392
0.39992890152861715 | 1125.0 | 184.1 | 10.0 | 11.6 | 32.0 | 33.59 | 6.111
0.3 | 843.9 | 149.2 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 33.2 | 5.658
0.2 | 562.6 | 114.4 | 10.0 | 10.8 | 32.0 | 32.82 | 4.919
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.15 | 10.0 | 10.6 | 32.0 | 32.62 | 4.388
1.0 | 2813.0 | 408.8 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 34.93 | 6.881
0.9001066477070743 | 2532.0 | 366.6 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 34.54 | 6.906
0.7998578030572343 | 2250.0 | 327.3 | 10.0 | 13.2 | 31.0 | 34.14 | 6.876
0.6999644507643086 | 1969.0 | 284.3 | 10.0 | 12.8 | 31.0 | 33.75 | 6.925
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.3 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 33.36 | 6.826
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.5 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 32.97 | 6.714
0.39992890152861715 | 1125.0 | 175.2 | 10.0 | 11.6 | 31.0 | 32.58 | 6.421
0.3 | 843.9 | 141.9 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 32.2 | 5.948
0.2 | 562.6 | 108.9 | 10.0 | 10.8 | 31.0 | 31.81 | 5.168
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.78 | 10.0 | 10.6 | 31.0 | 31.62 | 4.597
1.0 | 2813.0 | 418.8 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 6.716
0.9001066477070743 | 2532.0 | 373.7 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 35.4 | 6.775
0.7998578030572343 | 2250.0 | 332.6 | 10.0 | 13.2 | 30.0 | 34.79 | 6.765
0.6999644507643086 | 1969.0 | 286.5 | 10.0 | 12.8 | 30.0 | 34.19 | 6.872
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.5 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 33.59 | 6.819
0.49982225382154283 | 1406.0 | 207.8 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 32.99 | 6.769
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.4 | 10.0 | 11.6 | 30.0 | 32.4 | 6.527
0.3 | 843.9 | 138.4 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 31.81 | 6.096
0.2 | 562.6 | 105.4 | 10.0 | 10.8 | 30.0 | 31.23 | 5.338
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.45 | 10.0 | 10.6 | 30.0 | 30.93 | 4.77
1.0 | 2813.0 | 402.2 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 34.97 | 6.994
0.9001066477070743 | 2532.0 | 358.4 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 34.37 | 7.063
0.7998578030572343 | 2250.0 | 316.5 | 10.0 | 13.2 | 29.0 | 33.77 | 7.11
0.6999644507643086 | 1969.0 | 272.9 | 10.0 | 12.8 | 29.0 | 33.16 | 7.215
0.6000710984713828 | 1688.0 | 234.9 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 32.57 | 7.184
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.3 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 31.98 | 6.988
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.9 | 10.0 | 11.6 | 29.0 | 31.38 | 6.867
0.3 | 843.9 | 131.5 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 30.8 | 6.417
0.2 | 562.6 | 100.2 | 10.0 | 10.8 | 29.0 | 30.22 | 5.616
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.21 | 10.0 | 10.6 | 29.0 | 29.92 | 5.011
1.0 | 2813.0 | 386.7 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 33.94 | 7.274
0.9001066477070743 | 2532.0 | 342.7 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 33.34 | 7.387
0.7998578030572343 | 2250.0 | 301.0 | 10.0 | 13.2 | 28.0 | 32.74 | 7.476
0.6999644507643086 | 1969.0 | 262.0 | 10.0 | 12.8 | 28.0 | 32.14 | 7.515
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.1 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 31.54 | 7.566
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.8 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 30.96 | 7.373
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.6 | 10.0 | 11.6 | 28.0 | 30.37 | 7.23
0.3 | 843.9 | 124.8 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 29.79 | 6.761
0.2 | 562.6 | 95.15 | 10.0 | 10.8 | 28.0 | 29.21 | 5.913
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.1 | 10.0 | 10.6 | 28.0 | 28.91 | 5.268
1.0 | 2813.0 | 372.2 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 32.91 | 7.558
0.9001066477070743 | 2532.0 | 327.0 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 32.31 | 7.742
0.7998578030572343 | 2250.0 | 286.4 | 10.0 | 13.2 | 27.0 | 31.71 | 7.858
0.6999644507643086 | 1969.0 | 249.1 | 10.0 | 12.8 | 27.0 | 31.12 | 7.905
0.6000710984713828 | 1688.0 | 211.7 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 30.52 | 7.972
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.7 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 29.94 | 7.784
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.7 | 10.0 | 11.6 | 27.0 | 29.35 | 7.619
0.3 | 843.9 | 118.4 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 28.77 | 7.13
0.2 | 562.6 | 90.29 | 10.0 | 10.8 | 27.0 | 28.2 | 6.231
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.14 | 10.0 | 10.6 | 27.0 | 27.91 | 5.542
1.0 | 2813.0 | 358.2 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 7.853
0.9001066477070743 | 2532.0 | 313.4 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 31.38 | 8.079
0.7998578030572343 | 2250.0 | 273.6 | 10.0 | 13.2 | 26.0 | 30.78 | 8.224
0.6999644507643086 | 1969.0 | 237.5 | 10.0 | 12.8 | 26.0 | 30.17 | 8.292
0.6000710984713828 | 1688.0 | 201.5 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 29.57 | 8.377
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.5 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 28.98 | 8.199
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.3 | 10.0 | 11.6 | 26.0 | 28.38 | 8.019
0.3 | 843.9 | 112.4 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 27.8 | 7.509
0.2 | 562.6 | 85.85 | 10.0 | 10.8 | 26.0 | 27.21 | 6.554
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.51 | 10.0 | 10.6 | 26.0 | 26.92 | 5.819
1.0 | 2813.0 | 342.9 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 30.97 | 8.203
0.9001066477070743 | 2532.0 | 298.8 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 30.36 | 8.474
0.7998578030572343 | 2250.0 | 260.2 | 10.0 | 13.2 | 25.0 | 29.75 | 8.65
0.6999644507643086 | 1969.0 | 225.2 | 10.0 | 12.8 | 25.0 | 29.15 | 8.744
0.6000710984713828 | 1688.0 | 190.9 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 28.55 | 8.842
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.2 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 27.96 | 8.672
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.2 | 10.0 | 11.6 | 25.0 | 27.37 | 8.261
0.3 | 843.9 | 106.5 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 26.79 | 7.923
0.2 | 562.6 | 81.43 | 10.0 | 10.8 | 25.0 | 26.2 | 6.909
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.9 | 10.0 | 10.6 | 25.0 | 25.91 | 6.124
1.0 | 2813.0 | 328.0 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 29.94 | 8.576
0.9001066477070743 | 2532.0 | 284.7 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 29.33 | 8.892
0.7998578030572343 | 2250.0 | 247.1 | 10.0 | 13.2 | 24.0 | 28.72 | 9.107
0.6999644507643086 | 1969.0 | 213.3 | 10.0 | 12.8 | 24.0 | 28.13 | 9.233
0.6000710984713828 | 1688.0 | 182.7 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 27.53 | 9.237
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.3 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 26.94 | 9.173
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.6 | 10.0 | 11.6 | 24.0 | 26.36 | 8.748
0.3 | 843.9 | 100.8 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 25.77 | 8.376
0.2 | 562.6 | 77.12 | 10.0 | 10.8 | 24.0 | 25.19 | 7.295
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.37 | 10.0 | 10.6 | 24.0 | 24.9 | 6.455
1.0 | 2813.0 | 313.6 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 28.91 | 8.97
0.9001066477070743 | 2532.0 | 272.3 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 28.3 | 9.299
0.7998578030572343 | 2250.0 | 234.5 | 10.0 | 13.2 | 23.0 | 27.7 | 9.598
0.6999644507643086 | 1969.0 | 201.7 | 10.0 | 12.8 | 23.0 | 27.1 | 9.761
0.6000710984713828 | 1688.0 | 172.3 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 26.51 | 9.794
0.49982225382154283 | 1406.0 | 144.8 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 25.93 | 9.714
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.2 | 10.0 | 11.6 | 23.0 | 25.35 | 9.288
0.3 | 843.9 | 95.09 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 24.76 | 8.875
0.2 | 562.6 | 72.89 | 10.0 | 10.8 | 23.0 | 24.19 | 7.718
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.92 | 10.0 | 10.6 | 23.0 | 23.9 | 6.814
1.0 | 2813.0 | 301.2 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 28.0 | 9.339
0.9001066477070743 | 2532.0 | 260.6 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 27.38 | 9.713
0.7998578030572343 | 2250.0 | 223.4 | 10.0 | 13.2 | 22.0 | 26.77 | 10.07
0.6999644507643086 | 1969.0 | 191.6 | 10.0 | 12.8 | 22.0 | 26.16 | 10.28
0.6000710984713828 | 1688.0 | 163.0 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 25.56 | 10.35
0.49982225382154283 | 1406.0 | 136.8 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 24.97 | 10.28
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.1 | 10.0 | 11.6 | 22.0 | 24.38 | 9.859
0.3 | 843.9 | 89.77 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 23.79 | 9.401
0.2 | 562.6 | 68.88 | 10.0 | 10.8 | 22.0 | 23.2 | 8.167
0.15151084251688587 | 426.2 | 59.06 | 10.0 | 10.6 | 22.0 | 22.92 | 7.216
1.0 | 2813.0 | 288.0 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 26.97 | 9.768
0.9001066477070743 | 2532.0 | 248.3 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 26.36 | 10.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 211.9 | 10.0 | 13.2 | 21.0 | 25.74 | 10.62
0.6999644507643086 | 1969.0 | 180.9 | 10.0 | 12.8 | 21.0 | 25.14 | 10.89
0.6000710984713828 | 1688.0 | 153.3 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 24.54 | 11.01
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.1 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 23.95 | 10.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.9 | 10.0 | 11.6 | 21.0 | 23.36 | 10.52
0.3 | 843.9 | 87.76 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 22.78 | 9.616
0.2 | 562.6 | 64.84 | 10.0 | 10.8 | 21.0 | 22.19 | 8.676
0.15300391041592604 | 430.4 | 55.93 | 10.0 | 10.6 | 21.0 | 21.92 | 7.696
1.0 | 2813.0 | 275.5 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 25.95 | 10.21
0.9001066477070743 | 2532.0 | 236.6 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 25.33 | 10.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 200.7 | 10.0 | 13.2 | 20.0 | 24.72 | 11.21
0.6999644507643086 | 1969.0 | 170.5 | 10.0 | 12.8 | 20.0 | 24.12 | 11.55
0.6000710984713828 | 1688.0 | 144.0 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 23.52 | 11.72
0.49982225382154283 | 1406.0 | 121.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 22.93 | 11.62
0.39992890152861715 | 1125.0 | 100.0 | 10.0 | 11.6 | 20.0 | 22.35 | 11.25
0.3 | 843.9 | 82.09 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 21.77 | 10.28
0.2 | 562.6 | 61.33 | 10.0 | 10.8 | 20.0 | 21.19 | 9.173
0.15453252755065766 | 434.7 | 53.43 | 10.0 | 10.6 | 20.0 | 20.92 | 8.137
1.0 | 2813.0 | 263.7 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 24.93 | 10.67
0.9001066477070743 | 2532.0 | 225.2 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 24.31 | 11.24
0.7998578030572343 | 2250.0 | 189.8 | 10.0 | 13.2 | 19.0 | 23.7 | 11.86
0.6999644507643086 | 1969.0 | 160.3 | 10.0 | 12.8 | 19.0 | 23.1 | 12.29
0.6000710984713828 | 1688.0 | 135.1 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 22.5 | 12.49
0.49982225382154283 | 1406.0 | 112.7 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 21.92 | 12.48
0.39992890152861715 | 1125.0 | 94.03 | 10.0 | 11.6 | 19.0 | 21.34 | 11.97
0.3 | 843.9 | 77.32 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 20.76 | 10.91
0.2 | 562.6 | 58.52 | 10.0 | 10.8 | 19.0 | 20.18 | 9.613
0.1560966939210807 | 439.1 | 51.44 | 10.0 | 10.6 | 19.0 | 19.93 | 8.536
1.0 | 2813.0 | 546.5 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 38.0 | 5.147
0.9001066477070743 | 2532.0 | 485.4 | 6.0 | 10.5 | 34.0 | 37.59 | 5.216
0.7998578030572343 | 2250.0 | 427.8 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 37.19 | 5.261
0.6999644507643086 | 1969.0 | 379.1 | 6.0 | 9.5 | 34.0 | 36.8 | 5.194
0.6000710984713828 | 1688.0 | 330.2 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 36.4 | 5.111
0.49982225382154283 | 1406.0 | 284.5 | 6.0 | 8.5 | 34.0 | 36.01 | 4.944
0.39992890152861715 | 1125.0 | 238.7 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 35.62 | 4.714
0.3 | 843.9 | 193.8 | 6.0 | 7.5 | 34.0 | 35.23 | 4.353
0.2 | 562.6 | 148.2 | 6.0 | 7.0 | 34.0 | 34.84 | 3.796
0.14998222538215428 | 421.9 | 123.6 | 6.0 | 6.75 | 34.0 | 34.64 | 3.415
1.0 | 2813.0 | 526.1 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 36.97 | 5.347
0.9001066477070743 | 2532.0 | 467.4 | 6.0 | 10.5 | 33.0 | 36.57 | 5.416
0.7998578030572343 | 2250.0 | 413.2 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 36.17 | 5.447
0.6999644507643086 | 1969.0 | 366.8 | 6.0 | 9.5 | 33.0 | 35.78 | 5.368
0.6000710984713828 | 1688.0 | 319.6 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 35.39 | 5.282
0.49982225382154283 | 1406.0 | 273.8 | 6.0 | 8.5 | 33.0 | 35.0 | 5.138
0.39992890152861715 | 1125.0 | 228.4 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 34.61 | 4.927
0.3 | 843.9 | 184.9 | 6.0 | 7.5 | 33.0 | 34.22 | 4.564
0.2 | 562.6 | 141.5 | 6.0 | 7.0 | 33.0 | 33.83 | 3.975
0.14998222538215428 | 421.9 | 118.9 | 6.0 | 6.75 | 33.0 | 33.63 | 3.548
1.0 | 2813.0 | 505.9 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 35.95 | 5.56
0.9001066477070743 | 2532.0 | 451.1 | 6.0 | 10.5 | 32.0 | 35.55 | 5.613
0.7998578030572343 | 2250.0 | 399.6 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 35.15 | 5.632
0.6999644507643086 | 1969.0 | 353.6 | 6.0 | 9.5 | 32.0 | 34.77 | 5.568
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.3 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 34.37 | 5.51
0.49982225382154283 | 1406.0 | 260.5 | 6.0 | 8.5 | 32.0 | 33.98 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 217.5 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 33.59 | 5.173
0.3 | 843.9 | 175.9 | 6.0 | 7.5 | 32.0 | 33.21 | 4.797
0.2 | 562.6 | 134.7 | 6.0 | 7.0 | 32.0 | 32.82 | 4.177
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.4 | 6.0 | 6.75 | 32.0 | 32.63 | 3.72
1.0 | 2813.0 | 488.5 | 6.0 | 11.0 | 31.0 | 34.93 | 5.758
0.9001066477070743 | 2532.0 | 435.0 | 6.0 | 10.5 | 31.0 | 34.53 | 5.82
0.7998578030572343 | 2250.0 | 384.4 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 34.14 | 5.855
0.6999644507643086 | 1969.0 | 337.9 | 6.0 | 9.5 | 31.0 | 33.74 | 5.827
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.2 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 33.36 | 5.777
0.49982225382154283 | 1406.0 | 248.3 | 6.0 | 8.5 | 31.0 | 32.97 | 5.665
0.39992890152861715 | 1125.0 | 207.3 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 32.58 | 5.428
0.3 | 843.9 | 167.7 | 6.0 | 7.5 | 31.0 | 32.2 | 5.032
0.2 | 562.6 | 128.4 | 6.0 | 7.0 | 31.0 | 31.81 | 4.382
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.0 | 6.0 | 6.75 | 31.0 | 31.62 | 3.908
1.0 | 2813.0 | 473.1 | 6.0 | 11.0 | 30.0 | 34.0 | 5.945
0.9001066477070743 | 2532.0 | 419.2 | 6.0 | 10.5 | 30.0 | 33.59 | 6.039
0.7998578030572343 | 2250.0 | 368.7 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 33.19 | 6.104
0.6999644507643086 | 1969.0 | 323.0 | 6.0 | 9.5 | 30.0 | 32.79 | 6.096
0.6000710984713828 | 1688.0 | 281.3 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 32.39 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.5 | 6.0 | 8.5 | 30.0 | 32.0 | 5.923
0.39992890152861715 | 1125.0 | 198.8 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 31.61 | 5.66
0.3 | 843.9 | 161.3 | 6.0 | 7.5 | 30.0 | 31.22 | 5.232
0.2 | 562.6 | 123.5 | 6.0 | 7.0 | 30.0 | 30.82 | 4.554
0.14998222538215428 | 421.9 | 103.6 | 6.0 | 6.75 | 30.0 | 30.63 | 4.074
1.0 | 2813.0 | 457.0 | 6.0 | 11.0 | 29.0 | 32.98 | 6.155
0.9001066477070743 | 2532.0 | 401.5 | 6.0 | 10.5 | 29.0 | 32.57 | 6.305
0.7998578030572343 | 2250.0 | 354.4 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 32.17 | 6.351
0.6999644507643086 | 1969.0 | 308.2 | 6.0 | 9.5 | 29.0 | 31.77 | 6.389
0.6000710984713828 | 1688.0 | 268.6 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 31.38 | 6.284
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.0 | 6.0 | 8.5 | 29.0 | 30.99 | 6.168
0.39992890152861715 | 1125.0 | 191.1 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 30.6 | 5.888
0.3 | 843.9 | 154.9 | 6.0 | 7.5 | 29.0 | 30.21 | 5.447
0.2 | 562.6 | 118.8 | 6.0 | 7.0 | 29.0 | 29.82 | 4.737
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.7 | 6.0 | 6.75 | 29.0 | 29.62 | 4.232
1.0 | 2813.0 | 440.1 | 6.0 | 11.0 | 28.0 | 31.96 | 6.392
0.9001066477070743 | 2532.0 | 383.8 | 6.0 | 10.5 | 28.0 | 31.55 | 6.596
0.7998578030572343 | 2250.0 | 339.1 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 31.15 | 6.637
0.6999644507643086 | 1969.0 | 295.2 | 6.0 | 9.5 | 28.0 | 30.75 | 6.67
0.6000710984713828 | 1688.0 | 257.6 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 30.36 | 6.552
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.8 | 6.0 | 8.5 | 28.0 | 29.98 | 6.429
0.39992890152861715 | 1125.0 | 182.7 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 29.59 | 6.158
0.3 | 843.9 | 147.7 | 6.0 | 7.5 | 28.0 | 29.2 | 5.712
0.2 | 562.6 | 113.2 | 6.0 | 7.0 | 28.0 | 28.81 | 4.971
0.14998222538215428 | 421.9 | 95.36 | 6.0 | 6.75 | 28.0 | 28.62 | 4.425
1.0 | 2813.0 | 422.6 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | 30.94 | 6.656
0.9001066477070743 | 2532.0 | 367.5 | 6.0 | 10.5 | 27.0 | 30.53 | 6.889
0.7998578030572343 | 2250.0 | 325.4 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 30.13 | 6.916
0.6999644507643086 | 1969.0 | 287.6 | 6.0 | 9.5 | 27.0 | 29.74 | 6.848
0.6000710984713828 | 1688.0 | 246.3 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 29.35 | 6.852
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.4 | 6.0 | 8.5 | 27.0 | 28.96 | 6.653
0.39992890152861715 | 1125.0 | 173.9 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 28.58 | 6.469
0.3 | 843.9 | 140.5 | 6.0 | 7.5 | 27.0 | 28.19 | 6.005
0.2 | 562.6 | 107.7 | 6.0 | 7.0 | 27.0 | 27.81 | 5.222
0.14998222538215428 | 421.9 | 90.85 | 6.0 | 6.75 | 27.0 | 27.61 | 4.644
1.0 | 2813.0 | 407.0 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 30.0 | 6.911
0.9001066477070743 | 2532.0 | 355.2 | 6.0 | 10.5 | 26.0 | 29.59 | 7.127
0.7998578030572343 | 2250.0 | 312.6 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 29.18 | 7.199
0.6999644507643086 | 1969.0 | 274.0 | 6.0 | 9.5 | 26.0 | 28.79 | 7.186
0.6000710984713828 | 1688.0 | 234.9 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 28.39 | 7.186
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.9 | 6.0 | 8.5 | 26.0 | 27.99 | 7.001
0.39992890152861715 | 1125.0 | 165.7 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 27.6 | 6.791
0.3 | 843.9 | 133.8 | 6.0 | 7.5 | 26.0 | 27.21 | 6.309
0.2 | 562.6 | 102.5 | 6.0 | 7.0 | 26.0 | 26.82 | 5.487
0.14998222538215428 | 421.9 | 86.48 | 6.0 | 6.75 | 26.0 | 26.62 | 4.879
1.0 | 2813.0 | 391.4 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 28.98 | 7.188
0.9001066477070743 | 2532.0 | 341.4 | 6.0 | 10.5 | 25.0 | 28.57 | 7.415
0.7998578030572343 | 2250.0 | 298.5 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 28.17 | 7.539
0.6999644507643086 | 1969.0 | 260.5 | 6.0 | 9.5 | 25.0 | 27.77 | 7.559
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.1 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 27.37 | 7.565
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.6 | 6.0 | 8.5 | 25.0 | 26.98 | 7.38
0.39992890152861715 | 1125.0 | 157.5 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 26.59 | 7.146
0.3 | 843.9 | 127.1 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 26.2 | 6.641
0.2 | 562.6 | 97.44 | 6.0 | 7.0 | 25.0 | 25.81 | 5.774
0.14998222538215428 | 421.9 | 82.3 | 6.0 | 6.75 | 25.0 | 25.61 | 5.127
1.0 | 2813.0 | 376.6 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | 27.96 | 7.47
0.9001066477070743 | 2532.0 | 327.4 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 27.55 | 7.732
0.7998578030572343 | 2250.0 | 284.8 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 27.15 | 7.902
0.6999644507643086 | 1969.0 | 247.7 | 6.0 | 9.5 | 24.0 | 26.75 | 7.95
0.6000710984713828 | 1688.0 | 214.2 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 26.36 | 7.879
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.7 | 6.0 | 8.5 | 24.0 | 25.97 | 7.783
0.39992890152861715 | 1125.0 | 149.5 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 25.58 | 7.525
0.3 | 843.9 | 120.6 | 6.0 | 7.5 | 24.0 | 25.19 | 6.997
0.2 | 562.6 | 92.52 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | 24.8 | 6.081
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.26 | 6.0 | 6.75 | 24.0 | 24.61 | 5.392
1.0 | 2813.0 | 361.9 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 26.94 | 7.772
0.9001066477070743 | 2532.0 | 313.6 | 6.0 | 10.5 | 23.0 | 26.53 | 8.072
0.7998578030572343 | 2250.0 | 271.6 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 26.13 | 8.287
0.6999644507643086 | 1969.0 | 235.5 | 6.0 | 9.5 | 23.0 | 25.74 | 8.363
0.6000710984713828 | 1688.0 | 203.2 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 25.35 | 8.307
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.2 | 6.0 | 8.5 | 23.0 | 24.95 | 8.213
0.39992890152861715 | 1125.0 | 144.5 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 24.57 | 7.789
0.3 | 843.9 | 114.4 | 6.0 | 7.5 | 23.0 | 24.18 | 7.379
0.2 | 562.6 | 87.79 | 6.0 | 7.0 | 23.0 | 23.8 | 6.409
0.14998222538215428 | 421.9 | 74.46 | 6.0 | 6.75 | 23.0 | 23.6 | 5.667
1.0 | 2813.0 | 346.9 | 6.0 | 11.0 | 22.0 | 26.0 | 8.108
0.9001066477070743 | 2532.0 | 299.2 | 6.0 | 10.5 | 22.0 | 25.58 | 8.461
0.7998578030572343 | 2250.0 | 257.5 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 25.17 | 8.739
0.6999644507643086 | 1969.0 | 222.0 | 6.0 | 9.5 | 22.0 | 24.77 | 8.87
0.6000710984713828 | 1688.0 | 190.5 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 24.38 | 8.861
0.49982225382154283 | 1406.0 | 159.9 | 6.0 | 8.5 | 22.0 | 23.98 | 8.799
0.39992890152861715 | 1125.0 | 134.5 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 23.59 | 8.367
0.3 | 843.9 | 105.7 | 6.0 | 7.5 | 22.0 | 23.2 | 7.983
0.2 | 562.6 | 80.55 | 6.0 | 7.0 | 22.0 | 22.81 | 6.985
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.89 | 6.0 | 6.75 | 22.0 | 22.61 | 6.215
1.0 | 2813.0 | 332.8 | 6.0 | 11.0 | 21.0 | 24.98 | 8.451
0.9001066477070743 | 2532.0 | 286.1 | 6.0 | 10.5 | 21.0 | 24.57 | 8.849
0.7998578030572343 | 2250.0 | 246.1 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 24.16 | 9.144
0.6999644507643086 | 1969.0 | 210.5 | 6.0 | 9.5 | 21.0 | 23.76 | 9.356
0.6000710984713828 | 1688.0 | 180.0 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 23.36 | 9.375
0.49982225382154283 | 1406.0 | 151.0 | 6.0 | 8.5 | 21.0 | 22.97 | 9.313
0.39992890152861715 | 1125.0 | 126.5 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 22.58 | 8.898
0.3 | 843.9 | 100.0 | 6.0 | 7.5 | 21.0 | 22.19 | 8.439
0.2 | 562.6 | 76.24 | 6.0 | 7.0 | 21.0 | 21.8 | 7.38
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.36 | 6.0 | 6.75 | 21.0 | 21.61 | 6.557
1.0 | 2813.0 | 319.3 | 6.0 | 11.0 | 20.0 | 23.96 | 8.81
0.9001066477070743 | 2532.0 | 273.5 | 6.0 | 10.5 | 20.0 | 23.55 | 9.258
0.7998578030572343 | 2250.0 | 234.3 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 23.14 | 9.603
0.6999644507643086 | 1969.0 | 199.4 | 6.0 | 9.5 | 20.0 | 22.74 | 9.876
0.6000710984713828 | 1688.0 | 170.0 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 22.35 | 9.928
0.49982225382154283 | 1406.0 | 144.0 | 6.0 | 8.5 | 20.0 | 21.96 | 9.769
0.39992890152861715 | 1125.0 | 119.2 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 21.57 | 9.441
0.3 | 843.9 | 94.38 | 6.0 | 7.5 | 20.0 | 21.18 | 8.942
0.2 | 562.6 | 72.0 | 6.0 | 7.0 | 20.0 | 20.8 | 7.814
0.14998222538215428 | 421.9 | 60.87 | 6.0 | 6.75 | 20.0 | 20.6 | 6.932
1.0 | 2813.0 | 306.2 | 6.0 | 11.0 | 19.0 | 22.95 | 9.186
0.9001066477070743 | 2532.0 | 261.5 | 6.0 | 10.5 | 19.0 | 22.53 | 9.683
0.7998578030572343 | 2250.0 | 223.1 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 22.13 | 10.09
0.6999644507643086 | 1969.0 | 188.8 | 6.0 | 9.5 | 19.0 | 21.73 | 10.43
0.6000710984713828 | 1688.0 | 160.3 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 21.34 | 10.53
0.49982225382154283 | 1406.0 | 135.3 | 6.0 | 8.5 | 19.0 | 20.95 | 10.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 112.0 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 20.56 | 10.04
0.3 | 843.9 | 91.87 | 6.0 | 7.5 | 19.0 | 20.18 | 9.186
0.2 | 562.6 | 67.88 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | 19.79 | 8.288
0.14998222538215428 | 421.9 | 57.49 | 6.0 | 6.75 | 19.0 | 19.6 | 7.339
1.0 | 2813.0 | 524.4 | 7.0 | 12.0 | 34.0 | 38.0 | 5.365
0.9001066477070743 | 2532.0 | 469.1 | 7.0 | 11.5 | 34.0 | 37.6 | 5.397
0.7998578030572343 | 2250.0 | 414.6 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 37.2 | 5.428
0.6999644507643086 | 1969.0 | 368.6 | 7.0 | 10.5 | 34.0 | 36.8 | 5.341
0.6000710984713828 | 1688.0 | 320.5 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 36.41 | 5.267
0.49982225382154283 | 1406.0 | 273.5 | 7.0 | 9.5 | 34.0 | 36.01 | 5.142
0.39992890152861715 | 1125.0 | 228.8 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 35.62 | 4.917
0.3 | 843.9 | 185.3 | 7.0 | 8.5 | 34.0 | 35.23 | 4.554
0.2 | 562.6 | 141.9 | 7.0 | 8.0 | 34.0 | 34.84 | 3.965
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.2 | 7.0 | 7.75 | 34.0 | 34.64 | 3.538
1.0 | 2813.0 | 504.5 | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 36.98 | 5.575
0.9001066477070743 | 2532.0 | 452.1 | 7.0 | 11.5 | 33.0 | 36.58 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 400.7 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 36.18 | 5.616
0.6999644507643086 | 1969.0 | 354.6 | 7.0 | 10.5 | 33.0 | 35.79 | 5.554
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.6 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 35.39 | 5.504
0.49982225382154283 | 1406.0 | 260.9 | 7.0 | 9.5 | 33.0 | 35.0 | 5.391
0.39992890152861715 | 1125.0 | 218.0 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 34.6 | 5.163
0.3 | 843.9 | 176.4 | 7.0 | 8.5 | 33.0 | 34.22 | 4.785
0.2 | 562.6 | 135.0 | 7.0 | 8.0 | 33.0 | 33.83 | 4.166
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.6 | 7.0 | 7.75 | 33.0 | 33.63 | 3.714
1.0 | 2813.0 | 487.2 | 7.0 | 12.0 | 32.0 | 35.95 | 5.773
0.9001066477070743 | 2532.0 | 435.0 | 7.0 | 11.5 | 32.0 | 35.55 | 5.82
0.7998578030572343 | 2250.0 | 384.7 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 35.16 | 5.85
0.6999644507643086 | 1969.0 | 338.4 | 7.0 | 10.5 | 32.0 | 34.76 | 5.818
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.5 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 34.37 | 5.771
0.49982225382154283 | 1406.0 | 248.7 | 7.0 | 9.5 | 32.0 | 33.98 | 5.655
0.39992890152861715 | 1125.0 | 207.7 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 33.59 | 5.417
0.3 | 843.9 | 168.3 | 7.0 | 8.5 | 32.0 | 33.21 | 5.015
0.2 | 562.6 | 128.9 | 7.0 | 8.0 | 32.0 | 32.82 | 4.366
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.3 | 7.0 | 7.75 | 32.0 | 32.62 | 3.897
1.0 | 2813.0 | 472.1 | 7.0 | 12.0 | 31.0 | 34.94 | 5.959
0.9001066477070743 | 2532.0 | 417.3 | 7.0 | 11.5 | 31.0 | 34.53 | 6.066
0.7998578030572343 | 2250.0 | 367.5 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 34.14 | 6.124
0.6999644507643086 | 1969.0 | 322.6 | 7.0 | 10.5 | 31.0 | 33.74 | 6.104
0.6000710984713828 | 1688.0 | 279.0 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 33.36 | 6.049
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.8 | 7.0 | 9.5 | 31.0 | 32.97 | 5.916
0.39992890152861715 | 1125.0 | 199.3 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 32.58 | 5.646
0.3 | 843.9 | 161.9 | 7.0 | 8.5 | 31.0 | 32.2 | 5.213
0.2 | 562.6 | 124.0 | 7.0 | 8.0 | 31.0 | 31.81 | 4.538
0.14998222538215428 | 421.9 | 103.9 | 7.0 | 7.75 | 31.0 | 31.62 | 4.06
1.0 | 2813.0 | 456.5 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 34.0 | 6.163
0.9001066477070743 | 2532.0 | 400.4 | 7.0 | 11.5 | 30.0 | 33.59 | 6.322
0.7998578030572343 | 2250.0 | 351.8 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 33.18 | 6.397
0.6999644507643086 | 1969.0 | 308.6 | 7.0 | 10.5 | 30.0 | 32.79 | 6.38
0.6000710984713828 | 1688.0 | 269.6 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 32.4 | 6.261
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.8 | 7.0 | 9.5 | 30.0 | 32.0 | 6.147
0.39992890152861715 | 1125.0 | 191.7 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 31.61 | 5.869
0.3 | 843.9 | 155.5 | 7.0 | 8.5 | 30.0 | 31.22 | 5.428
0.2 | 562.6 | 119.1 | 7.0 | 8.0 | 30.0 | 30.82 | 4.723
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.0 | 7.0 | 7.75 | 30.0 | 30.63 | 4.218
1.0 | 2813.0 | 438.4 | 7.0 | 12.0 | 29.0 | 32.98 | 6.417
0.9001066477070743 | 2532.0 | 382.7 | 7.0 | 11.5 | 29.0 | 32.57 | 6.615
0.7998578030572343 | 2250.0 | 340.4 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 32.17 | 6.612
0.6999644507643086 | 1969.0 | 295.9 | 7.0 | 10.5 | 29.0 | 31.77 | 6.655
0.6000710984713828 | 1688.0 | 258.6 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 31.38 | 6.527
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.3 | 7.0 | 9.5 | 29.0 | 30.99 | 6.412
0.39992890152861715 | 1125.0 | 183.2 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 30.6 | 6.143
0.3 | 843.9 | 148.2 | 7.0 | 8.5 | 29.0 | 30.21 | 5.696
0.2 | 562.6 | 113.7 | 7.0 | 8.0 | 29.0 | 29.82 | 4.948
0.14998222538215428 | 421.9 | 95.61 | 7.0 | 7.75 | 29.0 | 29.62 | 4.413
1.0 | 2813.0 | 420.3 | 7.0 | 12.0 | 28.0 | 31.96 | 6.693
0.9001066477070743 | 2532.0 | 367.1 | 7.0 | 11.5 | 28.0 | 31.55 | 6.896
0.7998578030572343 | 2250.0 | 326.3 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 31.15 | 6.898
0.6999644507643086 | 1969.0 | 283.6 | 7.0 | 10.5 | 28.0 | 30.75 | 6.943
0.6000710984713828 | 1688.0 | 246.9 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 30.36 | 6.835
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.2 | 7.0 | 9.5 | 28.0 | 29.98 | 6.628
0.39992890152861715 | 1125.0 | 174.3 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 29.59 | 6.455
0.3 | 843.9 | 140.9 | 7.0 | 8.5 | 28.0 | 29.2 | 5.988
0.2 | 562.6 | 108.1 | 7.0 | 8.0 | 28.0 | 28.81 | 5.206
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.1 | 7.0 | 7.75 | 28.0 | 28.62 | 4.632
1.0 | 2813.0 | 403.3 | 7.0 | 12.0 | 27.0 | 30.93 | 6.975
0.9001066477070743 | 2532.0 | 352.9 | 7.0 | 11.5 | 27.0 | 30.53 | 7.173
0.7998578030572343 | 2250.0 | 312.1 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 30.13 | 7.21
0.6999644507643086 | 1969.0 | 273.5 | 7.0 | 10.5 | 27.0 | 29.74 | 7.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 234.7 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 29.35 | 7.193
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.2 | 7.0 | 9.5 | 27.0 | 28.96 | 6.99
0.39992890152861715 | 1125.0 | 165.8 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 28.57 | 6.787
0.3 | 843.9 | 134.0 | 7.0 | 8.5 | 27.0 | 28.19 | 6.299
0.2 | 562.6 | 102.8 | 7.0 | 8.0 | 27.0 | 27.8 | 5.475
0.14998222538215428 | 421.9 | 86.66 | 7.0 | 7.75 | 27.0 | 27.61 | 4.869
1.0 | 2813.0 | 388.8 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 30.0 | 7.235
0.9001066477070743 | 2532.0 | 340.7 | 7.0 | 11.5 | 26.0 | 29.59 | 7.43
0.7998578030572343 | 2250.0 | 298.4 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 29.18 | 7.54
0.6999644507643086 | 1969.0 | 260.7 | 7.0 | 10.5 | 26.0 | 28.78 | 7.554
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.4 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 28.38 | 7.554
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.3 | 7.0 | 9.5 | 26.0 | 27.99 | 7.354
0.39992890152861715 | 1125.0 | 157.8 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 27.6 | 7.13
0.3 | 843.9 | 127.4 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 27.21 | 6.623
0.2 | 562.6 | 97.74 | 7.0 | 8.0 | 26.0 | 26.81 | 5.756
0.14998222538215428 | 421.9 | 82.65 | 7.0 | 7.75 | 26.0 | 26.62 | 5.105
1.0 | 2813.0 | 373.9 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 28.98 | 7.524
0.9001066477070743 | 2532.0 | 326.4 | 7.0 | 11.5 | 25.0 | 28.57 | 7.756
0.7998578030572343 | 2250.0 | 284.5 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 28.17 | 7.909
0.6999644507643086 | 1969.0 | 247.8 | 7.0 | 10.5 | 25.0 | 27.77 | 7.945
0.6000710984713828 | 1688.0 | 212.4 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 27.37 | 7.948
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.3 | 7.0 | 9.5 | 25.0 | 26.98 | 7.757
0.39992890152861715 | 1125.0 | 149.8 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 26.59 | 7.509
0.3 | 843.9 | 120.9 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 26.2 | 6.979
0.2 | 562.6 | 92.8 | 7.0 | 8.0 | 25.0 | 25.81 | 6.062
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.47 | 7.0 | 7.75 | 25.0 | 25.61 | 5.377
1.0 | 2813.0 | 359.1 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 27.96 | 7.834
0.9001066477070743 | 2532.0 | 312.3 | 7.0 | 11.5 | 24.0 | 27.55 | 8.105
0.7998578030572343 | 2250.0 | 271.1 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 27.15 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 235.5 | 7.0 | 10.5 | 24.0 | 26.75 | 8.361
0.6000710984713828 | 1688.0 | 203.7 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 26.36 | 8.287
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.8 | 7.0 | 9.5 | 24.0 | 25.97 | 8.188
0.39992890152861715 | 1125.0 | 145.1 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 25.58 | 7.756
0.3 | 843.9 | 114.7 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 25.19 | 7.36
0.2 | 562.6 | 88.05 | 7.0 | 8.0 | 24.0 | 24.8 | 6.389
0.14998222538215428 | 421.9 | 74.57 | 7.0 | 7.75 | 24.0 | 24.61 | 5.658
1.0 | 2813.0 | 344.5 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 26.94 | 8.165
0.9001066477070743 | 2532.0 | 298.7 | 7.0 | 11.5 | 23.0 | 26.53 | 8.475
0.7998578030572343 | 2250.0 | 258.2 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 26.13 | 8.715
0.6999644507643086 | 1969.0 | 223.6 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 25.74 | 8.807
0.6000710984713828 | 1688.0 | 192.8 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 25.35 | 8.754
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.6 | 7.0 | 9.5 | 23.0 | 24.95 | 8.652
0.39992890152861715 | 1125.0 | 137.0 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 24.57 | 8.212
0.3 | 843.9 | 108.7 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 24.18 | 7.767
0.2 | 562.6 | 83.6 | 7.0 | 8.0 | 23.0 | 23.8 | 6.73
0.14998222538215428 | 421.9 | 70.93 | 7.0 | 7.75 | 23.0 | 23.6 | 5.949
1.0 | 2813.0 | 329.8 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | 26.0 | 8.53
0.9001066477070743 | 2532.0 | 284.5 | 7.0 | 11.5 | 22.0 | 25.58 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 244.5 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 25.18 | 9.205
0.6999644507643086 | 1969.0 | 210.3 | 7.0 | 10.5 | 22.0 | 24.77 | 9.365
0.6000710984713828 | 1688.0 | 180.3 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 24.38 | 9.361
0.49982225382154283 | 1406.0 | 151.5 | 7.0 | 9.5 | 22.0 | 23.98 | 9.286
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.0 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 23.59 | 8.861
0.3 | 843.9 | 100.3 | 7.0 | 8.5 | 22.0 | 23.2 | 8.417
0.2 | 562.6 | 76.48 | 7.0 | 8.0 | 22.0 | 22.81 | 7.356
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.54 | 7.0 | 7.75 | 22.0 | 22.61 | 6.538
1.0 | 2813.0 | 316.1 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | 24.98 | 8.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 271.7 | 7.0 | 11.5 | 21.0 | 24.57 | 9.318
0.7998578030572343 | 2250.0 | 233.4 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 24.16 | 9.642
0.6999644507643086 | 1969.0 | 199.0 | 7.0 | 10.5 | 21.0 | 23.76 | 9.893
0.6000710984713828 | 1688.0 | 170.2 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 23.36 | 9.917
0.49982225382154283 | 1406.0 | 144.4 | 7.0 | 9.5 | 21.0 | 22.97 | 9.739
0.39992890152861715 | 1125.0 | 119.6 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 22.58 | 9.405
0.3 | 843.9 | 94.6 | 7.0 | 8.5 | 21.0 | 22.19 | 8.92
0.2 | 562.6 | 72.22 | 7.0 | 8.0 | 21.0 | 21.8 | 7.79
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.06 | 7.0 | 7.75 | 21.0 | 21.61 | 6.91
1.0 | 2813.0 | 302.9 | 7.0 | 12.0 | 20.0 | 23.96 | 9.287
0.9001066477070743 | 2532.0 | 259.6 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 23.55 | 9.754
0.7998578030572343 | 2250.0 | 222.0 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 23.15 | 10.14
0.6999644507643086 | 1969.0 | 188.4 | 7.0 | 10.5 | 20.0 | 22.74 | 10.45
0.6000710984713828 | 1688.0 | 160.4 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 22.35 | 10.52
0.49982225382154283 | 1406.0 | 135.7 | 7.0 | 9.5 | 20.0 | 21.96 | 10.37
0.39992890152861715 | 1125.0 | 112.4 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 21.57 | 10.01
0.3 | 843.9 | 89.04 | 7.0 | 8.5 | 20.0 | 21.18 | 9.477
0.2 | 562.6 | 68.1 | 7.0 | 8.0 | 20.0 | 20.79 | 8.262
0.14998222538215428 | 421.9 | 57.67 | 7.0 | 7.75 | 20.0 | 20.6 | 7.317
1.0 | 2813.0 | 290.3 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 22.95 | 9.689
0.9001066477070743 | 2532.0 | 248.1 | 7.0 | 11.5 | 19.0 | 22.54 | 10.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 211.2 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 22.13 | 10.66
0.6999644507643086 | 1969.0 | 178.1 | 7.0 | 10.5 | 19.0 | 21.73 | 11.05
0.6000710984713828 | 1688.0 | 150.9 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 21.34 | 11.18
0.49982225382154283 | 1406.0 | 127.2 | 7.0 | 9.5 | 19.0 | 20.95 | 11.05
0.39992890152861715 | 1125.0 | 105.3 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 20.56 | 10.68
0.3 | 843.9 | 86.39 | 7.0 | 8.5 | 19.0 | 20.18 | 9.769
0.2 | 562.6 | 64.1 | 7.0 | 8.0 | 19.0 | 19.79 | 8.778
0.14998222538215428 | 421.9 | 54.48 | 7.0 | 7.75 | 19.0 | 19.6 | 7.745
1.0 | 2813.0 | 504.7 | 8.0 | 13.0 | 34.0 | 38.0 | 5.574
0.9001066477070743 | 2532.0 | 453.4 | 8.0 | 12.5 | 34.0 | 37.6 | 5.584
0.7998578030572343 | 2250.0 | 401.8 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 37.2 | 5.601
0.6999644507643086 | 1969.0 | 355.4 | 8.0 | 11.5 | 34.0 | 36.8 | 5.541
0.6000710984713828 | 1688.0 | 307.0 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 36.4 | 5.498
0.49982225382154283 | 1406.0 | 261.3 | 8.0 | 10.5 | 34.0 | 36.01 | 5.383
0.39992890152861715 | 1125.0 | 218.3 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 35.61 | 5.154
0.3 | 843.9 | 176.8 | 8.0 | 9.5 | 34.0 | 35.22 | 4.773
0.2 | 562.6 | 135.4 | 8.0 | 9.0 | 34.0 | 34.83 | 4.155
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.9 | 8.0 | 8.75 | 34.0 | 34.64 | 3.706
1.0 | 2813.0 | 487.8 | 8.0 | 13.0 | 33.0 | 36.98 | 5.766
0.9001066477070743 | 2532.0 | 435.4 | 8.0 | 12.5 | 33.0 | 36.58 | 5.815
0.7998578030572343 | 2250.0 | 385.0 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 36.18 | 5.845
0.6999644507643086 | 1969.0 | 338.9 | 8.0 | 11.5 | 33.0 | 35.78 | 5.811
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.8 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 35.39 | 5.765
0.49982225382154283 | 1406.0 | 249.2 | 8.0 | 10.5 | 33.0 | 34.99 | 5.644
0.39992890152861715 | 1125.0 | 208.3 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 34.6 | 5.403
0.3 | 843.9 | 168.9 | 8.0 | 9.5 | 33.0 | 34.21 | 4.995
0.2 | 562.6 | 129.3 | 8.0 | 9.0 | 33.0 | 33.82 | 4.35
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.6 | 8.0 | 8.75 | 33.0 | 33.63 | 3.887
1.0 | 2813.0 | 470.9 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 35.96 | 5.973
0.9001066477070743 | 2532.0 | 417.2 | 8.0 | 12.5 | 32.0 | 35.55 | 6.069
0.7998578030572343 | 2250.0 | 367.4 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 35.15 | 6.125
0.6999644507643086 | 1969.0 | 323.1 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 34.76 | 6.095
0.6000710984713828 | 1688.0 | 279.4 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 34.37 | 6.041
0.49982225382154283 | 1406.0 | 238.5 | 8.0 | 10.5 | 32.0 | 33.98 | 5.898
0.39992890152861715 | 1125.0 | 200.1 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 33.59 | 5.624
0.3 | 843.9 | 162.5 | 8.0 | 9.5 | 32.0 | 33.21 | 5.192
0.2 | 562.6 | 124.5 | 8.0 | 9.0 | 32.0 | 32.82 | 4.519
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.3 | 8.0 | 8.75 | 32.0 | 32.62 | 4.046
1.0 | 2813.0 | 452.6 | 8.0 | 13.0 | 31.0 | 34.93 | 6.215
0.9001066477070743 | 2532.0 | 398.7 | 8.0 | 12.5 | 31.0 | 34.53 | 6.35
0.7998578030572343 | 2250.0 | 350.9 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 34.13 | 6.414
0.6999644507643086 | 1969.0 | 308.5 | 8.0 | 11.5 | 31.0 | 33.74 | 6.383
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.8 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 33.36 | 6.233
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.2 | 8.0 | 10.5 | 31.0 | 32.97 | 6.137
0.39992890152861715 | 1125.0 | 192.1 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 32.58 | 5.856
0.3 | 843.9 | 155.8 | 8.0 | 9.5 | 31.0 | 32.2 | 5.416
0.2 | 562.6 | 119.6 | 8.0 | 9.0 | 31.0 | 31.81 | 4.706
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.2 | 8.0 | 8.75 | 31.0 | 31.62 | 4.209
1.0 | 2813.0 | 436.3 | 8.0 | 13.0 | 30.0 | 34.0 | 6.447
0.9001066477070743 | 2532.0 | 382.4 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | 33.59 | 6.62
0.7998578030572343 | 2250.0 | 341.8 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 33.19 | 6.584
0.6999644507643086 | 1969.0 | 296.6 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | 32.79 | 6.639
0.6000710984713828 | 1688.0 | 259.6 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 32.39 | 6.502
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.8 | 8.0 | 10.5 | 30.0 | 32.0 | 6.398
0.39992890152861715 | 1125.0 | 183.6 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 31.61 | 6.128
0.3 | 843.9 | 148.6 | 8.0 | 9.5 | 30.0 | 31.21 | 5.68
0.2 | 562.6 | 113.9 | 8.0 | 9.0 | 30.0 | 30.82 | 4.941
0.14998222538215428 | 421.9 | 95.86 | 8.0 | 8.75 | 30.0 | 30.63 | 4.402
1.0 | 2813.0 | 417.9 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 32.97 | 6.731
0.9001066477070743 | 2532.0 | 367.3 | 8.0 | 12.5 | 29.0 | 32.57 | 6.892
0.7998578030572343 | 2250.0 | 327.2 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 32.17 | 6.878
0.6999644507643086 | 1969.0 | 284.1 | 8.0 | 11.5 | 29.0 | 31.77 | 6.93
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.6 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 31.38 | 6.818
0.49982225382154283 | 1406.0 | 213.0 | 8.0 | 10.5 | 29.0 | 30.99 | 6.605
0.39992890152861715 | 1125.0 | 174.7 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 30.59 | 6.439
0.3 | 843.9 | 141.3 | 8.0 | 9.5 | 29.0 | 30.2 | 5.97
0.2 | 562.6 | 108.4 | 8.0 | 9.0 | 29.0 | 29.82 | 5.191
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.35 | 8.0 | 8.75 | 29.0 | 29.62 | 4.619
1.0 | 2813.0 | 401.0 | 8.0 | 13.0 | 28.0 | 31.95 | 7.014
0.9001066477070743 | 2532.0 | 352.9 | 8.0 | 12.5 | 28.0 | 31.55 | 7.173
0.7998578030572343 | 2250.0 | 312.4 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 31.15 | 7.205
0.6999644507643086 | 1969.0 | 273.8 | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 30.76 | 7.192
0.6000710984713828 | 1688.0 | 235.1 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 30.36 | 7.178
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.9 | 8.0 | 10.5 | 28.0 | 29.97 | 6.965
0.39992890152861715 | 1125.0 | 166.2 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 29.58 | 6.771
0.3 | 843.9 | 134.3 | 8.0 | 9.5 | 28.0 | 29.2 | 6.281
0.2 | 562.6 | 103.1 | 8.0 | 9.0 | 28.0 | 28.81 | 5.458
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.0 | 8.0 | 8.75 | 28.0 | 28.61 | 4.85
1.0 | 2813.0 | 385.6 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 30.93 | 7.296
0.9001066477070743 | 2532.0 | 338.3 | 8.0 | 12.5 | 27.0 | 30.53 | 7.484
0.7998578030572343 | 2250.0 | 297.6 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 30.13 | 7.562
0.6999644507643086 | 1969.0 | 260.1 | 8.0 | 11.5 | 27.0 | 29.74 | 7.57
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.4 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 29.35 | 7.556
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.5 | 8.0 | 10.5 | 27.0 | 28.96 | 7.345
0.39992890152861715 | 1125.0 | 157.9 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 28.57 | 7.126
0.3 | 843.9 | 127.6 | 8.0 | 9.5 | 27.0 | 28.19 | 6.613
0.2 | 562.6 | 97.95 | 8.0 | 9.0 | 27.0 | 27.8 | 5.744
0.14998222538215428 | 421.9 | 82.69 | 8.0 | 8.75 | 27.0 | 27.61 | 5.103
1.0 | 2813.0 | 371.7 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 30.0 | 7.568
0.9001066477070743 | 2532.0 | 325.7 | 8.0 | 12.5 | 26.0 | 29.59 | 7.774
0.7998578030572343 | 2250.0 | 284.4 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 29.18 | 7.913
0.6999644507643086 | 1969.0 | 248.0 | 8.0 | 11.5 | 26.0 | 28.78 | 7.939
0.6000710984713828 | 1688.0 | 212.7 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 28.38 | 7.934
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.9 | 8.0 | 10.5 | 26.0 | 27.99 | 7.731
0.39992890152861715 | 1125.0 | 150.2 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 27.6 | 7.493
0.3 | 843.9 | 121.5 | 8.0 | 9.5 | 26.0 | 27.2 | 6.946
0.2 | 562.6 | 93.08 | 8.0 | 9.0 | 26.0 | 26.81 | 6.044
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.8 | 8.0 | 8.75 | 26.0 | 26.62 | 5.355
1.0 | 2813.0 | 356.7 | 8.0 | 13.0 | 25.0 | 28.98 | 7.885
0.9001066477070743 | 2532.0 | 311.3 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 28.57 | 8.133
0.7998578030572343 | 2250.0 | 270.8 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 28.17 | 8.309
0.6999644507643086 | 1969.0 | 235.6 | 8.0 | 11.5 | 25.0 | 27.77 | 8.356
0.6000710984713828 | 1688.0 | 204.2 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 27.37 | 8.264
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.3 | 8.0 | 10.5 | 25.0 | 26.98 | 8.162
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.4 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 26.59 | 7.9
0.3 | 843.9 | 115.0 | 8.0 | 9.5 | 25.0 | 26.2 | 7.341
0.2 | 562.6 | 88.44 | 8.0 | 9.0 | 25.0 | 25.81 | 6.361
0.14998222538215428 | 421.9 | 74.79 | 8.0 | 8.75 | 25.0 | 25.61 | 5.642
1.0 | 2813.0 | 342.0 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 27.96 | 8.225
0.9001066477070743 | 2532.0 | 297.5 | 8.0 | 12.5 | 24.0 | 27.55 | 8.51
0.7998578030572343 | 2250.0 | 257.8 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 27.15 | 8.73
0.6999644507643086 | 1969.0 | 223.6 | 8.0 | 11.5 | 24.0 | 26.75 | 8.806
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.3 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 26.36 | 8.732
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.1 | 8.0 | 10.5 | 24.0 | 25.97 | 8.625
0.39992890152861715 | 1125.0 | 137.6 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 25.58 | 8.178
0.3 | 843.9 | 109.0 | 8.0 | 9.5 | 24.0 | 25.19 | 7.745
0.2 | 562.6 | 83.87 | 8.0 | 9.0 | 24.0 | 24.8 | 6.708
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.15 | 8.0 | 8.75 | 24.0 | 24.61 | 5.93
1.0 | 2813.0 | 327.8 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 26.94 | 8.583
0.9001066477070743 | 2532.0 | 284.2 | 8.0 | 12.5 | 23.0 | 26.54 | 8.909
0.7998578030572343 | 2250.0 | 245.2 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 26.13 | 9.178
0.6999644507643086 | 1969.0 | 211.9 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | 25.74 | 9.291
0.6000710984713828 | 1688.0 | 182.6 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 25.35 | 9.241
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.2 | 8.0 | 10.5 | 23.0 | 24.95 | 9.121
0.39992890152861715 | 1125.0 | 130.0 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 24.57 | 8.655
0.3 | 843.9 | 103.2 | 8.0 | 9.5 | 23.0 | 24.18 | 8.177
0.2 | 562.6 | 79.52 | 8.0 | 9.0 | 23.0 | 23.8 | 7.075
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.61 | 8.0 | 8.75 | 23.0 | 23.6 | 6.241
1.0 | 2813.0 | 313.3 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 26.0 | 8.979
0.9001066477070743 | 2532.0 | 270.2 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 25.59 | 9.371
0.7998578030572343 | 2250.0 | 231.7 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 25.18 | 9.712
0.6999644507643086 | 1969.0 | 198.8 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 24.77 | 9.903
0.6000710984713828 | 1688.0 | 170.4 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 24.38 | 9.903
0.49982225382154283 | 1406.0 | 143.8 | 8.0 | 10.5 | 22.0 | 23.98 | 9.779
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.4 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 23.59 | 9.345
0.3 | 843.9 | 94.85 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | 23.2 | 8.898
0.2 | 562.6 | 72.45 | 8.0 | 9.0 | 22.0 | 22.81 | 7.765
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.25 | 8.0 | 8.75 | 22.0 | 22.61 | 6.889
1.0 | 2813.0 | 300.0 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 24.98 | 9.377
0.9001066477070743 | 2532.0 | 257.9 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 24.57 | 9.817
0.7998578030572343 | 2250.0 | 221.0 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 24.16 | 10.18
0.6999644507643086 | 1969.0 | 188.0 | 8.0 | 11.5 | 21.0 | 23.76 | 10.47
0.6000710984713828 | 1688.0 | 160.6 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 23.36 | 10.51
0.49982225382154283 | 1406.0 | 136.0 | 8.0 | 10.5 | 21.0 | 22.97 | 10.35
0.39992890152861715 | 1125.0 | 112.8 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 22.58 | 9.973
0.3 | 843.9 | 89.26 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 22.19 | 9.454
0.2 | 562.6 | 68.29 | 8.0 | 9.0 | 21.0 | 21.8 | 8.238
0.14998222538215428 | 421.9 | 57.85 | 8.0 | 8.75 | 21.0 | 21.61 | 7.294
1.0 | 2813.0 | 287.4 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 23.97 | 9.789
0.9001066477070743 | 2532.0 | 246.3 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 23.55 | 10.28
0.7998578030572343 | 2250.0 | 210.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 23.15 | 10.72
0.6999644507643086 | 1969.0 | 177.7 | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 22.75 | 11.08
0.6000710984713828 | 1688.0 | 150.3 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 22.35 | 11.23
0.49982225382154283 | 1406.0 | 127.5 | 8.0 | 10.5 | 20.0 | 21.96 | 11.03
0.39992890152861715 | 1125.0 | 105.7 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 21.57 | 10.65
0.3 | 843.9 | 86.85 | 8.0 | 9.5 | 20.0 | 21.18 | 9.716
0.2 | 562.6 | 64.3 | 8.0 | 9.0 | 20.0 | 20.79 | 8.75
0.14998222538215428 | 421.9 | 54.57 | 8.0 | 8.75 | 20.0 | 20.6 | 7.732
1.0 | 2813.0 | 275.5 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 22.95 | 10.21
0.9001066477070743 | 2532.0 | 235.3 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 22.54 | 10.76
0.7998578030572343 | 2250.0 | 199.2 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 22.13 | 11.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 167.5 | 8.0 | 11.5 | 19.0 | 21.73 | 11.76
0.6000710984713828 | 1688.0 | 141.1 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 21.34 | 11.96
0.49982225382154283 | 1406.0 | 119.4 | 8.0 | 10.5 | 19.0 | 20.95 | 11.78
0.39992890152861715 | 1125.0 | 98.75 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 20.56 | 11.39
0.3 | 843.9 | 81.05 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 20.18 | 10.41
0.2 | 562.6 | 60.37 | 8.0 | 9.0 | 19.0 | 19.79 | 9.319
0.14998222538215428 | 421.9 | 51.41 | 8.0 | 8.75 | 19.0 | 19.6 | 8.208
1.0 | 2813.0 | 488.5 | 9.0 | 14.0 | 34.0 | 38.0 | 5.759
0.9001066477070743 | 2532.0 | 434.9 | 9.0 | 13.5 | 34.0 | 37.59 | 5.822
0.7998578030572343 | 2250.0 | 385.3 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 37.19 | 5.841
0.6999644507643086 | 1969.0 | 339.5 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 36.8 | 5.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 293.1 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 36.4 | 5.758
0.49982225382154283 | 1406.0 | 249.6 | 9.0 | 11.5 | 34.0 | 36.0 | 5.634
0.39992890152861715 | 1125.0 | 208.9 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 35.61 | 5.386
0.3 | 843.9 | 169.7 | 9.0 | 10.5 | 34.0 | 35.22 | 4.974
0.2 | 562.6 | 130.0 | 9.0 | 10.0 | 34.0 | 34.83 | 4.327
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.9 | 9.0 | 9.75 | 34.0 | 34.63 | 3.876
1.0 | 2813.0 | 470.3 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 36.98 | 5.981
0.9001066477070743 | 2532.0 | 417.6 | 9.0 | 13.5 | 33.0 | 36.57 | 6.063
0.7998578030572343 | 2250.0 | 367.7 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 36.17 | 6.121
0.6999644507643086 | 1969.0 | 323.6 | 9.0 | 12.5 | 33.0 | 35.78 | 6.085
0.6000710984713828 | 1688.0 | 279.9 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 35.38 | 6.03
0.49982225382154283 | 1406.0 | 239.3 | 9.0 | 11.5 | 33.0 | 34.99 | 5.878
0.39992890152861715 | 1125.0 | 200.9 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 34.6 | 5.601
0.3 | 843.9 | 163.2 | 9.0 | 10.5 | 33.0 | 34.21 | 5.17
0.2 | 562.6 | 125.0 | 9.0 | 10.0 | 33.0 | 33.82 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.7 | 9.0 | 9.75 | 33.0 | 33.63 | 4.031
1.0 | 2813.0 | 451.0 | 9.0 | 14.0 | 32.0 | 35.95 | 6.237
0.9001066477070743 | 2532.0 | 398.8 | 9.0 | 13.5 | 32.0 | 35.55 | 6.349
0.7998578030572343 | 2250.0 | 351.2 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 35.15 | 6.408
0.6999644507643086 | 1969.0 | 309.3 | 9.0 | 12.5 | 32.0 | 34.76 | 6.366
0.6000710984713828 | 1688.0 | 271.3 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 34.37 | 6.22
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.9 | 9.0 | 11.5 | 32.0 | 33.98 | 6.117
0.39992890152861715 | 1125.0 | 192.8 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 33.59 | 5.837
0.3 | 843.9 | 156.3 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 33.2 | 5.398
0.2 | 562.6 | 119.8 | 9.0 | 10.0 | 32.0 | 32.82 | 4.697
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.5 | 9.0 | 9.75 | 32.0 | 32.62 | 4.198
1.0 | 2813.0 | 431.5 | 9.0 | 14.0 | 31.0 | 34.93 | 6.519
0.9001066477070743 | 2532.0 | 381.8 | 9.0 | 13.5 | 31.0 | 34.53 | 6.63
0.7998578030572343 | 2250.0 | 342.2 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 34.14 | 6.576
0.6999644507643086 | 1969.0 | 296.8 | 9.0 | 12.5 | 31.0 | 33.74 | 6.635
0.6000710984713828 | 1688.0 | 260.0 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 33.36 | 6.491
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.9 | 9.0 | 11.5 | 31.0 | 32.97 | 6.395
0.39992890152861715 | 1125.0 | 183.8 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 32.58 | 6.122
0.3 | 843.9 | 148.8 | 9.0 | 10.5 | 31.0 | 32.2 | 5.67
0.2 | 562.6 | 114.1 | 9.0 | 10.0 | 31.0 | 31.81 | 4.93
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.03 | 9.0 | 9.75 | 31.0 | 31.62 | 4.394
1.0 | 2813.0 | 415.9 | 9.0 | 14.0 | 30.0 | 34.0 | 6.763
0.9001066477070743 | 2532.0 | 368.0 | 9.0 | 13.5 | 30.0 | 33.59 | 6.88
0.7998578030572343 | 2250.0 | 328.1 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 33.19 | 6.859
0.6999644507643086 | 1969.0 | 284.8 | 9.0 | 12.5 | 30.0 | 32.79 | 6.915
0.6000710984713828 | 1688.0 | 248.2 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 32.4 | 6.799
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.8 | 9.0 | 11.5 | 30.0 | 32.0 | 6.704
0.39992890152861715 | 1125.0 | 175.2 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 31.61 | 6.423
0.3 | 843.9 | 141.8 | 9.0 | 10.5 | 30.0 | 31.21 | 5.952
0.2 | 562.6 | 108.7 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 30.82 | 5.175
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.47 | 9.0 | 9.75 | 30.0 | 30.62 | 4.613
1.0 | 2813.0 | 399.5 | 9.0 | 14.0 | 29.0 | 32.98 | 7.041
0.9001066477070743 | 2532.0 | 353.2 | 9.0 | 13.5 | 29.0 | 32.57 | 7.168
0.7998578030572343 | 2250.0 | 312.7 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 32.17 | 7.197
0.6999644507643086 | 1969.0 | 274.2 | 9.0 | 12.5 | 29.0 | 31.78 | 7.182
0.6000710984713828 | 1688.0 | 235.7 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 31.38 | 7.16
0.49982225382154283 | 1406.0 | 202.7 | 9.0 | 11.5 | 29.0 | 30.99 | 6.938
0.39992890152861715 | 1125.0 | 166.6 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 30.6 | 6.754
0.3 | 843.9 | 134.7 | 9.0 | 10.5 | 29.0 | 30.2 | 6.263
0.2 | 562.6 | 103.4 | 9.0 | 10.0 | 29.0 | 29.81 | 5.441
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.13 | 9.0 | 9.75 | 29.0 | 29.62 | 4.843
1.0 | 2813.0 | 384.2 | 9.0 | 14.0 | 28.0 | 31.96 | 7.322
0.9001066477070743 | 2532.0 | 338.1 | 9.0 | 13.5 | 28.0 | 31.55 | 7.488
0.7998578030572343 | 2250.0 | 297.8 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 31.16 | 7.558
0.6999644507643086 | 1969.0 | 260.4 | 9.0 | 12.5 | 28.0 | 30.76 | 7.561
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.9 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 30.36 | 7.537
0.49982225382154283 | 1406.0 | 192.2 | 9.0 | 11.5 | 28.0 | 29.98 | 7.318
0.39992890152861715 | 1125.0 | 158.3 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 29.58 | 7.109
0.3 | 843.9 | 128.0 | 9.0 | 10.5 | 28.0 | 29.2 | 6.594
0.2 | 562.6 | 98.25 | 9.0 | 10.0 | 28.0 | 28.81 | 5.726
0.14998222538215428 | 421.9 | 82.93 | 9.0 | 9.75 | 28.0 | 28.61 | 5.088
1.0 | 2813.0 | 368.8 | 9.0 | 14.0 | 27.0 | 30.94 | 7.627
0.9001066477070743 | 2532.0 | 323.0 | 9.0 | 13.5 | 27.0 | 30.53 | 7.837
0.7998578030572343 | 2250.0 | 283.5 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 30.14 | 7.939
0.6999644507643086 | 1969.0 | 247.6 | 9.0 | 12.5 | 27.0 | 29.74 | 7.952
0.6000710984713828 | 1688.0 | 212.6 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 29.35 | 7.937
0.49982225382154283 | 1406.0 | 182.2 | 9.0 | 11.5 | 27.0 | 28.96 | 7.721
0.39992890152861715 | 1125.0 | 150.3 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 28.57 | 7.488
0.3 | 843.9 | 121.4 | 9.0 | 10.5 | 27.0 | 28.19 | 6.949
0.2 | 562.6 | 93.29 | 9.0 | 10.0 | 27.0 | 27.8 | 6.031
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.86 | 9.0 | 9.75 | 27.0 | 27.61 | 5.35
1.0 | 2813.0 | 354.8 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 30.0 | 7.929
0.9001066477070743 | 2532.0 | 309.5 | 9.0 | 13.5 | 26.0 | 29.59 | 8.181
0.7998578030572343 | 2250.0 | 270.6 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 29.18 | 8.315
0.6999644507643086 | 1969.0 | 235.9 | 9.0 | 12.5 | 26.0 | 28.78 | 8.349
0.6000710984713828 | 1688.0 | 202.2 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 28.38 | 8.346
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.9 | 9.0 | 11.5 | 26.0 | 27.99 | 8.137
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.8 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 27.59 | 7.882
0.3 | 843.9 | 115.3 | 9.0 | 10.5 | 26.0 | 27.2 | 7.321
0.2 | 562.6 | 88.6 | 9.0 | 10.0 | 26.0 | 26.81 | 6.35
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.02 | 9.0 | 9.75 | 26.0 | 26.62 | 5.625
1.0 | 2813.0 | 339.9 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 28.98 | 8.276
0.9001066477070743 | 2532.0 | 296.5 | 9.0 | 13.5 | 25.0 | 28.57 | 8.54
0.7998578030572343 | 2250.0 | 257.4 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 28.17 | 8.741
0.6999644507643086 | 1969.0 | 223.7 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 27.77 | 8.802
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.8 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 27.37 | 8.709
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.5 | 9.0 | 11.5 | 25.0 | 26.98 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 138.2 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 26.59 | 8.142
0.3 | 843.9 | 109.3 | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 26.2 | 7.723
0.2 | 562.6 | 84.14 | 9.0 | 10.0 | 25.0 | 25.81 | 6.687
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.37 | 9.0 | 9.75 | 25.0 | 25.61 | 5.912
1.0 | 2813.0 | 325.5 | 9.0 | 14.0 | 24.0 | 27.96 | 8.642
0.9001066477070743 | 2532.0 | 283.0 | 9.0 | 13.5 | 24.0 | 27.55 | 8.947
0.7998578030572343 | 2250.0 | 244.7 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 27.15 | 9.196
0.6999644507643086 | 1969.0 | 211.9 | 9.0 | 12.5 | 24.0 | 26.75 | 9.291
0.6000710984713828 | 1688.0 | 182.3 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 26.36 | 9.256
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.6 | 9.0 | 11.5 | 24.0 | 25.97 | 9.095
0.39992890152861715 | 1125.0 | 130.6 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 25.58 | 8.617
0.3 | 843.9 | 103.5 | 9.0 | 10.5 | 24.0 | 25.19 | 8.155
0.2 | 562.6 | 79.77 | 9.0 | 10.0 | 24.0 | 24.8 | 7.053
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.79 | 9.0 | 9.75 | 24.0 | 24.61 | 6.224
1.0 | 2813.0 | 311.7 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 26.95 | 9.026
0.9001066477070743 | 2532.0 | 270.0 | 9.0 | 13.5 | 23.0 | 26.54 | 9.376
0.7998578030572343 | 2250.0 | 232.5 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 26.13 | 9.678
0.6999644507643086 | 1969.0 | 200.6 | 9.0 | 12.5 | 23.0 | 25.74 | 9.818
0.6000710984713828 | 1688.0 | 172.1 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 25.34 | 9.805
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.1 | 9.0 | 11.5 | 23.0 | 24.95 | 9.625
0.39992890152861715 | 1125.0 | 123.1 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 24.57 | 9.137
0.3 | 843.9 | 97.78 | 9.0 | 10.5 | 23.0 | 24.18 | 8.63
0.2 | 562.6 | 75.49 | 9.0 | 10.0 | 23.0 | 23.79 | 7.453
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.29 | 9.0 | 9.75 | 23.0 | 23.6 | 6.563
1.0 | 2813.0 | 297.4 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 26.0 | 9.457
0.9001066477070743 | 2532.0 | 256.4 | 9.0 | 13.5 | 22.0 | 25.59 | 9.875
0.7998578030572343 | 2250.0 | 219.3 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 25.18 | 10.26
0.6999644507643086 | 1969.0 | 187.8 | 9.0 | 12.5 | 22.0 | 24.77 | 10.48
0.6000710984713828 | 1688.0 | 160.1 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 24.38 | 10.54
0.49982225382154283 | 1406.0 | 136.3 | 9.0 | 11.5 | 22.0 | 23.98 | 10.32
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.3 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 23.59 | 9.933
0.3 | 843.9 | 89.49 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 23.19 | 9.43
0.2 | 562.6 | 68.53 | 9.0 | 10.0 | 22.0 | 22.8 | 8.209
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.09 | 9.0 | 9.75 | 22.0 | 22.61 | 7.264
1.0 | 2813.0 | 284.7 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 24.99 | 9.879
0.9001066477070743 | 2532.0 | 244.6 | 9.0 | 13.5 | 21.0 | 24.57 | 10.35
0.7998578030572343 | 2250.0 | 208.9 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 24.16 | 10.77
0.6999644507643086 | 1969.0 | 177.3 | 9.0 | 12.5 | 21.0 | 23.76 | 11.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 150.5 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 23.36 | 11.21
0.49982225382154283 | 1406.0 | 127.8 | 9.0 | 11.5 | 21.0 | 22.97 | 11.01
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.1 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 22.58 | 10.61
0.3 | 843.9 | 87.34 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 22.19 | 9.662
0.2 | 562.6 | 64.51 | 9.0 | 10.0 | 21.0 | 21.8 | 8.721
0.14998222538215428 | 421.9 | 54.75 | 9.0 | 9.75 | 21.0 | 21.6 | 7.707
1.0 | 2813.0 | 272.8 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 23.97 | 10.31
0.9001066477070743 | 2532.0 | 233.3 | 9.0 | 13.5 | 20.0 | 23.56 | 10.85
0.7998578030572343 | 2250.0 | 197.9 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 23.15 | 11.37
0.6999644507643086 | 1969.0 | 167.0 | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 22.75 | 11.79
0.6000710984713828 | 1688.0 | 141.2 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 22.35 | 11.95
0.49982225382154283 | 1406.0 | 119.6 | 9.0 | 11.5 | 20.0 | 21.96 | 11.76
0.39992890152861715 | 1125.0 | 99.12 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 21.57 | 11.35
0.3 | 843.9 | 81.46 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 21.18 | 10.36
0.2 | 562.6 | 60.5 | 9.0 | 10.0 | 20.0 | 20.79 | 9.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 51.5 | 9.0 | 9.75 | 20.0 | 20.6 | 8.193
1.0 | 2813.0 | 261.5 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 22.95 | 10.76
0.9001066477070743 | 2532.0 | 222.4 | 9.0 | 13.5 | 19.0 | 22.54 | 11.38
0.7998578030572343 | 2250.0 | 187.2 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 22.13 | 12.02
0.6999644507643086 | 1969.0 | 156.9 | 9.0 | 12.5 | 19.0 | 21.73 | 12.55
0.6000710984713828 | 1688.0 | 132.3 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 21.34 | 12.75
0.49982225382154283 | 1406.0 | 111.4 | 9.0 | 11.5 | 19.0 | 20.95 | 12.62
0.39992890152861715 | 1125.0 | 92.77 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 20.56 | 12.13
0.3 | 843.9 | 76.28 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 20.18 | 11.06
0.2 | 562.6 | 57.21 | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 19.79 | 9.834
0.14998222538215428 | 421.9 | 48.91 | 9.0 | 9.75 | 19.0 | 19.6 | 8.628
1.0 | 2813.0 | 469.4 | 10.0 | 15.0 | 34.0 | 38.0 | 5.993
0.9001066477070743 | 2532.0 | 416.2 | 10.0 | 14.5 | 34.0 | 37.59 | 6.084
0.7998578030572343 | 2250.0 | 368.0 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 37.19 | 6.115
0.6999644507643086 | 1969.0 | 324.3 | 10.0 | 13.5 | 34.0 | 36.79 | 6.073
0.6000710984713828 | 1688.0 | 280.5 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 36.4 | 6.017
0.49982225382154283 | 1406.0 | 240.1 | 10.0 | 12.5 | 34.0 | 36.0 | 5.858
0.39992890152861715 | 1125.0 | 201.7 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 35.61 | 5.579
0.3 | 843.9 | 163.9 | 10.0 | 11.5 | 34.0 | 35.22 | 5.148
0.2 | 562.6 | 125.5 | 10.0 | 11.0 | 34.0 | 34.83 | 4.482
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.0 | 10.0 | 10.75 | 34.0 | 34.63 | 4.017
1.0 | 2813.0 | 449.5 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 36.97 | 6.259
0.9001066477070743 | 2532.0 | 399.4 | 10.0 | 14.5 | 33.0 | 36.57 | 6.339
0.7998578030572343 | 2250.0 | 351.6 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 36.17 | 6.401
0.6999644507643086 | 1969.0 | 310.3 | 10.0 | 13.5 | 33.0 | 35.78 | 6.347
0.6000710984713828 | 1688.0 | 269.8 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 35.38 | 6.256
0.49982225382154283 | 1406.0 | 230.7 | 10.0 | 12.5 | 33.0 | 34.99 | 6.098
0.39992890152861715 | 1125.0 | 193.4 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 34.6 | 5.819
0.3 | 843.9 | 156.8 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 34.21 | 5.381
0.2 | 562.6 | 120.1 | 10.0 | 11.0 | 33.0 | 33.82 | 4.683
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.9 | 10.0 | 10.75 | 33.0 | 33.63 | 4.181
1.0 | 2813.0 | 429.8 | 10.0 | 15.0 | 32.0 | 35.95 | 6.544
0.9001066477070743 | 2532.0 | 382.9 | 10.0 | 14.5 | 32.0 | 35.55 | 6.613
0.7998578030572343 | 2250.0 | 337.4 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 35.15 | 6.671
0.6999644507643086 | 1969.0 | 297.7 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 34.76 | 6.615
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.0 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 34.37 | 6.466
0.49982225382154283 | 1406.0 | 220.4 | 10.0 | 12.5 | 32.0 | 33.98 | 6.381
0.39992890152861715 | 1125.0 | 184.3 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 33.59 | 6.107
0.3 | 843.9 | 149.3 | 10.0 | 11.5 | 32.0 | 33.2 | 5.653
0.2 | 562.6 | 114.6 | 10.0 | 11.0 | 32.0 | 32.81 | 4.909
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.14 | 10.0 | 10.75 | 32.0 | 32.62 | 4.389
1.0 | 2813.0 | 412.0 | 10.0 | 15.0 | 31.0 | 34.93 | 6.828
0.9001066477070743 | 2532.0 | 367.7 | 10.0 | 14.5 | 31.0 | 34.53 | 6.884
0.7998578030572343 | 2250.0 | 327.8 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 34.14 | 6.865
0.6999644507643086 | 1969.0 | 284.6 | 10.0 | 13.5 | 31.0 | 33.74 | 6.919
0.6000710984713828 | 1688.0 | 248.3 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 33.36 | 6.798
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.8 | 10.0 | 12.5 | 31.0 | 32.96 | 6.703
0.39992890152861715 | 1125.0 | 175.3 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 32.58 | 6.417
0.3 | 843.9 | 142.0 | 10.0 | 11.5 | 31.0 | 32.19 | 5.942
0.2 | 562.6 | 109.1 | 10.0 | 11.0 | 31.0 | 31.81 | 5.157
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.66 | 10.0 | 10.75 | 31.0 | 31.61 | 4.604
1.0 | 2813.0 | 398.6 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 7.057
0.9001066477070743 | 2532.0 | 353.6 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | 33.59 | 7.16
0.7998578030572343 | 2250.0 | 313.0 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 33.19 | 7.191
0.6999644507643086 | 1969.0 | 271.8 | 10.0 | 13.5 | 30.0 | 32.79 | 7.245
0.6000710984713828 | 1688.0 | 236.3 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 32.39 | 7.141
0.49982225382154283 | 1406.0 | 203.5 | 10.0 | 12.5 | 30.0 | 32.0 | 6.91
0.39992890152861715 | 1125.0 | 167.0 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 31.6 | 6.738
0.3 | 843.9 | 135.1 | 10.0 | 11.5 | 30.0 | 31.21 | 6.244
0.2 | 562.6 | 103.7 | 10.0 | 11.0 | 30.0 | 30.82 | 5.425
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.37 | 10.0 | 10.75 | 30.0 | 30.62 | 4.83
1.0 | 2813.0 | 383.1 | 10.0 | 15.0 | 29.0 | 32.98 | 7.343
0.9001066477070743 | 2532.0 | 337.9 | 10.0 | 14.5 | 29.0 | 32.57 | 7.492
0.7998578030572343 | 2250.0 | 297.9 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 32.17 | 7.554
0.6999644507643086 | 1969.0 | 260.9 | 10.0 | 13.5 | 29.0 | 31.78 | 7.548
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.7 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 31.38 | 7.546
0.49982225382154283 | 1406.0 | 193.0 | 10.0 | 12.5 | 29.0 | 30.99 | 7.289
0.39992890152861715 | 1125.0 | 158.7 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 30.59 | 7.092
0.3 | 843.9 | 128.3 | 10.0 | 11.5 | 29.0 | 30.2 | 6.575
0.2 | 562.6 | 98.55 | 10.0 | 11.0 | 29.0 | 29.81 | 5.709
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.16 | 10.0 | 10.75 | 29.0 | 29.62 | 5.074
1.0 | 2813.0 | 367.5 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 31.96 | 7.655
0.9001066477070743 | 2532.0 | 322.6 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 31.55 | 7.847
0.7998578030572343 | 2250.0 | 283.5 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 31.15 | 7.939
0.6999644507643086 | 1969.0 | 248.0 | 10.0 | 13.5 | 28.0 | 30.76 | 7.941
0.6000710984713828 | 1688.0 | 212.3 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 30.36 | 7.949
0.49982225382154283 | 1406.0 | 182.8 | 10.0 | 12.5 | 28.0 | 29.97 | 7.693
0.39992890152861715 | 1125.0 | 150.6 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 29.58 | 7.47
0.3 | 843.9 | 121.8 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 29.19 | 6.93
0.2 | 562.6 | 93.58 | 10.0 | 11.0 | 28.0 | 28.81 | 6.012
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.09 | 10.0 | 10.75 | 28.0 | 28.61 | 5.335
1.0 | 2813.0 | 352.1 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 30.94 | 7.99
0.9001066477070743 | 2532.0 | 307.8 | 10.0 | 14.5 | 27.0 | 30.54 | 8.224
0.7998578030572343 | 2250.0 | 269.7 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 30.14 | 8.344
0.6999644507643086 | 1969.0 | 235.4 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 29.74 | 8.364
0.6000710984713828 | 1688.0 | 201.4 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 29.35 | 8.382
0.49982225382154283 | 1406.0 | 173.1 | 10.0 | 12.5 | 27.0 | 28.96 | 8.125
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.8 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 28.57 | 7.878
0.3 | 843.9 | 115.4 | 10.0 | 11.5 | 27.0 | 28.19 | 7.31
0.2 | 562.6 | 88.81 | 10.0 | 11.0 | 27.0 | 27.8 | 6.335
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.25 | 10.0 | 10.75 | 27.0 | 27.61 | 5.607
1.0 | 2813.0 | 338.2 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 8.319
0.9001066477070743 | 2532.0 | 294.6 | 10.0 | 14.5 | 26.0 | 29.59 | 8.593
0.7998578030572343 | 2250.0 | 257.2 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 29.18 | 8.749
0.6999644507643086 | 1969.0 | 223.9 | 10.0 | 13.5 | 26.0 | 28.78 | 8.795
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.7 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 28.39 | 8.716
0.49982225382154283 | 1406.0 | 164.1 | 10.0 | 12.5 | 26.0 | 27.99 | 8.572
0.39992890152861715 | 1125.0 | 138.8 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 27.6 | 8.105
0.3 | 843.9 | 109.6 | 10.0 | 11.5 | 26.0 | 27.2 | 7.701
0.2 | 562.6 | 84.41 | 10.0 | 11.0 | 26.0 | 26.81 | 6.665
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.58 | 10.0 | 10.75 | 26.0 | 26.61 | 5.895
1.0 | 2813.0 | 323.6 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 28.98 | 8.693
0.9001066477070743 | 2532.0 | 281.9 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 28.57 | 8.979
0.7998578030572343 | 2250.0 | 244.3 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 28.17 | 9.211
0.6999644507643086 | 1969.0 | 212.0 | 10.0 | 13.5 | 25.0 | 27.77 | 9.287
0.6000710984713828 | 1688.0 | 182.9 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 27.37 | 9.229
0.49982225382154283 | 1406.0 | 155.1 | 10.0 | 12.5 | 25.0 | 26.98 | 9.066
0.39992890152861715 | 1125.0 | 131.2 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 26.59 | 8.578
0.3 | 843.9 | 103.8 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | 26.2 | 8.132
0.2 | 562.6 | 80.02 | 10.0 | 11.0 | 25.0 | 25.81 | 7.031
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.01 | 10.0 | 10.75 | 25.0 | 25.61 | 6.205
1.0 | 2813.0 | 309.5 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 27.96 | 9.087
0.9001066477070743 | 2532.0 | 268.8 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 27.56 | 9.417
0.7998578030572343 | 2250.0 | 231.9 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 27.15 | 9.702
0.6999644507643086 | 1969.0 | 200.6 | 10.0 | 13.5 | 24.0 | 26.75 | 9.817
0.6000710984713828 | 1688.0 | 172.5 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 26.36 | 9.782
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.6 | 10.0 | 12.5 | 24.0 | 25.97 | 9.596
0.39992890152861715 | 1125.0 | 123.7 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 25.58 | 9.098
0.3 | 843.9 | 98.04 | 10.0 | 11.5 | 24.0 | 25.19 | 8.608
0.2 | 562.6 | 75.72 | 10.0 | 11.0 | 24.0 | 24.8 | 7.43
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.48 | 10.0 | 10.75 | 24.0 | 24.61 | 6.543
1.0 | 2813.0 | 296.1 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 26.95 | 9.499
0.9001066477070743 | 2532.0 | 256.3 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | 26.54 | 9.877
0.7998578030572343 | 2250.0 | 220.2 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 26.13 | 10.22
0.6999644507643086 | 1969.0 | 189.7 | 10.0 | 13.5 | 23.0 | 25.74 | 10.38
0.6000710984713828 | 1688.0 | 162.6 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 25.34 | 10.38
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.1 | 10.0 | 12.5 | 23.0 | 24.96 | 10.18
0.39992890152861715 | 1125.0 | 116.3 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 24.57 | 9.676
0.3 | 843.9 | 92.44 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 24.18 | 9.13
0.2 | 562.6 | 71.57 | 10.0 | 11.0 | 23.0 | 23.79 | 7.861
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.07 | 10.0 | 10.75 | 23.0 | 23.6 | 6.909
1.0 | 2813.0 | 282.4 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 26.0 | 9.962
0.9001066477070743 | 2532.0 | 243.0 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 25.58 | 10.42
0.7998578030572343 | 2250.0 | 207.1 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 25.17 | 10.86
0.6999644507643086 | 1969.0 | 177.1 | 10.0 | 13.5 | 22.0 | 24.77 | 11.12
0.6000710984713828 | 1688.0 | 150.7 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 24.37 | 11.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 128.0 | 10.0 | 12.5 | 22.0 | 23.98 | 10.99
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.5 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 23.59 | 10.57
0.3 | 843.9 | 87.84 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 23.2 | 9.607
0.2 | 562.6 | 64.72 | 10.0 | 11.0 | 22.0 | 22.8 | 8.693
0.15151084251688587 | 426.2 | 55.21 | 10.0 | 10.75 | 22.0 | 22.61 | 7.719
1.0 | 2813.0 | 270.3 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 24.98 | 10.41
0.9001066477070743 | 2532.0 | 231.5 | 10.0 | 14.5 | 21.0 | 24.57 | 10.94
0.7998578030572343 | 2250.0 | 196.0 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 24.16 | 11.48
0.6999644507643086 | 1969.0 | 166.7 | 10.0 | 13.5 | 21.0 | 23.76 | 11.82
0.6000710984713828 | 1688.0 | 141.4 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 23.36 | 11.94
0.49982225382154283 | 1406.0 | 119.8 | 10.0 | 12.5 | 21.0 | 22.97 | 11.74
0.39992890152861715 | 1125.0 | 99.44 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 22.58 | 11.31
0.3 | 843.9 | 81.93 | 10.0 | 11.5 | 21.0 | 22.19 | 10.3
0.2 | 562.6 | 60.69 | 10.0 | 11.0 | 21.0 | 21.8 | 9.27
0.15300391041592604 | 430.4 | 52.21 | 10.0 | 10.75 | 21.0 | 21.61 | 8.244
1.0 | 2813.0 | 258.9 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 23.97 | 10.87
0.9001066477070743 | 2532.0 | 220.2 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 23.55 | 11.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 185.9 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 23.15 | 12.11
0.6999644507643086 | 1969.0 | 156.5 | 10.0 | 13.5 | 20.0 | 22.74 | 12.58
0.6000710984713828 | 1688.0 | 132.5 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 22.35 | 12.74
0.49982225382154283 | 1406.0 | 111.6 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 21.96 | 12.61
0.39992890152861715 | 1125.0 | 93.06 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 21.57 | 12.09
0.3 | 843.9 | 76.71 | 10.0 | 11.5 | 20.0 | 21.18 | 11.0
0.2 | 562.6 | 57.43 | 10.0 | 11.0 | 20.0 | 20.79 | 9.796
0.15453252755065766 | 434.7 | 49.86 | 10.0 | 10.75 | 20.0 | 20.62 | 8.719
1.0 | 2813.0 | 247.8 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 22.95 | 11.35
0.9001066477070743 | 2532.0 | 209.1 | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 22.54 | 12.11
0.7998578030572343 | 2250.0 | 175.4 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 22.13 | 12.83
0.6999644507643086 | 1969.0 | 146.9 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 21.73 | 13.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 123.9 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 21.34 | 13.62
0.49982225382154283 | 1406.0 | 104.8 | 10.0 | 12.5 | 19.0 | 20.95 | 13.42
0.39992890152861715 | 1125.0 | 87.74 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 20.56 | 12.82
0.3 | 843.9 | 72.33 | 10.0 | 11.5 | 19.0 | 20.18 | 11.67
0.2 | 562.6 | 54.79 | 10.0 | 11.0 | 19.0 | 19.79 | 10.27
0.15453252755065766 | 434.7 | 47.75 | 10.0 | 10.75 | 19.0 | 19.61 | 9.105
1.0 | 2813.0 | 544.7 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | 38.0 | 5.165
0.9001066477070743 | 2532.0 | 484.3 | 6.0 | 11.4 | 34.0 | 37.59 | 5.227
0.7998578030572343 | 2250.0 | 427.0 | 6.0 | 10.8 | 34.0 | 37.19 | 5.27
0.6999644507643086 | 1969.0 | 378.5 | 6.0 | 10.2 | 34.0 | 36.8 | 5.202
0.6000710984713828 | 1688.0 | 330.1 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 36.4 | 5.113
0.49982225382154283 | 1406.0 | 283.8 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 36.01 | 4.957
0.39992890152861715 | 1125.0 | 238.5 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 35.62 | 4.718
0.3 | 843.9 | 193.6 | 6.0 | 7.8 | 34.0 | 35.23 | 4.358
0.2 | 562.6 | 148.1 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 34.84 | 3.798
0.14998222538215428 | 421.9 | 123.5 | 6.0 | 6.9 | 34.0 | 34.64 | 3.417
1.0 | 2813.0 | 524.2 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 36.98 | 5.366
0.9001066477070743 | 2532.0 | 466.5 | 6.0 | 11.4 | 33.0 | 36.57 | 5.427
0.7998578030572343 | 2250.0 | 412.6 | 6.0 | 10.8 | 33.0 | 36.17 | 5.455
0.6999644507643086 | 1969.0 | 366.4 | 6.0 | 10.2 | 33.0 | 35.78 | 5.375
0.6000710984713828 | 1688.0 | 319.1 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 35.39 | 5.29
0.49982225382154283 | 1406.0 | 272.5 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 35.0 | 5.162
0.39992890152861715 | 1125.0 | 228.0 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 34.61 | 4.934
0.3 | 843.9 | 184.7 | 6.0 | 7.8 | 33.0 | 34.22 | 4.57
0.2 | 562.6 | 141.4 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 33.83 | 3.978
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.2 | 6.0 | 6.9 | 33.0 | 33.63 | 3.539
1.0 | 2813.0 | 504.1 | 6.0 | 12.0 | 32.0 | 35.95 | 5.58
0.9001066477070743 | 2532.0 | 450.2 | 6.0 | 11.4 | 32.0 | 35.55 | 5.624
0.7998578030572343 | 2250.0 | 398.9 | 6.0 | 10.8 | 32.0 | 35.16 | 5.641
0.6999644507643086 | 1969.0 | 352.9 | 6.0 | 10.2 | 32.0 | 34.77 | 5.579
0.6000710984713828 | 1688.0 | 305.7 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 34.37 | 5.521
0.49982225382154283 | 1406.0 | 260.0 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 33.98 | 5.41
0.39992890152861715 | 1125.0 | 217.2 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 33.59 | 5.18
0.3 | 843.9 | 175.7 | 6.0 | 7.8 | 32.0 | 33.21 | 4.803
0.2 | 562.6 | 134.6 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 32.82 | 4.18
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.4 | 6.0 | 6.9 | 32.0 | 32.63 | 3.723
1.0 | 2813.0 | 487.0 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 34.93 | 5.776
0.9001066477070743 | 2532.0 | 434.0 | 6.0 | 11.4 | 31.0 | 34.53 | 5.833
0.7998578030572343 | 2250.0 | 383.5 | 6.0 | 10.8 | 31.0 | 34.14 | 5.867
0.6999644507643086 | 1969.0 | 337.1 | 6.0 | 10.2 | 31.0 | 33.75 | 5.841
0.6000710984713828 | 1688.0 | 291.6 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 33.36 | 5.789
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.8 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 32.97 | 5.675
0.39992890152861715 | 1125.0 | 207.0 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 32.58 | 5.436
0.3 | 843.9 | 167.5 | 6.0 | 7.8 | 31.0 | 32.2 | 5.038
0.2 | 562.6 | 128.3 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 31.81 | 4.385
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.6 | 6.0 | 6.9 | 31.0 | 31.62 | 3.886
1.0 | 2813.0 | 471.8 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 34.0 | 5.963
0.9001066477070743 | 2532.0 | 418.2 | 6.0 | 11.4 | 30.0 | 33.59 | 6.054
0.7998578030572343 | 2250.0 | 367.8 | 6.0 | 10.8 | 30.0 | 33.19 | 6.119
0.6999644507643086 | 1969.0 | 322.3 | 6.0 | 10.2 | 30.0 | 32.79 | 6.11
0.6000710984713828 | 1688.0 | 280.7 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 32.39 | 6.013
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.1 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 32.0 | 5.932
0.39992890152861715 | 1125.0 | 198.6 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 31.61 | 5.666
0.3 | 843.9 | 161.2 | 6.0 | 7.8 | 30.0 | 31.22 | 5.236
0.2 | 562.6 | 123.5 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 30.82 | 4.557
0.14998222538215428 | 421.9 | 103.5 | 6.0 | 6.9 | 30.0 | 30.63 | 4.076
1.0 | 2813.0 | 455.6 | 6.0 | 12.0 | 29.0 | 32.98 | 6.175
0.9001066477070743 | 2532.0 | 400.4 | 6.0 | 11.4 | 29.0 | 32.57 | 6.323
0.7998578030572343 | 2250.0 | 353.5 | 6.0 | 10.8 | 29.0 | 32.17 | 6.365
0.6999644507643086 | 1969.0 | 307.5 | 6.0 | 10.2 | 29.0 | 31.77 | 6.404
0.6000710984713828 | 1688.0 | 268.1 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 31.38 | 6.296
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.7 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 30.99 | 6.176
0.39992890152861715 | 1125.0 | 190.9 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 30.6 | 5.896
0.3 | 843.9 | 154.8 | 6.0 | 7.8 | 29.0 | 30.21 | 5.453
0.2 | 562.6 | 118.7 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 29.82 | 4.74
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.64 | 6.0 | 6.9 | 29.0 | 29.62 | 4.235
1.0 | 2813.0 | 438.4 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 31.96 | 6.416
0.9001066477070743 | 2532.0 | 382.7 | 6.0 | 11.4 | 28.0 | 31.55 | 6.615
0.7998578030572343 | 2250.0 | 338.4 | 6.0 | 10.8 | 28.0 | 31.15 | 6.65
0.6999644507643086 | 1969.0 | 294.6 | 6.0 | 10.2 | 28.0 | 30.75 | 6.684
0.6000710984713828 | 1688.0 | 257.2 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 30.36 | 6.563
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.4 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 29.97 | 6.44
0.39992890152861715 | 1125.0 | 182.4 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 29.59 | 6.167
0.3 | 843.9 | 147.5 | 6.0 | 7.8 | 28.0 | 29.2 | 5.719
0.2 | 562.6 | 113.1 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 28.81 | 4.975
0.14998222538215428 | 421.9 | 95.29 | 6.0 | 6.9 | 28.0 | 28.62 | 4.428
1.0 | 2813.0 | 420.9 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 30.93 | 6.683
0.9001066477070743 | 2532.0 | 366.6 | 6.0 | 11.4 | 27.0 | 30.53 | 6.906
0.7998578030572343 | 2250.0 | 324.7 | 6.0 | 10.8 | 27.0 | 30.13 | 6.931
0.6999644507643086 | 1969.0 | 286.8 | 6.0 | 10.2 | 27.0 | 29.74 | 6.865
0.6000710984713828 | 1688.0 | 245.8 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 29.35 | 6.867
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.0 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 28.96 | 6.666
0.39992890152861715 | 1125.0 | 173.7 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 28.58 | 6.48
0.3 | 843.9 | 140.4 | 6.0 | 7.8 | 27.0 | 28.19 | 6.012
0.2 | 562.6 | 107.8 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 27.81 | 5.22
0.14998222538215428 | 421.9 | 90.79 | 6.0 | 6.9 | 27.0 | 27.61 | 4.648
1.0 | 2813.0 | 405.4 | 6.0 | 12.0 | 26.0 | 30.0 | 6.939
0.9001066477070743 | 2532.0 | 354.4 | 6.0 | 11.4 | 26.0 | 29.59 | 7.144
0.7998578030572343 | 2250.0 | 311.9 | 6.0 | 10.8 | 26.0 | 29.18 | 7.215
0.6999644507643086 | 1969.0 | 273.3 | 6.0 | 10.2 | 26.0 | 28.78 | 7.205
0.6000710984713828 | 1688.0 | 234.3 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 28.39 | 7.203
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.5 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 27.99 | 7.014
0.39992890152861715 | 1125.0 | 165.4 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 27.6 | 6.802
0.3 | 843.9 | 133.6 | 6.0 | 7.8 | 26.0 | 27.21 | 6.317
0.2 | 562.6 | 102.4 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 26.82 | 5.492
0.14998222538215428 | 421.9 | 86.42 | 6.0 | 6.9 | 26.0 | 26.62 | 4.883
1.0 | 2813.0 | 389.8 | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 28.98 | 7.216
0.9001066477070743 | 2532.0 | 340.5 | 6.0 | 11.4 | 25.0 | 28.57 | 7.435
0.7998578030572343 | 2250.0 | 297.8 | 6.0 | 10.8 | 25.0 | 28.17 | 7.558
0.6999644507643086 | 1969.0 | 259.8 | 6.0 | 10.2 | 25.0 | 27.77 | 7.579
0.6000710984713828 | 1688.0 | 222.6 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 27.37 | 7.583
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.2 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 26.98 | 7.394
0.39992890152861715 | 1125.0 | 157.2 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 26.59 | 7.158
0.3 | 843.9 | 126.9 | 6.0 | 7.8 | 25.0 | 26.2 | 6.65
0.2 | 562.6 | 97.35 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 25.81 | 5.779
0.14998222538215428 | 421.9 | 82.36 | 6.0 | 6.9 | 25.0 | 25.61 | 5.124
1.0 | 2813.0 | 375.1 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 27.96 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 326.5 | 6.0 | 11.4 | 24.0 | 27.55 | 7.753
0.7998578030572343 | 2250.0 | 284.1 | 6.0 | 10.8 | 24.0 | 27.15 | 7.922
0.6999644507643086 | 1969.0 | 247.1 | 6.0 | 10.2 | 24.0 | 26.75 | 7.97
0.6000710984713828 | 1688.0 | 213.7 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 26.36 | 7.897
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.4 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 25.97 | 7.798
0.39992890152861715 | 1125.0 | 149.3 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 25.58 | 7.538
0.3 | 843.9 | 120.4 | 6.0 | 7.8 | 24.0 | 25.19 | 7.007
0.2 | 562.6 | 92.43 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 24.8 | 6.087
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.2 | 6.0 | 6.9 | 24.0 | 24.61 | 5.396
1.0 | 2813.0 | 360.4 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 26.94 | 7.805
0.9001066477070743 | 2532.0 | 312.7 | 6.0 | 11.4 | 23.0 | 26.53 | 8.095
0.7998578030572343 | 2250.0 | 270.8 | 6.0 | 10.8 | 23.0 | 26.13 | 8.309
0.6999644507643086 | 1969.0 | 234.8 | 6.0 | 10.2 | 23.0 | 25.74 | 8.385
0.6000710984713828 | 1688.0 | 202.7 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 25.34 | 8.327
0.49982225382154283 | 1406.0 | 170.9 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 24.95 | 8.23
0.39992890152861715 | 1125.0 | 144.2 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 24.57 | 7.802
0.3 | 843.9 | 114.2 | 6.0 | 7.8 | 23.0 | 24.18 | 7.389
0.2 | 562.6 | 87.7 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 23.8 | 6.415
0.14998222538215428 | 421.9 | 74.32 | 6.0 | 6.9 | 23.0 | 23.6 | 5.678
1.0 | 2813.0 | 345.4 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 26.0 | 8.144
0.9001066477070743 | 2532.0 | 298.3 | 6.0 | 11.4 | 22.0 | 25.58 | 8.486
0.7998578030572343 | 2250.0 | 256.8 | 6.0 | 10.8 | 22.0 | 25.17 | 8.763
0.6999644507643086 | 1969.0 | 221.4 | 6.0 | 10.2 | 22.0 | 24.77 | 8.895
0.6000710984713828 | 1688.0 | 190.0 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 24.38 | 8.883
0.49982225382154283 | 1406.0 | 159.5 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 23.98 | 8.817
0.39992890152861715 | 1125.0 | 133.8 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 23.59 | 8.411
0.3 | 843.9 | 105.6 | 6.0 | 7.8 | 22.0 | 23.2 | 7.994
0.2 | 562.6 | 80.47 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 22.81 | 6.992
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.84 | 6.0 | 6.9 | 22.0 | 22.61 | 6.22
1.0 | 2813.0 | 331.4 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 24.98 | 8.488
0.9001066477070743 | 2532.0 | 285.2 | 6.0 | 11.4 | 21.0 | 24.57 | 8.876
0.7998578030572343 | 2250.0 | 245.4 | 6.0 | 10.8 | 21.0 | 24.16 | 9.169
0.6999644507643086 | 1969.0 | 209.9 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 23.76 | 9.383
0.6000710984713828 | 1688.0 | 179.6 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 23.36 | 9.399
0.49982225382154283 | 1406.0 | 150.7 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 22.97 | 9.333
0.39992890152861715 | 1125.0 | 126.2 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 22.58 | 8.914
0.3 | 843.9 | 99.86 | 6.0 | 7.8 | 21.0 | 22.19 | 8.451
0.2 | 562.6 | 76.16 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 21.8 | 7.387
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.3 | 6.0 | 6.9 | 21.0 | 21.61 | 6.562
1.0 | 2813.0 | 317.9 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 23.96 | 8.849
0.9001066477070743 | 2532.0 | 272.6 | 6.0 | 11.4 | 20.0 | 23.55 | 9.286
0.7998578030572343 | 2250.0 | 233.7 | 6.0 | 10.8 | 20.0 | 23.14 | 9.63
0.6999644507643086 | 1969.0 | 198.8 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 22.74 | 9.905
0.6000710984713828 | 1688.0 | 169.6 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 22.35 | 9.955
0.49982225382154283 | 1406.0 | 143.6 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 21.96 | 9.792
0.39992890152861715 | 1125.0 | 119.0 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 21.57 | 9.459
0.3 | 843.9 | 94.22 | 6.0 | 7.8 | 20.0 | 21.18 | 8.956
0.2 | 562.6 | 71.92 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 20.8 | 7.822
0.14998222538215428 | 421.9 | 60.83 | 6.0 | 6.9 | 20.0 | 20.6 | 6.937
1.0 | 2813.0 | 304.9 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | 22.94 | 9.227
0.9001066477070743 | 2532.0 | 260.6 | 6.0 | 11.4 | 19.0 | 22.53 | 9.714
0.7998578030572343 | 2250.0 | 222.5 | 6.0 | 10.8 | 19.0 | 22.13 | 10.11
0.6999644507643086 | 1969.0 | 188.3 | 6.0 | 10.2 | 19.0 | 21.73 | 10.46
0.6000710984713828 | 1688.0 | 159.9 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 21.34 | 10.56
0.49982225382154283 | 1406.0 | 135.0 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 20.95 | 10.42
0.39992890152861715 | 1125.0 | 111.8 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 20.56 | 10.07
0.3 | 843.9 | 91.73 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 20.18 | 9.2
0.2 | 562.6 | 67.8 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 19.79 | 8.298
0.14998222538215428 | 421.9 | 57.44 | 6.0 | 6.9 | 19.0 | 19.6 | 7.346
1.0 | 2813.0 | 522.4 | 7.0 | 13.0 | 34.0 | 38.0 | 5.385
0.9001066477070743 | 2532.0 | 468.1 | 7.0 | 12.4 | 34.0 | 37.6 | 5.408
0.7998578030572343 | 2250.0 | 414.0 | 7.0 | 11.8 | 34.0 | 37.2 | 5.436
0.6999644507643086 | 1969.0 | 368.1 | 7.0 | 11.2 | 34.0 | 36.8 | 5.35
0.6000710984713828 | 1688.0 | 319.9 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 36.41 | 5.276
0.49982225382154283 | 1406.0 | 273.0 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 36.01 | 5.151
0.39992890152861715 | 1125.0 | 228.5 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 35.62 | 4.925
0.3 | 843.9 | 185.1 | 7.0 | 8.8 | 34.0 | 35.23 | 4.56
0.2 | 562.6 | 141.8 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 34.83 | 3.969
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.2 | 7.0 | 7.9 | 34.0 | 34.64 | 3.541
1.0 | 2813.0 | 502.9 | 7.0 | 13.0 | 33.0 | 36.97 | 5.593
0.9001066477070743 | 2532.0 | 451.1 | 7.0 | 12.4 | 33.0 | 36.57 | 5.612
0.7998578030572343 | 2250.0 | 400.0 | 7.0 | 11.8 | 33.0 | 36.18 | 5.626
0.6999644507643086 | 1969.0 | 355.3 | 7.0 | 11.2 | 33.0 | 35.79 | 5.542
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.0 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 35.39 | 5.516
0.49982225382154283 | 1406.0 | 260.4 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 35.0 | 5.401
0.39992890152861715 | 1125.0 | 219.2 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 34.61 | 5.132
0.3 | 843.9 | 176.1 | 7.0 | 8.8 | 33.0 | 34.22 | 4.791
0.2 | 562.6 | 134.9 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 33.83 | 4.17
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.5 | 7.0 | 7.9 | 33.0 | 33.63 | 3.716
1.0 | 2813.0 | 485.8 | 7.0 | 13.0 | 32.0 | 35.95 | 5.79
0.9001066477070743 | 2532.0 | 433.9 | 7.0 | 12.4 | 32.0 | 35.55 | 5.834
0.7998578030572343 | 2250.0 | 383.8 | 7.0 | 11.8 | 32.0 | 35.16 | 5.863
0.6999644507643086 | 1969.0 | 337.6 | 7.0 | 11.2 | 32.0 | 34.76 | 5.833
0.6000710984713828 | 1688.0 | 291.8 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 34.37 | 5.784
0.49982225382154283 | 1406.0 | 248.3 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 33.98 | 5.665
0.39992890152861715 | 1125.0 | 207.4 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 33.59 | 5.425
0.3 | 843.9 | 168.1 | 7.0 | 8.8 | 32.0 | 33.21 | 5.02
0.2 | 562.6 | 128.8 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 32.82 | 4.37
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.2 | 7.0 | 7.9 | 32.0 | 32.62 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 470.6 | 7.0 | 13.0 | 31.0 | 34.93 | 5.977
0.9001066477070743 | 2532.0 | 416.2 | 7.0 | 12.4 | 31.0 | 34.53 | 6.083
0.7998578030572343 | 2250.0 | 366.5 | 7.0 | 11.8 | 31.0 | 34.14 | 6.14
0.6999644507643086 | 1969.0 | 321.8 | 7.0 | 11.2 | 31.0 | 33.74 | 6.12
0.6000710984713828 | 1688.0 | 278.4 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 33.36 | 6.062
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.4 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 32.97 | 5.925
0.39992890152861715 | 1125.0 | 199.0 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 32.58 | 5.653
0.3 | 843.9 | 161.7 | 7.0 | 8.8 | 31.0 | 32.2 | 5.218
0.2 | 562.6 | 124.0 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 31.81 | 4.538
0.14998222538215428 | 421.9 | 103.9 | 7.0 | 7.9 | 31.0 | 31.62 | 4.062
1.0 | 2813.0 | 454.8 | 7.0 | 13.0 | 30.0 | 34.0 | 6.185
0.9001066477070743 | 2532.0 | 399.3 | 7.0 | 12.4 | 30.0 | 33.59 | 6.341
0.7998578030572343 | 2250.0 | 350.9 | 7.0 | 11.8 | 30.0 | 33.18 | 6.413
0.6999644507643086 | 1969.0 | 307.9 | 7.0 | 11.2 | 30.0 | 32.79 | 6.395
0.6000710984713828 | 1688.0 | 269.1 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 32.39 | 6.272
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.5 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 32.0 | 6.156
0.39992890152861715 | 1125.0 | 191.5 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 31.61 | 5.876
0.3 | 843.9 | 155.3 | 7.0 | 8.8 | 30.0 | 31.22 | 5.434
0.2 | 562.6 | 119.1 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 30.82 | 4.723
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.97 | 7.0 | 7.9 | 30.0 | 30.63 | 4.221
1.0 | 2813.0 | 436.6 | 7.0 | 13.0 | 29.0 | 32.98 | 6.443
0.9001066477070743 | 2532.0 | 381.7 | 7.0 | 12.4 | 29.0 | 32.56 | 6.633
0.7998578030572343 | 2250.0 | 339.7 | 7.0 | 11.8 | 29.0 | 32.17 | 6.625
0.6999644507643086 | 1969.0 | 295.3 | 7.0 | 11.2 | 29.0 | 31.77 | 6.669
0.6000710984713828 | 1688.0 | 258.1 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 31.38 | 6.539
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.0 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 30.99 | 6.424
0.39992890152861715 | 1125.0 | 182.9 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 30.6 | 6.153
0.3 | 843.9 | 148.0 | 7.0 | 8.8 | 29.0 | 30.21 | 5.704
0.2 | 562.6 | 113.4 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 29.82 | 4.961
0.14998222538215428 | 421.9 | 95.39 | 7.0 | 7.9 | 29.0 | 29.62 | 4.423
1.0 | 2813.0 | 418.5 | 7.0 | 13.0 | 28.0 | 31.95 | 6.721
0.9001066477070743 | 2532.0 | 366.2 | 7.0 | 12.4 | 28.0 | 31.55 | 6.913
0.7998578030572343 | 2250.0 | 325.5 | 7.0 | 11.8 | 28.0 | 31.15 | 6.913
0.6999644507643086 | 1969.0 | 283.0 | 7.0 | 11.2 | 28.0 | 30.75 | 6.959
0.6000710984713828 | 1688.0 | 246.4 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 30.36 | 6.85
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.8 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 29.98 | 6.642
0.39992890152861715 | 1125.0 | 174.0 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 29.58 | 6.465
0.3 | 843.9 | 140.8 | 7.0 | 8.8 | 28.0 | 29.2 | 5.995
0.2 | 562.6 | 108.0 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 28.81 | 5.211
0.14998222538215428 | 421.9 | 90.93 | 7.0 | 7.9 | 28.0 | 28.62 | 4.64
1.0 | 2813.0 | 401.7 | 7.0 | 13.0 | 27.0 | 30.93 | 7.003
0.9001066477070743 | 2532.0 | 352.1 | 7.0 | 12.4 | 27.0 | 30.53 | 7.191
0.7998578030572343 | 2250.0 | 311.3 | 7.0 | 11.8 | 27.0 | 30.13 | 7.229
0.6999644507643086 | 1969.0 | 272.8 | 7.0 | 11.2 | 27.0 | 29.74 | 7.219
0.6000710984713828 | 1688.0 | 234.1 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 29.35 | 7.21
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.8 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 28.96 | 7.004
0.39992890152861715 | 1125.0 | 165.5 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 28.57 | 6.798
0.3 | 843.9 | 133.8 | 7.0 | 8.8 | 27.0 | 28.19 | 6.307
0.2 | 562.6 | 102.7 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 27.8 | 5.48
0.14998222538215428 | 421.9 | 86.6 | 7.0 | 7.9 | 27.0 | 27.61 | 4.872
1.0 | 2813.0 | 387.2 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 30.0 | 7.264
0.9001066477070743 | 2532.0 | 339.8 | 7.0 | 12.4 | 26.0 | 29.59 | 7.45
0.7998578030572343 | 2250.0 | 297.7 | 7.0 | 11.8 | 26.0 | 29.18 | 7.56
0.6999644507643086 | 1969.0 | 260.0 | 7.0 | 11.2 | 26.0 | 28.78 | 7.574
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.7 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 28.38 | 7.544
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.9 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 27.99 | 7.369
0.39992890152861715 | 1125.0 | 157.5 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 27.6 | 7.142
0.3 | 843.9 | 127.5 | 7.0 | 8.8 | 26.0 | 27.21 | 6.619
0.2 | 562.6 | 97.64 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 26.81 | 5.762
0.14998222538215428 | 421.9 | 82.47 | 7.0 | 7.9 | 26.0 | 26.62 | 5.117
1.0 | 2813.0 | 372.4 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 28.98 | 7.554
0.9001066477070743 | 2532.0 | 325.5 | 7.0 | 12.4 | 25.0 | 28.57 | 7.779
0.7998578030572343 | 2250.0 | 283.8 | 7.0 | 11.8 | 25.0 | 28.16 | 7.93
0.6999644507643086 | 1969.0 | 247.2 | 7.0 | 11.2 | 25.0 | 27.77 | 7.967
0.6000710984713828 | 1688.0 | 211.9 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 27.37 | 7.966
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.0 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 26.98 | 7.773
0.39992890152861715 | 1125.0 | 149.6 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 26.59 | 7.522
0.3 | 843.9 | 120.8 | 7.0 | 8.8 | 25.0 | 26.2 | 6.988
0.2 | 562.6 | 92.71 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 25.81 | 6.068
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.41 | 7.0 | 7.9 | 25.0 | 25.61 | 5.382
1.0 | 2813.0 | 357.6 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 27.96 | 7.867
0.9001066477070743 | 2532.0 | 311.4 | 7.0 | 12.4 | 24.0 | 27.55 | 8.129
0.7998578030572343 | 2250.0 | 270.4 | 7.0 | 11.8 | 24.0 | 27.15 | 8.322
0.6999644507643086 | 1969.0 | 234.9 | 7.0 | 11.2 | 24.0 | 26.75 | 8.384
0.6000710984713828 | 1688.0 | 203.2 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 26.36 | 8.308
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.4 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 25.97 | 8.207
0.39992890152861715 | 1125.0 | 144.8 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 25.58 | 7.77
0.3 | 843.9 | 114.5 | 7.0 | 8.8 | 24.0 | 25.19 | 7.371
0.2 | 562.6 | 87.97 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 24.8 | 6.396
0.14998222538215428 | 421.9 | 74.6 | 7.0 | 7.9 | 24.0 | 24.61 | 5.656
1.0 | 2813.0 | 343.0 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 26.94 | 8.201
0.9001066477070743 | 2532.0 | 297.8 | 7.0 | 12.4 | 23.0 | 26.53 | 8.501
0.7998578030572343 | 2250.0 | 257.5 | 7.0 | 11.8 | 23.0 | 26.13 | 8.739
0.6999644507643086 | 1969.0 | 222.9 | 7.0 | 11.2 | 23.0 | 25.74 | 8.832
0.6000710984713828 | 1688.0 | 192.3 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 25.34 | 8.776
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.2 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 24.95 | 8.67
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.8 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 24.57 | 8.227
0.3 | 843.9 | 108.5 | 7.0 | 8.8 | 23.0 | 24.18 | 7.777
0.2 | 562.6 | 83.52 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 23.8 | 6.736
0.14998222538215428 | 421.9 | 70.88 | 7.0 | 7.9 | 23.0 | 23.6 | 5.953
1.0 | 2813.0 | 328.3 | 7.0 | 13.0 | 22.0 | 26.0 | 8.568
0.9001066477070743 | 2532.0 | 283.6 | 7.0 | 12.4 | 22.0 | 25.58 | 8.928
0.7998578030572343 | 2250.0 | 243.8 | 7.0 | 11.8 | 22.0 | 25.17 | 9.232
0.6999644507643086 | 1969.0 | 209.6 | 7.0 | 11.2 | 22.0 | 24.77 | 9.392
0.6000710984713828 | 1688.0 | 179.8 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 24.38 | 9.386
0.49982225382154283 | 1406.0 | 151.1 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 23.98 | 9.306
0.39992890152861715 | 1125.0 | 126.7 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 23.59 | 8.878
0.3 | 843.9 | 100.1 | 7.0 | 8.8 | 22.0 | 23.2 | 8.429
0.2 | 562.6 | 76.4 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 22.81 | 7.364
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.49 | 7.0 | 7.9 | 22.0 | 22.61 | 6.543
1.0 | 2813.0 | 314.6 | 7.0 | 13.0 | 21.0 | 24.98 | 8.941
0.9001066477070743 | 2532.0 | 270.8 | 7.0 | 12.4 | 21.0 | 24.57 | 9.348
0.7998578030572343 | 2250.0 | 232.7 | 7.0 | 11.8 | 21.0 | 24.16 | 9.671
0.6999644507643086 | 1969.0 | 198.4 | 7.0 | 11.2 | 21.0 | 23.76 | 9.923
0.6000710984713828 | 1688.0 | 169.7 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 23.36 | 9.944
0.49982225382154283 | 1406.0 | 144.1 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 22.97 | 9.763
0.39992890152861715 | 1125.0 | 119.4 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 22.58 | 9.423
0.3 | 843.9 | 94.46 | 7.0 | 8.8 | 21.0 | 22.19 | 8.934
0.2 | 562.6 | 72.14 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 21.8 | 7.798
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.01 | 7.0 | 7.9 | 21.0 | 21.61 | 6.916
1.0 | 2813.0 | 301.5 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 23.96 | 9.33
0.9001066477070743 | 2532.0 | 258.7 | 7.0 | 12.4 | 20.0 | 23.55 | 9.785
0.7998578030572343 | 2250.0 | 221.4 | 7.0 | 11.8 | 20.0 | 23.14 | 10.17
0.6999644507643086 | 1969.0 | 187.8 | 7.0 | 11.2 | 20.0 | 22.74 | 10.49
0.6000710984713828 | 1688.0 | 160.0 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 22.35 | 10.55
0.49982225382154283 | 1406.0 | 135.3 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 21.96 | 10.39
0.39992890152861715 | 1125.0 | 112.2 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 21.57 | 10.03
0.3 | 843.9 | 88.9 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | 21.18 | 9.493
0.2 | 562.6 | 68.02 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 20.79 | 8.271
0.14998222538215428 | 421.9 | 57.62 | 7.0 | 7.9 | 20.0 | 20.6 | 7.323
1.0 | 2813.0 | 289.0 | 7.0 | 13.0 | 19.0 | 22.95 | 9.734
0.9001066477070743 | 2532.0 | 247.3 | 7.0 | 12.4 | 19.0 | 22.54 | 10.24
0.7998578030572343 | 2250.0 | 210.5 | 7.0 | 11.8 | 19.0 | 22.13 | 10.69
0.6999644507643086 | 1969.0 | 177.5 | 7.0 | 11.2 | 19.0 | 21.73 | 11.09
0.6000710984713828 | 1688.0 | 150.5 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 21.34 | 11.21
0.49982225382154283 | 1406.0 | 126.9 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 20.95 | 11.08
0.39992890152861715 | 1125.0 | 105.1 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 20.56 | 10.71
0.3 | 843.9 | 86.24 | 7.0 | 8.8 | 19.0 | 20.18 | 9.786
0.2 | 562.6 | 64.02 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 19.79 | 8.788
0.14998222538215428 | 421.9 | 54.43 | 7.0 | 7.9 | 19.0 | 19.6 | 7.752
1.0 | 2813.0 | 503.3 | 8.0 | 14.0 | 34.0 | 38.0 | 5.589
0.9001066477070743 | 2532.0 | 452.4 | 8.0 | 13.4 | 34.0 | 37.6 | 5.596
0.7998578030572343 | 2250.0 | 401.0 | 8.0 | 12.8 | 34.0 | 37.2 | 5.612
0.6999644507643086 | 1969.0 | 354.6 | 8.0 | 12.2 | 34.0 | 36.81 | 5.553
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.3 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 36.41 | 5.51
0.49982225382154283 | 1406.0 | 260.8 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 36.01 | 5.392
0.39992890152861715 | 1125.0 | 218.0 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 35.62 | 5.162
0.3 | 843.9 | 176.6 | 8.0 | 9.8 | 34.0 | 35.22 | 4.779
0.2 | 562.6 | 135.3 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 34.83 | 4.159
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.8 | 8.0 | 8.9 | 34.0 | 34.64 | 3.708
1.0 | 2813.0 | 486.5 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 36.98 | 5.782
0.9001066477070743 | 2532.0 | 434.4 | 8.0 | 13.4 | 33.0 | 36.58 | 5.829
0.7998578030572343 | 2250.0 | 384.1 | 8.0 | 12.8 | 33.0 | 36.18 | 5.86
0.6999644507643086 | 1969.0 | 338.1 | 8.0 | 12.2 | 33.0 | 35.78 | 5.824
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.1 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 35.39 | 5.777
0.49982225382154283 | 1406.0 | 248.7 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 34.99 | 5.654
0.39992890152861715 | 1125.0 | 208.0 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 34.6 | 5.41
0.3 | 843.9 | 168.8 | 8.0 | 9.8 | 33.0 | 34.21 | 5.0
0.2 | 562.6 | 129.2 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 33.82 | 4.353
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.5 | 8.0 | 8.9 | 33.0 | 33.63 | 3.889
1.0 | 2813.0 | 469.4 | 8.0 | 14.0 | 32.0 | 35.96 | 5.993
0.9001066477070743 | 2532.0 | 416.1 | 8.0 | 13.4 | 32.0 | 35.56 | 6.085
0.7998578030572343 | 2250.0 | 366.5 | 8.0 | 12.8 | 32.0 | 35.16 | 6.14
0.6999644507643086 | 1969.0 | 322.3 | 8.0 | 12.2 | 32.0 | 34.76 | 6.11
0.6000710984713828 | 1688.0 | 278.8 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 34.37 | 6.053
0.49982225382154283 | 1406.0 | 238.1 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 33.98 | 5.907
0.39992890152861715 | 1125.0 | 199.9 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 33.59 | 5.629
0.3 | 843.9 | 162.4 | 8.0 | 9.8 | 32.0 | 33.21 | 5.196
0.2 | 562.6 | 124.4 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 32.82 | 4.522
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.2 | 8.0 | 8.9 | 32.0 | 32.62 | 4.048
1.0 | 2813.0 | 450.9 | 8.0 | 14.0 | 31.0 | 34.94 | 6.239
0.9001066477070743 | 2532.0 | 397.6 | 8.0 | 13.4 | 31.0 | 34.53 | 6.368
0.7998578030572343 | 2250.0 | 350.1 | 8.0 | 12.8 | 31.0 | 34.14 | 6.429
0.6999644507643086 | 1969.0 | 307.9 | 8.0 | 12.2 | 31.0 | 33.75 | 6.396
0.6000710984713828 | 1688.0 | 269.7 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 33.36 | 6.258
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.8 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 32.97 | 6.146
0.39992890152861715 | 1125.0 | 191.9 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 32.58 | 5.864
0.3 | 843.9 | 155.8 | 8.0 | 9.8 | 31.0 | 32.2 | 5.415
0.2 | 562.6 | 119.3 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 31.81 | 4.716
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.2 | 8.0 | 8.9 | 31.0 | 31.62 | 4.209
1.0 | 2813.0 | 434.5 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | 34.0 | 6.474
0.9001066477070743 | 2532.0 | 381.5 | 8.0 | 13.4 | 30.0 | 33.59 | 6.637
0.7998578030572343 | 2250.0 | 341.1 | 8.0 | 12.8 | 30.0 | 33.19 | 6.598
0.6999644507643086 | 1969.0 | 296.0 | 8.0 | 12.2 | 30.0 | 32.79 | 6.652
0.6000710984713828 | 1688.0 | 259.1 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 32.4 | 6.515
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.4 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 32.0 | 6.409
0.39992890152861715 | 1125.0 | 183.3 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 31.61 | 6.138
0.3 | 843.9 | 148.4 | 8.0 | 9.8 | 30.0 | 31.21 | 5.687
0.2 | 562.6 | 113.8 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 30.82 | 4.946
0.14998222538215428 | 421.9 | 95.8 | 8.0 | 8.9 | 30.0 | 30.63 | 4.405
1.0 | 2813.0 | 416.2 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 32.98 | 6.759
0.9001066477070743 | 2532.0 | 366.5 | 8.0 | 13.4 | 29.0 | 32.57 | 6.908
0.7998578030572343 | 2250.0 | 326.4 | 8.0 | 12.8 | 29.0 | 32.17 | 6.894
0.6999644507643086 | 1969.0 | 283.5 | 8.0 | 12.2 | 29.0 | 31.77 | 6.946
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.0 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 31.38 | 6.833
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.5 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 30.99 | 6.618
0.39992890152861715 | 1125.0 | 174.5 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 30.6 | 6.45
0.3 | 843.9 | 141.2 | 8.0 | 9.8 | 29.0 | 30.21 | 5.978
0.2 | 562.6 | 108.3 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 29.82 | 5.196
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.18 | 8.0 | 8.9 | 29.0 | 29.62 | 4.628
1.0 | 2813.0 | 399.5 | 8.0 | 14.0 | 28.0 | 31.96 | 7.041
0.9001066477070743 | 2532.0 | 352.1 | 8.0 | 13.4 | 28.0 | 31.55 | 7.191
0.7998578030572343 | 2250.0 | 311.6 | 8.0 | 12.8 | 28.0 | 31.15 | 7.223
0.6999644507643086 | 1969.0 | 273.1 | 8.0 | 12.2 | 28.0 | 30.76 | 7.211
0.6000710984713828 | 1688.0 | 234.6 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 30.36 | 7.195
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.5 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 29.98 | 6.979
0.39992890152861715 | 1125.0 | 165.9 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 29.59 | 6.782
0.3 | 843.9 | 134.2 | 8.0 | 9.8 | 28.0 | 29.2 | 6.289
0.2 | 562.6 | 103.0 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 28.81 | 5.463
0.14998222538215428 | 421.9 | 86.82 | 8.0 | 8.9 | 28.0 | 28.61 | 4.86
1.0 | 2813.0 | 384.1 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 30.94 | 7.323
0.9001066477070743 | 2532.0 | 337.4 | 8.0 | 13.4 | 27.0 | 30.53 | 7.504
0.7998578030572343 | 2250.0 | 296.8 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 30.14 | 7.582
0.6999644507643086 | 1969.0 | 259.5 | 8.0 | 12.2 | 27.0 | 29.74 | 7.589
0.6000710984713828 | 1688.0 | 222.9 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 29.35 | 7.573
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.1 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 28.96 | 7.359
0.39992890152861715 | 1125.0 | 157.6 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 28.57 | 7.138
0.3 | 843.9 | 127.4 | 8.0 | 9.8 | 27.0 | 28.19 | 6.622
0.2 | 562.6 | 97.86 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 27.8 | 5.749
0.14998222538215428 | 421.9 | 82.63 | 8.0 | 8.9 | 27.0 | 27.61 | 5.106
1.0 | 2813.0 | 370.2 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 30.0 | 7.599
0.9001066477070743 | 2532.0 | 324.7 | 8.0 | 13.4 | 26.0 | 29.59 | 7.797
0.7998578030572343 | 2250.0 | 283.6 | 8.0 | 12.8 | 26.0 | 29.18 | 7.935
0.6999644507643086 | 1969.0 | 247.3 | 8.0 | 12.2 | 26.0 | 28.78 | 7.961
0.6000710984713828 | 1688.0 | 212.2 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 28.38 | 7.953
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.5 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 27.99 | 7.748
0.39992890152861715 | 1125.0 | 149.9 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 27.6 | 7.506
0.3 | 843.9 | 121.1 | 8.0 | 9.8 | 26.0 | 27.2 | 6.97
0.2 | 562.6 | 92.99 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 26.81 | 6.05
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.63 | 8.0 | 8.9 | 26.0 | 26.62 | 5.366
1.0 | 2813.0 | 355.2 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 28.98 | 7.919
0.9001066477070743 | 2532.0 | 310.3 | 8.0 | 13.4 | 25.0 | 28.57 | 8.158
0.7998578030572343 | 2250.0 | 270.1 | 8.0 | 12.8 | 25.0 | 28.16 | 8.332
0.6999644507643086 | 1969.0 | 235.0 | 8.0 | 12.2 | 25.0 | 27.77 | 8.379
0.6000710984713828 | 1688.0 | 203.7 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 27.37 | 8.285
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.9 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 26.98 | 8.18
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.2 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 26.59 | 7.914
0.3 | 843.9 | 114.8 | 8.0 | 9.8 | 25.0 | 26.2 | 7.351
0.2 | 562.6 | 88.23 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 25.81 | 6.376
0.14998222538215428 | 421.9 | 74.74 | 8.0 | 8.9 | 25.0 | 25.61 | 5.646
1.0 | 2813.0 | 340.5 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 27.96 | 8.261
0.9001066477070743 | 2532.0 | 296.6 | 8.0 | 13.4 | 24.0 | 27.55 | 8.537
0.7998578030572343 | 2250.0 | 257.0 | 8.0 | 12.8 | 24.0 | 27.15 | 8.755
0.6999644507643086 | 1969.0 | 223.0 | 8.0 | 12.2 | 24.0 | 26.75 | 8.832
0.6000710984713828 | 1688.0 | 192.8 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 26.36 | 8.755
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.7 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 25.97 | 8.644
0.39992890152861715 | 1125.0 | 137.3 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 25.58 | 8.194
0.3 | 843.9 | 108.8 | 8.0 | 9.8 | 24.0 | 25.19 | 7.756
0.2 | 562.6 | 83.78 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 24.8 | 6.715
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.09 | 8.0 | 8.9 | 24.0 | 24.61 | 5.935
1.0 | 2813.0 | 326.3 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 26.94 | 8.621
0.9001066477070743 | 2532.0 | 283.2 | 8.0 | 13.4 | 23.0 | 26.53 | 8.938
0.7998578030572343 | 2250.0 | 244.5 | 8.0 | 12.8 | 23.0 | 26.13 | 9.205
0.6999644507643086 | 1969.0 | 211.3 | 8.0 | 12.2 | 23.0 | 25.74 | 9.319
0.6000710984713828 | 1688.0 | 182.2 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 25.34 | 9.266
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.9 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 24.95 | 9.141
0.39992890152861715 | 1125.0 | 129.8 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 24.57 | 8.671
0.3 | 843.9 | 103.1 | 8.0 | 9.8 | 23.0 | 24.18 | 8.189
0.2 | 562.6 | 79.44 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 23.8 | 7.082
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.54 | 8.0 | 8.9 | 23.0 | 23.6 | 6.248
1.0 | 2813.0 | 311.8 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 26.0 | 9.021
0.9001066477070743 | 2532.0 | 269.3 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 25.59 | 9.401
0.7998578030572343 | 2250.0 | 231.0 | 8.0 | 12.8 | 22.0 | 25.18 | 9.741
0.6999644507643086 | 1969.0 | 198.2 | 8.0 | 12.2 | 22.0 | 24.77 | 9.934
0.6000710984713828 | 1688.0 | 170.0 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 24.38 | 9.93
0.49982225382154283 | 1406.0 | 143.1 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 23.98 | 9.831
0.39992890152861715 | 1125.0 | 119.9 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 23.59 | 9.386
0.3 | 843.9 | 94.69 | 8.0 | 9.8 | 22.0 | 23.19 | 8.912
0.2 | 562.6 | 72.37 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 22.81 | 7.774
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.2 | 8.0 | 8.9 | 22.0 | 22.61 | 6.895
1.0 | 2813.0 | 298.6 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 24.98 | 9.421
0.9001066477070743 | 2532.0 | 257.0 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 24.57 | 9.85
0.7998578030572343 | 2250.0 | 220.3 | 8.0 | 12.8 | 21.0 | 24.16 | 10.21
0.6999644507643086 | 1969.0 | 187.4 | 8.0 | 12.2 | 21.0 | 23.76 | 10.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 160.1 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 23.36 | 10.54
0.49982225382154283 | 1406.0 | 135.6 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 22.97 | 10.37
0.39992890152861715 | 1125.0 | 112.6 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 22.58 | 9.994
0.3 | 843.9 | 89.12 | 8.0 | 9.8 | 21.0 | 22.19 | 9.47
0.2 | 562.6 | 68.23 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 21.8 | 8.245
0.14998222538215428 | 421.9 | 57.8 | 8.0 | 8.9 | 21.0 | 21.61 | 7.301
1.0 | 2813.0 | 286.0 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 23.97 | 9.835
0.9001066477070743 | 2532.0 | 245.4 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 23.55 | 10.31
0.7998578030572343 | 2250.0 | 209.3 | 8.0 | 12.8 | 20.0 | 23.15 | 10.75
0.6999644507643086 | 1969.0 | 177.1 | 8.0 | 12.2 | 20.0 | 22.75 | 11.12
0.6000710984713828 | 1688.0 | 149.9 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 22.35 | 11.26
0.49982225382154283 | 1406.0 | 127.2 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 21.96 | 11.06
0.39992890152861715 | 1125.0 | 105.4 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 21.57 | 10.67
0.3 | 843.9 | 86.7 | 8.0 | 9.8 | 20.0 | 21.18 | 9.733
0.2 | 562.6 | 64.22 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 20.79 | 8.76
0.14998222538215428 | 421.9 | 54.52 | 8.0 | 8.9 | 20.0 | 20.6 | 7.739
1.0 | 2813.0 | 274.2 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 22.95 | 10.26
0.9001066477070743 | 2532.0 | 234.5 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 22.54 | 10.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 198.6 | 8.0 | 12.8 | 19.0 | 22.13 | 11.33
0.6999644507643086 | 1969.0 | 166.9 | 8.0 | 12.2 | 19.0 | 21.73 | 11.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 140.6 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 21.34 | 12.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 119.1 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 20.95 | 11.81
0.39992890152861715 | 1125.0 | 98.52 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 20.56 | 11.42
0.3 | 843.9 | 80.9 | 8.0 | 9.8 | 19.0 | 20.18 | 10.43
0.2 | 562.6 | 60.3 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 19.79 | 9.33
0.14998222538215428 | 421.9 | 51.36 | 8.0 | 8.9 | 19.0 | 19.6 | 8.215
1.0 | 2813.0 | 486.9 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 38.0 | 5.778
0.9001066477070743 | 2532.0 | 433.7 | 9.0 | 14.4 | 34.0 | 37.59 | 5.837
0.7998578030572343 | 2250.0 | 384.3 | 9.0 | 13.8 | 34.0 | 37.19 | 5.856
0.6999644507643086 | 1969.0 | 338.6 | 9.0 | 13.2 | 34.0 | 36.8 | 5.815
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.4 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 36.4 | 5.772
0.49982225382154283 | 1406.0 | 249.2 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 36.0 | 5.645
0.39992890152861715 | 1125.0 | 208.6 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 35.61 | 5.394
0.3 | 843.9 | 169.5 | 9.0 | 10.8 | 34.0 | 35.22 | 4.979
0.2 | 562.6 | 129.9 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 34.83 | 4.331
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.8 | 9.0 | 9.9 | 34.0 | 34.63 | 3.879
1.0 | 2813.0 | 468.5 | 9.0 | 15.0 | 33.0 | 36.98 | 6.004
0.9001066477070743 | 2532.0 | 416.4 | 9.0 | 14.4 | 33.0 | 36.57 | 6.08
0.7998578030572343 | 2250.0 | 366.7 | 9.0 | 13.8 | 33.0 | 36.17 | 6.137
0.6999644507643086 | 1969.0 | 322.8 | 9.0 | 13.2 | 33.0 | 35.78 | 6.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 279.3 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 35.38 | 6.043
0.49982225382154283 | 1406.0 | 238.9 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 34.99 | 5.887
0.39992890152861715 | 1125.0 | 200.6 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 34.6 | 5.608
0.3 | 843.9 | 163.1 | 9.0 | 10.8 | 33.0 | 34.21 | 5.174
0.2 | 562.6 | 124.9 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 33.82 | 4.503
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.6 | 9.0 | 9.9 | 33.0 | 33.63 | 4.034
1.0 | 2813.0 | 449.1 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 35.95 | 6.264
0.9001066477070743 | 2532.0 | 397.6 | 9.0 | 14.4 | 32.0 | 35.55 | 6.367
0.7998578030572343 | 2250.0 | 350.3 | 9.0 | 13.8 | 32.0 | 35.15 | 6.424
0.6999644507643086 | 1969.0 | 308.6 | 9.0 | 13.2 | 32.0 | 34.76 | 6.38
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.8 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 34.37 | 6.232
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.6 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 33.98 | 6.127
0.39992890152861715 | 1125.0 | 192.5 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 33.59 | 5.846
0.3 | 843.9 | 156.1 | 9.0 | 10.8 | 32.0 | 33.2 | 5.405
0.2 | 562.6 | 119.7 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 32.82 | 4.702
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.4 | 9.0 | 9.9 | 32.0 | 32.62 | 4.201
1.0 | 2813.0 | 429.6 | 9.0 | 15.0 | 31.0 | 34.93 | 6.548
0.9001066477070743 | 2532.0 | 380.9 | 9.0 | 14.4 | 31.0 | 34.53 | 6.647
0.7998578030572343 | 2250.0 | 341.4 | 9.0 | 13.8 | 31.0 | 34.14 | 6.591
0.6999644507643086 | 1969.0 | 296.1 | 9.0 | 13.2 | 31.0 | 33.74 | 6.65
0.6000710984713828 | 1688.0 | 259.5 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 33.36 | 6.505
0.49982225382154283 | 1406.0 | 220.0 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 32.97 | 6.392
0.39992890152861715 | 1125.0 | 183.5 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 32.58 | 6.133
0.3 | 843.9 | 148.6 | 9.0 | 10.8 | 31.0 | 32.2 | 5.678
0.2 | 562.6 | 114.0 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 31.81 | 4.935
0.14998222538215428 | 421.9 | 95.96 | 9.0 | 9.9 | 31.0 | 31.62 | 4.397
1.0 | 2813.0 | 414.2 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 6.792
0.9001066477070743 | 2532.0 | 367.1 | 9.0 | 14.4 | 30.0 | 33.59 | 6.897
0.7998578030572343 | 2250.0 | 327.3 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 33.19 | 6.876
0.6999644507643086 | 1969.0 | 284.1 | 9.0 | 13.2 | 30.0 | 32.79 | 6.932
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.6 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 32.39 | 6.815
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.4 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 32.0 | 6.717
0.39992890152861715 | 1125.0 | 174.9 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 31.61 | 6.434
0.3 | 843.9 | 141.6 | 9.0 | 10.8 | 30.0 | 31.21 | 5.961
0.2 | 562.6 | 108.8 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 30.82 | 5.173
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.4 | 9.0 | 9.9 | 30.0 | 30.62 | 4.616
1.0 | 2813.0 | 398.0 | 9.0 | 15.0 | 29.0 | 32.98 | 7.068
0.9001066477070743 | 2532.0 | 352.3 | 9.0 | 14.4 | 29.0 | 32.57 | 7.187
0.7998578030572343 | 2250.0 | 311.8 | 9.0 | 13.8 | 29.0 | 32.17 | 7.217
0.6999644507643086 | 1969.0 | 273.4 | 9.0 | 13.2 | 29.0 | 31.78 | 7.203
0.6000710984713828 | 1688.0 | 235.1 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 31.38 | 7.178
0.49982225382154283 | 1406.0 | 202.3 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 30.99 | 6.953
0.39992890152861715 | 1125.0 | 166.3 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 30.59 | 6.766
0.3 | 843.9 | 134.6 | 9.0 | 10.8 | 29.0 | 30.2 | 6.272
0.2 | 562.6 | 103.3 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 29.81 | 5.447
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.06 | 9.0 | 9.9 | 29.0 | 29.62 | 4.847
1.0 | 2813.0 | 382.7 | 9.0 | 15.0 | 28.0 | 31.96 | 7.351
0.9001066477070743 | 2532.0 | 337.1 | 9.0 | 14.4 | 28.0 | 31.55 | 7.51
0.7998578030572343 | 2250.0 | 296.9 | 9.0 | 13.8 | 28.0 | 31.15 | 7.579
0.6999644507643086 | 1969.0 | 259.7 | 9.0 | 13.2 | 28.0 | 30.76 | 7.581
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.4 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 30.36 | 7.556
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.8 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 29.97 | 7.334
0.39992890152861715 | 1125.0 | 158.0 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 29.58 | 7.121
0.3 | 843.9 | 127.8 | 9.0 | 10.8 | 28.0 | 29.2 | 6.604
0.2 | 562.6 | 98.15 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 28.81 | 5.732
0.14998222538215428 | 421.9 | 82.86 | 9.0 | 9.9 | 28.0 | 28.61 | 5.092
1.0 | 2813.0 | 367.3 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 30.94 | 7.659
0.9001066477070743 | 2532.0 | 322.0 | 9.0 | 14.4 | 27.0 | 30.53 | 7.861
0.7998578030572343 | 2250.0 | 282.7 | 9.0 | 13.8 | 27.0 | 30.14 | 7.961
0.6999644507643086 | 1969.0 | 246.9 | 9.0 | 13.2 | 27.0 | 29.74 | 7.974
0.6000710984713828 | 1688.0 | 212.1 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 29.35 | 7.957
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.8 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 28.96 | 7.738
0.39992890152861715 | 1125.0 | 150.0 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 28.57 | 7.501
0.3 | 843.9 | 121.3 | 9.0 | 10.8 | 27.0 | 28.19 | 6.959
0.2 | 562.6 | 93.19 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 27.8 | 6.037
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.91 | 9.0 | 9.9 | 27.0 | 27.61 | 5.347
1.0 | 2813.0 | 353.2 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 7.963
0.9001066477070743 | 2532.0 | 308.5 | 9.0 | 14.4 | 26.0 | 29.59 | 8.207
0.7998578030572343 | 2250.0 | 269.9 | 9.0 | 13.8 | 26.0 | 29.18 | 8.339
0.6999644507643086 | 1969.0 | 235.2 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 28.78 | 8.373
0.6000710984713828 | 1688.0 | 201.7 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 28.38 | 8.367
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.5 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 27.99 | 8.155
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.5 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 27.59 | 7.897
0.3 | 843.9 | 115.1 | 9.0 | 10.8 | 26.0 | 27.2 | 7.332
0.2 | 562.6 | 88.51 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 26.81 | 6.356
0.14998222538215428 | 421.9 | 74.96 | 9.0 | 9.9 | 26.0 | 26.62 | 5.629
1.0 | 2813.0 | 338.4 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | 28.98 | 8.313
0.9001066477070743 | 2532.0 | 295.5 | 9.0 | 14.4 | 25.0 | 28.57 | 8.567
0.7998578030572343 | 2250.0 | 256.7 | 9.0 | 13.8 | 25.0 | 28.17 | 8.767
0.6999644507643086 | 1969.0 | 223.1 | 9.0 | 13.2 | 25.0 | 27.77 | 8.828
0.6000710984713828 | 1688.0 | 192.6 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 27.37 | 8.765
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.2 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 26.98 | 8.62
0.39992890152861715 | 1125.0 | 137.9 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 26.59 | 8.158
0.3 | 843.9 | 109.1 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 26.2 | 7.735
0.2 | 562.6 | 84.05 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 25.81 | 6.694
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.31 | 9.0 | 9.9 | 25.0 | 25.61 | 5.917
1.0 | 2813.0 | 324.0 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 27.96 | 8.681
0.9001066477070743 | 2532.0 | 282.0 | 9.0 | 14.4 | 24.0 | 27.55 | 8.976
0.7998578030572343 | 2250.0 | 244.0 | 9.0 | 13.8 | 24.0 | 27.15 | 9.224
0.6999644507643086 | 1969.0 | 211.3 | 9.0 | 13.2 | 24.0 | 26.75 | 9.32
0.6000710984713828 | 1688.0 | 181.8 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 26.36 | 9.281
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.3 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 25.97 | 9.116
0.39992890152861715 | 1125.0 | 130.3 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 25.58 | 8.633
0.3 | 843.9 | 103.3 | 9.0 | 10.8 | 24.0 | 25.19 | 8.167
0.2 | 562.6 | 79.69 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 24.8 | 7.06
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.73 | 9.0 | 9.9 | 24.0 | 24.61 | 6.229
1.0 | 2813.0 | 310.2 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 26.94 | 9.068
0.9001066477070743 | 2532.0 | 269.1 | 9.0 | 14.4 | 23.0 | 26.54 | 9.407
0.7998578030572343 | 2250.0 | 231.8 | 9.0 | 13.8 | 23.0 | 26.13 | 9.708
0.6999644507643086 | 1969.0 | 199.9 | 9.0 | 13.2 | 23.0 | 25.74 | 9.848
0.6000710984713828 | 1688.0 | 171.7 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 25.34 | 9.833
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.8 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 24.95 | 9.648
0.39992890152861715 | 1125.0 | 122.9 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 24.57 | 9.156
0.3 | 843.9 | 97.63 | 9.0 | 10.8 | 23.0 | 24.18 | 8.644
0.2 | 562.6 | 75.42 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 23.79 | 7.459
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.24 | 9.0 | 9.9 | 23.0 | 23.6 | 6.568
1.0 | 2813.0 | 296.0 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 26.0 | 9.502
0.9001066477070743 | 2532.0 | 255.5 | 9.0 | 14.4 | 22.0 | 25.59 | 9.909
0.7998578030572343 | 2250.0 | 218.6 | 9.0 | 13.8 | 22.0 | 25.18 | 10.29
0.6999644507643086 | 1969.0 | 187.2 | 9.0 | 13.2 | 22.0 | 24.77 | 10.52
0.6000710984713828 | 1688.0 | 159.7 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 24.38 | 10.57
0.49982225382154283 | 1406.0 | 135.9 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 23.98 | 10.35
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.0 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 23.59 | 9.955
0.3 | 843.9 | 89.34 | 9.0 | 10.8 | 22.0 | 23.19 | 9.446
0.2 | 562.6 | 68.45 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 22.8 | 8.219
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.03 | 9.0 | 9.9 | 22.0 | 22.61 | 7.271
1.0 | 2813.0 | 283.4 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 24.98 | 9.926
0.9001066477070743 | 2532.0 | 243.7 | 9.0 | 14.4 | 21.0 | 24.57 | 10.39
0.7998578030572343 | 2250.0 | 207.4 | 9.0 | 13.8 | 21.0 | 24.16 | 10.85
0.6999644507643086 | 1969.0 | 176.7 | 9.0 | 13.2 | 21.0 | 23.76 | 11.14
0.6000710984713828 | 1688.0 | 150.0 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 23.36 | 11.25
0.49982225382154283 | 1406.0 | 127.5 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 22.97 | 11.04
0.39992890152861715 | 1125.0 | 105.8 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 22.58 | 10.63
0.3 | 843.9 | 87.19 | 9.0 | 10.8 | 21.0 | 22.19 | 9.679
0.2 | 562.6 | 64.43 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 21.8 | 8.732
0.14998222538215428 | 421.9 | 54.7 | 9.0 | 9.9 | 21.0 | 21.6 | 7.714
1.0 | 2813.0 | 271.5 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 23.97 | 10.36
0.9001066477070743 | 2532.0 | 232.5 | 9.0 | 14.4 | 20.0 | 23.56 | 10.89
0.7998578030572343 | 2250.0 | 197.2 | 9.0 | 13.8 | 20.0 | 23.15 | 11.41
0.6999644507643086 | 1969.0 | 166.4 | 9.0 | 13.2 | 20.0 | 22.75 | 11.83
0.6000710984713828 | 1688.0 | 140.8 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 22.35 | 11.99
0.49982225382154283 | 1406.0 | 119.3 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 21.96 | 11.79
0.39992890152861715 | 1125.0 | 98.88 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 21.57 | 11.38
0.3 | 843.9 | 81.36 | 9.0 | 10.8 | 20.0 | 21.18 | 10.37
0.2 | 562.6 | 60.42 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 20.79 | 9.311
0.14998222538215428 | 421.9 | 51.45 | 9.0 | 9.9 | 20.0 | 20.6 | 8.2
1.0 | 2813.0 | 260.3 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 22.95 | 10.81
0.9001066477070743 | 2532.0 | 221.6 | 9.0 | 14.4 | 19.0 | 22.54 | 11.42
0.7998578030572343 | 2250.0 | 186.5 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 22.13 | 12.07
0.6999644507643086 | 1969.0 | 156.4 | 9.0 | 13.2 | 19.0 | 21.73 | 12.59
0.6000710984713828 | 1688.0 | 131.9 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 21.34 | 12.79
0.49982225382154283 | 1406.0 | 111.1 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 20.95 | 12.66
0.39992890152861715 | 1125.0 | 92.53 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 20.56 | 12.16
0.3 | 843.9 | 76.16 | 9.0 | 10.8 | 19.0 | 20.18 | 11.08
0.2 | 562.6 | 57.15 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 19.79 | 9.844
0.14998222538215428 | 421.9 | 48.87 | 9.0 | 9.9 | 19.0 | 19.6 | 8.634
1.0 | 2813.0 | 467.5 | 10.0 | 16.0 | 34.0 | 38.0 | 6.017
0.9001066477070743 | 2532.0 | 414.9 | 10.0 | 15.4 | 34.0 | 37.59 | 6.101
0.7998578030572343 | 2250.0 | 367.1 | 10.0 | 14.8 | 34.0 | 37.19 | 6.131
0.6999644507643086 | 1969.0 | 323.5 | 10.0 | 14.2 | 34.0 | 36.8 | 6.087
0.6000710984713828 | 1688.0 | 280.0 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 36.4 | 6.028
0.49982225382154283 | 1406.0 | 239.7 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 36.01 | 5.867
0.39992890152861715 | 1125.0 | 201.4 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 35.61 | 5.587
0.3 | 843.9 | 163.8 | 10.0 | 11.8 | 34.0 | 35.22 | 5.152
0.2 | 562.6 | 125.4 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 34.83 | 4.485
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.0 | 10.0 | 10.92 | 34.0 | 34.63 | 4.02
1.0 | 2813.0 | 447.5 | 10.0 | 16.0 | 33.0 | 36.98 | 6.285
0.9001066477070743 | 2532.0 | 398.4 | 10.0 | 15.4 | 33.0 | 36.57 | 6.355
0.7998578030572343 | 2250.0 | 350.8 | 10.0 | 14.8 | 33.0 | 36.17 | 6.416
0.6999644507643086 | 1969.0 | 309.6 | 10.0 | 14.2 | 33.0 | 35.78 | 6.36
0.6000710984713828 | 1688.0 | 272.1 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 35.39 | 6.203
0.49982225382154283 | 1406.0 | 230.3 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 34.99 | 6.108
0.39992890152861715 | 1125.0 | 193.1 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 34.6 | 5.828
0.3 | 843.9 | 156.6 | 10.0 | 11.8 | 33.0 | 34.21 | 5.388
0.2 | 562.6 | 120.0 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 33.82 | 4.687
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.8 | 10.0 | 10.92 | 33.0 | 33.63 | 4.184
1.0 | 2813.0 | 428.0 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | 35.95 | 6.572
0.9001066477070743 | 2532.0 | 382.0 | 10.0 | 15.4 | 32.0 | 35.55 | 6.628
0.7998578030572343 | 2250.0 | 336.6 | 10.0 | 14.8 | 32.0 | 35.16 | 6.685
0.6999644507643086 | 1969.0 | 297.0 | 10.0 | 14.2 | 32.0 | 34.76 | 6.629
0.6000710984713828 | 1688.0 | 260.5 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 34.37 | 6.48
0.49982225382154283 | 1406.0 | 220.0 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 33.98 | 6.394
0.39992890152861715 | 1125.0 | 183.9 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 33.59 | 6.117
0.3 | 843.9 | 149.1 | 10.0 | 11.8 | 32.0 | 33.2 | 5.66
0.2 | 562.6 | 114.3 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 32.82 | 4.92
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.21 | 10.0 | 10.92 | 32.0 | 32.62 | 4.386
1.0 | 2813.0 | 410.5 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 34.93 | 6.853
0.9001066477070743 | 2532.0 | 366.9 | 10.0 | 15.4 | 31.0 | 34.54 | 6.901
0.7998578030572343 | 2250.0 | 327.0 | 10.0 | 14.8 | 31.0 | 34.14 | 6.883
0.6999644507643086 | 1969.0 | 283.9 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | 33.75 | 6.936
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.7 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 33.36 | 6.814
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.4 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 32.97 | 6.717
0.39992890152861715 | 1125.0 | 175.0 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 32.58 | 6.428
0.3 | 843.9 | 141.8 | 10.0 | 11.8 | 31.0 | 32.19 | 5.95
0.2 | 562.6 | 108.9 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 31.81 | 5.169
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.7 | 10.0 | 10.92 | 31.0 | 31.61 | 4.601
1.0 | 2813.0 | 397.1 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 34.0 | 7.084
0.9001066477070743 | 2532.0 | 352.6 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 33.59 | 7.18
0.7998578030572343 | 2250.0 | 312.1 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 33.19 | 7.211
0.6999644507643086 | 1969.0 | 271.0 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 32.79 | 7.265
0.6000710984713828 | 1688.0 | 235.7 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 32.39 | 7.159
0.49982225382154283 | 1406.0 | 203.1 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 32.0 | 6.925
0.39992890152861715 | 1125.0 | 166.7 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 31.6 | 6.75
0.3 | 843.9 | 135.0 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 31.21 | 6.253
0.2 | 562.6 | 103.6 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 30.82 | 5.43
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.41 | 10.0 | 10.92 | 30.0 | 30.62 | 4.827
1.0 | 2813.0 | 381.6 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 32.98 | 7.372
0.9001066477070743 | 2532.0 | 336.9 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 32.57 | 7.515
0.7998578030572343 | 2250.0 | 297.1 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 32.17 | 7.575
0.6999644507643086 | 1969.0 | 260.1 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 31.77 | 7.569
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.1 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 31.38 | 7.565
0.49982225382154283 | 1406.0 | 192.5 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 30.99 | 7.305
0.39992890152861715 | 1125.0 | 158.4 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 30.59 | 7.104
0.3 | 843.9 | 128.4 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 30.2 | 6.572
0.2 | 562.6 | 98.6 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 29.81 | 5.706
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.21 | 10.0 | 10.92 | 29.0 | 29.62 | 5.071
1.0 | 2813.0 | 365.9 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 31.96 | 7.688
0.9001066477070743 | 2532.0 | 321.6 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 31.55 | 7.872
0.7998578030572343 | 2250.0 | 282.6 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 31.15 | 7.962
0.6999644507643086 | 1969.0 | 247.3 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 30.76 | 7.964
0.6000710984713828 | 1688.0 | 211.8 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 30.36 | 7.97
0.49982225382154283 | 1406.0 | 182.4 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 29.97 | 7.71
0.39992890152861715 | 1125.0 | 150.3 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 29.58 | 7.484
0.3 | 843.9 | 121.6 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 29.19 | 6.94
0.2 | 562.6 | 93.48 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 28.81 | 6.018
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.02 | 10.0 | 10.92 | 28.0 | 28.61 | 5.34
1.0 | 2813.0 | 350.5 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 30.94 | 8.025
0.9001066477070743 | 2532.0 | 306.8 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 30.53 | 8.251
0.7998578030572343 | 2250.0 | 268.9 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 30.14 | 8.369
0.6999644507643086 | 1969.0 | 234.7 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 29.74 | 8.388
0.6000710984713828 | 1688.0 | 200.8 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 29.35 | 8.404
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.7 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 28.96 | 8.144
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.6 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 28.57 | 7.893
0.3 | 843.9 | 115.3 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 28.19 | 7.321
0.2 | 562.6 | 88.72 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 27.8 | 6.341
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.14 | 10.0 | 10.92 | 27.0 | 27.61 | 5.616
1.0 | 2813.0 | 336.6 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 30.0 | 8.357
0.9001066477070743 | 2532.0 | 293.6 | 10.0 | 15.4 | 26.0 | 29.59 | 8.622
0.7998578030572343 | 2250.0 | 256.4 | 10.0 | 14.8 | 26.0 | 29.18 | 8.775
0.6999644507643086 | 1969.0 | 223.2 | 10.0 | 14.2 | 26.0 | 28.78 | 8.821
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.1 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 28.39 | 8.739
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.7 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 27.99 | 8.592
0.39992890152861715 | 1125.0 | 138.6 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 27.6 | 8.12
0.3 | 843.9 | 109.5 | 10.0 | 11.8 | 26.0 | 27.2 | 7.704
0.2 | 562.6 | 84.32 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 26.81 | 6.672
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.52 | 10.0 | 10.92 | 26.0 | 26.61 | 5.9
1.0 | 2813.0 | 322.1 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 28.98 | 8.734
0.9001066477070743 | 2532.0 | 281.0 | 10.0 | 15.4 | 25.0 | 28.57 | 9.01
0.7998578030572343 | 2250.0 | 243.6 | 10.0 | 14.8 | 25.0 | 28.17 | 9.239
0.6999644507643086 | 1969.0 | 211.4 | 10.0 | 14.2 | 25.0 | 27.77 | 9.317
0.6000710984713828 | 1688.0 | 182.4 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 27.37 | 9.255
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.8 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 26.98 | 9.087
0.39992890152861715 | 1125.0 | 130.9 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 26.59 | 8.595
0.3 | 843.9 | 103.6 | 10.0 | 11.8 | 25.0 | 26.2 | 8.145
0.2 | 562.6 | 79.93 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 25.81 | 7.038
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.93 | 10.0 | 10.92 | 25.0 | 25.61 | 6.211
1.0 | 2813.0 | 308.1 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 27.96 | 9.131
0.9001066477070743 | 2532.0 | 267.9 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 27.55 | 9.45
0.7998578030572343 | 2250.0 | 231.2 | 10.0 | 14.8 | 24.0 | 27.15 | 9.733
0.6999644507643086 | 1969.0 | 199.9 | 10.0 | 14.2 | 24.0 | 26.75 | 9.848
0.6000710984713828 | 1688.0 | 172.0 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 26.36 | 9.811
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.2 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 25.97 | 9.619
0.39992890152861715 | 1125.0 | 123.7 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 25.58 | 9.098
0.3 | 843.9 | 97.88 | 10.0 | 11.8 | 24.0 | 25.19 | 8.622
0.2 | 562.6 | 75.63 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 24.8 | 7.439
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.43 | 10.0 | 10.92 | 24.0 | 24.61 | 6.549
1.0 | 2813.0 | 294.7 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 26.94 | 9.544
0.9001066477070743 | 2532.0 | 255.4 | 10.0 | 15.4 | 23.0 | 26.54 | 9.912
0.7998578030572343 | 2250.0 | 219.5 | 10.0 | 14.8 | 23.0 | 26.13 | 10.25
0.6999644507643086 | 1969.0 | 189.0 | 10.0 | 14.2 | 23.0 | 25.74 | 10.42
0.6000710984713828 | 1688.0 | 162.1 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 25.34 | 10.41
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.8 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 24.95 | 10.21
0.39992890152861715 | 1125.0 | 116.0 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 24.57 | 9.698
0.3 | 843.9 | 92.28 | 10.0 | 11.8 | 23.0 | 24.18 | 9.145
0.2 | 562.6 | 71.45 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 23.79 | 7.874
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.01 | 10.0 | 10.92 | 23.0 | 23.6 | 6.916
1.0 | 2813.0 | 281.0 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 10.01
0.9001066477070743 | 2532.0 | 242.1 | 10.0 | 15.4 | 22.0 | 25.59 | 10.46
0.7998578030572343 | 2250.0 | 206.5 | 10.0 | 14.8 | 22.0 | 25.18 | 10.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 176.5 | 10.0 | 14.2 | 22.0 | 24.77 | 11.16
0.6000710984713828 | 1688.0 | 150.3 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 24.37 | 11.23
0.49982225382154283 | 1406.0 | 127.6 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 23.98 | 11.02
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.2 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 23.59 | 10.59
0.3 | 843.9 | 87.68 | 10.0 | 11.8 | 22.0 | 23.2 | 9.624
0.2 | 562.6 | 64.64 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 22.8 | 8.704
0.15151084251688587 | 426.2 | 55.1 | 10.0 | 10.92 | 22.0 | 22.61 | 7.735
1.0 | 2813.0 | 269.0 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 24.99 | 10.46
0.9001066477070743 | 2532.0 | 230.7 | 10.0 | 15.4 | 21.0 | 24.57 | 10.98
0.7998578030572343 | 2250.0 | 195.3 | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 24.16 | 11.52
0.6999644507643086 | 1969.0 | 166.1 | 10.0 | 14.2 | 21.0 | 23.76 | 11.86
0.6000710984713828 | 1688.0 | 140.9 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 23.36 | 11.97
0.49982225382154283 | 1406.0 | 119.5 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 22.97 | 11.77
0.39992890152861715 | 1125.0 | 99.21 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 22.58 | 11.34
0.3 | 843.9 | 81.77 | 10.0 | 11.8 | 21.0 | 22.19 | 10.32
0.2 | 562.6 | 60.62 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 21.8 | 9.281
0.15300391041592604 | 430.4 | 52.16 | 10.0 | 10.92 | 21.0 | 21.61 | 8.252
1.0 | 2813.0 | 257.6 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 23.97 | 10.92
0.9001066477070743 | 2532.0 | 219.3 | 10.0 | 15.4 | 20.0 | 23.56 | 11.54
0.7998578030572343 | 2250.0 | 185.2 | 10.0 | 14.8 | 20.0 | 23.15 | 12.15
0.6999644507643086 | 1969.0 | 155.9 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 22.75 | 12.63
0.6000710984713828 | 1688.0 | 132.0 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 22.35 | 12.78
0.49982225382154283 | 1406.0 | 111.2 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 21.96 | 12.64
0.39992890152861715 | 1125.0 | 92.87 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 21.57 | 12.12
0.3 | 843.9 | 76.59 | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 21.18 | 11.02
0.2 | 562.6 | 57.37 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 20.79 | 9.806
0.15453252755065766 | 434.7 | 49.82 | 10.0 | 10.92 | 20.0 | 20.62 | 8.727
1.0 | 2813.0 | 246.6 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 22.95 | 11.41
0.9001066477070743 | 2532.0 | 208.3 | 10.0 | 15.4 | 19.0 | 22.54 | 12.15
0.7998578030572343 | 2250.0 | 174.7 | 10.0 | 14.8 | 19.0 | 22.13 | 12.88
0.6999644507643086 | 1969.0 | 146.3 | 10.0 | 14.2 | 19.0 | 21.73 | 13.45
0.6000710984713828 | 1688.0 | 123.5 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 21.34 | 13.67
0.49982225382154283 | 1406.0 | 104.5 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 20.95 | 13.46
0.39992890152861715 | 1125.0 | 87.57 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 20.56 | 12.85
0.3 | 843.9 | 72.22 | 10.0 | 11.8 | 19.0 | 20.18 | 11.68
0.2 | 562.6 | 54.75 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 19.79 | 10.28
0.15453252755065766 | 434.7 | 47.72 | 10.0 | 10.92 | 19.0 | 19.61 | 9.11
1.0 | 2813.0 | 562.0 | 6.0 | 13.0 | 34.0 | 38.0 | 5.005
0.9001066477070743 | 2532.0 | 497.3 | 6.0 | 12.3 | 34.0 | 37.59 | 5.091
0.7998578030572343 | 2250.0 | 436.6 | 6.0 | 11.6 | 34.0 | 37.18 | 5.154
0.6999644507643086 | 1969.0 | 384.3 | 6.0 | 10.9 | 34.0 | 36.79 | 5.124
0.6000710984713828 | 1688.0 | 333.8 | 6.0 | 10.2 | 34.0 | 36.39 | 5.056
0.49982225382154283 | 1406.0 | 286.6 | 6.0 | 9.5 | 34.0 | 36.0 | 4.908
0.39992890152861715 | 1125.0 | 240.7 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 35.61 | 4.674
0.3 | 843.9 | 195.8 | 6.0 | 8.1 | 34.0 | 35.22 | 4.31
0.2 | 562.6 | 149.6 | 6.0 | 7.4 | 34.0 | 34.83 | 3.762
0.14998222538215428 | 421.9 | 124.4 | 6.0 | 7.05 | 34.0 | 34.64 | 3.392
1.0 | 2813.0 | 541.6 | 6.0 | 13.0 | 33.0 | 36.97 | 5.194
0.9001066477070743 | 2532.0 | 478.1 | 6.0 | 12.3 | 33.0 | 36.56 | 5.295
0.7998578030572343 | 2250.0 | 420.3 | 6.0 | 11.6 | 33.0 | 36.16 | 5.354
0.6999644507643086 | 1969.0 | 371.6 | 6.0 | 10.9 | 33.0 | 35.77 | 5.299
0.6000710984713828 | 1688.0 | 323.2 | 6.0 | 10.2 | 33.0 | 35.38 | 5.221
0.49982225382154283 | 1406.0 | 277.1 | 6.0 | 9.5 | 33.0 | 34.99 | 5.076
0.39992890152861715 | 1125.0 | 231.3 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 34.6 | 4.866
0.3 | 843.9 | 187.1 | 6.0 | 8.1 | 33.0 | 34.21 | 4.511
0.2 | 562.6 | 143.1 | 6.0 | 7.4 | 33.0 | 33.83 | 3.932
0.14998222538215428 | 421.9 | 120.4 | 6.0 | 7.05 | 33.0 | 33.63 | 3.505
1.0 | 2813.0 | 521.5 | 6.0 | 13.0 | 32.0 | 35.95 | 5.394
0.9001066477070743 | 2532.0 | 460.7 | 6.0 | 12.3 | 32.0 | 35.54 | 5.495
0.7998578030572343 | 2250.0 | 406.4 | 6.0 | 11.6 | 32.0 | 35.15 | 5.537
0.6999644507643086 | 1969.0 | 359.2 | 6.0 | 10.9 | 32.0 | 34.76 | 5.481
0.6000710984713828 | 1688.0 | 311.0 | 6.0 | 10.2 | 32.0 | 34.37 | 5.427
0.49982225382154283 | 1406.0 | 265.0 | 6.0 | 9.5 | 32.0 | 33.98 | 5.308
0.39992890152861715 | 1125.0 | 220.4 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 33.59 | 5.105
0.3 | 843.9 | 178.1 | 6.0 | 8.1 | 32.0 | 33.2 | 4.739
0.2 | 562.6 | 136.2 | 6.0 | 7.4 | 32.0 | 32.82 | 4.13
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.7 | 6.0 | 7.05 | 32.0 | 32.62 | 3.68
1.0 | 2813.0 | 501.8 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | 34.92 | 5.606
0.9001066477070743 | 2532.0 | 444.9 | 6.0 | 12.3 | 31.0 | 34.52 | 5.691
0.7998578030572343 | 2250.0 | 392.7 | 6.0 | 11.6 | 31.0 | 34.13 | 5.731
0.6999644507643086 | 1969.0 | 344.7 | 6.0 | 10.9 | 31.0 | 33.74 | 5.712
0.6000710984713828 | 1688.0 | 297.0 | 6.0 | 10.2 | 31.0 | 33.35 | 5.683
0.49982225382154283 | 1406.0 | 251.8 | 6.0 | 9.5 | 31.0 | 32.96 | 5.586
0.39992890152861715 | 1125.0 | 210.0 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 32.58 | 5.358
0.3 | 843.9 | 169.6 | 6.0 | 8.1 | 31.0 | 32.19 | 4.975
0.2 | 562.6 | 129.8 | 6.0 | 7.4 | 31.0 | 31.81 | 4.334
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.2 | 6.0 | 7.05 | 31.0 | 31.62 | 3.865
1.0 | 2813.0 | 484.6 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 34.0 | 5.805
0.9001066477070743 | 2532.0 | 430.5 | 6.0 | 12.3 | 30.0 | 33.59 | 5.881
0.7998578030572343 | 2250.0 | 378.1 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | 33.19 | 5.953
0.6999644507643086 | 1969.0 | 329.8 | 6.0 | 10.9 | 30.0 | 32.79 | 5.97
0.6000710984713828 | 1688.0 | 286.0 | 6.0 | 10.2 | 30.0 | 32.39 | 5.901
0.49982225382154283 | 1406.0 | 240.7 | 6.0 | 9.5 | 30.0 | 32.0 | 5.843
0.39992890152861715 | 1125.0 | 201.0 | 6.0 | 8.8 | 30.0 | 31.6 | 5.597
0.3 | 843.9 | 162.9 | 6.0 | 8.1 | 30.0 | 31.21 | 5.179
0.2 | 562.6 | 124.8 | 6.0 | 7.4 | 30.0 | 30.82 | 4.509
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.7 | 6.0 | 7.05 | 30.0 | 30.63 | 4.03
1.0 | 2813.0 | 467.8 | 6.0 | 13.0 | 29.0 | 32.98 | 6.013
0.9001066477070743 | 2532.0 | 413.8 | 6.0 | 12.3 | 29.0 | 32.57 | 6.118
0.7998578030572343 | 2250.0 | 361.4 | 6.0 | 11.6 | 29.0 | 32.17 | 6.227
0.6999644507643086 | 1969.0 | 314.5 | 6.0 | 10.9 | 29.0 | 31.77 | 6.26
0.6000710984713828 | 1688.0 | 272.6 | 6.0 | 10.2 | 29.0 | 31.38 | 6.191
0.49982225382154283 | 1406.0 | 230.8 | 6.0 | 9.5 | 29.0 | 30.98 | 6.094
0.39992890152861715 | 1125.0 | 193.3 | 6.0 | 8.8 | 29.0 | 30.59 | 5.822
0.3 | 843.9 | 156.7 | 6.0 | 8.1 | 29.0 | 30.21 | 5.386
0.2 | 562.6 | 120.0 | 6.0 | 7.4 | 29.0 | 29.82 | 4.687
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.7 | 6.0 | 7.05 | 29.0 | 29.62 | 4.188
1.0 | 2813.0 | 451.6 | 6.0 | 13.0 | 28.0 | 31.96 | 6.228
0.9001066477070743 | 2532.0 | 396.3 | 6.0 | 12.3 | 28.0 | 31.55 | 6.389
0.7998578030572343 | 2250.0 | 346.8 | 6.0 | 11.6 | 28.0 | 31.15 | 6.49
0.6999644507643086 | 1969.0 | 300.6 | 6.0 | 10.9 | 28.0 | 30.75 | 6.551
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.3 | 6.0 | 10.2 | 28.0 | 30.36 | 6.459
0.49982225382154283 | 1406.0 | 221.7 | 6.0 | 9.5 | 28.0 | 29.97 | 6.345
0.39992890152861715 | 1125.0 | 185.2 | 6.0 | 8.8 | 28.0 | 29.58 | 6.074
0.3 | 843.9 | 149.9 | 6.0 | 8.1 | 28.0 | 29.2 | 5.629
0.2 | 562.6 | 114.6 | 6.0 | 7.4 | 28.0 | 28.81 | 4.911
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.5 | 6.0 | 7.05 | 28.0 | 28.62 | 4.372
1.0 | 2813.0 | 435.0 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 30.94 | 6.467
0.9001066477070743 | 2532.0 | 378.9 | 6.0 | 12.3 | 27.0 | 30.53 | 6.681
0.7998578030572343 | 2250.0 | 332.4 | 6.0 | 11.6 | 27.0 | 30.13 | 6.77
0.6999644507643086 | 1969.0 | 288.5 | 6.0 | 10.9 | 27.0 | 29.74 | 6.826
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.3 | 6.0 | 10.2 | 27.0 | 29.35 | 6.742
0.49982225382154283 | 1406.0 | 214.7 | 6.0 | 9.5 | 27.0 | 28.96 | 6.55
0.39992890152861715 | 1125.0 | 176.4 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 28.57 | 6.378
0.3 | 843.9 | 142.4 | 6.0 | 8.1 | 27.0 | 28.19 | 5.926
0.2 | 562.6 | 109.1 | 6.0 | 7.4 | 27.0 | 27.8 | 5.158
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.98 | 6.0 | 7.05 | 27.0 | 27.61 | 4.587
1.0 | 2813.0 | 419.3 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 30.0 | 6.708
0.9001066477070743 | 2532.0 | 364.1 | 6.0 | 12.3 | 26.0 | 29.58 | 6.954
0.7998578030572343 | 2250.0 | 319.9 | 6.0 | 11.6 | 26.0 | 29.18 | 7.034
0.6999644507643086 | 1969.0 | 280.3 | 6.0 | 10.9 | 26.0 | 28.78 | 7.026
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.1 | 6.0 | 10.2 | 26.0 | 28.38 | 7.059
0.49982225382154283 | 1406.0 | 204.1 | 6.0 | 9.5 | 26.0 | 27.99 | 6.891
0.39992890152861715 | 1125.0 | 168.1 | 6.0 | 8.8 | 26.0 | 27.6 | 6.692
0.3 | 843.9 | 135.6 | 6.0 | 8.1 | 26.0 | 27.2 | 6.224
0.2 | 562.6 | 103.9 | 6.0 | 7.4 | 26.0 | 26.81 | 5.417
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.59 | 6.0 | 7.05 | 26.0 | 26.62 | 4.818
1.0 | 2813.0 | 403.1 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | 28.98 | 6.978
0.9001066477070743 | 2532.0 | 350.0 | 6.0 | 12.3 | 25.0 | 28.56 | 7.233
0.7998578030572343 | 2250.0 | 306.4 | 6.0 | 11.6 | 25.0 | 28.16 | 7.345
0.6999644507643086 | 1969.0 | 266.4 | 6.0 | 10.9 | 25.0 | 27.76 | 7.391
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.2 | 6.0 | 10.2 | 25.0 | 27.37 | 7.427
0.49982225382154283 | 1406.0 | 193.6 | 6.0 | 9.5 | 25.0 | 26.97 | 7.263
0.39992890152861715 | 1125.0 | 159.8 | 6.0 | 8.8 | 25.0 | 26.58 | 7.04
0.3 | 843.9 | 128.9 | 6.0 | 8.1 | 25.0 | 26.2 | 6.549
0.2 | 562.6 | 98.75 | 6.0 | 7.4 | 25.0 | 25.81 | 5.697
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.51 | 6.0 | 7.05 | 25.0 | 25.61 | 5.053
1.0 | 2813.0 | 387.9 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 27.96 | 7.253
0.9001066477070743 | 2532.0 | 336.2 | 6.0 | 12.3 | 24.0 | 27.55 | 7.53
0.7998578030572343 | 2250.0 | 292.6 | 6.0 | 11.6 | 24.0 | 27.14 | 7.691
0.6999644507643086 | 1969.0 | 253.4 | 6.0 | 10.9 | 24.0 | 26.75 | 7.77
0.6000710984713828 | 1688.0 | 218.2 | 6.0 | 10.2 | 24.0 | 26.35 | 7.737
0.49982225382154283 | 1406.0 | 183.7 | 6.0 | 9.5 | 24.0 | 25.96 | 7.656
0.39992890152861715 | 1125.0 | 151.8 | 6.0 | 8.8 | 24.0 | 25.57 | 7.411
0.3 | 843.9 | 122.4 | 6.0 | 8.1 | 24.0 | 25.19 | 6.897
0.2 | 562.6 | 93.81 | 6.0 | 7.4 | 24.0 | 24.8 | 5.997
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.34 | 6.0 | 7.05 | 24.0 | 24.61 | 5.318
1.0 | 2813.0 | 373.5 | 6.0 | 13.0 | 23.0 | 26.94 | 7.532
0.9001066477070743 | 2532.0 | 322.5 | 6.0 | 12.3 | 23.0 | 26.53 | 7.851
0.7998578030572343 | 2250.0 | 279.2 | 6.0 | 11.6 | 23.0 | 26.13 | 8.059
0.6999644507643086 | 1969.0 | 241.0 | 6.0 | 10.9 | 23.0 | 25.73 | 8.171
0.6000710984713828 | 1688.0 | 207.1 | 6.0 | 10.2 | 23.0 | 25.34 | 8.15
0.49982225382154283 | 1406.0 | 174.2 | 6.0 | 9.5 | 23.0 | 24.95 | 8.076
0.39992890152861715 | 1125.0 | 146.8 | 6.0 | 8.8 | 23.0 | 24.57 | 7.665
0.3 | 843.9 | 116.1 | 6.0 | 8.1 | 23.0 | 24.18 | 7.27
0.2 | 562.6 | 89.05 | 6.0 | 7.4 | 23.0 | 23.79 | 6.318
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.53 | 6.0 | 7.05 | 23.0 | 23.6 | 5.587
1.0 | 2813.0 | 360.0 | 6.0 | 13.0 | 22.0 | 26.0 | 7.814
0.9001066477070743 | 2532.0 | 309.8 | 6.0 | 12.3 | 22.0 | 25.58 | 8.172
0.7998578030572343 | 2250.0 | 267.1 | 6.0 | 11.6 | 22.0 | 25.17 | 8.425
0.6999644507643086 | 1969.0 | 229.7 | 6.0 | 10.9 | 22.0 | 24.77 | 8.571
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.8 | 6.0 | 10.2 | 22.0 | 24.37 | 8.576
0.49982225382154283 | 1406.0 | 165.3 | 6.0 | 9.5 | 22.0 | 23.98 | 8.509
0.39992890152861715 | 1125.0 | 139.0 | 6.0 | 8.8 | 22.0 | 23.59 | 8.093
0.3 | 843.9 | 110.2 | 6.0 | 8.1 | 22.0 | 23.2 | 7.66
0.2 | 562.6 | 84.62 | 6.0 | 7.4 | 22.0 | 22.81 | 6.648
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.81 | 6.0 | 7.05 | 22.0 | 22.61 | 5.876
1.0 | 2813.0 | 345.7 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 24.98 | 8.138
0.9001066477070743 | 2532.0 | 296.6 | 6.0 | 12.3 | 21.0 | 24.57 | 8.536
0.7998578030572343 | 2250.0 | 254.8 | 6.0 | 11.6 | 21.0 | 24.16 | 8.834
0.6999644507643086 | 1969.0 | 218.2 | 6.0 | 10.9 | 21.0 | 23.76 | 9.025
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.4 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 23.36 | 9.057
0.49982225382154283 | 1406.0 | 156.4 | 6.0 | 9.5 | 21.0 | 22.97 | 8.991
0.39992890152861715 | 1125.0 | 131.3 | 6.0 | 8.8 | 21.0 | 22.58 | 8.567
0.3 | 843.9 | 104.4 | 6.0 | 8.1 | 21.0 | 22.19 | 8.08
0.2 | 562.6 | 80.32 | 6.0 | 7.4 | 21.0 | 21.8 | 7.005
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.3 | 6.0 | 7.05 | 21.0 | 21.61 | 6.178
1.0 | 2813.0 | 332.0 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 23.97 | 8.474
0.9001066477070743 | 2532.0 | 283.9 | 6.0 | 12.3 | 20.0 | 23.55 | 8.919
0.7998578030572343 | 2250.0 | 242.9 | 6.0 | 11.6 | 20.0 | 23.14 | 9.265
0.6999644507643086 | 1969.0 | 207.0 | 6.0 | 10.9 | 20.0 | 22.74 | 9.511
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.2 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 22.35 | 9.577
0.49982225382154283 | 1406.0 | 149.5 | 6.0 | 9.5 | 20.0 | 21.96 | 9.41
0.39992890152861715 | 1125.0 | 124.1 | 6.0 | 8.8 | 20.0 | 21.57 | 9.067
0.3 | 843.9 | 98.84 | 6.0 | 8.1 | 20.0 | 21.18 | 8.538
0.2 | 562.6 | 76.08 | 6.0 | 7.4 | 20.0 | 20.79 | 7.394
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.81 | 6.0 | 7.05 | 20.0 | 20.6 | 6.511
1.0 | 2813.0 | 318.7 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 22.95 | 8.826
0.9001066477070743 | 2532.0 | 271.6 | 6.0 | 12.3 | 19.0 | 22.53 | 9.32
0.7998578030572343 | 2250.0 | 231.6 | 6.0 | 11.6 | 19.0 | 22.13 | 9.719
0.6999644507643086 | 1969.0 | 196.4 | 6.0 | 10.9 | 19.0 | 21.73 | 10.03
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.6 | 6.0 | 10.2 | 19.0 | 21.33 | 10.13
0.49982225382154283 | 1406.0 | 140.8 | 6.0 | 9.5 | 19.0 | 20.95 | 9.993
0.39992890152861715 | 1125.0 | 116.9 | 6.0 | 8.8 | 19.0 | 20.56 | 9.621
0.3 | 843.9 | 93.3 | 6.0 | 8.1 | 19.0 | 20.17 | 9.045
0.2 | 562.6 | 71.96 | 6.0 | 7.4 | 19.0 | 19.79 | 7.818
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.41 | 6.0 | 7.05 | 19.0 | 19.6 | 6.871
1.0 | 2813.0 | 540.0 | 7.0 | 14.0 | 34.0 | 38.0 | 5.209
0.9001066477070743 | 2532.0 | 479.1 | 7.0 | 13.3 | 34.0 | 37.59 | 5.284
0.7998578030572343 | 2250.0 | 421.4 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 37.19 | 5.34
0.6999644507643086 | 1969.0 | 373.2 | 7.0 | 11.9 | 34.0 | 36.8 | 5.276
0.6000710984713828 | 1688.0 | 324.2 | 7.0 | 11.2 | 34.0 | 36.4 | 5.206
0.49982225382154283 | 1406.0 | 277.0 | 7.0 | 10.5 | 34.0 | 36.01 | 5.077
0.39992890152861715 | 1125.0 | 231.8 | 7.0 | 9.8 | 34.0 | 35.61 | 4.855
0.3 | 843.9 | 187.5 | 7.0 | 9.1 | 34.0 | 35.22 | 4.5
0.2 | 562.6 | 143.4 | 7.0 | 8.4 | 34.0 | 34.83 | 3.922
0.14998222538215428 | 421.9 | 120.5 | 7.0 | 8.05 | 34.0 | 34.64 | 3.503
1.0 | 2813.0 | 519.5 | 7.0 | 14.0 | 33.0 | 36.98 | 5.414
0.9001066477070743 | 2532.0 | 461.9 | 7.0 | 13.3 | 33.0 | 36.57 | 5.481
0.7998578030572343 | 2250.0 | 407.7 | 7.0 | 12.6 | 33.0 | 36.18 | 5.519
0.6999644507643086 | 1969.0 | 360.6 | 7.0 | 11.9 | 33.0 | 35.78 | 5.461
0.6000710984713828 | 1688.0 | 311.5 | 7.0 | 11.2 | 33.0 | 35.39 | 5.419
0.49982225382154283 | 1406.0 | 264.5 | 7.0 | 10.5 | 33.0 | 34.99 | 5.317
0.39992890152861715 | 1125.0 | 220.8 | 7.0 | 9.8 | 33.0 | 34.6 | 5.096
0.3 | 843.9 | 178.5 | 7.0 | 9.1 | 33.0 | 34.21 | 4.729
0.2 | 562.6 | 136.5 | 7.0 | 8.4 | 33.0 | 33.82 | 4.12
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.9 | 7.0 | 8.05 | 33.0 | 33.63 | 3.671
1.0 | 2813.0 | 499.7 | 7.0 | 14.0 | 32.0 | 35.95 | 5.629
0.9001066477070743 | 2532.0 | 445.6 | 7.0 | 13.3 | 32.0 | 35.55 | 5.682
0.7998578030572343 | 2250.0 | 393.4 | 7.0 | 12.6 | 32.0 | 35.15 | 5.721
0.6999644507643086 | 1969.0 | 345.3 | 7.0 | 11.9 | 32.0 | 34.76 | 5.703
0.6000710984713828 | 1688.0 | 297.3 | 7.0 | 11.2 | 32.0 | 34.37 | 5.678
0.49982225382154283 | 1406.0 | 252.2 | 7.0 | 10.5 | 32.0 | 33.98 | 5.577
0.39992890152861715 | 1125.0 | 210.4 | 7.0 | 9.8 | 32.0 | 33.59 | 5.349
0.3 | 843.9 | 170.1 | 7.0 | 9.1 | 32.0 | 33.2 | 4.961
0.2 | 562.6 | 130.2 | 7.0 | 8.4 | 32.0 | 32.82 | 4.321
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.5 | 7.0 | 8.05 | 32.0 | 32.62 | 3.855
1.0 | 2813.0 | 482.3 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 34.93 | 5.832
0.9001066477070743 | 2532.0 | 428.9 | 7.0 | 13.3 | 31.0 | 34.53 | 5.903
0.7998578030572343 | 2250.0 | 376.8 | 7.0 | 12.6 | 31.0 | 34.13 | 5.972
0.6999644507643086 | 1969.0 | 329.2 | 7.0 | 11.9 | 31.0 | 33.74 | 5.981
0.6000710984713828 | 1688.0 | 283.5 | 7.0 | 11.2 | 31.0 | 33.35 | 5.953
0.49982225382154283 | 1406.0 | 240.7 | 7.0 | 10.5 | 31.0 | 32.96 | 5.842
0.39992890152861715 | 1125.0 | 201.4 | 7.0 | 9.8 | 31.0 | 32.58 | 5.586
0.3 | 843.9 | 163.5 | 7.0 | 9.1 | 31.0 | 32.19 | 5.162
0.2 | 562.6 | 125.2 | 7.0 | 8.4 | 31.0 | 31.81 | 4.494
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.9 | 7.0 | 8.05 | 31.0 | 31.62 | 4.021
1.0 | 2813.0 | 467.4 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 34.0 | 6.019
0.9001066477070743 | 2532.0 | 412.6 | 7.0 | 13.3 | 30.0 | 33.59 | 6.136
0.7998578030572343 | 2250.0 | 360.9 | 7.0 | 12.6 | 30.0 | 33.19 | 6.235
0.6999644507643086 | 1969.0 | 314.8 | 7.0 | 11.9 | 30.0 | 32.79 | 6.255
0.6000710984713828 | 1688.0 | 273.4 | 7.0 | 11.2 | 30.0 | 32.39 | 6.174
0.49982225382154283 | 1406.0 | 231.5 | 7.0 | 10.5 | 30.0 | 32.0 | 6.075
0.39992890152861715 | 1125.0 | 193.9 | 7.0 | 9.8 | 30.0 | 31.6 | 5.802
0.3 | 843.9 | 157.3 | 7.0 | 9.1 | 30.0 | 31.21 | 5.366
0.2 | 562.6 | 120.5 | 7.0 | 8.4 | 30.0 | 30.82 | 4.669
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.1 | 7.0 | 8.05 | 30.0 | 30.63 | 4.174
1.0 | 2813.0 | 450.7 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 32.98 | 6.241
0.9001066477070743 | 2532.0 | 394.7 | 7.0 | 13.3 | 29.0 | 32.57 | 6.415
0.7998578030572343 | 2250.0 | 347.8 | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 32.17 | 6.471
0.6999644507643086 | 1969.0 | 301.1 | 7.0 | 11.9 | 29.0 | 31.77 | 6.54
0.6000710984713828 | 1688.0 | 262.2 | 7.0 | 11.2 | 29.0 | 31.38 | 6.436
0.49982225382154283 | 1406.0 | 222.3 | 7.0 | 10.5 | 29.0 | 30.98 | 6.328
0.39992890152861715 | 1125.0 | 185.6 | 7.0 | 9.8 | 29.0 | 30.59 | 6.061
0.3 | 843.9 | 150.0 | 7.0 | 9.1 | 29.0 | 30.2 | 5.624
0.2 | 562.6 | 114.9 | 7.0 | 8.4 | 29.0 | 29.82 | 4.897
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.75 | 7.0 | 8.05 | 29.0 | 29.62 | 4.361
1.0 | 2813.0 | 433.1 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 31.96 | 6.494
0.9001066477070743 | 2532.0 | 377.4 | 7.0 | 13.3 | 28.0 | 31.55 | 6.708
0.7998578030572343 | 2250.0 | 333.4 | 7.0 | 12.6 | 28.0 | 31.15 | 6.749
0.6999644507643086 | 1969.0 | 288.9 | 7.0 | 11.9 | 28.0 | 30.75 | 6.815
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.1 | 7.0 | 11.2 | 28.0 | 30.36 | 6.723
0.49982225382154283 | 1406.0 | 215.5 | 7.0 | 10.5 | 28.0 | 29.97 | 6.528
0.39992890152861715 | 1125.0 | 176.8 | 7.0 | 9.8 | 28.0 | 29.58 | 6.365
0.3 | 843.9 | 142.8 | 7.0 | 9.1 | 28.0 | 29.2 | 5.91
0.2 | 562.6 | 109.4 | 7.0 | 8.4 | 28.0 | 28.81 | 5.142
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.22 | 7.0 | 8.05 | 28.0 | 28.61 | 4.575
1.0 | 2813.0 | 415.6 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 30.94 | 6.768
0.9001066477070743 | 2532.0 | 362.2 | 7.0 | 13.3 | 27.0 | 30.53 | 6.99
0.7998578030572343 | 2250.0 | 319.7 | 7.0 | 12.6 | 27.0 | 30.13 | 7.039
0.6999644507643086 | 1969.0 | 279.7 | 7.0 | 11.9 | 27.0 | 29.74 | 7.039
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.9 | 7.0 | 11.2 | 27.0 | 29.35 | 7.064
0.49982225382154283 | 1406.0 | 204.4 | 7.0 | 10.5 | 27.0 | 28.96 | 6.881
0.39992890152861715 | 1125.0 | 168.2 | 7.0 | 9.8 | 27.0 | 28.57 | 6.69
0.3 | 843.9 | 135.8 | 7.0 | 9.1 | 27.0 | 28.19 | 6.215
0.2 | 562.6 | 104.1 | 7.0 | 8.4 | 27.0 | 27.8 | 5.405
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.77 | 7.0 | 8.05 | 27.0 | 27.61 | 4.807
1.0 | 2813.0 | 400.4 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 30.0 | 7.025
0.9001066477070743 | 2532.0 | 349.2 | 7.0 | 13.3 | 26.0 | 29.59 | 7.25
0.7998578030572343 | 2250.0 | 306.5 | 7.0 | 12.6 | 26.0 | 29.18 | 7.343
0.6999644507643086 | 1969.0 | 266.6 | 7.0 | 11.9 | 26.0 | 28.78 | 7.387
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.5 | 7.0 | 11.2 | 26.0 | 28.38 | 7.418
0.49982225382154283 | 1406.0 | 195.0 | 7.0 | 10.5 | 26.0 | 27.99 | 7.212
0.39992890152861715 | 1125.0 | 160.2 | 7.0 | 9.8 | 26.0 | 27.59 | 7.026
0.3 | 843.9 | 129.2 | 7.0 | 9.1 | 26.0 | 27.2 | 6.532
0.2 | 562.6 | 99.04 | 7.0 | 8.4 | 26.0 | 26.81 | 5.681
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.74 | 7.0 | 8.05 | 26.0 | 26.62 | 5.039
1.0 | 2813.0 | 385.1 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 28.98 | 7.304
0.9001066477070743 | 2532.0 | 335.2 | 7.0 | 13.3 | 25.0 | 28.57 | 7.553
0.7998578030572343 | 2250.0 | 292.3 | 7.0 | 12.6 | 25.0 | 28.17 | 7.698
0.6999644507643086 | 1969.0 | 253.5 | 7.0 | 11.9 | 25.0 | 27.77 | 7.768
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.3 | 7.0 | 11.2 | 25.0 | 27.37 | 7.803
0.49982225382154283 | 1406.0 | 184.3 | 7.0 | 10.5 | 25.0 | 26.98 | 7.632
0.39992890152861715 | 1125.0 | 152.1 | 7.0 | 9.8 | 25.0 | 26.58 | 7.396
0.3 | 843.9 | 122.7 | 7.0 | 9.1 | 25.0 | 26.2 | 6.879
0.2 | 562.6 | 94.09 | 7.0 | 8.4 | 25.0 | 25.81 | 5.98
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.56 | 7.0 | 8.05 | 25.0 | 25.61 | 5.303
1.0 | 2813.0 | 370.4 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 27.96 | 7.595
0.9001066477070743 | 2532.0 | 321.1 | 7.0 | 13.3 | 24.0 | 27.55 | 7.884
0.7998578030572343 | 2250.0 | 278.8 | 7.0 | 12.6 | 24.0 | 27.15 | 8.072
0.6999644507643086 | 1969.0 | 241.0 | 7.0 | 11.9 | 24.0 | 26.75 | 8.169
0.6000710984713828 | 1688.0 | 207.6 | 7.0 | 11.2 | 24.0 | 26.36 | 8.132
0.49982225382154283 | 1406.0 | 174.7 | 7.0 | 10.5 | 24.0 | 25.96 | 8.052
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.4 | 7.0 | 9.8 | 24.0 | 25.58 | 7.633
0.3 | 843.9 | 116.4 | 7.0 | 9.1 | 24.0 | 25.19 | 7.251
0.2 | 562.6 | 89.31 | 7.0 | 8.4 | 24.0 | 24.8 | 6.299
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.64 | 7.0 | 8.05 | 24.0 | 24.61 | 5.579
1.0 | 2813.0 | 355.7 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 26.95 | 7.909
0.9001066477070743 | 2532.0 | 307.4 | 7.0 | 13.3 | 23.0 | 26.53 | 8.237
0.7998578030572343 | 2250.0 | 265.7 | 7.0 | 12.6 | 23.0 | 26.13 | 8.469
0.6999644507643086 | 1969.0 | 229.0 | 7.0 | 11.9 | 23.0 | 25.73 | 8.599
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.7 | 7.0 | 11.2 | 23.0 | 25.34 | 8.582
0.49982225382154283 | 1406.0 | 165.4 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 24.95 | 8.502
0.39992890152861715 | 1125.0 | 139.3 | 7.0 | 9.8 | 23.0 | 24.57 | 8.078
0.3 | 843.9 | 110.3 | 7.0 | 9.1 | 23.0 | 24.18 | 7.65
0.2 | 562.6 | 84.82 | 7.0 | 8.4 | 23.0 | 23.79 | 6.633
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.0 | 7.0 | 8.05 | 23.0 | 23.6 | 5.86
1.0 | 2813.0 | 342.3 | 7.0 | 14.0 | 22.0 | 26.0 | 8.218
0.9001066477070743 | 2532.0 | 294.9 | 7.0 | 13.3 | 22.0 | 25.58 | 8.586
0.7998578030572343 | 2250.0 | 253.9 | 7.0 | 12.6 | 22.0 | 25.18 | 8.864
0.6999644507643086 | 1969.0 | 217.9 | 7.0 | 11.9 | 22.0 | 24.77 | 9.035
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.6 | 7.0 | 11.2 | 22.0 | 24.37 | 9.047
0.49982225382154283 | 1406.0 | 156.8 | 7.0 | 10.5 | 22.0 | 23.98 | 8.968
0.39992890152861715 | 1125.0 | 131.9 | 7.0 | 9.8 | 22.0 | 23.59 | 8.534
0.3 | 843.9 | 104.7 | 7.0 | 9.1 | 22.0 | 23.19 | 8.06
0.2 | 562.6 | 80.56 | 7.0 | 8.4 | 22.0 | 22.8 | 6.984
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.46 | 7.0 | 8.05 | 22.0 | 22.61 | 6.163
1.0 | 2813.0 | 328.5 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 24.98 | 8.564
0.9001066477070743 | 2532.0 | 282.0 | 7.0 | 13.3 | 21.0 | 24.57 | 8.979
0.7998578030572343 | 2250.0 | 241.9 | 7.0 | 12.6 | 21.0 | 24.16 | 9.304
0.6999644507643086 | 1969.0 | 206.6 | 7.0 | 11.9 | 21.0 | 23.76 | 9.529
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.4 | 7.0 | 11.2 | 21.0 | 23.36 | 9.568
0.49982225382154283 | 1406.0 | 149.9 | 7.0 | 10.5 | 21.0 | 22.97 | 9.384
0.39992890152861715 | 1125.0 | 124.5 | 7.0 | 9.8 | 21.0 | 22.58 | 9.035
0.3 | 843.9 | 99.06 | 7.0 | 9.1 | 21.0 | 22.19 | 8.519
0.2 | 562.6 | 76.3 | 7.0 | 8.4 | 21.0 | 21.8 | 7.373
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.98 | 7.0 | 8.05 | 21.0 | 21.6 | 6.494
1.0 | 2813.0 | 315.1 | 7.0 | 14.0 | 20.0 | 23.97 | 8.927
0.9001066477070743 | 2532.0 | 269.6 | 7.0 | 13.3 | 20.0 | 23.55 | 9.391
0.7998578030572343 | 2250.0 | 230.4 | 7.0 | 12.6 | 20.0 | 23.14 | 9.767
0.6999644507643086 | 1969.0 | 195.9 | 7.0 | 11.9 | 20.0 | 22.74 | 10.05
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.6 | 7.0 | 11.2 | 20.0 | 22.35 | 10.13
0.49982225382154283 | 1406.0 | 141.1 | 7.0 | 10.5 | 20.0 | 21.96 | 9.968
0.39992890152861715 | 1125.0 | 117.3 | 7.0 | 9.8 | 20.0 | 21.57 | 9.591
0.3 | 843.9 | 93.5 | 7.0 | 9.1 | 20.0 | 21.18 | 9.026
0.2 | 562.6 | 72.16 | 7.0 | 8.4 | 20.0 | 20.79 | 7.796
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.58 | 7.0 | 8.05 | 20.0 | 20.6 | 6.852
1.0 | 2813.0 | 302.3 | 7.0 | 14.0 | 19.0 | 22.95 | 9.305
0.9001066477070743 | 2532.0 | 257.9 | 7.0 | 13.3 | 19.0 | 22.54 | 9.816
0.7998578030572343 | 2250.0 | 219.5 | 7.0 | 12.6 | 19.0 | 22.13 | 10.25
0.6999644507643086 | 1969.0 | 185.6 | 7.0 | 11.9 | 19.0 | 21.73 | 10.61
0.6000710984713828 | 1688.0 | 157.1 | 7.0 | 11.2 | 19.0 | 21.33 | 10.74
0.49982225382154283 | 1406.0 | 132.7 | 7.0 | 10.5 | 19.0 | 20.95 | 10.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 110.2 | 7.0 | 9.8 | 19.0 | 20.56 | 10.21
0.3 | 843.9 | 90.88 | 7.0 | 9.1 | 19.0 | 20.18 | 9.286
0.2 | 562.6 | 68.15 | 7.0 | 8.4 | 19.0 | 19.79 | 8.255
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.37 | 7.0 | 8.05 | 19.0 | 19.6 | 7.229
1.0 | 2813.0 | 517.8 | 8.0 | 15.0 | 34.0 | 38.0 | 5.432
0.9001066477070743 | 2532.0 | 463.4 | 8.0 | 14.3 | 34.0 | 37.6 | 5.463
0.7998578030572343 | 2250.0 | 409.1 | 8.0 | 13.6 | 34.0 | 37.2 | 5.501
0.6999644507643086 | 1969.0 | 361.8 | 8.0 | 12.9 | 34.0 | 36.8 | 5.443
0.6000710984713828 | 1688.0 | 311.9 | 8.0 | 12.2 | 34.0 | 36.4 | 5.412
0.49982225382154283 | 1406.0 | 265.0 | 8.0 | 11.5 | 34.0 | 36.01 | 5.309
0.39992890152861715 | 1125.0 | 221.2 | 8.0 | 10.8 | 34.0 | 35.61 | 5.087
0.3 | 843.9 | 178.9 | 8.0 | 10.1 | 34.0 | 35.22 | 4.718
0.2 | 562.6 | 136.9 | 8.0 | 9.4 | 34.0 | 34.83 | 4.11
0.14998222538215428 | 421.9 | 115.1 | 8.0 | 9.05 | 34.0 | 34.63 | 3.666
1.0 | 2813.0 | 499.2 | 8.0 | 15.0 | 33.0 | 36.98 | 5.635
0.9001066477070743 | 2532.0 | 446.2 | 8.0 | 14.3 | 33.0 | 36.58 | 5.674
0.7998578030572343 | 2250.0 | 394.0 | 8.0 | 13.6 | 33.0 | 36.18 | 5.712
0.6999644507643086 | 1969.0 | 345.8 | 8.0 | 12.9 | 33.0 | 35.78 | 5.695
0.6000710984713828 | 1688.0 | 297.5 | 8.0 | 12.2 | 33.0 | 35.38 | 5.673
0.49982225382154283 | 1406.0 | 252.6 | 8.0 | 11.5 | 33.0 | 34.99 | 5.567
0.39992890152861715 | 1125.0 | 210.8 | 8.0 | 10.8 | 33.0 | 34.6 | 5.337
0.3 | 843.9 | 170.7 | 8.0 | 10.1 | 33.0 | 34.21 | 4.944
0.2 | 562.6 | 130.6 | 8.0 | 9.4 | 33.0 | 33.82 | 4.307
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.7 | 8.0 | 9.05 | 33.0 | 33.63 | 3.845
1.0 | 2813.0 | 482.6 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 35.96 | 5.829
0.9001066477070743 | 2532.0 | 428.6 | 8.0 | 14.3 | 32.0 | 35.56 | 5.907
0.7998578030572343 | 2250.0 | 376.9 | 8.0 | 13.6 | 32.0 | 35.16 | 5.971
0.6999644507643086 | 1969.0 | 329.6 | 8.0 | 12.9 | 32.0 | 34.76 | 5.974
0.6000710984713828 | 1688.0 | 283.8 | 8.0 | 12.2 | 32.0 | 34.37 | 5.946
0.49982225382154283 | 1406.0 | 241.4 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 33.98 | 5.828
0.39992890152861715 | 1125.0 | 202.2 | 8.0 | 10.8 | 32.0 | 33.59 | 5.566
0.3 | 843.9 | 164.2 | 8.0 | 10.1 | 32.0 | 33.2 | 5.14
0.2 | 562.6 | 125.7 | 8.0 | 9.4 | 32.0 | 32.82 | 4.475
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.4 | 8.0 | 9.05 | 32.0 | 32.62 | 4.005
1.0 | 2813.0 | 466.0 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 34.94 | 6.037
0.9001066477070743 | 2532.0 | 410.5 | 8.0 | 14.3 | 31.0 | 34.53 | 6.167
0.7998578030572343 | 2250.0 | 359.6 | 8.0 | 13.6 | 31.0 | 34.14 | 6.258
0.6999644507643086 | 1969.0 | 314.4 | 8.0 | 12.9 | 31.0 | 33.74 | 6.263
0.6000710984713828 | 1688.0 | 273.8 | 8.0 | 12.2 | 31.0 | 33.35 | 6.165
0.49982225382154283 | 1406.0 | 231.9 | 8.0 | 11.5 | 31.0 | 32.97 | 6.064
0.39992890152861715 | 1125.0 | 194.4 | 8.0 | 10.8 | 31.0 | 32.58 | 5.789
0.3 | 843.9 | 157.7 | 8.0 | 10.1 | 31.0 | 32.2 | 5.353
0.2 | 562.6 | 120.8 | 8.0 | 9.4 | 31.0 | 31.81 | 4.659
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.4 | 8.0 | 9.05 | 31.0 | 31.62 | 4.162
1.0 | 2813.0 | 449.5 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 6.258
0.9001066477070743 | 2532.0 | 393.6 | 8.0 | 14.3 | 30.0 | 33.59 | 6.432
0.7998578030572343 | 2250.0 | 346.1 | 8.0 | 13.6 | 30.0 | 33.18 | 6.502
0.6999644507643086 | 1969.0 | 301.7 | 8.0 | 12.9 | 30.0 | 32.78 | 6.526
0.6000710984713828 | 1688.0 | 263.3 | 8.0 | 12.2 | 30.0 | 32.39 | 6.411
0.49982225382154283 | 1406.0 | 222.9 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | 32.0 | 6.311
0.39992890152861715 | 1125.0 | 186.5 | 8.0 | 10.8 | 30.0 | 31.6 | 6.034
0.3 | 843.9 | 150.5 | 8.0 | 10.1 | 30.0 | 31.21 | 5.609
0.2 | 562.6 | 115.2 | 8.0 | 9.4 | 30.0 | 30.82 | 4.883
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.0 | 8.0 | 9.05 | 30.0 | 30.62 | 4.35
1.0 | 2813.0 | 430.9 | 8.0 | 15.0 | 29.0 | 32.98 | 6.528
0.9001066477070743 | 2532.0 | 376.7 | 8.0 | 14.3 | 29.0 | 32.57 | 6.721
0.7998578030572343 | 2250.0 | 334.5 | 8.0 | 13.6 | 29.0 | 32.17 | 6.727
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.1 | 8.0 | 12.9 | 29.0 | 31.77 | 6.787
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.7 | 8.0 | 12.2 | 29.0 | 31.38 | 6.704
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.5 | 8.0 | 11.5 | 29.0 | 30.98 | 6.617
0.39992890152861715 | 1125.0 | 177.2 | 8.0 | 10.8 | 29.0 | 30.59 | 6.351
0.3 | 843.9 | 143.2 | 8.0 | 10.1 | 29.0 | 30.2 | 5.894
0.2 | 562.6 | 109.7 | 8.0 | 9.4 | 29.0 | 29.81 | 5.127
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.36 | 8.0 | 9.05 | 29.0 | 29.62 | 4.568
1.0 | 2813.0 | 413.1 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 31.96 | 6.809
0.9001066477070743 | 2532.0 | 362.0 | 8.0 | 14.3 | 28.0 | 31.55 | 6.993
0.7998578030572343 | 2250.0 | 320.3 | 8.0 | 13.6 | 28.0 | 31.15 | 7.027
0.6999644507643086 | 1969.0 | 280.0 | 8.0 | 12.9 | 28.0 | 30.76 | 7.033
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.3 | 8.0 | 12.2 | 28.0 | 30.36 | 7.052
0.49982225382154283 | 1406.0 | 205.1 | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 29.97 | 6.858
0.39992890152861715 | 1125.0 | 168.6 | 8.0 | 10.8 | 28.0 | 29.58 | 6.675
0.3 | 843.9 | 136.2 | 8.0 | 10.1 | 28.0 | 29.19 | 6.198
0.2 | 562.6 | 104.4 | 8.0 | 9.4 | 28.0 | 28.81 | 5.389
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.99 | 8.0 | 9.05 | 28.0 | 28.61 | 4.796
1.0 | 2813.0 | 396.7 | 8.0 | 15.0 | 27.0 | 30.94 | 7.091
0.9001066477070743 | 2532.0 | 347.8 | 8.0 | 14.3 | 27.0 | 30.53 | 7.279
0.7998578030572343 | 2250.0 | 305.5 | 8.0 | 13.6 | 27.0 | 30.13 | 7.365
0.6999644507643086 | 1969.0 | 266.0 | 8.0 | 12.9 | 27.0 | 29.74 | 7.403
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.3 | 8.0 | 12.2 | 27.0 | 29.35 | 7.424
0.49982225382154283 | 1406.0 | 194.5 | 8.0 | 11.5 | 27.0 | 28.96 | 7.23
0.39992890152861715 | 1125.0 | 160.2 | 8.0 | 10.8 | 27.0 | 28.57 | 7.022
0.3 | 843.9 | 129.4 | 8.0 | 10.1 | 27.0 | 28.19 | 6.523
0.2 | 562.6 | 99.25 | 8.0 | 9.4 | 27.0 | 27.8 | 5.669
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.78 | 8.0 | 9.05 | 27.0 | 27.61 | 5.036
1.0 | 2813.0 | 382.5 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 7.353
0.9001066477070743 | 2532.0 | 334.4 | 8.0 | 14.3 | 26.0 | 29.59 | 7.571
0.7998578030572343 | 2250.0 | 292.1 | 8.0 | 13.6 | 26.0 | 29.18 | 7.704
0.6999644507643086 | 1969.0 | 253.6 | 8.0 | 12.9 | 26.0 | 28.78 | 7.765
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.6 | 8.0 | 12.2 | 26.0 | 28.38 | 7.791
0.49982225382154283 | 1406.0 | 184.9 | 8.0 | 11.5 | 26.0 | 27.99 | 7.608
0.39992890152861715 | 1125.0 | 152.5 | 8.0 | 10.8 | 26.0 | 27.59 | 7.38
0.3 | 843.9 | 123.0 | 8.0 | 10.1 | 26.0 | 27.2 | 6.861
0.2 | 562.6 | 94.36 | 8.0 | 9.4 | 26.0 | 26.81 | 5.962
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.88 | 8.0 | 9.05 | 26.0 | 26.62 | 5.283
1.0 | 2813.0 | 367.7 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 28.98 | 7.65
0.9001066477070743 | 2532.0 | 320.0 | 8.0 | 14.3 | 25.0 | 28.57 | 7.912
0.7998578030572343 | 2250.0 | 278.4 | 8.0 | 13.6 | 25.0 | 28.17 | 8.083
0.6999644507643086 | 1969.0 | 241.1 | 8.0 | 12.9 | 25.0 | 27.77 | 8.167
0.6000710984713828 | 1688.0 | 208.1 | 8.0 | 12.2 | 25.0 | 27.37 | 8.111
0.49982225382154283 | 1406.0 | 175.2 | 8.0 | 11.5 | 25.0 | 26.98 | 8.028
0.39992890152861715 | 1125.0 | 144.7 | 8.0 | 10.8 | 25.0 | 26.58 | 7.777
0.3 | 843.9 | 116.7 | 8.0 | 10.1 | 25.0 | 26.19 | 7.233
0.2 | 562.6 | 89.58 | 8.0 | 9.4 | 25.0 | 25.81 | 6.281
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.85 | 8.0 | 9.05 | 25.0 | 25.61 | 5.563
1.0 | 2813.0 | 352.9 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 27.96 | 7.972
0.9001066477070743 | 2532.0 | 306.0 | 8.0 | 14.3 | 24.0 | 27.55 | 8.273
0.7998578030572343 | 2250.0 | 265.2 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 27.15 | 8.486
0.6999644507643086 | 1969.0 | 229.0 | 8.0 | 12.9 | 24.0 | 26.75 | 8.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.1 | 8.0 | 12.2 | 24.0 | 26.36 | 8.563
0.49982225382154283 | 1406.0 | 165.9 | 8.0 | 11.5 | 24.0 | 25.96 | 8.478
0.39992890152861715 | 1125.0 | 139.9 | 8.0 | 10.8 | 24.0 | 25.58 | 8.046
0.3 | 843.9 | 110.6 | 8.0 | 10.1 | 24.0 | 25.19 | 7.63
0.2 | 562.6 | 85.08 | 8.0 | 9.4 | 24.0 | 24.8 | 6.612
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.18 | 8.0 | 9.05 | 24.0 | 24.61 | 5.846
1.0 | 2813.0 | 338.4 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 26.95 | 8.313
0.9001066477070743 | 2532.0 | 292.5 | 8.0 | 14.3 | 23.0 | 26.54 | 8.655
0.7998578030572343 | 2250.0 | 252.5 | 8.0 | 13.6 | 23.0 | 26.13 | 8.914
0.6999644507643086 | 1969.0 | 217.2 | 8.0 | 12.9 | 23.0 | 25.73 | 9.066
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.4 | 8.0 | 12.2 | 23.0 | 25.34 | 9.055
0.49982225382154283 | 1406.0 | 156.9 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | 24.95 | 8.963
0.39992890152861715 | 1125.0 | 132.2 | 8.0 | 10.8 | 23.0 | 24.57 | 8.514
0.3 | 843.9 | 104.8 | 8.0 | 10.1 | 23.0 | 24.18 | 8.049
0.2 | 562.6 | 80.73 | 8.0 | 9.4 | 23.0 | 23.79 | 6.969
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.62 | 8.0 | 9.05 | 23.0 | 23.6 | 6.149
1.0 | 2813.0 | 325.4 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 26.0 | 8.645
0.9001066477070743 | 2532.0 | 280.3 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 25.59 | 9.032
0.7998578030572343 | 2250.0 | 241.0 | 8.0 | 13.6 | 22.0 | 25.18 | 9.338
0.6999644507643086 | 1969.0 | 206.4 | 8.0 | 12.9 | 22.0 | 24.77 | 9.541
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.6 | 8.0 | 12.2 | 22.0 | 24.37 | 9.556
0.49982225382154283 | 1406.0 | 148.7 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 23.98 | 9.457
0.39992890152861715 | 1125.0 | 125.0 | 8.0 | 10.8 | 22.0 | 23.59 | 9.001
0.3 | 843.9 | 99.29 | 8.0 | 10.1 | 22.0 | 23.19 | 8.5
0.2 | 562.6 | 76.52 | 8.0 | 9.4 | 22.0 | 22.8 | 7.352
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.16 | 8.0 | 9.05 | 22.0 | 22.61 | 6.475
1.0 | 2813.0 | 311.9 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 24.98 | 9.018
0.9001066477070743 | 2532.0 | 267.8 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 24.57 | 9.453
0.7998578030572343 | 2250.0 | 229.4 | 8.0 | 13.6 | 21.0 | 24.16 | 9.811
0.6999644507643086 | 1969.0 | 195.5 | 8.0 | 12.9 | 21.0 | 23.76 | 10.07
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.8 | 8.0 | 12.2 | 21.0 | 23.36 | 10.12
0.49982225382154283 | 1406.0 | 141.4 | 8.0 | 11.5 | 21.0 | 22.97 | 9.947
0.39992890152861715 | 1125.0 | 117.7 | 8.0 | 10.8 | 21.0 | 22.58 | 9.558
0.3 | 843.9 | 93.71 | 8.0 | 10.1 | 21.0 | 22.19 | 9.006
0.2 | 562.6 | 72.37 | 8.0 | 9.4 | 21.0 | 21.8 | 7.774
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.8 | 8.0 | 9.05 | 21.0 | 21.6 | 6.827
1.0 | 2813.0 | 299.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 23.97 | 9.407
0.9001066477070743 | 2532.0 | 256.0 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 23.55 | 9.889
0.7998578030572343 | 2250.0 | 218.3 | 8.0 | 13.6 | 20.0 | 23.15 | 10.31
0.6999644507643086 | 1969.0 | 185.1 | 8.0 | 12.9 | 20.0 | 22.74 | 10.64
0.6000710984713828 | 1688.0 | 157.2 | 8.0 | 12.2 | 20.0 | 22.35 | 10.74
0.49982225382154283 | 1406.0 | 132.9 | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 21.96 | 10.58
0.39992890152861715 | 1125.0 | 110.6 | 8.0 | 10.8 | 20.0 | 21.57 | 10.18
0.3 | 843.9 | 91.34 | 8.0 | 10.1 | 20.0 | 21.18 | 9.24
0.2 | 562.6 | 68.35 | 8.0 | 9.4 | 20.0 | 20.79 | 8.231
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.55 | 8.0 | 9.05 | 20.0 | 20.6 | 7.207
1.0 | 2813.0 | 286.8 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 22.95 | 9.81
0.9001066477070743 | 2532.0 | 244.9 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 22.54 | 10.34
0.7998578030572343 | 2250.0 | 207.6 | 8.0 | 13.6 | 19.0 | 22.13 | 10.84
0.6999644507643086 | 1969.0 | 174.9 | 8.0 | 12.9 | 19.0 | 21.73 | 11.26
0.6000710984713828 | 1688.0 | 147.9 | 8.0 | 12.2 | 19.0 | 21.34 | 11.41
0.49982225382154283 | 1406.0 | 124.7 | 8.0 | 11.5 | 19.0 | 20.95 | 11.28
0.39992890152861715 | 1125.0 | 103.6 | 8.0 | 10.8 | 19.0 | 20.56 | 10.86
0.3 | 843.9 | 85.5 | 8.0 | 10.1 | 19.0 | 20.17 | 9.87
0.2 | 562.6 | 64.35 | 8.0 | 9.4 | 19.0 | 19.79 | 8.742
0.14998222538215428 | 421.9 | 55.22 | 8.0 | 9.05 | 19.0 | 19.6 | 7.642
1.0 | 2813.0 | 499.8 | 9.0 | 16.0 | 34.0 | 38.0 | 5.629
0.9001066477070743 | 2532.0 | 447.2 | 9.0 | 15.3 | 34.0 | 37.6 | 5.662
0.7998578030572343 | 2250.0 | 394.4 | 9.0 | 14.6 | 34.0 | 37.19 | 5.705
0.6999644507643086 | 1969.0 | 346.3 | 9.0 | 13.9 | 34.0 | 36.8 | 5.686
0.6000710984713828 | 1688.0 | 297.8 | 9.0 | 13.2 | 34.0 | 36.4 | 5.668
0.49982225382154283 | 1406.0 | 253.0 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 36.0 | 5.559
0.39992890152861715 | 1125.0 | 211.3 | 9.0 | 11.8 | 34.0 | 35.61 | 5.325
0.3 | 843.9 | 171.3 | 9.0 | 11.1 | 34.0 | 35.22 | 4.926
0.2 | 562.6 | 131.1 | 9.0 | 10.4 | 34.0 | 34.83 | 4.291
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.0 | 9.0 | 10.05 | 34.0 | 34.63 | 3.835
1.0 | 2813.0 | 483.0 | 9.0 | 16.0 | 33.0 | 36.98 | 5.824
0.9001066477070743 | 2532.0 | 428.9 | 9.0 | 15.3 | 33.0 | 36.58 | 5.903
0.7998578030572343 | 2250.0 | 376.9 | 9.0 | 14.6 | 33.0 | 36.17 | 5.971
0.6999644507643086 | 1969.0 | 330.0 | 9.0 | 13.9 | 33.0 | 35.78 | 5.967
0.6000710984713828 | 1688.0 | 284.2 | 9.0 | 13.2 | 33.0 | 35.38 | 5.939
0.49982225382154283 | 1406.0 | 242.0 | 9.0 | 12.5 | 33.0 | 34.99 | 5.812
0.39992890152861715 | 1125.0 | 202.9 | 9.0 | 11.8 | 33.0 | 34.6 | 5.544
0.3 | 843.9 | 164.9 | 9.0 | 11.1 | 33.0 | 34.21 | 5.118
0.2 | 562.6 | 126.2 | 9.0 | 10.4 | 33.0 | 33.82 | 4.457
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.7 | 9.0 | 10.05 | 33.0 | 33.63 | 3.992
1.0 | 2813.0 | 465.3 | 9.0 | 16.0 | 32.0 | 35.96 | 6.046
0.9001066477070743 | 2532.0 | 410.3 | 9.0 | 15.3 | 32.0 | 35.55 | 6.17
0.7998578030572343 | 2250.0 | 359.7 | 9.0 | 14.6 | 32.0 | 35.15 | 6.257
0.6999644507643086 | 1969.0 | 314.9 | 9.0 | 13.9 | 32.0 | 34.76 | 6.253
0.6000710984713828 | 1688.0 | 272.3 | 9.0 | 13.2 | 32.0 | 34.37 | 6.198
0.49982225382154283 | 1406.0 | 232.7 | 9.0 | 12.5 | 32.0 | 33.98 | 6.045
0.39992890152861715 | 1125.0 | 195.0 | 9.0 | 11.8 | 32.0 | 33.59 | 5.77
0.3 | 843.9 | 158.2 | 9.0 | 11.1 | 32.0 | 33.2 | 5.335
0.2 | 562.6 | 121.1 | 9.0 | 10.4 | 32.0 | 32.82 | 4.645
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.6 | 9.0 | 10.05 | 32.0 | 32.62 | 4.152
1.0 | 2813.0 | 446.3 | 9.0 | 16.0 | 31.0 | 34.94 | 6.303
0.9001066477070743 | 2532.0 | 392.0 | 9.0 | 15.3 | 31.0 | 34.53 | 6.459
0.7998578030572343 | 2250.0 | 344.1 | 9.0 | 14.6 | 31.0 | 34.13 | 6.541
0.6999644507643086 | 1969.0 | 301.8 | 9.0 | 13.9 | 31.0 | 33.74 | 6.524
0.6000710984713828 | 1688.0 | 263.8 | 9.0 | 13.2 | 31.0 | 33.35 | 6.399
0.49982225382154283 | 1406.0 | 223.0 | 9.0 | 12.5 | 31.0 | 32.97 | 6.307
0.39992890152861715 | 1125.0 | 186.3 | 9.0 | 11.8 | 31.0 | 32.58 | 6.041
0.3 | 843.9 | 150.7 | 9.0 | 11.1 | 31.0 | 32.19 | 5.599
0.2 | 562.6 | 115.5 | 9.0 | 10.4 | 31.0 | 31.81 | 4.873
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.04 | 9.0 | 10.05 | 31.0 | 31.61 | 4.348
1.0 | 2813.0 | 428.6 | 9.0 | 16.0 | 30.0 | 34.0 | 6.563
0.9001066477070743 | 2532.0 | 376.9 | 9.0 | 15.3 | 30.0 | 33.59 | 6.718
0.7998578030572343 | 2250.0 | 335.7 | 9.0 | 14.6 | 30.0 | 33.19 | 6.705
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.1 | 9.0 | 13.9 | 30.0 | 32.79 | 6.789
0.6000710984713828 | 1688.0 | 252.4 | 9.0 | 13.2 | 30.0 | 32.39 | 6.686
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.9 | 9.0 | 12.5 | 30.0 | 32.0 | 6.605
0.39992890152861715 | 1125.0 | 177.6 | 9.0 | 11.8 | 30.0 | 31.6 | 6.336
0.3 | 843.9 | 143.6 | 9.0 | 11.1 | 30.0 | 31.21 | 5.877
0.2 | 562.6 | 110.0 | 9.0 | 10.4 | 30.0 | 30.82 | 5.112
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.58 | 9.0 | 10.05 | 30.0 | 30.62 | 4.558
1.0 | 2813.0 | 410.8 | 9.0 | 16.0 | 29.0 | 32.98 | 6.848
0.9001066477070743 | 2532.0 | 362.3 | 9.0 | 15.3 | 29.0 | 32.57 | 6.988
0.7998578030572343 | 2250.0 | 320.8 | 9.0 | 14.6 | 29.0 | 32.17 | 7.015
0.6999644507643086 | 1969.0 | 280.2 | 9.0 | 13.9 | 29.0 | 31.77 | 7.027
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.9 | 9.0 | 13.2 | 29.0 | 31.37 | 7.036
0.49982225382154283 | 1406.0 | 205.8 | 9.0 | 12.5 | 29.0 | 30.98 | 6.833
0.39992890152861715 | 1125.0 | 168.9 | 9.0 | 11.8 | 29.0 | 30.59 | 6.66
0.3 | 843.9 | 136.5 | 9.0 | 11.1 | 29.0 | 30.2 | 6.181
0.2 | 562.6 | 104.7 | 9.0 | 10.4 | 29.0 | 29.81 | 5.373
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.22 | 9.0 | 10.05 | 29.0 | 29.62 | 4.783
1.0 | 2813.0 | 394.7 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 31.96 | 7.127
0.9001066477070743 | 2532.0 | 347.7 | 9.0 | 15.3 | 28.0 | 31.55 | 7.282
0.7998578030572343 | 2250.0 | 305.6 | 9.0 | 14.6 | 28.0 | 31.15 | 7.363
0.6999644507643086 | 1969.0 | 266.2 | 9.0 | 13.9 | 28.0 | 30.75 | 7.398
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.8 | 9.0 | 13.2 | 28.0 | 30.36 | 7.408
0.49982225382154283 | 1406.0 | 195.2 | 9.0 | 12.5 | 28.0 | 29.97 | 7.204
0.39992890152861715 | 1125.0 | 160.6 | 9.0 | 11.8 | 28.0 | 29.58 | 7.007
0.3 | 843.9 | 129.7 | 9.0 | 11.1 | 28.0 | 29.19 | 6.505
0.2 | 562.6 | 99.54 | 9.0 | 10.4 | 28.0 | 28.81 | 5.652
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.01 | 9.0 | 10.05 | 28.0 | 28.61 | 5.023
1.0 | 2813.0 | 379.4 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 30.94 | 7.414
0.9001066477070743 | 2532.0 | 332.8 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 30.53 | 7.607
0.7998578030572343 | 2250.0 | 291.1 | 9.0 | 14.6 | 27.0 | 30.13 | 7.73
0.6999644507643086 | 1969.0 | 253.1 | 9.0 | 13.9 | 27.0 | 29.74 | 7.781
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.5 | 9.0 | 13.2 | 27.0 | 29.34 | 7.796
0.49982225382154283 | 1406.0 | 185.1 | 9.0 | 12.5 | 27.0 | 28.96 | 7.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 152.5 | 9.0 | 11.8 | 27.0 | 28.57 | 7.377
0.3 | 843.9 | 123.2 | 9.0 | 11.1 | 27.0 | 28.18 | 6.852
0.2 | 562.6 | 94.7 | 9.0 | 10.4 | 27.0 | 27.8 | 5.941
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.93 | 9.0 | 10.05 | 27.0 | 27.61 | 5.279
1.0 | 2813.0 | 365.4 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 30.0 | 7.698
0.9001066477070743 | 2532.0 | 319.0 | 9.0 | 15.3 | 26.0 | 29.59 | 7.935
0.7998578030572343 | 2250.0 | 278.1 | 9.0 | 14.6 | 26.0 | 29.18 | 8.092
0.6999644507643086 | 1969.0 | 241.2 | 9.0 | 13.9 | 26.0 | 28.78 | 8.164
0.6000710984713828 | 1688.0 | 206.0 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 28.38 | 8.193
0.49982225382154283 | 1406.0 | 175.7 | 9.0 | 12.5 | 26.0 | 27.98 | 8.003
0.39992890152861715 | 1125.0 | 145.0 | 9.0 | 11.8 | 26.0 | 27.59 | 7.762
0.3 | 843.9 | 117.0 | 9.0 | 11.1 | 26.0 | 27.2 | 7.215
0.2 | 562.6 | 89.84 | 9.0 | 10.4 | 26.0 | 26.81 | 6.262
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.14 | 9.0 | 10.05 | 26.0 | 26.61 | 5.542
1.0 | 2813.0 | 350.4 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 28.98 | 8.027
0.9001066477070743 | 2532.0 | 304.8 | 9.0 | 15.3 | 25.0 | 28.57 | 8.305
0.7998578030572343 | 2250.0 | 264.8 | 9.0 | 14.6 | 25.0 | 28.16 | 8.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 229.0 | 9.0 | 13.9 | 25.0 | 27.76 | 8.599
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.6 | 9.0 | 13.2 | 25.0 | 27.37 | 8.543
0.49982225382154283 | 1406.0 | 166.3 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 26.97 | 8.456
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.4 | 9.0 | 11.8 | 25.0 | 26.58 | 8.013
0.3 | 843.9 | 110.9 | 9.0 | 11.1 | 25.0 | 26.19 | 7.61
0.2 | 562.6 | 85.34 | 9.0 | 10.4 | 25.0 | 25.8 | 6.592
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.39 | 9.0 | 10.05 | 25.0 | 25.61 | 5.829
1.0 | 2813.0 | 335.8 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | 27.96 | 8.376
0.9001066477070743 | 2532.0 | 291.2 | 9.0 | 15.3 | 24.0 | 27.55 | 8.695
0.7998578030572343 | 2250.0 | 251.9 | 9.0 | 14.6 | 24.0 | 27.15 | 8.935
0.6999644507643086 | 1969.0 | 217.1 | 9.0 | 13.9 | 24.0 | 26.75 | 9.07
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.8 | 9.0 | 13.2 | 24.0 | 26.35 | 9.037
0.49982225382154283 | 1406.0 | 157.3 | 9.0 | 12.5 | 24.0 | 25.96 | 8.941
0.39992890152861715 | 1125.0 | 132.7 | 9.0 | 11.8 | 24.0 | 25.57 | 8.479
0.3 | 843.9 | 105.1 | 9.0 | 11.1 | 24.0 | 25.18 | 8.029
0.2 | 562.6 | 80.97 | 9.0 | 10.4 | 24.0 | 24.8 | 6.948
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.81 | 9.0 | 10.05 | 24.0 | 24.6 | 6.132
1.0 | 2813.0 | 321.7 | 9.0 | 16.0 | 23.0 | 26.94 | 8.744
0.9001066477070743 | 2532.0 | 278.0 | 9.0 | 15.3 | 23.0 | 26.53 | 9.107
0.7998578030572343 | 2250.0 | 239.5 | 9.0 | 14.6 | 23.0 | 26.13 | 9.397
0.6999644507643086 | 1969.0 | 205.6 | 9.0 | 13.9 | 23.0 | 25.73 | 9.577
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.7 | 9.0 | 13.2 | 23.0 | 25.34 | 9.606
0.49982225382154283 | 1406.0 | 148.8 | 9.0 | 12.5 | 23.0 | 24.95 | 9.454
0.39992890152861715 | 1125.0 | 125.3 | 9.0 | 11.8 | 23.0 | 24.56 | 8.983
0.3 | 843.9 | 99.4 | 9.0 | 11.1 | 23.0 | 24.18 | 8.49
0.2 | 562.6 | 76.68 | 9.0 | 10.4 | 23.0 | 23.79 | 7.337
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.31 | 9.0 | 10.05 | 23.0 | 23.6 | 6.461
1.0 | 2813.0 | 309.1 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 9.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 266.2 | 9.0 | 15.3 | 22.0 | 25.58 | 9.51
0.7998578030572343 | 2250.0 | 228.4 | 9.0 | 14.6 | 22.0 | 25.17 | 9.852
0.6999644507643086 | 1969.0 | 195.2 | 9.0 | 13.9 | 22.0 | 24.77 | 10.09
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.2 | 9.0 | 13.2 | 22.0 | 24.37 | 10.15
0.49982225382154283 | 1406.0 | 141.7 | 9.0 | 12.5 | 22.0 | 23.98 | 9.927
0.39992890152861715 | 1125.0 | 118.2 | 9.0 | 11.8 | 22.0 | 23.58 | 9.523
0.3 | 843.9 | 93.92 | 9.0 | 11.1 | 22.0 | 23.19 | 8.986
0.2 | 562.6 | 72.58 | 9.0 | 10.4 | 22.0 | 22.8 | 7.751
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.93 | 9.0 | 10.05 | 22.0 | 22.61 | 6.813
1.0 | 2813.0 | 296.1 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 24.98 | 9.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 254.2 | 9.0 | 15.3 | 21.0 | 24.57 | 9.958
0.7998578030572343 | 2250.0 | 217.2 | 9.0 | 14.6 | 21.0 | 24.16 | 10.36
0.6999644507643086 | 1969.0 | 184.7 | 9.0 | 13.9 | 21.0 | 23.75 | 10.66
0.6000710984713828 | 1688.0 | 156.6 | 9.0 | 13.2 | 21.0 | 23.36 | 10.78
0.49982225382154283 | 1406.0 | 133.2 | 9.0 | 12.5 | 21.0 | 22.97 | 10.56
0.39992890152861715 | 1125.0 | 111.0 | 9.0 | 11.8 | 21.0 | 22.57 | 10.14
0.3 | 843.9 | 91.81 | 9.0 | 11.1 | 21.0 | 22.19 | 9.192
0.2 | 562.6 | 68.55 | 9.0 | 10.4 | 21.0 | 21.8 | 8.207
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.73 | 9.0 | 10.05 | 21.0 | 21.6 | 7.185
1.0 | 2813.0 | 283.8 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 23.96 | 9.911
0.9001066477070743 | 2532.0 | 242.9 | 9.0 | 15.3 | 20.0 | 23.55 | 10.42
0.7998578030572343 | 2250.0 | 206.2 | 9.0 | 14.6 | 20.0 | 23.14 | 10.91
0.6999644507643086 | 1969.0 | 174.4 | 9.0 | 13.9 | 20.0 | 22.74 | 11.29
0.6000710984713828 | 1688.0 | 147.2 | 9.0 | 13.2 | 20.0 | 22.34 | 11.46
0.49982225382154283 | 1406.0 | 125.0 | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 21.95 | 11.25
0.39992890152861715 | 1125.0 | 104.0 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 21.57 | 10.82
0.3 | 843.9 | 85.91 | 9.0 | 11.1 | 20.0 | 21.18 | 9.823
0.2 | 562.6 | 64.53 | 9.0 | 10.4 | 20.0 | 20.79 | 8.719
0.14998222538215428 | 421.9 | 55.37 | 9.0 | 10.05 | 20.0 | 20.6 | 7.62
1.0 | 2813.0 | 272.3 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 22.95 | 10.33
0.9001066477070743 | 2532.0 | 232.1 | 9.0 | 15.3 | 19.0 | 22.54 | 10.91
0.7998578030572343 | 2250.0 | 195.5 | 9.0 | 14.6 | 19.0 | 22.13 | 11.51
0.6999644507643086 | 1969.0 | 164.3 | 9.0 | 13.9 | 19.0 | 21.73 | 11.99
0.6000710984713828 | 1688.0 | 138.3 | 9.0 | 13.2 | 19.0 | 21.33 | 12.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 117.1 | 9.0 | 12.5 | 19.0 | 20.94 | 12.01
0.39992890152861715 | 1125.0 | 97.48 | 9.0 | 11.8 | 19.0 | 20.56 | 11.54
0.3 | 843.9 | 80.59 | 9.0 | 11.1 | 19.0 | 20.17 | 10.47
0.2 | 562.6 | 61.14 | 9.0 | 10.4 | 19.0 | 19.79 | 9.201
0.14998222538215428 | 421.9 | 52.72 | 9.0 | 10.05 | 19.0 | 19.59 | 8.004
1.0 | 2813.0 | 482.9 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 38.0 | 5.825
0.9001066477070743 | 2532.0 | 427.9 | 10.0 | 16.3 | 34.0 | 37.59 | 5.916
0.7998578030572343 | 2250.0 | 377.0 | 10.0 | 15.6 | 34.0 | 37.19 | 5.97
0.6999644507643086 | 1969.0 | 330.5 | 10.0 | 14.9 | 34.0 | 36.79 | 5.958
0.6000710984713828 | 1688.0 | 284.5 | 10.0 | 14.2 | 34.0 | 36.39 | 5.932
0.49982225382154283 | 1406.0 | 242.8 | 10.0 | 13.5 | 34.0 | 36.0 | 5.794
0.39992890152861715 | 1125.0 | 203.7 | 10.0 | 12.8 | 34.0 | 35.61 | 5.523
0.3 | 843.9 | 165.6 | 10.0 | 12.1 | 34.0 | 35.22 | 5.096
0.2 | 562.6 | 126.8 | 10.0 | 11.4 | 34.0 | 34.83 | 4.437
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.1 | 10.0 | 10.08 | 34.0 | 34.63 | 3.978
1.0 | 2813.0 | 464.0 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | 36.98 | 6.062
0.9001066477070743 | 2532.0 | 410.6 | 10.0 | 16.3 | 33.0 | 36.57 | 6.166
0.7998578030572343 | 2250.0 | 359.8 | 10.0 | 15.6 | 33.0 | 36.17 | 6.254
0.6999644507643086 | 1969.0 | 315.5 | 10.0 | 14.9 | 33.0 | 35.77 | 6.241
0.6000710984713828 | 1688.0 | 273.0 | 10.0 | 14.2 | 33.0 | 35.38 | 6.182
0.49982225382154283 | 1406.0 | 233.4 | 10.0 | 13.5 | 33.0 | 34.99 | 6.027
0.39992890152861715 | 1125.0 | 195.7 | 10.0 | 12.8 | 33.0 | 34.6 | 5.751
0.3 | 843.9 | 158.7 | 10.0 | 12.1 | 33.0 | 34.21 | 5.319
0.2 | 562.6 | 121.5 | 10.0 | 11.4 | 33.0 | 33.82 | 4.631
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.0 | 10.0 | 10.08 | 33.0 | 33.62 | 4.136
1.0 | 2813.0 | 444.4 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 35.95 | 6.33
0.9001066477070743 | 2532.0 | 392.2 | 10.0 | 16.3 | 32.0 | 35.55 | 6.455
0.7998578030572343 | 2250.0 | 344.4 | 10.0 | 15.6 | 32.0 | 35.15 | 6.534
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.7 | 10.0 | 14.9 | 32.0 | 34.75 | 6.506
0.6000710984713828 | 1688.0 | 264.8 | 10.0 | 14.2 | 32.0 | 34.37 | 6.374
0.49982225382154283 | 1406.0 | 223.5 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 33.97 | 6.294
0.39992890152861715 | 1125.0 | 186.7 | 10.0 | 12.8 | 32.0 | 33.59 | 6.027
0.3 | 843.9 | 151.1 | 10.0 | 12.1 | 32.0 | 33.2 | 5.584
0.2 | 562.6 | 115.8 | 10.0 | 11.4 | 32.0 | 32.81 | 4.858
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.41 | 10.0 | 10.08 | 32.0 | 32.62 | 4.332
1.0 | 2813.0 | 425.1 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 34.93 | 6.617
0.9001066477070743 | 2532.0 | 376.5 | 10.0 | 16.3 | 31.0 | 34.53 | 6.725
0.7998578030572343 | 2250.0 | 335.7 | 10.0 | 15.6 | 31.0 | 34.14 | 6.704
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.0 | 10.0 | 14.9 | 31.0 | 33.74 | 6.789
0.6000710984713828 | 1688.0 | 252.5 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | 33.35 | 6.685
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.9 | 10.0 | 13.5 | 31.0 | 32.96 | 6.606
0.39992890152861715 | 1125.0 | 177.7 | 10.0 | 12.8 | 31.0 | 32.58 | 6.332
0.3 | 843.9 | 143.8 | 10.0 | 12.1 | 31.0 | 32.19 | 5.868
0.2 | 562.6 | 110.4 | 10.0 | 11.4 | 31.0 | 31.81 | 5.095
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.76 | 10.0 | 10.08 | 31.0 | 31.61 | 4.549
1.0 | 2813.0 | 409.0 | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 34.0 | 6.877
0.9001066477070743 | 2532.0 | 362.8 | 10.0 | 16.3 | 30.0 | 33.59 | 6.978
0.7998578030572343 | 2250.0 | 321.2 | 10.0 | 15.6 | 30.0 | 33.19 | 7.007
0.6999644507643086 | 1969.0 | 277.5 | 10.0 | 14.9 | 30.0 | 32.79 | 7.097
0.6000710984713828 | 1688.0 | 240.5 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 32.39 | 7.019
0.49982225382154283 | 1406.0 | 206.6 | 10.0 | 13.5 | 30.0 | 32.0 | 6.807
0.39992890152861715 | 1125.0 | 169.3 | 10.0 | 12.8 | 30.0 | 31.6 | 6.644
0.3 | 843.9 | 136.9 | 10.0 | 12.1 | 30.0 | 31.21 | 6.163
0.2 | 562.6 | 105.0 | 10.0 | 11.4 | 30.0 | 30.82 | 5.357
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.58 | 10.0 | 10.08 | 30.0 | 30.62 | 4.764
1.0 | 2813.0 | 393.4 | 10.0 | 17.0 | 29.0 | 32.98 | 7.15
0.9001066477070743 | 2532.0 | 347.7 | 10.0 | 16.3 | 29.0 | 32.58 | 7.281
0.7998578030572343 | 2250.0 | 305.8 | 10.0 | 15.6 | 29.0 | 32.17 | 7.359
0.6999644507643086 | 1969.0 | 266.4 | 10.0 | 14.9 | 29.0 | 31.77 | 7.391
0.6000710984713828 | 1688.0 | 228.4 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 31.38 | 7.389
0.49982225382154283 | 1406.0 | 195.9 | 10.0 | 13.5 | 29.0 | 30.98 | 7.178
0.39992890152861715 | 1125.0 | 161.0 | 10.0 | 12.8 | 29.0 | 30.59 | 6.99
0.3 | 843.9 | 130.1 | 10.0 | 12.1 | 29.0 | 30.2 | 6.487
0.2 | 562.6 | 99.84 | 10.0 | 11.4 | 29.0 | 29.81 | 5.635
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.36 | 10.0 | 10.08 | 29.0 | 29.62 | 5.002
1.0 | 2813.0 | 378.0 | 10.0 | 17.0 | 28.0 | 31.96 | 7.442
0.9001066477070743 | 2532.0 | 332.4 | 10.0 | 16.3 | 28.0 | 31.56 | 7.617
0.7998578030572343 | 2250.0 | 291.2 | 10.0 | 15.6 | 28.0 | 31.15 | 7.729
0.6999644507643086 | 1969.0 | 253.4 | 10.0 | 14.9 | 28.0 | 30.76 | 7.772
0.6000710984713828 | 1688.0 | 217.0 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 30.36 | 7.78
0.49982225382154283 | 1406.0 | 185.7 | 10.0 | 13.5 | 28.0 | 29.97 | 7.573
0.39992890152861715 | 1125.0 | 152.9 | 10.0 | 12.8 | 28.0 | 29.58 | 7.36
0.3 | 843.9 | 123.5 | 10.0 | 12.1 | 28.0 | 29.19 | 6.833
0.2 | 562.6 | 94.85 | 10.0 | 11.4 | 28.0 | 28.81 | 5.932
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.26 | 10.0 | 10.08 | 28.0 | 28.61 | 5.257
1.0 | 2813.0 | 362.6 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 30.94 | 7.758
0.9001066477070743 | 2532.0 | 317.4 | 10.0 | 16.3 | 27.0 | 30.54 | 7.976
0.7998578030572343 | 2250.0 | 277.1 | 10.0 | 15.6 | 27.0 | 30.14 | 8.121
0.6999644507643086 | 1969.0 | 240.8 | 10.0 | 14.9 | 27.0 | 29.74 | 8.179
0.6000710984713828 | 1688.0 | 205.1 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 29.35 | 8.229
0.49982225382154283 | 1406.0 | 175.9 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 28.96 | 7.994
0.39992890152861715 | 1125.0 | 145.1 | 10.0 | 12.8 | 27.0 | 28.57 | 7.757
0.3 | 843.9 | 117.1 | 10.0 | 12.1 | 27.0 | 28.18 | 7.205
0.2 | 562.6 | 90.04 | 10.0 | 11.4 | 27.0 | 27.8 | 6.248
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.23 | 10.0 | 10.08 | 27.0 | 27.61 | 5.535
1.0 | 2813.0 | 348.5 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 30.0 | 8.072
0.9001066477070743 | 2532.0 | 303.9 | 10.0 | 16.3 | 26.0 | 29.59 | 8.331
0.7998578030572343 | 2250.0 | 264.5 | 10.0 | 15.6 | 26.0 | 29.18 | 8.51
0.6999644507643086 | 1969.0 | 229.1 | 10.0 | 14.9 | 26.0 | 28.78 | 8.594
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.4 | 10.0 | 14.2 | 26.0 | 28.38 | 8.552
0.49982225382154283 | 1406.0 | 166.8 | 10.0 | 13.5 | 26.0 | 27.98 | 8.43
0.39992890152861715 | 1125.0 | 137.7 | 10.0 | 12.8 | 26.0 | 27.59 | 8.173
0.3 | 843.9 | 111.2 | 10.0 | 12.1 | 26.0 | 27.2 | 7.589
0.2 | 562.6 | 85.61 | 10.0 | 11.4 | 26.0 | 26.81 | 6.571
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.61 | 10.0 | 10.08 | 26.0 | 26.61 | 5.812
1.0 | 2813.0 | 333.7 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 28.98 | 8.43
0.9001066477070743 | 2532.0 | 290.1 | 10.0 | 16.3 | 25.0 | 28.57 | 8.728
0.7998578030572343 | 2250.0 | 251.4 | 10.0 | 15.6 | 25.0 | 28.16 | 8.95
0.6999644507643086 | 1969.0 | 217.1 | 10.0 | 14.9 | 25.0 | 27.76 | 9.068
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.5 | 10.0 | 14.2 | 25.0 | 27.37 | 9.049
0.49982225382154283 | 1406.0 | 157.8 | 10.0 | 13.5 | 25.0 | 26.97 | 8.914
0.39992890152861715 | 1125.0 | 133.3 | 10.0 | 12.8 | 25.0 | 26.58 | 8.442
0.3 | 843.9 | 105.4 | 10.0 | 12.1 | 25.0 | 26.19 | 8.008
0.2 | 562.6 | 81.22 | 10.0 | 11.4 | 25.0 | 25.8 | 6.927
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.01 | 10.0 | 10.08 | 25.0 | 25.61 | 6.114
1.0 | 2813.0 | 319.4 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 27.96 | 8.806
0.9001066477070743 | 2532.0 | 276.7 | 10.0 | 16.3 | 24.0 | 27.55 | 9.148
0.7998578030572343 | 2250.0 | 238.9 | 10.0 | 15.6 | 24.0 | 27.15 | 9.421
0.6999644507643086 | 1969.0 | 205.5 | 10.0 | 14.9 | 24.0 | 26.75 | 9.58
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.1 | 10.0 | 14.2 | 24.0 | 26.35 | 9.585
0.49982225382154283 | 1406.0 | 149.2 | 10.0 | 13.5 | 24.0 | 25.96 | 9.427
0.39992890152861715 | 1125.0 | 125.8 | 10.0 | 12.8 | 24.0 | 25.57 | 8.946
0.3 | 843.9 | 99.64 | 10.0 | 12.1 | 24.0 | 25.18 | 8.47
0.2 | 562.6 | 76.93 | 10.0 | 11.4 | 24.0 | 24.8 | 7.313
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.49 | 10.0 | 10.08 | 24.0 | 24.6 | 6.443
1.0 | 2813.0 | 305.7 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 26.94 | 9.201
0.9001066477070743 | 2532.0 | 264.0 | 10.0 | 16.3 | 23.0 | 26.53 | 9.59
0.7998578030572343 | 2250.0 | 226.9 | 10.0 | 15.6 | 23.0 | 26.13 | 9.917
0.6999644507643086 | 1969.0 | 194.5 | 10.0 | 14.9 | 23.0 | 25.73 | 10.12
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.1 | 10.0 | 14.2 | 23.0 | 25.34 | 10.16
0.49982225382154283 | 1406.0 | 140.7 | 10.0 | 13.5 | 23.0 | 24.95 | 9.994
0.39992890152861715 | 1125.0 | 118.4 | 10.0 | 12.8 | 23.0 | 24.56 | 9.505
0.3 | 843.9 | 94.01 | 10.0 | 12.1 | 23.0 | 24.18 | 8.976
0.2 | 562.6 | 72.74 | 10.0 | 11.4 | 23.0 | 23.79 | 7.735
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.13 | 10.0 | 10.08 | 23.0 | 23.6 | 6.792
1.0 | 2813.0 | 293.6 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 9.582
0.9001066477070743 | 2532.0 | 252.6 | 10.0 | 16.3 | 22.0 | 25.58 | 10.02
0.7998578030572343 | 2250.0 | 216.2 | 10.0 | 15.6 | 22.0 | 25.17 | 10.41
0.6999644507643086 | 1969.0 | 184.4 | 10.0 | 14.9 | 22.0 | 24.77 | 10.68
0.6000710984713828 | 1688.0 | 156.8 | 10.0 | 14.2 | 22.0 | 24.37 | 10.76
0.49982225382154283 | 1406.0 | 133.4 | 10.0 | 13.5 | 22.0 | 23.98 | 10.55
0.39992890152861715 | 1125.0 | 111.3 | 10.0 | 12.8 | 22.0 | 23.58 | 10.11
0.3 | 843.9 | 88.7 | 10.0 | 12.1 | 22.0 | 23.19 | 9.514
0.2 | 562.6 | 68.75 | 10.0 | 11.4 | 22.0 | 22.8 | 8.183
0.15151084251688587 | 426.2 | 59.1 | 10.0 | 10.08 | 22.0 | 22.61 | 7.211
1.0 | 2813.0 | 281.2 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 24.98 | 10.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 241.1 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 24.57 | 10.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 205.1 | 10.0 | 15.6 | 21.0 | 24.16 | 10.97
0.6999644507643086 | 1969.0 | 174.0 | 10.0 | 14.9 | 21.0 | 23.76 | 11.32
0.6000710984713828 | 1688.0 | 147.4 | 10.0 | 14.2 | 21.0 | 23.36 | 11.45
0.49982225382154283 | 1406.0 | 125.1 | 10.0 | 13.5 | 21.0 | 22.97 | 11.24
0.39992890152861715 | 1125.0 | 104.3 | 10.0 | 12.8 | 21.0 | 22.57 | 10.79
0.3 | 843.9 | 86.36 | 10.0 | 12.1 | 21.0 | 22.19 | 9.772
0.2 | 562.6 | 64.71 | 10.0 | 11.4 | 21.0 | 21.8 | 8.694
0.15151084251688587 | 426.2 | 55.81 | 10.0 | 10.08 | 21.0 | 21.61 | 7.636
1.0 | 2813.0 | 269.6 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 23.97 | 10.43
0.9001066477070743 | 2532.0 | 230.0 | 10.0 | 16.3 | 20.0 | 23.55 | 11.01
0.7998578030572343 | 2250.0 | 194.2 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 23.14 | 11.59
0.6999644507643086 | 1969.0 | 163.8 | 10.0 | 14.9 | 20.0 | 22.74 | 12.02
0.6000710984713828 | 1688.0 | 138.4 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 22.35 | 12.19
0.49982225382154283 | 1406.0 | 116.9 | 10.0 | 13.5 | 20.0 | 21.95 | 12.03
0.39992890152861715 | 1125.0 | 97.71 | 10.0 | 12.8 | 20.0 | 21.57 | 11.52
0.3 | 843.9 | 81.01 | 10.0 | 12.1 | 20.0 | 21.18 | 10.42
0.2 | 562.6 | 61.36 | 10.0 | 11.4 | 20.0 | 20.79 | 9.169
0.15300391041592604 | 430.4 | 53.41 | 10.0 | 10.08 | 20.0 | 20.61 | 8.059
1.0 | 2813.0 | 258.5 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 22.95 | 10.88
0.9001066477070743 | 2532.0 | 219.0 | 10.0 | 16.3 | 19.0 | 22.54 | 11.56
0.7998578030572343 | 2250.0 | 183.6 | 10.0 | 15.6 | 19.0 | 22.13 | 12.26
0.6999644507643086 | 1969.0 | 154.1 | 10.0 | 14.9 | 19.0 | 21.73 | 12.78
0.6000710984713828 | 1688.0 | 129.8 | 10.0 | 14.2 | 19.0 | 21.33 | 13.01
0.49982225382154283 | 1406.0 | 109.5 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 20.94 | 12.85
0.39992890152861715 | 1125.0 | 92.22 | 10.0 | 12.8 | 19.0 | 20.56 | 12.2
0.3 | 843.9 | 76.51 | 10.0 | 12.1 | 19.0 | 20.17 | 11.03
0.2 | 562.6 | 58.65 | 10.0 | 11.4 | 19.0 | 19.79 | 9.592
0.15453252755065766 | 434.7 | 51.51 | 10.0 | 10.08 | 19.0 | 19.61 | 8.439
1.0 | 2813.0 | 560.1 | 6.0 | 14.0 | 34.0 | 38.0 | 5.023
0.9001066477070743 | 2532.0 | 495.8 | 6.0 | 13.2 | 34.0 | 37.59 | 5.107
0.7998578030572343 | 2250.0 | 435.4 | 6.0 | 12.4 | 34.0 | 37.18 | 5.168
0.6999644507643086 | 1969.0 | 383.6 | 6.0 | 11.6 | 34.0 | 36.79 | 5.134
0.6000710984713828 | 1688.0 | 333.5 | 6.0 | 10.8 | 34.0 | 36.39 | 5.061
0.49982225382154283 | 1406.0 | 286.3 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 36.0 | 4.913
0.39992890152861715 | 1125.0 | 240.5 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 35.61 | 4.678
0.3 | 843.9 | 195.6 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 35.22 | 4.314
0.2 | 562.6 | 149.5 | 6.0 | 7.6 | 34.0 | 34.83 | 3.764
0.14998222538215428 | 421.9 | 124.3 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 34.64 | 3.393
1.0 | 2813.0 | 539.6 | 6.0 | 14.0 | 33.0 | 36.97 | 5.213
0.9001066477070743 | 2532.0 | 476.7 | 6.0 | 13.2 | 33.0 | 36.56 | 5.311
0.7998578030572343 | 2250.0 | 419.4 | 6.0 | 12.4 | 33.0 | 36.17 | 5.366
0.6999644507643086 | 1969.0 | 370.9 | 6.0 | 11.6 | 33.0 | 35.77 | 5.31
0.6000710984713828 | 1688.0 | 322.6 | 6.0 | 10.8 | 33.0 | 35.38 | 5.232
0.49982225382154283 | 1406.0 | 276.7 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 34.99 | 5.083
0.39992890152861715 | 1125.0 | 230.9 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 34.6 | 4.872
0.3 | 843.9 | 186.9 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 34.21 | 4.516
0.2 | 562.6 | 143.0 | 6.0 | 7.6 | 33.0 | 33.83 | 3.935
0.14998222538215428 | 421.9 | 120.1 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 33.63 | 3.514
1.0 | 2813.0 | 519.6 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 35.95 | 5.414
0.9001066477070743 | 2532.0 | 459.5 | 6.0 | 13.2 | 32.0 | 35.54 | 5.51
0.7998578030572343 | 2250.0 | 405.6 | 6.0 | 12.4 | 32.0 | 35.15 | 5.548
0.6999644507643086 | 1969.0 | 358.5 | 6.0 | 11.6 | 32.0 | 34.76 | 5.492
0.6000710984713828 | 1688.0 | 310.5 | 6.0 | 10.8 | 32.0 | 34.37 | 5.436
0.49982225382154283 | 1406.0 | 263.7 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 33.98 | 5.334
0.39992890152861715 | 1125.0 | 220.1 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 33.59 | 5.113
0.3 | 843.9 | 177.9 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 33.2 | 4.745
0.2 | 562.6 | 136.1 | 6.0 | 7.6 | 32.0 | 32.82 | 4.134
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.6 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 32.62 | 3.682
1.0 | 2813.0 | 499.8 | 6.0 | 14.0 | 31.0 | 34.92 | 5.628
0.9001066477070743 | 2532.0 | 443.7 | 6.0 | 13.2 | 31.0 | 34.52 | 5.706
0.7998578030572343 | 2250.0 | 391.7 | 6.0 | 12.4 | 31.0 | 34.13 | 5.746
0.6999644507643086 | 1969.0 | 343.8 | 6.0 | 11.6 | 31.0 | 33.74 | 5.727
0.6000710984713828 | 1688.0 | 296.5 | 6.0 | 10.8 | 31.0 | 33.35 | 5.693
0.49982225382154283 | 1406.0 | 251.4 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 32.96 | 5.595
0.39992890152861715 | 1125.0 | 209.7 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 32.58 | 5.366
0.3 | 843.9 | 169.4 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 32.19 | 4.98
0.2 | 562.6 | 129.7 | 6.0 | 7.6 | 31.0 | 31.81 | 4.338
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.1 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 31.62 | 3.868
1.0 | 2813.0 | 482.8 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 34.0 | 5.826
0.9001066477070743 | 2532.0 | 429.1 | 6.0 | 13.2 | 30.0 | 33.59 | 5.899
0.7998578030572343 | 2250.0 | 376.9 | 6.0 | 12.4 | 30.0 | 33.19 | 5.971
0.6999644507643086 | 1969.0 | 328.9 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | 32.79 | 5.987
0.6000710984713828 | 1688.0 | 285.5 | 6.0 | 10.8 | 30.0 | 32.39 | 5.912
0.49982225382154283 | 1406.0 | 240.3 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 32.0 | 5.853
0.39992890152861715 | 1125.0 | 200.8 | 6.0 | 9.2 | 30.0 | 31.6 | 5.604
0.3 | 843.9 | 162.8 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 31.21 | 5.182
0.2 | 562.6 | 124.7 | 6.0 | 7.6 | 30.0 | 30.82 | 4.512
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.7 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 30.63 | 4.032
1.0 | 2813.0 | 466.2 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | 32.98 | 6.033
0.9001066477070743 | 2532.0 | 412.3 | 6.0 | 13.2 | 29.0 | 32.57 | 6.14
0.7998578030572343 | 2250.0 | 362.2 | 6.0 | 12.4 | 29.0 | 32.17 | 6.214
0.6999644507643086 | 1969.0 | 313.7 | 6.0 | 11.6 | 29.0 | 31.77 | 6.278
0.6000710984713828 | 1688.0 | 272.2 | 6.0 | 10.8 | 29.0 | 31.38 | 6.201
0.49982225382154283 | 1406.0 | 230.5 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 30.98 | 6.103
0.39992890152861715 | 1125.0 | 193.1 | 6.0 | 9.2 | 29.0 | 30.59 | 5.826
0.3 | 843.9 | 156.5 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 30.21 | 5.392
0.2 | 562.6 | 120.0 | 6.0 | 7.6 | 29.0 | 29.82 | 4.69
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.7 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 29.62 | 4.19
1.0 | 2813.0 | 450.1 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 31.96 | 6.25
0.9001066477070743 | 2532.0 | 394.7 | 6.0 | 13.2 | 28.0 | 31.55 | 6.414
0.7998578030572343 | 2250.0 | 345.7 | 6.0 | 12.4 | 28.0 | 31.15 | 6.509
0.6999644507643086 | 1969.0 | 299.9 | 6.0 | 11.6 | 28.0 | 30.75 | 6.567
0.6000710984713828 | 1688.0 | 260.9 | 6.0 | 10.8 | 28.0 | 30.36 | 6.469
0.49982225382154283 | 1406.0 | 221.3 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 29.97 | 6.355
0.39992890152861715 | 1125.0 | 184.9 | 6.0 | 9.2 | 28.0 | 29.58 | 6.084
0.3 | 843.9 | 149.5 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 29.2 | 5.646
0.2 | 562.6 | 114.5 | 6.0 | 7.6 | 28.0 | 28.81 | 4.915
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.29 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 28.62 | 4.382
1.0 | 2813.0 | 433.3 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 30.94 | 6.492
0.9001066477070743 | 2532.0 | 377.4 | 6.0 | 13.2 | 27.0 | 30.53 | 6.708
0.7998578030572343 | 2250.0 | 331.5 | 6.0 | 12.4 | 27.0 | 30.13 | 6.788
0.6999644507643086 | 1969.0 | 287.8 | 6.0 | 11.6 | 27.0 | 29.74 | 6.843
0.6000710984713828 | 1688.0 | 249.9 | 6.0 | 10.8 | 27.0 | 29.35 | 6.753
0.49982225382154283 | 1406.0 | 214.3 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 28.96 | 6.562
0.39992890152861715 | 1125.0 | 176.2 | 6.0 | 9.2 | 27.0 | 28.57 | 6.387
0.3 | 843.9 | 142.2 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 28.19 | 5.933
0.2 | 562.6 | 109.0 | 6.0 | 7.6 | 27.0 | 27.8 | 5.162
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.81 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 27.61 | 4.596
1.0 | 2813.0 | 417.6 | 6.0 | 14.0 | 26.0 | 30.0 | 6.736
0.9001066477070743 | 2532.0 | 362.8 | 6.0 | 13.2 | 26.0 | 29.59 | 6.978
0.7998578030572343 | 2250.0 | 319.1 | 6.0 | 12.4 | 26.0 | 29.18 | 7.053
0.6999644507643086 | 1969.0 | 279.5 | 6.0 | 11.6 | 26.0 | 28.78 | 7.046
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.7 | 6.0 | 10.8 | 26.0 | 28.38 | 7.072
0.49982225382154283 | 1406.0 | 203.8 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 27.99 | 6.903
0.39992890152861715 | 1125.0 | 167.9 | 6.0 | 9.2 | 26.0 | 27.6 | 6.701
0.3 | 843.9 | 135.4 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 27.21 | 6.231
0.2 | 562.6 | 103.9 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 26.81 | 5.413
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.53 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 26.62 | 4.821
1.0 | 2813.0 | 401.5 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 28.98 | 7.006
0.9001066477070743 | 2532.0 | 348.9 | 6.0 | 13.2 | 25.0 | 28.57 | 7.257
0.7998578030572343 | 2250.0 | 305.5 | 6.0 | 12.4 | 25.0 | 28.17 | 7.367
0.6999644507643086 | 1969.0 | 265.7 | 6.0 | 11.6 | 25.0 | 27.77 | 7.412
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.8 | 6.0 | 10.8 | 25.0 | 27.37 | 7.441
0.49982225382154283 | 1406.0 | 193.3 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 26.98 | 7.276
0.39992890152861715 | 1125.0 | 159.6 | 6.0 | 9.2 | 25.0 | 26.59 | 7.05
0.3 | 843.9 | 128.7 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 26.2 | 6.557
0.2 | 562.6 | 98.66 | 6.0 | 7.6 | 25.0 | 25.81 | 5.702
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.46 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 25.61 | 5.056
1.0 | 2813.0 | 386.3 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 27.96 | 7.282
0.9001066477070743 | 2532.0 | 335.1 | 6.0 | 13.2 | 24.0 | 27.55 | 7.556
0.7998578030572343 | 2250.0 | 291.7 | 6.0 | 12.4 | 24.0 | 27.15 | 7.716
0.6999644507643086 | 1969.0 | 252.7 | 6.0 | 11.6 | 24.0 | 26.75 | 7.792
0.6000710984713828 | 1688.0 | 217.8 | 6.0 | 10.8 | 24.0 | 26.36 | 7.751
0.49982225382154283 | 1406.0 | 183.4 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 25.96 | 7.67
0.39992890152861715 | 1125.0 | 151.6 | 6.0 | 9.2 | 24.0 | 25.57 | 7.422
0.3 | 843.9 | 122.2 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 25.19 | 6.905
0.2 | 562.6 | 93.73 | 6.0 | 7.6 | 24.0 | 24.8 | 6.002
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.29 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 24.61 | 5.322
1.0 | 2813.0 | 371.9 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 26.94 | 7.564
0.9001066477070743 | 2532.0 | 321.3 | 6.0 | 13.2 | 23.0 | 26.53 | 7.88
0.7998578030572343 | 2250.0 | 278.3 | 6.0 | 12.4 | 23.0 | 26.13 | 8.086
0.6999644507643086 | 1969.0 | 240.3 | 6.0 | 11.6 | 23.0 | 25.73 | 8.195
0.6000710984713828 | 1688.0 | 206.7 | 6.0 | 10.8 | 23.0 | 25.34 | 8.166
0.49982225382154283 | 1406.0 | 173.8 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 24.95 | 8.091
0.39992890152861715 | 1125.0 | 146.6 | 6.0 | 9.2 | 23.0 | 24.57 | 7.677
0.3 | 843.9 | 115.9 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 24.18 | 7.278
0.2 | 562.6 | 88.97 | 6.0 | 7.6 | 23.0 | 23.8 | 6.323
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.39 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 23.6 | 5.597
1.0 | 2813.0 | 358.4 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 26.0 | 7.85
0.9001066477070743 | 2532.0 | 308.6 | 6.0 | 13.2 | 22.0 | 25.58 | 8.204
0.7998578030572343 | 2250.0 | 266.2 | 6.0 | 12.4 | 22.0 | 25.17 | 8.455
0.6999644507643086 | 1969.0 | 229.0 | 6.0 | 11.6 | 22.0 | 24.77 | 8.598
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.4 | 6.0 | 10.8 | 22.0 | 24.37 | 8.594
0.49982225382154283 | 1406.0 | 165.0 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 23.98 | 8.526
0.39992890152861715 | 1125.0 | 138.8 | 6.0 | 9.2 | 22.0 | 23.59 | 8.108
0.3 | 843.9 | 110.0 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 23.2 | 7.67
0.2 | 562.6 | 84.55 | 6.0 | 7.6 | 22.0 | 22.81 | 6.654
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.8 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 22.61 | 5.877
1.0 | 2813.0 | 344.0 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 24.98 | 8.176
0.9001066477070743 | 2532.0 | 295.4 | 6.0 | 13.2 | 21.0 | 24.57 | 8.57
0.7998578030572343 | 2250.0 | 253.8 | 6.0 | 12.4 | 21.0 | 24.16 | 8.865
0.6999644507643086 | 1969.0 | 217.5 | 6.0 | 11.6 | 21.0 | 23.76 | 9.054
0.6000710984713828 | 1688.0 | 185.9 | 6.0 | 10.8 | 21.0 | 23.36 | 9.077
0.49982225382154283 | 1406.0 | 156.1 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 22.97 | 9.009
0.39992890152861715 | 1125.0 | 131.1 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 22.58 | 8.581
0.3 | 843.9 | 104.3 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 22.19 | 8.09
0.2 | 562.6 | 80.24 | 6.0 | 7.6 | 21.0 | 21.8 | 7.011
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.23 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 21.61 | 6.185
1.0 | 2813.0 | 330.4 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 23.96 | 8.514
0.9001066477070743 | 2532.0 | 282.7 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 23.55 | 8.955
0.7998578030572343 | 2250.0 | 242.0 | 6.0 | 12.4 | 20.0 | 23.14 | 9.299
0.6999644507643086 | 1969.0 | 206.4 | 6.0 | 11.6 | 20.0 | 22.74 | 9.542
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.9 | 6.0 | 10.8 | 20.0 | 22.35 | 9.598
0.49982225382154283 | 1406.0 | 149.2 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 21.96 | 9.43
0.39992890152861715 | 1125.0 | 123.9 | 6.0 | 9.2 | 20.0 | 21.57 | 9.083
0.3 | 843.9 | 98.7 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 21.18 | 8.55
0.2 | 562.6 | 76.01 | 6.0 | 7.6 | 20.0 | 20.79 | 7.402
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.76 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 20.6 | 6.516
1.0 | 2813.0 | 317.2 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 22.95 | 8.868
0.9001066477070743 | 2532.0 | 270.5 | 6.0 | 13.2 | 19.0 | 22.53 | 9.359
0.7998578030572343 | 2250.0 | 230.7 | 6.0 | 12.4 | 19.0 | 22.13 | 9.755
0.6999644507643086 | 1969.0 | 195.7 | 6.0 | 11.6 | 19.0 | 21.73 | 10.06
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.2 | 6.0 | 10.8 | 19.0 | 21.33 | 10.16
0.49982225382154283 | 1406.0 | 140.4 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 20.94 | 10.01
0.39992890152861715 | 1125.0 | 116.7 | 6.0 | 9.2 | 19.0 | 20.56 | 9.639
0.3 | 843.9 | 96.24 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 20.18 | 8.769
0.2 | 562.6 | 71.89 | 6.0 | 7.6 | 19.0 | 19.79 | 7.826
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.36 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 19.6 | 6.877
1.0 | 2813.0 | 537.9 | 7.0 | 15.0 | 34.0 | 38.0 | 5.229
0.9001066477070743 | 2532.0 | 477.8 | 7.0 | 14.2 | 34.0 | 37.59 | 5.299
0.7998578030572343 | 2250.0 | 420.5 | 7.0 | 13.4 | 34.0 | 37.19 | 5.352
0.6999644507643086 | 1969.0 | 372.6 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 36.8 | 5.284
0.6000710984713828 | 1688.0 | 323.8 | 7.0 | 11.8 | 34.0 | 36.4 | 5.212
0.49982225382154283 | 1406.0 | 276.6 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 36.01 | 5.085
0.39992890152861715 | 1125.0 | 231.4 | 7.0 | 10.2 | 34.0 | 35.61 | 4.862
0.3 | 843.9 | 187.3 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 35.22 | 4.506
0.2 | 562.6 | 143.3 | 7.0 | 8.6 | 34.0 | 34.83 | 3.926
0.14998222538215428 | 421.9 | 120.7 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 34.64 | 3.495
1.0 | 2813.0 | 517.4 | 7.0 | 15.0 | 33.0 | 36.97 | 5.436
0.9001066477070743 | 2532.0 | 460.6 | 7.0 | 14.2 | 33.0 | 36.57 | 5.496
0.7998578030572343 | 2250.0 | 406.9 | 7.0 | 13.4 | 33.0 | 36.17 | 5.531
0.6999644507643086 | 1969.0 | 359.8 | 7.0 | 12.6 | 33.0 | 35.78 | 5.473
0.6000710984713828 | 1688.0 | 310.9 | 7.0 | 11.8 | 33.0 | 35.38 | 5.429
0.49982225382154283 | 1406.0 | 264.1 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 34.99 | 5.326
0.39992890152861715 | 1125.0 | 220.5 | 7.0 | 10.2 | 33.0 | 34.6 | 5.104
0.3 | 843.9 | 178.3 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 34.21 | 4.734
0.2 | 562.6 | 136.4 | 7.0 | 8.6 | 33.0 | 33.82 | 4.124
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.9 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 33.63 | 3.674
1.0 | 2813.0 | 497.9 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 35.95 | 5.65
0.9001066477070743 | 2532.0 | 444.3 | 7.0 | 14.2 | 32.0 | 35.55 | 5.698
0.7998578030572343 | 2250.0 | 392.3 | 7.0 | 13.4 | 32.0 | 35.15 | 5.737
0.6999644507643086 | 1969.0 | 344.3 | 7.0 | 12.6 | 32.0 | 34.76 | 5.719
0.6000710984713828 | 1688.0 | 296.7 | 7.0 | 11.8 | 32.0 | 34.37 | 5.689
0.49982225382154283 | 1406.0 | 251.8 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 33.98 | 5.587
0.39992890152861715 | 1125.0 | 210.1 | 7.0 | 10.2 | 32.0 | 33.59 | 5.357
0.3 | 843.9 | 169.9 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 33.2 | 4.966
0.2 | 562.6 | 130.1 | 7.0 | 8.6 | 32.0 | 32.82 | 4.325
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.1 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 32.62 | 3.833
1.0 | 2813.0 | 480.8 | 7.0 | 15.0 | 31.0 | 34.93 | 5.851
0.9001066477070743 | 2532.0 | 427.4 | 7.0 | 14.2 | 31.0 | 34.53 | 5.924
0.7998578030572343 | 2250.0 | 375.6 | 7.0 | 13.4 | 31.0 | 34.13 | 5.991
0.6999644507643086 | 1969.0 | 328.3 | 7.0 | 12.6 | 31.0 | 33.74 | 5.999
0.6000710984713828 | 1688.0 | 283.0 | 7.0 | 11.8 | 31.0 | 33.35 | 5.964
0.49982225382154283 | 1406.0 | 240.4 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 32.96 | 5.852
0.39992890152861715 | 1125.0 | 201.2 | 7.0 | 10.2 | 31.0 | 32.58 | 5.593
0.3 | 843.9 | 163.3 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 32.19 | 5.167
0.2 | 562.6 | 125.2 | 7.0 | 8.6 | 31.0 | 31.81 | 4.495
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.9 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 31.62 | 4.023
1.0 | 2813.0 | 465.8 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 6.039
0.9001066477070743 | 2532.0 | 411.1 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 33.59 | 6.159
0.7998578030572343 | 2250.0 | 359.7 | 7.0 | 13.4 | 30.0 | 33.18 | 6.256
0.6999644507643086 | 1969.0 | 313.9 | 7.0 | 12.6 | 30.0 | 32.78 | 6.273
0.6000710984713828 | 1688.0 | 272.9 | 7.0 | 11.8 | 30.0 | 32.39 | 6.184
0.49982225382154283 | 1406.0 | 231.2 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 32.0 | 6.083
0.39992890152861715 | 1125.0 | 193.7 | 7.0 | 10.2 | 30.0 | 31.6 | 5.809
0.3 | 843.9 | 157.1 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 31.21 | 5.372
0.2 | 562.6 | 120.4 | 7.0 | 8.6 | 30.0 | 30.82 | 4.674
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.0 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 30.63 | 4.176
1.0 | 2813.0 | 449.0 | 7.0 | 15.0 | 29.0 | 32.98 | 6.265
0.9001066477070743 | 2532.0 | 393.1 | 7.0 | 14.2 | 29.0 | 32.57 | 6.44
0.7998578030572343 | 2250.0 | 346.8 | 7.0 | 13.4 | 29.0 | 32.17 | 6.49
0.6999644507643086 | 1969.0 | 300.4 | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 31.77 | 6.556
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.8 | 7.0 | 11.8 | 29.0 | 31.38 | 6.446
0.49982225382154283 | 1406.0 | 221.9 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 30.98 | 6.338
0.39992890152861715 | 1125.0 | 185.4 | 7.0 | 10.2 | 29.0 | 30.59 | 6.07
0.3 | 843.9 | 149.9 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 30.2 | 5.631
0.2 | 562.6 | 114.8 | 7.0 | 8.6 | 29.0 | 29.82 | 4.901
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.54 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 29.62 | 4.371
1.0 | 2813.0 | 431.3 | 7.0 | 15.0 | 28.0 | 31.96 | 6.522
0.9001066477070743 | 2532.0 | 376.0 | 7.0 | 14.2 | 28.0 | 31.55 | 6.734
0.7998578030572343 | 2250.0 | 332.5 | 7.0 | 13.4 | 28.0 | 31.15 | 6.768
0.6999644507643086 | 1969.0 | 288.2 | 7.0 | 12.6 | 28.0 | 30.75 | 6.832
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.6 | 7.0 | 11.8 | 28.0 | 30.36 | 6.735
0.49982225382154283 | 1406.0 | 215.1 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 29.97 | 6.54
0.39992890152861715 | 1125.0 | 176.5 | 7.0 | 10.2 | 28.0 | 29.58 | 6.374
0.3 | 843.9 | 142.6 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 29.2 | 5.917
0.2 | 562.6 | 109.3 | 7.0 | 8.6 | 28.0 | 28.81 | 5.147
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.06 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 28.61 | 4.584
1.0 | 2813.0 | 413.8 | 7.0 | 15.0 | 27.0 | 30.94 | 6.798
0.9001066477070743 | 2532.0 | 361.0 | 7.0 | 14.2 | 27.0 | 30.53 | 7.013
0.7998578030572343 | 2250.0 | 318.8 | 7.0 | 13.4 | 27.0 | 30.13 | 7.06
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.9 | 7.0 | 12.6 | 27.0 | 29.74 | 7.061
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.4 | 7.0 | 11.8 | 27.0 | 29.35 | 7.078
0.49982225382154283 | 1406.0 | 204.0 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 28.96 | 6.894
0.39992890152861715 | 1125.0 | 167.9 | 7.0 | 10.2 | 27.0 | 28.57 | 6.7
0.3 | 843.9 | 135.6 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 28.19 | 6.222
0.2 | 562.6 | 104.0 | 7.0 | 8.6 | 27.0 | 27.8 | 5.41
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.71 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 27.61 | 4.811
1.0 | 2813.0 | 398.7 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 7.056
0.9001066477070743 | 2532.0 | 348.0 | 7.0 | 14.2 | 26.0 | 29.59 | 7.275
0.7998578030572343 | 2250.0 | 305.4 | 7.0 | 13.4 | 26.0 | 29.18 | 7.368
0.6999644507643086 | 1969.0 | 265.8 | 7.0 | 12.6 | 26.0 | 28.78 | 7.409
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.1 | 7.0 | 11.8 | 26.0 | 28.38 | 7.433
0.49982225382154283 | 1406.0 | 193.9 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 27.99 | 7.252
0.39992890152861715 | 1125.0 | 159.9 | 7.0 | 10.2 | 26.0 | 27.59 | 7.037
0.3 | 843.9 | 129.0 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 27.2 | 6.54
0.2 | 562.6 | 98.95 | 7.0 | 8.6 | 26.0 | 26.81 | 5.686
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.68 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 26.62 | 5.042
1.0 | 2813.0 | 383.5 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 28.98 | 7.336
0.9001066477070743 | 2532.0 | 333.9 | 7.0 | 14.2 | 25.0 | 28.57 | 7.582
0.7998578030572343 | 2250.0 | 291.3 | 7.0 | 13.4 | 25.0 | 28.16 | 7.725
0.6999644507643086 | 1969.0 | 252.7 | 7.0 | 12.6 | 25.0 | 27.77 | 7.792
0.6000710984713828 | 1688.0 | 215.9 | 7.0 | 11.8 | 25.0 | 27.37 | 7.819
0.49982225382154283 | 1406.0 | 183.9 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 26.98 | 7.646
0.39992890152861715 | 1125.0 | 151.9 | 7.0 | 10.2 | 25.0 | 26.58 | 7.408
0.3 | 843.9 | 122.8 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 26.2 | 6.874
0.2 | 562.6 | 94.0 | 7.0 | 8.6 | 25.0 | 25.81 | 5.985
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.51 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 25.61 | 5.307
1.0 | 2813.0 | 368.7 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 27.96 | 7.629
0.9001066477070743 | 2532.0 | 319.9 | 7.0 | 14.2 | 24.0 | 27.55 | 7.915
0.7998578030572343 | 2250.0 | 277.8 | 7.0 | 13.4 | 24.0 | 27.15 | 8.101
0.6999644507643086 | 1969.0 | 240.3 | 7.0 | 12.6 | 24.0 | 26.75 | 8.195
0.6000710984713828 | 1688.0 | 207.1 | 7.0 | 11.8 | 24.0 | 26.36 | 8.149
0.49982225382154283 | 1406.0 | 174.3 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 25.96 | 8.068
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.2 | 7.0 | 10.2 | 24.0 | 25.58 | 7.646
0.3 | 843.9 | 116.2 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 25.19 | 7.261
0.2 | 562.6 | 89.23 | 7.0 | 8.6 | 24.0 | 24.8 | 6.305
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.67 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 24.61 | 5.576
1.0 | 2813.0 | 354.0 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 26.94 | 7.946
0.9001066477070743 | 2532.0 | 306.1 | 7.0 | 14.2 | 23.0 | 26.53 | 8.27
0.7998578030572343 | 2250.0 | 264.7 | 7.0 | 13.4 | 23.0 | 26.13 | 8.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 228.3 | 7.0 | 12.6 | 23.0 | 25.73 | 8.627
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.2 | 7.0 | 11.8 | 23.0 | 25.34 | 8.601
0.49982225382154283 | 1406.0 | 165.1 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 24.95 | 8.519
0.39992890152861715 | 1125.0 | 139.1 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 24.57 | 8.092
0.3 | 843.9 | 110.2 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 24.18 | 7.66
0.2 | 562.6 | 84.74 | 7.0 | 8.6 | 23.0 | 23.79 | 6.639
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.92 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 23.6 | 5.867
1.0 | 2813.0 | 340.7 | 7.0 | 15.0 | 22.0 | 26.0 | 8.257
0.9001066477070743 | 2532.0 | 293.6 | 7.0 | 14.2 | 22.0 | 25.58 | 8.622
0.7998578030572343 | 2250.0 | 252.9 | 7.0 | 13.4 | 22.0 | 25.17 | 8.897
0.6999644507643086 | 1969.0 | 217.2 | 7.0 | 12.6 | 22.0 | 24.77 | 9.065
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.1 | 7.0 | 11.8 | 22.0 | 24.37 | 9.067
0.49982225382154283 | 1406.0 | 156.5 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 23.98 | 8.986
0.39992890152861715 | 1125.0 | 131.9 | 7.0 | 10.2 | 22.0 | 23.59 | 8.528
0.3 | 843.9 | 104.6 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 23.19 | 8.071
0.2 | 562.6 | 80.48 | 7.0 | 8.6 | 22.0 | 22.8 | 6.991
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.41 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 22.61 | 6.168
1.0 | 2813.0 | 326.9 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 24.98 | 8.605
0.9001066477070743 | 2532.0 | 280.8 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 24.57 | 9.017
0.7998578030572343 | 2250.0 | 241.0 | 7.0 | 13.4 | 21.0 | 24.16 | 9.339
0.6999644507643086 | 1969.0 | 205.9 | 7.0 | 12.6 | 21.0 | 23.76 | 9.561
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.0 | 7.0 | 11.8 | 21.0 | 23.36 | 9.59
0.49982225382154283 | 1406.0 | 149.6 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 22.97 | 9.405
0.39992890152861715 | 1125.0 | 124.3 | 7.0 | 10.2 | 21.0 | 22.58 | 9.051
0.3 | 843.9 | 98.92 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 22.19 | 8.531
0.2 | 562.6 | 76.23 | 7.0 | 8.6 | 21.0 | 21.8 | 7.381
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.93 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 21.6 | 6.499
1.0 | 2813.0 | 313.6 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 23.96 | 8.97
0.9001066477070743 | 2532.0 | 268.5 | 7.0 | 14.2 | 20.0 | 23.55 | 9.431
0.7998578030572343 | 2250.0 | 229.5 | 7.0 | 13.4 | 20.0 | 23.14 | 9.805
0.6999644507643086 | 1969.0 | 195.2 | 7.0 | 12.6 | 20.0 | 22.74 | 10.09
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.2 | 7.0 | 11.8 | 20.0 | 22.35 | 10.15
0.49982225382154283 | 1406.0 | 140.8 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 21.96 | 9.99
0.39992890152861715 | 1125.0 | 117.1 | 7.0 | 10.2 | 20.0 | 21.57 | 9.609
0.3 | 843.9 | 93.36 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 21.18 | 9.039
0.2 | 562.6 | 72.09 | 7.0 | 8.6 | 20.0 | 20.79 | 7.804
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.53 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 20.6 | 6.857
1.0 | 2813.0 | 300.8 | 7.0 | 15.0 | 19.0 | 22.95 | 9.351
0.9001066477070743 | 2532.0 | 256.8 | 7.0 | 14.2 | 19.0 | 22.53 | 9.858
0.7998578030572343 | 2250.0 | 218.6 | 7.0 | 13.4 | 19.0 | 22.13 | 10.29
0.6999644507643086 | 1969.0 | 184.9 | 7.0 | 12.6 | 19.0 | 21.73 | 10.65
0.6000710984713828 | 1688.0 | 156.7 | 7.0 | 11.8 | 19.0 | 21.33 | 10.77
0.49982225382154283 | 1406.0 | 132.4 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 20.94 | 10.63
0.39992890152861715 | 1125.0 | 110.3 | 7.0 | 10.2 | 19.0 | 20.56 | 10.21
0.3 | 843.9 | 90.74 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 20.17 | 9.3
0.2 | 562.6 | 68.08 | 7.0 | 8.6 | 19.0 | 19.79 | 8.264
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.33 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 19.6 | 7.234
1.0 | 2813.0 | 515.8 | 8.0 | 16.0 | 34.0 | 38.0 | 5.454
0.9001066477070743 | 2532.0 | 462.1 | 8.0 | 15.2 | 34.0 | 37.6 | 5.479
0.7998578030572343 | 2250.0 | 408.2 | 8.0 | 14.4 | 34.0 | 37.2 | 5.513
0.6999644507643086 | 1969.0 | 360.9 | 8.0 | 13.6 | 34.0 | 36.8 | 5.456
0.6000710984713828 | 1688.0 | 311.3 | 8.0 | 12.8 | 34.0 | 36.4 | 5.423
0.49982225382154283 | 1406.0 | 264.5 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 36.01 | 5.318
0.39992890152861715 | 1125.0 | 220.8 | 8.0 | 11.2 | 34.0 | 35.61 | 5.095
0.3 | 843.9 | 178.7 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 35.22 | 4.723
0.2 | 562.6 | 136.8 | 8.0 | 9.6 | 34.0 | 34.83 | 4.114
0.14998222538215428 | 421.9 | 115.0 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 34.63 | 3.669
1.0 | 2813.0 | 497.6 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 36.98 | 5.653
0.9001066477070743 | 2532.0 | 444.7 | 8.0 | 15.2 | 33.0 | 36.58 | 5.692
0.7998578030572343 | 2250.0 | 392.8 | 8.0 | 14.4 | 33.0 | 36.18 | 5.729
0.6999644507643086 | 1969.0 | 344.8 | 8.0 | 13.6 | 33.0 | 35.78 | 5.711
0.6000710984713828 | 1688.0 | 296.9 | 8.0 | 12.8 | 33.0 | 35.38 | 5.684
0.49982225382154283 | 1406.0 | 252.2 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 34.99 | 5.578
0.39992890152861715 | 1125.0 | 210.5 | 8.0 | 11.2 | 33.0 | 34.6 | 5.345
0.3 | 843.9 | 170.5 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 34.21 | 4.949
0.2 | 562.6 | 130.5 | 8.0 | 9.6 | 33.0 | 33.82 | 4.31
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.7 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 33.63 | 3.848
1.0 | 2813.0 | 481.0 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 35.96 | 5.848
0.9001066477070743 | 2532.0 | 427.1 | 8.0 | 15.2 | 32.0 | 35.55 | 5.928
0.7998578030572343 | 2250.0 | 375.6 | 8.0 | 14.4 | 32.0 | 35.15 | 5.992
0.6999644507643086 | 1969.0 | 328.6 | 8.0 | 13.6 | 32.0 | 34.76 | 5.992
0.6000710984713828 | 1688.0 | 283.3 | 8.0 | 12.8 | 32.0 | 34.37 | 5.958
0.49982225382154283 | 1406.0 | 241.0 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 33.98 | 5.837
0.39992890152861715 | 1125.0 | 201.9 | 8.0 | 11.2 | 32.0 | 33.59 | 5.572
0.3 | 843.9 | 164.0 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 33.2 | 5.144
0.2 | 562.6 | 125.6 | 8.0 | 9.6 | 32.0 | 32.82 | 4.478
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.3 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 32.62 | 4.007
1.0 | 2813.0 | 464.3 | 8.0 | 16.0 | 31.0 | 34.94 | 6.058
0.9001066477070743 | 2532.0 | 409.0 | 8.0 | 15.2 | 31.0 | 34.53 | 6.191
0.7998578030572343 | 2250.0 | 358.4 | 8.0 | 14.4 | 31.0 | 34.13 | 6.279
0.6999644507643086 | 1969.0 | 313.5 | 8.0 | 13.6 | 31.0 | 33.74 | 6.281
0.6000710984713828 | 1688.0 | 273.3 | 8.0 | 12.8 | 31.0 | 33.35 | 6.175
0.49982225382154283 | 1406.0 | 231.6 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 32.97 | 6.073
0.39992890152861715 | 1125.0 | 194.1 | 8.0 | 11.2 | 31.0 | 32.58 | 5.797
0.3 | 843.9 | 157.5 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 32.2 | 5.359
0.2 | 562.6 | 120.8 | 8.0 | 9.6 | 31.0 | 31.81 | 4.659
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.3 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 31.62 | 4.165
1.0 | 2813.0 | 447.6 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 34.0 | 6.285
0.9001066477070743 | 2532.0 | 392.0 | 8.0 | 15.2 | 30.0 | 33.59 | 6.458
0.7998578030572343 | 2250.0 | 348.1 | 8.0 | 14.4 | 30.0 | 33.19 | 6.464
0.6999644507643086 | 1969.0 | 301.0 | 8.0 | 13.6 | 30.0 | 32.78 | 6.542
0.6000710984713828 | 1688.0 | 262.8 | 8.0 | 12.8 | 30.0 | 32.39 | 6.422
0.49982225382154283 | 1406.0 | 222.5 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 32.0 | 6.321
0.39992890152861715 | 1125.0 | 185.8 | 8.0 | 11.2 | 30.0 | 31.6 | 6.056
0.3 | 843.9 | 150.3 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 31.21 | 5.616
0.2 | 562.6 | 115.3 | 8.0 | 9.6 | 30.0 | 30.82 | 4.88
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.78 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 30.62 | 4.36
1.0 | 2813.0 | 428.9 | 8.0 | 16.0 | 29.0 | 32.98 | 6.558
0.9001066477070743 | 2532.0 | 375.4 | 8.0 | 15.2 | 29.0 | 32.57 | 6.744
0.7998578030572343 | 2250.0 | 333.6 | 8.0 | 14.4 | 29.0 | 32.17 | 6.746
0.6999644507643086 | 1969.0 | 288.7 | 8.0 | 13.6 | 29.0 | 31.77 | 6.82
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.3 | 8.0 | 12.8 | 29.0 | 31.38 | 6.717
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.1 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 30.98 | 6.63
0.39992890152861715 | 1125.0 | 176.9 | 8.0 | 11.2 | 29.0 | 30.59 | 6.361
0.3 | 843.9 | 143.0 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 30.2 | 5.901
0.2 | 562.6 | 109.6 | 8.0 | 9.6 | 29.0 | 29.81 | 5.132
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.3 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 29.62 | 4.572
1.0 | 2813.0 | 411.3 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 31.95 | 6.84
0.9001066477070743 | 2532.0 | 360.9 | 8.0 | 15.2 | 28.0 | 31.55 | 7.016
0.7998578030572343 | 2250.0 | 319.2 | 8.0 | 14.4 | 28.0 | 31.15 | 7.049
0.6999644507643086 | 1969.0 | 279.1 | 8.0 | 13.6 | 28.0 | 30.75 | 7.056
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.8 | 8.0 | 12.8 | 28.0 | 30.36 | 7.066
0.49982225382154283 | 1406.0 | 204.7 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 29.97 | 6.872
0.39992890152861715 | 1125.0 | 168.3 | 8.0 | 11.2 | 28.0 | 29.58 | 6.686
0.3 | 843.9 | 136.0 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 29.19 | 6.206
0.2 | 562.6 | 104.3 | 8.0 | 9.6 | 28.0 | 28.81 | 5.394
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.04 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 28.61 | 4.793
1.0 | 2813.0 | 395.0 | 8.0 | 16.0 | 27.0 | 30.93 | 7.122
0.9001066477070743 | 2532.0 | 346.6 | 8.0 | 15.2 | 27.0 | 30.53 | 7.305
0.7998578030572343 | 2250.0 | 304.5 | 8.0 | 14.4 | 27.0 | 30.13 | 7.391
0.6999644507643086 | 1969.0 | 265.1 | 8.0 | 13.6 | 27.0 | 29.74 | 7.426
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.9 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 29.35 | 7.44
0.49982225382154283 | 1406.0 | 194.1 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 28.96 | 7.244
0.39992890152861715 | 1125.0 | 160.0 | 8.0 | 11.2 | 27.0 | 28.57 | 7.033
0.3 | 843.9 | 129.2 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 28.19 | 6.531
0.2 | 562.6 | 99.16 | 8.0 | 9.6 | 27.0 | 27.8 | 5.674
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.72 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 27.61 | 5.04
1.0 | 2813.0 | 380.9 | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 30.0 | 7.385
0.9001066477070743 | 2532.0 | 333.1 | 8.0 | 15.2 | 26.0 | 29.59 | 7.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 291.1 | 8.0 | 14.4 | 26.0 | 29.18 | 7.731
0.6999644507643086 | 1969.0 | 252.8 | 8.0 | 13.6 | 26.0 | 28.78 | 7.789
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.2 | 8.0 | 12.8 | 26.0 | 28.38 | 7.808
0.49982225382154283 | 1406.0 | 184.5 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 27.99 | 7.623
0.39992890152861715 | 1125.0 | 152.2 | 8.0 | 11.2 | 26.0 | 27.59 | 7.393
0.3 | 843.9 | 122.8 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 27.2 | 6.87
0.2 | 562.6 | 94.27 | 8.0 | 9.6 | 26.0 | 26.81 | 5.968
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.71 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 26.62 | 5.294
1.0 | 2813.0 | 366.0 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 28.98 | 7.685
0.9001066477070743 | 2532.0 | 318.7 | 8.0 | 15.2 | 25.0 | 28.57 | 7.944
0.7998578030572343 | 2250.0 | 277.4 | 8.0 | 14.4 | 25.0 | 28.16 | 8.113
0.6999644507643086 | 1969.0 | 240.3 | 8.0 | 13.6 | 25.0 | 27.76 | 8.194
0.6000710984713828 | 1688.0 | 207.6 | 8.0 | 12.8 | 25.0 | 27.37 | 8.128
0.49982225382154283 | 1406.0 | 174.8 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 26.98 | 8.044
0.39992890152861715 | 1125.0 | 144.4 | 8.0 | 11.2 | 25.0 | 26.58 | 7.79
0.3 | 843.9 | 116.5 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 26.19 | 7.243
0.2 | 562.6 | 89.49 | 8.0 | 9.6 | 25.0 | 25.81 | 6.287
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.79 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 25.61 | 5.567
1.0 | 2813.0 | 351.2 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 27.96 | 8.009
0.9001066477070743 | 2532.0 | 304.8 | 8.0 | 15.2 | 24.0 | 27.55 | 8.307
0.7998578030572343 | 2250.0 | 264.2 | 8.0 | 14.4 | 24.0 | 27.15 | 8.517
0.6999644507643086 | 1969.0 | 228.2 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 26.75 | 8.629
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.7 | 8.0 | 12.8 | 24.0 | 26.36 | 8.582
0.49982225382154283 | 1406.0 | 165.5 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 25.96 | 8.496
0.39992890152861715 | 1125.0 | 139.6 | 8.0 | 11.2 | 24.0 | 25.58 | 8.06
0.3 | 843.9 | 110.5 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 25.19 | 7.64
0.2 | 562.6 | 85.0 | 8.0 | 9.6 | 24.0 | 24.8 | 6.619
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.13 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 24.61 | 5.85
1.0 | 2813.0 | 336.8 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 26.94 | 8.353
0.9001066477070743 | 2532.0 | 291.3 | 8.0 | 15.2 | 23.0 | 26.53 | 8.692
0.7998578030572343 | 2250.0 | 251.5 | 8.0 | 14.4 | 23.0 | 26.13 | 8.948
0.6999644507643086 | 1969.0 | 216.5 | 8.0 | 13.6 | 23.0 | 25.73 | 9.097
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.0 | 8.0 | 12.8 | 23.0 | 25.34 | 9.076
0.49982225382154283 | 1406.0 | 156.6 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 24.95 | 8.982
0.39992890152861715 | 1125.0 | 131.9 | 8.0 | 11.2 | 23.0 | 24.57 | 8.529
0.3 | 843.9 | 104.7 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 24.18 | 8.061
0.2 | 562.6 | 80.65 | 8.0 | 9.6 | 23.0 | 23.79 | 6.975
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.57 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 23.6 | 6.154
1.0 | 2813.0 | 323.8 | 8.0 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 8.687
0.9001066477070743 | 2532.0 | 279.1 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 25.58 | 9.071
0.7998578030572343 | 2250.0 | 240.1 | 8.0 | 14.4 | 22.0 | 25.17 | 9.374
0.6999644507643086 | 1969.0 | 205.7 | 8.0 | 13.6 | 22.0 | 24.77 | 9.574
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.2 | 8.0 | 12.8 | 22.0 | 24.37 | 9.579
0.49982225382154283 | 1406.0 | 148.4 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 23.98 | 9.477
0.39992890152861715 | 1125.0 | 124.8 | 8.0 | 11.2 | 22.0 | 23.59 | 9.018
0.3 | 843.9 | 99.14 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 23.19 | 8.512
0.2 | 562.6 | 76.45 | 8.0 | 9.6 | 22.0 | 22.8 | 7.359
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.11 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 22.61 | 6.48
1.0 | 2813.0 | 310.4 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 24.98 | 9.063
0.9001066477070743 | 2532.0 | 266.7 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 24.57 | 9.494
0.7998578030572343 | 2250.0 | 228.5 | 8.0 | 14.4 | 21.0 | 24.16 | 9.85
0.6999644507643086 | 1969.0 | 194.8 | 8.0 | 13.6 | 21.0 | 23.76 | 10.11
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.3 | 8.0 | 12.8 | 21.0 | 23.36 | 10.15
0.49982225382154283 | 1406.0 | 141.1 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 22.97 | 9.971
0.39992890152861715 | 1125.0 | 117.5 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 22.58 | 9.576
0.3 | 843.9 | 93.56 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 22.19 | 9.019
0.2 | 562.6 | 72.3 | 8.0 | 9.6 | 21.0 | 21.8 | 7.781
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.71 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 21.6 | 6.838
1.0 | 2813.0 | 297.5 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 23.97 | 9.455
0.9001066477070743 | 2532.0 | 254.9 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 23.55 | 9.933
0.7998578030572343 | 2250.0 | 217.4 | 8.0 | 14.4 | 20.0 | 23.14 | 10.35
0.6999644507643086 | 1969.0 | 184.4 | 8.0 | 13.6 | 20.0 | 22.74 | 10.68
0.6000710984713828 | 1688.0 | 156.8 | 8.0 | 12.8 | 20.0 | 22.35 | 10.77
0.49982225382154283 | 1406.0 | 132.6 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 21.96 | 10.61
0.39992890152861715 | 1125.0 | 110.4 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 21.57 | 10.2
0.3 | 843.9 | 91.19 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 21.18 | 9.254
0.2 | 562.6 | 68.28 | 8.0 | 9.6 | 20.0 | 20.79 | 8.24
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.5 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 20.6 | 7.212
1.0 | 2813.0 | 285.3 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 22.95 | 9.858
0.9001066477070743 | 2532.0 | 243.8 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 22.54 | 10.39
0.7998578030572343 | 2250.0 | 206.7 | 8.0 | 14.4 | 19.0 | 22.13 | 10.89
0.6999644507643086 | 1969.0 | 174.2 | 8.0 | 13.6 | 19.0 | 21.73 | 11.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 146.8 | 8.0 | 12.8 | 19.0 | 21.33 | 11.49
0.49982225382154283 | 1406.0 | 124.4 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 20.95 | 11.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 103.4 | 8.0 | 11.2 | 19.0 | 20.56 | 10.88
0.3 | 843.9 | 85.36 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 20.17 | 9.886
0.2 | 562.6 | 64.28 | 8.0 | 9.6 | 19.0 | 19.79 | 8.752
0.14998222538215428 | 421.9 | 55.17 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 19.6 | 7.648
1.0 | 2813.0 | 498.2 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 38.0 | 5.647
0.9001066477070743 | 2532.0 | 445.7 | 9.0 | 16.2 | 34.0 | 37.6 | 5.68
0.7998578030572343 | 2250.0 | 393.2 | 9.0 | 15.4 | 34.0 | 37.19 | 5.724
0.6999644507643086 | 1969.0 | 345.3 | 9.0 | 14.6 | 34.0 | 36.8 | 5.703
0.6000710984713828 | 1688.0 | 297.2 | 9.0 | 13.8 | 34.0 | 36.4 | 5.679
0.49982225382154283 | 1406.0 | 252.5 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 36.0 | 5.57
0.39992890152861715 | 1125.0 | 211.0 | 9.0 | 12.2 | 34.0 | 35.61 | 5.332
0.3 | 843.9 | 171.2 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 35.22 | 4.931
0.2 | 562.6 | 131.0 | 9.0 | 10.6 | 34.0 | 34.83 | 4.294
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.0 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 34.63 | 3.838
1.0 | 2813.0 | 481.3 | 9.0 | 17.0 | 33.0 | 36.98 | 5.844
0.9001066477070743 | 2532.0 | 427.3 | 9.0 | 16.2 | 33.0 | 36.57 | 5.924
0.7998578030572343 | 2250.0 | 375.5 | 9.0 | 15.4 | 33.0 | 36.17 | 5.993
0.6999644507643086 | 1969.0 | 329.0 | 9.0 | 14.6 | 33.0 | 35.78 | 5.984
0.6000710984713828 | 1688.0 | 283.6 | 9.0 | 13.8 | 33.0 | 35.38 | 5.951
0.49982225382154283 | 1406.0 | 241.6 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 34.99 | 5.821
0.39992890152861715 | 1125.0 | 202.8 | 9.0 | 12.2 | 33.0 | 34.6 | 5.548
0.3 | 843.9 | 164.7 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 34.21 | 5.122
0.2 | 562.6 | 126.1 | 9.0 | 10.6 | 33.0 | 33.82 | 4.46
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.7 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 33.63 | 3.994
1.0 | 2813.0 | 463.4 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 35.96 | 6.071
0.9001066477070743 | 2532.0 | 408.7 | 9.0 | 16.2 | 32.0 | 35.55 | 6.194
0.7998578030572343 | 2250.0 | 358.5 | 9.0 | 15.4 | 32.0 | 35.15 | 6.278
0.6999644507643086 | 1969.0 | 314.0 | 9.0 | 14.6 | 32.0 | 34.76 | 6.271
0.6000710984713828 | 1688.0 | 274.4 | 9.0 | 13.8 | 32.0 | 34.37 | 6.15
0.49982225382154283 | 1406.0 | 232.3 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 33.98 | 6.054
0.39992890152861715 | 1125.0 | 194.8 | 9.0 | 12.2 | 32.0 | 33.59 | 5.777
0.3 | 843.9 | 158.0 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 33.2 | 5.342
0.2 | 562.6 | 121.0 | 9.0 | 10.6 | 32.0 | 32.82 | 4.649
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.6 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 32.62 | 4.154
1.0 | 2813.0 | 444.2 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | 34.93 | 6.332
0.9001066477070743 | 2532.0 | 390.5 | 9.0 | 16.2 | 31.0 | 34.53 | 6.484
0.7998578030572343 | 2250.0 | 343.0 | 9.0 | 15.4 | 31.0 | 34.13 | 6.561
0.6999644507643086 | 1969.0 | 301.1 | 9.0 | 14.6 | 31.0 | 33.74 | 6.54
0.6000710984713828 | 1688.0 | 263.3 | 9.0 | 13.8 | 31.0 | 33.35 | 6.41
0.49982225382154283 | 1406.0 | 222.6 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 32.97 | 6.318
0.39992890152861715 | 1125.0 | 186.0 | 9.0 | 12.2 | 31.0 | 32.58 | 6.051
0.3 | 843.9 | 150.5 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 32.19 | 5.607
0.2 | 562.6 | 115.5 | 9.0 | 10.6 | 31.0 | 31.81 | 4.87
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.12 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 31.61 | 4.345
1.0 | 2813.0 | 426.7 | 9.0 | 17.0 | 30.0 | 34.0 | 6.593
0.9001066477070743 | 2532.0 | 375.7 | 9.0 | 16.2 | 30.0 | 33.59 | 6.739
0.7998578030572343 | 2250.0 | 334.7 | 9.0 | 15.4 | 30.0 | 33.19 | 6.724
0.6999644507643086 | 1969.0 | 289.3 | 9.0 | 14.6 | 30.0 | 32.79 | 6.806
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.9 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 32.39 | 6.699
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.6 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 32.0 | 6.617
0.39992890152861715 | 1125.0 | 177.3 | 9.0 | 12.2 | 30.0 | 31.6 | 6.346
0.3 | 843.9 | 143.4 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 31.21 | 5.884
0.2 | 562.6 | 110.0 | 9.0 | 10.6 | 30.0 | 30.82 | 5.117
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.52 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 30.62 | 4.561
1.0 | 2813.0 | 409.0 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 32.98 | 6.877
0.9001066477070743 | 2532.0 | 361.1 | 9.0 | 16.2 | 29.0 | 32.57 | 7.011
0.7998578030572343 | 2250.0 | 319.7 | 9.0 | 15.4 | 29.0 | 32.17 | 7.039
0.6999644507643086 | 1969.0 | 279.4 | 9.0 | 14.6 | 29.0 | 31.77 | 7.049
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.4 | 9.0 | 13.8 | 29.0 | 31.38 | 7.051
0.49982225382154283 | 1406.0 | 205.5 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 30.99 | 6.846
0.39992890152861715 | 1125.0 | 168.7 | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 30.59 | 6.671
0.3 | 843.9 | 136.4 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 30.2 | 6.188
0.2 | 562.6 | 104.6 | 9.0 | 10.6 | 29.0 | 29.81 | 5.378
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.16 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 29.62 | 4.786
1.0 | 2813.0 | 393.1 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 31.96 | 7.156
0.9001066477070743 | 2532.0 | 346.4 | 9.0 | 16.2 | 28.0 | 31.55 | 7.308
0.7998578030572343 | 2250.0 | 304.6 | 9.0 | 15.4 | 28.0 | 31.15 | 7.388
0.6999644507643086 | 1969.0 | 265.3 | 9.0 | 14.6 | 28.0 | 30.76 | 7.421
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.4 | 9.0 | 13.8 | 28.0 | 30.36 | 7.423
0.49982225382154283 | 1406.0 | 194.9 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 29.97 | 7.218
0.39992890152861715 | 1125.0 | 160.3 | 9.0 | 12.2 | 28.0 | 29.58 | 7.018
0.3 | 843.9 | 129.6 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 29.19 | 6.513
0.2 | 562.6 | 99.45 | 9.0 | 10.6 | 28.0 | 28.81 | 5.657
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.95 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 28.61 | 5.026
1.0 | 2813.0 | 377.8 | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 30.94 | 7.445
0.9001066477070743 | 2532.0 | 331.5 | 9.0 | 16.2 | 27.0 | 30.54 | 7.637
0.7998578030572343 | 2250.0 | 290.1 | 9.0 | 15.4 | 27.0 | 30.14 | 7.757
0.6999644507643086 | 1969.0 | 252.3 | 9.0 | 14.6 | 27.0 | 29.74 | 7.805
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.0 | 9.0 | 13.8 | 27.0 | 29.35 | 7.812
0.49982225382154283 | 1406.0 | 184.7 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 28.96 | 7.615
0.39992890152861715 | 1125.0 | 152.3 | 9.0 | 12.2 | 27.0 | 28.57 | 7.389
0.3 | 843.9 | 123.0 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 28.19 | 6.861
0.2 | 562.6 | 94.47 | 9.0 | 10.6 | 27.0 | 27.8 | 5.955
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.88 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 27.61 | 5.283
1.0 | 2813.0 | 363.8 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 30.0 | 7.732
0.9001066477070743 | 2532.0 | 317.8 | 9.0 | 16.2 | 26.0 | 29.59 | 7.967
0.7998578030572343 | 2250.0 | 277.1 | 9.0 | 15.4 | 26.0 | 29.18 | 8.121
0.6999644507643086 | 1969.0 | 240.4 | 9.0 | 14.6 | 26.0 | 28.78 | 8.189
0.6000710984713828 | 1688.0 | 205.6 | 9.0 | 13.8 | 26.0 | 28.38 | 8.21
0.49982225382154283 | 1406.0 | 175.4 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 27.99 | 8.02
0.39992890152861715 | 1125.0 | 144.7 | 9.0 | 12.2 | 26.0 | 27.59 | 7.775
0.3 | 843.9 | 116.8 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 27.2 | 7.225
0.2 | 562.6 | 89.76 | 9.0 | 10.6 | 26.0 | 26.81 | 6.268
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.09 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 26.61 | 5.546
1.0 | 2813.0 | 348.8 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 28.98 | 8.064
0.9001066477070743 | 2532.0 | 303.6 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 28.57 | 8.339
0.7998578030572343 | 2250.0 | 263.8 | 9.0 | 15.4 | 25.0 | 28.16 | 8.531
0.6999644507643086 | 1969.0 | 228.3 | 9.0 | 14.6 | 25.0 | 27.76 | 8.627
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.1 | 9.0 | 13.8 | 25.0 | 27.37 | 8.561
0.49982225382154283 | 1406.0 | 166.0 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 26.97 | 8.474
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.2 | 9.0 | 12.2 | 25.0 | 26.59 | 8.027
0.3 | 843.9 | 110.7 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 26.19 | 7.62
0.2 | 562.6 | 85.27 | 9.0 | 10.6 | 25.0 | 25.8 | 6.598
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.34 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 25.61 | 5.833
1.0 | 2813.0 | 334.3 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 27.96 | 8.416
0.9001066477070743 | 2532.0 | 290.0 | 9.0 | 16.2 | 24.0 | 27.55 | 8.731
0.7998578030572343 | 2250.0 | 250.9 | 9.0 | 15.4 | 24.0 | 27.15 | 8.969
0.6999644507643086 | 1969.0 | 216.4 | 9.0 | 14.6 | 24.0 | 26.75 | 9.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.3 | 9.0 | 13.8 | 24.0 | 26.36 | 9.057
0.49982225382154283 | 1406.0 | 157.0 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 25.96 | 8.959
0.39992890152861715 | 1125.0 | 132.5 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 25.58 | 8.493
0.3 | 843.9 | 105.1 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 25.19 | 8.031
0.2 | 562.6 | 80.9 | 9.0 | 10.6 | 24.0 | 24.8 | 6.955
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.76 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 24.61 | 6.136
1.0 | 2813.0 | 320.2 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 26.94 | 8.785
0.9001066477070743 | 2532.0 | 276.8 | 9.0 | 16.2 | 23.0 | 26.54 | 9.145
0.7998578030572343 | 2250.0 | 238.6 | 9.0 | 15.4 | 23.0 | 26.13 | 9.433
0.6999644507643086 | 1969.0 | 204.9 | 9.0 | 14.6 | 23.0 | 25.73 | 9.61
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.3 | 9.0 | 13.8 | 23.0 | 25.34 | 9.628
0.49982225382154283 | 1406.0 | 148.5 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 24.95 | 9.474
0.39992890152861715 | 1125.0 | 125.0 | 9.0 | 12.2 | 23.0 | 24.57 | 8.999
0.3 | 843.9 | 99.25 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 24.18 | 8.503
0.2 | 562.6 | 76.6 | 9.0 | 10.6 | 23.0 | 23.79 | 7.344
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.26 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 23.6 | 6.466
1.0 | 2813.0 | 307.6 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 9.144
0.9001066477070743 | 2532.0 | 265.1 | 9.0 | 16.2 | 22.0 | 25.59 | 9.551
0.7998578030572343 | 2250.0 | 227.5 | 9.0 | 15.4 | 22.0 | 25.18 | 9.891
0.6999644507643086 | 1969.0 | 194.5 | 9.0 | 14.6 | 22.0 | 24.77 | 10.12
0.6000710984713828 | 1688.0 | 165.8 | 9.0 | 13.8 | 22.0 | 24.37 | 10.18
0.49982225382154283 | 1406.0 | 141.4 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 23.98 | 9.949
0.39992890152861715 | 1125.0 | 117.9 | 9.0 | 12.2 | 22.0 | 23.59 | 9.541
0.3 | 843.9 | 93.78 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 23.19 | 8.999
0.2 | 562.6 | 72.51 | 9.0 | 10.6 | 22.0 | 22.8 | 7.759
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.88 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 22.61 | 6.819
1.0 | 2813.0 | 294.7 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 24.98 | 9.547
0.9001066477070743 | 2532.0 | 253.1 | 9.0 | 16.2 | 21.0 | 24.57 | 10.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 216.3 | 9.0 | 15.4 | 21.0 | 24.16 | 10.41
0.6999644507643086 | 1969.0 | 184.0 | 9.0 | 14.6 | 21.0 | 23.76 | 10.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 156.2 | 9.0 | 13.8 | 21.0 | 23.36 | 10.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 132.9 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 22.97 | 10.59
0.39992890152861715 | 1125.0 | 110.7 | 9.0 | 12.2 | 21.0 | 22.58 | 10.16
0.3 | 843.9 | 91.66 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 22.19 | 9.207
0.2 | 562.6 | 68.48 | 9.0 | 10.6 | 21.0 | 21.8 | 8.216
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.68 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 21.6 | 7.191
1.0 | 2813.0 | 282.4 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 23.97 | 9.959
0.9001066477070743 | 2532.0 | 241.8 | 9.0 | 16.2 | 20.0 | 23.55 | 10.47
0.7998578030572343 | 2250.0 | 205.4 | 9.0 | 15.4 | 20.0 | 23.15 | 10.96
0.6999644507643086 | 1969.0 | 173.7 | 9.0 | 14.6 | 20.0 | 22.74 | 11.33
0.6000710984713828 | 1688.0 | 146.9 | 9.0 | 13.8 | 20.0 | 22.35 | 11.49
0.49982225382154283 | 1406.0 | 124.7 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 21.96 | 11.28
0.39992890152861715 | 1125.0 | 103.8 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 21.57 | 10.84
0.3 | 843.9 | 85.77 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 21.18 | 9.839
0.2 | 562.6 | 64.46 | 9.0 | 10.6 | 20.0 | 20.79 | 8.728
0.14998222538215428 | 421.9 | 55.33 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 20.6 | 7.626
1.0 | 2813.0 | 271.0 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 22.95 | 10.38
0.9001066477070743 | 2532.0 | 231.0 | 9.0 | 16.2 | 19.0 | 22.54 | 10.96
0.7998578030572343 | 2250.0 | 194.6 | 9.0 | 15.4 | 19.0 | 22.13 | 11.56
0.6999644507643086 | 1969.0 | 163.6 | 9.0 | 14.6 | 19.0 | 21.73 | 12.03
0.6000710984713828 | 1688.0 | 138.0 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 21.34 | 12.23
0.49982225382154283 | 1406.0 | 116.9 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 20.95 | 12.04
0.39992890152861715 | 1125.0 | 97.27 | 9.0 | 12.2 | 19.0 | 20.56 | 11.57
0.3 | 843.9 | 80.47 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 20.17 | 10.49
0.2 | 562.6 | 61.09 | 9.0 | 10.6 | 19.0 | 19.79 | 9.209
0.14998222538215428 | 421.9 | 52.68 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 19.6 | 8.009
1.0 | 2813.0 | 481.1 | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 38.0 | 5.847
0.9001066477070743 | 2532.0 | 426.3 | 10.0 | 17.2 | 34.0 | 37.59 | 5.938
0.7998578030572343 | 2250.0 | 375.7 | 10.0 | 16.4 | 34.0 | 37.19 | 5.99
0.6999644507643086 | 1969.0 | 329.6 | 10.0 | 15.6 | 34.0 | 36.79 | 5.975
0.6000710984713828 | 1688.0 | 284.0 | 10.0 | 14.8 | 34.0 | 36.4 | 5.943
0.49982225382154283 | 1406.0 | 242.4 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 36.0 | 5.802
0.39992890152861715 | 1125.0 | 203.5 | 10.0 | 13.2 | 34.0 | 35.61 | 5.529
0.3 | 843.9 | 165.4 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 35.22 | 5.101
0.2 | 562.6 | 126.6 | 10.0 | 11.6 | 34.0 | 34.83 | 4.442
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.0 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 34.63 | 3.98
1.0 | 2813.0 | 462.0 | 10.0 | 18.0 | 33.0 | 36.98 | 6.088
0.9001066477070743 | 2532.0 | 409.0 | 10.0 | 17.2 | 33.0 | 36.57 | 6.19
0.7998578030572343 | 2250.0 | 358.6 | 10.0 | 16.4 | 33.0 | 36.17 | 6.275
0.6999644507643086 | 1969.0 | 314.7 | 10.0 | 15.6 | 33.0 | 35.77 | 6.257
0.6000710984713828 | 1688.0 | 272.6 | 10.0 | 14.8 | 33.0 | 35.38 | 6.192
0.49982225382154283 | 1406.0 | 233.0 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 34.99 | 6.036
0.39992890152861715 | 1125.0 | 195.4 | 10.0 | 13.2 | 33.0 | 34.6 | 5.758
0.3 | 843.9 | 158.5 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 34.21 | 5.325
0.2 | 562.6 | 121.4 | 10.0 | 11.6 | 33.0 | 33.82 | 4.635
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.9 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 33.62 | 4.139
1.0 | 2813.0 | 442.3 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 35.95 | 6.36
0.9001066477070743 | 2532.0 | 390.9 | 10.0 | 17.2 | 32.0 | 35.55 | 6.477
0.7998578030572343 | 2250.0 | 343.4 | 10.0 | 16.4 | 32.0 | 35.15 | 6.553
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.0 | 10.0 | 15.6 | 32.0 | 34.76 | 6.521
0.6000710984713828 | 1688.0 | 264.3 | 10.0 | 14.8 | 32.0 | 34.37 | 6.385
0.49982225382154283 | 1406.0 | 223.1 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 33.98 | 6.306
0.39992890152861715 | 1125.0 | 186.4 | 10.0 | 13.2 | 32.0 | 33.59 | 6.036
0.3 | 843.9 | 150.9 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 33.2 | 5.591
0.2 | 562.6 | 115.7 | 10.0 | 11.6 | 32.0 | 32.81 | 4.863
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.34 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 32.62 | 4.335
1.0 | 2813.0 | 423.2 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 34.93 | 6.648
0.9001066477070743 | 2532.0 | 375.3 | 10.0 | 17.2 | 31.0 | 34.53 | 6.746
0.7998578030572343 | 2250.0 | 334.6 | 10.0 | 16.4 | 31.0 | 34.14 | 6.725
0.6999644507643086 | 1969.0 | 289.3 | 10.0 | 15.6 | 31.0 | 33.74 | 6.807
0.6000710984713828 | 1688.0 | 252.0 | 10.0 | 14.8 | 31.0 | 33.35 | 6.698
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.5 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 32.96 | 6.619
0.39992890152861715 | 1125.0 | 177.4 | 10.0 | 13.2 | 31.0 | 32.58 | 6.342
0.3 | 843.9 | 143.6 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 32.19 | 5.875
0.2 | 562.6 | 110.2 | 10.0 | 11.6 | 31.0 | 31.81 | 5.106
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.7 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 31.61 | 4.552
1.0 | 2813.0 | 407.3 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 34.0 | 6.906
0.9001066477070743 | 2532.0 | 361.5 | 10.0 | 17.2 | 30.0 | 33.59 | 7.002
0.7998578030572343 | 2250.0 | 320.0 | 10.0 | 16.4 | 30.0 | 33.19 | 7.033
0.6999644507643086 | 1969.0 | 276.6 | 10.0 | 15.6 | 30.0 | 32.79 | 7.119
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.9 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 32.39 | 7.034
0.49982225382154283 | 1406.0 | 206.2 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 6.822
0.39992890152861715 | 1125.0 | 169.1 | 10.0 | 13.2 | 30.0 | 31.6 | 6.655
0.3 | 843.9 | 136.7 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 31.21 | 6.171
0.2 | 562.6 | 104.9 | 10.0 | 11.6 | 30.0 | 30.82 | 5.362
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.39 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 30.62 | 4.774
1.0 | 2813.0 | 391.8 | 10.0 | 18.0 | 29.0 | 32.98 | 7.18
0.9001066477070743 | 2532.0 | 346.4 | 10.0 | 17.2 | 29.0 | 32.57 | 7.309
0.7998578030572343 | 2250.0 | 304.7 | 10.0 | 16.4 | 29.0 | 32.17 | 7.386
0.6999644507643086 | 1969.0 | 265.6 | 10.0 | 15.6 | 29.0 | 31.77 | 7.415
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.9 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 31.38 | 7.405
0.49982225382154283 | 1406.0 | 195.5 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 30.98 | 7.193
0.39992890152861715 | 1125.0 | 160.7 | 10.0 | 13.2 | 29.0 | 30.59 | 7.002
0.3 | 843.9 | 129.9 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 30.2 | 6.496
0.2 | 562.6 | 99.74 | 10.0 | 11.6 | 29.0 | 29.81 | 5.64
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.17 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 29.62 | 5.013
1.0 | 2813.0 | 376.3 | 10.0 | 18.0 | 28.0 | 31.96 | 7.475
0.9001066477070743 | 2532.0 | 331.0 | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 31.55 | 7.648
0.7998578030572343 | 2250.0 | 290.0 | 10.0 | 16.4 | 28.0 | 31.15 | 7.759
0.6999644507643086 | 1969.0 | 252.5 | 10.0 | 15.6 | 28.0 | 30.76 | 7.797
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.5 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 30.36 | 7.797
0.49982225382154283 | 1406.0 | 185.3 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 29.97 | 7.589
0.39992890152861715 | 1125.0 | 152.6 | 10.0 | 13.2 | 28.0 | 29.58 | 7.373
0.3 | 843.9 | 123.3 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 29.19 | 6.843
0.2 | 562.6 | 94.75 | 10.0 | 11.6 | 28.0 | 28.81 | 5.938
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.09 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 28.61 | 5.268
1.0 | 2813.0 | 360.9 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 30.94 | 7.794
0.9001066477070743 | 2532.0 | 316.1 | 10.0 | 17.2 | 27.0 | 30.54 | 8.01
0.7998578030572343 | 2250.0 | 276.1 | 10.0 | 16.4 | 27.0 | 30.14 | 8.152
0.6999644507643086 | 1969.0 | 240.0 | 10.0 | 15.6 | 27.0 | 29.74 | 8.206
0.6000710984713828 | 1688.0 | 204.6 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 29.35 | 8.248
0.49982225382154283 | 1406.0 | 175.6 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 28.96 | 8.011
0.39992890152861715 | 1125.0 | 144.8 | 10.0 | 13.2 | 27.0 | 28.57 | 7.771
0.3 | 843.9 | 117.0 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 28.18 | 7.215
0.2 | 562.6 | 89.95 | 10.0 | 11.6 | 27.0 | 27.8 | 6.254
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.18 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 27.61 | 5.539
1.0 | 2813.0 | 346.9 | 10.0 | 18.0 | 26.0 | 30.0 | 8.11
0.9001066477070743 | 2532.0 | 302.6 | 10.0 | 17.2 | 26.0 | 29.59 | 8.366
0.7998578030572343 | 2250.0 | 263.5 | 10.0 | 16.4 | 26.0 | 29.18 | 8.542
0.6999644507643086 | 1969.0 | 228.4 | 10.0 | 15.6 | 26.0 | 28.78 | 8.623
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.9 | 10.0 | 14.8 | 26.0 | 28.38 | 8.571
0.49982225382154283 | 1406.0 | 166.5 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 27.99 | 8.448
0.39992890152861715 | 1125.0 | 137.4 | 10.0 | 13.2 | 26.0 | 27.59 | 8.187
0.3 | 843.9 | 111.1 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 27.2 | 7.599
0.2 | 562.6 | 85.53 | 10.0 | 11.6 | 26.0 | 26.81 | 6.578
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.55 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 26.61 | 5.816
1.0 | 2813.0 | 332.1 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 28.98 | 8.469
0.9001066477070743 | 2532.0 | 288.8 | 10.0 | 17.2 | 25.0 | 28.57 | 8.765
0.7998578030572343 | 2250.0 | 250.5 | 10.0 | 16.4 | 25.0 | 28.16 | 8.985
0.6999644507643086 | 1969.0 | 216.4 | 10.0 | 15.6 | 25.0 | 27.76 | 9.099
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.1 | 10.0 | 14.8 | 25.0 | 27.37 | 9.069
0.49982225382154283 | 1406.0 | 157.5 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 26.97 | 8.933
0.39992890152861715 | 1125.0 | 133.1 | 10.0 | 13.2 | 25.0 | 26.59 | 8.456
0.3 | 843.9 | 105.2 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 26.19 | 8.019
0.2 | 562.6 | 81.14 | 10.0 | 11.6 | 25.0 | 25.8 | 6.934
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.96 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 25.61 | 6.119
1.0 | 2813.0 | 317.9 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 27.96 | 8.848
0.9001066477070743 | 2532.0 | 275.5 | 10.0 | 17.2 | 24.0 | 27.55 | 9.188
0.7998578030572343 | 2250.0 | 237.9 | 10.0 | 16.4 | 24.0 | 27.15 | 9.458
0.6999644507643086 | 1969.0 | 204.8 | 10.0 | 15.6 | 24.0 | 26.75 | 9.613
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.7 | 10.0 | 14.8 | 24.0 | 26.35 | 9.608
0.49982225382154283 | 1406.0 | 148.9 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 25.96 | 9.448
0.39992890152861715 | 1125.0 | 125.6 | 10.0 | 13.2 | 24.0 | 25.58 | 8.962
0.3 | 843.9 | 99.5 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 25.18 | 8.482
0.2 | 562.6 | 76.83 | 10.0 | 11.6 | 24.0 | 24.8 | 7.323
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.44 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 24.6 | 6.448
1.0 | 2813.0 | 304.2 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 26.95 | 9.246
0.9001066477070743 | 2532.0 | 262.8 | 10.0 | 17.2 | 23.0 | 26.54 | 9.632
0.7998578030572343 | 2250.0 | 226.0 | 10.0 | 16.4 | 23.0 | 26.13 | 9.957
0.6999644507643086 | 1969.0 | 193.8 | 10.0 | 15.6 | 23.0 | 25.73 | 10.16
0.6000710984713828 | 1688.0 | 165.7 | 10.0 | 14.8 | 23.0 | 25.34 | 10.19
0.49982225382154283 | 1406.0 | 140.4 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 24.95 | 10.02
0.39992890152861715 | 1125.0 | 118.2 | 10.0 | 13.2 | 23.0 | 24.57 | 9.523
0.3 | 843.9 | 93.87 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 24.18 | 8.99
0.2 | 562.6 | 72.66 | 10.0 | 11.6 | 23.0 | 23.79 | 7.743
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.08 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 23.6 | 6.797
1.0 | 2813.0 | 292.1 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 9.629
0.9001066477070743 | 2532.0 | 251.5 | 10.0 | 17.2 | 22.0 | 25.59 | 10.07
0.7998578030572343 | 2250.0 | 215.3 | 10.0 | 16.4 | 22.0 | 25.18 | 10.45
0.6999644507643086 | 1969.0 | 183.7 | 10.0 | 15.6 | 22.0 | 24.77 | 10.72
0.6000710984713828 | 1688.0 | 156.4 | 10.0 | 14.8 | 22.0 | 24.37 | 10.79
0.49982225382154283 | 1406.0 | 133.0 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 23.98 | 10.57
0.39992890152861715 | 1125.0 | 111.1 | 10.0 | 13.2 | 22.0 | 23.58 | 10.13
0.3 | 843.9 | 88.56 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 23.19 | 9.529
0.2 | 562.6 | 68.68 | 10.0 | 11.6 | 22.0 | 22.8 | 8.192
0.15151084251688587 | 426.2 | 59.06 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 22.61 | 7.216
1.0 | 2813.0 | 279.8 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 24.98 | 10.05
0.9001066477070743 | 2532.0 | 240.0 | 10.0 | 17.2 | 21.0 | 24.57 | 10.55
0.7998578030572343 | 2250.0 | 204.2 | 10.0 | 16.4 | 21.0 | 24.16 | 11.02
0.6999644507643086 | 1969.0 | 173.3 | 10.0 | 15.6 | 21.0 | 23.76 | 11.36
0.6000710984713828 | 1688.0 | 147.0 | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 23.36 | 11.48
0.49982225382154283 | 1406.0 | 124.8 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 22.97 | 11.27
0.39992890152861715 | 1125.0 | 104.1 | 10.0 | 13.2 | 21.0 | 22.58 | 10.81
0.3 | 843.9 | 86.21 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 22.19 | 9.789
0.2 | 562.6 | 64.64 | 10.0 | 11.6 | 21.0 | 21.8 | 8.704
0.15151084251688587 | 426.2 | 55.77 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 21.61 | 7.642
1.0 | 2813.0 | 268.2 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 23.97 | 10.49
0.9001066477070743 | 2532.0 | 228.9 | 10.0 | 17.2 | 20.0 | 23.56 | 11.06
0.7998578030572343 | 2250.0 | 193.3 | 10.0 | 16.4 | 20.0 | 23.15 | 11.64
0.6999644507643086 | 1969.0 | 163.1 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 22.74 | 12.07
0.6000710984713828 | 1688.0 | 138.1 | 10.0 | 14.8 | 20.0 | 22.35 | 12.23
0.49982225382154283 | 1406.0 | 116.6 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 21.96 | 12.06
0.39992890152861715 | 1125.0 | 97.53 | 10.0 | 13.2 | 20.0 | 21.57 | 11.54
0.3 | 843.9 | 80.89 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 21.18 | 10.43
0.2 | 562.6 | 61.3 | 10.0 | 11.6 | 20.0 | 20.79 | 9.177
0.15300391041592604 | 430.4 | 53.38 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 20.61 | 8.064
1.0 | 2813.0 | 257.2 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 22.95 | 10.94
0.9001066477070743 | 2532.0 | 217.8 | 10.0 | 17.2 | 19.0 | 22.54 | 11.62
0.7998578030572343 | 2250.0 | 182.7 | 10.0 | 16.4 | 19.0 | 22.13 | 12.32
0.6999644507643086 | 1969.0 | 153.4 | 10.0 | 15.6 | 19.0 | 21.73 | 12.83
0.6000710984713828 | 1688.0 | 129.4 | 10.0 | 14.8 | 19.0 | 21.34 | 13.04
0.49982225382154283 | 1406.0 | 109.2 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 20.95 | 12.89
0.39992890152861715 | 1125.0 | 92.07 | 10.0 | 13.2 | 19.0 | 20.56 | 12.22
0.3 | 843.9 | 76.42 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 20.17 | 11.04
0.2 | 562.6 | 58.61 | 10.0 | 11.6 | 19.0 | 19.79 | 9.599
0.15453252755065766 | 434.7 | 51.49 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 19.61 | 8.444
1.0 | 2813.0 | 566.8 | 6.0 | 15.0 | 34.0 | 38.0 | 4.963
0.9001066477070743 | 2532.0 | 501.2 | 6.0 | 14.1 | 34.0 | 37.59 | 5.051
0.7998578030572343 | 2250.0 | 439.8 | 6.0 | 13.2 | 34.0 | 37.18 | 5.117
0.6999644507643086 | 1969.0 | 386.4 | 6.0 | 12.3 | 34.0 | 36.79 | 5.096
0.6000710984713828 | 1688.0 | 335.0 | 6.0 | 11.4 | 34.0 | 36.39 | 5.038
0.49982225382154283 | 1406.0 | 287.3 | 6.0 | 10.5 | 34.0 | 36.0 | 4.896
0.39992890152861715 | 1125.0 | 241.2 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 35.61 | 4.666
0.3 | 843.9 | 196.2 | 6.0 | 8.7 | 34.0 | 35.22 | 4.302
0.2 | 562.6 | 149.8 | 6.0 | 7.8 | 34.0 | 34.83 | 3.756
0.14998222538215428 | 421.9 | 124.5 | 6.0 | 7.35 | 34.0 | 34.64 | 3.389
1.0 | 2813.0 | 546.4 | 6.0 | 15.0 | 33.0 | 36.97 | 5.148
0.9001066477070743 | 2532.0 | 481.9 | 6.0 | 14.1 | 33.0 | 36.56 | 5.253
0.7998578030572343 | 2250.0 | 422.9 | 6.0 | 13.2 | 33.0 | 36.16 | 5.321
0.6999644507643086 | 1969.0 | 373.2 | 6.0 | 12.3 | 33.0 | 35.77 | 5.276
0.6000710984713828 | 1688.0 | 324.0 | 6.0 | 11.4 | 33.0 | 35.38 | 5.209
0.49982225382154283 | 1406.0 | 278.0 | 6.0 | 10.5 | 33.0 | 34.99 | 5.06
0.39992890152861715 | 1125.0 | 231.9 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 34.6 | 4.851
0.3 | 843.9 | 187.6 | 6.0 | 8.7 | 33.0 | 34.21 | 4.499
0.2 | 562.6 | 143.4 | 6.0 | 7.8 | 33.0 | 33.83 | 3.924
0.14998222538215428 | 421.9 | 120.5 | 6.0 | 7.35 | 33.0 | 33.63 | 3.501
1.0 | 2813.0 | 526.4 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 35.95 | 5.344
0.9001066477070743 | 2532.0 | 463.9 | 6.0 | 14.1 | 32.0 | 35.54 | 5.457
0.7998578030572343 | 2250.0 | 408.7 | 6.0 | 13.2 | 32.0 | 35.15 | 5.506
0.6999644507643086 | 1969.0 | 361.1 | 6.0 | 12.3 | 32.0 | 34.76 | 5.453
0.6000710984713828 | 1688.0 | 312.6 | 6.0 | 11.4 | 32.0 | 34.36 | 5.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 266.1 | 6.0 | 10.5 | 32.0 | 33.97 | 5.286
0.39992890152861715 | 1125.0 | 221.1 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 33.59 | 5.089
0.3 | 843.9 | 178.5 | 6.0 | 8.7 | 32.0 | 33.2 | 4.727
0.2 | 562.6 | 136.5 | 6.0 | 7.8 | 32.0 | 32.82 | 4.122
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.9 | 6.0 | 7.35 | 32.0 | 32.62 | 3.673
1.0 | 2813.0 | 508.1 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 34.93 | 5.536
0.9001066477070743 | 2532.0 | 447.9 | 6.0 | 14.1 | 31.0 | 34.52 | 5.653
0.7998578030572343 | 2250.0 | 395.1 | 6.0 | 13.2 | 31.0 | 34.13 | 5.695
0.6999644507643086 | 1969.0 | 347.2 | 6.0 | 12.3 | 31.0 | 33.74 | 5.672
0.6000710984713828 | 1688.0 | 298.7 | 6.0 | 11.4 | 31.0 | 33.35 | 5.651
0.49982225382154283 | 1406.0 | 252.8 | 6.0 | 10.5 | 31.0 | 32.96 | 5.563
0.39992890152861715 | 1125.0 | 210.6 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 32.57 | 5.342
0.3 | 843.9 | 170.0 | 6.0 | 8.7 | 31.0 | 32.19 | 4.963
0.2 | 562.6 | 130.0 | 6.0 | 7.8 | 31.0 | 31.81 | 4.326
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.4 | 6.0 | 7.35 | 31.0 | 31.62 | 3.859
1.0 | 2813.0 | 490.4 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 5.736
0.9001066477070743 | 2532.0 | 433.6 | 6.0 | 14.1 | 30.0 | 33.59 | 5.839
0.7998578030572343 | 2250.0 | 381.0 | 6.0 | 13.2 | 30.0 | 33.18 | 5.907
0.6999644507643086 | 1969.0 | 332.3 | 6.0 | 12.3 | 30.0 | 32.78 | 5.925
0.6000710984713828 | 1688.0 | 287.6 | 6.0 | 11.4 | 30.0 | 32.39 | 5.868
0.49982225382154283 | 1406.0 | 241.6 | 6.0 | 10.5 | 30.0 | 31.99 | 5.821
0.39992890152861715 | 1125.0 | 201.5 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 31.6 | 5.584
0.3 | 843.9 | 163.3 | 6.0 | 8.7 | 30.0 | 31.21 | 5.167
0.2 | 562.6 | 125.0 | 6.0 | 7.8 | 30.0 | 30.82 | 4.503
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.9 | 6.0 | 7.35 | 30.0 | 30.63 | 4.024
1.0 | 2813.0 | 472.8 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 32.98 | 5.95
0.9001066477070743 | 2532.0 | 417.4 | 6.0 | 14.1 | 29.0 | 32.57 | 6.066
0.7998578030572343 | 2250.0 | 364.5 | 6.0 | 13.2 | 29.0 | 32.16 | 6.174
0.6999644507643086 | 1969.0 | 316.9 | 6.0 | 12.3 | 29.0 | 31.77 | 6.214
0.6000710984713828 | 1688.0 | 274.1 | 6.0 | 11.4 | 29.0 | 31.37 | 6.158
0.49982225382154283 | 1406.0 | 231.5 | 6.0 | 10.5 | 29.0 | 30.98 | 6.075
0.39992890152861715 | 1125.0 | 193.7 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 30.59 | 5.808
0.3 | 843.9 | 157.0 | 6.0 | 8.7 | 29.0 | 30.2 | 5.376
0.2 | 562.6 | 120.2 | 6.0 | 7.8 | 29.0 | 29.82 | 4.68
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.9 | 6.0 | 7.35 | 29.0 | 29.62 | 4.183
1.0 | 2813.0 | 456.6 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 31.96 | 6.161
0.9001066477070743 | 2532.0 | 400.1 | 6.0 | 14.1 | 28.0 | 31.55 | 6.327
0.7998578030572343 | 2250.0 | 349.5 | 6.0 | 13.2 | 28.0 | 31.15 | 6.439
0.6999644507643086 | 1969.0 | 304.4 | 6.0 | 12.3 | 28.0 | 30.75 | 6.468
0.6000710984713828 | 1688.0 | 262.5 | 6.0 | 11.4 | 28.0 | 30.36 | 6.431
0.49982225382154283 | 1406.0 | 222.4 | 6.0 | 10.5 | 28.0 | 29.97 | 6.324
0.39992890152861715 | 1125.0 | 185.8 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 29.58 | 6.057
0.3 | 843.9 | 150.0 | 6.0 | 8.7 | 28.0 | 29.19 | 5.626
0.2 | 562.6 | 114.8 | 6.0 | 7.8 | 28.0 | 28.81 | 4.902
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.5 | 6.0 | 7.35 | 28.0 | 28.62 | 4.372
1.0 | 2813.0 | 440.3 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 30.94 | 6.388
0.9001066477070743 | 2532.0 | 382.7 | 6.0 | 14.1 | 27.0 | 30.53 | 6.615
0.7998578030572343 | 2250.0 | 334.7 | 6.0 | 13.2 | 27.0 | 30.13 | 6.723
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.3 | 6.0 | 12.3 | 27.0 | 29.73 | 6.783
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.6 | 6.0 | 11.4 | 27.0 | 29.34 | 6.709
0.49982225382154283 | 1406.0 | 215.6 | 6.0 | 10.5 | 27.0 | 28.96 | 6.524
0.39992890152861715 | 1125.0 | 177.0 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 28.57 | 6.358
0.3 | 843.9 | 142.8 | 6.0 | 8.7 | 27.0 | 28.19 | 5.911
0.2 | 562.6 | 109.3 | 6.0 | 7.8 | 27.0 | 27.8 | 5.147
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.02 | 6.0 | 7.35 | 27.0 | 27.61 | 4.585
1.0 | 2813.0 | 447.7 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 6.283
0.9001066477070743 | 2532.0 | 403.0 | 6.0 | 14.1 | 26.0 | 29.6 | 6.282
0.7998578030572343 | 2250.0 | 360.4 | 6.0 | 13.2 | 26.0 | 29.2 | 6.245
0.6999644507643086 | 1969.0 | 320.2 | 6.0 | 12.3 | 26.0 | 28.81 | 6.15
0.6000710984713828 | 1688.0 | 281.7 | 6.0 | 11.4 | 26.0 | 28.41 | 5.991
0.49982225382154283 | 1406.0 | 244.9 | 6.0 | 10.5 | 26.0 | 28.02 | 5.743
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.5 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 27.62 | 5.501
0.3 | 843.9 | 166.9 | 6.0 | 8.7 | 26.0 | 27.23 | 5.058
0.2 | 562.6 | 127.5 | 6.0 | 7.8 | 26.0 | 26.84 | 4.414
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.1 | 6.0 | 7.35 | 26.0 | 26.64 | 3.976
1.0 | 2813.0 | 437.1 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 28.99 | 6.436
0.9001066477070743 | 2532.0 | 393.6 | 6.0 | 14.1 | 25.0 | 28.59 | 6.432
0.7998578030572343 | 2250.0 | 351.9 | 6.0 | 13.2 | 25.0 | 28.19 | 6.394
0.6999644507643086 | 1969.0 | 312.6 | 6.0 | 12.3 | 25.0 | 27.8 | 6.299
0.6000710984713828 | 1688.0 | 274.9 | 6.0 | 11.4 | 25.0 | 27.4 | 6.139
0.49982225382154283 | 1406.0 | 238.8 | 6.0 | 10.5 | 25.0 | 27.01 | 5.889
0.39992890152861715 | 1125.0 | 200.6 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 26.62 | 5.609
0.3 | 843.9 | 163.8 | 6.0 | 8.7 | 25.0 | 26.23 | 5.152
0.2 | 562.6 | 125.3 | 6.0 | 7.8 | 25.0 | 25.83 | 4.49
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.4 | 6.0 | 7.35 | 25.0 | 25.64 | 4.04
1.0 | 2813.0 | 426.9 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 27.97 | 6.589
0.9001066477070743 | 2532.0 | 384.6 | 6.0 | 14.1 | 24.0 | 27.58 | 6.583
0.7998578030572343 | 2250.0 | 343.8 | 6.0 | 13.2 | 24.0 | 27.18 | 6.545
0.6999644507643086 | 1969.0 | 305.3 | 6.0 | 12.3 | 24.0 | 26.79 | 6.45
0.6000710984713828 | 1688.0 | 268.4 | 6.0 | 11.4 | 24.0 | 26.4 | 6.289
0.49982225382154283 | 1406.0 | 233.0 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 26.01 | 6.037
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.9 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 25.61 | 5.715
0.3 | 843.9 | 160.9 | 6.0 | 8.7 | 24.0 | 25.22 | 5.244
0.2 | 562.6 | 123.3 | 6.0 | 7.8 | 24.0 | 24.83 | 4.563
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.9 | 6.0 | 7.35 | 24.0 | 24.63 | 4.101
1.0 | 2813.0 | 417.2 | 6.0 | 15.0 | 23.0 | 26.96 | 6.742
0.9001066477070743 | 2532.0 | 375.9 | 6.0 | 14.1 | 23.0 | 26.57 | 6.735
0.7998578030572343 | 2250.0 | 336.0 | 6.0 | 13.2 | 23.0 | 26.17 | 6.697
0.6999644507643086 | 1969.0 | 298.2 | 6.0 | 12.3 | 23.0 | 25.78 | 6.602
0.6000710984713828 | 1688.0 | 262.0 | 6.0 | 11.4 | 23.0 | 25.39 | 6.442
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.3 | 6.0 | 10.5 | 23.0 | 25.0 | 6.188
0.39992890152861715 | 1125.0 | 193.4 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 24.61 | 5.818
0.3 | 843.9 | 158.3 | 6.0 | 8.7 | 23.0 | 24.22 | 5.332
0.2 | 562.6 | 121.5 | 6.0 | 7.8 | 23.0 | 23.83 | 4.632
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.5 | 6.0 | 7.35 | 23.0 | 23.63 | 4.158
1.0 | 2813.0 | 408.4 | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 26.0 | 6.888
0.9001066477070743 | 2532.0 | 368.0 | 6.0 | 14.1 | 22.0 | 25.6 | 6.88
0.7998578030572343 | 2250.0 | 329.3 | 6.0 | 13.2 | 22.0 | 25.2 | 6.835
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.7 | 6.0 | 12.3 | 22.0 | 24.8 | 6.751
0.6000710984713828 | 1688.0 | 256.0 | 6.0 | 11.4 | 22.0 | 24.41 | 6.593
0.49982225382154283 | 1406.0 | 221.9 | 6.0 | 10.5 | 22.0 | 24.02 | 6.338
0.39992890152861715 | 1125.0 | 190.1 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 23.62 | 5.917
0.3 | 843.9 | 155.8 | 6.0 | 8.7 | 22.0 | 23.23 | 5.417
0.2 | 562.6 | 119.8 | 6.0 | 7.8 | 22.0 | 22.84 | 4.697
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.2 | 6.0 | 7.35 | 22.0 | 22.64 | 4.211
1.0 | 2813.0 | 399.5 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 24.99 | 7.041
0.9001066477070743 | 2532.0 | 360.0 | 6.0 | 14.1 | 21.0 | 24.59 | 7.033
0.7998578030572343 | 2250.0 | 322.0 | 6.0 | 13.2 | 21.0 | 24.19 | 6.989
0.6999644507643086 | 1969.0 | 285.1 | 6.0 | 12.3 | 21.0 | 23.79 | 6.908
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.0 | 6.0 | 11.4 | 21.0 | 23.4 | 6.751
0.49982225382154283 | 1406.0 | 216.6 | 6.0 | 10.5 | 21.0 | 23.01 | 6.495
0.39992890152861715 | 1125.0 | 187.0 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 22.62 | 6.016
0.3 | 843.9 | 153.5 | 6.0 | 8.7 | 21.0 | 22.23 | 5.499
0.2 | 562.6 | 118.2 | 6.0 | 7.8 | 21.0 | 21.83 | 4.759
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.04 | 6.0 | 7.35 | 21.0 | 21.64 | 4.261
1.0 | 2813.0 | 391.0 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 23.97 | 7.194
0.9001066477070743 | 2532.0 | 352.3 | 6.0 | 14.1 | 20.0 | 23.58 | 7.186
0.7998578030572343 | 2250.0 | 315.0 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 23.18 | 7.144
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.7 | 6.0 | 12.3 | 20.0 | 22.79 | 7.066
0.6000710984713828 | 1688.0 | 244.2 | 6.0 | 11.4 | 20.0 | 22.39 | 6.91
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.3 | 6.0 | 10.5 | 20.0 | 22.0 | 6.656
0.39992890152861715 | 1125.0 | 184.1 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 21.62 | 6.112
0.3 | 843.9 | 151.3 | 6.0 | 8.7 | 20.0 | 21.22 | 5.578
0.2 | 562.6 | 116.8 | 6.0 | 7.8 | 20.0 | 20.83 | 4.817
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.01 | 6.0 | 7.35 | 20.0 | 20.63 | 4.305
1.0 | 2813.0 | 382.8 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 22.96 | 7.348
0.9001066477070743 | 2532.0 | 344.9 | 6.0 | 14.1 | 19.0 | 22.57 | 7.341
0.7998578030572343 | 2250.0 | 308.2 | 6.0 | 13.2 | 19.0 | 22.17 | 7.302
0.6999644507643086 | 1969.0 | 272.4 | 6.0 | 12.3 | 19.0 | 21.78 | 7.227
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.5 | 6.0 | 11.4 | 19.0 | 21.38 | 7.076
0.49982225382154283 | 1406.0 | 206.2 | 6.0 | 10.5 | 19.0 | 20.99 | 6.822
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.4 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 20.61 | 6.204
0.3 | 843.9 | 149.3 | 6.0 | 8.7 | 19.0 | 20.22 | 5.653
0.2 | 562.6 | 115.5 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 19.83 | 4.869
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.11 | 6.0 | 7.35 | 19.0 | 19.63 | 4.345
1.0 | 2813.0 | 544.8 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 38.0 | 5.164
0.9001066477070743 | 2532.0 | 482.4 | 7.0 | 15.1 | 34.0 | 37.59 | 5.248
0.7998578030572343 | 2250.0 | 423.8 | 7.0 | 14.2 | 34.0 | 37.19 | 5.31
0.6999644507643086 | 1969.0 | 375.0 | 7.0 | 13.3 | 34.0 | 36.79 | 5.251
0.6000710984713828 | 1688.0 | 325.3 | 7.0 | 12.4 | 34.0 | 36.4 | 5.188
0.49982225382154283 | 1406.0 | 278.0 | 7.0 | 11.5 | 34.0 | 36.0 | 5.059
0.39992890152861715 | 1125.0 | 232.4 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 35.61 | 4.841
0.3 | 843.9 | 188.0 | 7.0 | 9.7 | 34.0 | 35.22 | 4.489
0.2 | 562.6 | 143.7 | 7.0 | 8.8 | 34.0 | 34.83 | 3.915
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.9 | 7.0 | 8.35 | 34.0 | 34.63 | 3.518
1.0 | 2813.0 | 524.3 | 7.0 | 16.0 | 33.0 | 36.98 | 5.365
0.9001066477070743 | 2532.0 | 464.9 | 7.0 | 15.1 | 33.0 | 36.57 | 5.445
0.7998578030572343 | 2250.0 | 409.9 | 7.0 | 14.2 | 33.0 | 36.17 | 5.49
0.6999644507643086 | 1969.0 | 362.5 | 7.0 | 13.3 | 33.0 | 35.78 | 5.431
0.6000710984713828 | 1688.0 | 313.0 | 7.0 | 12.4 | 33.0 | 35.38 | 5.392
0.49982225382154283 | 1406.0 | 265.6 | 7.0 | 11.5 | 33.0 | 34.99 | 5.296
0.39992890152861715 | 1125.0 | 221.5 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 34.6 | 5.081
0.3 | 843.9 | 178.9 | 7.0 | 9.7 | 33.0 | 34.21 | 4.717
0.2 | 562.6 | 136.8 | 7.0 | 8.8 | 33.0 | 33.82 | 4.112
0.14998222538215428 | 421.9 | 115.1 | 7.0 | 8.35 | 33.0 | 33.63 | 3.665
1.0 | 2813.0 | 504.2 | 7.0 | 16.0 | 32.0 | 35.95 | 5.579
0.9001066477070743 | 2532.0 | 448.6 | 7.0 | 15.1 | 32.0 | 35.55 | 5.643
0.7998578030572343 | 2250.0 | 396.0 | 7.0 | 14.2 | 32.0 | 35.15 | 5.683
0.6999644507643086 | 1969.0 | 347.8 | 7.0 | 13.3 | 32.0 | 34.76 | 5.662
0.6000710984713828 | 1688.0 | 298.9 | 7.0 | 12.4 | 32.0 | 34.37 | 5.647
0.49982225382154283 | 1406.0 | 253.2 | 7.0 | 11.5 | 32.0 | 33.98 | 5.555
0.39992890152861715 | 1125.0 | 211.0 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 33.59 | 5.333
0.3 | 843.9 | 170.5 | 7.0 | 9.7 | 32.0 | 33.2 | 4.949
0.2 | 562.6 | 130.4 | 7.0 | 8.8 | 32.0 | 32.82 | 4.314
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.6 | 7.0 | 8.35 | 32.0 | 32.62 | 3.849
1.0 | 2813.0 | 487.2 | 7.0 | 16.0 | 31.0 | 34.93 | 5.774
0.9001066477070743 | 2532.0 | 432.3 | 7.0 | 15.1 | 31.0 | 34.53 | 5.856
0.7998578030572343 | 2250.0 | 379.9 | 7.0 | 14.2 | 31.0 | 34.13 | 5.924
0.6999644507643086 | 1969.0 | 331.7 | 7.0 | 13.3 | 31.0 | 33.74 | 5.937
0.6000710984713828 | 1688.0 | 285.1 | 7.0 | 12.4 | 31.0 | 33.35 | 5.921
0.49982225382154283 | 1406.0 | 241.6 | 7.0 | 11.5 | 31.0 | 32.96 | 5.821
0.39992890152861715 | 1125.0 | 201.9 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 32.58 | 5.574
0.3 | 843.9 | 163.8 | 7.0 | 9.7 | 31.0 | 32.19 | 5.153
0.2 | 562.6 | 125.4 | 7.0 | 8.8 | 31.0 | 31.81 | 4.487
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.1 | 7.0 | 8.35 | 31.0 | 31.62 | 4.013
1.0 | 2813.0 | 472.0 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 34.0 | 5.96
0.9001066477070743 | 2532.0 | 416.3 | 7.0 | 15.1 | 30.0 | 33.59 | 6.081
0.7998578030572343 | 2250.0 | 364.0 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 33.18 | 6.183
0.6999644507643086 | 1969.0 | 317.1 | 7.0 | 13.3 | 30.0 | 32.78 | 6.209
0.6000710984713828 | 1688.0 | 274.7 | 7.0 | 12.4 | 30.0 | 32.39 | 6.144
0.49982225382154283 | 1406.0 | 232.2 | 7.0 | 11.5 | 30.0 | 31.99 | 6.056
0.39992890152861715 | 1125.0 | 194.4 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 31.6 | 5.787
0.3 | 843.9 | 157.6 | 7.0 | 9.7 | 30.0 | 31.21 | 5.355
0.2 | 562.6 | 120.7 | 7.0 | 8.8 | 30.0 | 30.82 | 4.662
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.2 | 7.0 | 8.35 | 30.0 | 30.63 | 4.169
1.0 | 2813.0 | 455.8 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 32.98 | 6.172
0.9001066477070743 | 2532.0 | 398.5 | 7.0 | 15.1 | 29.0 | 32.57 | 6.353
0.7998578030572343 | 2250.0 | 350.3 | 7.0 | 14.2 | 29.0 | 32.17 | 6.424
0.6999644507643086 | 1969.0 | 303.0 | 7.0 | 13.3 | 29.0 | 31.77 | 6.498
0.6000710984713828 | 1688.0 | 263.4 | 7.0 | 12.4 | 29.0 | 31.37 | 6.408
0.49982225382154283 | 1406.0 | 223.0 | 7.0 | 11.5 | 29.0 | 30.98 | 6.306
0.39992890152861715 | 1125.0 | 186.2 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 30.59 | 6.044
0.3 | 843.9 | 150.4 | 7.0 | 9.7 | 29.0 | 30.2 | 5.61
0.2 | 562.6 | 115.1 | 7.0 | 8.8 | 29.0 | 29.81 | 4.888
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.75 | 7.0 | 8.35 | 29.0 | 29.62 | 4.361
1.0 | 2813.0 | 438.7 | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 31.96 | 6.412
0.9001066477070743 | 2532.0 | 380.9 | 7.0 | 15.1 | 28.0 | 31.55 | 6.646
0.7998578030572343 | 2250.0 | 335.7 | 7.0 | 14.2 | 28.0 | 31.15 | 6.703
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.8 | 7.0 | 13.3 | 28.0 | 30.75 | 6.772
0.6000710984713828 | 1688.0 | 252.3 | 7.0 | 12.4 | 28.0 | 30.36 | 6.689
0.49982225382154283 | 1406.0 | 216.4 | 7.0 | 11.5 | 28.0 | 29.97 | 6.501
0.39992890152861715 | 1125.0 | 177.3 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 29.58 | 6.345
0.3 | 843.9 | 143.2 | 7.0 | 9.7 | 28.0 | 29.19 | 5.895
0.2 | 562.6 | 109.6 | 7.0 | 8.8 | 28.0 | 28.81 | 5.132
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.27 | 7.0 | 8.35 | 28.0 | 28.61 | 4.573
1.0 | 2813.0 | 421.2 | 7.0 | 16.0 | 27.0 | 30.94 | 6.678
0.9001066477070743 | 2532.0 | 365.1 | 7.0 | 15.1 | 27.0 | 30.53 | 6.934
0.7998578030572343 | 2250.0 | 322.1 | 7.0 | 14.2 | 27.0 | 30.13 | 6.987
0.6999644507643086 | 1969.0 | 282.0 | 7.0 | 13.3 | 27.0 | 29.74 | 6.982
0.6000710984713828 | 1688.0 | 240.3 | 7.0 | 12.4 | 27.0 | 29.35 | 7.024
0.49982225382154283 | 1406.0 | 205.3 | 7.0 | 11.5 | 27.0 | 28.96 | 6.853
0.39992890152861715 | 1125.0 | 168.7 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 28.57 | 6.669
0.3 | 843.9 | 136.1 | 7.0 | 9.7 | 27.0 | 28.19 | 6.198
0.2 | 562.6 | 104.3 | 7.0 | 8.8 | 27.0 | 27.8 | 5.394
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.03 | 7.0 | 8.35 | 27.0 | 27.61 | 4.793
1.0 | 2813.0 | 438.6 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 30.0 | 6.413
0.9001066477070743 | 2532.0 | 395.5 | 7.0 | 15.1 | 26.0 | 29.6 | 6.402
0.7998578030572343 | 2250.0 | 353.9 | 7.0 | 14.2 | 26.0 | 29.2 | 6.359
0.6999644507643086 | 1969.0 | 314.6 | 7.0 | 13.3 | 26.0 | 28.81 | 6.259
0.6000710984713828 | 1688.0 | 276.9 | 7.0 | 12.4 | 26.0 | 28.41 | 6.094
0.49982225382154283 | 1406.0 | 240.8 | 7.0 | 11.5 | 26.0 | 28.02 | 5.84
0.39992890152861715 | 1125.0 | 202.2 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 27.63 | 5.564
0.3 | 843.9 | 165.2 | 7.0 | 9.7 | 26.0 | 27.23 | 5.109
0.2 | 562.6 | 126.3 | 7.0 | 8.8 | 26.0 | 26.84 | 4.454
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.2 | 7.0 | 8.35 | 26.0 | 26.64 | 4.01
1.0 | 2813.0 | 428.5 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 28.99 | 6.565
0.9001066477070743 | 2532.0 | 386.4 | 7.0 | 15.1 | 25.0 | 28.59 | 6.552
0.7998578030572343 | 2250.0 | 345.8 | 7.0 | 14.2 | 25.0 | 28.19 | 6.508
0.6999644507643086 | 1969.0 | 307.2 | 7.0 | 13.3 | 25.0 | 27.8 | 6.409
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.3 | 7.0 | 12.4 | 25.0 | 27.4 | 6.245
0.49982225382154283 | 1406.0 | 234.9 | 7.0 | 11.5 | 25.0 | 27.01 | 5.987
0.39992890152861715 | 1125.0 | 198.5 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 26.62 | 5.668
0.3 | 843.9 | 162.3 | 7.0 | 9.7 | 25.0 | 26.23 | 5.198
0.2 | 562.6 | 124.3 | 7.0 | 8.8 | 25.0 | 25.84 | 4.525
0.14998222538215428 | 421.9 | 103.7 | 7.0 | 8.35 | 25.0 | 25.64 | 4.07
1.0 | 2813.0 | 418.9 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 27.98 | 6.716
0.9001066477070743 | 2532.0 | 377.7 | 7.0 | 15.1 | 24.0 | 27.58 | 6.702
0.7998578030572343 | 2250.0 | 337.9 | 7.0 | 14.2 | 24.0 | 27.18 | 6.66
0.6999644507643086 | 1969.0 | 300.1 | 7.0 | 13.3 | 24.0 | 26.79 | 6.561
0.6000710984713828 | 1688.0 | 263.9 | 7.0 | 12.4 | 24.0 | 26.4 | 6.396
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.2 | 7.0 | 11.5 | 24.0 | 26.01 | 6.137
0.39992890152861715 | 1125.0 | 195.0 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 25.62 | 5.77
0.3 | 843.9 | 159.7 | 7.0 | 9.7 | 24.0 | 25.23 | 5.286
0.2 | 562.6 | 122.5 | 7.0 | 8.8 | 24.0 | 24.83 | 4.593
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.3 | 7.0 | 8.35 | 24.0 | 24.63 | 4.126
1.0 | 2813.0 | 409.6 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 26.96 | 6.868
0.9001066477070743 | 2532.0 | 369.4 | 7.0 | 15.1 | 23.0 | 26.57 | 6.853
0.7998578030572343 | 2250.0 | 330.3 | 7.0 | 14.2 | 23.0 | 26.17 | 6.812
0.6999644507643086 | 1969.0 | 293.2 | 7.0 | 13.3 | 23.0 | 25.78 | 6.715
0.6000710984713828 | 1688.0 | 257.6 | 7.0 | 12.4 | 23.0 | 25.39 | 6.551
0.49982225382154283 | 1406.0 | 223.6 | 7.0 | 11.5 | 23.0 | 25.0 | 6.29
0.39992890152861715 | 1125.0 | 191.7 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 24.61 | 5.869
0.3 | 843.9 | 157.2 | 7.0 | 9.7 | 23.0 | 24.22 | 5.369
0.2 | 562.6 | 120.8 | 7.0 | 8.8 | 23.0 | 23.83 | 4.658
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.0 | 7.0 | 8.35 | 23.0 | 23.63 | 4.178
1.0 | 2813.0 | 401.0 | 7.0 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 7.015
0.9001066477070743 | 2532.0 | 361.7 | 7.0 | 15.1 | 22.0 | 25.6 | 6.999
0.7998578030572343 | 2250.0 | 323.7 | 7.0 | 14.2 | 22.0 | 25.2 | 6.951
0.6999644507643086 | 1969.0 | 286.8 | 7.0 | 13.3 | 22.0 | 24.8 | 6.866
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.8 | 7.0 | 12.4 | 22.0 | 24.41 | 6.704
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.3 | 7.0 | 11.5 | 22.0 | 24.02 | 6.442
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.7 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 23.63 | 5.964
0.3 | 843.9 | 154.9 | 7.0 | 9.7 | 22.0 | 23.23 | 5.449
0.2 | 562.6 | 119.3 | 7.0 | 8.8 | 22.0 | 22.84 | 4.718
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.84 | 7.0 | 8.35 | 22.0 | 22.64 | 4.226
1.0 | 2813.0 | 392.6 | 7.0 | 16.0 | 21.0 | 24.99 | 7.165
0.9001066477070743 | 2532.0 | 353.9 | 7.0 | 15.1 | 21.0 | 24.59 | 7.153
0.7998578030572343 | 2250.0 | 316.6 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 24.19 | 7.107
0.6999644507643086 | 1969.0 | 280.3 | 7.0 | 13.3 | 21.0 | 23.8 | 7.025
0.6000710984713828 | 1688.0 | 245.9 | 7.0 | 12.4 | 21.0 | 23.4 | 6.864
0.49982225382154283 | 1406.0 | 213.0 | 7.0 | 11.5 | 21.0 | 23.01 | 6.603
0.39992890152861715 | 1125.0 | 185.7 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 22.62 | 6.058
0.3 | 843.9 | 152.7 | 7.0 | 9.7 | 21.0 | 22.23 | 5.526
0.2 | 562.6 | 117.9 | 7.0 | 8.8 | 21.0 | 21.84 | 4.774
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.82 | 7.0 | 8.35 | 21.0 | 21.64 | 4.27
1.0 | 2813.0 | 384.4 | 7.0 | 16.0 | 20.0 | 23.98 | 7.318
0.9001066477070743 | 2532.0 | 346.4 | 7.0 | 15.1 | 20.0 | 23.58 | 7.308
0.7998578030572343 | 2250.0 | 309.8 | 7.0 | 14.2 | 20.0 | 23.18 | 7.265
0.6999644507643086 | 1969.0 | 274.0 | 7.0 | 13.3 | 20.0 | 22.79 | 7.187
0.6000710984713828 | 1688.0 | 240.1 | 7.0 | 12.4 | 20.0 | 22.39 | 7.029
0.49982225382154283 | 1406.0 | 207.8 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 22.0 | 6.768
0.39992890152861715 | 1125.0 | 183.0 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 21.62 | 6.15
0.3 | 843.9 | 150.7 | 7.0 | 9.7 | 20.0 | 21.23 | 5.6
0.2 | 562.6 | 116.6 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | 20.83 | 4.825
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.94 | 7.0 | 8.35 | 20.0 | 20.64 | 4.308
1.0 | 2813.0 | 376.5 | 7.0 | 16.0 | 19.0 | 22.97 | 7.472
0.9001066477070743 | 2532.0 | 339.2 | 7.0 | 15.1 | 19.0 | 22.57 | 7.464
0.7998578030572343 | 2250.0 | 303.1 | 7.0 | 14.2 | 19.0 | 22.17 | 7.425
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.8 | 7.0 | 13.3 | 19.0 | 21.78 | 7.352
0.6000710984713828 | 1688.0 | 234.5 | 7.0 | 12.4 | 19.0 | 21.39 | 7.197
0.49982225382154283 | 1406.0 | 202.7 | 7.0 | 11.5 | 19.0 | 21.0 | 6.94
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.4 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 20.62 | 6.237
0.3 | 843.9 | 148.9 | 7.0 | 9.7 | 19.0 | 20.22 | 5.669
0.2 | 562.6 | 115.5 | 7.0 | 8.8 | 19.0 | 19.83 | 4.871
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.2 | 7.0 | 8.35 | 19.0 | 19.63 | 4.341
1.0 | 2813.0 | 522.4 | 8.0 | 17.0 | 34.0 | 38.0 | 5.385
0.9001066477070743 | 2532.0 | 466.4 | 8.0 | 16.1 | 34.0 | 37.6 | 5.428
0.7998578030572343 | 2250.0 | 411.2 | 8.0 | 15.2 | 34.0 | 37.2 | 5.472
0.6999644507643086 | 1969.0 | 363.9 | 8.0 | 14.3 | 34.0 | 36.8 | 5.412
0.6000710984713828 | 1688.0 | 313.4 | 8.0 | 13.4 | 34.0 | 36.4 | 5.385
0.49982225382154283 | 1406.0 | 266.0 | 8.0 | 12.5 | 34.0 | 36.0 | 5.288
0.39992890152861715 | 1125.0 | 221.8 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 35.61 | 5.072
0.3 | 843.9 | 179.3 | 8.0 | 10.7 | 34.0 | 35.22 | 4.706
0.2 | 562.6 | 137.1 | 8.0 | 9.80000000000001 | 34.0 | 34.83 | 4.102
0.14998222538215428 | 421.9 | 115.3 | 8.0 | 9.35 | 34.0 | 34.63 | 3.66
1.0 | 2813.0 | 502.9 | 8.0 | 17.0 | 33.0 | 36.98 | 5.593
0.9001066477070743 | 2532.0 | 449.3 | 8.0 | 16.1 | 33.0 | 36.58 | 5.634
0.7998578030572343 | 2250.0 | 396.7 | 8.0 | 15.2 | 33.0 | 36.18 | 5.673
0.6999644507643086 | 1969.0 | 348.3 | 8.0 | 14.3 | 33.0 | 35.78 | 5.654
0.6000710984713828 | 1688.0 | 299.1 | 8.0 | 13.4 | 33.0 | 35.38 | 5.643
0.49982225382154283 | 1406.0 | 253.6 | 8.0 | 12.5 | 33.0 | 34.99 | 5.547
0.39992890152861715 | 1125.0 | 211.4 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 34.6 | 5.322
0.3 | 843.9 | 171.0 | 8.0 | 10.7 | 33.0 | 34.21 | 4.934
0.2 | 562.6 | 130.8 | 8.0 | 9.80000000000001 | 33.0 | 33.82 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.9 | 8.0 | 9.35 | 33.0 | 33.63 | 3.839
1.0 | 2813.0 | 485.9 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 35.96 | 5.789
0.9001066477070743 | 2532.0 | 432.0 | 8.0 | 16.1 | 32.0 | 35.56 | 5.86
0.7998578030572343 | 2250.0 | 379.9 | 8.0 | 15.2 | 32.0 | 35.16 | 5.923
0.6999644507643086 | 1969.0 | 332.0 | 8.0 | 14.3 | 32.0 | 34.76 | 5.931
0.6000710984713828 | 1688.0 | 285.3 | 8.0 | 13.4 | 32.0 | 34.37 | 5.916
0.49982225382154283 | 1406.0 | 242.1 | 8.0 | 12.5 | 32.0 | 33.98 | 5.808
0.39992890152861715 | 1125.0 | 202.6 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 33.59 | 5.554
0.3 | 843.9 | 164.5 | 8.0 | 10.7 | 32.0 | 33.2 | 5.132
0.2 | 562.6 | 125.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 32.0 | 32.82 | 4.469
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.5 | 8.0 | 9.35 | 32.0 | 32.62 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 470.7 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 34.94 | 5.976
0.9001066477070743 | 2532.0 | 414.2 | 8.0 | 16.1 | 31.0 | 34.53 | 6.113
0.7998578030572343 | 2250.0 | 362.6 | 8.0 | 15.2 | 31.0 | 34.13 | 6.206
0.6999644507643086 | 1969.0 | 316.6 | 8.0 | 14.3 | 31.0 | 33.74 | 6.219
0.6000710984713828 | 1688.0 | 275.0 | 8.0 | 13.4 | 31.0 | 33.35 | 6.138
0.49982225382154283 | 1406.0 | 232.6 | 8.0 | 12.5 | 31.0 | 32.96 | 6.046
0.39992890152861715 | 1125.0 | 194.9 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 32.58 | 5.774
0.3 | 843.9 | 158.1 | 8.0 | 10.7 | 31.0 | 32.19 | 5.339
0.2 | 562.6 | 121.0 | 8.0 | 9.80000000000001 | 31.0 | 31.81 | 4.651
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.5 | 8.0 | 9.35 | 31.0 | 31.62 | 4.157
1.0 | 2813.0 | 454.8 | 8.0 | 17.0 | 30.0 | 34.0 | 6.185
0.9001066477070743 | 2532.0 | 397.1 | 8.0 | 16.1 | 30.0 | 33.58 | 6.375
0.7998578030572343 | 2250.0 | 347.3 | 8.0 | 15.2 | 30.0 | 33.18 | 6.48
0.6999644507643086 | 1969.0 | 303.5 | 8.0 | 14.3 | 30.0 | 32.78 | 6.487
0.6000710984713828 | 1688.0 | 264.3 | 8.0 | 13.4 | 30.0 | 32.39 | 6.385
0.49982225382154283 | 1406.0 | 223.6 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | 31.99 | 6.29
0.39992890152861715 | 1125.0 | 186.6 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 31.6 | 6.03
0.3 | 843.9 | 150.8 | 8.0 | 10.7 | 30.0 | 31.21 | 5.596
0.2 | 562.6 | 115.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 30.0 | 30.82 | 4.866
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.0 | 8.0 | 9.35 | 30.0 | 30.62 | 4.35
1.0 | 2813.0 | 436.6 | 8.0 | 17.0 | 29.0 | 32.98 | 6.443
0.9001066477070743 | 2532.0 | 379.8 | 8.0 | 16.1 | 29.0 | 32.56 | 6.666
0.7998578030572343 | 2250.0 | 336.8 | 8.0 | 15.2 | 29.0 | 32.16 | 6.682
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.3 | 8.0 | 14.3 | 29.0 | 31.76 | 6.761
0.6000710984713828 | 1688.0 | 253.0 | 8.0 | 13.4 | 29.0 | 31.37 | 6.671
0.49982225382154283 | 1406.0 | 213.4 | 8.0 | 12.5 | 29.0 | 30.98 | 6.592
0.39992890152861715 | 1125.0 | 177.7 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 30.59 | 6.333
0.3 | 843.9 | 143.5 | 8.0 | 10.7 | 29.0 | 30.2 | 5.88
0.2 | 562.6 | 109.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 29.0 | 29.81 | 5.118
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.61 | 8.0 | 9.35 | 29.0 | 29.62 | 4.556
1.0 | 2813.0 | 418.6 | 8.0 | 17.0 | 28.0 | 31.95 | 6.721
0.9001066477070743 | 2532.0 | 364.7 | 8.0 | 16.1 | 28.0 | 31.54 | 6.941
0.7998578030572343 | 2250.0 | 322.6 | 8.0 | 15.2 | 28.0 | 31.15 | 6.976
0.6999644507643086 | 1969.0 | 282.2 | 8.0 | 14.3 | 28.0 | 30.75 | 6.978
0.6000710984713828 | 1688.0 | 240.6 | 8.0 | 13.4 | 28.0 | 30.36 | 7.014
0.49982225382154283 | 1406.0 | 205.9 | 8.0 | 12.5 | 28.0 | 29.97 | 6.831
0.39992890152861715 | 1125.0 | 169.1 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 29.58 | 6.656
0.3 | 843.9 | 136.5 | 8.0 | 10.7 | 28.0 | 29.19 | 6.183
0.2 | 562.6 | 104.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 28.0 | 28.81 | 5.379
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.14 | 8.0 | 9.35 | 28.0 | 28.61 | 4.787
1.0 | 2813.0 | 401.7 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | 30.93 | 7.002
0.9001066477070743 | 2532.0 | 350.6 | 8.0 | 16.1 | 27.0 | 30.53 | 7.222
0.7998578030572343 | 2250.0 | 308.1 | 8.0 | 15.2 | 27.0 | 30.13 | 7.305
0.6999644507643086 | 1969.0 | 268.0 | 8.0 | 14.3 | 27.0 | 29.73 | 7.346
0.6000710984713828 | 1688.0 | 228.6 | 8.0 | 13.4 | 27.0 | 29.34 | 7.384
0.49982225382154283 | 1406.0 | 195.3 | 8.0 | 12.5 | 27.0 | 28.95 | 7.202
0.39992890152861715 | 1125.0 | 160.7 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 28.57 | 7.001
0.3 | 843.9 | 129.7 | 8.0 | 10.7 | 27.0 | 28.18 | 6.507
0.2 | 562.6 | 99.44 | 8.0 | 9.80000000000001 | 27.0 | 27.8 | 5.658
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.03 | 8.0 | 9.35 | 27.0 | 27.61 | 5.021
1.0 | 2813.0 | 430.3 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 30.0 | 6.538
0.9001066477070743 | 2532.0 | 388.4 | 8.0 | 16.1 | 26.0 | 29.6 | 6.519
0.7998578030572343 | 2250.0 | 347.8 | 8.0 | 15.2 | 26.0 | 29.2 | 6.471
0.6999644507643086 | 1969.0 | 309.2 | 8.0 | 14.3 | 26.0 | 28.8 | 6.368
0.6000710984713828 | 1688.0 | 272.3 | 8.0 | 13.4 | 26.0 | 28.41 | 6.198
0.49982225382154283 | 1406.0 | 236.9 | 8.0 | 12.5 | 26.0 | 28.02 | 5.936
0.39992890152861715 | 1125.0 | 200.2 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 27.63 | 5.621
0.3 | 843.9 | 163.8 | 8.0 | 10.7 | 26.0 | 27.23 | 5.153
0.2 | 562.6 | 125.4 | 8.0 | 9.80000000000001 | 26.0 | 26.84 | 4.488
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.5 | 8.0 | 9.35 | 26.0 | 26.64 | 4.039
1.0 | 2813.0 | 420.6 | 8.0 | 17.0 | 25.0 | 28.98 | 6.688
0.9001066477070743 | 2532.0 | 379.6 | 8.0 | 16.1 | 25.0 | 28.59 | 6.669
0.7998578030572343 | 2250.0 | 339.8 | 8.0 | 15.2 | 25.0 | 28.19 | 6.622
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.0 | 8.0 | 14.3 | 25.0 | 27.8 | 6.519
0.6000710984713828 | 1688.0 | 265.8 | 8.0 | 13.4 | 25.0 | 27.4 | 6.349
0.49982225382154283 | 1406.0 | 231.1 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 27.01 | 6.086
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.7 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 26.62 | 5.721
0.3 | 843.9 | 161.1 | 8.0 | 10.7 | 25.0 | 26.23 | 5.239
0.2 | 562.6 | 123.5 | 8.0 | 9.80000000000001 | 25.0 | 25.84 | 4.555
0.14998222538215428 | 421.9 | 103.1 | 8.0 | 9.35 | 25.0 | 25.64 | 4.094
1.0 | 2813.0 | 411.3 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 27.97 | 6.839
0.9001066477070743 | 2532.0 | 371.2 | 8.0 | 16.1 | 24.0 | 27.58 | 6.82
0.7998578030572343 | 2250.0 | 332.2 | 8.0 | 15.2 | 24.0 | 27.18 | 6.774
0.6999644507643086 | 1969.0 | 295.1 | 8.0 | 14.3 | 24.0 | 26.79 | 6.673
0.6000710984713828 | 1688.0 | 259.6 | 8.0 | 13.4 | 24.0 | 26.39 | 6.503
0.49982225382154283 | 1406.0 | 225.5 | 8.0 | 12.5 | 24.0 | 26.0 | 6.238
0.39992890152861715 | 1125.0 | 193.4 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 25.62 | 5.818
0.3 | 843.9 | 158.6 | 8.0 | 10.7 | 24.0 | 25.23 | 5.321
0.2 | 562.6 | 121.8 | 8.0 | 9.80000000000001 | 24.0 | 24.83 | 4.618
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.8 | 8.0 | 9.35 | 24.0 | 24.63 | 4.146
1.0 | 2813.0 | 402.4 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 26.96 | 6.99
0.9001066477070743 | 2532.0 | 363.1 | 8.0 | 16.1 | 23.0 | 26.56 | 6.972
0.7998578030572343 | 2250.0 | 324.8 | 8.0 | 15.2 | 23.0 | 26.17 | 6.928
0.6999644507643086 | 1969.0 | 288.3 | 8.0 | 14.3 | 23.0 | 25.78 | 6.829
0.6000710984713828 | 1688.0 | 253.4 | 8.0 | 13.4 | 23.0 | 25.39 | 6.66
0.49982225382154283 | 1406.0 | 220.0 | 8.0 | 12.5 | 23.0 | 25.0 | 6.393
0.39992890152861715 | 1125.0 | 190.3 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 24.61 | 5.913
0.3 | 843.9 | 156.3 | 8.0 | 10.7 | 23.0 | 24.22 | 5.4
0.2 | 562.6 | 120.3 | 8.0 | 9.80000000000001 | 23.0 | 23.83 | 4.677
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.6 | 8.0 | 9.35 | 23.0 | 23.63 | 4.193
1.0 | 2813.0 | 394.3 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 7.135
0.9001066477070743 | 2532.0 | 355.7 | 8.0 | 16.1 | 22.0 | 25.6 | 7.118
0.7998578030572343 | 2250.0 | 318.3 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 25.2 | 7.069
0.6999644507643086 | 1969.0 | 282.0 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 24.8 | 6.982
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.6 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 24.41 | 6.816
0.49982225382154283 | 1406.0 | 214.7 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 24.01 | 6.55
0.39992890152861715 | 1125.0 | 187.4 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 23.63 | 6.003
0.3 | 843.9 | 154.1 | 8.0 | 10.7 | 22.0 | 23.23 | 5.475
0.2 | 562.6 | 118.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 22.0 | 22.84 | 4.731
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.64 | 8.0 | 9.35 | 22.0 | 22.64 | 4.235
1.0 | 2813.0 | 386.0 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 24.99 | 7.288
0.9001066477070743 | 2532.0 | 348.1 | 8.0 | 16.1 | 21.0 | 24.59 | 7.273
0.7998578030572343 | 2250.0 | 311.4 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 24.19 | 7.227
0.6999644507643086 | 1969.0 | 275.6 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 23.79 | 7.144
0.6000710984713828 | 1688.0 | 241.8 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 23.4 | 6.98
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.5 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 23.01 | 6.715
0.39992890152861715 | 1125.0 | 184.7 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 22.62 | 6.093
0.3 | 843.9 | 152.2 | 8.0 | 10.7 | 21.0 | 22.23 | 5.546
0.2 | 562.6 | 117.7 | 8.0 | 9.80000000000001 | 21.0 | 21.84 | 4.781
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.77 | 8.0 | 9.35 | 21.0 | 21.64 | 4.272
1.0 | 2813.0 | 378.0 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 23.97 | 7.442
0.9001066477070743 | 2532.0 | 340.7 | 8.0 | 16.1 | 20.0 | 23.58 | 7.43
0.7998578030572343 | 2250.0 | 304.6 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 23.18 | 7.388
0.6999644507643086 | 1969.0 | 269.4 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 22.79 | 7.31
0.6000710984713828 | 1688.0 | 236.0 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 22.39 | 7.15
0.49982225382154283 | 1406.0 | 204.3 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 22.0 | 6.886
0.39992890152861715 | 1125.0 | 182.1 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 21.62 | 6.18
0.3 | 843.9 | 150.3 | 8.0 | 10.7 | 20.0 | 21.23 | 5.614
0.2 | 562.6 | 116.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 20.0 | 20.84 | 4.825
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.05 | 8.0 | 9.35 | 20.0 | 20.64 | 4.303
1.0 | 2813.0 | 370.3 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 22.96 | 7.596
0.9001066477070743 | 2532.0 | 333.6 | 8.0 | 16.1 | 19.0 | 22.57 | 7.589
0.7998578030572343 | 2250.0 | 298.0 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 22.17 | 7.553
0.6999644507643086 | 1969.0 | 263.2 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 21.78 | 7.481
0.6000710984713828 | 1688.0 | 230.4 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 21.38 | 7.325
0.49982225382154283 | 1406.0 | 199.1 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 20.99 | 7.064
0.39992890152861715 | 1125.0 | 179.7 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 20.62 | 6.262
0.3 | 843.9 | 148.7 | 8.0 | 10.7 | 19.0 | 20.23 | 5.677
0.2 | 562.6 | 115.7 | 8.0 | 9.80000000000001 | 19.0 | 19.83 | 4.864
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.49 | 8.0 | 9.35 | 19.0 | 19.64 | 4.328
1.0 | 2813.0 | 503.1 | 9.0 | 18.0 | 34.0 | 38.0 | 5.592
0.9001066477070743 | 2532.0 | 450.3 | 9.0 | 17.1 | 34.0 | 37.6 | 5.622
0.7998578030572343 | 2250.0 | 397.2 | 9.0 | 16.2 | 34.0 | 37.19 | 5.665
0.6999644507643086 | 1969.0 | 348.7 | 9.0 | 15.3 | 34.0 | 36.8 | 5.646
0.6000710984713828 | 1688.0 | 299.3 | 9.0 | 14.4 | 34.0 | 36.4 | 5.639
0.49982225382154283 | 1406.0 | 253.9 | 9.0 | 13.5 | 34.0 | 36.0 | 5.539
0.39992890152861715 | 1125.0 | 211.9 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 35.61 | 5.311
0.3 | 843.9 | 171.6 | 9.0 | 11.7 | 34.0 | 35.22 | 4.917
0.2 | 562.6 | 131.3 | 9.0 | 10.8 | 34.0 | 34.83 | 4.285
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.2 | 9.0 | 10.35 | 34.0 | 34.63 | 3.829
1.0 | 2813.0 | 486.3 | 9.0 | 18.0 | 33.0 | 36.98 | 5.784
0.9001066477070743 | 2532.0 | 432.2 | 9.0 | 17.1 | 33.0 | 36.58 | 5.858
0.7998578030572343 | 2250.0 | 379.8 | 9.0 | 16.2 | 33.0 | 36.17 | 5.925
0.6999644507643086 | 1969.0 | 332.4 | 9.0 | 15.3 | 33.0 | 35.78 | 5.924
0.6000710984713828 | 1688.0 | 285.6 | 9.0 | 14.4 | 33.0 | 35.38 | 5.91
0.49982225382154283 | 1406.0 | 242.7 | 9.0 | 13.5 | 33.0 | 34.99 | 5.794
0.39992890152861715 | 1125.0 | 203.5 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 34.6 | 5.53
0.3 | 843.9 | 165.1 | 9.0 | 11.7 | 33.0 | 34.21 | 5.11
0.2 | 562.6 | 126.4 | 9.0 | 10.8 | 33.0 | 33.82 | 4.451
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.8 | 9.0 | 10.35 | 33.0 | 33.63 | 3.987
1.0 | 2813.0 | 469.2 | 9.0 | 18.0 | 32.0 | 35.96 | 5.995
0.9001066477070743 | 2532.0 | 413.8 | 9.0 | 17.1 | 32.0 | 35.55 | 6.118
0.7998578030572343 | 2250.0 | 362.5 | 9.0 | 16.2 | 32.0 | 35.15 | 6.208
0.6999644507643086 | 1969.0 | 317.0 | 9.0 | 15.3 | 32.0 | 34.76 | 6.211
0.6000710984713828 | 1688.0 | 273.4 | 9.0 | 14.4 | 32.0 | 34.37 | 6.173
0.49982225382154283 | 1406.0 | 233.3 | 9.0 | 13.5 | 32.0 | 33.98 | 6.028
0.39992890152861715 | 1125.0 | 195.6 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 33.59 | 5.754
0.3 | 843.9 | 158.5 | 9.0 | 11.7 | 32.0 | 33.2 | 5.324
0.2 | 562.6 | 121.3 | 9.0 | 10.8 | 32.0 | 32.81 | 4.637
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.8 | 9.0 | 10.35 | 32.0 | 32.62 | 4.144
1.0 | 2813.0 | 450.7 | 9.0 | 18.0 | 31.0 | 34.94 | 6.242
0.9001066477070743 | 2532.0 | 395.4 | 9.0 | 17.1 | 31.0 | 34.53 | 6.404
0.7998578030572343 | 2250.0 | 346.5 | 9.0 | 16.2 | 31.0 | 34.13 | 6.494
0.6999644507643086 | 1969.0 | 303.6 | 9.0 | 15.3 | 31.0 | 33.74 | 6.486
0.6000710984713828 | 1688.0 | 264.9 | 9.0 | 14.4 | 31.0 | 33.35 | 6.372
0.49982225382154283 | 1406.0 | 223.8 | 9.0 | 13.5 | 31.0 | 32.96 | 6.285
0.39992890152861715 | 1125.0 | 186.8 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 32.58 | 6.025
0.3 | 843.9 | 151.1 | 9.0 | 11.7 | 31.0 | 32.19 | 5.586
0.2 | 562.6 | 115.7 | 9.0 | 10.8 | 31.0 | 31.81 | 4.864
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.34 | 9.0 | 10.35 | 31.0 | 31.61 | 4.335
1.0 | 2813.0 | 434.3 | 9.0 | 18.0 | 30.0 | 34.0 | 6.477
0.9001066477070743 | 2532.0 | 379.6 | 9.0 | 17.1 | 30.0 | 33.59 | 6.669
0.7998578030572343 | 2250.0 | 338.0 | 9.0 | 16.2 | 30.0 | 33.19 | 6.658
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.9 | 9.0 | 15.3 | 30.0 | 32.78 | 6.746
0.6000710984713828 | 1688.0 | 253.7 | 9.0 | 14.4 | 30.0 | 32.39 | 6.652
0.49982225382154283 | 1406.0 | 213.8 | 9.0 | 13.5 | 30.0 | 31.99 | 6.58
0.39992890152861715 | 1125.0 | 178.1 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 31.6 | 6.319
0.3 | 843.9 | 143.9 | 9.0 | 11.7 | 30.0 | 31.21 | 5.863
0.2 | 562.6 | 110.3 | 9.0 | 10.8 | 30.0 | 30.82 | 5.103
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.72 | 9.0 | 10.35 | 30.0 | 30.62 | 4.551
1.0 | 2813.0 | 416.1 | 9.0 | 18.0 | 29.0 | 32.98 | 6.761
0.9001066477070743 | 2532.0 | 364.9 | 9.0 | 17.1 | 29.0 | 32.57 | 6.938
0.7998578030572343 | 2250.0 | 323.2 | 9.0 | 16.2 | 29.0 | 32.17 | 6.963
0.6999644507643086 | 1969.0 | 279.0 | 9.0 | 15.3 | 29.0 | 31.77 | 7.058
0.6000710984713828 | 1688.0 | 241.2 | 9.0 | 14.4 | 29.0 | 31.37 | 6.999
0.49982225382154283 | 1406.0 | 206.7 | 9.0 | 13.5 | 29.0 | 30.98 | 6.804
0.39992890152861715 | 1125.0 | 169.4 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 30.59 | 6.641
0.3 | 843.9 | 136.9 | 9.0 | 11.7 | 29.0 | 30.2 | 6.166
0.2 | 562.6 | 104.9 | 9.0 | 10.8 | 29.0 | 29.81 | 5.363
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.36 | 9.0 | 10.35 | 29.0 | 29.62 | 4.775
1.0 | 2813.0 | 399.4 | 9.0 | 18.0 | 28.0 | 31.96 | 7.043
0.9001066477070743 | 2532.0 | 350.4 | 9.0 | 17.1 | 28.0 | 31.55 | 7.225
0.7998578030572343 | 2250.0 | 308.1 | 9.0 | 16.2 | 28.0 | 31.15 | 7.303
0.6999644507643086 | 1969.0 | 268.2 | 9.0 | 15.3 | 28.0 | 30.75 | 7.341
0.6000710984713828 | 1688.0 | 229.0 | 9.0 | 14.4 | 28.0 | 30.36 | 7.369
0.49982225382154283 | 1406.0 | 196.0 | 9.0 | 13.5 | 28.0 | 29.97 | 7.176
0.39992890152861715 | 1125.0 | 161.1 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 29.58 | 6.986
0.3 | 843.9 | 130.0 | 9.0 | 11.7 | 28.0 | 29.19 | 6.489
0.2 | 562.6 | 99.73 | 9.0 | 10.8 | 28.0 | 28.8 | 5.641
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.26 | 9.0 | 10.35 | 28.0 | 28.61 | 5.008
1.0 | 2813.0 | 384.1 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 30.94 | 7.324
0.9001066477070743 | 2532.0 | 335.7 | 9.0 | 17.1 | 27.0 | 30.53 | 7.542
0.7998578030572343 | 2250.0 | 293.5 | 9.0 | 16.2 | 27.0 | 30.13 | 7.666
0.6999644507643086 | 1969.0 | 255.0 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 29.74 | 7.723
0.6000710984713828 | 1688.0 | 217.7 | 9.0 | 14.4 | 27.0 | 29.34 | 7.754
0.49982225382154283 | 1406.0 | 185.8 | 9.0 | 13.5 | 27.0 | 28.96 | 7.569
0.39992890152861715 | 1125.0 | 153.0 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 28.57 | 7.355
0.3 | 843.9 | 123.5 | 9.0 | 11.7 | 27.0 | 28.18 | 6.835
0.2 | 562.6 | 94.89 | 9.0 | 10.8 | 27.0 | 27.8 | 5.929
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.06 | 9.0 | 10.35 | 27.0 | 27.61 | 5.27
1.0 | 2813.0 | 422.5 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 30.0 | 6.658
0.9001066477070743 | 2532.0 | 381.6 | 9.0 | 17.1 | 26.0 | 29.6 | 6.634
0.7998578030572343 | 2250.0 | 341.9 | 9.0 | 16.2 | 26.0 | 29.2 | 6.583
0.6999644507643086 | 1969.0 | 304.1 | 9.0 | 15.3 | 26.0 | 28.81 | 6.476
0.6000710984713828 | 1688.0 | 267.9 | 9.0 | 14.4 | 26.0 | 28.41 | 6.301
0.49982225382154283 | 1406.0 | 233.1 | 9.0 | 13.5 | 26.0 | 28.02 | 6.033
0.39992890152861715 | 1125.0 | 198.4 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 27.63 | 5.671
0.3 | 843.9 | 162.5 | 9.0 | 11.7 | 26.0 | 27.23 | 5.192
0.2 | 562.6 | 124.6 | 9.0 | 10.8 | 26.0 | 26.84 | 4.516
0.14998222538215428 | 421.9 | 103.9 | 9.0 | 10.35 | 26.0 | 26.64 | 4.063
1.0 | 2813.0 | 413.2 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 28.99 | 6.808
0.9001066477070743 | 2532.0 | 373.2 | 9.0 | 17.1 | 25.0 | 28.59 | 6.784
0.7998578030572343 | 2250.0 | 334.1 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 28.19 | 6.735
0.6999644507643086 | 1969.0 | 297.0 | 9.0 | 15.3 | 25.0 | 27.8 | 6.629
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.5 | 9.0 | 14.4 | 25.0 | 27.4 | 6.454
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.4 | 9.0 | 13.5 | 25.0 | 27.01 | 6.184
0.39992890152861715 | 1125.0 | 195.1 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 26.62 | 5.767
0.3 | 843.9 | 160.0 | 9.0 | 11.7 | 25.0 | 26.23 | 5.273
0.2 | 562.6 | 122.9 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 25.84 | 4.578
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.6 | 9.0 | 10.35 | 25.0 | 25.64 | 4.113
1.0 | 2813.0 | 404.3 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 27.97 | 6.958
0.9001066477070743 | 2532.0 | 365.0 | 9.0 | 17.1 | 24.0 | 27.58 | 6.936
0.7998578030572343 | 2250.0 | 326.7 | 9.0 | 16.2 | 24.0 | 27.18 | 6.889
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.2 | 9.0 | 15.3 | 24.0 | 26.79 | 6.785
0.6000710984713828 | 1688.0 | 255.3 | 9.0 | 14.4 | 24.0 | 26.4 | 6.61
0.49982225382154283 | 1406.0 | 221.8 | 9.0 | 13.5 | 24.0 | 26.01 | 6.34
0.39992890152861715 | 1125.0 | 192.0 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 25.62 | 5.86
0.3 | 843.9 | 157.7 | 9.0 | 11.7 | 24.0 | 25.23 | 5.35
0.2 | 562.6 | 121.4 | 9.0 | 10.8 | 24.0 | 24.83 | 4.636
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.5 | 9.0 | 10.35 | 24.0 | 24.64 | 4.159
1.0 | 2813.0 | 395.6 | 9.0 | 18.0 | 23.0 | 26.96 | 7.11
0.9001066477070743 | 2532.0 | 357.1 | 9.0 | 17.1 | 23.0 | 26.57 | 7.089
0.7998578030572343 | 2250.0 | 319.4 | 9.0 | 16.2 | 23.0 | 26.17 | 7.045
0.6999644507643086 | 1969.0 | 283.6 | 9.0 | 15.3 | 23.0 | 25.78 | 6.944
0.6000710984713828 | 1688.0 | 249.3 | 9.0 | 14.4 | 23.0 | 25.39 | 6.771
0.49982225382154283 | 1406.0 | 216.4 | 9.0 | 13.5 | 23.0 | 25.0 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.1 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 24.61 | 5.95
0.3 | 843.9 | 155.6 | 9.0 | 11.7 | 23.0 | 24.22 | 5.424
0.2 | 562.6 | 120.0 | 9.0 | 10.8 | 23.0 | 23.83 | 4.689
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.5 | 9.0 | 10.35 | 23.0 | 23.63 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 387.7 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 7.255
0.9001066477070743 | 2532.0 | 349.8 | 9.0 | 17.1 | 22.0 | 25.6 | 7.237
0.7998578030572343 | 2250.0 | 313.1 | 9.0 | 16.2 | 22.0 | 25.2 | 7.188
0.6999644507643086 | 1969.0 | 277.3 | 9.0 | 15.3 | 22.0 | 24.8 | 7.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 243.3 | 9.0 | 14.4 | 22.0 | 24.41 | 6.938
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.2 | 9.0 | 13.5 | 22.0 | 24.02 | 6.66
0.39992890152861715 | 1125.0 | 186.4 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 23.63 | 6.036
0.3 | 843.9 | 153.6 | 9.0 | 11.7 | 22.0 | 23.24 | 5.493
0.2 | 562.6 | 118.8 | 9.0 | 10.8 | 22.0 | 22.84 | 4.737
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.61 | 9.0 | 10.35 | 22.0 | 22.64 | 4.236
1.0 | 2813.0 | 379.7 | 9.0 | 18.0 | 21.0 | 24.99 | 7.409
0.9001066477070743 | 2532.0 | 342.4 | 9.0 | 17.1 | 21.0 | 24.59 | 7.395
0.7998578030572343 | 2250.0 | 306.2 | 9.0 | 16.2 | 21.0 | 24.19 | 7.35
0.6999644507643086 | 1969.0 | 271.0 | 9.0 | 15.3 | 21.0 | 23.8 | 7.266
0.6000710984713828 | 1688.0 | 237.5 | 9.0 | 14.4 | 21.0 | 23.4 | 7.107
0.49982225382154283 | 1406.0 | 205.9 | 9.0 | 13.5 | 21.0 | 23.01 | 6.831
0.39992890152861715 | 1125.0 | 183.8 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 22.63 | 6.121
0.3 | 843.9 | 151.8 | 9.0 | 11.7 | 21.0 | 22.23 | 5.559
0.2 | 562.6 | 117.7 | 9.0 | 10.8 | 21.0 | 21.84 | 4.78
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.9 | 9.0 | 10.35 | 21.0 | 21.64 | 4.266
1.0 | 2813.0 | 371.9 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 23.98 | 7.564
0.9001066477070743 | 2532.0 | 335.1 | 9.0 | 17.1 | 20.0 | 23.58 | 7.554
0.7998578030572343 | 2250.0 | 299.5 | 9.0 | 16.2 | 20.0 | 23.18 | 7.514
0.6999644507643086 | 1969.0 | 264.8 | 9.0 | 15.3 | 20.0 | 22.79 | 7.438
0.6000710984713828 | 1688.0 | 231.7 | 9.0 | 14.4 | 20.0 | 22.39 | 7.283
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.7 | 9.0 | 13.5 | 20.0 | 22.0 | 7.009
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.4 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 21.62 | 6.202
0.3 | 843.9 | 150.2 | 9.0 | 11.7 | 20.0 | 21.23 | 5.62
0.2 | 562.6 | 116.8 | 9.0 | 10.8 | 20.0 | 20.84 | 4.817
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.37 | 9.0 | 10.35 | 20.0 | 20.64 | 4.29
1.0 | 2813.0 | 364.3 | 9.0 | 18.0 | 19.0 | 22.97 | 7.721
0.9001066477070743 | 2532.0 | 328.1 | 9.0 | 17.1 | 19.0 | 22.57 | 7.716
0.7998578030572343 | 2250.0 | 292.9 | 9.0 | 16.2 | 19.0 | 22.17 | 7.684
0.6999644507643086 | 1969.0 | 258.6 | 9.0 | 15.3 | 19.0 | 21.78 | 7.614
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.0 | 9.0 | 14.4 | 19.0 | 21.39 | 7.467
0.49982225382154283 | 1406.0 | 195.5 | 9.0 | 13.5 | 19.0 | 20.99 | 7.196
0.39992890152861715 | 1125.0 | 179.2 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 20.62 | 6.279
0.3 | 843.9 | 148.7 | 9.0 | 11.7 | 19.0 | 20.23 | 5.676
0.2 | 562.6 | 116.1 | 9.0 | 10.8 | 19.0 | 19.84 | 4.847
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.02 | 9.0 | 10.35 | 19.0 | 19.64 | 4.305
1.0 | 2813.0 | 486.5 | 10.0 | 19.0 | 34.0 | 38.0 | 5.782
0.9001066477070743 | 2532.0 | 431.3 | 10.0 | 18.1 | 34.0 | 37.59 | 5.87
0.7998578030572343 | 2250.0 | 379.9 | 10.0 | 17.2 | 34.0 | 37.19 | 5.924
0.6999644507643086 | 1969.0 | 332.8 | 10.0 | 16.3 | 34.0 | 36.79 | 5.917
0.6000710984713828 | 1688.0 | 285.9 | 10.0 | 15.4 | 34.0 | 36.39 | 5.904
0.49982225382154283 | 1406.0 | 243.4 | 10.0 | 14.5 | 34.0 | 36.0 | 5.777
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.1 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 35.61 | 5.512
0.3 | 843.9 | 165.8 | 10.0 | 12.7 | 34.0 | 35.22 | 5.089
0.2 | 562.6 | 127.0 | 10.0 | 11.8 | 34.0 | 34.82 | 4.431
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.2 | 10.0 | 11.35 | 34.0 | 34.63 | 3.975
1.0 | 2813.0 | 468.1 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 36.98 | 6.01
0.9001066477070743 | 2532.0 | 413.9 | 10.0 | 18.1 | 33.0 | 36.57 | 6.116
0.7998578030572343 | 2250.0 | 362.6 | 10.0 | 17.2 | 33.0 | 36.17 | 6.207
0.6999644507643086 | 1969.0 | 317.5 | 10.0 | 16.3 | 33.0 | 35.77 | 6.202
0.6000710984713828 | 1688.0 | 274.1 | 10.0 | 15.4 | 33.0 | 35.38 | 6.158
0.49982225382154283 | 1406.0 | 234.1 | 10.0 | 14.5 | 33.0 | 34.98 | 6.009
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.1 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 34.6 | 5.738
0.3 | 843.9 | 159.0 | 10.0 | 12.7 | 33.0 | 34.21 | 5.307
0.2 | 562.6 | 121.7 | 10.0 | 11.8 | 33.0 | 33.82 | 4.623
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.1 | 10.0 | 11.35 | 33.0 | 33.62 | 4.131
1.0 | 2813.0 | 448.6 | 10.0 | 19.0 | 32.0 | 35.95 | 6.27
0.9001066477070743 | 2532.0 | 395.3 | 10.0 | 18.1 | 32.0 | 35.55 | 6.404
0.7998578030572343 | 2250.0 | 346.7 | 10.0 | 17.2 | 32.0 | 35.15 | 6.491
0.6999644507643086 | 1969.0 | 304.4 | 10.0 | 16.3 | 32.0 | 34.75 | 6.469
0.6000710984713828 | 1688.0 | 265.9 | 10.0 | 15.4 | 32.0 | 34.36 | 6.348
0.49982225382154283 | 1406.0 | 224.2 | 10.0 | 14.5 | 32.0 | 33.97 | 6.273
0.39992890152861715 | 1125.0 | 187.2 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 33.58 | 6.011
0.3 | 843.9 | 151.5 | 10.0 | 12.7 | 32.0 | 33.2 | 5.571
0.2 | 562.6 | 116.0 | 10.0 | 11.8 | 32.0 | 32.81 | 4.85
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.55 | 10.0 | 11.35 | 32.0 | 32.62 | 4.325
1.0 | 2813.0 | 429.2 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 34.93 | 6.554
0.9001066477070743 | 2532.0 | 379.1 | 10.0 | 18.1 | 31.0 | 34.53 | 6.679
0.7998578030572343 | 2250.0 | 338.0 | 10.0 | 17.2 | 31.0 | 34.13 | 6.657
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.8 | 10.0 | 16.3 | 31.0 | 33.74 | 6.747
0.6000710984713828 | 1688.0 | 253.8 | 10.0 | 15.4 | 31.0 | 33.35 | 6.651
0.49982225382154283 | 1406.0 | 213.7 | 10.0 | 14.5 | 31.0 | 32.96 | 6.582
0.39992890152861715 | 1125.0 | 178.2 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 32.57 | 6.315
0.3 | 843.9 | 144.2 | 10.0 | 12.7 | 31.0 | 32.19 | 5.854
0.2 | 562.6 | 110.5 | 10.0 | 11.8 | 31.0 | 31.8 | 5.092
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.9 | 10.0 | 11.35 | 31.0 | 31.61 | 4.542
1.0 | 2813.0 | 413.9 | 10.0 | 19.0 | 30.0 | 34.0 | 6.796
0.9001066477070743 | 2532.0 | 365.4 | 10.0 | 18.1 | 30.0 | 33.59 | 6.929
0.7998578030572343 | 2250.0 | 323.7 | 10.0 | 17.2 | 30.0 | 33.19 | 6.951
0.6999644507643086 | 1969.0 | 279.4 | 10.0 | 16.3 | 30.0 | 32.79 | 7.048
0.6000710984713828 | 1688.0 | 241.7 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 32.39 | 6.982
0.49982225382154283 | 1406.0 | 207.4 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | 32.0 | 6.781
0.39992890152861715 | 1125.0 | 169.8 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 31.6 | 6.626
0.3 | 843.9 | 137.2 | 10.0 | 12.7 | 30.0 | 31.21 | 6.149
0.2 | 562.6 | 105.2 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 30.82 | 5.348
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.71 | 10.0 | 11.35 | 30.0 | 30.62 | 4.756
1.0 | 2813.0 | 397.8 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 32.98 | 7.071
0.9001066477070743 | 2532.0 | 350.5 | 10.0 | 18.1 | 29.0 | 32.57 | 7.224
0.7998578030572343 | 2250.0 | 308.3 | 10.0 | 17.2 | 29.0 | 32.17 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 268.4 | 10.0 | 16.3 | 29.0 | 31.77 | 7.336
0.6000710984713828 | 1688.0 | 229.6 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 31.37 | 7.351
0.49982225382154283 | 1406.0 | 196.7 | 10.0 | 14.5 | 29.0 | 30.98 | 7.151
0.39992890152861715 | 1125.0 | 161.4 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 30.59 | 6.97
0.3 | 843.9 | 130.4 | 10.0 | 12.7 | 29.0 | 30.2 | 6.471
0.2 | 562.6 | 100.2 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 29.81 | 5.616
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.48 | 10.0 | 11.35 | 29.0 | 29.62 | 4.994
1.0 | 2813.0 | 382.5 | 10.0 | 19.0 | 28.0 | 31.96 | 7.354
0.9001066477070743 | 2532.0 | 335.2 | 10.0 | 18.1 | 28.0 | 31.55 | 7.552
0.7998578030572343 | 2250.0 | 293.5 | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 31.15 | 7.666
0.6999644507643086 | 1969.0 | 255.2 | 10.0 | 16.3 | 28.0 | 30.76 | 7.715
0.6000710984713828 | 1688.0 | 218.1 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 30.36 | 7.739
0.49982225382154283 | 1406.0 | 186.5 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 29.97 | 7.543
0.39992890152861715 | 1125.0 | 153.3 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 29.58 | 7.34
0.3 | 843.9 | 123.8 | 10.0 | 12.7 | 28.0 | 29.19 | 6.817
0.2 | 562.6 | 95.02 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 28.8 | 5.921
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.28 | 10.0 | 11.35 | 28.0 | 28.61 | 5.256
1.0 | 2813.0 | 367.2 | 10.0 | 19.0 | 27.0 | 30.94 | 7.661
0.9001066477070743 | 2532.0 | 320.2 | 10.0 | 18.1 | 27.0 | 30.54 | 7.906
0.7998578030572343 | 2250.0 | 279.4 | 10.0 | 17.2 | 27.0 | 30.14 | 8.054
0.6999644507643086 | 1969.0 | 242.6 | 10.0 | 16.3 | 27.0 | 29.74 | 8.118
0.6000710984713828 | 1688.0 | 206.2 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 29.34 | 8.184
0.49982225382154283 | 1406.0 | 176.6 | 10.0 | 14.5 | 27.0 | 28.96 | 7.962
0.39992890152861715 | 1125.0 | 145.5 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 28.57 | 7.735
0.3 | 843.9 | 117.4 | 10.0 | 12.7 | 27.0 | 28.18 | 7.187
0.2 | 562.6 | 90.21 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 27.8 | 6.237
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.43 | 10.0 | 11.35 | 27.0 | 27.61 | 5.521
1.0 | 2813.0 | 415.2 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 30.0 | 6.774
0.9001066477070743 | 2532.0 | 375.2 | 10.0 | 18.1 | 26.0 | 29.6 | 6.747
0.7998578030572343 | 2250.0 | 336.2 | 10.0 | 17.2 | 26.0 | 29.2 | 6.694
0.6999644507643086 | 1969.0 | 299.1 | 10.0 | 16.3 | 26.0 | 28.81 | 6.584
0.6000710984713828 | 1688.0 | 263.3 | 10.0 | 15.4 | 26.0 | 28.41 | 6.411
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.4 | 10.0 | 14.5 | 26.0 | 28.02 | 6.13
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.9 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 27.63 | 5.715
0.3 | 843.9 | 161.5 | 10.0 | 12.7 | 26.0 | 27.24 | 5.224
0.2 | 562.6 | 124.0 | 10.0 | 11.8 | 26.0 | 26.84 | 4.538
0.14998222538215428 | 421.9 | 103.4 | 10.0 | 11.35 | 26.0 | 26.64 | 4.08
1.0 | 2813.0 | 406.2 | 10.0 | 19.0 | 25.0 | 28.99 | 6.925
0.9001066477070743 | 2532.0 | 367.0 | 10.0 | 18.1 | 25.0 | 28.59 | 6.899
0.7998578030572343 | 2250.0 | 328.6 | 10.0 | 17.2 | 25.0 | 28.19 | 6.848
0.6999644507643086 | 1969.0 | 292.2 | 10.0 | 16.3 | 25.0 | 27.8 | 6.74
0.6000710984713828 | 1688.0 | 257.0 | 10.0 | 15.4 | 25.0 | 27.41 | 6.567
0.49982225382154283 | 1406.0 | 223.8 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 27.01 | 6.285
0.39992890152861715 | 1125.0 | 193.8 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 26.63 | 5.807
0.3 | 843.9 | 159.2 | 10.0 | 12.7 | 25.0 | 26.23 | 5.3
0.2 | 562.6 | 122.4 | 10.0 | 11.8 | 25.0 | 25.84 | 4.595
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.3 | 10.0 | 11.35 | 25.0 | 25.64 | 4.125
1.0 | 2813.0 | 397.5 | 10.0 | 19.0 | 24.0 | 27.98 | 7.076
0.9001066477070743 | 2532.0 | 359.0 | 10.0 | 18.1 | 24.0 | 27.58 | 7.052
0.7998578030572343 | 2250.0 | 321.3 | 10.0 | 17.2 | 24.0 | 27.18 | 7.004
0.6999644507643086 | 1969.0 | 285.5 | 10.0 | 16.3 | 24.0 | 26.79 | 6.898
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.9 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 26.4 | 6.727
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.3 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 26.01 | 6.444
0.39992890152861715 | 1125.0 | 190.9 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 25.62 | 5.895
0.3 | 843.9 | 157.1 | 10.0 | 12.7 | 24.0 | 25.23 | 5.373
0.2 | 562.6 | 121.1 | 10.0 | 11.8 | 24.0 | 24.84 | 4.647
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.3 | 10.0 | 11.35 | 24.0 | 24.64 | 4.165
1.0 | 2813.0 | 389.1 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 26.97 | 7.229
0.9001066477070743 | 2532.0 | 351.3 | 10.0 | 18.1 | 23.0 | 26.57 | 7.207
0.7998578030572343 | 2250.0 | 314.2 | 10.0 | 17.2 | 23.0 | 26.17 | 7.163
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.9 | 10.0 | 16.3 | 23.0 | 25.78 | 7.06
0.6000710984713828 | 1688.0 | 244.9 | 10.0 | 15.4 | 23.0 | 25.39 | 6.891
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.8 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | 25.0 | 6.609
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.1 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 24.62 | 5.981
0.3 | 843.9 | 155.1 | 10.0 | 12.7 | 23.0 | 24.23 | 5.441
0.2 | 562.6 | 119.9 | 10.0 | 11.8 | 23.0 | 23.83 | 4.694
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.5 | 10.0 | 11.35 | 23.0 | 23.64 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 381.4 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 26.0 | 7.375
0.9001066477070743 | 2532.0 | 344.1 | 10.0 | 18.1 | 22.0 | 25.6 | 7.358
0.7998578030572343 | 2250.0 | 307.4 | 10.0 | 17.2 | 22.0 | 25.2 | 7.32
0.6999644507643086 | 1969.0 | 272.7 | 10.0 | 16.3 | 22.0 | 24.8 | 7.222
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.2 | 10.0 | 15.4 | 22.0 | 24.41 | 7.057
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.4 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 24.03 | 6.47
0.39992890152861715 | 1125.0 | 185.6 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 23.63 | 6.063
0.3 | 843.9 | 153.3 | 10.0 | 12.7 | 22.0 | 23.24 | 5.504
0.2 | 562.6 | 118.8 | 10.0 | 11.8 | 22.0 | 22.84 | 4.735
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.77 | 10.0 | 11.35 | 22.0 | 22.64 | 4.229
1.0 | 2813.0 | 373.5 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 24.99 | 7.531
0.9001066477070743 | 2532.0 | 336.7 | 10.0 | 18.1 | 21.0 | 24.59 | 7.519
0.7998578030572343 | 2250.0 | 301.0 | 10.0 | 17.2 | 21.0 | 24.19 | 7.475
0.6999644507643086 | 1969.0 | 266.3 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 23.79 | 7.393
0.6000710984713828 | 1688.0 | 233.4 | 10.0 | 15.4 | 21.0 | 23.4 | 7.232
0.49982225382154283 | 1406.0 | 214.3 | 10.0 | 14.5 | 21.0 | 23.02 | 6.564
0.39992890152861715 | 1125.0 | 183.2 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 22.63 | 6.142
0.3 | 843.9 | 151.7 | 10.0 | 12.7 | 21.0 | 22.24 | 5.564
0.2 | 562.6 | 117.9 | 10.0 | 11.8 | 21.0 | 21.84 | 4.771
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.25 | 10.0 | 11.35 | 21.0 | 21.64 | 4.251
1.0 | 2813.0 | 365.9 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 23.98 | 7.689
0.9001066477070743 | 2532.0 | 329.6 | 10.0 | 18.1 | 20.0 | 23.58 | 7.682
0.7998578030572343 | 2250.0 | 294.3 | 10.0 | 17.2 | 20.0 | 23.18 | 7.645
0.6999644507643086 | 1969.0 | 260.1 | 10.0 | 16.3 | 20.0 | 22.79 | 7.571
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.5 | 10.0 | 15.4 | 20.0 | 22.39 | 7.418
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.3 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 22.02 | 6.656
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.0 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 21.63 | 6.217
0.3 | 843.9 | 150.2 | 10.0 | 12.7 | 20.0 | 21.23 | 5.618
0.2 | 562.6 | 117.2 | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 20.84 | 4.799
0.15151084251688587 | 426.2 | 99.51 | 10.0 | 11.35 | 20.0 | 20.65 | 4.283
1.0 | 2813.0 | 358.4 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 22.97 | 7.849
0.9001066477070743 | 2532.0 | 322.5 | 10.0 | 18.1 | 19.0 | 22.57 | 7.849
0.7998578030572343 | 2250.0 | 287.7 | 10.0 | 17.2 | 19.0 | 22.17 | 7.821
0.6999644507643086 | 1969.0 | 253.9 | 10.0 | 16.3 | 19.0 | 21.78 | 7.756
0.6000710984713828 | 1688.0 | 221.8 | 10.0 | 15.4 | 19.0 | 21.38 | 7.61
0.49982225382154283 | 1406.0 | 208.5 | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 21.01 | 6.745
0.39992890152861715 | 1125.0 | 178.9 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 20.62 | 6.288
0.3 | 843.9 | 148.9 | 10.0 | 12.7 | 19.0 | 20.23 | 5.666
0.2 | 562.6 | 116.8 | 10.0 | 11.8 | 19.0 | 19.84 | 4.818
0.15300391041592604 | 430.4 | 99.97 | 10.0 | 11.35 | 19.0 | 19.65 | 4.305
1.0 | 2813.0 | 564.9 | 6.0 | 16.0 | 34.0 | 38.0 | 4.98
0.9001066477070743 | 2532.0 | 499.7 | 6.0 | 15.0 | 34.0 | 37.59 | 5.066
0.7998578030572343 | 2250.0 | 438.7 | 6.0 | 14.0 | 34.0 | 37.19 | 5.13
0.6999644507643086 | 1969.0 | 385.7 | 6.0 | 13.0 | 34.0 | 36.79 | 5.106
0.6000710984713828 | 1688.0 | 334.7 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | 36.39 | 5.043
0.49982225382154283 | 1406.0 | 287.0 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 36.0 | 4.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 241.0 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 35.61 | 4.669
0.3 | 843.9 | 196.0 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 35.22 | 4.305
0.2 | 562.6 | 149.7 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 34.83 | 3.758
0.14998222538215428 | 421.9 | 124.5 | 6.0 | 7.5 | 34.0 | 34.64 | 3.39
1.0 | 2813.0 | 544.5 | 6.0 | 16.0 | 33.0 | 36.97 | 5.166
0.9001066477070743 | 2532.0 | 480.5 | 6.0 | 15.0 | 33.0 | 36.57 | 5.269
0.7998578030572343 | 2250.0 | 422.0 | 6.0 | 14.0 | 33.0 | 36.17 | 5.333
0.6999644507643086 | 1969.0 | 372.6 | 6.0 | 13.0 | 33.0 | 35.77 | 5.285
0.6000710984713828 | 1688.0 | 323.7 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 35.38 | 5.214
0.49982225382154283 | 1406.0 | 277.7 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 34.99 | 5.065
0.39992890152861715 | 1125.0 | 231.7 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 34.6 | 4.857
0.3 | 843.9 | 187.4 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 34.21 | 4.504
0.2 | 562.6 | 143.3 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 33.83 | 3.927
0.14998222538215428 | 421.9 | 120.5 | 6.0 | 7.5 | 33.0 | 33.63 | 3.502
1.0 | 2813.0 | 524.4 | 6.0 | 16.0 | 32.0 | 35.95 | 5.364
0.9001066477070743 | 2532.0 | 462.7 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 35.54 | 5.472
0.7998578030572343 | 2250.0 | 407.9 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 35.15 | 5.517
0.6999644507643086 | 1969.0 | 360.5 | 6.0 | 13.0 | 32.0 | 34.76 | 5.463
0.6000710984713828 | 1688.0 | 312.1 | 6.0 | 12.0 | 32.0 | 34.37 | 5.408
0.49982225382154283 | 1406.0 | 265.7 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 33.98 | 5.294
0.39992890152861715 | 1125.0 | 220.8 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 33.59 | 5.096
0.3 | 843.9 | 178.3 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 33.2 | 4.732
0.2 | 562.6 | 136.4 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 32.82 | 4.125
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.8 | 6.0 | 7.5 | 32.0 | 32.62 | 3.676
1.0 | 2813.0 | 506.2 | 6.0 | 16.0 | 31.0 | 34.93 | 5.557
0.9001066477070743 | 2532.0 | 446.7 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 34.53 | 5.667
0.7998578030572343 | 2250.0 | 394.3 | 6.0 | 14.0 | 31.0 | 34.13 | 5.708
0.6999644507643086 | 1969.0 | 346.3 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | 33.74 | 5.685
0.6000710984713828 | 1688.0 | 298.2 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 33.35 | 5.661
0.49982225382154283 | 1406.0 | 252.5 | 6.0 | 11.0 | 31.0 | 32.96 | 5.571
0.39992890152861715 | 1125.0 | 210.4 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 32.58 | 5.349
0.3 | 843.9 | 169.9 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 32.19 | 4.967
0.2 | 562.6 | 130.0 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 31.81 | 4.329
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.3 | 6.0 | 7.5 | 31.0 | 31.62 | 3.861
1.0 | 2813.0 | 488.5 | 6.0 | 16.0 | 30.0 | 34.0 | 5.759
0.9001066477070743 | 2532.0 | 432.4 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 33.59 | 5.855
0.7998578030572343 | 2250.0 | 379.9 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 33.19 | 5.923
0.6999644507643086 | 1969.0 | 331.5 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 32.79 | 5.941
0.6000710984713828 | 1688.0 | 287.1 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 32.39 | 5.879
0.49982225382154283 | 1406.0 | 241.3 | 6.0 | 11.0 | 30.0 | 31.99 | 5.829
0.39992890152861715 | 1125.0 | 201.3 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 31.6 | 5.589
0.3 | 843.9 | 163.2 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 31.21 | 5.171
0.2 | 562.6 | 124.9 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 30.82 | 4.505
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.8 | 6.0 | 7.5 | 30.0 | 30.63 | 4.026
1.0 | 2813.0 | 471.2 | 6.0 | 16.0 | 29.0 | 32.98 | 5.969
0.9001066477070743 | 2532.0 | 416.0 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 32.57 | 6.086
0.7998578030572343 | 2250.0 | 363.4 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | 32.17 | 6.193
0.6999644507643086 | 1969.0 | 316.1 | 6.0 | 13.0 | 29.0 | 31.77 | 6.23
0.6000710984713828 | 1688.0 | 273.6 | 6.0 | 12.0 | 29.0 | 31.38 | 6.168
0.49982225382154283 | 1406.0 | 231.3 | 6.0 | 11.0 | 29.0 | 30.98 | 6.082
0.39992890152861715 | 1125.0 | 193.5 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 30.59 | 5.814
0.3 | 843.9 | 156.9 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 30.2 | 5.38
0.2 | 562.6 | 120.2 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 29.82 | 4.682
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.8 | 6.0 | 7.5 | 29.0 | 29.62 | 4.185
1.0 | 2813.0 | 455.1 | 6.0 | 16.0 | 28.0 | 31.96 | 6.181
0.9001066477070743 | 2532.0 | 398.6 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 31.55 | 6.351
0.7998578030572343 | 2250.0 | 348.5 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 31.15 | 6.458
0.6999644507643086 | 1969.0 | 301.9 | 6.0 | 13.0 | 28.0 | 30.75 | 6.522
0.6000710984713828 | 1688.0 | 262.1 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 30.36 | 6.44
0.49982225382154283 | 1406.0 | 222.1 | 6.0 | 11.0 | 28.0 | 29.97 | 6.332
0.39992890152861715 | 1125.0 | 185.5 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 29.58 | 6.064
0.3 | 843.9 | 149.9 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 29.2 | 5.631
0.2 | 562.6 | 114.7 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 28.81 | 4.905
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.45 | 6.0 | 7.5 | 28.0 | 28.62 | 4.375
1.0 | 2813.0 | 438.7 | 6.0 | 16.0 | 27.0 | 30.94 | 6.411
0.9001066477070743 | 2532.0 | 381.3 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 30.53 | 6.64
0.7998578030572343 | 2250.0 | 333.9 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 30.13 | 6.74
0.6999644507643086 | 1969.0 | 289.7 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 29.73 | 6.798
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.2 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 29.35 | 6.719
0.49982225382154283 | 1406.0 | 215.3 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | 28.96 | 6.533
0.39992890152861715 | 1125.0 | 176.7 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 28.57 | 6.366
0.3 | 843.9 | 142.6 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 28.19 | 5.917
0.2 | 562.6 | 109.2 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 27.8 | 5.151
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.08 | 6.0 | 7.5 | 27.0 | 27.61 | 4.583
1.0 | 2813.0 | 446.8 | 6.0 | 16.0 | 26.0 | 30.0 | 6.295
0.9001066477070743 | 2532.0 | 402.4 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 29.6 | 6.292
0.7998578030572343 | 2250.0 | 359.9 | 6.0 | 14.0 | 26.0 | 29.2 | 6.253
0.6999644507643086 | 1969.0 | 319.8 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 28.81 | 6.157
0.6000710984713828 | 1688.0 | 281.5 | 6.0 | 12.0 | 26.0 | 28.41 | 5.996
0.49982225382154283 | 1406.0 | 244.8 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 28.02 | 5.746
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.5 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 27.62 | 5.503
0.3 | 843.9 | 166.8 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 27.23 | 5.059
0.2 | 562.6 | 127.4 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 26.84 | 4.415
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.1 | 6.0 | 7.5 | 26.0 | 26.64 | 3.976
1.0 | 2813.0 | 436.2 | 6.0 | 16.0 | 25.0 | 28.99 | 6.448
0.9001066477070743 | 2532.0 | 393.0 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 28.59 | 6.442
0.7998578030572343 | 2250.0 | 351.5 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 28.19 | 6.402
0.6999644507643086 | 1969.0 | 312.3 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | 27.8 | 6.306
0.6000710984713828 | 1688.0 | 274.7 | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 27.4 | 6.143
0.49982225382154283 | 1406.0 | 238.7 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 27.01 | 5.892
0.39992890152861715 | 1125.0 | 200.5 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 26.62 | 5.611
0.3 | 843.9 | 163.8 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 26.23 | 5.153
0.2 | 562.6 | 125.3 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 25.83 | 4.491
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.4 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 25.64 | 4.04
1.0 | 2813.0 | 426.2 | 6.0 | 16.0 | 24.0 | 27.97 | 6.601
0.9001066477070743 | 2532.0 | 384.0 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 27.58 | 6.593
0.7998578030572343 | 2250.0 | 343.4 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 27.18 | 6.553
0.6999644507643086 | 1969.0 | 305.0 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 26.79 | 6.457
0.6000710984713828 | 1688.0 | 268.2 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 26.39 | 6.293
0.49982225382154283 | 1406.0 | 232.8 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | 26.01 | 6.041
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.8 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 25.61 | 5.716
0.3 | 843.9 | 160.9 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 25.22 | 5.245
0.2 | 562.6 | 123.3 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 24.83 | 4.563
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.9 | 6.0 | 7.5 | 24.0 | 24.63 | 4.101
1.0 | 2813.0 | 416.5 | 6.0 | 16.0 | 23.0 | 26.96 | 6.753
0.9001066477070743 | 2532.0 | 375.4 | 6.0 | 15.0 | 23.0 | 26.56 | 6.744
0.7998578030572343 | 2250.0 | 335.7 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 26.17 | 6.705
0.6999644507643086 | 1969.0 | 297.9 | 6.0 | 13.0 | 23.0 | 25.78 | 6.609
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.8 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 25.39 | 6.446
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.2 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 25.0 | 6.192
0.39992890152861715 | 1125.0 | 193.3 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 24.61 | 5.82
0.3 | 843.9 | 158.2 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 24.22 | 5.333
0.2 | 562.6 | 121.4 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 23.83 | 4.633
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.5 | 6.0 | 7.5 | 23.0 | 23.63 | 4.158
1.0 | 2813.0 | 407.7 | 6.0 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 6.899
0.9001066477070743 | 2532.0 | 367.5 | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 25.6 | 6.89
0.7998578030572343 | 2250.0 | 328.9 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 25.2 | 6.843
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.4 | 6.0 | 13.0 | 22.0 | 24.8 | 6.758
0.6000710984713828 | 1688.0 | 255.9 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 24.41 | 6.596
0.49982225382154283 | 1406.0 | 221.8 | 6.0 | 11.0 | 22.0 | 24.02 | 6.341
0.39992890152861715 | 1125.0 | 190.1 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 23.62 | 5.919
0.3 | 843.9 | 155.8 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 23.23 | 5.418
0.2 | 562.6 | 119.8 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 22.84 | 4.698
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.2 | 6.0 | 7.5 | 22.0 | 22.64 | 4.211
1.0 | 2813.0 | 398.9 | 6.0 | 16.0 | 21.0 | 24.99 | 7.052
0.9001066477070743 | 2532.0 | 359.5 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 24.59 | 7.042
0.7998578030572343 | 2250.0 | 321.6 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 24.19 | 6.997
0.6999644507643086 | 1969.0 | 284.8 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 23.79 | 6.914
0.6000710984713828 | 1688.0 | 249.9 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 23.4 | 6.755
0.49982225382154283 | 1406.0 | 216.4 | 6.0 | 11.0 | 21.0 | 23.01 | 6.498
0.39992890152861715 | 1125.0 | 187.0 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 22.62 | 6.017
0.3 | 843.9 | 153.4 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 22.23 | 5.5
0.2 | 562.6 | 118.2 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 21.83 | 4.759
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.03 | 6.0 | 7.5 | 21.0 | 21.64 | 4.261
1.0 | 2813.0 | 390.4 | 6.0 | 16.0 | 20.0 | 23.97 | 7.206
0.9001066477070743 | 2532.0 | 351.8 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 23.58 | 7.196
0.7998578030572343 | 2250.0 | 314.6 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 23.18 | 7.152
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.4 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 22.78 | 7.073
0.6000710984713828 | 1688.0 | 244.0 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 22.39 | 6.916
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.2 | 6.0 | 11.0 | 20.0 | 22.0 | 6.659
0.39992890152861715 | 1125.0 | 184.1 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 21.62 | 6.113
0.3 | 843.9 | 151.3 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 21.22 | 5.579
0.2 | 562.6 | 116.8 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 20.83 | 4.817
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.0 | 6.0 | 7.5 | 20.0 | 20.63 | 4.305
1.0 | 2813.0 | 382.2 | 6.0 | 16.0 | 19.0 | 22.96 | 7.359
0.9001066477070743 | 2532.0 | 344.4 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 22.57 | 7.351
0.7998578030572343 | 2250.0 | 307.8 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 22.17 | 7.31
0.6999644507643086 | 1969.0 | 272.2 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 21.78 | 7.235
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.4 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | 21.38 | 7.079
0.49982225382154283 | 1406.0 | 206.1 | 6.0 | 11.0 | 19.0 | 20.99 | 6.825
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.3 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 20.61 | 6.206
0.3 | 843.9 | 149.3 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 20.22 | 5.654
0.2 | 562.6 | 115.5 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 19.83 | 4.869
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.11 | 6.0 | 7.5 | 19.0 | 19.63 | 4.345
1.0 | 2813.0 | 542.7 | 7.0 | 17.0 | 34.0 | 38.0 | 5.183
0.9001066477070743 | 2532.0 | 481.0 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 37.59 | 5.263
0.7998578030572343 | 2250.0 | 422.9 | 7.0 | 15.0 | 34.0 | 37.19 | 5.322
0.6999644507643086 | 1969.0 | 374.3 | 7.0 | 14.0 | 34.0 | 36.79 | 5.261
0.6000710984713828 | 1688.0 | 324.9 | 7.0 | 13.0 | 34.0 | 36.4 | 5.194
0.49982225382154283 | 1406.0 | 277.6 | 7.0 | 12.0 | 34.0 | 36.0 | 5.066
0.39992890152861715 | 1125.0 | 232.1 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 35.61 | 4.848
0.3 | 843.9 | 187.8 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 35.22 | 4.494
0.2 | 562.6 | 143.6 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 34.83 | 3.918
0.14998222538215428 | 421.9 | 120.6 | 7.0 | 8.5 | 34.0 | 34.64 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 522.3 | 7.0 | 17.0 | 33.0 | 36.97 | 5.386
0.9001066477070743 | 2532.0 | 463.7 | 7.0 | 16.0 | 33.0 | 36.57 | 5.46
0.7998578030572343 | 2250.0 | 409.0 | 7.0 | 15.0 | 33.0 | 36.17 | 5.502
0.6999644507643086 | 1969.0 | 361.8 | 7.0 | 14.0 | 33.0 | 35.78 | 5.442
0.6000710984713828 | 1688.0 | 312.5 | 7.0 | 13.0 | 33.0 | 35.38 | 5.401
0.49982225382154283 | 1406.0 | 265.2 | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 34.99 | 5.304
0.39992890152861715 | 1125.0 | 221.2 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 34.6 | 5.088
0.3 | 843.9 | 178.7 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 34.21 | 4.722
0.2 | 562.6 | 137.7 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 33.82 | 4.086
0.14998222538215428 | 421.9 | 115.1 | 7.0 | 8.5 | 33.0 | 33.63 | 3.667
1.0 | 2813.0 | 502.2 | 7.0 | 17.0 | 32.0 | 35.95 | 5.601
0.9001066477070743 | 2532.0 | 447.4 | 7.0 | 16.0 | 32.0 | 35.55 | 5.659
0.7998578030572343 | 2250.0 | 395.0 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 35.15 | 5.698
0.6999644507643086 | 1969.0 | 346.8 | 7.0 | 14.0 | 32.0 | 34.76 | 5.678
0.6000710984713828 | 1688.0 | 298.3 | 7.0 | 13.0 | 32.0 | 34.37 | 5.658
0.49982225382154283 | 1406.0 | 252.8 | 7.0 | 12.0 | 32.0 | 33.97 | 5.563
0.39992890152861715 | 1125.0 | 210.7 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 33.59 | 5.34
0.3 | 843.9 | 170.3 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 33.2 | 4.954
0.2 | 562.6 | 130.3 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 32.82 | 4.317
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.6 | 7.0 | 8.5 | 32.0 | 32.62 | 3.851
1.0 | 2813.0 | 485.5 | 7.0 | 17.0 | 31.0 | 34.93 | 5.794
0.9001066477070743 | 2532.0 | 430.9 | 7.0 | 16.0 | 31.0 | 34.53 | 5.876
0.7998578030572343 | 2250.0 | 378.7 | 7.0 | 15.0 | 31.0 | 34.13 | 5.942
0.6999644507643086 | 1969.0 | 330.7 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 33.74 | 5.954
0.6000710984713828 | 1688.0 | 284.5 | 7.0 | 13.0 | 31.0 | 33.35 | 5.932
0.49982225382154283 | 1406.0 | 241.3 | 7.0 | 12.0 | 31.0 | 32.96 | 5.829
0.39992890152861715 | 1125.0 | 201.7 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 32.58 | 5.579
0.3 | 843.9 | 163.6 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 32.19 | 5.157
0.2 | 562.6 | 125.3 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 31.81 | 4.49
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.1 | 7.0 | 8.5 | 31.0 | 31.62 | 4.015
1.0 | 2813.0 | 470.5 | 7.0 | 17.0 | 30.0 | 34.0 | 5.979
0.9001066477070743 | 2532.0 | 414.8 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 33.59 | 6.104
0.7998578030572343 | 2250.0 | 362.8 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | 33.18 | 6.203
0.6999644507643086 | 1969.0 | 316.3 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 32.78 | 6.226
0.6000710984713828 | 1688.0 | 274.2 | 7.0 | 13.0 | 30.0 | 32.39 | 6.155
0.49982225382154283 | 1406.0 | 232.0 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 31.99 | 6.064
0.39992890152861715 | 1125.0 | 194.2 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 31.6 | 5.795
0.3 | 843.9 | 157.4 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 31.21 | 5.36
0.2 | 562.6 | 120.6 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 30.82 | 4.665
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.2 | 7.0 | 8.5 | 30.0 | 30.63 | 4.171
1.0 | 2813.0 | 454.2 | 7.0 | 17.0 | 29.0 | 32.98 | 6.193
0.9001066477070743 | 2532.0 | 396.9 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 32.57 | 6.379
0.7998578030572343 | 2250.0 | 349.3 | 7.0 | 15.0 | 29.0 | 32.17 | 6.443
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.3 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 31.77 | 6.514
0.6000710984713828 | 1688.0 | 263.0 | 7.0 | 13.0 | 29.0 | 31.37 | 6.418
0.49982225382154283 | 1406.0 | 222.7 | 7.0 | 12.0 | 29.0 | 30.98 | 6.315
0.39992890152861715 | 1125.0 | 185.9 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 30.59 | 6.052
0.3 | 843.9 | 150.3 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 30.2 | 5.616
0.2 | 562.6 | 115.0 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 29.81 | 4.892
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.85 | 7.0 | 8.5 | 29.0 | 29.62 | 4.357
1.0 | 2813.0 | 436.9 | 7.0 | 17.0 | 28.0 | 31.96 | 6.438
0.9001066477070743 | 2532.0 | 379.5 | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 31.55 | 6.672
0.7998578030572343 | 2250.0 | 334.8 | 7.0 | 15.0 | 28.0 | 31.15 | 6.722
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.1 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 30.75 | 6.788
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.9 | 7.0 | 13.0 | 28.0 | 30.36 | 6.701
0.49982225382154283 | 1406.0 | 216.0 | 7.0 | 12.0 | 28.0 | 29.97 | 6.511
0.39992890152861715 | 1125.0 | 177.1 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 29.58 | 6.354
0.3 | 843.9 | 143.0 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 29.19 | 5.902
0.2 | 562.6 | 109.5 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 28.81 | 5.136
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.31 | 7.0 | 8.5 | 28.0 | 28.61 | 4.571
1.0 | 2813.0 | 419.4 | 7.0 | 17.0 | 27.0 | 30.94 | 6.707
0.9001066477070743 | 2532.0 | 363.9 | 7.0 | 16.0 | 27.0 | 30.53 | 6.957
0.7998578030572343 | 2250.0 | 321.1 | 7.0 | 15.0 | 27.0 | 30.13 | 7.008
0.6999644507643086 | 1969.0 | 281.2 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 29.74 | 7.003
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.8 | 7.0 | 13.0 | 27.0 | 29.35 | 7.038
0.49982225382154283 | 1406.0 | 204.9 | 7.0 | 12.0 | 27.0 | 28.96 | 6.864
0.39992890152861715 | 1125.0 | 168.5 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 28.57 | 6.678
0.3 | 843.9 | 136.0 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 28.19 | 6.206
0.2 | 562.6 | 104.2 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 27.8 | 5.399
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.97 | 7.0 | 8.5 | 27.0 | 27.61 | 4.796
1.0 | 2813.0 | 437.8 | 7.0 | 17.0 | 26.0 | 30.0 | 6.425
0.9001066477070743 | 2532.0 | 394.9 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 29.6 | 6.411
0.7998578030572343 | 2250.0 | 353.5 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 29.2 | 6.366
0.6999644507643086 | 1969.0 | 314.3 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 28.81 | 6.266
0.6000710984713828 | 1688.0 | 276.8 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 28.41 | 6.098
0.49982225382154283 | 1406.0 | 240.7 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 28.02 | 5.843
0.39992890152861715 | 1125.0 | 202.2 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 27.63 | 5.565
0.3 | 843.9 | 165.2 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 27.23 | 5.11
0.2 | 562.6 | 126.3 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 26.84 | 4.455
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.2 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 26.64 | 4.01
1.0 | 2813.0 | 427.8 | 7.0 | 17.0 | 25.0 | 28.99 | 6.576
0.9001066477070743 | 2532.0 | 385.9 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 28.59 | 6.561
0.7998578030572343 | 2250.0 | 345.3 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 28.19 | 6.516
0.6999644507643086 | 1969.0 | 306.9 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 27.8 | 6.416
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.1 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 27.4 | 6.248
0.49982225382154283 | 1406.0 | 234.8 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 27.01 | 5.99
0.39992890152861715 | 1125.0 | 198.5 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 26.62 | 5.669
0.3 | 843.9 | 162.3 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 26.23 | 5.2
0.2 | 562.6 | 124.3 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 25.84 | 4.526
0.14998222538215428 | 421.9 | 103.7 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 25.64 | 4.07
1.0 | 2813.0 | 418.2 | 7.0 | 17.0 | 24.0 | 27.97 | 6.727
0.9001066477070743 | 2532.0 | 377.2 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 27.58 | 6.712
0.7998578030572343 | 2250.0 | 337.5 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 27.18 | 6.668
0.6999644507643086 | 1969.0 | 299.8 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 26.79 | 6.568
0.6000710984713828 | 1688.0 | 263.7 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 26.4 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.1 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 26.01 | 6.14
0.39992890152861715 | 1125.0 | 195.0 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 25.62 | 5.771
0.3 | 843.9 | 159.6 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 25.23 | 5.286
0.2 | 562.6 | 122.5 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 24.83 | 4.594
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.3 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 24.63 | 4.126
1.0 | 2813.0 | 408.9 | 7.0 | 17.0 | 23.0 | 26.96 | 6.879
0.9001066477070743 | 2532.0 | 368.9 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 26.57 | 6.863
0.7998578030572343 | 2250.0 | 330.0 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 26.17 | 6.82
0.6999644507643086 | 1969.0 | 292.9 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 25.78 | 6.722
0.6000710984713828 | 1688.0 | 257.5 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 25.39 | 6.554
0.49982225382154283 | 1406.0 | 223.5 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 25.0 | 6.293
0.39992890152861715 | 1125.0 | 191.7 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 24.61 | 5.87
0.3 | 843.9 | 157.1 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 24.22 | 5.37
0.2 | 562.6 | 120.8 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 23.83 | 4.658
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.0 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 23.63 | 4.179
1.0 | 2813.0 | 400.5 | 7.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 7.024
0.9001066477070743 | 2532.0 | 361.2 | 7.0 | 16.0 | 22.0 | 25.6 | 7.009
0.7998578030572343 | 2250.0 | 323.3 | 7.0 | 15.0 | 22.0 | 25.2 | 6.96
0.6999644507643086 | 1969.0 | 286.5 | 7.0 | 14.0 | 22.0 | 24.8 | 6.873
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.6 | 7.0 | 13.0 | 22.0 | 24.41 | 6.708
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.2 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | 24.02 | 6.446
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.6 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 23.63 | 5.965
0.3 | 843.9 | 154.8 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 23.23 | 5.45
0.2 | 562.6 | 119.2 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 22.84 | 4.718
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.83 | 7.0 | 8.5 | 22.0 | 22.64 | 4.227
1.0 | 2813.0 | 392.0 | 7.0 | 17.0 | 21.0 | 24.99 | 7.177
0.9001066477070743 | 2532.0 | 353.5 | 7.0 | 16.0 | 21.0 | 24.59 | 7.162
0.7998578030572343 | 2250.0 | 316.3 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 24.19 | 7.115
0.6999644507643086 | 1969.0 | 280.0 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 23.8 | 7.032
0.6000710984713828 | 1688.0 | 245.8 | 7.0 | 13.0 | 21.0 | 23.4 | 6.868
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.9 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | 23.01 | 6.607
0.39992890152861715 | 1125.0 | 185.7 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 22.62 | 6.059
0.3 | 843.9 | 152.7 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 22.23 | 5.527
0.2 | 562.6 | 117.8 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 21.84 | 4.774
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.82 | 7.0 | 8.5 | 21.0 | 21.64 | 4.27
1.0 | 2813.0 | 383.8 | 7.0 | 17.0 | 20.0 | 23.98 | 7.33
0.9001066477070743 | 2532.0 | 346.0 | 7.0 | 16.0 | 20.0 | 23.58 | 7.317
0.7998578030572343 | 2250.0 | 309.4 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 23.18 | 7.273
0.6999644507643086 | 1969.0 | 273.7 | 7.0 | 14.0 | 20.0 | 22.79 | 7.194
0.6000710984713828 | 1688.0 | 240.0 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 22.39 | 7.034
0.49982225382154283 | 1406.0 | 207.7 | 7.0 | 12.0 | 20.0 | 22.0 | 6.772
0.39992890152861715 | 1125.0 | 182.9 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 21.62 | 6.151
0.3 | 843.9 | 150.7 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 21.23 | 5.6
0.2 | 562.6 | 116.6 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 20.83 | 4.825
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.94 | 7.0 | 8.5 | 20.0 | 20.64 | 4.308
1.0 | 2813.0 | 375.9 | 7.0 | 17.0 | 19.0 | 22.97 | 7.484
0.9001066477070743 | 2532.0 | 338.7 | 7.0 | 16.0 | 19.0 | 22.57 | 7.474
0.7998578030572343 | 2250.0 | 302.7 | 7.0 | 15.0 | 19.0 | 22.17 | 7.434
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.6 | 7.0 | 14.0 | 19.0 | 21.78 | 7.359
0.6000710984713828 | 1688.0 | 234.3 | 7.0 | 13.0 | 19.0 | 21.39 | 7.203
0.49982225382154283 | 1406.0 | 202.6 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 21.0 | 6.944
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.4 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 20.62 | 6.238
0.3 | 843.9 | 148.9 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 20.22 | 5.669
0.2 | 562.6 | 115.5 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 19.83 | 4.871
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.2 | 7.0 | 8.5 | 19.0 | 19.63 | 4.341
1.0 | 2813.0 | 520.3 | 8.0 | 18.0 | 34.0 | 38.0 | 5.406
0.9001066477070743 | 2532.0 | 465.1 | 8.0 | 17.0 | 34.0 | 37.6 | 5.443
0.7998578030572343 | 2250.0 | 410.4 | 8.0 | 16.0 | 34.0 | 37.2 | 5.483
0.6999644507643086 | 1969.0 | 363.0 | 8.0 | 15.0 | 34.0 | 36.8 | 5.424
0.6000710984713828 | 1688.0 | 312.8 | 8.0 | 14.0 | 34.0 | 36.4 | 5.395
0.49982225382154283 | 1406.0 | 265.5 | 8.0 | 13.0 | 34.0 | 36.0 | 5.297
0.39992890152861715 | 1125.0 | 221.5 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 35.61 | 5.079
0.3 | 843.9 | 179.1 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 35.22 | 4.712
0.2 | 562.6 | 137.0 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 34.83 | 4.106
0.14998222538215428 | 421.9 | 115.2 | 8.0 | 9.5 | 34.0 | 34.63 | 3.663
1.0 | 2813.0 | 501.2 | 8.0 | 18.0 | 33.0 | 36.98 | 5.612
0.9001066477070743 | 2532.0 | 448.0 | 8.0 | 17.0 | 33.0 | 36.58 | 5.651
0.7998578030572343 | 2250.0 | 395.6 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 36.17 | 5.689
0.6999644507643086 | 1969.0 | 347.3 | 8.0 | 15.0 | 33.0 | 35.78 | 5.67
0.6000710984713828 | 1688.0 | 298.5 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 35.38 | 5.654
0.49982225382154283 | 1406.0 | 253.2 | 8.0 | 13.0 | 33.0 | 34.99 | 5.555
0.39992890152861715 | 1125.0 | 211.1 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 34.6 | 5.33
0.3 | 843.9 | 170.9 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 34.21 | 4.939
0.2 | 562.6 | 130.7 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 33.82 | 4.303
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.8 | 8.0 | 9.5 | 33.0 | 33.63 | 3.841
1.0 | 2813.0 | 484.4 | 8.0 | 18.0 | 32.0 | 35.96 | 5.807
0.9001066477070743 | 2532.0 | 430.5 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 35.55 | 5.88
0.7998578030572343 | 2250.0 | 378.7 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 35.15 | 5.943
0.6999644507643086 | 1969.0 | 331.0 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 34.76 | 5.948
0.6000710984713828 | 1688.0 | 284.8 | 8.0 | 14.0 | 32.0 | 34.37 | 5.927
0.49982225382154283 | 1406.0 | 241.8 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 33.98 | 5.816
0.39992890152861715 | 1125.0 | 202.4 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 33.59 | 5.559
0.3 | 843.9 | 164.3 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 33.2 | 5.135
0.2 | 562.6 | 125.8 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 32.82 | 4.472
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.4 | 8.0 | 9.5 | 32.0 | 32.62 | 4.002
1.0 | 2813.0 | 469.1 | 8.0 | 18.0 | 31.0 | 34.94 | 5.996
0.9001066477070743 | 2532.0 | 412.6 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 34.53 | 6.136
0.7998578030572343 | 2250.0 | 361.4 | 8.0 | 16.0 | 31.0 | 34.13 | 6.227
0.6999644507643086 | 1969.0 | 315.7 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 33.74 | 6.237
0.6000710984713828 | 1688.0 | 274.5 | 8.0 | 14.0 | 31.0 | 33.35 | 6.148
0.49982225382154283 | 1406.0 | 232.3 | 8.0 | 13.0 | 31.0 | 32.96 | 6.053
0.39992890152861715 | 1125.0 | 194.6 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 32.58 | 5.782
0.3 | 843.9 | 157.8 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 32.19 | 5.347
0.2 | 562.6 | 121.0 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 31.81 | 4.651
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.5 | 8.0 | 9.5 | 31.0 | 31.62 | 4.159
1.0 | 2813.0 | 453.1 | 8.0 | 18.0 | 30.0 | 34.0 | 6.208
0.9001066477070743 | 2532.0 | 395.6 | 8.0 | 17.0 | 30.0 | 33.59 | 6.399
0.7998578030572343 | 2250.0 | 346.3 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 33.18 | 6.499
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.9 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 32.78 | 6.502
0.6000710984713828 | 1688.0 | 264.0 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | 32.39 | 6.394
0.49982225382154283 | 1406.0 | 223.3 | 8.0 | 13.0 | 30.0 | 31.99 | 6.298
0.39992890152861715 | 1125.0 | 186.4 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 31.6 | 6.038
0.3 | 843.9 | 150.7 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 31.21 | 5.602
0.2 | 562.6 | 115.3 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 30.82 | 4.878
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.94 | 8.0 | 9.5 | 30.0 | 30.62 | 4.353
1.0 | 2813.0 | 434.7 | 8.0 | 18.0 | 29.0 | 32.98 | 6.471
0.9001066477070743 | 2532.0 | 378.5 | 8.0 | 17.0 | 29.0 | 32.56 | 6.689
0.7998578030572343 | 2250.0 | 335.9 | 8.0 | 16.0 | 29.0 | 32.17 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.6 | 8.0 | 15.0 | 29.0 | 31.77 | 6.777
0.6000710984713828 | 1688.0 | 252.6 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 31.37 | 6.683
0.49982225382154283 | 1406.0 | 213.0 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 30.98 | 6.602
0.39992890152861715 | 1125.0 | 177.4 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 30.59 | 6.341
0.3 | 843.9 | 143.6 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 30.2 | 5.876
0.2 | 562.6 | 109.8 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 29.81 | 5.122
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.45 | 8.0 | 9.5 | 29.0 | 29.62 | 4.564
1.0 | 2813.0 | 416.8 | 8.0 | 18.0 | 28.0 | 31.96 | 6.75
0.9001066477070743 | 2532.0 | 363.6 | 8.0 | 17.0 | 28.0 | 31.55 | 6.963
0.7998578030572343 | 2250.0 | 321.7 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 31.15 | 6.996
0.6999644507643086 | 1969.0 | 281.3 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 30.75 | 6.999
0.6000710984713828 | 1688.0 | 240.2 | 8.0 | 14.0 | 28.0 | 30.36 | 7.027
0.49982225382154283 | 1406.0 | 205.6 | 8.0 | 13.0 | 28.0 | 29.97 | 6.842
0.39992890152861715 | 1125.0 | 168.8 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 29.58 | 6.665
0.3 | 843.9 | 136.3 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 29.19 | 6.19
0.2 | 562.6 | 104.5 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 28.81 | 5.383
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.07 | 8.0 | 9.5 | 28.0 | 28.61 | 4.791
1.0 | 2813.0 | 400.1 | 8.0 | 18.0 | 27.0 | 30.94 | 7.032
0.9001066477070743 | 2532.0 | 349.4 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | 30.53 | 7.246
0.7998578030572343 | 2250.0 | 307.0 | 8.0 | 16.0 | 27.0 | 30.13 | 7.329
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.2 | 8.0 | 15.0 | 27.0 | 29.74 | 7.368
0.6000710984713828 | 1688.0 | 228.1 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 29.34 | 7.398
0.49982225382154283 | 1406.0 | 195.0 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 28.96 | 7.213
0.39992890152861715 | 1125.0 | 160.5 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 28.57 | 7.011
0.3 | 843.9 | 129.6 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 28.18 | 6.514
0.2 | 562.6 | 99.36 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 27.8 | 5.662
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.86 | 8.0 | 9.5 | 27.0 | 27.61 | 5.032
1.0 | 2813.0 | 429.6 | 8.0 | 18.0 | 26.0 | 30.0 | 6.549
0.9001066477070743 | 2532.0 | 387.8 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 29.6 | 6.528
0.7998578030572343 | 2250.0 | 347.4 | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 29.2 | 6.479
0.6999644507643086 | 1969.0 | 308.9 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 28.81 | 6.374
0.6000710984713828 | 1688.0 | 272.2 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 28.41 | 6.202
0.49982225382154283 | 1406.0 | 236.8 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 28.02 | 5.939
0.39992890152861715 | 1125.0 | 200.1 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 27.63 | 5.622
0.3 | 843.9 | 163.7 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 27.23 | 5.154
0.2 | 562.6 | 125.3 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 26.84 | 4.489
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.5 | 8.0 | 9.5 | 26.0 | 26.64 | 4.04
1.0 | 2813.0 | 419.9 | 8.0 | 18.0 | 25.0 | 28.99 | 6.699
0.9001066477070743 | 2532.0 | 379.1 | 8.0 | 17.0 | 25.0 | 28.59 | 6.678
0.7998578030572343 | 2250.0 | 339.4 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 28.19 | 6.63
0.6999644507643086 | 1969.0 | 301.7 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 27.8 | 6.526
0.6000710984713828 | 1688.0 | 265.7 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 27.41 | 6.353
0.49982225382154283 | 1406.0 | 231.0 | 8.0 | 13.0 | 25.0 | 27.01 | 6.089
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.6 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 26.62 | 5.722
0.3 | 843.9 | 161.1 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 26.23 | 5.24
0.2 | 562.6 | 123.5 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 25.84 | 4.555
0.14998222538215428 | 421.9 | 103.1 | 8.0 | 9.5 | 25.0 | 25.64 | 4.095
1.0 | 2813.0 | 410.7 | 8.0 | 18.0 | 24.0 | 27.98 | 6.85
0.9001066477070743 | 2532.0 | 370.7 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 27.58 | 6.829
0.7998578030572343 | 2250.0 | 331.8 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 27.18 | 6.782
0.6999644507643086 | 1969.0 | 294.8 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 26.79 | 6.679
0.6000710984713828 | 1688.0 | 259.4 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 26.4 | 6.507
0.49982225382154283 | 1406.0 | 225.4 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 26.01 | 6.241
0.39992890152861715 | 1125.0 | 193.4 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 25.62 | 5.819
0.3 | 843.9 | 158.6 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 25.23 | 5.322
0.2 | 562.6 | 121.8 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 24.83 | 4.618
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.8 | 8.0 | 9.5 | 24.0 | 24.64 | 4.146
1.0 | 2813.0 | 401.8 | 8.0 | 18.0 | 23.0 | 26.96 | 7.001
0.9001066477070743 | 2532.0 | 362.7 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 26.57 | 6.981
0.7998578030572343 | 2250.0 | 324.4 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 26.17 | 6.936
0.6999644507643086 | 1969.0 | 288.1 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 25.78 | 6.835
0.6000710984713828 | 1688.0 | 253.3 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 25.39 | 6.664
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.9 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 25.0 | 6.397
0.39992890152861715 | 1125.0 | 190.3 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 24.61 | 5.914
0.3 | 843.9 | 156.3 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 24.22 | 5.401
0.2 | 562.6 | 120.3 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 23.83 | 4.677
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.6 | 8.0 | 9.5 | 23.0 | 23.63 | 4.193
1.0 | 2813.0 | 393.7 | 8.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 7.146
0.9001066477070743 | 2532.0 | 355.2 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 25.6 | 7.128
0.7998578030572343 | 2250.0 | 318.0 | 8.0 | 16.0 | 22.0 | 25.2 | 7.077
0.6999644507643086 | 1969.0 | 281.7 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 24.81 | 6.989
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.5 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 24.41 | 6.821
0.49982225382154283 | 1406.0 | 214.6 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 24.02 | 6.553
0.39992890152861715 | 1125.0 | 187.4 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 23.63 | 6.005
0.3 | 843.9 | 154.1 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 23.24 | 5.475
0.2 | 562.6 | 118.9 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 22.84 | 4.731
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.64 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | 22.64 | 4.235
1.0 | 2813.0 | 385.4 | 8.0 | 18.0 | 21.0 | 24.99 | 7.298
0.9001066477070743 | 2532.0 | 347.6 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 24.59 | 7.283
0.7998578030572343 | 2250.0 | 311.0 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 24.19 | 7.236
0.6999644507643086 | 1969.0 | 275.4 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 23.8 | 7.151
0.6000710984713828 | 1688.0 | 241.6 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 23.4 | 6.985
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.4 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 23.01 | 6.718
0.39992890152861715 | 1125.0 | 184.6 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 22.63 | 6.094
0.3 | 843.9 | 152.1 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 22.23 | 5.547
0.2 | 562.6 | 117.7 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 21.84 | 4.781
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.77 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 21.64 | 4.272
1.0 | 2813.0 | 377.5 | 8.0 | 18.0 | 20.0 | 23.98 | 7.452
0.9001066477070743 | 2532.0 | 340.3 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 23.58 | 7.44
0.7998578030572343 | 2250.0 | 304.2 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 23.18 | 7.397
0.6999644507643086 | 1969.0 | 269.1 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 22.79 | 7.317
0.6000710984713828 | 1688.0 | 235.9 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 22.4 | 7.155
0.49982225382154283 | 1406.0 | 204.2 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 22.0 | 6.889
0.39992890152861715 | 1125.0 | 182.1 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 21.62 | 6.18
0.3 | 843.9 | 150.3 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 21.23 | 5.614
0.2 | 562.6 | 116.6 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 20.84 | 4.825
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.05 | 8.0 | 9.5 | 20.0 | 20.64 | 4.303
1.0 | 2813.0 | 369.8 | 8.0 | 18.0 | 19.0 | 22.97 | 7.607
0.9001066477070743 | 2532.0 | 333.2 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 22.57 | 7.599
0.7998578030572343 | 2250.0 | 297.6 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 22.18 | 7.561
0.6999644507643086 | 1969.0 | 263.0 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 21.78 | 7.488
0.6000710984713828 | 1688.0 | 230.3 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 21.39 | 7.33
0.49982225382154283 | 1406.0 | 199.0 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 21.0 | 7.068
0.39992890152861715 | 1125.0 | 179.7 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 20.62 | 6.263
0.3 | 843.9 | 148.7 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 20.23 | 5.677
0.2 | 562.6 | 115.7 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 19.84 | 4.864
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.5 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 19.64 | 4.328
1.0 | 2813.0 | 501.5 | 9.0 | 19.0 | 34.0 | 38.0 | 5.609
0.9001066477070743 | 2532.0 | 448.9 | 9.0 | 18.0 | 34.0 | 37.6 | 5.64
0.7998578030572343 | 2250.0 | 396.0 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 37.19 | 5.682
0.6999644507643086 | 1969.0 | 347.7 | 9.0 | 16.0 | 34.0 | 36.8 | 5.663
0.6000710984713828 | 1688.0 | 298.7 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 36.4 | 5.65
0.49982225382154283 | 1406.0 | 253.5 | 9.0 | 14.0 | 34.0 | 36.0 | 5.548
0.39992890152861715 | 1125.0 | 211.6 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 35.61 | 5.318
0.3 | 843.9 | 171.5 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 35.22 | 4.921
0.2 | 562.6 | 131.2 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 34.83 | 4.288
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.1 | 9.0 | 10.5 | 34.0 | 34.63 | 3.832
1.0 | 2813.0 | 484.8 | 9.0 | 19.0 | 33.0 | 36.98 | 5.803
0.9001066477070743 | 2532.0 | 430.7 | 9.0 | 18.0 | 33.0 | 36.57 | 5.878
0.7998578030572343 | 2250.0 | 378.6 | 9.0 | 17.0 | 33.0 | 36.17 | 5.945
0.6999644507643086 | 1969.0 | 331.4 | 9.0 | 16.0 | 33.0 | 35.77 | 5.942
0.6000710984713828 | 1688.0 | 285.0 | 9.0 | 15.0 | 33.0 | 35.38 | 5.921
0.49982225382154283 | 1406.0 | 242.4 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 34.99 | 5.802
0.39992890152861715 | 1125.0 | 203.3 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 34.6 | 5.536
0.3 | 843.9 | 165.0 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 34.21 | 5.115
0.2 | 562.6 | 126.3 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 33.82 | 4.454
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.8 | 9.0 | 10.5 | 33.0 | 33.63 | 3.989
1.0 | 2813.0 | 467.4 | 9.0 | 19.0 | 32.0 | 35.96 | 6.018
0.9001066477070743 | 2532.0 | 412.2 | 9.0 | 18.0 | 32.0 | 35.55 | 6.141
0.7998578030572343 | 2250.0 | 361.3 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 35.15 | 6.229
0.6999644507643086 | 1969.0 | 316.1 | 9.0 | 16.0 | 32.0 | 34.76 | 6.229
0.6000710984713828 | 1688.0 | 273.0 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 34.37 | 6.183
0.49982225382154283 | 1406.0 | 233.0 | 9.0 | 14.0 | 32.0 | 33.98 | 6.035
0.39992890152861715 | 1125.0 | 195.2 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 33.59 | 5.763
0.3 | 843.9 | 158.3 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 33.2 | 5.33
0.2 | 562.6 | 121.4 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 32.81 | 4.635
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.8 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 32.62 | 4.146
1.0 | 2813.0 | 448.7 | 9.0 | 19.0 | 31.0 | 34.93 | 6.27
0.9001066477070743 | 2532.0 | 393.8 | 9.0 | 18.0 | 31.0 | 34.53 | 6.429
0.7998578030572343 | 2250.0 | 345.4 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | 34.13 | 6.515
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.9 | 9.0 | 16.0 | 31.0 | 33.74 | 6.501
0.6000710984713828 | 1688.0 | 264.5 | 9.0 | 15.0 | 31.0 | 33.35 | 6.382
0.49982225382154283 | 1406.0 | 223.4 | 9.0 | 14.0 | 31.0 | 32.96 | 6.294
0.39992890152861715 | 1125.0 | 186.5 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 32.58 | 6.033
0.3 | 843.9 | 150.9 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 32.19 | 5.593
0.2 | 562.6 | 115.6 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 31.81 | 4.868
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.12 | 9.0 | 10.5 | 31.0 | 31.61 | 4.345
1.0 | 2813.0 | 432.3 | 9.0 | 19.0 | 30.0 | 34.0 | 6.507
0.9001066477070743 | 2532.0 | 378.4 | 9.0 | 18.0 | 30.0 | 33.58 | 6.691
0.7998578030572343 | 2250.0 | 337.0 | 9.0 | 17.0 | 30.0 | 33.19 | 6.678
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.1 | 9.0 | 16.0 | 30.0 | 32.78 | 6.764
0.6000710984713828 | 1688.0 | 253.2 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 32.39 | 6.665
0.49982225382154283 | 1406.0 | 213.4 | 9.0 | 14.0 | 30.0 | 31.99 | 6.591
0.39992890152861715 | 1125.0 | 177.8 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 31.6 | 6.328
0.3 | 843.9 | 143.8 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 31.21 | 5.87
0.2 | 562.6 | 110.3 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 30.82 | 5.101
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.77 | 9.0 | 10.5 | 30.0 | 30.62 | 4.548
1.0 | 2813.0 | 414.2 | 9.0 | 19.0 | 29.0 | 32.97 | 6.792
0.9001066477070743 | 2532.0 | 363.7 | 9.0 | 18.0 | 29.0 | 32.57 | 6.96
0.7998578030572343 | 2250.0 | 322.2 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 32.17 | 6.985
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.2 | 9.0 | 16.0 | 29.0 | 31.77 | 7.078
0.6000710984713828 | 1688.0 | 240.7 | 9.0 | 15.0 | 29.0 | 31.37 | 7.013
0.49982225382154283 | 1406.0 | 206.3 | 9.0 | 14.0 | 29.0 | 30.98 | 6.818
0.39992890152861715 | 1125.0 | 169.2 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 30.59 | 6.651
0.3 | 843.9 | 136.7 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 30.2 | 6.173
0.2 | 562.6 | 104.8 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 29.81 | 5.368
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.42 | 9.0 | 10.5 | 29.0 | 29.62 | 4.772
1.0 | 2813.0 | 397.7 | 9.0 | 19.0 | 28.0 | 31.95 | 7.073
0.9001066477070743 | 2532.0 | 349.2 | 9.0 | 18.0 | 28.0 | 31.55 | 7.25
0.7998578030572343 | 2250.0 | 307.1 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 31.15 | 7.329
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.4 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 30.75 | 7.365
0.6000710984713828 | 1688.0 | 228.6 | 9.0 | 15.0 | 28.0 | 30.36 | 7.384
0.49982225382154283 | 1406.0 | 195.7 | 9.0 | 14.0 | 28.0 | 29.97 | 7.188
0.39992890152861715 | 1125.0 | 160.8 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 29.58 | 6.997
0.3 | 843.9 | 129.9 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 29.19 | 6.497
0.2 | 562.6 | 99.64 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 28.8 | 5.646
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.08 | 9.0 | 10.5 | 28.0 | 28.61 | 5.018
1.0 | 2813.0 | 382.4 | 9.0 | 19.0 | 27.0 | 30.93 | 7.355
0.9001066477070743 | 2532.0 | 334.4 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 30.53 | 7.571
0.7998578030572343 | 2250.0 | 292.5 | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 30.13 | 7.694
0.6999644507643086 | 1969.0 | 254.2 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 29.74 | 7.747
0.6000710984713828 | 1688.0 | 217.2 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 29.34 | 7.77
0.49982225382154283 | 1406.0 | 185.5 | 9.0 | 14.0 | 27.0 | 28.96 | 7.583
0.39992890152861715 | 1125.0 | 152.7 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 28.57 | 7.367
0.3 | 843.9 | 123.3 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 28.18 | 6.844
0.2 | 562.6 | 94.66 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 27.8 | 5.943
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.0 | 9.0 | 10.5 | 27.0 | 27.61 | 5.274
1.0 | 2813.0 | 368.6 | 9.0 | 19.0 | 26.0 | 30.0 | 7.632
0.9001066477070743 | 2532.0 | 321.7 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 29.59 | 7.869
0.7998578030572343 | 2250.0 | 279.5 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 29.18 | 8.052
0.6999644507643086 | 1969.0 | 242.3 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 28.78 | 8.126
0.6000710984713828 | 1688.0 | 206.7 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 28.38 | 8.164
0.49982225382154283 | 1406.0 | 176.2 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 27.99 | 7.984
0.39992890152861715 | 1125.0 | 145.2 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 27.59 | 7.75
0.3 | 843.9 | 117.1 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 27.2 | 7.206
0.2 | 562.6 | 89.94 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 26.81 | 6.255
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.13 | 9.0 | 10.5 | 26.0 | 26.61 | 5.542
1.0 | 2813.0 | 353.6 | 9.0 | 19.0 | 25.0 | 28.98 | 7.955
0.9001066477070743 | 2532.0 | 307.5 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 28.57 | 8.234
0.7998578030572343 | 2250.0 | 266.1 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 28.16 | 8.457
0.6999644507643086 | 1969.0 | 230.1 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 27.76 | 8.558
0.6000710984713828 | 1688.0 | 198.3 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | 27.37 | 8.511
0.49982225382154283 | 1406.0 | 166.7 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 26.97 | 8.435
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.6 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 26.58 | 8.0
0.3 | 843.9 | 111.0 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 26.19 | 7.6
0.2 | 562.6 | 85.44 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 25.8 | 6.585
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.46 | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 25.61 | 5.823
1.0 | 2813.0 | 339.0 | 9.0 | 19.0 | 24.0 | 27.96 | 8.299
0.9001066477070743 | 2532.0 | 293.8 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 27.55 | 8.618
0.7998578030572343 | 2250.0 | 253.2 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 27.15 | 8.889
0.6999644507643086 | 1969.0 | 218.2 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | 26.75 | 9.025
0.6000710984713828 | 1688.0 | 187.5 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 26.35 | 9.003
0.49982225382154283 | 1406.0 | 157.7 | 9.0 | 14.0 | 24.0 | 25.96 | 8.919
0.39992890152861715 | 1125.0 | 132.9 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 25.57 | 8.466
0.3 | 843.9 | 105.2 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 25.18 | 8.018
0.2 | 562.6 | 81.06 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 24.8 | 6.94
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.88 | 9.0 | 10.5 | 24.0 | 24.6 | 6.126
1.0 | 2813.0 | 324.8 | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 26.94 | 8.66
0.9001066477070743 | 2532.0 | 280.6 | 9.0 | 18.0 | 23.0 | 26.53 | 9.024
0.7998578030572343 | 2250.0 | 240.8 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 26.13 | 9.347
0.6999644507643086 | 1969.0 | 206.7 | 9.0 | 16.0 | 23.0 | 25.73 | 9.528
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.4 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 25.34 | 9.567
0.49982225382154283 | 1406.0 | 149.1 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 24.95 | 9.43
0.39992890152861715 | 1125.0 | 125.5 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 24.56 | 8.968
0.3 | 843.9 | 99.66 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 24.18 | 8.468
0.2 | 562.6 | 76.8 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 23.79 | 7.326
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.37 | 9.0 | 10.5 | 23.0 | 23.6 | 6.455
1.0 | 2813.0 | 387.1 | 9.0 | 19.0 | 22.0 | 26.0 | 7.266
0.9001066477070743 | 2532.0 | 349.3 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 25.6 | 7.247
0.7998578030572343 | 2250.0 | 312.7 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 25.2 | 7.197
0.6999644507643086 | 1969.0 | 277.0 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 24.8 | 7.108
0.6000710984713828 | 1688.0 | 243.1 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 24.41 | 6.943
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.1 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 24.02 | 6.664
0.39992890152861715 | 1125.0 | 186.4 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 23.63 | 6.038
0.3 | 843.9 | 153.6 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 23.24 | 5.494
0.2 | 562.6 | 118.8 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 22.84 | 4.737
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.61 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 22.64 | 4.236
1.0 | 2813.0 | 379.1 | 9.0 | 19.0 | 21.0 | 24.99 | 7.42
0.9001066477070743 | 2532.0 | 341.9 | 9.0 | 18.0 | 21.0 | 24.59 | 7.405
0.7998578030572343 | 2250.0 | 305.8 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 24.19 | 7.359
0.6999644507643086 | 1969.0 | 270.7 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 23.8 | 7.274
0.6000710984713828 | 1688.0 | 237.3 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 23.4 | 7.112
0.49982225382154283 | 1406.0 | 205.8 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 23.01 | 6.835
0.39992890152861715 | 1125.0 | 183.8 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 22.63 | 6.122
0.3 | 843.9 | 151.8 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 22.23 | 5.559
0.2 | 562.6 | 117.7 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 21.84 | 4.78
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.91 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 21.64 | 4.266
1.0 | 2813.0 | 371.3 | 9.0 | 19.0 | 20.0 | 23.98 | 7.576
0.9001066477070743 | 2532.0 | 334.7 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 23.58 | 7.565
0.7998578030572343 | 2250.0 | 299.1 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 23.18 | 7.524
0.6999644507643086 | 1969.0 | 264.5 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 22.79 | 7.446
0.6000710984713828 | 1688.0 | 231.5 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 22.39 | 7.29
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.6 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 22.0 | 7.013
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.4 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 21.62 | 6.203
0.3 | 843.9 | 150.2 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 21.23 | 5.62
0.2 | 562.6 | 116.8 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 20.84 | 4.817
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.37 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 20.64 | 4.289
1.0 | 2813.0 | 363.8 | 9.0 | 19.0 | 19.0 | 22.97 | 7.733
0.9001066477070743 | 2532.0 | 327.6 | 9.0 | 18.0 | 19.0 | 22.57 | 7.727
0.7998578030572343 | 2250.0 | 292.5 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 22.17 | 7.693
0.6999644507643086 | 1969.0 | 258.3 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 21.78 | 7.623
0.6000710984713828 | 1688.0 | 225.8 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 21.39 | 7.474
0.49982225382154283 | 1406.0 | 195.3 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 20.99 | 7.201
0.39992890152861715 | 1125.0 | 179.2 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 20.62 | 6.28
0.3 | 843.9 | 148.7 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 20.23 | 5.676
0.2 | 562.6 | 116.1 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 19.84 | 4.846
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.03 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 19.64 | 4.304
1.0 | 2813.0 | 564.9 | 10.0 | 20.0 | 34.0 | 38.0 | 4.98
0.9001066477070743 | 2532.0 | 499.7 | 10.0 | 19.0 | 34.0 | 37.59 | 5.066
0.7998578030572343 | 2250.0 | 438.7 | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 37.19 | 5.13
0.6999644507643086 | 1969.0 | 385.7 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 36.79 | 5.106
0.6000710984713828 | 1688.0 | 334.7 | 10.0 | 16.0 | 34.0 | 36.39 | 5.043
0.49982225382154283 | 1406.0 | 287.0 | 10.0 | 15.0 | 34.0 | 36.0 | 4.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 241.0 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 35.61 | 4.669
0.3 | 843.9 | 196.0 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 35.22 | 4.305
0.2 | 562.6 | 149.7 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 34.83 | 3.758
0.14998222538215428 | 421.9 | 124.5 | 10.0 | 11.5 | 34.0 | 34.64 | 3.39
1.0 | 2813.0 | 544.5 | 10.0 | 20.0 | 33.0 | 36.97 | 5.166
0.9001066477070743 | 2532.0 | 480.5 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 36.57 | 5.269
0.7998578030572343 | 2250.0 | 422.0 | 10.0 | 18.0 | 33.0 | 36.17 | 5.333
0.6999644507643086 | 1969.0 | 372.6 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | 35.77 | 5.285
0.6000710984713828 | 1688.0 | 323.7 | 10.0 | 16.0 | 33.0 | 35.38 | 5.214
0.49982225382154283 | 1406.0 | 277.7 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 34.99 | 5.065
0.39992890152861715 | 1125.0 | 231.7 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 34.6 | 4.857
0.3 | 843.9 | 187.4 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 34.21 | 4.504
0.2 | 562.6 | 143.3 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 33.83 | 3.927
0.14998222538215428 | 421.9 | 120.5 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 33.63 | 3.502
1.0 | 2813.0 | 524.4 | 10.0 | 20.0 | 32.0 | 35.95 | 5.364
0.9001066477070743 | 2532.0 | 462.7 | 10.0 | 19.0 | 32.0 | 35.54 | 5.472
0.7998578030572343 | 2250.0 | 407.9 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 35.15 | 5.517
0.6999644507643086 | 1969.0 | 360.5 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 34.76 | 5.463
0.6000710984713828 | 1688.0 | 312.1 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | 34.37 | 5.408
0.49982225382154283 | 1406.0 | 265.7 | 10.0 | 15.0 | 32.0 | 33.98 | 5.294
0.39992890152861715 | 1125.0 | 220.8 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 33.59 | 5.096
0.3 | 843.9 | 178.3 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 33.2 | 4.732
0.2 | 562.6 | 136.4 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 32.82 | 4.125
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.8 | 10.0 | 11.5 | 32.0 | 32.62 | 3.676
1.0 | 2813.0 | 506.2 | 10.0 | 20.0 | 31.0 | 34.93 | 5.557
0.9001066477070743 | 2532.0 | 446.7 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 34.53 | 5.667
0.7998578030572343 | 2250.0 | 394.3 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 34.13 | 5.708
0.6999644507643086 | 1969.0 | 346.3 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 33.74 | 5.685
0.6000710984713828 | 1688.0 | 298.2 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 33.35 | 5.661
0.49982225382154283 | 1406.0 | 252.5 | 10.0 | 15.0 | 31.0 | 32.96 | 5.571
0.39992890152861715 | 1125.0 | 210.4 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 32.58 | 5.349
0.3 | 843.9 | 169.9 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 32.19 | 4.967
0.2 | 562.6 | 130.0 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 31.81 | 4.329
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.3 | 10.0 | 11.5 | 31.0 | 31.62 | 3.861
1.0 | 2813.0 | 412.1 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 34.0 | 6.826
0.9001066477070743 | 2532.0 | 364.2 | 10.0 | 19.0 | 30.0 | 33.59 | 6.952
0.7998578030572343 | 2250.0 | 322.6 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 33.19 | 6.976
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.6 | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 32.79 | 7.069
0.6000710984713828 | 1688.0 | 241.2 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 32.39 | 6.997
0.49982225382154283 | 1406.0 | 207.0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 32.0 | 6.793
0.39992890152861715 | 1125.0 | 169.6 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 31.6 | 6.636
0.3 | 843.9 | 137.3 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 31.21 | 6.146
0.2 | 562.6 | 105.1 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 30.82 | 5.352
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.65 | 10.0 | 11.5 | 30.0 | 30.62 | 4.76
1.0 | 2813.0 | 396.2 | 10.0 | 20.0 | 29.0 | 32.98 | 7.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 349.2 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 32.57 | 7.25
0.7998578030572343 | 2250.0 | 307.2 | 10.0 | 18.0 | 29.0 | 32.17 | 7.326
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.6 | 10.0 | 17.0 | 29.0 | 31.77 | 7.359
0.6000710984713828 | 1688.0 | 229.1 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 31.37 | 7.367
0.49982225382154283 | 1406.0 | 196.3 | 10.0 | 15.0 | 29.0 | 30.98 | 7.164
0.39992890152861715 | 1125.0 | 161.2 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 30.59 | 6.982
0.3 | 843.9 | 130.2 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 30.2 | 6.479
0.2 | 562.6 | 99.94 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 29.81 | 5.63
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.31 | 10.0 | 11.5 | 29.0 | 29.62 | 5.005
1.0 | 2813.0 | 380.9 | 10.0 | 20.0 | 28.0 | 31.96 | 7.385
0.9001066477070743 | 2532.0 | 333.9 | 10.0 | 19.0 | 28.0 | 31.55 | 7.582
0.7998578030572343 | 2250.0 | 292.5 | 10.0 | 18.0 | 28.0 | 31.15 | 7.695
0.6999644507643086 | 1969.0 | 254.4 | 10.0 | 17.0 | 28.0 | 30.75 | 7.739
0.6000710984713828 | 1688.0 | 217.6 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 30.36 | 7.755
0.49982225382154283 | 1406.0 | 186.1 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 29.97 | 7.557
0.39992890152861715 | 1125.0 | 153.1 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 29.58 | 7.351
0.3 | 843.9 | 123.9 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 29.19 | 6.812
0.2 | 562.6 | 94.94 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 28.8 | 5.926
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.22 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 28.61 | 5.26
1.0 | 2813.0 | 365.5 | 10.0 | 20.0 | 27.0 | 30.94 | 7.695
0.9001066477070743 | 2532.0 | 318.9 | 10.0 | 19.0 | 27.0 | 30.53 | 7.938
0.7998578030572343 | 2250.0 | 278.4 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 30.13 | 8.084
0.6999644507643086 | 1969.0 | 241.8 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 29.74 | 8.144
0.6000710984713828 | 1688.0 | 205.8 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 29.34 | 8.202
0.49982225382154283 | 1406.0 | 176.3 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 28.96 | 7.977
0.39992890152861715 | 1125.0 | 145.2 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 28.57 | 7.748
0.3 | 843.9 | 117.3 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 28.18 | 7.196
0.2 | 562.6 | 90.13 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 27.8 | 6.242
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.3 | 10.0 | 11.5 | 27.0 | 27.61 | 5.53
1.0 | 2813.0 | 351.5 | 10.0 | 20.0 | 26.0 | 30.0 | 8.003
0.9001066477070743 | 2532.0 | 305.4 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 29.59 | 8.289
0.7998578030572343 | 2250.0 | 265.7 | 10.0 | 18.0 | 26.0 | 29.18 | 8.469
0.6999644507643086 | 1969.0 | 230.2 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 28.78 | 8.555
0.6000710984713828 | 1688.0 | 198.0 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 28.38 | 8.522
0.49982225382154283 | 1406.0 | 167.2 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 27.98 | 8.411
0.39992890152861715 | 1125.0 | 137.9 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 27.59 | 8.162
0.3 | 843.9 | 111.3 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 27.2 | 7.58
0.2 | 562.6 | 85.74 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 26.81 | 6.561
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.67 | 10.0 | 11.5 | 26.0 | 26.61 | 5.807
1.0 | 2813.0 | 336.7 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 28.98 | 8.354
0.9001066477070743 | 2532.0 | 292.6 | 10.0 | 19.0 | 25.0 | 28.57 | 8.654
0.7998578030572343 | 2250.0 | 252.7 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 28.16 | 8.906
0.6999644507643086 | 1969.0 | 218.2 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 27.76 | 9.026
0.6000710984713828 | 1688.0 | 187.2 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 27.37 | 9.017
0.49982225382154283 | 1406.0 | 158.1 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 26.97 | 8.894
0.39992890152861715 | 1125.0 | 133.5 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 26.58 | 8.43
0.3 | 843.9 | 105.5 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 26.19 | 7.998
0.2 | 562.6 | 81.3 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 25.8 | 6.92
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.07 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | 25.61 | 6.109
1.0 | 2813.0 | 322.4 | 10.0 | 20.0 | 24.0 | 27.96 | 8.725
0.9001066477070743 | 2532.0 | 279.2 | 10.0 | 19.0 | 24.0 | 27.55 | 9.068
0.7998578030572343 | 2250.0 | 240.1 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 27.15 | 9.373
0.6999644507643086 | 1969.0 | 206.5 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 26.75 | 9.533
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.7 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 26.35 | 9.55
0.49982225382154283 | 1406.0 | 149.6 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 25.96 | 9.405
0.39992890152861715 | 1125.0 | 126.0 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 25.57 | 8.932
0.3 | 843.9 | 99.77 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 25.18 | 8.458
0.2 | 562.6 | 76.99 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 24.8 | 7.307
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.55 | 10.0 | 11.5 | 24.0 | 24.6 | 6.437
1.0 | 2813.0 | 308.6 | 10.0 | 20.0 | 23.0 | 26.95 | 9.114
0.9001066477070743 | 2532.0 | 266.4 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 26.54 | 9.504
0.7998578030572343 | 2250.0 | 228.1 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 26.13 | 9.866
0.6999644507643086 | 1969.0 | 195.4 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 25.73 | 10.08
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.7 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 25.34 | 10.13
0.49982225382154283 | 1406.0 | 141.1 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 24.95 | 9.969
0.39992890152861715 | 1125.0 | 118.6 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 24.56 | 9.49
0.3 | 843.9 | 94.14 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 24.18 | 8.964
0.2 | 562.6 | 72.79 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 23.79 | 7.729
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.18 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 23.6 | 6.786
1.0 | 2813.0 | 380.8 | 10.0 | 20.0 | 22.0 | 26.0 | 7.387
0.9001066477070743 | 2532.0 | 343.6 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 25.6 | 7.369
0.7998578030572343 | 2250.0 | 307.1 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 25.2 | 7.329
0.6999644507643086 | 1969.0 | 272.4 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 24.8 | 7.23
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.0 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 24.41 | 7.061
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.4 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 24.03 | 6.471
0.39992890152861715 | 1125.0 | 185.6 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 23.63 | 6.064
0.3 | 843.9 | 153.3 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 23.24 | 5.504
0.2 | 562.6 | 118.8 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 22.84 | 4.735
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.77 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 22.64 | 4.229
1.0 | 2813.0 | 372.9 | 10.0 | 20.0 | 21.0 | 24.99 | 7.543
0.9001066477070743 | 2532.0 | 336.3 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 24.59 | 7.529
0.7998578030572343 | 2250.0 | 300.7 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 24.19 | 7.485
0.6999644507643086 | 1969.0 | 266.0 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 23.79 | 7.401
0.6000710984713828 | 1688.0 | 233.2 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 23.4 | 7.239
0.49982225382154283 | 1406.0 | 214.2 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 23.02 | 6.565
0.39992890152861715 | 1125.0 | 183.2 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 22.63 | 6.142
0.3 | 843.9 | 151.7 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 22.24 | 5.564
0.2 | 562.6 | 117.9 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 21.84 | 4.77
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.26 | 10.0 | 11.5 | 21.0 | 21.64 | 4.251
1.0 | 2813.0 | 365.3 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 23.98 | 7.701
0.9001066477070743 | 2532.0 | 329.1 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 23.58 | 7.693
0.7998578030572343 | 2250.0 | 294.0 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 23.18 | 7.655
0.6999644507643086 | 1969.0 | 259.8 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 22.79 | 7.58
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.4 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 22.39 | 7.422
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.3 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 22.02 | 6.657
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 21.63 | 6.217
0.3 | 843.9 | 150.2 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 21.23 | 5.618
0.2 | 562.6 | 117.2 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 20.84 | 4.798
0.15151084251688587 | 426.2 | 99.52 | 10.0 | 11.5 | 20.0 | 20.65 | 4.282
1.0 | 2813.0 | 357.8 | 10.0 | 20.0 | 19.0 | 22.97 | 7.861
0.9001066477070743 | 2532.0 | 322.1 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 22.57 | 7.861
0.7998578030572343 | 2250.0 | 287.4 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 22.17 | 7.831
0.6999644507643086 | 1969.0 | 253.6 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 21.78 | 7.765
0.6000710984713828 | 1688.0 | 221.6 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 21.38 | 7.617
0.49982225382154283 | 1406.0 | 208.5 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 21.01 | 6.746
0.39992890152861715 | 1125.0 | 178.9 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 20.62 | 6.288
0.3 | 843.9 | 149.0 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 20.23 | 5.665
0.2 | 562.6 | 116.8 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 19.84 | 4.818
0.15300391041592604 | 430.4 | 99.99 | 10.0 | 11.5 | 19.0 | 19.65 | 4.305
1.0 | 2813.0 | 577.3 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 39.0 | 4.872
0.9001066477070743 | 2532.0 | 509.4 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 38.49 | 4.97
0.7998578030572343 | 2250.0 | 449.4 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 37.99 | 5.008
0.6999644507643086 | 1969.0 | 395.2 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 37.49 | 4.982
0.6000710984713828 | 1688.0 | 341.0 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 36.99 | 4.95
0.49982225382154283 | 1406.0 | 291.6 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 36.5 | 4.824
0.39992890152861715 | 1125.0 | 243.8 | 6.0 | 7.6 | 34.0 | 36.01 | 4.615
0.3 | 843.9 | 197.8 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.53 | 4.266
0.2 | 562.6 | 150.5 | 6.0 | 6.8 | 34.0 | 35.04 | 3.738
0.14998222538215428 | 421.9 | 125.0 | 6.0 | 6.6 | 34.0 | 34.79 | 3.376
1.0 | 2813.0 | 556.6 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 37.97 | 5.054
0.9001066477070743 | 2532.0 | 493.0 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 37.46 | 5.135
0.7998578030572343 | 2250.0 | 431.5 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 36.96 | 5.216
0.6999644507643086 | 1969.0 | 380.3 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 36.47 | 5.177
0.6000710984713828 | 1688.0 | 329.6 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 35.98 | 5.122
0.49982225382154283 | 1406.0 | 282.5 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 35.49 | 4.978
0.39992890152861715 | 1125.0 | 235.6 | 6.0 | 7.6 | 33.0 | 35.0 | 4.775
0.3 | 843.9 | 190.1 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 34.52 | 4.439
0.2 | 562.6 | 144.6 | 6.0 | 6.8 | 33.0 | 34.03 | 3.89
0.14998222538215428 | 421.9 | 120.0 | 6.0 | 6.6 | 33.0 | 33.78 | 3.517
1.0 | 2813.0 | 536.0 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 36.94 | 5.248
0.9001066477070743 | 2532.0 | 474.1 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 36.43 | 5.34
0.7998578030572343 | 2250.0 | 415.8 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 35.93 | 5.412
0.6999644507643086 | 1969.0 | 367.9 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 35.45 | 5.353
0.6000710984713828 | 1688.0 | 318.9 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 34.96 | 5.292
0.49982225382154283 | 1406.0 | 270.9 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 34.47 | 5.192
0.39992890152861715 | 1125.0 | 225.0 | 6.0 | 7.6 | 32.0 | 33.99 | 5.002
0.3 | 843.9 | 181.0 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 33.5 | 4.662
0.2 | 562.6 | 137.7 | 6.0 | 6.8 | 32.0 | 33.02 | 4.085
0.14998222538215428 | 421.9 | 115.5 | 6.0 | 6.6 | 32.0 | 32.78 | 3.652
1.0 | 2813.0 | 515.7 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 35.91 | 5.455
0.9001066477070743 | 2532.0 | 457.0 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 35.41 | 5.54
0.7998578030572343 | 2250.0 | 402.3 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 34.91 | 5.594
0.6999644507643086 | 1969.0 | 355.3 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 34.43 | 5.542
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.1 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 33.94 | 5.514
0.49982225382154283 | 1406.0 | 258.4 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 33.45 | 5.443
0.39992890152861715 | 1125.0 | 214.2 | 6.0 | 7.6 | 31.0 | 32.97 | 5.252
0.3 | 843.9 | 172.3 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 32.49 | 4.898
0.2 | 562.6 | 131.1 | 6.0 | 6.8 | 31.0 | 32.01 | 4.29
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.1 | 6.0 | 6.6 | 31.0 | 31.77 | 3.833
1.0 | 2813.0 | 497.8 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 5.65
0.9001066477070743 | 2532.0 | 442.3 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 34.49 | 5.724
0.7998578030572343 | 2250.0 | 389.4 | 6.0 | 9.2 | 30.0 | 33.99 | 5.778
0.6999644507643086 | 1969.0 | 341.3 | 6.0 | 8.8 | 30.0 | 33.49 | 5.769
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.9 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 32.99 | 5.762
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.0 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 32.5 | 5.695
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.7 | 6.0 | 7.6 | 30.0 | 32.0 | 5.497
0.3 | 843.9 | 165.0 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 31.51 | 5.115
0.2 | 562.6 | 125.9 | 6.0 | 6.8 | 30.0 | 31.03 | 4.47
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.5 | 6.0 | 6.6 | 30.0 | 30.78 | 3.999
1.0 | 2813.0 | 480.0 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 33.97 | 5.86
0.9001066477070743 | 2532.0 | 425.9 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 33.47 | 5.944
0.7998578030572343 | 2250.0 | 373.3 | 6.0 | 9.2 | 29.0 | 32.96 | 6.028
0.6999644507643086 | 1969.0 | 325.5 | 6.0 | 8.8 | 29.0 | 32.46 | 6.05
0.6000710984713828 | 1688.0 | 281.6 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 31.97 | 5.995
0.49982225382154283 | 1406.0 | 235.8 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 31.48 | 5.965
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.4 | 6.0 | 7.6 | 29.0 | 30.99 | 5.728
0.3 | 843.9 | 158.7 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 30.5 | 5.316
0.2 | 562.6 | 121.1 | 6.0 | 6.8 | 29.0 | 30.02 | 4.646
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.4 | 6.0 | 6.6 | 29.0 | 29.78 | 4.161
1.0 | 2813.0 | 465.0 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 32.95 | 6.049
0.9001066477070743 | 2532.0 | 408.7 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 32.44 | 6.194
0.7998578030572343 | 2250.0 | 356.4 | 6.0 | 9.2 | 28.0 | 31.94 | 6.313
0.6999644507643086 | 1969.0 | 310.4 | 6.0 | 8.8 | 28.0 | 31.44 | 6.343
0.6000710984713828 | 1688.0 | 268.6 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 30.95 | 6.284
0.49982225382154283 | 1406.0 | 226.5 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 30.46 | 6.21
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.7 | 6.0 | 7.6 | 28.0 | 29.98 | 5.963
0.3 | 843.9 | 152.1 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 29.49 | 5.55
0.2 | 562.6 | 115.8 | 6.0 | 6.8 | 28.0 | 29.01 | 4.859
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.13 | 6.0 | 6.6 | 28.0 | 28.77 | 4.344
1.0 | 2813.0 | 448.9 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 31.93 | 6.266
0.9001066477070743 | 2532.0 | 391.0 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 31.41 | 6.475
0.7998578030572343 | 2250.0 | 343.3 | 6.0 | 9.2 | 27.0 | 30.92 | 6.556
0.6999644507643086 | 1969.0 | 296.9 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 30.42 | 6.633
0.6000710984713828 | 1688.0 | 257.7 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 29.93 | 6.551
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.2 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 29.45 | 6.476
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.1 | 6.0 | 7.6 | 27.0 | 28.96 | 6.247
0.3 | 843.9 | 144.8 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 28.48 | 5.829
0.2 | 562.6 | 110.3 | 6.0 | 6.8 | 27.0 | 28.0 | 5.103
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.62 | 6.0 | 6.6 | 27.0 | 27.76 | 4.556
1.0 | 2813.0 | 433.3 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 31.0 | 6.492
0.9001066477070743 | 2532.0 | 375.1 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 30.48 | 6.749
0.7998578030572343 | 2250.0 | 330.1 | 6.0 | 9.2 | 26.0 | 29.97 | 6.818
0.6999644507643086 | 1969.0 | 285.6 | 6.0 | 8.8 | 26.0 | 29.47 | 6.896
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.2 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 28.98 | 6.829
0.49982225382154283 | 1406.0 | 210.4 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 28.48 | 6.685
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.7 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 27.99 | 6.552
0.3 | 843.9 | 137.9 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 27.5 | 6.119
0.2 | 562.6 | 105.0 | 6.0 | 6.8 | 26.0 | 27.01 | 5.357
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.33 | 6.0 | 6.6 | 26.0 | 26.77 | 4.777
1.0 | 2813.0 | 415.8 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 29.97 | 6.765
0.9001066477070743 | 2532.0 | 359.7 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 29.45 | 7.039
0.7998578030572343 | 2250.0 | 316.5 | 6.0 | 9.2 | 25.0 | 28.95 | 7.109
0.6999644507643086 | 1969.0 | 276.6 | 6.0 | 8.8 | 25.0 | 28.45 | 7.12
0.6000710984713828 | 1688.0 | 235.2 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 27.96 | 7.177
0.49982225382154283 | 1406.0 | 199.5 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 27.47 | 7.05
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.3 | 6.0 | 7.6 | 25.0 | 26.98 | 6.891
0.3 | 843.9 | 131.1 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 26.49 | 6.438
0.2 | 562.6 | 99.86 | 6.0 | 6.8 | 25.0 | 26.01 | 5.634
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.1 | 6.0 | 6.6 | 25.0 | 25.76 | 5.017
1.0 | 2813.0 | 399.1 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 28.94 | 7.048
0.9001066477070743 | 2532.0 | 346.8 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 28.43 | 7.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 302.6 | 6.0 | 9.2 | 24.0 | 27.93 | 7.437
0.6999644507643086 | 1969.0 | 262.8 | 6.0 | 8.8 | 24.0 | 27.43 | 7.493
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.4 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 26.94 | 7.555
0.49982225382154283 | 1406.0 | 189.3 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 26.45 | 7.432
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.2 | 6.0 | 7.6 | 24.0 | 25.96 | 7.251
0.3 | 843.9 | 124.5 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 25.48 | 6.779
0.2 | 562.6 | 94.87 | 6.0 | 6.8 | 24.0 | 25.0 | 5.93
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.02 | 6.0 | 6.6 | 24.0 | 24.76 | 5.273
1.0 | 2813.0 | 383.8 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 27.92 | 7.33
0.9001066477070743 | 2532.0 | 333.0 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 27.41 | 7.602
0.7998578030572343 | 2250.0 | 288.6 | 6.0 | 9.2 | 23.0 | 26.91 | 7.796
0.6999644507643086 | 1969.0 | 249.9 | 6.0 | 8.8 | 23.0 | 26.41 | 7.881
0.6000710984713828 | 1688.0 | 214.6 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 25.93 | 7.865
0.49982225382154283 | 1406.0 | 179.4 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 25.43 | 7.838
0.39992890152861715 | 1125.0 | 150.4 | 6.0 | 7.6 | 23.0 | 24.95 | 7.48
0.3 | 843.9 | 118.1 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 24.47 | 7.144
0.2 | 562.6 | 90.21 | 6.0 | 6.8 | 23.0 | 23.99 | 6.237
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.09 | 6.0 | 6.6 | 23.0 | 23.75 | 5.545
1.0 | 2813.0 | 370.5 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 27.0 | 7.592
0.9001066477070743 | 2532.0 | 320.3 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 26.48 | 7.903
0.7998578030572343 | 2250.0 | 276.3 | 6.0 | 9.2 | 22.0 | 25.97 | 8.145
0.6999644507643086 | 1969.0 | 238.3 | 6.0 | 8.8 | 22.0 | 25.46 | 8.261
0.6000710984713828 | 1688.0 | 204.2 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 24.97 | 8.265
0.49982225382154283 | 1406.0 | 170.5 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 24.47 | 8.25
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.6 | 6.0 | 7.6 | 22.0 | 23.98 | 7.89
0.3 | 843.9 | 112.2 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 23.49 | 7.523
0.2 | 562.6 | 85.59 | 6.0 | 6.8 | 22.0 | 23.0 | 6.573
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.43 | 6.0 | 6.6 | 22.0 | 22.76 | 5.826
1.0 | 2813.0 | 356.1 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 25.98 | 7.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 306.7 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 25.46 | 8.254
0.7998578030572343 | 2250.0 | 263.4 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 24.95 | 8.545
0.6999644507643086 | 1969.0 | 226.5 | 6.0 | 8.8 | 21.0 | 24.44 | 8.694
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.5 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 23.95 | 8.724
0.49982225382154283 | 1406.0 | 161.4 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 23.46 | 8.714
0.39992890152861715 | 1125.0 | 134.7 | 6.0 | 7.6 | 21.0 | 22.97 | 8.353
0.3 | 843.9 | 106.3 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 22.48 | 7.936
0.2 | 562.6 | 81.26 | 6.0 | 6.8 | 21.0 | 22.0 | 6.923
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.88 | 6.0 | 6.6 | 21.0 | 21.76 | 6.126
1.0 | 2813.0 | 341.8 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 24.95 | 8.231
0.9001066477070743 | 2532.0 | 293.5 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 24.43 | 8.627
0.7998578030572343 | 2250.0 | 251.0 | 6.0 | 9.2 | 20.0 | 23.93 | 8.967
0.6999644507643086 | 1969.0 | 215.0 | 6.0 | 8.8 | 20.0 | 23.43 | 9.159
0.6000710984713828 | 1688.0 | 183.1 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 22.93 | 9.219
0.49982225382154283 | 1406.0 | 152.7 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 22.44 | 9.212
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.3 | 6.0 | 7.6 | 20.0 | 21.96 | 8.837
0.3 | 843.9 | 100.7 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 21.47 | 8.381
0.2 | 562.6 | 77.01 | 6.0 | 6.8 | 20.0 | 20.99 | 7.306
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.42 | 6.0 | 6.6 | 20.0 | 20.75 | 6.45
1.0 | 2813.0 | 328.0 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 23.93 | 8.576
0.9001066477070743 | 2532.0 | 280.7 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 23.41 | 9.021
0.7998578030572343 | 2250.0 | 239.9 | 6.0 | 9.2 | 19.0 | 22.91 | 9.379
0.6999644507643086 | 1969.0 | 203.8 | 6.0 | 8.8 | 19.0 | 22.41 | 9.66
0.6000710984713828 | 1688.0 | 173.1 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 21.92 | 9.752
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.7 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 21.43 | 9.654
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.1 | 6.0 | 7.6 | 19.0 | 20.95 | 9.367
0.3 | 843.9 | 95.13 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 20.46 | 8.871
0.2 | 562.6 | 72.85 | 6.0 | 6.8 | 19.0 | 19.98 | 7.723
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.0 | 6.0 | 6.6 | 19.0 | 19.74 | 6.806
1.0 | 2813.0 | 555.7 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 39.0 | 5.062
0.9001066477070743 | 2532.0 | 489.9 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 38.48 | 5.168
0.7998578030572343 | 2250.0 | 432.2 | 7.0 | 10.2 | 34.0 | 37.98 | 5.206
0.6999644507643086 | 1969.0 | 382.0 | 7.0 | 9.8 | 34.0 | 37.49 | 5.155
0.6000710984713828 | 1688.0 | 330.8 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 37.0 | 5.102
0.49982225382154283 | 1406.0 | 282.9 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 36.5 | 4.972
0.39992890152861715 | 1125.0 | 236.3 | 7.0 | 8.6 | 34.0 | 36.01 | 4.761
0.3 | 843.9 | 190.6 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 35.53 | 4.427
0.2 | 562.6 | 145.0 | 7.0 | 7.8 | 34.0 | 35.04 | 3.88
0.14998222538215428 | 421.9 | 120.3 | 7.0 | 7.6 | 34.0 | 34.79 | 3.506
1.0 | 2813.0 | 534.7 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 37.97 | 5.26
0.9001066477070743 | 2532.0 | 471.0 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 37.46 | 5.376
0.7998578030572343 | 2250.0 | 417.2 | 7.0 | 10.2 | 33.0 | 36.96 | 5.394
0.6999644507643086 | 1969.0 | 369.6 | 7.0 | 9.8 | 33.0 | 36.47 | 5.328
0.6000710984713828 | 1688.0 | 320.1 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 35.98 | 5.273
0.49982225382154283 | 1406.0 | 271.4 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 35.49 | 5.182
0.39992890152861715 | 1125.0 | 225.4 | 7.0 | 8.6 | 33.0 | 35.0 | 4.992
0.3 | 843.9 | 181.4 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 34.51 | 4.651
0.2 | 562.6 | 138.1 | 7.0 | 7.8 | 33.0 | 34.03 | 4.075
0.14998222538215428 | 421.9 | 115.8 | 7.0 | 7.6 | 33.0 | 33.78 | 3.643
1.0 | 2813.0 | 514.1 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 36.94 | 5.471
0.9001066477070743 | 2532.0 | 458.6 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 36.44 | 5.52
0.7998578030572343 | 2250.0 | 403.7 | 7.0 | 10.2 | 32.0 | 35.94 | 5.575
0.6999644507643086 | 1969.0 | 356.5 | 7.0 | 9.8 | 32.0 | 35.45 | 5.523
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.5 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 34.96 | 5.507
0.49982225382154283 | 1406.0 | 258.8 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 34.47 | 5.435
0.39992890152861715 | 1125.0 | 214.7 | 7.0 | 8.6 | 32.0 | 33.98 | 5.241
0.3 | 843.9 | 172.8 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 33.5 | 4.885
0.2 | 562.6 | 131.5 | 7.0 | 7.8 | 32.0 | 33.02 | 4.278
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.4 | 7.0 | 7.6 | 32.0 | 32.78 | 3.823
1.0 | 2813.0 | 495.3 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 35.91 | 5.679
0.9001066477070743 | 2532.0 | 441.6 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 35.41 | 5.734
0.7998578030572343 | 2250.0 | 388.9 | 7.0 | 10.2 | 31.0 | 34.92 | 5.787
0.6999644507643086 | 1969.0 | 340.8 | 7.0 | 9.8 | 31.0 | 34.43 | 5.778
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.3 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 33.94 | 5.774
0.49982225382154283 | 1406.0 | 246.7 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 33.45 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.9 | 7.0 | 8.6 | 31.0 | 32.97 | 5.493
0.3 | 843.9 | 165.5 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 32.49 | 5.099
0.2 | 562.6 | 126.2 | 7.0 | 7.8 | 31.0 | 32.01 | 4.456
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.7 | 7.0 | 7.6 | 31.0 | 31.77 | 3.99
1.0 | 2813.0 | 480.2 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 35.0 | 5.858
0.9001066477070743 | 2532.0 | 425.8 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 34.49 | 5.946
0.7998578030572343 | 2250.0 | 373.4 | 7.0 | 10.2 | 30.0 | 33.98 | 6.027
0.6999644507643086 | 1969.0 | 325.9 | 7.0 | 9.8 | 30.0 | 33.48 | 6.042
0.6000710984713828 | 1688.0 | 279.6 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 32.98 | 6.036
0.49982225382154283 | 1406.0 | 236.4 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 32.49 | 5.948
0.39992890152861715 | 1125.0 | 197.2 | 7.0 | 8.6 | 30.0 | 32.0 | 5.706
0.3 | 843.9 | 159.4 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 31.51 | 5.293
0.2 | 562.6 | 121.6 | 7.0 | 7.8 | 30.0 | 31.03 | 4.627
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.8 | 7.0 | 7.6 | 30.0 | 30.78 | 4.146
1.0 | 2813.0 | 464.0 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 33.97 | 6.062
0.9001066477070743 | 2532.0 | 408.0 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 33.46 | 6.204
0.7998578030572343 | 2250.0 | 356.3 | 7.0 | 10.2 | 29.0 | 32.96 | 6.317
0.6999644507643086 | 1969.0 | 310.8 | 7.0 | 9.8 | 29.0 | 32.46 | 6.336
0.6000710984713828 | 1688.0 | 269.6 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 31.97 | 6.261
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.2 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 31.47 | 6.19
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.3 | 7.0 | 8.6 | 29.0 | 30.99 | 5.945
0.3 | 843.9 | 152.8 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 30.5 | 5.523
0.2 | 562.6 | 116.1 | 7.0 | 7.8 | 29.0 | 30.02 | 4.845
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.54 | 7.0 | 7.6 | 29.0 | 29.77 | 4.326
1.0 | 2813.0 | 448.1 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 32.95 | 6.278
0.9001066477070743 | 2532.0 | 390.0 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 32.43 | 6.492
0.7998578030572343 | 2250.0 | 344.6 | 7.0 | 10.2 | 28.0 | 31.94 | 6.53
0.6999644507643086 | 1969.0 | 297.5 | 7.0 | 9.8 | 28.0 | 31.44 | 6.619
0.6000710984713828 | 1688.0 | 258.6 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 30.95 | 6.526
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.7 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 30.46 | 6.46
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.5 | 7.0 | 8.6 | 28.0 | 29.97 | 6.233
0.3 | 843.9 | 145.2 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 29.49 | 5.813
0.2 | 562.6 | 110.6 | 7.0 | 7.8 | 28.0 | 29.01 | 5.087
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.99 | 7.0 | 7.6 | 28.0 | 28.77 | 4.538
1.0 | 2813.0 | 429.8 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 31.92 | 6.545
0.9001066477070743 | 2532.0 | 373.1 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 31.41 | 6.786
0.7998578030572343 | 2250.0 | 330.2 | 7.0 | 10.2 | 27.0 | 30.91 | 6.815
0.6999644507643086 | 1969.0 | 285.3 | 7.0 | 9.8 | 27.0 | 30.42 | 6.901
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.2 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 29.93 | 6.829
0.49982225382154283 | 1406.0 | 210.6 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 29.45 | 6.679
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.8 | 7.0 | 8.6 | 27.0 | 28.96 | 6.551
0.3 | 843.9 | 138.1 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 28.48 | 6.111
0.2 | 562.6 | 105.2 | 7.0 | 7.8 | 27.0 | 28.0 | 5.346
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.5 | 7.0 | 7.6 | 27.0 | 27.76 | 4.768
1.0 | 2813.0 | 413.5 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 31.0 | 6.803
0.9001066477070743 | 2532.0 | 359.6 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 30.48 | 7.039
0.7998578030572343 | 2250.0 | 317.3 | 7.0 | 10.2 | 26.0 | 29.98 | 7.093
0.6999644507643086 | 1969.0 | 276.9 | 7.0 | 9.8 | 26.0 | 29.48 | 7.111
0.6000710984713828 | 1688.0 | 235.6 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 28.98 | 7.163
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.2 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 28.48 | 7.024
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.7 | 7.0 | 8.6 | 26.0 | 27.99 | 6.874
0.3 | 843.9 | 131.5 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 27.5 | 6.42
0.2 | 562.6 | 100.2 | 7.0 | 7.8 | 26.0 | 27.01 | 5.617
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.34 | 7.0 | 7.6 | 26.0 | 26.77 | 5.003
1.0 | 2813.0 | 396.8 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 29.97 | 7.09
0.9001066477070743 | 2532.0 | 345.6 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 29.46 | 7.325
0.7998578030572343 | 2250.0 | 302.8 | 7.0 | 10.2 | 25.0 | 28.95 | 7.433
0.6999644507643086 | 1969.0 | 263.0 | 7.0 | 9.8 | 25.0 | 28.46 | 7.487
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.8 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 27.96 | 7.543
0.49982225382154283 | 1406.0 | 189.9 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 27.47 | 7.406
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.5 | 7.0 | 8.6 | 25.0 | 26.98 | 7.234
0.3 | 843.9 | 125.1 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 26.49 | 6.746
0.2 | 562.6 | 95.17 | 7.0 | 7.8 | 25.0 | 26.01 | 5.912
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.25 | 7.0 | 7.6 | 25.0 | 25.76 | 5.258
1.0 | 2813.0 | 381.4 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 28.95 | 7.376
0.9001066477070743 | 2532.0 | 332.4 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 28.44 | 7.616
0.7998578030572343 | 2250.0 | 288.6 | 7.0 | 10.2 | 24.0 | 27.93 | 7.798
0.6999644507643086 | 1969.0 | 250.0 | 7.0 | 9.8 | 24.0 | 27.43 | 7.876
0.6000710984713828 | 1688.0 | 212.7 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 26.94 | 7.935
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.0 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 26.45 | 7.812
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.7 | 7.0 | 8.6 | 24.0 | 25.96 | 7.619
0.3 | 843.9 | 118.5 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 25.48 | 7.124
0.2 | 562.6 | 90.35 | 7.0 | 7.8 | 24.0 | 25.0 | 6.227
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.41 | 7.0 | 7.6 | 24.0 | 24.76 | 5.522
1.0 | 2813.0 | 366.7 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 27.92 | 7.671
0.9001066477070743 | 2532.0 | 318.1 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 27.41 | 7.958
0.7998578030572343 | 2250.0 | 275.0 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 26.91 | 8.183
0.6999644507643086 | 1969.0 | 237.6 | 7.0 | 9.8 | 23.0 | 26.41 | 8.286
0.6000710984713828 | 1688.0 | 204.2 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 25.93 | 8.267
0.49982225382154283 | 1406.0 | 170.6 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 25.44 | 8.246
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.9 | 7.0 | 8.6 | 23.0 | 24.95 | 7.876
0.3 | 843.9 | 112.3 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 24.47 | 7.515
0.2 | 562.6 | 85.78 | 7.0 | 7.8 | 23.0 | 23.99 | 6.559
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.6 | 7.0 | 7.6 | 23.0 | 23.75 | 5.812
1.0 | 2813.0 | 353.4 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 27.0 | 7.959
0.9001066477070743 | 2532.0 | 305.5 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 26.48 | 8.288
0.7998578030572343 | 2250.0 | 262.9 | 7.0 | 10.2 | 22.0 | 25.97 | 8.559
0.6999644507643086 | 1969.0 | 226.5 | 7.0 | 9.8 | 22.0 | 25.46 | 8.695
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.9 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 24.97 | 8.704
0.49982225382154283 | 1406.0 | 161.9 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 24.47 | 8.689
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.2 | 7.0 | 8.6 | 22.0 | 23.98 | 8.32
0.3 | 843.9 | 106.6 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 23.49 | 7.915
0.2 | 562.6 | 81.52 | 7.0 | 7.8 | 22.0 | 23.0 | 6.902
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.09 | 7.0 | 7.6 | 22.0 | 22.76 | 6.107
1.0 | 2813.0 | 339.0 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 25.98 | 8.297
0.9001066477070743 | 2532.0 | 292.0 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 25.46 | 8.669
0.7998578030572343 | 2250.0 | 250.3 | 7.0 | 10.2 | 21.0 | 24.95 | 8.991
0.6999644507643086 | 1969.0 | 214.8 | 7.0 | 9.8 | 21.0 | 24.44 | 9.166
0.6000710984713828 | 1688.0 | 183.4 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 23.95 | 9.204
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.1 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 23.46 | 9.186
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.8 | 7.0 | 8.6 | 21.0 | 22.97 | 8.803
0.3 | 843.9 | 101.0 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 22.48 | 8.359
0.2 | 562.6 | 77.24 | 7.0 | 7.8 | 21.0 | 22.0 | 7.284
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.59 | 7.0 | 7.6 | 21.0 | 21.75 | 6.433
1.0 | 2813.0 | 325.1 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 24.95 | 8.653
0.9001066477070743 | 2532.0 | 279.1 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 24.44 | 9.071
0.7998578030572343 | 2250.0 | 238.3 | 7.0 | 10.2 | 20.0 | 23.93 | 9.444
0.6999644507643086 | 1969.0 | 203.6 | 7.0 | 9.8 | 20.0 | 23.43 | 9.673
0.6000710984713828 | 1688.0 | 173.3 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 22.93 | 9.739
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.1 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 22.44 | 9.628
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.5 | 7.0 | 8.6 | 20.0 | 21.96 | 9.334
0.3 | 843.9 | 95.37 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 21.47 | 8.849
0.2 | 562.6 | 73.07 | 7.0 | 7.8 | 20.0 | 20.99 | 7.699
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.21 | 7.0 | 7.6 | 20.0 | 20.75 | 6.783
1.0 | 2813.0 | 311.7 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 23.93 | 9.026
0.9001066477070743 | 2532.0 | 266.7 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 23.42 | 9.493
0.7998578030572343 | 2250.0 | 227.6 | 7.0 | 10.2 | 19.0 | 22.91 | 9.887
0.6999644507643086 | 1969.0 | 192.8 | 7.0 | 9.8 | 19.0 | 22.41 | 10.21
0.6000710984713828 | 1688.0 | 163.6 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 21.92 | 10.32
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.4 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 21.43 | 10.23
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.4 | 7.0 | 8.6 | 19.0 | 20.95 | 9.924
0.3 | 843.9 | 92.99 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 20.47 | 9.075
0.2 | 562.6 | 69.02 | 7.0 | 7.8 | 19.0 | 19.98 | 8.151
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.94 | 7.0 | 7.6 | 19.0 | 19.74 | 7.159
1.0 | 2813.0 | 534.0 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 39.0 | 5.268
0.9001066477070743 | 2532.0 | 471.4 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 38.49 | 5.371
0.7998578030572343 | 2250.0 | 418.8 | 8.0 | 11.2 | 34.0 | 37.99 | 5.373
0.6999644507643086 | 1969.0 | 371.6 | 8.0 | 10.8 | 34.0 | 37.5 | 5.299
0.6000710984713828 | 1688.0 | 321.0 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 37.0 | 5.258
0.49982225382154283 | 1406.0 | 271.9 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 36.5 | 5.172
0.39992890152861715 | 1125.0 | 225.9 | 8.0 | 9.6 | 34.0 | 36.01 | 4.981
0.3 | 843.9 | 181.9 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 35.52 | 4.64
0.2 | 562.6 | 138.4 | 8.0 | 8.8 | 34.0 | 35.03 | 4.065
0.14998222538215428 | 421.9 | 116.9 | 8.0 | 8.6 | 34.0 | 34.79 | 3.61
1.0 | 2813.0 | 513.7 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 37.97 | 5.475
0.9001066477070743 | 2532.0 | 455.6 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 37.46 | 5.557
0.7998578030572343 | 2250.0 | 405.2 | 8.0 | 11.2 | 33.0 | 36.97 | 5.554
0.6999644507643086 | 1969.0 | 357.6 | 8.0 | 10.8 | 33.0 | 36.47 | 5.506
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.9 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 35.98 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 259.2 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 35.49 | 5.425
0.39992890152861715 | 1125.0 | 215.1 | 8.0 | 9.6 | 33.0 | 35.0 | 5.231
0.3 | 843.9 | 173.3 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 34.51 | 4.871
0.2 | 562.6 | 131.9 | 8.0 | 8.8 | 33.0 | 34.02 | 4.265
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.6 | 8.0 | 8.6 | 33.0 | 33.78 | 3.813
1.0 | 2813.0 | 496.0 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 36.94 | 5.672
0.9001066477070743 | 2532.0 | 440.6 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 36.44 | 5.746
0.7998578030572343 | 2250.0 | 389.5 | 8.0 | 11.2 | 32.0 | 35.94 | 5.777
0.6999644507643086 | 1969.0 | 341.3 | 8.0 | 10.8 | 32.0 | 35.45 | 5.769
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.7 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 34.96 | 5.767
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.2 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 34.47 | 5.689
0.39992890152861715 | 1125.0 | 205.5 | 8.0 | 9.6 | 32.0 | 33.98 | 5.475
0.3 | 843.9 | 166.3 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 33.5 | 5.075
0.2 | 562.6 | 126.8 | 8.0 | 8.8 | 32.0 | 33.02 | 4.438
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.1 | 8.0 | 8.6 | 32.0 | 32.77 | 3.978
1.0 | 2813.0 | 479.4 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 35.92 | 5.868
0.9001066477070743 | 2532.0 | 424.8 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 35.42 | 5.96
0.7998578030572343 | 2250.0 | 372.1 | 8.0 | 11.2 | 31.0 | 34.92 | 6.047
0.6999644507643086 | 1969.0 | 325.3 | 8.0 | 10.8 | 31.0 | 34.43 | 6.053
0.6000710984713828 | 1688.0 | 279.3 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 33.94 | 6.044
0.49982225382154283 | 1406.0 | 236.7 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 33.45 | 5.941
0.39992890152861715 | 1125.0 | 197.6 | 8.0 | 9.6 | 31.0 | 32.97 | 5.693
0.3 | 843.9 | 159.9 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 32.49 | 5.278
0.2 | 562.6 | 122.0 | 8.0 | 8.8 | 31.0 | 32.01 | 4.613
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.0 | 8.0 | 8.6 | 31.0 | 31.77 | 4.135
1.0 | 2813.0 | 463.8 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 35.0 | 6.065
0.9001066477070743 | 2532.0 | 408.0 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 34.48 | 6.205
0.7998578030572343 | 2250.0 | 356.4 | 8.0 | 11.2 | 30.0 | 33.98 | 6.315
0.6999644507643086 | 1969.0 | 311.3 | 8.0 | 10.8 | 30.0 | 33.48 | 6.326
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.6 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 32.98 | 6.236
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.0 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 32.49 | 6.17
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.9 | 8.0 | 9.6 | 30.0 | 32.0 | 5.926
0.3 | 843.9 | 153.0 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 31.51 | 5.516
0.2 | 562.6 | 116.5 | 8.0 | 8.8 | 30.0 | 31.02 | 4.83
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.64 | 8.0 | 8.6 | 30.0 | 30.78 | 4.321
1.0 | 2813.0 | 445.3 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 33.97 | 6.317
0.9001066477070743 | 2532.0 | 389.7 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 33.46 | 6.497
0.7998578030572343 | 2250.0 | 340.7 | 8.0 | 11.2 | 29.0 | 32.95 | 6.605
0.6999644507643086 | 1969.0 | 298.3 | 8.0 | 10.8 | 29.0 | 32.46 | 6.602
0.6000710984713828 | 1688.0 | 259.6 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 31.97 | 6.501
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.2 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 31.47 | 6.446
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.0 | 8.0 | 9.6 | 29.0 | 30.98 | 6.218
0.3 | 843.9 | 145.6 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 30.5 | 5.796
0.2 | 562.6 | 110.9 | 8.0 | 8.8 | 29.0 | 30.01 | 5.071
0.14998222538215428 | 421.9 | 93.12 | 8.0 | 8.6 | 29.0 | 29.77 | 4.531
1.0 | 2813.0 | 427.7 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 32.94 | 6.577
0.9001066477070743 | 2532.0 | 373.2 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 32.43 | 6.783
0.7998578030572343 | 2250.0 | 331.4 | 8.0 | 11.2 | 28.0 | 31.94 | 6.791
0.6999644507643086 | 1969.0 | 286.0 | 8.0 | 10.8 | 28.0 | 31.44 | 6.886
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.8 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 30.95 | 6.812
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.4 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 30.46 | 6.654
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.2 | 8.0 | 9.6 | 28.0 | 29.97 | 6.535
0.3 | 843.9 | 138.5 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 29.49 | 6.093
0.2 | 562.6 | 105.6 | 8.0 | 8.8 | 28.0 | 29.01 | 5.33
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.74 | 8.0 | 8.6 | 28.0 | 28.76 | 4.755
1.0 | 2813.0 | 409.6 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 31.91 | 6.868
0.9001066477070743 | 2532.0 | 358.7 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 31.41 | 7.057
0.7998578030572343 | 2250.0 | 316.7 | 8.0 | 11.2 | 27.0 | 30.91 | 7.105
0.6999644507643086 | 1969.0 | 276.2 | 8.0 | 10.8 | 27.0 | 30.42 | 7.129
0.6000710984713828 | 1688.0 | 235.4 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 29.93 | 7.171
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.4 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 29.44 | 7.017
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.7 | 8.0 | 9.6 | 27.0 | 28.96 | 6.872
0.3 | 843.9 | 131.6 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 28.48 | 6.411
0.2 | 562.6 | 100.4 | 8.0 | 8.8 | 27.0 | 28.0 | 5.605
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.63 | 8.0 | 8.6 | 27.0 | 27.76 | 4.986
1.0 | 2813.0 | 394.8 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 31.0 | 7.125
0.9001066477070743 | 2532.0 | 345.7 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 30.49 | 7.324
0.7998578030572343 | 2250.0 | 303.0 | 8.0 | 11.2 | 26.0 | 29.98 | 7.427
0.6999644507643086 | 1969.0 | 263.3 | 8.0 | 10.8 | 26.0 | 29.48 | 7.479
0.6000710984713828 | 1688.0 | 224.3 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 28.98 | 7.525
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.6 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 28.48 | 7.378
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.9 | 8.0 | 9.6 | 26.0 | 27.99 | 7.216
0.3 | 843.9 | 125.2 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 27.5 | 6.74
0.2 | 562.6 | 95.47 | 8.0 | 8.8 | 26.0 | 27.01 | 5.893
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.48 | 8.0 | 8.6 | 26.0 | 26.77 | 5.243
1.0 | 2813.0 | 379.7 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 29.98 | 7.409
0.9001066477070743 | 2532.0 | 331.0 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 29.46 | 7.648
0.7998578030572343 | 2250.0 | 288.6 | 8.0 | 11.2 | 25.0 | 28.96 | 7.797
0.6999644507643086 | 1969.0 | 250.3 | 8.0 | 10.8 | 25.0 | 28.46 | 7.868
0.6000710984713828 | 1688.0 | 213.1 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 27.96 | 7.921
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.7 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 27.47 | 7.784
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.0 | 8.0 | 9.6 | 25.0 | 26.98 | 7.601
0.3 | 843.9 | 118.8 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 26.49 | 7.105
0.2 | 562.6 | 90.63 | 8.0 | 8.8 | 25.0 | 26.0 | 6.208
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.53 | 8.0 | 8.6 | 25.0 | 25.76 | 5.513
1.0 | 2813.0 | 364.7 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 28.95 | 7.712
0.9001066477070743 | 2532.0 | 317.5 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 28.44 | 7.975
0.7998578030572343 | 2250.0 | 274.9 | 8.0 | 11.2 | 24.0 | 27.94 | 8.187
0.6999644507643086 | 1969.0 | 237.9 | 8.0 | 10.8 | 24.0 | 27.44 | 8.278
0.6000710984713828 | 1688.0 | 204.7 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 26.95 | 8.245
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.1 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 26.45 | 8.218
0.39992890152861715 | 1125.0 | 143.5 | 8.0 | 9.6 | 24.0 | 25.97 | 7.841
0.3 | 843.9 | 112.6 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 25.48 | 7.495
0.2 | 562.6 | 86.06 | 8.0 | 8.8 | 24.0 | 25.0 | 6.537
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.82 | 8.0 | 8.6 | 24.0 | 24.76 | 5.794
1.0 | 2813.0 | 349.9 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 27.93 | 8.038
0.9001066477070743 | 2532.0 | 303.3 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 27.42 | 8.346
0.7998578030572343 | 2250.0 | 261.7 | 8.0 | 11.2 | 23.0 | 26.91 | 8.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 225.8 | 8.0 | 10.8 | 23.0 | 26.42 | 8.721
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.8 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 25.93 | 8.71
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.0 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 25.44 | 8.685
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.5 | 8.0 | 9.6 | 23.0 | 24.96 | 8.301
0.3 | 843.9 | 106.8 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 24.47 | 7.905
0.2 | 562.6 | 81.69 | 8.0 | 8.8 | 23.0 | 23.99 | 6.887
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.24 | 8.0 | 8.6 | 23.0 | 23.75 | 6.094
1.0 | 2813.0 | 336.7 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 27.0 | 8.355
0.9001066477070743 | 2532.0 | 290.8 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 26.48 | 8.705
0.7998578030572343 | 2250.0 | 249.8 | 8.0 | 11.2 | 22.0 | 25.97 | 9.008
0.6999644507643086 | 1969.0 | 214.8 | 8.0 | 10.8 | 22.0 | 25.46 | 9.167
0.6000710984713828 | 1688.0 | 183.7 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 24.97 | 9.188
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.6 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 24.47 | 9.16
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.4 | 8.0 | 9.6 | 22.0 | 23.98 | 8.766
0.3 | 843.9 | 101.2 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 23.49 | 8.337
0.2 | 562.6 | 77.48 | 8.0 | 8.8 | 22.0 | 23.0 | 7.261
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.79 | 8.0 | 8.6 | 22.0 | 22.76 | 6.413
1.0 | 2813.0 | 322.6 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 25.98 | 8.72
0.9001066477070743 | 2532.0 | 277.7 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 25.46 | 9.116
0.7998578030572343 | 2250.0 | 237.6 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 24.95 | 9.473
0.6999644507643086 | 1969.0 | 203.4 | 8.0 | 10.8 | 21.0 | 24.44 | 9.68
0.6000710984713828 | 1688.0 | 173.5 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 23.95 | 9.726
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.1 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 23.46 | 9.69
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.0 | 8.0 | 9.6 | 21.0 | 22.97 | 9.297
0.3 | 843.9 | 95.6 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 22.48 | 8.827
0.2 | 562.6 | 73.29 | 8.0 | 8.8 | 21.0 | 22.0 | 7.677
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.39 | 8.0 | 8.6 | 21.0 | 21.75 | 6.763
1.0 | 2813.0 | 309.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 24.95 | 9.103
0.9001066477070743 | 2532.0 | 265.2 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 24.44 | 9.547
0.7998578030572343 | 2250.0 | 226.0 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 23.93 | 9.96
0.6999644507643086 | 1969.0 | 192.6 | 8.0 | 10.8 | 20.0 | 23.43 | 10.23
0.6000710984713828 | 1688.0 | 163.8 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 22.93 | 10.31
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.7 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 22.44 | 10.21
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.8 | 8.0 | 9.6 | 20.0 | 21.96 | 9.887
0.3 | 843.9 | 90.12 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 21.47 | 9.364
0.2 | 562.6 | 69.21 | 8.0 | 8.8 | 20.0 | 20.99 | 8.129
0.14998222538215428 | 421.9 | 59.12 | 8.0 | 8.6 | 20.0 | 20.75 | 7.138
1.0 | 2813.0 | 296.0 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 23.93 | 9.502
0.9001066477070743 | 2532.0 | 253.3 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 23.42 | 9.996
0.7998578030572343 | 2250.0 | 215.6 | 8.0 | 11.2 | 19.0 | 22.91 | 10.44
0.6999644507643086 | 1969.0 | 182.2 | 8.0 | 10.8 | 19.0 | 22.41 | 10.81
0.6000710984713828 | 1688.0 | 153.6 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 21.92 | 10.99
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.4 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 21.43 | 10.87
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.8 | 8.0 | 9.6 | 19.0 | 20.94 | 10.54
0.3 | 843.9 | 87.57 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 20.47 | 9.637
0.2 | 562.6 | 65.22 | 8.0 | 8.8 | 19.0 | 19.98 | 8.627
0.14998222538215428 | 421.9 | 55.77 | 8.0 | 8.6 | 19.0 | 19.74 | 7.566
1.0 | 2813.0 | 514.5 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 39.0 | 5.467
0.9001066477070743 | 2532.0 | 456.8 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 38.49 | 5.543
0.7998578030572343 | 2250.0 | 406.6 | 9.0 | 12.2 | 34.0 | 37.99 | 5.535
0.6999644507643086 | 1969.0 | 358.6 | 9.0 | 11.8 | 34.0 | 37.49 | 5.491
0.6000710984713828 | 1688.0 | 307.2 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 36.99 | 5.494
0.49982225382154283 | 1406.0 | 259.7 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 36.5 | 5.416
0.39992890152861715 | 1125.0 | 215.6 | 9.0 | 10.6 | 34.0 | 36.01 | 5.219
0.3 | 843.9 | 173.8 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 35.52 | 4.856
0.2 | 562.6 | 132.3 | 9.0 | 9.8 | 34.0 | 35.03 | 4.252
0.14998222538215428 | 421.9 | 111.7 | 9.0 | 9.6 | 34.0 | 34.79 | 3.778
1.0 | 2813.0 | 497.0 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 37.97 | 5.66
0.9001066477070743 | 2532.0 | 441.9 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 37.47 | 5.729
0.7998578030572343 | 2250.0 | 390.1 | 9.0 | 12.2 | 33.0 | 36.97 | 5.769
0.6999644507643086 | 1969.0 | 342.0 | 9.0 | 11.8 | 33.0 | 36.47 | 5.758
0.6000710984713828 | 1688.0 | 293.0 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 35.97 | 5.761
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.7 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 35.48 | 5.678
0.39992890152861715 | 1125.0 | 206.3 | 9.0 | 10.6 | 33.0 | 34.99 | 5.455
0.3 | 843.9 | 167.0 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 34.51 | 5.054
0.2 | 562.6 | 127.3 | 9.0 | 9.8 | 33.0 | 34.02 | 4.418
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.3 | 9.0 | 9.6 | 33.0 | 33.78 | 3.968
1.0 | 2813.0 | 479.7 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 36.95 | 5.864
0.9001066477070743 | 2532.0 | 424.0 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 36.44 | 5.971
0.7998578030572343 | 2250.0 | 372.4 | 9.0 | 12.2 | 32.0 | 35.94 | 6.043
0.6999644507643086 | 1969.0 | 325.9 | 9.0 | 11.8 | 32.0 | 35.45 | 6.042
0.6000710984713828 | 1688.0 | 279.6 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 34.95 | 6.035
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.9 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 34.47 | 5.913
0.39992890152861715 | 1125.0 | 198.4 | 9.0 | 10.6 | 32.0 | 33.98 | 5.67
0.3 | 843.9 | 160.5 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 33.5 | 5.257
0.2 | 562.6 | 122.4 | 9.0 | 9.8 | 32.0 | 33.02 | 4.597
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.4 | 9.0 | 9.6 | 32.0 | 32.77 | 4.121
1.0 | 2813.0 | 461.3 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 35.92 | 6.098
0.9001066477070743 | 2532.0 | 407.0 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 35.42 | 6.221
0.7998578030572343 | 2250.0 | 355.4 | 9.0 | 12.2 | 31.0 | 34.91 | 6.332
0.6999644507643086 | 1969.0 | 311.0 | 9.0 | 11.8 | 31.0 | 34.42 | 6.331
0.6000710984713828 | 1688.0 | 268.8 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 33.94 | 6.28
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.2 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 33.45 | 6.162
0.39992890152861715 | 1125.0 | 190.1 | 9.0 | 10.6 | 31.0 | 32.97 | 5.919
0.3 | 843.9 | 153.2 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 32.49 | 5.508
0.2 | 562.6 | 116.7 | 9.0 | 9.8 | 31.0 | 32.01 | 4.82
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.83 | 9.0 | 9.6 | 31.0 | 31.77 | 4.313
1.0 | 2813.0 | 443.9 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 35.0 | 6.338
0.9001066477070743 | 2532.0 | 390.0 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 34.49 | 6.491
0.7998578030572343 | 2250.0 | 341.2 | 9.0 | 12.2 | 30.0 | 33.98 | 6.595
0.6999644507643086 | 1969.0 | 299.2 | 9.0 | 11.8 | 30.0 | 33.48 | 6.581
0.6000710984713828 | 1688.0 | 260.7 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 32.99 | 6.474
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.2 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 32.49 | 6.416
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.4 | 9.0 | 10.6 | 30.0 | 32.0 | 6.202
0.3 | 843.9 | 146.1 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 31.51 | 5.778
0.2 | 562.6 | 111.3 | 9.0 | 9.8 | 30.0 | 31.02 | 5.055
0.14998222538215428 | 421.9 | 93.38 | 9.0 | 9.6 | 30.0 | 30.78 | 4.519
1.0 | 2813.0 | 424.5 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 33.97 | 6.626
0.9001066477070743 | 2532.0 | 374.0 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 33.46 | 6.769
0.7998578030572343 | 2250.0 | 332.6 | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 32.96 | 6.766
0.6999644507643086 | 1969.0 | 286.7 | 9.0 | 11.8 | 29.0 | 32.46 | 6.868
0.6000710984713828 | 1688.0 | 248.5 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 31.97 | 6.792
0.49982225382154283 | 1406.0 | 208.3 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 31.47 | 6.753
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.7 | 9.0 | 10.6 | 29.0 | 30.98 | 6.517
0.3 | 843.9 | 138.9 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 30.5 | 6.075
0.2 | 562.6 | 105.9 | 9.0 | 9.8 | 29.0 | 30.01 | 5.313
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.99 | 9.0 | 9.6 | 29.0 | 29.77 | 4.742
1.0 | 2813.0 | 407.9 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 32.94 | 6.897
0.9001066477070743 | 2532.0 | 359.4 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 32.44 | 7.044
0.7998578030572343 | 2250.0 | 317.3 | 9.0 | 12.2 | 28.0 | 31.94 | 7.093
0.6999644507643086 | 1969.0 | 273.5 | 9.0 | 11.8 | 28.0 | 31.44 | 7.199
0.6000710984713828 | 1688.0 | 236.0 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 30.95 | 7.152
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.3 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 30.46 | 6.988
0.39992890152861715 | 1125.0 | 164.2 | 9.0 | 10.6 | 28.0 | 29.97 | 6.854
0.3 | 843.9 | 132.0 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 29.49 | 6.392
0.2 | 562.6 | 100.7 | 9.0 | 9.8 | 28.0 | 29.0 | 5.588
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.74 | 9.0 | 9.6 | 28.0 | 28.76 | 4.979
1.0 | 2813.0 | 392.0 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 31.92 | 7.175
0.9001066477070743 | 2532.0 | 344.5 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 31.42 | 7.348
0.7998578030572343 | 2250.0 | 302.1 | 9.0 | 12.2 | 27.0 | 30.92 | 7.45
0.6999644507643086 | 1969.0 | 262.6 | 9.0 | 11.8 | 27.0 | 30.42 | 7.498
0.6000710984713828 | 1688.0 | 224.1 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 29.93 | 7.53
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.8 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 29.45 | 7.371
0.39992890152861715 | 1125.0 | 156.0 | 9.0 | 10.6 | 27.0 | 28.96 | 7.214
0.3 | 843.9 | 125.4 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 28.48 | 6.732
0.2 | 562.6 | 95.66 | 9.0 | 9.8 | 27.0 | 28.0 | 5.882
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.64 | 9.0 | 9.6 | 27.0 | 27.76 | 5.232
1.0 | 2813.0 | 378.3 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 31.0 | 7.435
0.9001066477070743 | 2532.0 | 330.6 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 30.48 | 7.657
0.7998578030572343 | 2250.0 | 288.7 | 9.0 | 12.2 | 26.0 | 29.98 | 7.796
0.6999644507643086 | 1969.0 | 250.6 | 9.0 | 11.8 | 26.0 | 29.47 | 7.858
0.6000710984713828 | 1688.0 | 213.5 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 28.97 | 7.905
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.3 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 28.48 | 7.757
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.4 | 9.0 | 10.6 | 26.0 | 27.99 | 7.584
0.3 | 843.9 | 119.1 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 27.5 | 7.085
0.2 | 562.6 | 90.91 | 9.0 | 9.8 | 26.0 | 27.01 | 6.189
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.75 | 9.0 | 9.6 | 26.0 | 26.77 | 5.498
1.0 | 2813.0 | 363.1 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 29.98 | 7.747
0.9001066477070743 | 2532.0 | 315.7 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 29.46 | 8.018
0.7998578030572343 | 2250.0 | 274.7 | 9.0 | 12.2 | 25.0 | 28.95 | 8.191
0.6999644507643086 | 1969.0 | 238.1 | 9.0 | 11.8 | 25.0 | 28.45 | 8.271
0.6000710984713828 | 1688.0 | 202.6 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 27.96 | 8.331
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.7 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 27.47 | 8.191
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.7 | 9.0 | 10.6 | 25.0 | 26.97 | 7.997
0.3 | 843.9 | 112.9 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 26.49 | 7.474
0.2 | 562.6 | 86.34 | 9.0 | 9.8 | 25.0 | 26.0 | 6.516
0.14998222538215428 | 421.9 | 73.04 | 9.0 | 9.6 | 25.0 | 25.76 | 5.777
1.0 | 2813.0 | 348.1 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 28.95 | 8.081
0.9001066477070743 | 2532.0 | 301.5 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 28.44 | 8.398
0.7998578030572343 | 2250.0 | 261.4 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 27.93 | 8.609
0.6999644507643086 | 1969.0 | 225.9 | 9.0 | 11.8 | 24.0 | 27.44 | 8.715
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.6 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 26.94 | 8.719
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.4 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 26.45 | 8.658
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.2 | 9.0 | 10.6 | 24.0 | 25.97 | 8.264
0.3 | 843.9 | 107.0 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 25.48 | 7.884
0.2 | 562.6 | 81.95 | 9.0 | 9.8 | 24.0 | 25.0 | 6.865
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.45 | 9.0 | 9.6 | 24.0 | 24.75 | 6.076
1.0 | 2813.0 | 333.4 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 27.93 | 8.437
0.9001066477070743 | 2532.0 | 288.7 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 27.42 | 8.769
0.7998578030572343 | 2250.0 | 248.5 | 9.0 | 12.2 | 23.0 | 26.91 | 9.055
0.6999644507643086 | 1969.0 | 214.1 | 9.0 | 11.8 | 23.0 | 26.42 | 9.197
0.6000710984713828 | 1688.0 | 182.9 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 25.92 | 9.23
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.6 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 25.44 | 9.156
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.6 | 9.0 | 10.6 | 23.0 | 24.95 | 8.747
0.3 | 843.9 | 101.3 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 24.47 | 8.331
0.2 | 562.6 | 77.66 | 9.0 | 9.8 | 23.0 | 23.99 | 7.244
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.93 | 9.0 | 9.6 | 23.0 | 23.75 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 320.5 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 27.0 | 8.777
0.9001066477070743 | 2532.0 | 276.6 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 26.48 | 9.153
0.7998578030572343 | 2250.0 | 237.0 | 9.0 | 12.2 | 22.0 | 25.97 | 9.494
0.6999644507643086 | 1969.0 | 203.4 | 9.0 | 11.8 | 22.0 | 25.46 | 9.681
0.6000710984713828 | 1688.0 | 173.2 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 24.97 | 9.745
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.6 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 24.47 | 9.662
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.5 | 9.0 | 10.6 | 22.0 | 23.98 | 9.258
0.3 | 843.9 | 95.85 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 23.49 | 8.804
0.2 | 562.6 | 73.52 | 9.0 | 9.8 | 22.0 | 23.0 | 7.653
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.54 | 9.0 | 9.6 | 22.0 | 22.76 | 6.747
1.0 | 2813.0 | 306.8 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 25.98 | 9.17
0.9001066477070743 | 2532.0 | 263.9 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 25.46 | 9.594
0.7998578030572343 | 2250.0 | 225.2 | 9.0 | 12.2 | 21.0 | 24.95 | 9.993
0.6999644507643086 | 1969.0 | 192.5 | 9.0 | 11.8 | 21.0 | 24.45 | 10.23
0.6000710984713828 | 1688.0 | 163.3 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 23.95 | 10.33
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.0 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 23.46 | 10.19
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.3 | 9.0 | 10.6 | 21.0 | 22.97 | 9.848
0.3 | 843.9 | 90.33 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 22.48 | 9.343
0.2 | 562.6 | 69.42 | 9.0 | 9.8 | 21.0 | 21.99 | 8.104
0.14998222538215428 | 421.9 | 59.29 | 9.0 | 9.6 | 21.0 | 21.75 | 7.116
1.0 | 2813.0 | 293.6 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 24.96 | 9.579
0.9001066477070743 | 2532.0 | 251.8 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 24.44 | 10.06
0.7998578030572343 | 2250.0 | 213.9 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 23.93 | 10.52
0.6999644507643086 | 1969.0 | 181.9 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 23.43 | 10.82
0.6000710984713828 | 1688.0 | 153.8 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 22.93 | 10.98
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.7 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 22.44 | 10.85
0.39992890152861715 | 1125.0 | 107.3 | 9.0 | 10.6 | 20.0 | 21.96 | 10.48
0.3 | 843.9 | 88.04 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 21.47 | 9.585
0.2 | 562.6 | 65.39 | 9.0 | 9.8 | 20.0 | 20.99 | 8.603
0.14998222538215428 | 421.9 | 55.93 | 9.0 | 9.6 | 20.0 | 20.75 | 7.544
1.0 | 2813.0 | 281.2 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 23.94 | 10.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 240.3 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 23.42 | 10.54
0.7998578030572343 | 2250.0 | 203.7 | 9.0 | 12.2 | 19.0 | 22.91 | 11.05
0.6999644507643086 | 1969.0 | 171.7 | 9.0 | 11.8 | 19.0 | 22.41 | 11.47
0.6000710984713828 | 1688.0 | 144.5 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 21.92 | 11.68
0.49982225382154283 | 1406.0 | 121.6 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 21.43 | 11.57
0.39992890152861715 | 1125.0 | 100.3 | 9.0 | 10.6 | 19.0 | 20.95 | 11.22
0.3 | 843.9 | 82.37 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 20.47 | 10.24
0.2 | 562.6 | 61.84 | 9.0 | 9.8 | 19.0 | 19.98 | 9.098
0.14998222538215428 | 421.9 | 53.15 | 9.0 | 9.6 | 19.0 | 19.74 | 7.938
1.0 | 2813.0 | 497.9 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 39.0 | 5.649
0.9001066477070743 | 2532.0 | 442.1 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 38.49 | 5.726
0.7998578030572343 | 2250.0 | 390.7 | 10.0 | 13.2 | 34.0 | 37.99 | 5.76
0.6999644507643086 | 1969.0 | 342.7 | 10.0 | 12.8 | 34.0 | 37.49 | 5.746
0.6000710984713828 | 1688.0 | 293.4 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 36.99 | 5.753
0.49982225382154283 | 1406.0 | 248.3 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 36.5 | 5.665
0.39992890152861715 | 1125.0 | 207.1 | 10.0 | 11.6 | 34.0 | 36.01 | 5.433
0.3 | 843.9 | 167.7 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 35.52 | 5.031
0.2 | 562.6 | 127.8 | 10.0 | 10.8 | 34.0 | 35.03 | 4.402
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.8 | 10.0 | 10.6 | 34.0 | 34.78 | 3.951
1.0 | 2813.0 | 479.6 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 37.97 | 5.866
0.9001066477070743 | 2532.0 | 423.8 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 37.46 | 5.973
0.7998578030572343 | 2250.0 | 372.8 | 10.0 | 13.2 | 33.0 | 36.96 | 6.036
0.6999644507643086 | 1969.0 | 326.6 | 10.0 | 12.8 | 33.0 | 36.47 | 6.029
0.6000710984713828 | 1688.0 | 280.2 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 35.97 | 6.023
0.49982225382154283 | 1406.0 | 238.4 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 35.48 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 199.2 | 10.0 | 11.6 | 33.0 | 34.99 | 5.649
0.3 | 843.9 | 161.2 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 34.51 | 5.236
0.2 | 562.6 | 122.8 | 10.0 | 10.8 | 33.0 | 34.02 | 4.582
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.7 | 10.0 | 10.6 | 33.0 | 33.78 | 4.108
1.0 | 2813.0 | 460.3 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 36.94 | 6.111
0.9001066477070743 | 2532.0 | 405.0 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 36.44 | 6.25
0.7998578030572343 | 2250.0 | 355.8 | 10.0 | 13.2 | 32.0 | 35.94 | 6.325
0.6999644507643086 | 1969.0 | 311.9 | 10.0 | 12.8 | 32.0 | 35.44 | 6.313
0.6000710984713828 | 1688.0 | 269.2 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 34.95 | 6.27
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.2 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 34.47 | 6.137
0.39992890152861715 | 1125.0 | 190.7 | 10.0 | 11.6 | 32.0 | 33.98 | 5.902
0.3 | 843.9 | 153.7 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 33.5 | 5.491
0.2 | 562.6 | 117.2 | 10.0 | 10.8 | 32.0 | 33.01 | 4.798
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.08 | 10.0 | 10.6 | 32.0 | 32.77 | 4.302
1.0 | 2813.0 | 440.4 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 35.91 | 6.387
0.9001066477070743 | 2532.0 | 389.5 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 35.41 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 340.7 | 10.0 | 13.2 | 31.0 | 34.91 | 6.605
0.6999644507643086 | 1969.0 | 299.3 | 10.0 | 12.8 | 31.0 | 34.42 | 6.578
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.0 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 33.94 | 6.466
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.7 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 33.45 | 6.432
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.5 | 10.0 | 11.6 | 31.0 | 32.97 | 6.198
0.3 | 843.9 | 146.3 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 32.49 | 5.769
0.2 | 562.6 | 111.5 | 10.0 | 10.8 | 31.0 | 32.0 | 5.045
0.14998222538215428 | 421.9 | 93.55 | 10.0 | 10.6 | 31.0 | 31.76 | 4.511
1.0 | 2813.0 | 423.1 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 35.0 | 6.648
0.9001066477070743 | 2532.0 | 375.2 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 34.49 | 6.748
0.7998578030572343 | 2250.0 | 333.7 | 10.0 | 13.2 | 30.0 | 33.99 | 6.744
0.6999644507643086 | 1969.0 | 287.5 | 10.0 | 12.8 | 30.0 | 33.48 | 6.848
0.6000710984713828 | 1688.0 | 249.3 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 32.99 | 6.771
0.49982225382154283 | 1406.0 | 208.7 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 32.49 | 6.739
0.39992890152861715 | 1125.0 | 173.1 | 10.0 | 11.6 | 30.0 | 32.0 | 6.5
0.3 | 843.9 | 139.3 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 31.51 | 6.056
0.2 | 562.6 | 106.2 | 10.0 | 10.8 | 30.0 | 31.02 | 5.297
0.14998222538215428 | 421.9 | 89.23 | 10.0 | 10.6 | 30.0 | 30.77 | 4.729
1.0 | 2813.0 | 405.8 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 33.97 | 6.932
0.9001066477070743 | 2532.0 | 360.2 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 33.47 | 7.029
0.7998578030572343 | 2250.0 | 317.7 | 10.0 | 13.2 | 29.0 | 32.97 | 7.083
0.6999644507643086 | 1969.0 | 274.0 | 10.0 | 12.8 | 29.0 | 32.46 | 7.186
0.6000710984713828 | 1688.0 | 236.7 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 31.97 | 7.132
0.49982225382154283 | 1406.0 | 202.1 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 31.48 | 6.96
0.39992890152861715 | 1125.0 | 164.6 | 10.0 | 11.6 | 29.0 | 30.98 | 6.836
0.3 | 843.9 | 132.4 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 30.5 | 6.373
0.2 | 562.6 | 101.0 | 10.0 | 10.8 | 29.0 | 30.01 | 5.57
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.98 | 10.0 | 10.6 | 29.0 | 29.77 | 4.965
1.0 | 2813.0 | 390.3 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 32.95 | 7.207
0.9001066477070743 | 2532.0 | 344.8 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 32.44 | 7.344
0.7998578030572343 | 2250.0 | 302.3 | 10.0 | 13.2 | 28.0 | 31.94 | 7.444
0.6999644507643086 | 1969.0 | 263.1 | 10.0 | 12.8 | 28.0 | 31.45 | 7.484
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.9 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 30.95 | 7.537
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.6 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 30.46 | 7.341
0.39992890152861715 | 1125.0 | 156.4 | 10.0 | 11.6 | 28.0 | 29.97 | 7.195
0.3 | 843.9 | 125.7 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 29.49 | 6.713
0.2 | 562.6 | 95.95 | 10.0 | 10.8 | 28.0 | 29.0 | 5.863
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.87 | 10.0 | 10.6 | 28.0 | 28.76 | 5.218
1.0 | 2813.0 | 376.0 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 31.93 | 7.482
0.9001066477070743 | 2532.0 | 329.1 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 31.42 | 7.692
0.7998578030572343 | 2250.0 | 287.7 | 10.0 | 13.2 | 27.0 | 30.92 | 7.822
0.6999644507643086 | 1969.0 | 250.1 | 10.0 | 12.8 | 27.0 | 30.42 | 7.872
0.6000710984713828 | 1688.0 | 212.6 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 29.93 | 7.939
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.5 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 29.45 | 7.749
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.4 | 10.0 | 11.6 | 27.0 | 28.96 | 7.582
0.3 | 843.9 | 119.2 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 28.48 | 7.078
0.2 | 562.6 | 91.1 | 10.0 | 10.8 | 27.0 | 28.0 | 6.176
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.91 | 10.0 | 10.6 | 27.0 | 27.76 | 5.487
1.0 | 2813.0 | 361.9 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 31.0 | 7.774
0.9001066477070743 | 2532.0 | 315.3 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 30.48 | 8.029
0.7998578030572343 | 2250.0 | 274.7 | 10.0 | 13.2 | 26.0 | 29.97 | 8.192
0.6999644507643086 | 1969.0 | 238.4 | 10.0 | 12.8 | 26.0 | 29.47 | 8.26
0.6000710984713828 | 1688.0 | 202.3 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 28.97 | 8.345
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.3 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 28.48 | 8.163
0.39992890152861715 | 1125.0 | 141.0 | 10.0 | 11.6 | 26.0 | 27.98 | 7.979
0.3 | 843.9 | 113.2 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 27.5 | 7.455
0.2 | 562.6 | 86.62 | 10.0 | 10.8 | 26.0 | 27.01 | 6.495
0.14998222538215428 | 421.9 | 73.25 | 10.0 | 10.6 | 26.0 | 26.76 | 5.76
1.0 | 2813.0 | 346.6 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 29.97 | 8.116
0.9001066477070743 | 2532.0 | 300.8 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 29.46 | 8.418
0.7998578030572343 | 2250.0 | 261.3 | 10.0 | 13.2 | 25.0 | 28.95 | 8.613
0.6999644507643086 | 1969.0 | 226.2 | 10.0 | 12.8 | 25.0 | 28.45 | 8.707
0.6000710984713828 | 1688.0 | 194.2 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 27.96 | 8.692
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.0 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 27.46 | 8.631
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.8 | 10.0 | 11.6 | 25.0 | 26.98 | 8.225
0.3 | 843.9 | 107.3 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 26.49 | 7.862
0.2 | 562.6 | 82.21 | 10.0 | 10.8 | 25.0 | 26.0 | 6.844
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.65 | 10.0 | 10.6 | 25.0 | 25.76 | 6.058
1.0 | 2813.0 | 331.7 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 28.95 | 8.48
0.9001066477070743 | 2532.0 | 286.8 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 28.44 | 8.827
0.7998578030572343 | 2250.0 | 248.3 | 10.0 | 13.2 | 24.0 | 27.93 | 9.065
0.6999644507643086 | 1969.0 | 214.2 | 10.0 | 12.8 | 24.0 | 27.43 | 9.191
0.6000710984713828 | 1688.0 | 183.4 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 26.94 | 9.203
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.1 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 26.45 | 9.126
0.39992890152861715 | 1125.0 | 129.2 | 10.0 | 11.6 | 24.0 | 25.96 | 8.707
0.3 | 843.9 | 101.6 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 25.48 | 8.308
0.2 | 562.6 | 77.87 | 10.0 | 10.8 | 24.0 | 24.99 | 7.225
0.14998222538215428 | 421.9 | 66.12 | 10.0 | 10.6 | 24.0 | 24.75 | 6.381
1.0 | 2813.0 | 317.3 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 27.93 | 8.864
0.9001066477070743 | 2532.0 | 274.4 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 27.42 | 9.226
0.7998578030572343 | 2250.0 | 235.7 | 10.0 | 13.2 | 23.0 | 26.91 | 9.549
0.6999644507643086 | 1969.0 | 202.7 | 10.0 | 12.8 | 23.0 | 26.41 | 9.714
0.6000710984713828 | 1688.0 | 173.0 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 25.92 | 9.754
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.6 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 25.44 | 9.661
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.7 | 10.0 | 11.6 | 23.0 | 24.95 | 9.242
0.3 | 843.9 | 95.91 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 24.47 | 8.799
0.2 | 562.6 | 73.64 | 10.0 | 10.8 | 23.0 | 23.99 | 7.64
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.72 | 10.0 | 10.6 | 23.0 | 23.75 | 6.727
1.0 | 2813.0 | 304.8 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 27.0 | 9.23
0.9001066477070743 | 2532.0 | 262.6 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 26.48 | 9.64
0.7998578030572343 | 2250.0 | 224.5 | 10.0 | 13.2 | 22.0 | 25.97 | 10.02
0.6999644507643086 | 1969.0 | 192.4 | 10.0 | 12.8 | 22.0 | 25.46 | 10.23
0.6000710984713828 | 1688.0 | 163.6 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 24.96 | 10.31
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.6 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 24.47 | 10.22
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.7 | 10.0 | 11.6 | 22.0 | 23.98 | 9.808
0.3 | 843.9 | 90.56 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 23.49 | 9.319
0.2 | 562.6 | 69.64 | 10.0 | 10.8 | 22.0 | 23.0 | 8.079
0.15151084251688587 | 426.2 | 59.78 | 10.0 | 10.6 | 22.0 | 22.76 | 7.129
1.0 | 2813.0 | 291.5 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 25.98 | 9.65
0.9001066477070743 | 2532.0 | 250.4 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 25.46 | 10.11
0.7998578030572343 | 2250.0 | 213.1 | 10.0 | 13.2 | 21.0 | 24.95 | 10.56
0.6999644507643086 | 1969.0 | 181.8 | 10.0 | 12.8 | 21.0 | 24.45 | 10.83
0.6000710984713828 | 1688.0 | 154.0 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 23.95 | 10.96
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.9 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 23.46 | 10.83
0.39992890152861715 | 1125.0 | 107.6 | 10.0 | 11.6 | 21.0 | 22.97 | 10.46
0.3 | 843.9 | 88.5 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 22.48 | 9.536
0.2 | 562.6 | 65.58 | 10.0 | 10.8 | 21.0 | 21.99 | 8.579
0.15300391041592604 | 430.4 | 56.65 | 10.0 | 10.6 | 21.0 | 21.76 | 7.598
1.0 | 2813.0 | 279.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 24.96 | 10.08
0.9001066477070743 | 2532.0 | 238.7 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 24.44 | 10.61
0.7998578030572343 | 2250.0 | 202.0 | 10.0 | 13.2 | 20.0 | 23.93 | 11.14
0.6999644507643086 | 1969.0 | 171.4 | 10.0 | 12.8 | 20.0 | 23.43 | 11.49
0.6000710984713828 | 1688.0 | 144.7 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 22.93 | 11.66
0.49982225382154283 | 1406.0 | 121.8 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 22.44 | 11.55
0.39992890152861715 | 1125.0 | 100.6 | 10.0 | 11.6 | 20.0 | 21.95 | 11.18
0.3 | 843.9 | 82.82 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 21.47 | 10.19
0.2 | 562.6 | 62.05 | 10.0 | 10.8 | 20.0 | 20.99 | 9.066
0.15453252755065766 | 434.7 | 54.13 | 10.0 | 10.6 | 20.0 | 20.77 | 8.032
1.0 | 2813.0 | 267.2 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 23.94 | 10.53
0.9001066477070743 | 2532.0 | 227.5 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 23.42 | 11.13
0.7998578030572343 | 2250.0 | 191.8 | 10.0 | 13.2 | 19.0 | 22.91 | 11.73
0.6999644507643086 | 1969.0 | 161.2 | 10.0 | 12.8 | 19.0 | 22.41 | 12.21
0.6000710984713828 | 1688.0 | 135.8 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 21.92 | 12.43
0.49982225382154283 | 1406.0 | 113.5 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 21.43 | 12.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 94.63 | 10.0 | 11.6 | 19.0 | 20.94 | 11.89
0.3 | 843.9 | 78.03 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 20.46 | 10.82
0.2 | 562.6 | 59.21 | 10.0 | 10.8 | 19.0 | 19.98 | 9.501
0.15453252755065766 | 434.7 | 51.87 | 10.0 | 10.6 | 19.0 | 19.76 | 8.381
1.0 | 2813.0 | 575.4 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 39.0 | 4.889
0.9001066477070743 | 2532.0 | 508.0 | 6.0 | 10.5 | 34.0 | 38.49 | 4.984
0.7998578030572343 | 2250.0 | 448.5 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 37.99 | 5.018
0.6999644507643086 | 1969.0 | 394.4 | 6.0 | 9.5 | 34.0 | 37.49 | 4.993
0.6000710984713828 | 1688.0 | 340.4 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 36.99 | 4.958
0.49982225382154283 | 1406.0 | 291.2 | 6.0 | 8.5 | 34.0 | 36.5 | 4.83
0.39992890152861715 | 1125.0 | 243.6 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 36.01 | 4.619
0.3 | 843.9 | 197.7 | 6.0 | 7.5 | 34.0 | 35.53 | 4.269
0.2 | 562.6 | 150.4 | 6.0 | 7.0 | 34.0 | 35.04 | 3.74
0.14998222538215428 | 421.9 | 124.9 | 6.0 | 6.75 | 34.0 | 34.79 | 3.377
1.0 | 2813.0 | 554.6 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 37.97 | 5.072
0.9001066477070743 | 2532.0 | 491.7 | 6.0 | 10.5 | 33.0 | 37.46 | 5.149
0.7998578030572343 | 2250.0 | 430.6 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 36.96 | 5.226
0.6999644507643086 | 1969.0 | 379.7 | 6.0 | 9.5 | 33.0 | 36.47 | 5.186
0.6000710984713828 | 1688.0 | 329.1 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 35.98 | 5.129
0.49982225382154283 | 1406.0 | 281.8 | 6.0 | 8.5 | 33.0 | 35.49 | 4.99
0.39992890152861715 | 1125.0 | 235.3 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 35.0 | 4.782
0.3 | 843.9 | 189.9 | 6.0 | 7.5 | 33.0 | 34.52 | 4.444
0.2 | 562.6 | 144.5 | 6.0 | 7.0 | 33.0 | 34.03 | 3.893
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.9 | 6.0 | 6.75 | 33.0 | 33.78 | 3.519
1.0 | 2813.0 | 534.0 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 36.94 | 5.268
0.9001066477070743 | 2532.0 | 472.9 | 6.0 | 10.5 | 32.0 | 36.43 | 5.353
0.7998578030572343 | 2250.0 | 415.1 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 35.93 | 5.421
0.6999644507643086 | 1969.0 | 367.3 | 6.0 | 9.5 | 32.0 | 35.45 | 5.361
0.6000710984713828 | 1688.0 | 318.5 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 34.96 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 270.4 | 6.0 | 8.5 | 32.0 | 34.47 | 5.202
0.39992890152861715 | 1125.0 | 224.6 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 33.99 | 5.01
0.3 | 843.9 | 180.8 | 6.0 | 7.5 | 32.0 | 33.5 | 4.668
0.2 | 562.6 | 137.6 | 6.0 | 7.0 | 32.0 | 33.02 | 4.089
0.14998222538215428 | 421.9 | 115.4 | 6.0 | 6.75 | 32.0 | 32.78 | 3.655
1.0 | 2813.0 | 513.7 | 6.0 | 11.0 | 31.0 | 35.91 | 5.476
0.9001066477070743 | 2532.0 | 455.9 | 6.0 | 10.5 | 31.0 | 35.41 | 5.554
0.7998578030572343 | 2250.0 | 401.7 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 34.91 | 5.602
0.6999644507643086 | 1969.0 | 354.6 | 6.0 | 9.5 | 31.0 | 34.43 | 5.553
0.6000710984713828 | 1688.0 | 305.4 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 33.94 | 5.526
0.49982225382154283 | 1406.0 | 257.9 | 6.0 | 8.5 | 31.0 | 33.45 | 5.454
0.39992890152861715 | 1125.0 | 213.9 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 32.97 | 5.261
0.3 | 843.9 | 172.1 | 6.0 | 7.5 | 31.0 | 32.49 | 4.904
0.2 | 562.6 | 131.0 | 6.0 | 7.0 | 31.0 | 32.01 | 4.294
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.0 | 6.0 | 6.75 | 31.0 | 31.77 | 3.836
1.0 | 2813.0 | 431.6 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 31.0 | 6.518
0.9001066477070743 | 2532.0 | 373.9 | 6.0 | 10.5 | 26.0 | 30.48 | 6.772
0.7998578030572343 | 2250.0 | 329.4 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 29.98 | 6.831
0.6999644507643086 | 1969.0 | 284.9 | 6.0 | 9.5 | 26.0 | 29.47 | 6.911
0.6000710984713828 | 1688.0 | 246.6 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 28.98 | 6.843
0.49982225382154283 | 1406.0 | 210.0 | 6.0 | 8.5 | 26.0 | 28.49 | 6.699
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.5 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 27.99 | 6.563
0.3 | 843.9 | 137.7 | 6.0 | 7.5 | 26.0 | 27.5 | 6.127
0.2 | 562.6 | 104.9 | 6.0 | 7.0 | 26.0 | 27.02 | 5.362
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.26 | 6.0 | 6.75 | 26.0 | 26.77 | 4.781
1.0 | 2813.0 | 414.1 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 29.97 | 6.793
0.9001066477070743 | 2532.0 | 358.7 | 6.0 | 10.5 | 25.0 | 29.45 | 7.059
0.7998578030572343 | 2250.0 | 315.9 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 28.95 | 7.124
0.6999644507643086 | 1969.0 | 275.7 | 6.0 | 9.5 | 25.0 | 28.46 | 7.141
0.6000710984713828 | 1688.0 | 234.6 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 27.96 | 7.194
0.49982225382154283 | 1406.0 | 199.1 | 6.0 | 8.5 | 25.0 | 27.47 | 7.064
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.0 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 26.98 | 6.902
0.3 | 843.9 | 130.9 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 26.49 | 6.447
0.2 | 562.6 | 99.76 | 6.0 | 7.0 | 25.0 | 26.01 | 5.639
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.04 | 6.0 | 6.75 | 25.0 | 25.76 | 5.021
1.0 | 2813.0 | 397.5 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | 28.95 | 7.077
0.9001066477070743 | 2532.0 | 345.8 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 28.43 | 7.321
0.7998578030572343 | 2250.0 | 301.9 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 27.93 | 7.455
0.6999644507643086 | 1969.0 | 262.1 | 6.0 | 9.5 | 24.0 | 27.44 | 7.513
0.6000710984713828 | 1688.0 | 222.9 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 26.94 | 7.573
0.49982225382154283 | 1406.0 | 188.9 | 6.0 | 8.5 | 24.0 | 26.45 | 7.447
0.39992890152861715 | 1125.0 | 154.9 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 25.96 | 7.263
0.3 | 843.9 | 124.3 | 6.0 | 7.5 | 24.0 | 25.48 | 6.788
0.2 | 562.6 | 94.78 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | 25.0 | 5.936
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.97 | 6.0 | 6.75 | 24.0 | 24.76 | 5.277
1.0 | 2813.0 | 382.2 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 27.92 | 7.36
0.9001066477070743 | 2532.0 | 332.0 | 6.0 | 10.5 | 23.0 | 27.41 | 7.626
0.7998578030572343 | 2250.0 | 287.9 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 26.91 | 7.816
0.6999644507643086 | 1969.0 | 249.2 | 6.0 | 9.5 | 23.0 | 26.42 | 7.902
0.6000710984713828 | 1688.0 | 214.1 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 25.93 | 7.884
0.49982225382154283 | 1406.0 | 179.1 | 6.0 | 8.5 | 23.0 | 25.44 | 7.854
0.39992890152861715 | 1125.0 | 150.2 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 24.95 | 7.493
0.3 | 843.9 | 118.0 | 6.0 | 7.5 | 23.0 | 24.47 | 7.154
0.2 | 562.6 | 89.98 | 6.0 | 7.0 | 23.0 | 23.99 | 6.252
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.13 | 6.0 | 6.75 | 23.0 | 23.75 | 5.542
1.0 | 2813.0 | 369.0 | 6.0 | 11.0 | 22.0 | 27.0 | 7.624
0.9001066477070743 | 2532.0 | 319.2 | 6.0 | 10.5 | 22.0 | 26.48 | 7.93
0.7998578030572343 | 2250.0 | 275.6 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 25.97 | 8.166
0.6999644507643086 | 1969.0 | 237.7 | 6.0 | 9.5 | 22.0 | 25.46 | 8.285
0.6000710984713828 | 1688.0 | 203.7 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 24.97 | 8.286
0.49982225382154283 | 1406.0 | 170.7 | 6.0 | 8.5 | 22.0 | 24.47 | 8.238
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.3 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 23.98 | 7.905
0.3 | 843.9 | 112.0 | 6.0 | 7.5 | 22.0 | 23.49 | 7.534
0.2 | 562.6 | 85.51 | 6.0 | 7.0 | 22.0 | 23.0 | 6.58
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.38 | 6.0 | 6.75 | 22.0 | 22.76 | 5.83
1.0 | 2813.0 | 354.5 | 6.0 | 11.0 | 21.0 | 25.98 | 7.935
0.9001066477070743 | 2532.0 | 305.6 | 6.0 | 10.5 | 21.0 | 25.46 | 8.284
0.7998578030572343 | 2250.0 | 262.6 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 24.95 | 8.568
0.6999644507643086 | 1969.0 | 225.8 | 6.0 | 9.5 | 21.0 | 24.45 | 8.719
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.0 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 23.95 | 8.747
0.49982225382154283 | 1406.0 | 161.0 | 6.0 | 8.5 | 21.0 | 23.46 | 8.734
0.39992890152861715 | 1125.0 | 134.5 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 22.97 | 8.368
0.3 | 843.9 | 106.2 | 6.0 | 7.5 | 21.0 | 22.48 | 7.948
0.2 | 562.6 | 81.18 | 6.0 | 7.0 | 21.0 | 22.0 | 6.93
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.83 | 6.0 | 6.75 | 21.0 | 21.76 | 6.13
1.0 | 2813.0 | 340.2 | 6.0 | 11.0 | 20.0 | 24.95 | 8.268
0.9001066477070743 | 2532.0 | 292.4 | 6.0 | 10.5 | 20.0 | 24.43 | 8.659
0.7998578030572343 | 2250.0 | 250.3 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 23.93 | 8.991
0.6999644507643086 | 1969.0 | 214.3 | 6.0 | 9.5 | 20.0 | 23.43 | 9.187
0.6000710984713828 | 1688.0 | 182.6 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 22.93 | 9.244
0.49982225382154283 | 1406.0 | 152.3 | 6.0 | 8.5 | 20.0 | 22.44 | 9.233
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.1 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 21.96 | 8.854
0.3 | 843.9 | 100.5 | 6.0 | 7.5 | 20.0 | 21.47 | 8.393
0.2 | 562.6 | 76.93 | 6.0 | 7.0 | 20.0 | 20.99 | 7.314
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.36 | 6.0 | 6.75 | 20.0 | 20.75 | 6.456
1.0 | 2813.0 | 326.5 | 6.0 | 11.0 | 19.0 | 23.93 | 8.616
0.9001066477070743 | 2532.0 | 279.6 | 6.0 | 10.5 | 19.0 | 23.41 | 9.054
0.7998578030572343 | 2250.0 | 239.3 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 22.91 | 9.405
0.6999644507643086 | 1969.0 | 203.2 | 6.0 | 9.5 | 19.0 | 22.41 | 9.69
0.6000710984713828 | 1688.0 | 172.6 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 21.92 | 9.779
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.3 | 6.0 | 8.5 | 19.0 | 21.43 | 9.678
0.39992890152861715 | 1125.0 | 119.9 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 20.95 | 9.388
0.3 | 843.9 | 94.98 | 6.0 | 7.5 | 19.0 | 20.46 | 8.885
0.2 | 562.6 | 72.78 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | 19.98 | 7.73
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.95 | 6.0 | 6.75 | 19.0 | 19.74 | 6.812
1.0 | 2813.0 | 553.7 | 7.0 | 12.0 | 34.0 | 39.0 | 5.081
0.9001066477070743 | 2532.0 | 488.4 | 7.0 | 11.5 | 34.0 | 38.48 | 5.183
0.7998578030572343 | 2250.0 | 431.4 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 37.98 | 5.217
0.6999644507643086 | 1969.0 | 381.4 | 7.0 | 10.5 | 34.0 | 37.49 | 5.163
0.6000710984713828 | 1688.0 | 330.4 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 37.0 | 5.109
0.49982225382154283 | 1406.0 | 282.7 | 7.0 | 9.5 | 34.0 | 36.51 | 4.976
0.39992890152861715 | 1125.0 | 236.0 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 36.02 | 4.768
0.3 | 843.9 | 190.4 | 7.0 | 8.5 | 34.0 | 35.53 | 4.433
0.2 | 562.6 | 144.9 | 7.0 | 8.0 | 34.0 | 35.04 | 3.884
0.14998222538215428 | 421.9 | 120.3 | 7.0 | 7.75 | 34.0 | 34.79 | 3.508
1.0 | 2813.0 | 532.7 | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 37.97 | 5.281
0.9001066477070743 | 2532.0 | 469.7 | 7.0 | 11.5 | 33.0 | 37.46 | 5.39
0.7998578030572343 | 2250.0 | 416.5 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 36.96 | 5.403
0.6999644507643086 | 1969.0 | 369.0 | 7.0 | 10.5 | 33.0 | 36.47 | 5.336
0.6000710984713828 | 1688.0 | 319.5 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 35.98 | 5.283
0.49982225382154283 | 1406.0 | 270.9 | 7.0 | 9.5 | 33.0 | 35.49 | 5.192
0.39992890152861715 | 1125.0 | 225.0 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 35.0 | 5.0
0.3 | 843.9 | 181.2 | 7.0 | 8.5 | 33.0 | 34.51 | 4.658
0.2 | 562.6 | 137.9 | 7.0 | 8.0 | 33.0 | 34.03 | 4.079
0.14998222538215428 | 421.9 | 115.7 | 7.0 | 7.75 | 33.0 | 33.78 | 3.646
1.0 | 2813.0 | 512.2 | 7.0 | 12.0 | 32.0 | 36.94 | 5.492
0.9001066477070743 | 2532.0 | 457.5 | 7.0 | 11.5 | 32.0 | 36.44 | 5.534
0.7998578030572343 | 2250.0 | 403.0 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 35.94 | 5.584
0.6999644507643086 | 1969.0 | 355.7 | 7.0 | 10.5 | 32.0 | 35.45 | 5.536
0.6000710984713828 | 1688.0 | 305.8 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 34.96 | 5.52
0.49982225382154283 | 1406.0 | 258.3 | 7.0 | 9.5 | 32.0 | 34.47 | 5.446
0.39992890152861715 | 1125.0 | 214.3 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 33.98 | 5.25
0.3 | 843.9 | 172.5 | 7.0 | 8.5 | 32.0 | 33.5 | 4.891
0.2 | 562.6 | 131.4 | 7.0 | 8.0 | 32.0 | 33.02 | 4.282
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.3 | 7.0 | 7.75 | 32.0 | 32.78 | 3.826
1.0 | 2813.0 | 493.7 | 7.0 | 12.0 | 31.0 | 35.91 | 5.698
0.9001066477070743 | 2532.0 | 440.3 | 7.0 | 11.5 | 31.0 | 35.41 | 5.749
0.7998578030572343 | 2250.0 | 388.0 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 34.92 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 339.8 | 7.0 | 10.5 | 31.0 | 34.43 | 5.795
0.6000710984713828 | 1688.0 | 291.6 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 33.94 | 5.788
0.49982225382154283 | 1406.0 | 246.2 | 7.0 | 9.5 | 31.0 | 33.45 | 5.712
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.6 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 32.97 | 5.501
0.3 | 843.9 | 165.4 | 7.0 | 8.5 | 31.0 | 32.49 | 5.101
0.2 | 562.6 | 126.2 | 7.0 | 8.0 | 31.0 | 32.01 | 4.46
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.7 | 7.0 | 7.75 | 31.0 | 31.77 | 3.993
1.0 | 2813.0 | 478.8 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 35.0 | 5.875
0.9001066477070743 | 2532.0 | 424.5 | 7.0 | 11.5 | 30.0 | 34.49 | 5.963
0.7998578030572343 | 2250.0 | 372.5 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 33.98 | 6.042
0.6999644507643086 | 1969.0 | 325.0 | 7.0 | 10.5 | 30.0 | 33.48 | 6.058
0.6000710984713828 | 1688.0 | 279.0 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 32.98 | 6.05
0.49982225382154283 | 1406.0 | 236.1 | 7.0 | 9.5 | 30.0 | 32.49 | 5.958
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.9 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 32.0 | 5.714
0.3 | 843.9 | 159.3 | 7.0 | 8.5 | 30.0 | 31.51 | 5.299
0.2 | 562.6 | 121.5 | 7.0 | 8.0 | 30.0 | 31.03 | 4.631
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.7 | 7.0 | 7.75 | 30.0 | 30.78 | 4.149
1.0 | 2813.0 | 462.5 | 7.0 | 12.0 | 29.0 | 33.97 | 6.082
0.9001066477070743 | 2532.0 | 406.7 | 7.0 | 11.5 | 29.0 | 33.46 | 6.225
0.7998578030572343 | 2250.0 | 355.3 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 32.96 | 6.333
0.6999644507643086 | 1969.0 | 310.0 | 7.0 | 10.5 | 29.0 | 32.46 | 6.353
0.6000710984713828 | 1688.0 | 269.1 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 31.97 | 6.273
0.49982225382154283 | 1406.0 | 226.9 | 7.0 | 9.5 | 29.0 | 31.48 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.0 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 30.99 | 5.953
0.3 | 843.9 | 152.3 | 7.0 | 8.5 | 29.0 | 30.5 | 5.54
0.2 | 562.6 | 116.0 | 7.0 | 8.0 | 29.0 | 30.02 | 4.849
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.47 | 7.0 | 7.75 | 29.0 | 29.77 | 4.329
1.0 | 2813.0 | 446.3 | 7.0 | 12.0 | 28.0 | 32.95 | 6.303
0.9001066477070743 | 2532.0 | 388.7 | 7.0 | 11.5 | 28.0 | 32.44 | 6.514
0.7998578030572343 | 2250.0 | 343.9 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 31.94 | 6.543
0.6999644507643086 | 1969.0 | 296.8 | 7.0 | 10.5 | 28.0 | 31.44 | 6.634
0.6000710984713828 | 1688.0 | 258.1 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 30.95 | 6.538
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.4 | 7.0 | 9.5 | 28.0 | 30.46 | 6.47
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.2 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 29.97 | 6.244
0.3 | 843.9 | 145.0 | 7.0 | 8.5 | 28.0 | 29.49 | 5.821
0.2 | 562.6 | 110.5 | 7.0 | 8.0 | 28.0 | 29.01 | 5.092
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.92 | 7.0 | 7.75 | 28.0 | 28.77 | 4.541
1.0 | 2813.0 | 427.9 | 7.0 | 12.0 | 27.0 | 31.92 | 6.574
0.9001066477070743 | 2532.0 | 371.9 | 7.0 | 11.5 | 27.0 | 31.41 | 6.807
0.7998578030572343 | 2250.0 | 329.5 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 30.92 | 6.83
0.6999644507643086 | 1969.0 | 284.7 | 7.0 | 10.5 | 27.0 | 30.42 | 6.917
0.6000710984713828 | 1688.0 | 246.6 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 29.93 | 6.845
0.49982225382154283 | 1406.0 | 210.1 | 7.0 | 9.5 | 27.0 | 29.45 | 6.693
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.5 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 28.96 | 6.562
0.3 | 843.9 | 137.9 | 7.0 | 8.5 | 27.0 | 28.48 | 6.119
0.2 | 562.6 | 105.3 | 7.0 | 8.0 | 27.0 | 28.0 | 5.344
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.44 | 7.0 | 7.75 | 27.0 | 27.76 | 4.771
1.0 | 2813.0 | 411.7 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 31.0 | 6.832
0.9001066477070743 | 2532.0 | 358.6 | 7.0 | 11.5 | 26.0 | 30.48 | 7.059
0.7998578030572343 | 2250.0 | 316.5 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 29.98 | 7.109
0.6999644507643086 | 1969.0 | 276.1 | 7.0 | 10.5 | 26.0 | 29.48 | 7.132
0.6000710984713828 | 1688.0 | 235.0 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 28.98 | 7.181
0.49982225382154283 | 1406.0 | 199.8 | 7.0 | 9.5 | 26.0 | 28.49 | 7.039
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.4 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 27.99 | 6.886
0.3 | 843.9 | 131.3 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 27.5 | 6.429
0.2 | 562.6 | 100.1 | 7.0 | 8.0 | 26.0 | 27.01 | 5.622
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.28 | 7.0 | 7.75 | 26.0 | 26.77 | 5.007
1.0 | 2813.0 | 395.1 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 29.97 | 7.119
0.9001066477070743 | 2532.0 | 344.6 | 7.0 | 11.5 | 25.0 | 29.46 | 7.348
0.7998578030572343 | 2250.0 | 302.0 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 28.96 | 7.452
0.6999644507643086 | 1969.0 | 262.3 | 7.0 | 10.5 | 25.0 | 28.46 | 7.508
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.2 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 27.96 | 7.561
0.49982225382154283 | 1406.0 | 189.5 | 7.0 | 9.5 | 25.0 | 27.47 | 7.422
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.3 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 26.98 | 7.247
0.3 | 843.9 | 124.9 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 26.49 | 6.756
0.2 | 562.6 | 95.07 | 7.0 | 8.0 | 25.0 | 26.01 | 5.918
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.19 | 7.0 | 7.75 | 25.0 | 25.76 | 5.262
1.0 | 2813.0 | 379.8 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 28.95 | 7.406
0.9001066477070743 | 2532.0 | 331.3 | 7.0 | 11.5 | 24.0 | 28.44 | 7.641
0.7998578030572343 | 2250.0 | 287.8 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 27.93 | 7.819
0.6999644507643086 | 1969.0 | 249.3 | 7.0 | 10.5 | 24.0 | 27.44 | 7.898
0.6000710984713828 | 1688.0 | 212.2 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 26.94 | 7.955
0.49982225382154283 | 1406.0 | 179.7 | 7.0 | 9.5 | 24.0 | 26.45 | 7.829
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.4 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 25.96 | 7.633
0.3 | 843.9 | 118.3 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 25.48 | 7.135
0.2 | 562.6 | 90.26 | 7.0 | 8.0 | 24.0 | 25.0 | 6.233
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.35 | 7.0 | 7.75 | 24.0 | 24.76 | 5.527
1.0 | 2813.0 | 365.2 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 27.93 | 7.703
0.9001066477070743 | 2532.0 | 317.1 | 7.0 | 11.5 | 23.0 | 27.42 | 7.985
0.7998578030572343 | 2250.0 | 274.3 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 26.91 | 8.205
0.6999644507643086 | 1969.0 | 237.0 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 26.42 | 8.31
0.6000710984713828 | 1688.0 | 203.6 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 25.93 | 8.288
0.49982225382154283 | 1406.0 | 170.2 | 7.0 | 9.5 | 23.0 | 25.44 | 8.264
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.6 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 24.96 | 7.891
0.3 | 843.9 | 112.1 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 24.47 | 7.526
0.2 | 562.6 | 85.69 | 7.0 | 8.0 | 23.0 | 23.99 | 6.565
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.54 | 7.0 | 7.75 | 23.0 | 23.75 | 5.817
1.0 | 2813.0 | 351.9 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | 27.0 | 7.994
0.9001066477070743 | 2532.0 | 304.4 | 7.0 | 11.5 | 22.0 | 26.48 | 8.318
0.7998578030572343 | 2250.0 | 262.2 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 25.97 | 8.582
0.6999644507643086 | 1969.0 | 225.8 | 7.0 | 10.5 | 22.0 | 25.47 | 8.721
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.4 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 24.97 | 8.727
0.49982225382154283 | 1406.0 | 161.5 | 7.0 | 9.5 | 22.0 | 24.47 | 8.708
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.0 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 23.98 | 8.336
0.3 | 843.9 | 106.5 | 7.0 | 8.5 | 22.0 | 23.49 | 7.926
0.2 | 562.6 | 81.43 | 7.0 | 8.0 | 22.0 | 23.0 | 6.909
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.03 | 7.0 | 7.75 | 22.0 | 22.76 | 6.112
1.0 | 2813.0 | 337.5 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | 25.98 | 8.335
0.9001066477070743 | 2532.0 | 291.0 | 7.0 | 11.5 | 21.0 | 25.46 | 8.701
0.7998578030572343 | 2250.0 | 249.6 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 24.95 | 9.016
0.6999644507643086 | 1969.0 | 214.2 | 7.0 | 10.5 | 21.0 | 24.45 | 9.194
0.6000710984713828 | 1688.0 | 182.9 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 23.95 | 9.23
0.49982225382154283 | 1406.0 | 152.8 | 7.0 | 9.5 | 21.0 | 23.46 | 9.207
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.6 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 22.97 | 8.82
0.3 | 843.9 | 100.9 | 7.0 | 8.5 | 21.0 | 22.48 | 8.362
0.2 | 562.6 | 77.16 | 7.0 | 8.0 | 21.0 | 22.0 | 7.292
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.54 | 7.0 | 7.75 | 21.0 | 21.75 | 6.438
1.0 | 2813.0 | 323.6 | 7.0 | 12.0 | 20.0 | 24.95 | 8.694
0.9001066477070743 | 2532.0 | 278.0 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 24.44 | 9.105
0.7998578030572343 | 2250.0 | 237.6 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 23.93 | 9.471
0.6999644507643086 | 1969.0 | 202.9 | 7.0 | 10.5 | 20.0 | 23.43 | 9.704
0.6000710984713828 | 1688.0 | 172.8 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 22.93 | 9.767
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.7 | 7.0 | 9.5 | 20.0 | 22.44 | 9.652
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.3 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 21.96 | 9.353
0.3 | 843.9 | 95.21 | 7.0 | 8.5 | 20.0 | 21.47 | 8.863
0.2 | 562.6 | 72.98 | 7.0 | 8.0 | 20.0 | 20.99 | 7.709
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.12 | 7.0 | 7.75 | 20.0 | 20.75 | 6.792
1.0 | 2813.0 | 310.2 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 23.93 | 9.069
0.9001066477070743 | 2532.0 | 265.7 | 7.0 | 11.5 | 19.0 | 23.42 | 9.529
0.7998578030572343 | 2250.0 | 226.9 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 22.91 | 9.916
0.6999644507643086 | 1969.0 | 192.2 | 7.0 | 10.5 | 19.0 | 22.41 | 10.24
0.6000710984713828 | 1688.0 | 163.1 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 21.92 | 10.35
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.1 | 7.0 | 9.5 | 19.0 | 21.43 | 10.26
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.1 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 20.95 | 9.945
0.3 | 843.9 | 92.83 | 7.0 | 8.5 | 19.0 | 20.47 | 9.091
0.2 | 562.6 | 68.94 | 7.0 | 8.0 | 19.0 | 19.98 | 8.161
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.89 | 7.0 | 7.75 | 19.0 | 19.74 | 7.165
1.0 | 2813.0 | 532.0 | 8.0 | 13.0 | 34.0 | 39.0 | 5.288
0.9001066477070743 | 2532.0 | 470.2 | 8.0 | 12.5 | 34.0 | 38.49 | 5.385
0.7998578030572343 | 2250.0 | 418.1 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 37.99 | 5.382
0.6999644507643086 | 1969.0 | 371.0 | 8.0 | 11.5 | 34.0 | 37.5 | 5.308
0.6000710984713828 | 1688.0 | 320.3 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 37.0 | 5.269
0.49982225382154283 | 1406.0 | 271.4 | 8.0 | 10.5 | 34.0 | 36.5 | 5.183
0.39992890152861715 | 1125.0 | 225.5 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 36.01 | 4.99
0.3 | 843.9 | 181.6 | 8.0 | 9.5 | 34.0 | 35.52 | 4.646
0.2 | 562.6 | 138.3 | 8.0 | 9.0 | 34.0 | 35.03 | 4.069
0.14998222538215428 | 421.9 | 116.0 | 8.0 | 8.75 | 34.0 | 34.79 | 3.637
1.0 | 2813.0 | 512.0 | 8.0 | 13.0 | 33.0 | 37.97 | 5.494
0.9001066477070743 | 2532.0 | 454.5 | 8.0 | 12.5 | 33.0 | 37.46 | 5.57
0.7998578030572343 | 2250.0 | 404.4 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 36.97 | 5.564
0.6999644507643086 | 1969.0 | 356.7 | 8.0 | 11.5 | 33.0 | 36.47 | 5.52
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.1 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 35.98 | 5.513
0.49982225382154283 | 1406.0 | 258.7 | 8.0 | 10.5 | 33.0 | 35.49 | 5.437
0.39992890152861715 | 1125.0 | 214.7 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 35.0 | 5.24
0.3 | 843.9 | 173.0 | 8.0 | 9.5 | 33.0 | 34.51 | 4.877
0.2 | 562.6 | 131.8 | 8.0 | 9.0 | 33.0 | 34.02 | 4.269
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.6 | 8.0 | 8.75 | 33.0 | 33.78 | 3.816
1.0 | 2813.0 | 494.4 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 36.94 | 5.689
0.9001066477070743 | 2532.0 | 439.5 | 8.0 | 12.5 | 32.0 | 36.44 | 5.76
0.7998578030572343 | 2250.0 | 388.6 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 35.94 | 5.792
0.6999644507643086 | 1969.0 | 340.4 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 35.45 | 5.785
0.6000710984713828 | 1688.0 | 291.9 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 34.96 | 5.781
0.49982225382154283 | 1406.0 | 246.7 | 8.0 | 10.5 | 32.0 | 34.47 | 5.701
0.39992890152861715 | 1125.0 | 205.2 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 33.98 | 5.483
0.3 | 843.9 | 166.1 | 8.0 | 9.5 | 32.0 | 33.5 | 5.081
0.2 | 562.6 | 126.7 | 8.0 | 9.0 | 32.0 | 33.02 | 4.441
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.0 | 8.0 | 8.75 | 32.0 | 32.77 | 3.981
1.0 | 2813.0 | 477.8 | 8.0 | 13.0 | 31.0 | 35.92 | 5.887
0.9001066477070743 | 2532.0 | 423.4 | 8.0 | 12.5 | 31.0 | 35.42 | 5.979
0.7998578030572343 | 2250.0 | 371.2 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 34.92 | 6.063
0.6999644507643086 | 1969.0 | 324.4 | 8.0 | 11.5 | 31.0 | 34.43 | 6.07
0.6000710984713828 | 1688.0 | 278.6 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 33.94 | 6.058
0.49982225382154283 | 1406.0 | 236.3 | 8.0 | 10.5 | 31.0 | 33.45 | 5.951
0.39992890152861715 | 1125.0 | 197.4 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 32.97 | 5.7
0.3 | 843.9 | 159.7 | 8.0 | 9.5 | 31.0 | 32.49 | 5.284
0.2 | 562.6 | 121.9 | 8.0 | 9.0 | 31.0 | 32.01 | 4.617
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.0 | 8.0 | 8.75 | 31.0 | 31.77 | 4.138
1.0 | 2813.0 | 462.1 | 8.0 | 13.0 | 30.0 | 35.0 | 6.088
0.9001066477070743 | 2532.0 | 406.6 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | 34.48 | 6.226
0.7998578030572343 | 2250.0 | 355.4 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 33.98 | 6.331
0.6999644507643086 | 1969.0 | 310.5 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | 33.48 | 6.342
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.1 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 32.99 | 6.248
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.6 | 8.0 | 10.5 | 30.0 | 32.49 | 6.18
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.6 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 32.0 | 5.935
0.3 | 843.9 | 152.8 | 8.0 | 9.5 | 30.0 | 31.51 | 5.524
0.2 | 562.6 | 116.4 | 8.0 | 9.0 | 30.0 | 31.02 | 4.835
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.57 | 8.0 | 8.75 | 30.0 | 30.78 | 4.325
1.0 | 2813.0 | 443.3 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 33.97 | 6.345
0.9001066477070743 | 2532.0 | 388.4 | 8.0 | 12.5 | 29.0 | 33.46 | 6.519
0.7998578030572343 | 2250.0 | 339.9 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 32.95 | 6.621
0.6999644507643086 | 1969.0 | 297.6 | 8.0 | 11.5 | 29.0 | 32.46 | 6.617
0.6000710984713828 | 1688.0 | 259.1 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 31.97 | 6.515
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.8 | 8.0 | 10.5 | 29.0 | 31.47 | 6.459
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.6 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 30.99 | 6.229
0.3 | 843.9 | 145.4 | 8.0 | 9.5 | 29.0 | 30.5 | 5.804
0.2 | 562.6 | 110.8 | 8.0 | 9.0 | 29.0 | 30.01 | 5.076
0.14998222538215428 | 421.9 | 93.05 | 8.0 | 8.75 | 29.0 | 29.77 | 4.535
1.0 | 2813.0 | 425.7 | 8.0 | 13.0 | 28.0 | 32.94 | 6.608
0.9001066477070743 | 2532.0 | 372.1 | 8.0 | 12.5 | 28.0 | 32.43 | 6.803
0.7998578030572343 | 2250.0 | 330.6 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 31.94 | 6.806
0.6999644507643086 | 1969.0 | 285.3 | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 31.44 | 6.903
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.2 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 30.95 | 6.829
0.49982225382154283 | 1406.0 | 210.9 | 8.0 | 10.5 | 28.0 | 30.46 | 6.669
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.9 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 29.97 | 6.546
0.3 | 843.9 | 138.3 | 8.0 | 9.5 | 28.0 | 29.49 | 6.102
0.2 | 562.6 | 105.5 | 8.0 | 9.0 | 28.0 | 29.01 | 5.335
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.67 | 8.0 | 8.75 | 28.0 | 28.76 | 4.758
1.0 | 2813.0 | 407.8 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 31.91 | 6.899
0.9001066477070743 | 2532.0 | 357.7 | 8.0 | 12.5 | 27.0 | 31.41 | 7.078
0.7998578030572343 | 2250.0 | 315.9 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 30.91 | 7.123
0.6999644507643086 | 1969.0 | 275.4 | 8.0 | 11.5 | 27.0 | 30.42 | 7.15
0.6000710984713828 | 1688.0 | 234.8 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 29.93 | 7.19
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.0 | 8.0 | 10.5 | 27.0 | 29.45 | 7.032
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.4 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 28.96 | 6.884
0.3 | 843.9 | 131.4 | 8.0 | 9.5 | 27.0 | 28.48 | 6.421
0.2 | 562.6 | 100.4 | 8.0 | 9.0 | 27.0 | 28.0 | 5.603
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.44 | 8.0 | 8.75 | 27.0 | 27.76 | 4.997
1.0 | 2813.0 | 393.2 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 31.0 | 7.155
0.9001066477070743 | 2532.0 | 344.6 | 8.0 | 12.5 | 26.0 | 30.49 | 7.348
0.7998578030572343 | 2250.0 | 302.2 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 29.98 | 7.447
0.6999644507643086 | 1969.0 | 262.5 | 8.0 | 11.5 | 26.0 | 29.48 | 7.501
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.7 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 28.98 | 7.545
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.2 | 8.0 | 10.5 | 26.0 | 28.48 | 7.395
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.6 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 27.99 | 7.23
0.3 | 843.9 | 125.0 | 8.0 | 9.5 | 26.0 | 27.5 | 6.75
0.2 | 562.6 | 95.51 | 8.0 | 9.0 | 26.0 | 27.01 | 5.89
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.53 | 8.0 | 8.75 | 26.0 | 26.77 | 5.24
1.0 | 2813.0 | 378.1 | 8.0 | 13.0 | 25.0 | 29.98 | 7.44
0.9001066477070743 | 2532.0 | 329.9 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 29.46 | 7.675
0.7998578030572343 | 2250.0 | 287.8 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 28.96 | 7.819
0.6999644507643086 | 1969.0 | 249.5 | 8.0 | 11.5 | 25.0 | 28.46 | 7.891
0.6000710984713828 | 1688.0 | 212.5 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 27.96 | 7.941
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.3 | 8.0 | 10.5 | 25.0 | 27.47 | 7.802
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.7 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 26.98 | 7.616
0.3 | 843.9 | 118.6 | 8.0 | 9.5 | 25.0 | 26.49 | 7.115
0.2 | 562.6 | 90.54 | 8.0 | 9.0 | 25.0 | 26.0 | 6.214
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.47 | 8.0 | 8.75 | 25.0 | 25.76 | 5.518
1.0 | 2813.0 | 363.2 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 28.95 | 7.746
0.9001066477070743 | 2532.0 | 316.3 | 8.0 | 12.5 | 24.0 | 28.44 | 8.005
0.7998578030572343 | 2250.0 | 274.1 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 27.94 | 8.211
0.6999644507643086 | 1969.0 | 237.1 | 8.0 | 11.5 | 24.0 | 27.44 | 8.303
0.6000710984713828 | 1688.0 | 204.2 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 26.95 | 8.267
0.49982225382154283 | 1406.0 | 170.7 | 8.0 | 10.5 | 24.0 | 26.45 | 8.237
0.39992890152861715 | 1125.0 | 143.2 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 25.97 | 7.856
0.3 | 843.9 | 112.4 | 8.0 | 9.5 | 24.0 | 25.48 | 7.506
0.2 | 562.6 | 85.97 | 8.0 | 9.0 | 24.0 | 25.0 | 6.544
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.76 | 8.0 | 8.75 | 24.0 | 24.76 | 5.799
1.0 | 2813.0 | 348.3 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 27.93 | 8.075
0.9001066477070743 | 2532.0 | 302.2 | 8.0 | 12.5 | 23.0 | 27.42 | 8.378
0.7998578030572343 | 2250.0 | 260.9 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 26.91 | 8.625
0.6999644507643086 | 1969.0 | 225.1 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | 26.42 | 8.748
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.2 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 25.93 | 8.735
0.49982225382154283 | 1406.0 | 161.6 | 8.0 | 10.5 | 23.0 | 25.44 | 8.705
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.3 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 24.96 | 8.318
0.3 | 843.9 | 106.6 | 8.0 | 9.5 | 23.0 | 24.47 | 7.917
0.2 | 562.6 | 81.6 | 8.0 | 9.0 | 23.0 | 23.99 | 6.894
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.19 | 8.0 | 8.75 | 23.0 | 23.75 | 6.099
1.0 | 2813.0 | 335.1 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 27.0 | 8.395
0.9001066477070743 | 2532.0 | 289.7 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 26.48 | 8.738
0.7998578030572343 | 2250.0 | 249.1 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 25.97 | 9.035
0.6999644507643086 | 1969.0 | 214.1 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 25.46 | 9.197
0.6000710984713828 | 1688.0 | 183.2 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 24.97 | 9.214
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.2 | 8.0 | 10.5 | 22.0 | 24.47 | 9.182
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.1 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 23.98 | 8.784
0.3 | 843.9 | 101.1 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | 23.49 | 8.351
0.2 | 562.6 | 77.39 | 8.0 | 9.0 | 22.0 | 23.0 | 7.27
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.74 | 8.0 | 8.75 | 22.0 | 22.76 | 6.419
1.0 | 2813.0 | 321.0 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 25.98 | 8.762
0.9001066477070743 | 2532.0 | 276.7 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 25.46 | 9.151
0.7998578030572343 | 2250.0 | 236.8 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 24.95 | 9.502
0.6999644507643086 | 1969.0 | 202.8 | 8.0 | 11.5 | 21.0 | 24.44 | 9.712
0.6000710984713828 | 1688.0 | 173.0 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 23.95 | 9.755
0.49982225382154283 | 1406.0 | 144.8 | 8.0 | 10.5 | 21.0 | 23.46 | 9.714
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.8 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 22.97 | 9.317
0.3 | 843.9 | 95.44 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 22.48 | 8.842
0.2 | 562.6 | 73.2 | 8.0 | 9.0 | 21.0 | 22.0 | 7.685
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.34 | 8.0 | 8.75 | 21.0 | 21.75 | 6.769
1.0 | 2813.0 | 307.5 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 24.95 | 9.147
0.9001066477070743 | 2532.0 | 264.1 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 24.44 | 9.585
0.7998578030572343 | 2250.0 | 225.3 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 23.93 | 9.991
0.6999644507643086 | 1969.0 | 191.9 | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 23.43 | 10.26
0.6000710984713828 | 1688.0 | 162.6 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 22.93 | 10.38
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.4 | 8.0 | 10.5 | 20.0 | 22.44 | 10.24
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.5 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 21.96 | 9.91
0.3 | 843.9 | 89.96 | 8.0 | 9.5 | 20.0 | 21.47 | 9.38
0.2 | 562.6 | 69.13 | 8.0 | 9.0 | 20.0 | 20.99 | 8.138
0.14998222538215428 | 421.9 | 59.07 | 8.0 | 8.75 | 20.0 | 20.75 | 7.144
1.0 | 2813.0 | 294.6 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 23.93 | 9.549
0.9001066477070743 | 2532.0 | 252.3 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 23.42 | 10.04
0.7998578030572343 | 2250.0 | 214.9 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 22.91 | 10.47
0.6999644507643086 | 1969.0 | 181.5 | 8.0 | 11.5 | 19.0 | 22.41 | 10.85
0.6000710984713828 | 1688.0 | 153.1 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 21.92 | 11.02
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.0 | 8.0 | 10.5 | 19.0 | 21.43 | 10.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.5 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 20.94 | 10.56
0.3 | 843.9 | 87.41 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 20.47 | 9.655
0.2 | 562.6 | 65.13 | 8.0 | 9.0 | 19.0 | 19.98 | 8.638
0.14998222538215428 | 421.9 | 55.72 | 8.0 | 8.75 | 19.0 | 19.74 | 7.573
1.0 | 2813.0 | 512.9 | 9.0 | 14.0 | 34.0 | 39.0 | 5.484
0.9001066477070743 | 2532.0 | 455.7 | 9.0 | 13.5 | 34.0 | 38.49 | 5.555
0.7998578030572343 | 2250.0 | 405.8 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 37.99 | 5.545
0.6999644507643086 | 1969.0 | 357.7 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 37.5 | 5.504
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.5 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 37.0 | 5.507
0.49982225382154283 | 1406.0 | 259.1 | 9.0 | 11.5 | 34.0 | 36.5 | 5.428
0.39992890152861715 | 1125.0 | 215.2 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 36.01 | 5.228
0.3 | 843.9 | 173.6 | 9.0 | 10.5 | 34.0 | 35.52 | 4.862
0.2 | 562.6 | 132.2 | 9.0 | 10.0 | 34.0 | 35.03 | 4.255
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.9 | 9.0 | 9.75 | 34.0 | 34.79 | 3.806
1.0 | 2813.0 | 495.4 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 37.98 | 5.678
0.9001066477070743 | 2532.0 | 440.2 | 9.0 | 13.5 | 33.0 | 37.47 | 5.751
0.7998578030572343 | 2250.0 | 389.1 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 36.97 | 5.783
0.6999644507643086 | 1969.0 | 341.0 | 9.0 | 12.5 | 33.0 | 36.47 | 5.774
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.3 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 35.98 | 5.775
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.2 | 9.0 | 11.5 | 33.0 | 35.48 | 5.689
0.39992890152861715 | 1125.0 | 206.0 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 35.0 | 5.462
0.3 | 843.9 | 166.8 | 9.0 | 10.5 | 33.0 | 34.51 | 5.059
0.2 | 562.6 | 127.3 | 9.0 | 10.0 | 33.0 | 34.02 | 4.421
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.3 | 9.0 | 9.75 | 33.0 | 33.78 | 3.971
1.0 | 2813.0 | 478.0 | 9.0 | 14.0 | 32.0 | 36.95 | 5.885
0.9001066477070743 | 2532.0 | 422.6 | 9.0 | 13.5 | 32.0 | 36.44 | 5.99
0.7998578030572343 | 2250.0 | 371.4 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 35.94 | 6.058
0.6999644507643086 | 1969.0 | 325.0 | 9.0 | 12.5 | 32.0 | 35.45 | 6.058
0.6000710984713828 | 1688.0 | 279.0 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 34.96 | 6.049
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.2 | 9.0 | 11.5 | 32.0 | 34.47 | 5.93
0.39992890152861715 | 1125.0 | 198.2 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 33.98 | 5.678
0.3 | 843.9 | 160.4 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 33.5 | 5.262
0.2 | 562.6 | 122.3 | 9.0 | 10.0 | 32.0 | 33.02 | 4.599
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.3 | 9.0 | 9.75 | 32.0 | 32.77 | 4.124
1.0 | 2813.0 | 459.4 | 9.0 | 14.0 | 31.0 | 35.92 | 6.124
0.9001066477070743 | 2532.0 | 405.6 | 9.0 | 13.5 | 31.0 | 35.42 | 6.242
0.7998578030572343 | 2250.0 | 354.5 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 34.92 | 6.348
0.6999644507643086 | 1969.0 | 310.3 | 9.0 | 12.5 | 31.0 | 34.43 | 6.346
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.7 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 33.94 | 6.235
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.9 | 9.0 | 11.5 | 31.0 | 33.45 | 6.173
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.8 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 32.97 | 5.929
0.3 | 843.9 | 153.0 | 9.0 | 10.5 | 31.0 | 32.49 | 5.515
0.2 | 562.6 | 116.8 | 9.0 | 10.0 | 31.0 | 32.01 | 4.817
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.75 | 9.0 | 9.75 | 31.0 | 31.77 | 4.317
1.0 | 2813.0 | 441.8 | 9.0 | 14.0 | 30.0 | 35.0 | 6.367
0.9001066477070743 | 2532.0 | 388.8 | 9.0 | 13.5 | 30.0 | 34.49 | 6.512
0.7998578030572343 | 2250.0 | 340.4 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 33.98 | 6.611
0.6999644507643086 | 1969.0 | 298.5 | 9.0 | 12.5 | 30.0 | 33.48 | 6.596
0.6000710984713828 | 1688.0 | 260.1 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 32.99 | 6.488
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.3 | 9.0 | 11.5 | 30.0 | 32.49 | 6.444
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.1 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 32.0 | 6.213
0.3 | 843.9 | 145.9 | 9.0 | 10.5 | 30.0 | 31.51 | 5.786
0.2 | 562.6 | 111.2 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 31.02 | 5.061
0.14998222538215428 | 421.9 | 93.41 | 9.0 | 9.75 | 30.0 | 30.78 | 4.517
1.0 | 2813.0 | 422.5 | 9.0 | 14.0 | 29.0 | 33.97 | 6.658
0.9001066477070743 | 2532.0 | 372.9 | 9.0 | 13.5 | 29.0 | 33.46 | 6.789
0.7998578030572343 | 2250.0 | 331.8 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 32.97 | 6.783
0.6999644507643086 | 1969.0 | 286.0 | 9.0 | 12.5 | 29.0 | 32.46 | 6.885
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.9 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 31.97 | 6.809
0.49982225382154283 | 1406.0 | 207.8 | 9.0 | 11.5 | 29.0 | 31.47 | 6.768
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.3 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 30.99 | 6.529
0.3 | 843.9 | 138.7 | 9.0 | 10.5 | 29.0 | 30.5 | 6.084
0.2 | 562.6 | 105.8 | 9.0 | 10.0 | 29.0 | 30.01 | 5.319
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.92 | 9.0 | 9.75 | 29.0 | 29.77 | 4.746
1.0 | 2813.0 | 406.1 | 9.0 | 14.0 | 28.0 | 32.95 | 6.927
0.9001066477070743 | 2532.0 | 358.3 | 9.0 | 13.5 | 28.0 | 32.44 | 7.066
0.7998578030572343 | 2250.0 | 316.4 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 31.94 | 7.113
0.6999644507643086 | 1969.0 | 272.8 | 9.0 | 12.5 | 28.0 | 31.44 | 7.219
0.6000710984713828 | 1688.0 | 235.4 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 30.95 | 7.171
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.8 | 9.0 | 11.5 | 28.0 | 30.46 | 7.004
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.9 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 29.97 | 6.867
0.3 | 843.9 | 131.8 | 9.0 | 10.5 | 28.0 | 29.49 | 6.402
0.2 | 562.6 | 100.6 | 9.0 | 10.0 | 28.0 | 29.01 | 5.594
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.68 | 9.0 | 9.75 | 28.0 | 28.76 | 4.983
1.0 | 2813.0 | 390.5 | 9.0 | 14.0 | 27.0 | 31.92 | 7.204
0.9001066477070743 | 2532.0 | 343.4 | 9.0 | 13.5 | 27.0 | 31.42 | 7.373
0.7998578030572343 | 2250.0 | 301.2 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 30.92 | 7.471
0.6999644507643086 | 1969.0 | 261.8 | 9.0 | 12.5 | 27.0 | 30.42 | 7.52
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.6 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 29.93 | 7.549
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.4 | 9.0 | 11.5 | 27.0 | 29.45 | 7.388
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.7 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 28.96 | 7.227
0.3 | 843.9 | 125.2 | 9.0 | 10.5 | 27.0 | 28.48 | 6.742
0.2 | 562.6 | 95.55 | 9.0 | 10.0 | 27.0 | 28.0 | 5.888
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.57 | 9.0 | 9.75 | 27.0 | 27.76 | 5.237
1.0 | 2813.0 | 376.7 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 31.0 | 7.467
0.9001066477070743 | 2532.0 | 329.4 | 9.0 | 13.5 | 26.0 | 30.48 | 7.686
0.7998578030572343 | 2250.0 | 287.8 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 29.98 | 7.819
0.6999644507643086 | 1969.0 | 249.8 | 9.0 | 12.5 | 26.0 | 29.47 | 7.882
0.6000710984713828 | 1688.0 | 212.9 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 28.97 | 7.926
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.9 | 9.0 | 11.5 | 26.0 | 28.48 | 7.776
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.1 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 27.99 | 7.599
0.3 | 843.9 | 118.9 | 9.0 | 10.5 | 26.0 | 27.5 | 7.096
0.2 | 562.6 | 90.81 | 9.0 | 10.0 | 26.0 | 27.01 | 6.196
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.68 | 9.0 | 9.75 | 26.0 | 26.77 | 5.503
1.0 | 2813.0 | 361.5 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 29.97 | 7.782
0.9001066477070743 | 2532.0 | 314.6 | 9.0 | 13.5 | 25.0 | 29.46 | 8.049
0.7998578030572343 | 2250.0 | 273.9 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 28.95 | 8.216
0.6999644507643086 | 1969.0 | 237.3 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 28.45 | 8.297
0.6000710984713828 | 1688.0 | 202.0 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 27.96 | 8.354
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.3 | 9.0 | 11.5 | 25.0 | 27.47 | 8.211
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.4 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 26.97 | 8.014
0.3 | 843.9 | 112.7 | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 26.49 | 7.488
0.2 | 562.6 | 86.25 | 9.0 | 10.0 | 25.0 | 26.0 | 6.523
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.98 | 9.0 | 9.75 | 25.0 | 25.76 | 5.782
1.0 | 2813.0 | 346.5 | 9.0 | 14.0 | 24.0 | 28.95 | 8.119
0.9001066477070743 | 2532.0 | 300.3 | 9.0 | 13.5 | 24.0 | 28.44 | 8.43
0.7998578030572343 | 2250.0 | 260.6 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 27.93 | 8.635
0.6999644507643086 | 1969.0 | 225.2 | 9.0 | 12.5 | 24.0 | 27.43 | 8.744
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.0 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 26.94 | 8.744
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.0 | 9.0 | 11.5 | 24.0 | 26.45 | 8.68
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.9 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 25.97 | 8.281
0.3 | 843.9 | 106.9 | 9.0 | 10.5 | 24.0 | 25.48 | 7.897
0.2 | 562.6 | 81.86 | 9.0 | 10.0 | 24.0 | 25.0 | 6.873
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.39 | 9.0 | 9.75 | 24.0 | 24.75 | 6.081
1.0 | 2813.0 | 331.8 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 27.93 | 8.478
0.9001066477070743 | 2532.0 | 287.6 | 9.0 | 13.5 | 23.0 | 27.41 | 8.803
0.7998578030572343 | 2250.0 | 247.7 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 26.91 | 9.083
0.6999644507643086 | 1969.0 | 213.4 | 9.0 | 12.5 | 23.0 | 26.42 | 9.228
0.6000710984713828 | 1688.0 | 182.3 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 25.92 | 9.258
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.2 | 9.0 | 11.5 | 23.0 | 25.44 | 9.179
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.4 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 24.95 | 8.765
0.3 | 843.9 | 101.1 | 9.0 | 10.5 | 23.0 | 24.47 | 8.344
0.2 | 562.6 | 77.54 | 9.0 | 10.0 | 23.0 | 23.99 | 7.256
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.88 | 9.0 | 9.75 | 23.0 | 23.75 | 6.405
1.0 | 2813.0 | 318.9 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 27.0 | 8.82
0.9001066477070743 | 2532.0 | 275.5 | 9.0 | 13.5 | 22.0 | 26.48 | 9.19
0.7998578030572343 | 2250.0 | 236.3 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 25.97 | 9.524
0.6999644507643086 | 1969.0 | 202.7 | 9.0 | 12.5 | 22.0 | 25.46 | 9.714
0.6000710984713828 | 1688.0 | 172.7 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 24.97 | 9.774
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.2 | 9.0 | 11.5 | 22.0 | 24.47 | 9.687
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.3 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 23.98 | 9.278
0.3 | 843.9 | 95.69 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 23.49 | 8.82
0.2 | 562.6 | 73.42 | 9.0 | 10.0 | 22.0 | 23.0 | 7.663
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.52 | 9.0 | 9.75 | 22.0 | 22.76 | 6.749
1.0 | 2813.0 | 305.2 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 25.98 | 9.216
0.9001066477070743 | 2532.0 | 262.8 | 9.0 | 13.5 | 21.0 | 25.46 | 9.633
0.7998578030572343 | 2250.0 | 224.5 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 24.95 | 10.03
0.6999644507643086 | 1969.0 | 191.8 | 9.0 | 12.5 | 21.0 | 24.45 | 10.27
0.6000710984713828 | 1688.0 | 162.8 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 23.95 | 10.37
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.6 | 9.0 | 11.5 | 21.0 | 23.46 | 10.22
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.0 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 22.97 | 9.871
0.3 | 843.9 | 90.17 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 22.48 | 9.359
0.2 | 562.6 | 69.34 | 9.0 | 10.0 | 21.0 | 21.99 | 8.114
0.14998222538215428 | 421.9 | 59.24 | 9.0 | 9.75 | 21.0 | 21.75 | 7.123
1.0 | 2813.0 | 292.2 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 24.96 | 9.628
0.9001066477070743 | 2532.0 | 250.7 | 9.0 | 13.5 | 20.0 | 24.44 | 10.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 213.2 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 23.93 | 10.56
0.6999644507643086 | 1969.0 | 181.3 | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 23.43 | 10.86
0.6000710984713828 | 1688.0 | 153.3 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 22.93 | 11.01
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.3 | 9.0 | 11.5 | 20.0 | 22.44 | 10.88
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.9 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 21.96 | 10.53
0.3 | 843.9 | 87.87 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 21.47 | 9.603
0.2 | 562.6 | 65.31 | 9.0 | 10.0 | 20.0 | 20.99 | 8.614
0.14998222538215428 | 421.9 | 55.88 | 9.0 | 9.75 | 20.0 | 20.75 | 7.551
1.0 | 2813.0 | 279.8 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 23.93 | 10.05
0.9001066477070743 | 2532.0 | 239.3 | 9.0 | 13.5 | 19.0 | 23.42 | 10.58
0.7998578030572343 | 2250.0 | 203.0 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 22.91 | 11.09
0.6999644507643086 | 1969.0 | 171.0 | 9.0 | 12.5 | 19.0 | 22.41 | 11.51
0.6000710984713828 | 1688.0 | 144.0 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 21.92 | 11.72
0.49982225382154283 | 1406.0 | 121.2 | 9.0 | 11.5 | 19.0 | 21.43 | 11.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 100.1 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 20.94 | 11.25
0.3 | 843.9 | 82.23 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 20.47 | 10.26
0.2 | 562.6 | 61.77 | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 19.98 | 9.108
0.14998222538215428 | 421.9 | 53.11 | 9.0 | 9.75 | 19.0 | 19.74 | 7.944
1.0 | 2813.0 | 496.2 | 10.0 | 15.0 | 34.0 | 39.0 | 5.669
0.9001066477070743 | 2532.0 | 440.8 | 10.0 | 14.5 | 34.0 | 38.49 | 5.744
0.7998578030572343 | 2250.0 | 389.6 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 37.99 | 5.776
0.6999644507643086 | 1969.0 | 341.7 | 10.0 | 13.5 | 34.0 | 37.49 | 5.763
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.6 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 36.99 | 5.768
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.8 | 10.0 | 12.5 | 34.0 | 36.5 | 5.677
0.39992890152861715 | 1125.0 | 206.8 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 36.01 | 5.441
0.3 | 843.9 | 167.6 | 10.0 | 11.5 | 34.0 | 35.52 | 5.036
0.2 | 562.6 | 127.7 | 10.0 | 11.0 | 34.0 | 35.03 | 4.405
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.7 | 10.0 | 10.75 | 34.0 | 34.78 | 3.954
1.0 | 2813.0 | 477.6 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 37.97 | 5.89
0.9001066477070743 | 2532.0 | 422.3 | 10.0 | 14.5 | 33.0 | 37.46 | 5.995
0.7998578030572343 | 2250.0 | 371.7 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 36.96 | 6.054
0.6999644507643086 | 1969.0 | 325.6 | 10.0 | 13.5 | 33.0 | 36.46 | 6.047
0.6000710984713828 | 1688.0 | 279.6 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 35.97 | 6.036
0.49982225382154283 | 1406.0 | 238.0 | 10.0 | 12.5 | 33.0 | 35.48 | 5.91
0.39992890152861715 | 1125.0 | 198.9 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 34.99 | 5.656
0.3 | 843.9 | 161.0 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 34.51 | 5.241
0.2 | 562.6 | 122.7 | 10.0 | 11.0 | 33.0 | 34.02 | 4.587
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.7 | 10.0 | 10.75 | 33.0 | 33.78 | 4.11
1.0 | 2813.0 | 458.2 | 10.0 | 15.0 | 32.0 | 36.94 | 6.139
0.9001066477070743 | 2532.0 | 403.5 | 10.0 | 14.5 | 32.0 | 36.43 | 6.274
0.7998578030572343 | 2250.0 | 354.8 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 35.93 | 6.342
0.6999644507643086 | 1969.0 | 311.1 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 35.44 | 6.329
0.6000710984713828 | 1688.0 | 268.6 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 34.95 | 6.283
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.5 | 10.0 | 12.5 | 32.0 | 34.46 | 6.154
0.39992890152861715 | 1125.0 | 190.3 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 33.98 | 5.913
0.3 | 843.9 | 153.5 | 10.0 | 11.5 | 32.0 | 33.5 | 5.499
0.2 | 562.6 | 116.9 | 10.0 | 11.0 | 32.0 | 33.01 | 4.811
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.0 | 10.0 | 10.75 | 32.0 | 32.77 | 4.306
1.0 | 2813.0 | 438.3 | 10.0 | 15.0 | 31.0 | 35.91 | 6.418
0.9001066477070743 | 2532.0 | 388.3 | 10.0 | 14.5 | 31.0 | 35.41 | 6.52
0.7998578030572343 | 2250.0 | 339.9 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 34.91 | 6.621
0.6999644507643086 | 1969.0 | 298.6 | 10.0 | 13.5 | 31.0 | 34.42 | 6.594
0.6000710984713828 | 1688.0 | 260.4 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 33.94 | 6.481
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.2 | 10.0 | 12.5 | 31.0 | 33.45 | 6.446
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.2 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 32.97 | 6.21
0.3 | 843.9 | 146.1 | 10.0 | 11.5 | 31.0 | 32.49 | 5.778
0.2 | 562.6 | 111.4 | 10.0 | 11.0 | 31.0 | 32.0 | 5.051
0.14998222538215428 | 421.9 | 93.58 | 10.0 | 10.75 | 31.0 | 31.76 | 4.509
1.0 | 2813.0 | 421.2 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | 6.679
0.9001066477070743 | 2532.0 | 374.1 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | 34.49 | 6.768
0.7998578030572343 | 2250.0 | 332.8 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 33.99 | 6.762
0.6999644507643086 | 1969.0 | 286.8 | 10.0 | 13.5 | 30.0 | 33.49 | 6.867
0.6000710984713828 | 1688.0 | 248.6 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 32.99 | 6.789
0.49982225382154283 | 1406.0 | 208.3 | 10.0 | 12.5 | 30.0 | 32.49 | 6.754
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.8 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 32.0 | 6.512
0.3 | 843.9 | 139.1 | 10.0 | 11.5 | 30.0 | 31.51 | 6.065
0.2 | 562.6 | 106.1 | 10.0 | 11.0 | 30.0 | 31.02 | 5.302
0.14998222538215428 | 421.9 | 89.15 | 10.0 | 10.75 | 30.0 | 30.77 | 4.733
1.0 | 2813.0 | 404.2 | 10.0 | 15.0 | 29.0 | 33.97 | 6.96
0.9001066477070743 | 2532.0 | 359.0 | 10.0 | 14.5 | 29.0 | 33.47 | 7.051
0.7998578030572343 | 2250.0 | 316.8 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 32.97 | 7.103
0.6999644507643086 | 1969.0 | 273.2 | 10.0 | 13.5 | 29.0 | 32.46 | 7.207
0.6000710984713828 | 1688.0 | 236.0 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 31.97 | 7.151
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.6 | 10.0 | 12.5 | 29.0 | 31.48 | 6.976
0.39992890152861715 | 1125.0 | 164.3 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 30.99 | 6.849
0.3 | 843.9 | 132.2 | 10.0 | 11.5 | 29.0 | 30.5 | 6.383
0.2 | 562.6 | 100.9 | 10.0 | 11.0 | 29.0 | 30.01 | 5.577
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.91 | 10.0 | 10.75 | 29.0 | 29.77 | 4.97
1.0 | 2813.0 | 388.7 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 32.95 | 7.236
0.9001066477070743 | 2532.0 | 343.5 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 32.44 | 7.37
0.7998578030572343 | 2250.0 | 301.4 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 31.94 | 7.465
0.6999644507643086 | 1969.0 | 262.3 | 10.0 | 13.5 | 28.0 | 31.45 | 7.506
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.4 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 30.95 | 7.557
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.1 | 10.0 | 12.5 | 28.0 | 30.46 | 7.359
0.39992890152861715 | 1125.0 | 156.1 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 29.97 | 7.209
0.3 | 843.9 | 125.5 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 29.49 | 6.724
0.2 | 562.6 | 95.85 | 10.0 | 11.0 | 28.0 | 29.0 | 5.87
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.8 | 10.0 | 10.75 | 28.0 | 28.76 | 5.222
1.0 | 2813.0 | 374.4 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 31.93 | 7.514
0.9001066477070743 | 2532.0 | 327.9 | 10.0 | 14.5 | 27.0 | 31.42 | 7.721
0.7998578030572343 | 2250.0 | 286.9 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 30.92 | 7.845
0.6999644507643086 | 1969.0 | 249.4 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 30.43 | 7.896
0.6000710984713828 | 1688.0 | 212.0 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 29.93 | 7.961
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.1 | 10.0 | 12.5 | 27.0 | 29.45 | 7.767
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.1 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 28.96 | 7.597
0.3 | 843.9 | 119.0 | 10.0 | 11.5 | 27.0 | 28.48 | 7.089
0.2 | 562.6 | 91.0 | 10.0 | 11.0 | 27.0 | 28.0 | 6.183
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.84 | 10.0 | 10.75 | 27.0 | 27.76 | 5.491
1.0 | 2813.0 | 360.3 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 31.0 | 7.808
0.9001066477070743 | 2532.0 | 314.2 | 10.0 | 14.5 | 26.0 | 30.49 | 8.058
0.7998578030572343 | 2250.0 | 273.9 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 29.98 | 8.215
0.6999644507643086 | 1969.0 | 237.7 | 10.0 | 13.5 | 26.0 | 29.48 | 8.285
0.6000710984713828 | 1688.0 | 201.7 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 28.97 | 8.368
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.9 | 10.0 | 12.5 | 26.0 | 28.48 | 8.182
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.7 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 27.99 | 7.997
0.3 | 843.9 | 113.0 | 10.0 | 11.5 | 26.0 | 27.5 | 7.466
0.2 | 562.6 | 86.53 | 10.0 | 11.0 | 26.0 | 27.01 | 6.502
0.14998222538215428 | 421.9 | 73.22 | 10.0 | 10.75 | 26.0 | 26.76 | 5.763
1.0 | 2813.0 | 345.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 29.98 | 8.154
0.9001066477070743 | 2532.0 | 299.6 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 29.46 | 8.45
0.7998578030572343 | 2250.0 | 260.5 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 28.96 | 8.638
0.6999644507643086 | 1969.0 | 225.4 | 10.0 | 13.5 | 25.0 | 28.46 | 8.734
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.6 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 27.96 | 8.717
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.6 | 10.0 | 12.5 | 25.0 | 27.47 | 8.652
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.5 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 26.98 | 8.241
0.3 | 843.9 | 107.2 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | 26.49 | 7.874
0.2 | 562.6 | 82.12 | 10.0 | 11.0 | 25.0 | 26.0 | 6.851
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.59 | 10.0 | 10.75 | 25.0 | 25.76 | 6.063
1.0 | 2813.0 | 330.1 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 28.95 | 8.52
0.9001066477070743 | 2532.0 | 285.7 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 28.44 | 8.86
0.7998578030572343 | 2250.0 | 247.5 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 27.93 | 9.092
0.6999644507643086 | 1969.0 | 213.5 | 10.0 | 13.5 | 24.0 | 27.44 | 9.222
0.6000710984713828 | 1688.0 | 182.9 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 26.94 | 9.23
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.7 | 10.0 | 12.5 | 24.0 | 26.45 | 9.148
0.39992890152861715 | 1125.0 | 129.0 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 25.97 | 8.724
0.3 | 843.9 | 101.4 | 10.0 | 11.5 | 24.0 | 25.48 | 8.322
0.2 | 562.6 | 77.81 | 10.0 | 11.0 | 24.0 | 25.0 | 7.231
0.14998222538215428 | 421.9 | 66.06 | 10.0 | 10.75 | 24.0 | 24.75 | 6.387
1.0 | 2813.0 | 315.8 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 27.93 | 8.907
0.9001066477070743 | 2532.0 | 273.3 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | 27.42 | 9.262
0.7998578030572343 | 2250.0 | 234.9 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 26.91 | 9.578
0.6999644507643086 | 1969.0 | 202.0 | 10.0 | 13.5 | 23.0 | 26.42 | 9.746
0.6000710984713828 | 1688.0 | 172.5 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 25.93 | 9.783
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.2 | 10.0 | 12.5 | 23.0 | 25.44 | 9.686
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.5 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 24.95 | 9.262
0.3 | 843.9 | 95.75 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 24.47 | 8.814
0.2 | 562.6 | 73.55 | 10.0 | 11.0 | 23.0 | 23.99 | 7.649
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.67 | 10.0 | 10.75 | 23.0 | 23.75 | 6.733
1.0 | 2813.0 | 303.2 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 27.0 | 9.277
0.9001066477070743 | 2532.0 | 261.6 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 26.48 | 9.679
0.7998578030572343 | 2250.0 | 223.8 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 25.97 | 10.05
0.6999644507643086 | 1969.0 | 191.8 | 10.0 | 13.5 | 22.0 | 25.47 | 10.27
0.6000710984713828 | 1688.0 | 163.1 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 24.97 | 10.35
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.2 | 10.0 | 12.5 | 22.0 | 24.47 | 10.25
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.5 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 23.98 | 9.831
0.3 | 843.9 | 90.4 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 23.49 | 9.335
0.2 | 562.6 | 69.55 | 10.0 | 11.0 | 22.0 | 23.0 | 8.089
0.15151084251688587 | 426.2 | 59.73 | 10.0 | 10.75 | 22.0 | 22.76 | 7.135
1.0 | 2813.0 | 290.1 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 25.98 | 9.698
0.9001066477070743 | 2532.0 | 249.3 | 10.0 | 14.5 | 21.0 | 25.46 | 10.15
0.7998578030572343 | 2250.0 | 212.4 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 24.95 | 10.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 181.1 | 10.0 | 13.5 | 21.0 | 24.45 | 10.87
0.6000710984713828 | 1688.0 | 153.5 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 23.95 | 11.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.5 | 10.0 | 12.5 | 21.0 | 23.46 | 10.86
0.39992890152861715 | 1125.0 | 107.3 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 22.97 | 10.49
0.3 | 843.9 | 88.33 | 10.0 | 11.5 | 21.0 | 22.48 | 9.554
0.2 | 562.6 | 65.49 | 10.0 | 11.0 | 21.0 | 21.99 | 8.59
0.15300391041592604 | 430.4 | 56.6 | 10.0 | 10.75 | 21.0 | 21.77 | 7.605
1.0 | 2813.0 | 277.6 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 24.96 | 10.13
0.9001066477070743 | 2532.0 | 237.7 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 24.44 | 10.65
0.7998578030572343 | 2250.0 | 201.3 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 23.93 | 11.18
0.6999644507643086 | 1969.0 | 170.8 | 10.0 | 13.5 | 20.0 | 23.43 | 11.53
0.6000710984713828 | 1688.0 | 144.2 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 22.93 | 11.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 121.4 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 22.44 | 11.58
0.39992890152861715 | 1125.0 | 100.4 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 21.96 | 11.21
0.3 | 843.9 | 82.67 | 10.0 | 11.5 | 20.0 | 21.47 | 10.21
0.2 | 562.6 | 61.99 | 10.0 | 11.0 | 20.0 | 20.99 | 9.076
0.15453252755065766 | 434.7 | 54.09 | 10.0 | 10.75 | 20.0 | 20.77 | 8.038
1.0 | 2813.0 | 265.9 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 23.94 | 10.58
0.9001066477070743 | 2532.0 | 226.5 | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 23.42 | 11.18
0.7998578030572343 | 2250.0 | 191.1 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 22.91 | 11.78
0.6999644507643086 | 1969.0 | 160.6 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 22.41 | 12.26
0.6000710984713828 | 1688.0 | 135.4 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 21.92 | 12.47
0.49982225382154283 | 1406.0 | 113.1 | 10.0 | 12.5 | 19.0 | 21.43 | 12.43
0.39992890152861715 | 1125.0 | 94.43 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 20.95 | 11.92
0.3 | 843.9 | 77.91 | 10.0 | 11.5 | 19.0 | 20.47 | 10.83
0.2 | 562.6 | 59.16 | 10.0 | 11.0 | 19.0 | 19.98 | 9.509
0.15453252755065766 | 434.7 | 51.84 | 10.0 | 10.75 | 19.0 | 19.76 | 8.386
0.9783149662282261 | 2752.0 | 573.6 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | 39.0 | 4.798
0.9001066477070743 | 2532.0 | 522.0 | 6.0 | 11.4 | 34.0 | 38.59 | 4.85
0.7998578030572343 | 2250.0 | 457.6 | 6.0 | 10.8 | 34.0 | 38.07 | 4.917
0.6999644507643086 | 1969.0 | 401.4 | 6.0 | 10.2 | 34.0 | 37.57 | 4.905
0.6000710984713828 | 1688.0 | 345.6 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 37.06 | 4.884
0.49982225382154283 | 1406.0 | 295.6 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 36.55 | 4.759
0.39992890152861715 | 1125.0 | 247.2 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 36.06 | 4.552
0.3 | 843.9 | 200.9 | 6.0 | 7.8 | 34.0 | 35.56 | 4.201
0.2 | 562.6 | 153.2 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.06 | 3.672
0.14998222538215428 | 421.9 | 127.7 | 6.0 | 6.9 | 34.0 | 34.81 | 3.304
1.0 | 2813.0 | 568.1 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 38.08 | 4.952
0.9001066477070743 | 2532.0 | 502.7 | 6.0 | 11.4 | 33.0 | 37.56 | 5.036
0.7998578030572343 | 2250.0 | 439.6 | 6.0 | 10.8 | 33.0 | 37.04 | 5.119
0.6999644507643086 | 1969.0 | 385.7 | 6.0 | 10.2 | 33.0 | 36.54 | 5.105
0.6000710984713828 | 1688.0 | 333.9 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 36.04 | 5.054
0.49982225382154283 | 1406.0 | 286.0 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 35.54 | 4.918
0.39992890152861715 | 1125.0 | 239.4 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 35.04 | 4.7
0.3 | 843.9 | 193.6 | 6.0 | 7.8 | 33.0 | 34.55 | 4.36
0.2 | 562.6 | 147.6 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 34.05 | 3.812
0.14998222538215428 | 421.9 | 122.6 | 6.0 | 6.9 | 33.0 | 33.8 | 3.441
1.0 | 2813.0 | 547.6 | 6.0 | 12.0 | 32.0 | 37.05 | 5.137
0.9001066477070743 | 2532.0 | 483.4 | 6.0 | 11.4 | 32.0 | 36.53 | 5.237
0.7998578030572343 | 2250.0 | 422.8 | 6.0 | 10.8 | 32.0 | 36.02 | 5.323
0.6999644507643086 | 1969.0 | 372.8 | 6.0 | 10.2 | 32.0 | 35.52 | 5.282
0.6000710984713828 | 1688.0 | 323.2 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 35.02 | 5.222
0.49982225382154283 | 1406.0 | 275.3 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 34.52 | 5.108
0.39992890152861715 | 1125.0 | 229.0 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 34.03 | 4.914
0.3 | 843.9 | 184.5 | 6.0 | 7.8 | 32.0 | 33.53 | 4.574
0.2 | 562.6 | 140.7 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 33.04 | 3.999
0.14998222538215428 | 421.9 | 118.3 | 6.0 | 6.9 | 32.0 | 32.8 | 3.567
1.0 | 2813.0 | 527.4 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 36.02 | 5.334
0.9001066477070743 | 2532.0 | 465.5 | 6.0 | 11.4 | 31.0 | 35.51 | 5.439
0.7998578030572343 | 2250.0 | 408.7 | 6.0 | 10.8 | 31.0 | 35.0 | 5.507
0.6999644507643086 | 1969.0 | 360.7 | 6.0 | 10.2 | 31.0 | 34.5 | 5.459
0.6000710984713828 | 1688.0 | 311.2 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 34.0 | 5.424
0.49982225382154283 | 1406.0 | 263.0 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 33.51 | 5.348
0.39992890152861715 | 1125.0 | 218.2 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 33.01 | 5.157
0.3 | 843.9 | 175.7 | 6.0 | 7.8 | 31.0 | 32.52 | 4.803
0.2 | 562.6 | 134.1 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 32.03 | 4.197
0.14998222538215428 | 421.9 | 112.8 | 6.0 | 6.9 | 31.0 | 31.79 | 3.74
1.0 | 2813.0 | 508.1 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 35.0 | 5.537
0.9001066477070743 | 2532.0 | 449.6 | 6.0 | 11.4 | 30.0 | 34.49 | 5.631
0.7998578030572343 | 2250.0 | 395.6 | 6.0 | 10.8 | 30.0 | 33.98 | 5.689
0.6999644507643086 | 1969.0 | 346.8 | 6.0 | 10.2 | 30.0 | 33.48 | 5.678
0.6000710984713828 | 1688.0 | 297.4 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 32.98 | 5.674
0.49982225382154283 | 1406.0 | 250.9 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 32.49 | 5.605
0.39992890152861715 | 1125.0 | 208.2 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 32.0 | 5.405
0.3 | 843.9 | 168.0 | 6.0 | 7.8 | 30.0 | 31.51 | 5.024
0.2 | 562.6 | 128.6 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 31.02 | 4.376
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.2 | 6.0 | 6.9 | 30.0 | 30.78 | 3.901
1.0 | 2813.0 | 488.9 | 6.0 | 12.0 | 29.0 | 33.97 | 5.753
0.9001066477070743 | 2532.0 | 433.8 | 6.0 | 11.4 | 29.0 | 33.46 | 5.836
0.7998578030572343 | 2250.0 | 380.3 | 6.0 | 10.8 | 29.0 | 32.96 | 5.917
0.6999644507643086 | 1969.0 | 331.0 | 6.0 | 10.2 | 29.0 | 32.46 | 5.949
0.6000710984713828 | 1688.0 | 286.0 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 31.97 | 5.902
0.49982225382154283 | 1406.0 | 239.6 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 31.47 | 5.871
0.39992890152861715 | 1125.0 | 199.7 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 30.99 | 5.635
0.3 | 843.9 | 161.7 | 6.0 | 7.8 | 29.0 | 30.5 | 5.22
0.2 | 562.6 | 123.8 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 30.02 | 4.544
0.14998222538215428 | 421.9 | 103.9 | 6.0 | 6.9 | 29.0 | 29.77 | 4.059
1.0 | 2813.0 | 473.2 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 32.95 | 5.945
0.9001066477070743 | 2532.0 | 417.2 | 6.0 | 11.4 | 28.0 | 32.44 | 6.068
0.7998578030572343 | 2250.0 | 363.7 | 6.0 | 10.8 | 28.0 | 31.93 | 6.188
0.6999644507643086 | 1969.0 | 315.7 | 6.0 | 10.2 | 28.0 | 31.44 | 6.238
0.6000710984713828 | 1688.0 | 272.7 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 30.95 | 6.189
0.49982225382154283 | 1406.0 | 230.1 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 30.46 | 6.113
0.39992890152861715 | 1125.0 | 192.0 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 29.97 | 5.861
0.3 | 843.9 | 155.1 | 6.0 | 7.8 | 28.0 | 29.49 | 5.44
0.2 | 562.6 | 118.5 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 29.01 | 4.746
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.87 | 6.0 | 6.9 | 28.0 | 28.77 | 4.225
1.0 | 2813.0 | 457.3 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 31.92 | 6.151
0.9001066477070743 | 2532.0 | 399.8 | 6.0 | 11.4 | 27.0 | 31.41 | 6.332
0.7998578030572343 | 2250.0 | 349.7 | 6.0 | 10.8 | 27.0 | 30.91 | 6.435
0.6999644507643086 | 1969.0 | 301.7 | 6.0 | 10.2 | 27.0 | 30.42 | 6.527
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.6 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 29.93 | 6.452
0.49982225382154283 | 1406.0 | 220.9 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 29.44 | 6.368
0.39992890152861715 | 1125.0 | 183.6 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 28.96 | 6.13
0.3 | 843.9 | 147.8 | 6.0 | 7.8 | 27.0 | 28.48 | 5.708
0.2 | 562.6 | 113.0 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 28.0 | 4.979
0.14998222538215428 | 421.9 | 95.21 | 6.0 | 6.9 | 27.0 | 27.76 | 4.432
1.0 | 2813.0 | 442.6 | 6.0 | 12.0 | 26.0 | 31.0 | 6.356
0.9001066477070743 | 2532.0 | 383.8 | 6.0 | 11.4 | 26.0 | 30.48 | 6.597
0.7998578030572343 | 2250.0 | 336.1 | 6.0 | 10.8 | 26.0 | 29.97 | 6.696
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.3 | 6.0 | 10.2 | 26.0 | 29.47 | 6.783
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.3 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 28.97 | 6.717
0.49982225382154283 | 1406.0 | 214.3 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 28.48 | 6.564
0.39992890152861715 | 1125.0 | 175.2 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 27.99 | 6.424
0.3 | 843.9 | 141.0 | 6.0 | 7.8 | 26.0 | 27.5 | 5.986
0.2 | 562.6 | 107.8 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 27.01 | 5.221
0.14998222538215428 | 421.9 | 90.91 | 6.0 | 6.9 | 26.0 | 26.77 | 4.641
1.0 | 2813.0 | 425.5 | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 29.97 | 6.611
0.9001066477070743 | 2532.0 | 367.4 | 6.0 | 11.4 | 25.0 | 29.45 | 6.891
0.7998578030572343 | 2250.0 | 322.6 | 6.0 | 10.8 | 25.0 | 28.95 | 6.975
0.6999644507643086 | 1969.0 | 281.9 | 6.0 | 10.2 | 25.0 | 28.45 | 6.986
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.5 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 27.95 | 7.048
0.49982225382154283 | 1406.0 | 203.4 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 27.46 | 6.916
0.39992890152861715 | 1125.0 | 166.7 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 26.97 | 6.749
0.3 | 843.9 | 134.1 | 6.0 | 7.8 | 25.0 | 26.49 | 6.292
0.2 | 562.6 | 102.6 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 26.01 | 5.485
0.14998222538215428 | 421.9 | 86.68 | 6.0 | 6.9 | 25.0 | 25.76 | 4.868
1.0 | 2813.0 | 408.6 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 28.95 | 6.885
0.9001066477070743 | 2532.0 | 354.1 | 6.0 | 11.4 | 24.0 | 28.43 | 7.149
0.7998578030572343 | 2250.0 | 309.1 | 6.0 | 10.8 | 24.0 | 27.93 | 7.281
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.9 | 6.0 | 10.2 | 24.0 | 27.43 | 7.349
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.6 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 26.94 | 7.415
0.49982225382154283 | 1406.0 | 193.0 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 26.45 | 7.287
0.39992890152861715 | 1125.0 | 158.5 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 25.96 | 7.097
0.3 | 843.9 | 127.5 | 6.0 | 7.8 | 24.0 | 25.48 | 6.618
0.2 | 562.6 | 97.58 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 25.0 | 5.766
0.14998222538215428 | 421.9 | 82.59 | 6.0 | 6.9 | 24.0 | 24.76 | 5.109
1.0 | 2813.0 | 392.8 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 27.92 | 7.161
0.9001066477070743 | 2532.0 | 340.5 | 6.0 | 11.4 | 23.0 | 27.41 | 7.435
0.7998578030572343 | 2250.0 | 295.1 | 6.0 | 10.8 | 23.0 | 26.91 | 7.625
0.6999644507643086 | 1969.0 | 254.9 | 6.0 | 10.2 | 23.0 | 26.41 | 7.725
0.6000710984713828 | 1688.0 | 218.7 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 25.92 | 7.717
0.49982225382154283 | 1406.0 | 183.2 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 25.43 | 7.678
0.39992890152861715 | 1125.0 | 153.8 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 24.95 | 7.314
0.3 | 843.9 | 121.1 | 6.0 | 7.8 | 23.0 | 24.47 | 6.968
0.2 | 562.6 | 92.76 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 23.99 | 6.065
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.64 | 6.0 | 6.9 | 23.0 | 23.75 | 5.366
1.0 | 2813.0 | 379.5 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 27.0 | 7.413
0.9001066477070743 | 2532.0 | 328.0 | 6.0 | 11.4 | 22.0 | 26.48 | 7.72
0.7998578030572343 | 2250.0 | 282.7 | 6.0 | 10.8 | 22.0 | 25.97 | 7.96
0.6999644507643086 | 1969.0 | 243.3 | 6.0 | 10.2 | 22.0 | 25.46 | 8.092
0.6000710984713828 | 1688.0 | 208.3 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 24.97 | 8.101
0.49982225382154283 | 1406.0 | 174.2 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 24.47 | 8.075
0.39992890152861715 | 1125.0 | 146.0 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 23.98 | 7.709
0.3 | 843.9 | 115.1 | 6.0 | 7.8 | 22.0 | 23.49 | 7.329
0.2 | 562.6 | 88.25 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 23.0 | 6.375
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.0 | 6.0 | 6.9 | 22.0 | 22.76 | 5.626
1.0 | 2813.0 | 365.1 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 25.98 | 7.704
0.9001066477070743 | 2532.0 | 314.3 | 6.0 | 11.4 | 21.0 | 25.46 | 8.055
0.7998578030572343 | 2250.0 | 269.7 | 6.0 | 10.8 | 21.0 | 24.95 | 8.345
0.6999644507643086 | 1969.0 | 231.4 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 24.44 | 8.51
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.6 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 23.95 | 8.542
0.49982225382154283 | 1406.0 | 165.1 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 23.45 | 8.521
0.39992890152861715 | 1125.0 | 138.0 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 22.97 | 8.152
0.3 | 843.9 | 109.3 | 6.0 | 7.8 | 21.0 | 22.48 | 7.723
0.2 | 562.6 | 83.96 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 22.0 | 6.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.41 | 6.0 | 6.9 | 21.0 | 21.75 | 5.909
1.0 | 2813.0 | 350.8 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 24.96 | 8.019
0.9001066477070743 | 2532.0 | 301.0 | 6.0 | 11.4 | 20.0 | 24.44 | 8.411
0.7998578030572343 | 2250.0 | 257.2 | 6.0 | 10.8 | 20.0 | 23.93 | 8.75
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.8 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 23.43 | 8.957
0.6000710984713828 | 1688.0 | 187.1 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 22.93 | 9.018
0.49982225382154283 | 1406.0 | 156.3 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 22.44 | 9.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 130.6 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 21.96 | 8.617
0.3 | 843.9 | 103.6 | 6.0 | 7.8 | 20.0 | 21.47 | 8.144
0.2 | 562.6 | 79.65 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 20.99 | 7.063
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.92 | 6.0 | 6.9 | 20.0 | 20.75 | 6.213
1.0 | 2813.0 | 336.8 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | 23.93 | 8.351
0.9001066477070743 | 2532.0 | 288.1 | 6.0 | 11.4 | 19.0 | 23.42 | 8.787
0.7998578030572343 | 2250.0 | 246.1 | 6.0 | 10.8 | 19.0 | 22.91 | 9.144
0.6999644507643086 | 1969.0 | 208.7 | 6.0 | 10.2 | 19.0 | 22.41 | 9.437
0.6000710984713828 | 1688.0 | 177.1 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 21.91 | 9.531
0.49982225382154283 | 1406.0 | 149.3 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 21.43 | 9.418
0.39992890152861715 | 1125.0 | 123.4 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 20.94 | 9.121
0.3 | 843.9 | 98.05 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 20.46 | 8.607
0.2 | 562.6 | 75.5 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 19.98 | 7.452
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.51 | 6.0 | 6.9 | 19.0 | 19.74 | 6.541
1.0 | 2813.0 | 565.7 | 7.0 | 13.0 | 34.0 | 39.0 | 4.973
0.9001066477070743 | 2532.0 | 498.6 | 7.0 | 12.4 | 34.0 | 38.48 | 5.078
0.7998578030572343 | 2250.0 | 439.1 | 7.0 | 11.8 | 34.0 | 37.98 | 5.125
0.6999644507643086 | 1969.0 | 386.5 | 7.0 | 11.2 | 34.0 | 37.49 | 5.095
0.6000710984713828 | 1688.0 | 334.6 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 36.99 | 5.044
0.49982225382154283 | 1406.0 | 286.3 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 36.5 | 4.912
0.39992890152861715 | 1125.0 | 239.9 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 36.01 | 4.691
0.3 | 843.9 | 193.9 | 7.0 | 8.8 | 34.0 | 35.52 | 4.353
0.2 | 562.6 | 147.9 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 35.04 | 3.805
0.14998222538215428 | 421.9 | 123.0 | 7.0 | 7.9 | 34.0 | 34.78 | 3.432
1.0 | 2813.0 | 544.9 | 7.0 | 13.0 | 33.0 | 37.97 | 5.163
0.9001066477070743 | 2532.0 | 479.4 | 7.0 | 12.4 | 33.0 | 37.46 | 5.281
0.7998578030572343 | 2250.0 | 423.0 | 7.0 | 11.8 | 33.0 | 36.96 | 5.32
0.6999644507643086 | 1969.0 | 374.0 | 7.0 | 11.2 | 33.0 | 36.47 | 5.265
0.6000710984713828 | 1688.0 | 324.0 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 35.98 | 5.21
0.49982225382154283 | 1406.0 | 275.4 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 35.48 | 5.107
0.39992890152861715 | 1125.0 | 229.1 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 35.0 | 4.912
0.3 | 843.9 | 184.7 | 7.0 | 8.8 | 33.0 | 34.51 | 4.57
0.2 | 562.6 | 140.9 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 34.03 | 3.993
0.14998222538215428 | 421.9 | 118.5 | 7.0 | 7.9 | 33.0 | 33.78 | 3.562
1.0 | 2813.0 | 524.3 | 7.0 | 13.0 | 32.0 | 36.94 | 5.366
0.9001066477070743 | 2532.0 | 465.9 | 7.0 | 12.4 | 32.0 | 36.44 | 5.434
0.7998578030572343 | 2250.0 | 409.3 | 7.0 | 11.8 | 32.0 | 35.93 | 5.499
0.6999644507643086 | 1969.0 | 361.4 | 7.0 | 11.2 | 32.0 | 35.45 | 5.448
0.6000710984713828 | 1688.0 | 311.0 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 34.95 | 5.428
0.49982225382154283 | 1406.0 | 262.8 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 34.47 | 5.351
0.39992890152861715 | 1125.0 | 218.3 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 33.98 | 5.155
0.3 | 843.9 | 175.9 | 7.0 | 8.8 | 32.0 | 33.5 | 4.797
0.2 | 562.6 | 134.3 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 33.02 | 4.189
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.0 | 7.0 | 7.9 | 32.0 | 32.77 | 3.734
1.0 | 2813.0 | 504.2 | 7.0 | 13.0 | 31.0 | 35.91 | 5.579
0.9001066477070743 | 2532.0 | 449.1 | 7.0 | 12.4 | 31.0 | 35.41 | 5.637
0.7998578030572343 | 2250.0 | 395.3 | 7.0 | 11.8 | 31.0 | 34.91 | 5.692
0.6999644507643086 | 1969.0 | 346.2 | 7.0 | 11.2 | 31.0 | 34.42 | 5.688
0.6000710984713828 | 1688.0 | 296.8 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 33.93 | 5.687
0.49982225382154283 | 1406.0 | 250.7 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 33.45 | 5.611
0.39992890152861715 | 1125.0 | 208.3 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 32.97 | 5.403
0.3 | 843.9 | 168.7 | 7.0 | 8.8 | 31.0 | 32.49 | 5.004
0.2 | 562.6 | 128.9 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 32.01 | 4.364
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.3 | 7.0 | 7.9 | 31.0 | 31.77 | 3.895
1.0 | 2813.0 | 488.3 | 7.0 | 13.0 | 30.0 | 35.0 | 5.761
0.9001066477070743 | 2532.0 | 433.8 | 7.0 | 12.4 | 30.0 | 34.49 | 5.836
0.7998578030572343 | 2250.0 | 380.5 | 7.0 | 11.8 | 30.0 | 33.98 | 5.915
0.6999644507643086 | 1969.0 | 331.3 | 7.0 | 11.2 | 30.0 | 33.48 | 5.944
0.6000710984713828 | 1688.0 | 284.0 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 32.98 | 5.943
0.49982225382154283 | 1406.0 | 240.1 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 32.49 | 5.858
0.39992890152861715 | 1125.0 | 200.4 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 32.0 | 5.614
0.3 | 843.9 | 162.3 | 7.0 | 8.8 | 30.0 | 31.51 | 5.198
0.2 | 562.6 | 124.3 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 31.02 | 4.528
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.3 | 7.0 | 7.9 | 30.0 | 30.78 | 4.045
1.0 | 2813.0 | 472.1 | 7.0 | 13.0 | 29.0 | 33.97 | 5.959
0.9001066477070743 | 2532.0 | 416.5 | 7.0 | 12.4 | 29.0 | 33.46 | 6.078
0.7998578030572343 | 2250.0 | 363.4 | 7.0 | 11.8 | 29.0 | 32.96 | 6.193
0.6999644507643086 | 1969.0 | 316.0 | 7.0 | 11.2 | 29.0 | 32.46 | 6.232
0.6000710984713828 | 1688.0 | 273.6 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 31.97 | 6.17
0.49982225382154283 | 1406.0 | 230.8 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 31.47 | 6.094
0.39992890152861715 | 1125.0 | 192.7 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 30.99 | 5.838
0.3 | 843.9 | 155.6 | 7.0 | 8.8 | 29.0 | 30.5 | 5.424
0.2 | 562.6 | 118.9 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 30.02 | 4.732
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.1 | 7.0 | 7.9 | 29.0 | 29.77 | 4.214
1.0 | 2813.0 | 457.0 | 7.0 | 13.0 | 28.0 | 32.95 | 6.155
0.9001066477070743 | 2532.0 | 398.6 | 7.0 | 12.4 | 28.0 | 32.43 | 6.351
0.7998578030572343 | 2250.0 | 347.1 | 7.0 | 11.8 | 28.0 | 31.93 | 6.484
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.2 | 7.0 | 11.2 | 28.0 | 31.43 | 6.516
0.6000710984713828 | 1688.0 | 262.6 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 30.95 | 6.428
0.49982225382154283 | 1406.0 | 221.4 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 30.46 | 6.352
0.39992890152861715 | 1125.0 | 183.9 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 29.97 | 6.117
0.3 | 843.9 | 148.3 | 7.0 | 8.8 | 28.0 | 29.49 | 5.692
0.2 | 562.6 | 113.3 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 29.01 | 4.964
0.14998222538215428 | 421.9 | 95.46 | 7.0 | 7.9 | 28.0 | 28.77 | 4.42
1.0 | 2813.0 | 439.5 | 7.0 | 13.0 | 27.0 | 31.92 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 381.1 | 7.0 | 12.4 | 27.0 | 31.41 | 6.643
0.7998578030572343 | 2250.0 | 336.2 | 7.0 | 11.8 | 27.0 | 30.91 | 6.693
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.1 | 7.0 | 11.2 | 27.0 | 30.42 | 6.789
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.3 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 29.93 | 6.715
0.49982225382154283 | 1406.0 | 214.5 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 29.44 | 6.558
0.39992890152861715 | 1125.0 | 175.2 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 28.96 | 6.423
0.3 | 843.9 | 141.1 | 7.0 | 8.8 | 27.0 | 28.48 | 5.979
0.2 | 562.6 | 108.0 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 28.0 | 5.211
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.08 | 7.0 | 7.9 | 27.0 | 27.76 | 4.633
1.0 | 2813.0 | 423.3 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 31.0 | 6.646
0.9001066477070743 | 2532.0 | 366.8 | 7.0 | 12.4 | 26.0 | 30.48 | 6.902
0.7998578030572343 | 2250.0 | 323.4 | 7.0 | 11.8 | 26.0 | 29.98 | 6.958
0.6999644507643086 | 1969.0 | 282.2 | 7.0 | 11.2 | 26.0 | 29.48 | 6.979
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.9 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 28.97 | 7.036
0.49982225382154283 | 1406.0 | 204.0 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 28.48 | 6.893
0.39992890152861715 | 1125.0 | 167.1 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 27.99 | 6.735
0.3 | 843.9 | 134.5 | 7.0 | 8.8 | 26.0 | 27.5 | 6.275
0.2 | 562.6 | 102.9 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 27.01 | 5.468
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.03 | 7.0 | 7.9 | 26.0 | 26.77 | 4.849
1.0 | 2813.0 | 406.1 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 29.97 | 6.927
0.9001066477070743 | 2532.0 | 352.8 | 7.0 | 12.4 | 25.0 | 29.46 | 7.176
0.7998578030572343 | 2250.0 | 309.3 | 7.0 | 11.8 | 25.0 | 28.95 | 7.276
0.6999644507643086 | 1969.0 | 268.1 | 7.0 | 11.2 | 25.0 | 28.45 | 7.345
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.9 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 27.95 | 7.405
0.49982225382154283 | 1406.0 | 193.7 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 27.46 | 7.263
0.39992890152861715 | 1125.0 | 158.9 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 26.97 | 7.082
0.3 | 843.9 | 127.8 | 7.0 | 8.8 | 25.0 | 26.49 | 6.601
0.2 | 562.6 | 97.87 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 26.0 | 5.749
0.14998222538215428 | 421.9 | 82.92 | 7.0 | 7.9 | 25.0 | 25.76 | 5.088
1.0 | 2813.0 | 390.2 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 28.95 | 7.209
0.9001066477070743 | 2532.0 | 339.8 | 7.0 | 12.4 | 24.0 | 28.44 | 7.45
0.7998578030572343 | 2250.0 | 295.0 | 7.0 | 11.8 | 24.0 | 27.93 | 7.629
0.6999644507643086 | 1969.0 | 255.0 | 7.0 | 11.2 | 24.0 | 27.43 | 7.723
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.8 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 26.94 | 7.786
0.49982225382154283 | 1406.0 | 183.7 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 26.45 | 7.655
0.39992890152861715 | 1125.0 | 151.0 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 25.96 | 7.452
0.3 | 843.9 | 121.4 | 7.0 | 8.8 | 24.0 | 25.48 | 6.95
0.2 | 562.6 | 93.03 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 25.0 | 6.047
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.86 | 7.0 | 7.9 | 24.0 | 24.76 | 5.351
1.0 | 2813.0 | 375.4 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 27.93 | 7.493
0.9001066477070743 | 2532.0 | 325.7 | 7.0 | 12.4 | 23.0 | 27.41 | 7.773
0.7998578030572343 | 2250.0 | 281.3 | 7.0 | 11.8 | 23.0 | 26.91 | 7.999
0.6999644507643086 | 1969.0 | 242.5 | 7.0 | 11.2 | 23.0 | 26.41 | 8.119
0.6000710984713828 | 1688.0 | 208.2 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 25.93 | 8.105
0.49982225382154283 | 1406.0 | 174.2 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 25.43 | 8.073
0.39992890152861715 | 1125.0 | 146.2 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 24.95 | 7.697
0.3 | 843.9 | 115.2 | 7.0 | 8.8 | 23.0 | 24.47 | 7.322
0.2 | 562.6 | 88.43 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 23.99 | 6.362
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.12 | 7.0 | 7.9 | 23.0 | 23.75 | 5.617
1.0 | 2813.0 | 362.2 | 7.0 | 13.0 | 22.0 | 27.0 | 7.766
0.9001066477070743 | 2532.0 | 313.0 | 7.0 | 12.4 | 22.0 | 26.48 | 8.09
0.7998578030572343 | 2250.0 | 269.2 | 7.0 | 11.8 | 22.0 | 25.97 | 8.361
0.6999644507643086 | 1969.0 | 231.3 | 7.0 | 11.2 | 22.0 | 25.46 | 8.513
0.6000710984713828 | 1688.0 | 198.0 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 24.96 | 8.525
0.49982225382154283 | 1406.0 | 165.5 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 24.47 | 8.498
0.39992890152861715 | 1125.0 | 138.5 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 23.98 | 8.123
0.3 | 843.9 | 109.5 | 7.0 | 8.8 | 22.0 | 23.49 | 7.704
0.2 | 562.6 | 84.16 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 23.0 | 6.685
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.61 | 7.0 | 7.9 | 22.0 | 22.76 | 5.892
1.0 | 2813.0 | 347.7 | 7.0 | 13.0 | 21.0 | 25.98 | 8.089
0.9001066477070743 | 2532.0 | 299.5 | 7.0 | 12.4 | 21.0 | 25.46 | 8.454
0.7998578030572343 | 2250.0 | 256.5 | 7.0 | 11.8 | 21.0 | 24.94 | 8.775
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.6 | 7.0 | 11.2 | 21.0 | 24.44 | 8.966
0.6000710984713828 | 1688.0 | 187.4 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 23.95 | 9.007
0.49982225382154283 | 1406.0 | 156.7 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 23.45 | 8.978
0.39992890152861715 | 1125.0 | 131.0 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 22.97 | 8.586
0.3 | 843.9 | 103.9 | 7.0 | 8.8 | 21.0 | 22.48 | 8.125
0.2 | 562.6 | 79.88 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 21.99 | 7.043
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.11 | 7.0 | 7.9 | 21.0 | 21.75 | 6.195
1.0 | 2813.0 | 333.7 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 24.95 | 8.429
0.9001066477070743 | 2532.0 | 286.4 | 7.0 | 12.4 | 20.0 | 24.44 | 8.839
0.7998578030572343 | 2250.0 | 244.4 | 7.0 | 11.8 | 20.0 | 23.92 | 9.209
0.6999644507643086 | 1969.0 | 208.3 | 7.0 | 11.2 | 20.0 | 23.42 | 9.451
0.6000710984713828 | 1688.0 | 177.3 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 22.93 | 9.522
0.49982225382154283 | 1406.0 | 149.7 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 22.44 | 9.396
0.39992890152861715 | 1125.0 | 123.8 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 21.95 | 9.091
0.3 | 843.9 | 98.27 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | 21.47 | 8.588
0.2 | 562.6 | 75.7 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 20.99 | 7.432
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.71 | 7.0 | 7.9 | 20.0 | 20.75 | 6.521
1.0 | 2813.0 | 320.2 | 7.0 | 13.0 | 19.0 | 23.93 | 8.786
0.9001066477070743 | 2532.0 | 273.9 | 7.0 | 12.4 | 19.0 | 23.41 | 9.244
0.7998578030572343 | 2250.0 | 233.6 | 7.0 | 11.8 | 19.0 | 22.91 | 9.634
0.6999644507643086 | 1969.0 | 197.5 | 7.0 | 11.2 | 19.0 | 22.41 | 9.969
0.6000710984713828 | 1688.0 | 167.5 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 21.91 | 10.08
0.49982225382154283 | 1406.0 | 141.0 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 21.43 | 9.975
0.39992890152861715 | 1125.0 | 116.6 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 20.94 | 9.65
0.3 | 843.9 | 95.91 | 7.0 | 8.8 | 19.0 | 20.46 | 8.799
0.2 | 562.6 | 71.62 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 19.98 | 7.856
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.43 | 7.0 | 7.9 | 19.0 | 19.74 | 6.869
1.0 | 2813.0 | 542.1 | 8.0 | 14.0 | 34.0 | 39.0 | 5.189
0.9001066477070743 | 2532.0 | 477.2 | 8.0 | 13.4 | 34.0 | 38.49 | 5.305
0.7998578030572343 | 2250.0 | 422.2 | 8.0 | 12.8 | 34.0 | 37.98 | 5.33
0.6999644507643086 | 1969.0 | 373.5 | 8.0 | 12.2 | 34.0 | 37.49 | 5.271
0.6000710984713828 | 1688.0 | 322.8 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 37.0 | 5.229
0.49982225382154283 | 1406.0 | 273.6 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 36.5 | 5.141
0.39992890152861715 | 1125.0 | 227.1 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 36.01 | 4.954
0.3 | 843.9 | 182.7 | 8.0 | 9.8 | 34.0 | 35.52 | 4.618
0.2 | 562.6 | 138.9 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 35.03 | 4.051
0.14998222538215428 | 421.9 | 116.5 | 8.0 | 8.9 | 34.0 | 34.79 | 3.623
1.0 | 2813.0 | 521.2 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 37.97 | 5.397
0.9001066477070743 | 2532.0 | 460.4 | 8.0 | 13.4 | 33.0 | 37.46 | 5.499
0.7998578030572343 | 2250.0 | 408.6 | 8.0 | 12.8 | 33.0 | 36.96 | 5.507
0.6999644507643086 | 1969.0 | 360.4 | 8.0 | 12.2 | 33.0 | 36.47 | 5.463
0.6000710984713828 | 1688.0 | 309.0 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 35.97 | 5.462
0.49982225382154283 | 1406.0 | 260.9 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 35.48 | 5.392
0.39992890152861715 | 1125.0 | 216.3 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 34.99 | 5.202
0.3 | 843.9 | 174.0 | 8.0 | 9.8 | 33.0 | 34.51 | 4.849
0.2 | 562.6 | 132.3 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 34.02 | 4.251
0.14998222538215428 | 421.9 | 111.0 | 8.0 | 8.9 | 33.0 | 33.78 | 3.802
1.0 | 2813.0 | 502.1 | 8.0 | 14.0 | 32.0 | 36.94 | 5.602
0.9001066477070743 | 2532.0 | 448.4 | 8.0 | 13.4 | 32.0 | 36.45 | 5.646
0.7998578030572343 | 2250.0 | 394.0 | 8.0 | 12.8 | 32.0 | 35.94 | 5.712
0.6999644507643086 | 1969.0 | 344.5 | 8.0 | 12.2 | 32.0 | 35.45 | 5.716
0.6000710984713828 | 1688.0 | 294.7 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 34.95 | 5.727
0.49982225382154283 | 1406.0 | 248.7 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 34.47 | 5.655
0.39992890152861715 | 1125.0 | 206.4 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 33.98 | 5.451
0.3 | 843.9 | 166.8 | 8.0 | 9.8 | 32.0 | 33.5 | 5.06
0.2 | 562.6 | 127.1 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 33.02 | 4.427
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.3 | 8.0 | 8.9 | 32.0 | 32.77 | 3.968
1.0 | 2813.0 | 485.2 | 8.0 | 14.0 | 31.0 | 35.92 | 5.797
0.9001066477070743 | 2532.0 | 430.6 | 8.0 | 13.4 | 31.0 | 35.42 | 5.88
0.7998578030572343 | 2250.0 | 377.0 | 8.0 | 12.8 | 31.0 | 34.92 | 5.969
0.6999644507643086 | 1969.0 | 328.3 | 8.0 | 12.2 | 31.0 | 34.42 | 5.998
0.6000710984713828 | 1688.0 | 281.1 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 33.93 | 6.003
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.9 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 33.45 | 5.912
0.39992890152861715 | 1125.0 | 198.4 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 32.97 | 5.67
0.3 | 843.9 | 160.5 | 8.0 | 9.8 | 31.0 | 32.49 | 5.259
0.2 | 562.6 | 122.3 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 32.01 | 4.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.3 | 8.0 | 8.9 | 31.0 | 31.77 | 4.125
1.0 | 2813.0 | 472.4 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | 35.0 | 5.955
0.9001066477070743 | 2532.0 | 416.3 | 8.0 | 13.4 | 30.0 | 34.49 | 6.081
0.7998578030572343 | 2250.0 | 363.3 | 8.0 | 12.8 | 30.0 | 33.98 | 6.194
0.6999644507643086 | 1969.0 | 316.4 | 8.0 | 12.2 | 30.0 | 33.48 | 6.223
0.6000710984713828 | 1688.0 | 274.5 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 32.98 | 6.148
0.49982225382154283 | 1406.0 | 231.5 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 32.49 | 6.075
0.39992890152861715 | 1125.0 | 193.2 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 32.0 | 5.823
0.3 | 843.9 | 156.1 | 8.0 | 9.8 | 30.0 | 31.51 | 5.408
0.2 | 562.6 | 119.2 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 31.02 | 4.719
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.2 | 8.0 | 8.9 | 30.0 | 30.78 | 4.209
1.0 | 2813.0 | 454.9 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 33.97 | 6.184
0.9001066477070743 | 2532.0 | 398.1 | 8.0 | 13.4 | 29.0 | 33.46 | 6.36
0.7998578030572343 | 2250.0 | 347.1 | 8.0 | 12.8 | 29.0 | 32.95 | 6.483
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.9 | 8.0 | 12.2 | 29.0 | 32.45 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 263.6 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 31.96 | 6.404
0.49982225382154283 | 1406.0 | 222.0 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 31.47 | 6.337
0.39992890152861715 | 1125.0 | 184.4 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 30.98 | 6.103
0.3 | 843.9 | 148.7 | 8.0 | 9.8 | 29.0 | 30.5 | 5.676
0.2 | 562.6 | 113.7 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 30.01 | 4.949
0.14998222538215428 | 421.9 | 95.71 | 8.0 | 8.9 | 29.0 | 29.77 | 4.409
1.0 | 2813.0 | 437.6 | 8.0 | 14.0 | 28.0 | 32.95 | 6.428
0.9001066477070743 | 2532.0 | 380.7 | 8.0 | 13.4 | 28.0 | 32.43 | 6.651
0.7998578030572343 | 2250.0 | 337.5 | 8.0 | 12.8 | 28.0 | 31.94 | 6.668
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.7 | 8.0 | 12.2 | 28.0 | 31.44 | 6.774
0.6000710984713828 | 1688.0 | 252.0 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 30.95 | 6.699
0.49982225382154283 | 1406.0 | 216.1 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 30.46 | 6.509
0.39992890152861715 | 1125.0 | 175.6 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 29.97 | 6.409
0.3 | 843.9 | 141.5 | 8.0 | 9.8 | 28.0 | 29.49 | 5.962
0.2 | 562.6 | 108.3 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 29.0 | 5.196
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.32 | 8.0 | 8.9 | 28.0 | 28.76 | 4.621
1.0 | 2813.0 | 419.2 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 31.92 | 6.711
0.9001066477070743 | 2532.0 | 365.7 | 8.0 | 13.4 | 27.0 | 31.41 | 6.923
0.7998578030572343 | 2250.0 | 323.0 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 30.91 | 6.967
0.6999644507643086 | 1969.0 | 281.4 | 8.0 | 12.2 | 27.0 | 30.42 | 6.997
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.6 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 29.93 | 7.045
0.49982225382154283 | 1406.0 | 204.2 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 29.44 | 6.887
0.39992890152861715 | 1125.0 | 167.1 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 28.96 | 6.734
0.3 | 843.9 | 134.6 | 8.0 | 9.8 | 27.0 | 28.48 | 6.268
0.2 | 562.6 | 103.1 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 28.0 | 5.458
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.19 | 8.0 | 8.9 | 27.0 | 27.76 | 4.839
1.0 | 2813.0 | 403.7 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 31.0 | 6.968
0.9001066477070743 | 2532.0 | 352.8 | 8.0 | 13.4 | 26.0 | 30.48 | 7.177
0.7998578030572343 | 2250.0 | 309.5 | 8.0 | 12.8 | 26.0 | 29.98 | 7.272
0.6999644507643086 | 1969.0 | 268.3 | 8.0 | 12.2 | 26.0 | 29.47 | 7.339
0.6000710984713828 | 1688.0 | 228.3 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 28.97 | 7.392
0.49982225382154283 | 1406.0 | 194.3 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 28.48 | 7.238
0.39992890152861715 | 1125.0 | 159.2 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 27.99 | 7.067
0.3 | 843.9 | 128.2 | 8.0 | 9.8 | 26.0 | 27.5 | 6.583
0.2 | 562.6 | 98.15 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 27.01 | 5.732
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.03 | 8.0 | 8.9 | 26.0 | 26.77 | 5.082
1.0 | 2813.0 | 388.1 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 29.97 | 7.249
0.9001066477070743 | 2532.0 | 338.4 | 8.0 | 13.4 | 25.0 | 29.46 | 7.482
0.7998578030572343 | 2250.0 | 294.9 | 8.0 | 12.8 | 25.0 | 28.95 | 7.63
0.6999644507643086 | 1969.0 | 255.1 | 8.0 | 12.2 | 25.0 | 28.45 | 7.718
0.6000710984713828 | 1688.0 | 217.1 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 27.95 | 7.774
0.49982225382154283 | 1406.0 | 184.3 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 27.46 | 7.63
0.39992890152861715 | 1125.0 | 151.3 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 26.97 | 7.436
0.3 | 843.9 | 121.7 | 8.0 | 9.8 | 25.0 | 26.49 | 6.932
0.2 | 562.6 | 93.3 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 26.0 | 6.03
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.07 | 8.0 | 8.9 | 25.0 | 25.76 | 5.336
1.0 | 2813.0 | 373.2 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 28.95 | 7.538
0.9001066477070743 | 2532.0 | 324.9 | 8.0 | 13.4 | 24.0 | 28.44 | 7.793
0.7998578030572343 | 2250.0 | 281.1 | 8.0 | 12.8 | 24.0 | 27.93 | 8.006
0.6999644507643086 | 1969.0 | 242.7 | 8.0 | 12.2 | 24.0 | 27.43 | 8.114
0.6000710984713828 | 1688.0 | 208.7 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 26.94 | 8.087
0.49982225382154283 | 1406.0 | 174.8 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 26.45 | 8.048
0.39992890152861715 | 1125.0 | 146.8 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 25.96 | 7.665
0.3 | 843.9 | 115.5 | 8.0 | 9.8 | 24.0 | 25.48 | 7.304
0.2 | 562.6 | 88.71 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 25.0 | 6.342
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.34 | 8.0 | 8.9 | 24.0 | 24.75 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 358.5 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 27.93 | 7.847
0.9001066477070743 | 2532.0 | 310.7 | 8.0 | 13.4 | 23.0 | 27.41 | 8.149
0.7998578030572343 | 2250.0 | 267.8 | 8.0 | 12.8 | 23.0 | 26.91 | 8.403
0.6999644507643086 | 1969.0 | 230.6 | 8.0 | 12.2 | 23.0 | 26.41 | 8.541
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.8 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 25.92 | 8.532
0.49982225382154283 | 1406.0 | 165.5 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 25.43 | 8.497
0.39992890152861715 | 1125.0 | 138.8 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 24.95 | 8.108
0.3 | 843.9 | 109.7 | 8.0 | 9.8 | 23.0 | 24.47 | 7.695
0.2 | 562.6 | 84.33 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 23.99 | 6.671
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.77 | 8.0 | 8.9 | 23.0 | 23.75 | 5.879
1.0 | 2813.0 | 345.2 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 27.0 | 8.149
0.9001066477070743 | 2532.0 | 298.2 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 26.48 | 8.491
0.7998578030572343 | 2250.0 | 255.9 | 8.0 | 12.8 | 22.0 | 25.97 | 8.793
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.6 | 8.0 | 12.2 | 22.0 | 25.46 | 8.968
0.6000710984713828 | 1688.0 | 187.7 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 24.96 | 8.992
0.49982225382154283 | 1406.0 | 157.1 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 24.47 | 8.953
0.39992890152861715 | 1125.0 | 131.6 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 23.98 | 8.552
0.3 | 843.9 | 104.1 | 8.0 | 9.8 | 22.0 | 23.49 | 8.105
0.2 | 562.6 | 80.11 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 23.0 | 7.023
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.31 | 8.0 | 8.9 | 22.0 | 22.76 | 6.177
1.0 | 2813.0 | 331.0 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 25.98 | 8.498
0.9001066477070743 | 2532.0 | 285.0 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 25.46 | 8.884
0.7998578030572343 | 2250.0 | 243.6 | 8.0 | 12.8 | 21.0 | 24.95 | 9.239
0.6999644507643086 | 1969.0 | 208.1 | 8.0 | 12.2 | 21.0 | 24.44 | 9.461
0.6000710984713828 | 1688.0 | 177.5 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 23.95 | 9.508
0.49982225382154283 | 1406.0 | 148.7 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 23.45 | 9.461
0.39992890152861715 | 1125.0 | 124.2 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 22.97 | 9.057
0.3 | 843.9 | 98.49 | 8.0 | 9.8 | 21.0 | 22.48 | 8.568
0.2 | 562.6 | 75.91 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 21.99 | 7.412
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.86 | 8.0 | 8.9 | 21.0 | 21.75 | 6.506
1.0 | 2813.0 | 317.3 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 24.95 | 8.865
0.9001066477070743 | 2532.0 | 272.3 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 24.44 | 9.298
0.7998578030572343 | 2250.0 | 231.9 | 8.0 | 12.8 | 20.0 | 23.93 | 9.706
0.6999644507643086 | 1969.0 | 197.2 | 8.0 | 12.2 | 20.0 | 23.42 | 9.987
0.6000710984713828 | 1688.0 | 167.7 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 22.93 | 10.07
0.49982225382154283 | 1406.0 | 141.3 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 22.44 | 9.954
0.39992890152861715 | 1125.0 | 117.3 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 21.95 | 9.596
0.3 | 843.9 | 93.0 | 8.0 | 9.8 | 20.0 | 21.47 | 9.074
0.2 | 562.6 | 71.84 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 20.99 | 7.832
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.61 | 8.0 | 8.9 | 20.0 | 20.75 | 6.849
1.0 | 2813.0 | 304.2 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 23.93 | 9.247
0.9001066477070743 | 2532.0 | 260.2 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 23.42 | 9.729
0.7998578030572343 | 2250.0 | 221.4 | 8.0 | 12.8 | 19.0 | 22.91 | 10.16
0.6999644507643086 | 1969.0 | 186.8 | 8.0 | 12.2 | 19.0 | 22.41 | 10.54
0.6000710984713828 | 1688.0 | 157.5 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 21.91 | 10.72
0.49982225382154283 | 1406.0 | 132.9 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 21.43 | 10.58
0.39992890152861715 | 1125.0 | 109.9 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 20.94 | 10.23
0.3 | 843.9 | 90.47 | 8.0 | 9.8 | 19.0 | 20.46 | 9.328
0.2 | 562.6 | 67.83 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 19.98 | 8.294
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.26 | 8.0 | 8.9 | 19.0 | 19.74 | 7.243
1.0 | 2813.0 | 521.1 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 39.0 | 5.398
0.9001066477070743 | 2532.0 | 461.4 | 9.0 | 14.4 | 34.0 | 38.49 | 5.487
0.7998578030572343 | 2250.0 | 410.2 | 9.0 | 13.8 | 34.0 | 37.99 | 5.486
0.6999644507643086 | 1969.0 | 361.6 | 9.0 | 13.2 | 34.0 | 37.49 | 5.446
0.6000710984713828 | 1688.0 | 309.3 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 36.99 | 5.457
0.49982225382154283 | 1406.0 | 261.3 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 36.5 | 5.383
0.39992890152861715 | 1125.0 | 216.8 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 36.01 | 5.191
0.3 | 843.9 | 174.5 | 9.0 | 10.8 | 34.0 | 35.52 | 4.836
0.2 | 562.6 | 132.7 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 35.03 | 4.238
0.14998222538215428 | 421.9 | 111.3 | 9.0 | 9.9 | 34.0 | 34.79 | 3.792
1.0 | 2813.0 | 502.9 | 9.0 | 15.0 | 33.0 | 37.97 | 5.593
0.9001066477070743 | 2532.0 | 446.4 | 9.0 | 14.4 | 33.0 | 37.47 | 5.671
0.7998578030572343 | 2250.0 | 394.7 | 9.0 | 13.8 | 33.0 | 36.97 | 5.702
0.6999644507643086 | 1969.0 | 345.1 | 9.0 | 13.2 | 33.0 | 36.47 | 5.706
0.6000710984713828 | 1688.0 | 295.0 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 35.97 | 5.722
0.49982225382154283 | 1406.0 | 249.2 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 35.48 | 5.645
0.39992890152861715 | 1125.0 | 207.1 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 34.99 | 5.432
0.3 | 843.9 | 167.5 | 9.0 | 10.8 | 33.0 | 34.51 | 5.037
0.2 | 562.6 | 127.6 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 34.02 | 4.409
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.7 | 9.0 | 9.9 | 33.0 | 33.78 | 3.956
1.0 | 2813.0 | 485.9 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 36.95 | 5.789
0.9001066477070743 | 2532.0 | 429.9 | 9.0 | 14.4 | 32.0 | 36.44 | 5.889
0.7998578030572343 | 2250.0 | 377.2 | 9.0 | 13.8 | 32.0 | 35.94 | 5.966
0.6999644507643086 | 1969.0 | 328.8 | 9.0 | 13.2 | 32.0 | 35.45 | 5.988
0.6000710984713828 | 1688.0 | 281.5 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 34.95 | 5.996
0.49982225382154283 | 1406.0 | 238.7 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 34.46 | 5.893
0.39992890152861715 | 1125.0 | 199.3 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 33.98 | 5.647
0.3 | 843.9 | 161.1 | 9.0 | 10.8 | 32.0 | 33.5 | 5.238
0.2 | 562.6 | 122.7 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 33.01 | 4.583
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.6 | 9.0 | 9.9 | 32.0 | 32.77 | 4.111
1.0 | 2813.0 | 468.5 | 9.0 | 15.0 | 31.0 | 35.92 | 6.005
0.9001066477070743 | 2532.0 | 413.0 | 9.0 | 14.4 | 31.0 | 35.42 | 6.129
0.7998578030572343 | 2250.0 | 359.9 | 9.0 | 13.8 | 31.0 | 34.91 | 6.253
0.6999644507643086 | 1969.0 | 313.6 | 9.0 | 13.2 | 31.0 | 34.42 | 6.278
0.6000710984713828 | 1688.0 | 269.9 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 33.93 | 6.254
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.4 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 33.45 | 6.131
0.39992890152861715 | 1125.0 | 191.3 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 32.97 | 5.882
0.3 | 843.9 | 153.9 | 9.0 | 10.8 | 31.0 | 32.49 | 5.483
0.2 | 562.6 | 117.1 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 32.01 | 4.804
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.1 | 9.0 | 9.9 | 31.0 | 31.77 | 4.301
1.0 | 2813.0 | 453.5 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | 6.202
0.9001066477070743 | 2532.0 | 398.1 | 9.0 | 14.4 | 30.0 | 34.48 | 6.36
0.7998578030572343 | 2250.0 | 347.4 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 33.97 | 6.478
0.6999644507643086 | 1969.0 | 303.8 | 9.0 | 13.2 | 30.0 | 33.48 | 6.482
0.6000710984713828 | 1688.0 | 264.6 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 32.98 | 6.379
0.49982225382154283 | 1406.0 | 222.4 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 32.49 | 6.323
0.39992890152861715 | 1125.0 | 184.8 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 32.0 | 6.088
0.3 | 843.9 | 149.1 | 9.0 | 10.8 | 30.0 | 31.51 | 5.66
0.2 | 562.6 | 114.0 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 31.02 | 4.934
0.14998222538215428 | 421.9 | 95.96 | 9.0 | 9.9 | 30.0 | 30.77 | 4.397
1.0 | 2813.0 | 434.3 | 9.0 | 15.0 | 29.0 | 33.97 | 6.478
0.9001066477070743 | 2532.0 | 381.0 | 9.0 | 14.4 | 29.0 | 33.46 | 6.645
0.7998578030572343 | 2250.0 | 338.7 | 9.0 | 13.8 | 29.0 | 32.96 | 6.643
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.4 | 9.0 | 13.2 | 29.0 | 32.46 | 6.757
0.6000710984713828 | 1688.0 | 252.7 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 31.96 | 6.68
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.0 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 31.47 | 6.635
0.39992890152861715 | 1125.0 | 176.0 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 30.98 | 6.393
0.3 | 843.9 | 141.9 | 9.0 | 10.8 | 29.0 | 30.5 | 5.946
0.2 | 562.6 | 108.6 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 30.01 | 5.18
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.56 | 9.0 | 9.9 | 29.0 | 29.77 | 4.609
1.0 | 2813.0 | 417.0 | 9.0 | 15.0 | 28.0 | 32.94 | 6.746
0.9001066477070743 | 2532.0 | 366.3 | 9.0 | 14.4 | 28.0 | 32.43 | 6.912
0.7998578030572343 | 2250.0 | 323.7 | 9.0 | 13.8 | 28.0 | 31.94 | 6.952
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.4 | 9.0 | 13.2 | 28.0 | 31.44 | 7.073
0.6000710984713828 | 1688.0 | 240.1 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 30.94 | 7.029
0.49982225382154283 | 1406.0 | 205.0 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 30.46 | 6.861
0.39992890152861715 | 1125.0 | 167.5 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 29.97 | 6.718
0.3 | 843.9 | 135.3 | 9.0 | 10.8 | 28.0 | 29.49 | 6.239
0.2 | 562.6 | 103.4 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 29.0 | 5.442
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.3 | 9.0 | 9.9 | 28.0 | 28.76 | 4.833
1.0 | 2813.0 | 400.3 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 31.92 | 7.028
0.9001066477070743 | 2532.0 | 351.7 | 9.0 | 14.4 | 27.0 | 31.41 | 7.199
0.7998578030572343 | 2250.0 | 308.4 | 9.0 | 13.8 | 27.0 | 30.91 | 7.296
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.6 | 9.0 | 13.2 | 27.0 | 30.42 | 7.358
0.6000710984713828 | 1688.0 | 228.2 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 29.93 | 7.397
0.49982225382154283 | 1406.0 | 194.5 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 29.44 | 7.231
0.39992890152861715 | 1125.0 | 159.3 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 28.95 | 7.065
0.3 | 843.9 | 128.3 | 9.0 | 10.8 | 27.0 | 28.48 | 6.576
0.2 | 562.6 | 98.34 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 28.0 | 5.721
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.3 | 9.0 | 9.9 | 27.0 | 27.75 | 5.065
1.0 | 2813.0 | 386.6 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 31.0 | 7.277
0.9001066477070743 | 2532.0 | 338.1 | 9.0 | 14.4 | 26.0 | 30.48 | 7.489
0.7998578030572343 | 2250.0 | 295.0 | 9.0 | 13.8 | 26.0 | 29.98 | 7.629
0.6999644507643086 | 1969.0 | 255.4 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 29.47 | 7.71
0.6000710984713828 | 1688.0 | 217.5 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 28.97 | 7.758
0.49982225382154283 | 1406.0 | 185.0 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 28.48 | 7.604
0.39992890152861715 | 1125.0 | 151.6 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 27.98 | 7.42
0.3 | 843.9 | 122.1 | 9.0 | 10.8 | 26.0 | 27.5 | 6.913
0.2 | 562.6 | 93.58 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 27.01 | 6.012
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.29 | 9.0 | 9.9 | 26.0 | 26.76 | 5.322
1.0 | 2813.0 | 371.5 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | 29.97 | 7.573
0.9001066477070743 | 2532.0 | 323.2 | 9.0 | 14.4 | 25.0 | 29.46 | 7.833
0.7998578030572343 | 2250.0 | 280.9 | 9.0 | 13.8 | 25.0 | 28.95 | 8.011
0.6999644507643086 | 1969.0 | 242.9 | 9.0 | 13.2 | 25.0 | 28.45 | 8.107
0.6000710984713828 | 1688.0 | 206.6 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 27.95 | 8.17
0.49982225382154283 | 1406.0 | 175.3 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 27.46 | 8.023
0.39992890152861715 | 1125.0 | 143.9 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 26.97 | 7.817
0.3 | 843.9 | 115.8 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 26.49 | 7.285
0.2 | 562.6 | 88.98 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 26.0 | 6.322
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.56 | 9.0 | 9.9 | 25.0 | 25.76 | 5.584
1.0 | 2813.0 | 356.5 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 28.95 | 7.891
0.9001066477070743 | 2532.0 | 308.8 | 9.0 | 14.4 | 24.0 | 28.44 | 8.198
0.7998578030572343 | 2250.0 | 267.5 | 9.0 | 13.8 | 24.0 | 27.93 | 8.412
0.6999644507643086 | 1969.0 | 230.7 | 9.0 | 13.2 | 24.0 | 27.43 | 8.535
0.6000710984713828 | 1688.0 | 198.3 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 26.94 | 8.51
0.49982225382154283 | 1406.0 | 166.0 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 26.45 | 8.472
0.39992890152861715 | 1125.0 | 139.4 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 25.96 | 8.073
0.3 | 843.9 | 109.9 | 9.0 | 10.8 | 24.0 | 25.48 | 7.676
0.2 | 562.6 | 84.59 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 24.99 | 6.651
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.96 | 9.0 | 9.9 | 24.0 | 24.75 | 5.863
1.0 | 2813.0 | 341.8 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 27.93 | 8.231
0.9001066477070743 | 2532.0 | 296.0 | 9.0 | 14.4 | 23.0 | 27.42 | 8.554
0.7998578030572343 | 2250.0 | 254.6 | 9.0 | 13.8 | 23.0 | 26.91 | 8.84
0.6999644507643086 | 1969.0 | 218.8 | 9.0 | 13.2 | 23.0 | 26.41 | 8.999
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.8 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 25.92 | 9.036
0.49982225382154283 | 1406.0 | 157.1 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 25.43 | 8.951
0.39992890152861715 | 1125.0 | 131.9 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 24.95 | 8.534
0.3 | 843.9 | 104.2 | 9.0 | 10.8 | 23.0 | 24.47 | 8.099
0.2 | 562.6 | 80.26 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 23.99 | 7.01
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.45 | 9.0 | 9.9 | 23.0 | 23.75 | 6.165
1.0 | 2813.0 | 328.7 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 27.0 | 8.557
0.9001066477070743 | 2532.0 | 283.7 | 9.0 | 14.4 | 22.0 | 26.48 | 8.923
0.7998578030572343 | 2250.0 | 243.0 | 9.0 | 13.8 | 22.0 | 25.97 | 9.261
0.6999644507643086 | 1969.0 | 208.1 | 9.0 | 13.2 | 22.0 | 25.46 | 9.464
0.6000710984713828 | 1688.0 | 177.1 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 24.96 | 9.531
0.49982225382154283 | 1406.0 | 149.1 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 24.47 | 9.436
0.39992890152861715 | 1125.0 | 124.7 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 23.98 | 9.021
0.3 | 843.9 | 98.73 | 9.0 | 10.8 | 22.0 | 23.49 | 8.547
0.2 | 562.6 | 76.12 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 23.0 | 7.391
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.04 | 9.0 | 9.9 | 22.0 | 22.76 | 6.488
1.0 | 2813.0 | 314.9 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 25.98 | 8.933
0.9001066477070743 | 2532.0 | 270.9 | 9.0 | 14.4 | 21.0 | 25.46 | 9.346
0.7998578030572343 | 2250.0 | 231.0 | 9.0 | 13.8 | 21.0 | 24.95 | 9.74
0.6999644507643086 | 1969.0 | 197.0 | 9.0 | 13.2 | 21.0 | 24.44 | 9.995
0.6000710984713828 | 1688.0 | 167.2 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 23.94 | 10.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 141.6 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 23.45 | 9.935
0.39992890152861715 | 1125.0 | 117.4 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 22.97 | 9.581
0.3 | 843.9 | 93.19 | 9.0 | 10.8 | 21.0 | 22.48 | 9.056
0.2 | 562.6 | 72.03 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 21.99 | 7.811
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.79 | 9.0 | 9.9 | 21.0 | 21.75 | 6.829
1.0 | 2813.0 | 301.6 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 24.95 | 9.326
0.9001066477070743 | 2532.0 | 258.6 | 9.0 | 14.4 | 20.0 | 24.44 | 9.788
0.7998578030572343 | 2250.0 | 219.7 | 9.0 | 13.8 | 20.0 | 23.93 | 10.24
0.6999644507643086 | 1969.0 | 186.5 | 9.0 | 13.2 | 20.0 | 23.42 | 10.56
0.6000710984713828 | 1688.0 | 157.6 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 22.93 | 10.71
0.49982225382154283 | 1406.0 | 133.2 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 22.44 | 10.56
0.39992890152861715 | 1125.0 | 110.3 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 21.95 | 10.2
0.3 | 843.9 | 90.93 | 9.0 | 10.8 | 20.0 | 21.47 | 9.281
0.2 | 562.6 | 68.0 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 20.99 | 8.274
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.41 | 9.0 | 9.9 | 20.0 | 20.75 | 7.224
1.0 | 2813.0 | 289.0 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 23.93 | 9.734
0.9001066477070743 | 2532.0 | 247.0 | 9.0 | 14.4 | 19.0 | 23.42 | 10.25
0.7998578030572343 | 2250.0 | 209.5 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 22.91 | 10.74
0.6999644507643086 | 1969.0 | 176.2 | 9.0 | 13.2 | 19.0 | 22.41 | 11.18
0.6000710984713828 | 1688.0 | 148.3 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 21.91 | 11.38
0.49982225382154283 | 1406.0 | 125.0 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 21.43 | 11.25
0.39992890152861715 | 1125.0 | 103.5 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 20.94 | 10.88
0.3 | 843.9 | 85.2 | 9.0 | 10.8 | 19.0 | 20.46 | 9.905
0.2 | 562.6 | 64.37 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 19.98 | 8.74
0.14998222538215428 | 421.9 | 55.59 | 9.0 | 9.9 | 19.0 | 19.74 | 7.591
1.0 | 2813.0 | 504.0 | 10.0 | 16.0 | 34.0 | 39.0 | 5.582
0.9001066477070743 | 2532.0 | 447.3 | 10.0 | 15.4 | 34.0 | 38.49 | 5.659
0.7998578030572343 | 2250.0 | 395.3 | 10.0 | 14.8 | 34.0 | 37.99 | 5.692
0.6999644507643086 | 1969.0 | 345.7 | 10.0 | 14.2 | 34.0 | 37.49 | 5.695
0.6000710984713828 | 1688.0 | 295.3 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 36.99 | 5.715
0.49982225382154283 | 1406.0 | 249.7 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 36.5 | 5.633
0.39992890152861715 | 1125.0 | 207.9 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 36.01 | 5.412
0.3 | 843.9 | 168.2 | 10.0 | 11.8 | 34.0 | 35.52 | 5.016
0.2 | 562.6 | 128.1 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 35.03 | 4.391
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.9 | 10.0 | 10.9 | 34.0 | 34.78 | 3.946
1.0 | 2813.0 | 486.3 | 10.0 | 16.0 | 33.0 | 37.98 | 5.784
0.9001066477070743 | 2532.0 | 430.0 | 10.0 | 15.4 | 33.0 | 37.47 | 5.888
0.7998578030572343 | 2250.0 | 377.5 | 10.0 | 14.8 | 33.0 | 36.96 | 5.962
0.6999644507643086 | 1969.0 | 329.4 | 10.0 | 14.2 | 33.0 | 36.47 | 5.977
0.6000710984713828 | 1688.0 | 281.9 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 35.97 | 5.987
0.49982225382154283 | 1406.0 | 239.5 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 35.48 | 5.873
0.39992890152861715 | 1125.0 | 200.0 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 34.99 | 5.625
0.3 | 843.9 | 161.8 | 10.0 | 11.8 | 33.0 | 34.51 | 5.217
0.2 | 562.6 | 123.2 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 34.02 | 4.568
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.9 | 10.0 | 10.9 | 33.0 | 33.78 | 4.1
1.0 | 2813.0 | 467.7 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | 36.95 | 6.015
0.9001066477070743 | 2532.0 | 411.3 | 10.0 | 15.4 | 32.0 | 36.44 | 6.156
0.7998578030572343 | 2250.0 | 360.2 | 10.0 | 14.8 | 32.0 | 35.94 | 6.248
0.6999644507643086 | 1969.0 | 314.3 | 10.0 | 14.2 | 32.0 | 35.44 | 6.264
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.6 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 34.95 | 6.237
0.49982225382154283 | 1406.0 | 230.1 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 34.46 | 6.112
0.39992890152861715 | 1125.0 | 191.6 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 33.98 | 5.872
0.3 | 843.9 | 154.4 | 10.0 | 11.8 | 32.0 | 33.5 | 5.467
0.2 | 562.6 | 117.6 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 33.01 | 4.782
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.51 | 10.0 | 10.9 | 32.0 | 32.77 | 4.283
1.0 | 2813.0 | 448.1 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 35.92 | 6.277
0.9001066477070743 | 2532.0 | 394.8 | 10.0 | 15.4 | 31.0 | 35.41 | 6.413
0.7998578030572343 | 2250.0 | 344.4 | 10.0 | 14.8 | 31.0 | 34.91 | 6.535
0.6999644507643086 | 1969.0 | 301.5 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | 34.42 | 6.531
0.6000710984713828 | 1688.0 | 262.6 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 33.94 | 6.427
0.49982225382154283 | 1406.0 | 220.0 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 33.45 | 6.394
0.39992890152861715 | 1125.0 | 182.5 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 32.96 | 6.165
0.3 | 843.9 | 147.2 | 10.0 | 11.8 | 31.0 | 32.49 | 5.734
0.2 | 562.6 | 111.9 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 32.0 | 5.028
0.14998222538215428 | 421.9 | 93.81 | 10.0 | 10.9 | 31.0 | 31.76 | 4.498
1.0 | 2813.0 | 432.6 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 6.503
0.9001066477070743 | 2532.0 | 382.0 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 34.49 | 6.627
0.7998578030572343 | 2250.0 | 339.9 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 33.99 | 6.621
0.6999644507643086 | 1969.0 | 292.2 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 33.48 | 6.738
0.6000710984713828 | 1688.0 | 253.4 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 32.99 | 6.66
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.4 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 32.49 | 6.621
0.39992890152861715 | 1125.0 | 176.5 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 32.0 | 6.377
0.3 | 843.9 | 142.4 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 31.51 | 5.928
0.2 | 562.6 | 108.9 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 31.02 | 5.165
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.8 | 10.0 | 10.9 | 30.0 | 30.77 | 4.597
1.0 | 2813.0 | 414.2 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 33.97 | 6.791
0.9001066477070743 | 2532.0 | 367.1 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 33.47 | 6.897
0.7998578030572343 | 2250.0 | 324.3 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 32.96 | 6.939
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.9 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 32.46 | 7.06
0.6000710984713828 | 1688.0 | 240.8 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 31.97 | 7.01
0.49982225382154283 | 1406.0 | 205.8 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 31.48 | 6.834
0.39992890152861715 | 1125.0 | 167.9 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 30.98 | 6.701
0.3 | 843.9 | 135.4 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 30.5 | 6.232
0.2 | 562.6 | 103.7 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 30.01 | 5.426
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.54 | 10.0 | 10.9 | 29.0 | 29.77 | 4.82
1.0 | 2813.0 | 399.3 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 32.95 | 7.045
0.9001066477070743 | 2532.0 | 352.0 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 32.44 | 7.192
0.7998578030572343 | 2250.0 | 308.7 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 31.94 | 7.29
0.6999644507643086 | 1969.0 | 268.0 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 31.45 | 7.348
0.6000710984713828 | 1688.0 | 228.0 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 30.95 | 7.404
0.49982225382154283 | 1406.0 | 195.2 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 30.46 | 7.204
0.39992890152861715 | 1125.0 | 159.7 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 29.97 | 7.047
0.3 | 843.9 | 128.7 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 29.49 | 6.559
0.2 | 562.6 | 98.63 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 29.0 | 5.704
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.41 | 10.0 | 10.9 | 28.0 | 28.76 | 5.058
1.0 | 2813.0 | 384.1 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 31.92 | 7.324
0.9001066477070743 | 2532.0 | 336.6 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 31.42 | 7.522
0.7998578030572343 | 2250.0 | 294.0 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 30.92 | 7.655
0.6999644507643086 | 1969.0 | 254.9 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 30.42 | 7.725
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.6 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 29.93 | 7.793
0.49982225382154283 | 1406.0 | 185.1 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 29.44 | 7.597
0.39992890152861715 | 1125.0 | 151.7 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 28.96 | 7.418
0.3 | 843.9 | 122.2 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 28.47 | 6.907
0.2 | 562.6 | 93.76 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 27.99 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.45 | 10.0 | 10.9 | 27.0 | 27.75 | 5.311
1.0 | 2813.0 | 370.1 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 31.0 | 7.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 322.7 | 10.0 | 15.4 | 26.0 | 30.48 | 7.846
0.7998578030572343 | 2250.0 | 280.8 | 10.0 | 14.8 | 26.0 | 29.97 | 8.013
0.6999644507643086 | 1969.0 | 243.1 | 10.0 | 14.2 | 26.0 | 29.47 | 8.099
0.6000710984713828 | 1688.0 | 206.2 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 28.97 | 8.186
0.49982225382154283 | 1406.0 | 175.9 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 28.48 | 7.997
0.39992890152861715 | 1125.0 | 144.3 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 27.98 | 7.8
0.3 | 843.9 | 116.1 | 10.0 | 11.8 | 26.0 | 27.49 | 7.268
0.2 | 562.6 | 89.26 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 27.01 | 6.303
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.77 | 10.0 | 10.9 | 26.0 | 26.76 | 5.568
1.0 | 2813.0 | 354.8 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 29.97 | 7.927
0.9001066477070743 | 2532.0 | 308.0 | 10.0 | 15.4 | 25.0 | 29.46 | 8.22
0.7998578030572343 | 2250.0 | 267.3 | 10.0 | 14.8 | 25.0 | 28.95 | 8.418
0.6999644507643086 | 1969.0 | 230.9 | 10.0 | 14.2 | 25.0 | 28.45 | 8.529
0.6000710984713828 | 1688.0 | 195.6 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 27.95 | 8.63
0.49982225382154283 | 1406.0 | 166.5 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 27.46 | 8.446
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.0 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 26.97 | 8.037
0.3 | 843.9 | 110.2 | 10.0 | 11.8 | 25.0 | 26.48 | 7.656
0.2 | 562.6 | 84.84 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 26.0 | 6.631
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.16 | 10.0 | 10.9 | 25.0 | 25.76 | 5.847
1.0 | 2813.0 | 339.9 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 28.95 | 8.275
0.9001066477070743 | 2532.0 | 294.0 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 28.43 | 8.612
0.7998578030572343 | 2250.0 | 254.2 | 10.0 | 14.8 | 24.0 | 27.93 | 8.852
0.6999644507643086 | 1969.0 | 218.9 | 10.0 | 14.2 | 24.0 | 27.43 | 8.995
0.6000710984713828 | 1688.0 | 187.3 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 26.94 | 9.011
0.49982225382154283 | 1406.0 | 157.6 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 26.45 | 8.925
0.39992890152861715 | 1125.0 | 132.4 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 25.96 | 8.497
0.3 | 843.9 | 104.5 | 10.0 | 11.8 | 24.0 | 25.47 | 8.078
0.2 | 562.6 | 80.5 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 24.99 | 6.989
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.63 | 10.0 | 10.9 | 24.0 | 24.75 | 6.148
1.0 | 2813.0 | 325.5 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 27.92 | 8.643
0.9001066477070743 | 2532.0 | 281.5 | 10.0 | 15.4 | 23.0 | 27.41 | 8.993
0.7998578030572343 | 2250.0 | 241.6 | 10.0 | 14.8 | 23.0 | 26.91 | 9.315
0.6999644507643086 | 1969.0 | 207.3 | 10.0 | 14.2 | 23.0 | 26.41 | 9.498
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.9 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 25.92 | 9.541
0.49982225382154283 | 1406.0 | 149.1 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 25.43 | 9.436
0.39992890152861715 | 1125.0 | 125.0 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 24.95 | 9.004
0.3 | 843.9 | 98.78 | 10.0 | 11.8 | 23.0 | 24.46 | 8.543
0.2 | 562.6 | 76.26 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 23.99 | 7.378
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.22 | 10.0 | 10.9 | 23.0 | 23.75 | 6.47
1.0 | 2813.0 | 312.8 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | 8.994
0.9001066477070743 | 2532.0 | 269.6 | 10.0 | 15.4 | 22.0 | 26.48 | 9.391
0.7998578030572343 | 2250.0 | 230.4 | 10.0 | 14.8 | 22.0 | 25.97 | 9.769
0.6999644507643086 | 1969.0 | 197.0 | 10.0 | 14.2 | 22.0 | 25.46 | 9.997
0.6000710984713828 | 1688.0 | 167.5 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 24.96 | 10.08
0.49982225382154283 | 1406.0 | 141.0 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 24.47 | 9.972
0.39992890152861715 | 1125.0 | 117.9 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 23.98 | 9.544
0.3 | 843.9 | 93.41 | 10.0 | 11.8 | 22.0 | 23.48 | 9.034
0.2 | 562.6 | 72.24 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 23.0 | 7.788
0.15151084251688587 | 426.2 | 62.27 | 10.0 | 10.9 | 22.0 | 22.76 | 6.844
1.0 | 2813.0 | 299.4 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 25.98 | 9.397
0.9001066477070743 | 2532.0 | 257.2 | 10.0 | 15.4 | 21.0 | 25.46 | 9.842
0.7998578030572343 | 2250.0 | 218.8 | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 24.95 | 10.28
0.6999644507643086 | 1969.0 | 186.3 | 10.0 | 14.2 | 21.0 | 24.44 | 10.57
0.6000710984713828 | 1688.0 | 157.8 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 23.94 | 10.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 133.4 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 23.45 | 10.55
0.39992890152861715 | 1125.0 | 110.7 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 22.96 | 10.16
0.3 | 843.9 | 91.38 | 10.0 | 11.8 | 21.0 | 22.48 | 9.235
0.2 | 562.6 | 68.17 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 21.99 | 8.252
0.15151084251688587 | 426.2 | 58.85 | 10.0 | 10.9 | 21.0 | 21.76 | 7.242
1.0 | 2813.0 | 286.6 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 24.96 | 9.814
0.9001066477070743 | 2532.0 | 245.4 | 10.0 | 15.4 | 20.0 | 24.44 | 10.32
0.7998578030572343 | 2250.0 | 207.7 | 10.0 | 14.8 | 20.0 | 23.93 | 10.84
0.6999644507643086 | 1969.0 | 175.9 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 23.42 | 11.19
0.6000710984713828 | 1688.0 | 148.4 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 22.93 | 11.37
0.49982225382154283 | 1406.0 | 125.2 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 22.44 | 11.23
0.39992890152861715 | 1125.0 | 103.8 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 21.95 | 10.84
0.3 | 843.9 | 85.63 | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 21.47 | 9.855
0.2 | 562.6 | 64.58 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 20.99 | 8.711
0.15300391041592604 | 430.4 | 56.3 | 10.0 | 10.9 | 20.0 | 20.76 | 7.646
1.0 | 2813.0 | 274.7 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 23.94 | 10.24
0.9001066477070743 | 2532.0 | 234.2 | 10.0 | 15.4 | 19.0 | 23.42 | 10.81
0.7998578030572343 | 2250.0 | 197.5 | 10.0 | 14.8 | 19.0 | 22.91 | 11.39
0.6999644507643086 | 1969.0 | 165.7 | 10.0 | 14.2 | 19.0 | 22.41 | 11.89
0.6000710984713828 | 1688.0 | 139.5 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 21.91 | 12.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 116.9 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 21.43 | 12.03
0.39992890152861715 | 1125.0 | 97.6 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 20.94 | 11.53
0.3 | 843.9 | 80.76 | 10.0 | 11.8 | 19.0 | 20.46 | 10.45
0.2 | 562.6 | 61.69 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 19.98 | 9.12
0.15453252755065766 | 434.7 | 54.27 | 10.0 | 10.9 | 19.0 | 19.76 | 8.01
0.9854248133665127 | 2772.0 | 574.4 | 6.0 | 13.0 | 34.0 | 39.0 | 4.826
0.9001066477070743 | 2532.0 | 518.3 | 6.0 | 12.3 | 34.0 | 38.56 | 4.885
0.7998578030572343 | 2250.0 | 454.0 | 6.0 | 11.6 | 34.0 | 38.05 | 4.957
0.6999644507643086 | 1969.0 | 400.8 | 6.0 | 10.9 | 34.0 | 37.54 | 4.913
0.6000710984713828 | 1688.0 | 342.6 | 6.0 | 10.2 | 34.0 | 37.03 | 4.926
0.49982225382154283 | 1406.0 | 292.7 | 6.0 | 9.5 | 34.0 | 36.54 | 4.804
0.39992890152861715 | 1125.0 | 244.6 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 36.04 | 4.601
0.3 | 843.9 | 198.3 | 6.0 | 8.1 | 34.0 | 35.55 | 4.255
0.2 | 562.6 | 150.8 | 6.0 | 7.40000000000001 | 34.0 | 35.05 | 3.731
0.14998222538215428 | 421.9 | 125.2 | 6.0 | 7.05 | 34.0 | 34.8 | 3.37
1.0 | 2813.0 | 563.9 | 6.0 | 13.0 | 33.0 | 38.05 | 4.988
0.9001066477070743 | 2532.0 | 498.8 | 6.0 | 12.3 | 33.0 | 37.53 | 5.075
0.7998578030572343 | 2250.0 | 435.9 | 6.0 | 11.6 | 33.0 | 37.01 | 5.162
0.6999644507643086 | 1969.0 | 382.7 | 6.0 | 10.9 | 33.0 | 36.52 | 5.145
0.6000710984713828 | 1688.0 | 331.0 | 6.0 | 10.2 | 33.0 | 36.02 | 5.099
0.49982225382154283 | 1406.0 | 283.2 | 6.0 | 9.5 | 33.0 | 35.52 | 4.966
0.39992890152861715 | 1125.0 | 236.7 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 35.03 | 4.755
0.3 | 843.9 | 190.9 | 6.0 | 8.1 | 33.0 | 34.54 | 4.421
0.2 | 562.6 | 145.1 | 6.0 | 7.40000000000001 | 33.0 | 34.05 | 3.877
0.14998222538215428 | 421.9 | 120.2 | 6.0 | 7.05 | 33.0 | 33.79 | 3.509
1.0 | 2813.0 | 543.4 | 6.0 | 13.0 | 32.0 | 37.01 | 5.177
0.9001066477070743 | 2532.0 | 479.6 | 6.0 | 12.3 | 32.0 | 36.5 | 5.279
0.7998578030572343 | 2250.0 | 419.4 | 6.0 | 11.6 | 32.0 | 35.99 | 5.366
0.6999644507643086 | 1969.0 | 369.8 | 6.0 | 10.9 | 32.0 | 35.49 | 5.324
0.6000710984713828 | 1688.0 | 320.3 | 6.0 | 10.2 | 32.0 | 35.0 | 5.269
0.49982225382154283 | 1406.0 | 272.4 | 6.0 | 9.5 | 32.0 | 34.51 | 5.164
0.39992890152861715 | 1125.0 | 226.1 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 34.01 | 4.975
0.3 | 843.9 | 181.8 | 6.0 | 8.1 | 32.0 | 33.52 | 4.641
0.2 | 562.6 | 138.2 | 6.0 | 7.40000000000001 | 32.0 | 33.03 | 4.071
0.14998222538215428 | 421.9 | 115.9 | 6.0 | 7.05 | 32.0 | 32.79 | 3.641
1.0 | 2813.0 | 523.1 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | 35.98 | 5.378
0.9001066477070743 | 2532.0 | 461.8 | 6.0 | 12.3 | 31.0 | 35.47 | 5.482
0.7998578030572343 | 2250.0 | 405.4 | 6.0 | 11.6 | 31.0 | 34.97 | 5.551
0.6999644507643086 | 1969.0 | 357.7 | 6.0 | 10.9 | 31.0 | 34.48 | 5.505
0.6000710984713828 | 1688.0 | 308.1 | 6.0 | 10.2 | 31.0 | 33.98 | 5.479
0.49982225382154283 | 1406.0 | 260.0 | 6.0 | 9.5 | 31.0 | 33.49 | 5.41
0.39992890152861715 | 1125.0 | 215.4 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 33.0 | 5.224
0.3 | 843.9 | 173.1 | 6.0 | 8.1 | 31.0 | 32.51 | 4.877
0.2 | 562.6 | 131.6 | 6.0 | 7.40000000000001 | 31.0 | 32.02 | 4.276
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.4 | 6.0 | 7.05 | 31.0 | 31.78 | 3.823
1.0 | 2813.0 | 506.1 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 35.0 | 5.558
0.9001066477070743 | 2532.0 | 448.4 | 6.0 | 12.3 | 30.0 | 34.49 | 5.646
0.7998578030572343 | 2250.0 | 394.7 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | 33.98 | 5.701
0.6999644507643086 | 1969.0 | 346.1 | 6.0 | 10.9 | 30.0 | 33.49 | 5.689
0.6000710984713828 | 1688.0 | 296.8 | 6.0 | 10.2 | 30.0 | 32.99 | 5.686
0.49982225382154283 | 1406.0 | 250.5 | 6.0 | 9.5 | 30.0 | 32.49 | 5.615
0.39992890152861715 | 1125.0 | 207.9 | 6.0 | 8.8 | 30.0 | 32.0 | 5.412
0.3 | 843.9 | 167.8 | 6.0 | 8.1 | 30.0 | 31.51 | 5.028
0.2 | 562.6 | 128.5 | 6.0 | 7.40000000000001 | 30.0 | 31.03 | 4.379
0.14998222538215428 | 421.9 | 107.8 | 6.0 | 7.05 | 30.0 | 30.78 | 3.915
1.0 | 2813.0 | 487.2 | 6.0 | 13.0 | 29.0 | 33.97 | 5.773
0.9001066477070743 | 2532.0 | 432.5 | 6.0 | 12.3 | 29.0 | 33.46 | 5.853
0.7998578030572343 | 2250.0 | 379.2 | 6.0 | 11.6 | 29.0 | 32.96 | 5.934
0.6999644507643086 | 1969.0 | 330.3 | 6.0 | 10.9 | 29.0 | 32.46 | 5.962
0.6000710984713828 | 1688.0 | 285.4 | 6.0 | 10.2 | 29.0 | 31.97 | 5.913
0.49982225382154283 | 1406.0 | 239.2 | 6.0 | 9.5 | 29.0 | 31.47 | 5.88
0.39992890152861715 | 1125.0 | 199.5 | 6.0 | 8.8 | 29.0 | 30.99 | 5.641
0.3 | 843.9 | 161.5 | 6.0 | 8.1 | 29.0 | 30.5 | 5.224
0.2 | 562.6 | 123.7 | 6.0 | 7.40000000000001 | 29.0 | 30.02 | 4.549
0.14998222538215428 | 421.9 | 103.9 | 6.0 | 7.05 | 29.0 | 29.77 | 4.061
1.0 | 2813.0 | 471.7 | 6.0 | 13.0 | 28.0 | 32.95 | 5.963
0.9001066477070743 | 2532.0 | 415.8 | 6.0 | 12.3 | 28.0 | 32.44 | 6.089
0.7998578030572343 | 2250.0 | 362.5 | 6.0 | 11.6 | 28.0 | 31.93 | 6.208
0.6999644507643086 | 1969.0 | 315.0 | 6.0 | 10.9 | 28.0 | 31.44 | 6.251
0.6000710984713828 | 1688.0 | 272.2 | 6.0 | 10.2 | 28.0 | 30.95 | 6.201
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.8 | 6.0 | 9.5 | 28.0 | 30.46 | 6.122
0.39992890152861715 | 1125.0 | 191.8 | 6.0 | 8.8 | 28.0 | 29.98 | 5.868
0.3 | 843.9 | 155.0 | 6.0 | 8.1 | 28.0 | 29.49 | 5.446
0.2 | 562.6 | 118.4 | 6.0 | 7.40000000000001 | 28.0 | 29.01 | 4.75
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.81 | 6.0 | 7.05 | 28.0 | 28.77 | 4.227
1.0 | 2813.0 | 455.9 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 31.92 | 6.17
0.9001066477070743 | 2532.0 | 398.3 | 6.0 | 12.3 | 27.0 | 31.41 | 6.356
0.7998578030572343 | 2250.0 | 348.7 | 6.0 | 11.6 | 27.0 | 30.91 | 6.454
0.6999644507643086 | 1969.0 | 301.1 | 6.0 | 10.9 | 27.0 | 30.42 | 6.539
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.2 | 6.0 | 10.2 | 27.0 | 29.93 | 6.463
0.49982225382154283 | 1406.0 | 220.5 | 6.0 | 9.5 | 27.0 | 29.44 | 6.377
0.39992890152861715 | 1125.0 | 183.3 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 28.96 | 6.139
0.3 | 843.9 | 147.7 | 6.0 | 8.1 | 27.0 | 28.48 | 5.715
0.2 | 562.6 | 112.9 | 6.0 | 7.40000000000001 | 27.0 | 28.0 | 4.983
0.14998222538215428 | 421.9 | 95.15 | 6.0 | 7.05 | 27.0 | 27.76 | 4.435
1.0 | 2813.0 | 441.0 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 31.0 | 6.379
0.9001066477070743 | 2532.0 | 382.3 | 6.0 | 12.3 | 26.0 | 30.48 | 6.622
0.7998578030572343 | 2250.0 | 335.2 | 6.0 | 11.6 | 26.0 | 29.97 | 6.713
0.6999644507643086 | 1969.0 | 289.8 | 6.0 | 10.9 | 26.0 | 29.47 | 6.795
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.8 | 6.0 | 10.2 | 26.0 | 28.97 | 6.729
0.49982225382154283 | 1406.0 | 213.9 | 6.0 | 9.5 | 26.0 | 28.48 | 6.576
0.39992890152861715 | 1125.0 | 174.9 | 6.0 | 8.8 | 26.0 | 27.99 | 6.433
0.3 | 843.9 | 140.8 | 6.0 | 8.1 | 26.0 | 27.5 | 5.993
0.2 | 562.6 | 107.7 | 6.0 | 7.40000000000001 | 26.0 | 27.01 | 5.225
0.14998222538215428 | 421.9 | 90.85 | 6.0 | 7.035 | 26.0 | 26.77 | 4.644
1.0 | 2813.0 | 423.8 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | 29.97 | 6.638
0.9001066477070743 | 2532.0 | 366.1 | 6.0 | 12.3 | 25.0 | 29.45 | 6.915
0.7998578030572343 | 2250.0 | 321.8 | 6.0 | 11.6 | 25.0 | 28.95 | 6.994
0.6999644507643086 | 1969.0 | 281.2 | 6.0 | 10.9 | 25.0 | 28.46 | 7.002
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.0 | 6.0 | 10.2 | 25.0 | 27.96 | 7.063
0.49982225382154283 | 1406.0 | 203.0 | 6.0 | 9.5 | 25.0 | 27.47 | 6.929
0.39992890152861715 | 1125.0 | 166.5 | 6.0 | 8.8 | 25.0 | 26.97 | 6.759
0.3 | 843.9 | 134.0 | 6.0 | 8.1 | 25.0 | 26.49 | 6.3
0.2 | 562.6 | 102.5 | 6.0 | 7.40000000000001 | 25.0 | 26.01 | 5.489
0.14998222538215428 | 421.9 | 86.62 | 6.0 | 7.05 | 25.0 | 25.76 | 4.871
1.0 | 2813.0 | 406.9 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 28.95 | 6.913
0.9001066477070743 | 2532.0 | 353.0 | 6.0 | 12.3 | 24.0 | 28.43 | 7.172
0.7998578030572343 | 2250.0 | 308.1 | 6.0 | 11.6 | 24.0 | 27.93 | 7.303
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.3 | 6.0 | 10.9 | 24.0 | 27.43 | 7.366
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.1 | 6.0 | 10.2 | 24.0 | 26.94 | 7.431
0.49982225382154283 | 1406.0 | 192.7 | 6.0 | 9.5 | 24.0 | 26.45 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 158.3 | 6.0 | 8.8 | 24.0 | 25.96 | 7.108
0.3 | 843.9 | 127.4 | 6.0 | 8.1 | 24.0 | 25.48 | 6.626
0.2 | 562.6 | 97.49 | 6.0 | 7.40000000000001 | 24.0 | 25.0 | 5.771
0.14998222538215428 | 421.9 | 82.53 | 6.0 | 7.05 | 24.0 | 24.76 | 5.113
1.0 | 2813.0 | 391.2 | 6.0 | 13.0 | 23.0 | 27.92 | 7.19
0.9001066477070743 | 2532.0 | 339.4 | 6.0 | 12.3 | 23.0 | 27.41 | 7.46
0.7998578030572343 | 2250.0 | 294.2 | 6.0 | 11.6 | 23.0 | 26.91 | 7.65
0.6999644507643086 | 1969.0 | 254.3 | 6.0 | 10.9 | 23.0 | 26.41 | 7.742
0.6000710984713828 | 1688.0 | 218.3 | 6.0 | 10.2 | 23.0 | 25.92 | 7.733
0.49982225382154283 | 1406.0 | 182.8 | 6.0 | 9.5 | 23.0 | 25.43 | 7.693
0.39992890152861715 | 1125.0 | 153.6 | 6.0 | 8.8 | 23.0 | 24.95 | 7.327
0.3 | 843.9 | 121.0 | 6.0 | 8.1 | 23.0 | 24.47 | 6.976
0.2 | 562.6 | 92.68 | 6.0 | 7.40000000000001 | 23.0 | 23.99 | 6.071
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.59 | 6.0 | 7.05 | 23.0 | 23.75 | 5.369
1.0 | 2813.0 | 377.9 | 6.0 | 13.0 | 22.0 | 27.0 | 7.444
0.9001066477070743 | 2532.0 | 326.7 | 6.0 | 12.3 | 22.0 | 26.48 | 7.748
0.7998578030572343 | 2250.0 | 281.7 | 6.0 | 11.6 | 22.0 | 25.97 | 7.987
0.6999644507643086 | 1969.0 | 242.8 | 6.0 | 10.9 | 22.0 | 25.46 | 8.111
0.6000710984713828 | 1688.0 | 207.9 | 6.0 | 10.2 | 22.0 | 24.96 | 8.119
0.49982225382154283 | 1406.0 | 173.8 | 6.0 | 9.5 | 22.0 | 24.47 | 8.091
0.39992890152861715 | 1125.0 | 145.7 | 6.0 | 8.8 | 22.0 | 23.98 | 7.722
0.3 | 843.9 | 115.0 | 6.0 | 8.1 | 22.0 | 23.49 | 7.339
0.2 | 562.6 | 88.17 | 6.0 | 7.40000000000001 | 22.0 | 23.0 | 6.381
0.14998222538215428 | 421.9 | 74.91 | 6.0 | 7.035 | 22.0 | 22.76 | 5.633
1.0 | 2813.0 | 363.5 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 25.98 | 7.738
0.9001066477070743 | 2532.0 | 313.1 | 6.0 | 12.3 | 21.0 | 25.46 | 8.086
0.7998578030572343 | 2250.0 | 268.7 | 6.0 | 11.6 | 21.0 | 24.95 | 8.374
0.6999644507643086 | 1969.0 | 230.8 | 6.0 | 10.9 | 21.0 | 24.44 | 8.53
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.1 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 23.95 | 8.563
0.49982225382154283 | 1406.0 | 164.7 | 6.0 | 9.5 | 21.0 | 23.45 | 8.538
0.39992890152861715 | 1125.0 | 137.8 | 6.0 | 8.8 | 21.0 | 22.97 | 8.166
0.3 | 843.9 | 109.1 | 6.0 | 8.1 | 21.0 | 22.48 | 7.733
0.2 | 562.6 | 83.83 | 6.0 | 7.40000000000001 | 21.0 | 22.0 | 6.711
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.36 | 6.0 | 7.05 | 21.0 | 21.75 | 5.913
1.0 | 2813.0 | 349.2 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 24.95 | 8.056
0.9001066477070743 | 2532.0 | 299.8 | 6.0 | 12.3 | 20.0 | 24.43 | 8.444
0.7998578030572343 | 2250.0 | 256.3 | 6.0 | 11.6 | 20.0 | 23.92 | 8.781
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.3 | 6.0 | 10.9 | 20.0 | 23.42 | 8.979
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.7 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 22.93 | 9.04
0.49982225382154283 | 1406.0 | 156.0 | 6.0 | 9.5 | 20.0 | 22.44 | 9.019
0.39992890152861715 | 1125.0 | 130.4 | 6.0 | 8.8 | 20.0 | 21.96 | 8.632
0.3 | 843.9 | 103.5 | 6.0 | 8.1 | 20.0 | 21.47 | 8.155
0.2 | 562.6 | 79.58 | 6.0 | 7.40000000000001 | 20.0 | 20.99 | 7.07
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.87 | 6.0 | 7.05 | 20.0 | 20.75 | 6.217
1.0 | 2813.0 | 335.3 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 23.93 | 8.389
0.9001066477070743 | 2532.0 | 287.0 | 6.0 | 12.3 | 19.0 | 23.41 | 8.823
0.7998578030572343 | 2250.0 | 245.2 | 6.0 | 11.6 | 19.0 | 22.91 | 9.178
0.6999644507643086 | 1969.0 | 208.1 | 6.0 | 10.9 | 19.0 | 22.41 | 9.461
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.6 | 6.0 | 10.2 | 19.0 | 21.91 | 9.555
0.49982225382154283 | 1406.0 | 149.0 | 6.0 | 9.5 | 19.0 | 21.43 | 9.439
0.39992890152861715 | 1125.0 | 123.1 | 6.0 | 8.8 | 19.0 | 20.94 | 9.137
0.3 | 843.9 | 97.91 | 6.0 | 8.1 | 19.0 | 20.46 | 8.619
0.2 | 562.6 | 75.4 | 6.0 | 7.40000000000001 | 19.0 | 19.98 | 7.461
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.46 | 6.0 | 7.05 | 19.0 | 19.74 | 6.546
1.0 | 2813.0 | 562.0 | 7.0 | 14.0 | 34.0 | 39.0 | 5.006
0.9001066477070743 | 2532.0 | 495.1 | 7.0 | 13.3 | 34.0 | 38.49 | 5.114
0.7998578030572343 | 2250.0 | 435.8 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 37.98 | 5.164
0.6999644507643086 | 1969.0 | 383.7 | 7.0 | 11.9 | 34.0 | 37.49 | 5.131
0.6000710984713828 | 1688.0 | 331.9 | 7.0 | 11.2 | 34.0 | 36.99 | 5.085
0.49982225382154283 | 1406.0 | 283.7 | 7.0 | 10.5 | 34.0 | 36.5 | 4.958
0.39992890152861715 | 1125.0 | 237.2 | 7.0 | 9.8 | 34.0 | 36.01 | 4.744
0.3 | 843.9 | 191.3 | 7.0 | 9.1 | 34.0 | 35.52 | 4.412
0.2 | 562.6 | 145.4 | 7.0 | 8.40000000000001 | 34.0 | 35.04 | 3.87
0.14998222538215428 | 421.9 | 120.6 | 7.0 | 8.05 | 34.0 | 34.79 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 541.1 | 7.0 | 14.0 | 33.0 | 37.97 | 5.199
0.9001066477070743 | 2532.0 | 475.9 | 7.0 | 13.3 | 33.0 | 37.46 | 5.32
0.7998578030572343 | 2250.0 | 419.9 | 7.0 | 12.6 | 33.0 | 36.96 | 5.359
0.6999644507643086 | 1969.0 | 371.3 | 7.0 | 11.9 | 33.0 | 36.47 | 5.303
0.6000710984713828 | 1688.0 | 321.3 | 7.0 | 11.2 | 33.0 | 35.98 | 5.253
0.49982225382154283 | 1406.0 | 272.6 | 7.0 | 10.5 | 33.0 | 35.49 | 5.159
0.39992890152861715 | 1125.0 | 226.3 | 7.0 | 9.8 | 33.0 | 35.0 | 4.971
0.3 | 843.9 | 182.1 | 7.0 | 9.1 | 33.0 | 34.51 | 4.635
0.2 | 562.6 | 138.4 | 7.0 | 8.40000000000001 | 33.0 | 34.03 | 4.064
0.14998222538215428 | 421.9 | 116.1 | 7.0 | 8.05 | 33.0 | 33.78 | 3.635
1.0 | 2813.0 | 520.4 | 7.0 | 14.0 | 32.0 | 36.94 | 5.406
0.9001066477070743 | 2532.0 | 462.7 | 7.0 | 13.3 | 32.0 | 36.44 | 5.472
0.7998578030572343 | 2250.0 | 406.3 | 7.0 | 12.6 | 32.0 | 35.94 | 5.539
0.6999644507643086 | 1969.0 | 358.6 | 7.0 | 11.9 | 32.0 | 35.45 | 5.491
0.6000710984713828 | 1688.0 | 308.0 | 7.0 | 11.2 | 32.0 | 34.95 | 5.48
0.49982225382154283 | 1406.0 | 260.0 | 7.0 | 10.5 | 32.0 | 34.47 | 5.41
0.39992890152861715 | 1125.0 | 215.6 | 7.0 | 9.8 | 32.0 | 33.98 | 5.22
0.3 | 843.9 | 173.3 | 7.0 | 9.1 | 32.0 | 33.5 | 4.868
0.2 | 562.6 | 131.9 | 7.0 | 8.40000000000001 | 32.0 | 33.02 | 4.267
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.6 | 7.0 | 8.05 | 32.0 | 32.78 | 3.815
1.0 | 2813.0 | 500.5 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 35.91 | 5.62
0.9001066477070743 | 2532.0 | 445.8 | 7.0 | 13.3 | 31.0 | 35.41 | 5.679
0.7998578030572343 | 2250.0 | 392.1 | 7.0 | 12.6 | 31.0 | 34.91 | 5.739
0.6999644507643086 | 1969.0 | 343.2 | 7.0 | 11.9 | 31.0 | 34.42 | 5.738
0.6000710984713828 | 1688.0 | 293.8 | 7.0 | 11.2 | 31.0 | 33.93 | 5.744
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.9 | 7.0 | 10.5 | 31.0 | 33.45 | 5.675
0.39992890152861715 | 1125.0 | 205.6 | 7.0 | 9.8 | 31.0 | 32.97 | 5.473
0.3 | 843.9 | 165.9 | 7.0 | 9.1 | 31.0 | 32.49 | 5.086
0.2 | 562.6 | 126.5 | 7.0 | 8.40000000000001 | 31.0 | 32.01 | 4.447
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.0 | 7.0 | 8.05 | 31.0 | 31.77 | 3.982
1.0 | 2813.0 | 486.8 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 35.0 | 5.778
0.9001066477070743 | 2532.0 | 432.5 | 7.0 | 13.3 | 30.0 | 34.49 | 5.854
0.7998578030572343 | 2250.0 | 379.4 | 7.0 | 12.6 | 30.0 | 33.98 | 5.932
0.6999644507643086 | 1969.0 | 330.6 | 7.0 | 11.9 | 30.0 | 33.48 | 5.957
0.6000710984713828 | 1688.0 | 283.4 | 7.0 | 11.2 | 30.0 | 32.98 | 5.955
0.49982225382154283 | 1406.0 | 239.8 | 7.0 | 10.5 | 30.0 | 32.49 | 5.866
0.39992890152861715 | 1125.0 | 200.3 | 7.0 | 9.8 | 30.0 | 32.0 | 5.618
0.3 | 843.9 | 162.2 | 7.0 | 9.1 | 30.0 | 31.51 | 5.202
0.2 | 562.6 | 124.2 | 7.0 | 8.40000000000001 | 30.0 | 31.02 | 4.531
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.3 | 7.0 | 8.05 | 30.0 | 30.78 | 4.047
1.0 | 2813.0 | 470.7 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 33.98 | 5.976
0.9001066477070743 | 2532.0 | 415.1 | 7.0 | 13.3 | 29.0 | 33.47 | 6.099
0.7998578030572343 | 2250.0 | 362.2 | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 32.96 | 6.213
0.6999644507643086 | 1969.0 | 315.3 | 7.0 | 11.9 | 29.0 | 32.46 | 6.245
0.6000710984713828 | 1688.0 | 273.1 | 7.0 | 11.2 | 29.0 | 31.97 | 6.18
0.49982225382154283 | 1406.0 | 230.7 | 7.0 | 10.5 | 29.0 | 31.47 | 6.098
0.39992890152861715 | 1125.0 | 192.4 | 7.0 | 9.8 | 29.0 | 30.99 | 5.85
0.3 | 843.9 | 155.4 | 7.0 | 9.1 | 29.0 | 30.5 | 5.43
0.2 | 562.6 | 118.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 29.0 | 30.02 | 4.736
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.92 | 7.0 | 8.05 | 29.0 | 29.77 | 4.223
1.0 | 2813.0 | 455.5 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 32.95 | 6.176
0.9001066477070743 | 2532.0 | 397.2 | 7.0 | 13.3 | 28.0 | 32.44 | 6.374
0.7998578030572343 | 2250.0 | 346.0 | 7.0 | 12.6 | 28.0 | 31.93 | 6.504
0.6999644507643086 | 1969.0 | 301.7 | 7.0 | 11.9 | 28.0 | 31.44 | 6.527
0.6000710984713828 | 1688.0 | 262.1 | 7.0 | 11.2 | 28.0 | 30.95 | 6.438
0.49982225382154283 | 1406.0 | 221.1 | 7.0 | 10.5 | 28.0 | 30.46 | 6.362
0.39992890152861715 | 1125.0 | 183.7 | 7.0 | 9.8 | 28.0 | 29.97 | 6.126
0.3 | 843.9 | 148.1 | 7.0 | 9.1 | 28.0 | 29.49 | 5.699
0.2 | 562.6 | 113.2 | 7.0 | 8.40000000000001 | 28.0 | 29.01 | 4.968
0.14998222538215428 | 421.9 | 95.4 | 7.0 | 8.05 | 28.0 | 28.77 | 4.423
1.0 | 2813.0 | 437.8 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 31.93 | 6.426
0.9001066477070743 | 2532.0 | 379.7 | 7.0 | 13.3 | 27.0 | 31.41 | 6.667
0.7998578030572343 | 2250.0 | 335.3 | 7.0 | 12.6 | 27.0 | 30.92 | 6.711
0.6999644507643086 | 1969.0 | 289.5 | 7.0 | 11.9 | 27.0 | 30.42 | 6.801
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.8 | 7.0 | 11.2 | 27.0 | 29.93 | 6.728
0.49982225382154283 | 1406.0 | 214.1 | 7.0 | 10.5 | 27.0 | 29.45 | 6.57
0.39992890152861715 | 1125.0 | 174.9 | 7.0 | 9.8 | 27.0 | 28.96 | 6.433
0.3 | 843.9 | 141.0 | 7.0 | 9.1 | 27.0 | 28.48 | 5.986
0.2 | 562.6 | 107.9 | 7.0 | 8.40000000000001 | 27.0 | 28.0 | 5.215
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.02 | 7.0 | 8.05 | 27.0 | 27.76 | 4.636
1.0 | 2813.0 | 421.4 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 31.0 | 6.675
0.9001066477070743 | 2532.0 | 365.6 | 7.0 | 13.3 | 26.0 | 30.48 | 6.924
0.7998578030572343 | 2250.0 | 322.5 | 7.0 | 12.6 | 26.0 | 29.97 | 6.979
0.6999644507643086 | 1969.0 | 281.5 | 7.0 | 11.9 | 26.0 | 29.48 | 6.996
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.3 | 7.0 | 11.2 | 26.0 | 28.97 | 7.052
0.49982225382154283 | 1406.0 | 203.6 | 7.0 | 10.5 | 26.0 | 28.48 | 6.907
0.39992890152861715 | 1125.0 | 166.8 | 7.0 | 9.8 | 26.0 | 27.99 | 6.746
0.3 | 843.9 | 134.3 | 7.0 | 9.1 | 26.0 | 27.5 | 6.283
0.2 | 562.6 | 102.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 26.0 | 27.01 | 5.473
0.14998222538215428 | 421.9 | 86.96 | 7.0 | 8.05 | 26.0 | 26.77 | 4.852
1.0 | 2813.0 | 404.3 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 29.97 | 6.958
0.9001066477070743 | 2532.0 | 351.6 | 7.0 | 13.3 | 25.0 | 29.45 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 308.3 | 7.0 | 12.6 | 25.0 | 28.95 | 7.301
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.4 | 7.0 | 11.9 | 25.0 | 28.45 | 7.363
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.4 | 7.0 | 11.2 | 25.0 | 27.95 | 7.422
0.49982225382154283 | 1406.0 | 193.3 | 7.0 | 10.5 | 25.0 | 27.46 | 7.277
0.39992890152861715 | 1125.0 | 158.6 | 7.0 | 9.8 | 25.0 | 26.97 | 7.094
0.3 | 843.9 | 127.7 | 7.0 | 9.1 | 25.0 | 26.49 | 6.609
0.2 | 562.6 | 97.78 | 7.0 | 8.40000000000001 | 25.0 | 26.0 | 5.754
0.14998222538215428 | 421.9 | 82.75 | 7.0 | 8.05 | 25.0 | 25.76 | 5.099
1.0 | 2813.0 | 388.6 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 28.95 | 7.239
0.9001066477070743 | 2532.0 | 338.6 | 7.0 | 13.3 | 24.0 | 28.43 | 7.477
0.7998578030572343 | 2250.0 | 294.0 | 7.0 | 12.6 | 24.0 | 27.93 | 7.655
0.6999644507643086 | 1969.0 | 254.4 | 7.0 | 11.9 | 24.0 | 27.43 | 7.741
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.3 | 7.0 | 11.2 | 24.0 | 26.94 | 7.803
0.49982225382154283 | 1406.0 | 183.4 | 7.0 | 10.5 | 24.0 | 26.45 | 7.67
0.39992890152861715 | 1125.0 | 150.7 | 7.0 | 9.8 | 24.0 | 25.96 | 7.465
0.3 | 843.9 | 121.3 | 7.0 | 9.1 | 24.0 | 25.48 | 6.959
0.2 | 562.6 | 92.94 | 7.0 | 8.40000000000001 | 24.0 | 25.0 | 6.053
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.8 | 7.0 | 8.05 | 24.0 | 24.76 | 5.355
1.0 | 2813.0 | 373.8 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 27.92 | 7.525
0.9001066477070743 | 2532.0 | 324.4 | 7.0 | 13.3 | 23.0 | 27.41 | 7.803
0.7998578030572343 | 2250.0 | 280.3 | 7.0 | 12.6 | 23.0 | 26.91 | 8.027
0.6999644507643086 | 1969.0 | 241.9 | 7.0 | 11.9 | 23.0 | 26.41 | 8.138
0.6000710984713828 | 1688.0 | 207.7 | 7.0 | 11.2 | 23.0 | 25.92 | 8.124
0.49982225382154283 | 1406.0 | 173.9 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 25.43 | 8.09
0.39992890152861715 | 1125.0 | 145.9 | 7.0 | 9.8 | 23.0 | 24.95 | 7.711
0.3 | 843.9 | 115.1 | 7.0 | 9.1 | 23.0 | 24.47 | 7.332
0.2 | 562.6 | 88.35 | 7.0 | 8.40000000000001 | 23.0 | 23.99 | 6.368
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.07 | 7.0 | 8.05 | 23.0 | 23.75 | 5.621
1.0 | 2813.0 | 360.6 | 7.0 | 14.0 | 22.0 | 27.0 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 311.8 | 7.0 | 13.3 | 22.0 | 26.48 | 8.121
0.7998578030572343 | 2250.0 | 268.2 | 7.0 | 12.6 | 22.0 | 25.97 | 8.39
0.6999644507643086 | 1969.0 | 230.7 | 7.0 | 11.9 | 22.0 | 25.46 | 8.534
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.5 | 7.0 | 11.2 | 22.0 | 24.96 | 8.546
0.49982225382154283 | 1406.0 | 165.2 | 7.0 | 10.5 | 22.0 | 24.47 | 8.516
0.39992890152861715 | 1125.0 | 138.3 | 7.0 | 9.8 | 22.0 | 23.98 | 8.137
0.3 | 843.9 | 109.4 | 7.0 | 9.1 | 22.0 | 23.49 | 7.714
0.2 | 562.6 | 84.08 | 7.0 | 8.40000000000001 | 22.0 | 23.0 | 6.691
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.56 | 7.0 | 8.05 | 22.0 | 22.76 | 5.897
1.0 | 2813.0 | 346.2 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 25.98 | 8.126
0.9001066477070743 | 2532.0 | 298.3 | 7.0 | 13.3 | 21.0 | 25.46 | 8.488
0.7998578030572343 | 2250.0 | 255.5 | 7.0 | 12.6 | 21.0 | 24.95 | 8.806
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.1 | 7.0 | 11.9 | 21.0 | 24.44 | 8.989
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.9 | 7.0 | 11.2 | 21.0 | 23.95 | 9.029
0.49982225382154283 | 1406.0 | 156.4 | 7.0 | 10.5 | 21.0 | 23.45 | 8.996
0.39992890152861715 | 1125.0 | 130.8 | 7.0 | 9.8 | 21.0 | 22.97 | 8.601
0.3 | 843.9 | 103.7 | 7.0 | 9.1 | 21.0 | 22.48 | 8.136
0.2 | 562.6 | 79.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 21.0 | 22.0 | 7.05
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.07 | 7.0 | 8.05 | 21.0 | 21.75 | 6.199
1.0 | 2813.0 | 332.2 | 7.0 | 14.0 | 20.0 | 24.95 | 8.468
0.9001066477070743 | 2532.0 | 285.3 | 7.0 | 13.3 | 20.0 | 24.44 | 8.875
0.7998578030572343 | 2250.0 | 243.5 | 7.0 | 12.6 | 20.0 | 23.93 | 9.243
0.6999644507643086 | 1969.0 | 207.8 | 7.0 | 11.9 | 20.0 | 23.42 | 9.477
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.8 | 7.0 | 11.2 | 20.0 | 22.93 | 9.545
0.49982225382154283 | 1406.0 | 149.4 | 7.0 | 10.5 | 20.0 | 22.44 | 9.417
0.39992890152861715 | 1125.0 | 123.5 | 7.0 | 9.8 | 20.0 | 21.96 | 9.107
0.3 | 843.9 | 98.13 | 7.0 | 9.1 | 20.0 | 21.47 | 8.6
0.2 | 562.6 | 75.62 | 7.0 | 8.40000000000001 | 20.0 | 20.99 | 7.44
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.66 | 7.0 | 8.05 | 20.0 | 20.75 | 6.525
1.0 | 2813.0 | 318.7 | 7.0 | 14.0 | 19.0 | 23.93 | 8.827
0.9001066477070743 | 2532.0 | 272.7 | 7.0 | 13.3 | 19.0 | 23.42 | 9.282
0.7998578030572343 | 2250.0 | 232.7 | 7.0 | 12.6 | 19.0 | 22.91 | 9.67
0.6999644507643086 | 1969.0 | 197.0 | 7.0 | 11.9 | 19.0 | 22.41 | 9.995
0.6000710984713828 | 1688.0 | 167.1 | 7.0 | 11.2 | 19.0 | 21.91 | 10.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 140.7 | 7.0 | 10.5 | 19.0 | 21.43 | 9.998
0.39992890152861715 | 1125.0 | 116.4 | 7.0 | 9.8 | 19.0 | 20.94 | 9.669
0.3 | 843.9 | 95.77 | 7.0 | 9.1 | 19.0 | 20.46 | 8.812
0.2 | 562.6 | 71.58 | 7.0 | 8.40000000000001 | 19.0 | 19.98 | 7.86
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.39 | 7.0 | 8.05 | 19.0 | 19.74 | 6.874
1.0 | 2813.0 | 540.0 | 8.0 | 15.0 | 34.0 | 39.0 | 5.209
0.9001066477070743 | 2532.0 | 475.7 | 8.0 | 14.3 | 34.0 | 38.49 | 5.322
0.7998578030572343 | 2250.0 | 421.3 | 8.0 | 13.6 | 34.0 | 37.99 | 5.341
0.6999644507643086 | 1969.0 | 373.1 | 8.0 | 12.9 | 34.0 | 37.49 | 5.278
0.6000710984713828 | 1688.0 | 322.2 | 8.0 | 12.2 | 34.0 | 37.0 | 5.238
0.49982225382154283 | 1406.0 | 273.1 | 8.0 | 11.5 | 34.0 | 36.5 | 5.15
0.39992890152861715 | 1125.0 | 226.8 | 8.0 | 10.8 | 34.0 | 36.01 | 4.962
0.3 | 843.9 | 182.5 | 8.0 | 10.1 | 34.0 | 35.52 | 4.624
0.2 | 562.6 | 138.8 | 8.0 | 9.40000000000001 | 34.0 | 35.03 | 4.054
0.14998222538215428 | 421.9 | 116.4 | 8.0 | 9.05 | 34.0 | 34.79 | 3.626
1.0 | 2813.0 | 519.3 | 8.0 | 15.0 | 33.0 | 37.97 | 5.417
0.9001066477070743 | 2532.0 | 459.2 | 8.0 | 14.3 | 33.0 | 37.46 | 5.513
0.7998578030572343 | 2250.0 | 407.8 | 8.0 | 13.6 | 33.0 | 36.97 | 5.519
0.6999644507643086 | 1969.0 | 359.8 | 8.0 | 12.9 | 33.0 | 36.47 | 5.473
0.6000710984713828 | 1688.0 | 308.4 | 8.0 | 12.2 | 33.0 | 35.98 | 5.473
0.49982225382154283 | 1406.0 | 260.4 | 8.0 | 11.5 | 33.0 | 35.48 | 5.402
0.39992890152861715 | 1125.0 | 216.0 | 8.0 | 10.8 | 33.0 | 35.0 | 5.21
0.3 | 843.9 | 173.8 | 8.0 | 10.1 | 33.0 | 34.51 | 4.855
0.2 | 562.6 | 132.2 | 8.0 | 9.40000000000001 | 33.0 | 34.02 | 4.255
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.9 | 8.0 | 9.05 | 33.0 | 33.78 | 3.805
1.0 | 2813.0 | 500.5 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 36.94 | 5.62
0.9001066477070743 | 2532.0 | 446.9 | 8.0 | 14.3 | 32.0 | 36.44 | 5.665
0.7998578030572343 | 2250.0 | 392.9 | 8.0 | 13.6 | 32.0 | 35.94 | 5.728
0.6999644507643086 | 1969.0 | 343.7 | 8.0 | 12.9 | 32.0 | 35.45 | 5.729
0.6000710984713828 | 1688.0 | 294.1 | 8.0 | 12.2 | 32.0 | 34.95 | 5.739
0.49982225382154283 | 1406.0 | 248.3 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 34.47 | 5.665
0.39992890152861715 | 1125.0 | 206.2 | 8.0 | 10.8 | 32.0 | 33.98 | 5.458
0.3 | 843.9 | 166.6 | 8.0 | 10.1 | 32.0 | 33.5 | 5.064
0.2 | 562.6 | 127.0 | 8.0 | 9.40000000000001 | 32.0 | 33.02 | 4.429
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.3 | 8.0 | 9.05 | 32.0 | 32.77 | 3.97
1.0 | 2813.0 | 483.8 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 35.92 | 5.815
0.9001066477070743 | 2532.0 | 429.2 | 8.0 | 14.3 | 31.0 | 35.42 | 5.899
0.7998578030572343 | 2250.0 | 375.7 | 8.0 | 13.6 | 31.0 | 34.92 | 5.989
0.6999644507643086 | 1969.0 | 327.6 | 8.0 | 12.9 | 31.0 | 34.42 | 6.011
0.6000710984713828 | 1688.0 | 280.6 | 8.0 | 12.2 | 31.0 | 33.93 | 6.016
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.6 | 8.0 | 11.5 | 31.0 | 33.45 | 5.921
0.39992890152861715 | 1125.0 | 198.3 | 8.0 | 10.8 | 31.0 | 32.97 | 5.675
0.3 | 843.9 | 160.3 | 8.0 | 10.1 | 31.0 | 32.49 | 5.265
0.2 | 562.6 | 122.2 | 8.0 | 9.40000000000001 | 31.0 | 32.01 | 4.603
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.2 | 8.0 | 9.05 | 31.0 | 31.77 | 4.127
1.0 | 2813.0 | 470.8 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | 5.975
0.9001066477070743 | 2532.0 | 414.8 | 8.0 | 14.3 | 30.0 | 34.48 | 6.103
0.7998578030572343 | 2250.0 | 362.1 | 8.0 | 13.6 | 30.0 | 33.98 | 6.215
0.6999644507643086 | 1969.0 | 315.7 | 8.0 | 12.9 | 30.0 | 33.48 | 6.237
0.6000710984713828 | 1688.0 | 274.1 | 8.0 | 12.2 | 30.0 | 32.98 | 6.158
0.49982225382154283 | 1406.0 | 231.2 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | 32.49 | 6.084
0.39992890152861715 | 1125.0 | 192.9 | 8.0 | 10.8 | 30.0 | 32.0 | 5.832
0.3 | 843.9 | 155.9 | 8.0 | 10.1 | 30.0 | 31.51 | 5.414
0.2 | 562.6 | 119.1 | 8.0 | 9.40000000000001 | 30.0 | 31.02 | 4.723
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.2 | 8.0 | 9.05 | 30.0 | 30.78 | 4.212
1.0 | 2813.0 | 453.0 | 8.0 | 15.0 | 29.0 | 33.97 | 6.21
0.9001066477070743 | 2532.0 | 396.5 | 8.0 | 14.3 | 29.0 | 33.46 | 6.384
0.7998578030572343 | 2250.0 | 346.0 | 8.0 | 13.6 | 29.0 | 32.95 | 6.503
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.3 | 8.0 | 12.9 | 29.0 | 32.45 | 6.513
0.6000710984713828 | 1688.0 | 263.1 | 8.0 | 12.2 | 29.0 | 31.96 | 6.416
0.49982225382154283 | 1406.0 | 221.5 | 8.0 | 11.5 | 29.0 | 31.47 | 6.349
0.39992890152861715 | 1125.0 | 184.1 | 8.0 | 10.8 | 29.0 | 30.98 | 6.112
0.3 | 843.9 | 148.5 | 8.0 | 10.1 | 29.0 | 30.5 | 5.684
0.2 | 562.6 | 113.6 | 8.0 | 9.40000000000001 | 29.0 | 30.01 | 4.954
0.14998222538215428 | 421.9 | 95.75 | 8.0 | 9.05 | 29.0 | 29.77 | 4.407
1.0 | 2813.0 | 435.6 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 32.94 | 6.457
0.9001066477070743 | 2532.0 | 379.3 | 8.0 | 14.3 | 28.0 | 32.43 | 6.674
0.7998578030572343 | 2250.0 | 336.5 | 8.0 | 13.6 | 28.0 | 31.94 | 6.687
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.1 | 8.0 | 12.9 | 28.0 | 31.44 | 6.788
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.4 | 8.0 | 12.2 | 28.0 | 30.95 | 6.713
0.49982225382154283 | 1406.0 | 215.6 | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 30.46 | 6.523
0.39992890152861715 | 1125.0 | 175.3 | 8.0 | 10.8 | 28.0 | 29.97 | 6.419
0.3 | 843.9 | 141.6 | 8.0 | 10.1 | 28.0 | 29.49 | 5.96
0.2 | 562.6 | 108.2 | 8.0 | 9.40000000000001 | 28.0 | 29.0 | 5.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.26 | 8.0 | 9.05 | 28.0 | 28.76 | 4.624
1.0 | 2813.0 | 417.3 | 8.0 | 15.0 | 27.0 | 31.92 | 6.742
0.9001066477070743 | 2532.0 | 364.5 | 8.0 | 14.3 | 27.0 | 31.41 | 6.945
0.7998578030572343 | 2250.0 | 322.0 | 8.0 | 13.6 | 27.0 | 30.91 | 6.989
0.6999644507643086 | 1969.0 | 280.7 | 8.0 | 12.9 | 27.0 | 30.42 | 7.015
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.0 | 8.0 | 12.2 | 27.0 | 29.93 | 7.061
0.49982225382154283 | 1406.0 | 203.8 | 8.0 | 11.5 | 27.0 | 29.44 | 6.901
0.39992890152861715 | 1125.0 | 166.8 | 8.0 | 10.8 | 27.0 | 28.96 | 6.745
0.3 | 843.9 | 134.5 | 8.0 | 10.1 | 27.0 | 28.48 | 6.276
0.2 | 562.6 | 103.0 | 8.0 | 9.40000000000001 | 27.0 | 28.0 | 5.463
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.13 | 8.0 | 9.05 | 27.0 | 27.76 | 4.843
1.0 | 2813.0 | 402.0 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 31.0 | 6.998
0.9001066477070743 | 2532.0 | 351.6 | 8.0 | 14.3 | 26.0 | 30.49 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 308.4 | 8.0 | 13.6 | 26.0 | 29.98 | 7.296
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.7 | 8.0 | 12.9 | 26.0 | 29.48 | 7.356
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.9 | 8.0 | 12.2 | 26.0 | 28.98 | 7.407
0.49982225382154283 | 1406.0 | 194.0 | 8.0 | 11.5 | 26.0 | 28.48 | 7.252
0.39992890152861715 | 1125.0 | 159.0 | 8.0 | 10.8 | 26.0 | 27.99 | 7.077
0.3 | 843.9 | 128.0 | 8.0 | 10.1 | 26.0 | 27.5 | 6.592
0.2 | 562.6 | 98.07 | 8.0 | 9.40000000000001 | 26.0 | 27.01 | 5.737
0.14998222538215428 | 421.9 | 82.98 | 8.0 | 9.05 | 26.0 | 26.77 | 5.085
1.0 | 2813.0 | 386.5 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 29.98 | 7.277
0.9001066477070743 | 2532.0 | 337.2 | 8.0 | 14.3 | 25.0 | 29.46 | 7.509
0.7998578030572343 | 2250.0 | 293.9 | 8.0 | 13.6 | 25.0 | 28.96 | 7.656
0.6999644507643086 | 1969.0 | 254.6 | 8.0 | 12.9 | 25.0 | 28.46 | 7.735
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.7 | 8.0 | 12.2 | 25.0 | 27.96 | 7.79
0.49982225382154283 | 1406.0 | 184.0 | 8.0 | 11.5 | 25.0 | 27.47 | 7.645
0.39992890152861715 | 1125.0 | 151.1 | 8.0 | 10.8 | 25.0 | 26.97 | 7.448
0.3 | 843.9 | 121.6 | 8.0 | 10.1 | 25.0 | 26.49 | 6.941
0.2 | 562.6 | 93.22 | 8.0 | 9.40000000000001 | 25.0 | 26.0 | 6.035
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.02 | 8.0 | 9.05 | 25.0 | 25.76 | 5.34
1.0 | 2813.0 | 371.7 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 28.95 | 7.569
0.9001066477070743 | 2532.0 | 323.7 | 8.0 | 14.3 | 24.0 | 28.44 | 7.822
0.7998578030572343 | 2250.0 | 280.1 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 27.93 | 8.034
0.6999644507643086 | 1969.0 | 242.1 | 8.0 | 12.9 | 24.0 | 27.44 | 8.133
0.6000710984713828 | 1688.0 | 208.2 | 8.0 | 12.2 | 24.0 | 26.94 | 8.105
0.49982225382154283 | 1406.0 | 174.4 | 8.0 | 11.5 | 24.0 | 26.45 | 8.064
0.39992890152861715 | 1125.0 | 146.6 | 8.0 | 10.8 | 24.0 | 25.97 | 7.678
0.3 | 843.9 | 115.4 | 8.0 | 10.1 | 24.0 | 25.48 | 7.314
0.2 | 562.6 | 88.63 | 8.0 | 9.40000000000001 | 24.0 | 25.0 | 6.348
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.29 | 8.0 | 9.05 | 24.0 | 24.75 | 5.604
1.0 | 2813.0 | 356.9 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 27.93 | 7.881
0.9001066477070743 | 2532.0 | 309.5 | 8.0 | 14.3 | 23.0 | 27.42 | 8.18
0.7998578030572343 | 2250.0 | 266.9 | 8.0 | 13.6 | 23.0 | 26.91 | 8.433
0.6999644507643086 | 1969.0 | 230.0 | 8.0 | 12.9 | 23.0 | 26.42 | 8.561
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.3 | 8.0 | 12.2 | 23.0 | 25.93 | 8.554
0.49982225382154283 | 1406.0 | 165.2 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | 25.44 | 8.514
0.39992890152861715 | 1125.0 | 138.6 | 8.0 | 10.8 | 23.0 | 24.95 | 8.121
0.3 | 843.9 | 109.5 | 8.0 | 10.1 | 23.0 | 24.47 | 7.705
0.2 | 562.6 | 84.25 | 8.0 | 9.40000000000001 | 23.0 | 23.99 | 6.678
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.71 | 8.0 | 9.05 | 23.0 | 23.75 | 5.884
1.0 | 2813.0 | 343.6 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 27.0 | 8.186
0.9001066477070743 | 2532.0 | 297.0 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 26.48 | 8.525
0.7998578030572343 | 2250.0 | 255.0 | 8.0 | 13.6 | 22.0 | 25.97 | 8.825
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.0 | 8.0 | 12.9 | 22.0 | 25.46 | 8.992
0.6000710984713828 | 1688.0 | 187.2 | 8.0 | 12.2 | 22.0 | 24.96 | 9.015
0.49982225382154283 | 1406.0 | 156.8 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 24.47 | 8.972
0.39992890152861715 | 1125.0 | 131.3 | 8.0 | 10.8 | 22.0 | 23.98 | 8.567
0.3 | 843.9 | 104.0 | 8.0 | 10.1 | 22.0 | 23.49 | 8.116
0.2 | 562.6 | 80.03 | 8.0 | 9.40000000000001 | 22.0 | 23.0 | 7.03
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.25 | 8.0 | 9.05 | 22.0 | 22.76 | 6.183
1.0 | 2813.0 | 329.5 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 25.98 | 8.538
0.9001066477070743 | 2532.0 | 283.8 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 25.46 | 8.922
0.7998578030572343 | 2250.0 | 242.6 | 8.0 | 13.6 | 21.0 | 24.95 | 9.274
0.6999644507643086 | 1969.0 | 207.6 | 8.0 | 12.9 | 21.0 | 24.44 | 9.486
0.6000710984713828 | 1688.0 | 177.1 | 8.0 | 12.2 | 21.0 | 23.95 | 9.532
0.49982225382154283 | 1406.0 | 148.3 | 8.0 | 11.5 | 21.0 | 23.45 | 9.482
0.39992890152861715 | 1125.0 | 124.0 | 8.0 | 10.8 | 21.0 | 22.97 | 9.074
0.3 | 843.9 | 98.35 | 8.0 | 10.1 | 21.0 | 22.48 | 8.58
0.2 | 562.6 | 75.83 | 8.0 | 9.40000000000001 | 21.0 | 21.99 | 7.419
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.84 | 8.0 | 9.05 | 21.0 | 21.75 | 6.507
1.0 | 2813.0 | 315.8 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 24.95 | 8.907
0.9001066477070743 | 2532.0 | 271.1 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 24.44 | 9.338
0.7998578030572343 | 2250.0 | 231.0 | 8.0 | 13.6 | 20.0 | 23.93 | 9.743
0.6999644507643086 | 1969.0 | 196.6 | 8.0 | 12.9 | 20.0 | 23.42 | 10.01
0.6000710984713828 | 1688.0 | 167.2 | 8.0 | 12.2 | 20.0 | 22.93 | 10.09
0.49982225382154283 | 1406.0 | 141.0 | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 22.44 | 9.978
0.39992890152861715 | 1125.0 | 116.8 | 8.0 | 10.8 | 20.0 | 21.95 | 9.636
0.3 | 843.9 | 92.9 | 8.0 | 10.1 | 20.0 | 21.47 | 9.084
0.2 | 562.6 | 71.76 | 8.0 | 9.40000000000001 | 20.0 | 20.99 | 7.84
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.56 | 8.0 | 9.05 | 20.0 | 20.75 | 6.854
1.0 | 2813.0 | 302.7 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 23.93 | 9.292
0.9001066477070743 | 2532.0 | 259.1 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 23.42 | 9.771
0.7998578030572343 | 2250.0 | 220.6 | 8.0 | 13.6 | 19.0 | 22.91 | 10.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 186.2 | 8.0 | 12.9 | 19.0 | 22.41 | 10.57
0.6000710984713828 | 1688.0 | 157.0 | 8.0 | 12.2 | 19.0 | 21.91 | 10.75
0.49982225382154283 | 1406.0 | 132.6 | 8.0 | 11.5 | 19.0 | 21.43 | 10.61
0.39992890152861715 | 1125.0 | 109.7 | 8.0 | 10.8 | 19.0 | 20.94 | 10.26
0.3 | 843.9 | 90.32 | 8.0 | 10.1 | 19.0 | 20.46 | 9.343
0.2 | 562.6 | 67.76 | 8.0 | 9.40000000000001 | 19.0 | 19.98 | 8.303
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.21 | 8.0 | 9.05 | 19.0 | 19.74 | 7.249
1.0 | 2813.0 | 519.3 | 9.0 | 16.0 | 34.0 | 39.0 | 5.417
0.9001066477070743 | 2532.0 | 460.2 | 9.0 | 15.3 | 34.0 | 38.49 | 5.501
0.7998578030572343 | 2250.0 | 409.3 | 9.0 | 14.6 | 34.0 | 37.99 | 5.499
0.6999644507643086 | 1969.0 | 360.8 | 9.0 | 13.9 | 34.0 | 37.49 | 5.458
0.6000710984713828 | 1688.0 | 308.6 | 9.0 | 13.2 | 34.0 | 36.99 | 5.469
0.49982225382154283 | 1406.0 | 260.8 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 36.5 | 5.394
0.39992890152861715 | 1125.0 | 216.4 | 9.0 | 11.8 | 34.0 | 36.01 | 5.2
0.3 | 843.9 | 174.3 | 9.0 | 11.1 | 34.0 | 35.52 | 4.842
0.2 | 562.6 | 132.6 | 9.0 | 10.4 | 34.0 | 35.03 | 4.242
0.14998222538215428 | 421.9 | 111.2 | 9.0 | 10.05 | 34.0 | 34.79 | 3.795
1.0 | 2813.0 | 501.3 | 9.0 | 16.0 | 33.0 | 37.97 | 5.611
0.9001066477070743 | 2532.0 | 445.2 | 9.0 | 15.3 | 33.0 | 37.47 | 5.687
0.7998578030572343 | 2250.0 | 393.5 | 9.0 | 14.6 | 33.0 | 36.97 | 5.72
0.6999644507643086 | 1969.0 | 344.3 | 9.0 | 13.9 | 33.0 | 36.47 | 5.72
0.6000710984713828 | 1688.0 | 294.3 | 9.0 | 13.2 | 33.0 | 35.97 | 5.735
0.49982225382154283 | 1406.0 | 248.7 | 9.0 | 12.5 | 33.0 | 35.48 | 5.655
0.39992890152861715 | 1125.0 | 206.9 | 9.0 | 11.8 | 33.0 | 34.99 | 5.439
0.3 | 843.9 | 167.4 | 9.0 | 11.1 | 33.0 | 34.51 | 5.042
0.2 | 562.6 | 127.6 | 9.0 | 10.4 | 33.0 | 34.02 | 4.41
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.6 | 9.0 | 10.05 | 33.0 | 33.78 | 3.958
1.0 | 2813.0 | 484.3 | 9.0 | 16.0 | 32.0 | 36.95 | 5.808
0.9001066477070743 | 2532.0 | 428.4 | 9.0 | 15.3 | 32.0 | 36.44 | 5.909
0.7998578030572343 | 2250.0 | 375.9 | 9.0 | 14.6 | 32.0 | 35.94 | 5.987
0.6999644507643086 | 1969.0 | 328.0 | 9.0 | 13.9 | 32.0 | 35.44 | 6.002
0.6000710984713828 | 1688.0 | 280.9 | 9.0 | 13.2 | 32.0 | 34.95 | 6.009
0.49982225382154283 | 1406.0 | 238.3 | 9.0 | 12.5 | 32.0 | 34.46 | 5.902
0.39992890152861715 | 1125.0 | 199.0 | 9.0 | 11.8 | 32.0 | 33.98 | 5.655
0.3 | 843.9 | 161.0 | 9.0 | 11.1 | 32.0 | 33.5 | 5.243
0.2 | 562.6 | 122.7 | 9.0 | 10.4 | 32.0 | 33.01 | 4.586
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.6 | 9.0 | 10.05 | 32.0 | 32.77 | 4.114
1.0 | 2813.0 | 466.6 | 9.0 | 16.0 | 31.0 | 35.92 | 6.029
0.9001066477070743 | 2532.0 | 411.5 | 9.0 | 15.3 | 31.0 | 35.42 | 6.153
0.7998578030572343 | 2250.0 | 358.7 | 9.0 | 14.6 | 31.0 | 34.91 | 6.274
0.6999644507643086 | 1969.0 | 312.9 | 9.0 | 13.9 | 31.0 | 34.42 | 6.293
0.6000710984713828 | 1688.0 | 269.4 | 9.0 | 13.2 | 31.0 | 33.93 | 6.266
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.0 | 9.0 | 12.5 | 31.0 | 33.45 | 6.141
0.39992890152861715 | 1125.0 | 190.8 | 9.0 | 11.8 | 31.0 | 32.97 | 5.898
0.3 | 843.9 | 153.7 | 9.0 | 11.1 | 31.0 | 32.49 | 5.49
0.2 | 562.6 | 117.0 | 9.0 | 10.4 | 31.0 | 32.01 | 4.808
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.19 | 9.0 | 10.05 | 31.0 | 31.77 | 4.297
1.0 | 2813.0 | 451.6 | 9.0 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 6.229
0.9001066477070743 | 2532.0 | 396.6 | 9.0 | 15.3 | 30.0 | 34.49 | 6.384
0.7998578030572343 | 2250.0 | 346.3 | 9.0 | 14.6 | 30.0 | 33.98 | 6.498
0.6999644507643086 | 1969.0 | 303.2 | 9.0 | 13.9 | 30.0 | 33.48 | 6.494
0.6000710984713828 | 1688.0 | 264.1 | 9.0 | 13.2 | 30.0 | 32.99 | 6.39
0.49982225382154283 | 1406.0 | 222.0 | 9.0 | 12.5 | 30.0 | 32.49 | 6.334
0.39992890152861715 | 1125.0 | 184.5 | 9.0 | 11.8 | 30.0 | 32.0 | 6.097
0.3 | 843.9 | 148.9 | 9.0 | 11.1 | 30.0 | 31.51 | 5.667
0.2 | 562.6 | 113.9 | 9.0 | 10.4 | 30.0 | 31.02 | 4.939
0.14998222538215428 | 421.9 | 95.89 | 9.0 | 10.05 | 30.0 | 30.78 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 432.3 | 9.0 | 16.0 | 29.0 | 33.97 | 6.507
0.9001066477070743 | 2532.0 | 379.8 | 9.0 | 15.3 | 29.0 | 33.46 | 6.666
0.7998578030572343 | 2250.0 | 337.8 | 9.0 | 14.6 | 29.0 | 32.96 | 6.663
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.8 | 9.0 | 13.9 | 29.0 | 32.46 | 6.771
0.6000710984713828 | 1688.0 | 252.1 | 9.0 | 13.2 | 29.0 | 31.97 | 6.694
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.6 | 9.0 | 12.5 | 29.0 | 31.47 | 6.647
0.39992890152861715 | 1125.0 | 175.7 | 9.0 | 11.8 | 29.0 | 30.98 | 6.403
0.3 | 843.9 | 141.8 | 9.0 | 11.1 | 29.0 | 30.5 | 5.953
0.2 | 562.6 | 108.5 | 9.0 | 10.4 | 29.0 | 30.01 | 5.185
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.61 | 9.0 | 10.05 | 29.0 | 29.77 | 4.606
1.0 | 2813.0 | 415.2 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 32.95 | 6.776
0.9001066477070743 | 2532.0 | 365.1 | 9.0 | 15.3 | 28.0 | 32.44 | 6.934
0.7998578030572343 | 2250.0 | 322.7 | 9.0 | 14.6 | 28.0 | 31.94 | 6.974
0.6999644507643086 | 1969.0 | 277.8 | 9.0 | 13.9 | 28.0 | 31.44 | 7.088
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.6 | 9.0 | 13.2 | 28.0 | 30.95 | 7.044
0.49982225382154283 | 1406.0 | 204.6 | 9.0 | 12.5 | 28.0 | 30.46 | 6.875
0.39992890152861715 | 1125.0 | 167.2 | 9.0 | 11.8 | 28.0 | 29.97 | 6.729
0.3 | 843.9 | 134.8 | 9.0 | 11.1 | 28.0 | 29.49 | 6.258
0.2 | 562.6 | 103.3 | 9.0 | 10.4 | 28.0 | 29.0 | 5.447
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.24 | 9.0 | 10.05 | 28.0 | 28.76 | 4.837
1.0 | 2813.0 | 398.7 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 31.92 | 7.055
0.9001066477070743 | 2532.0 | 350.5 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 31.41 | 7.223
0.7998578030572343 | 2250.0 | 307.4 | 9.0 | 14.6 | 27.0 | 30.92 | 7.321
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.0 | 9.0 | 13.9 | 27.0 | 30.42 | 7.376
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.7 | 9.0 | 13.2 | 27.0 | 29.93 | 7.413
0.49982225382154283 | 1406.0 | 194.1 | 9.0 | 12.5 | 27.0 | 29.44 | 7.246
0.39992890152861715 | 1125.0 | 159.0 | 9.0 | 11.8 | 27.0 | 28.96 | 7.076
0.3 | 843.9 | 128.2 | 9.0 | 11.1 | 27.0 | 28.48 | 6.584
0.2 | 562.6 | 98.25 | 9.0 | 10.4 | 27.0 | 28.0 | 5.726
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.13 | 9.0 | 10.05 | 27.0 | 27.76 | 5.076
1.0 | 2813.0 | 385.0 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 31.0 | 7.306
0.9001066477070743 | 2532.0 | 336.8 | 9.0 | 15.3 | 26.0 | 30.48 | 7.517
0.7998578030572343 | 2250.0 | 293.9 | 9.0 | 14.6 | 26.0 | 29.98 | 7.656
0.6999644507643086 | 1969.0 | 254.8 | 9.0 | 13.9 | 26.0 | 29.47 | 7.728
0.6000710984713828 | 1688.0 | 217.0 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 28.97 | 7.776
0.49982225382154283 | 1406.0 | 184.6 | 9.0 | 12.5 | 26.0 | 28.48 | 7.619
0.39992890152861715 | 1125.0 | 151.4 | 9.0 | 11.8 | 26.0 | 27.98 | 7.433
0.3 | 843.9 | 121.9 | 9.0 | 11.1 | 26.0 | 27.5 | 6.923
0.2 | 562.6 | 93.49 | 9.0 | 10.4 | 26.0 | 27.01 | 6.018
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.23 | 9.0 | 10.05 | 26.0 | 26.76 | 5.326
1.0 | 2813.0 | 369.9 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 29.98 | 7.605
0.9001066477070743 | 2532.0 | 321.9 | 9.0 | 15.3 | 25.0 | 29.46 | 7.864
0.7998578030572343 | 2250.0 | 279.9 | 9.0 | 14.6 | 25.0 | 28.95 | 8.04
0.6999644507643086 | 1969.0 | 242.3 | 9.0 | 13.9 | 25.0 | 28.45 | 8.128
0.6000710984713828 | 1688.0 | 206.1 | 9.0 | 13.2 | 25.0 | 27.95 | 8.19
0.49982225382154283 | 1406.0 | 175.0 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 27.46 | 8.039
0.39992890152861715 | 1125.0 | 143.7 | 9.0 | 11.8 | 25.0 | 26.97 | 7.831
0.3 | 843.9 | 115.7 | 9.0 | 11.1 | 25.0 | 26.49 | 7.295
0.2 | 562.6 | 88.9 | 9.0 | 10.4 | 25.0 | 26.0 | 6.328
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.5 | 9.0 | 10.05 | 25.0 | 25.76 | 5.588
1.0 | 2813.0 | 354.9 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | 28.95 | 7.926
0.9001066477070743 | 2532.0 | 307.6 | 9.0 | 15.3 | 24.0 | 28.44 | 8.232
0.7998578030572343 | 2250.0 | 266.5 | 9.0 | 14.6 | 24.0 | 27.93 | 8.443
0.6999644507643086 | 1969.0 | 230.1 | 9.0 | 13.9 | 24.0 | 27.43 | 8.557
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.8 | 9.0 | 13.2 | 24.0 | 26.94 | 8.532
0.49982225382154283 | 1406.0 | 165.7 | 9.0 | 12.5 | 24.0 | 26.45 | 8.49
0.39992890152861715 | 1125.0 | 139.1 | 9.0 | 11.8 | 24.0 | 25.96 | 8.087
0.3 | 843.9 | 109.8 | 9.0 | 11.1 | 24.0 | 25.48 | 7.687
0.2 | 562.6 | 84.5 | 9.0 | 10.4 | 24.0 | 24.99 | 6.658
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.91 | 9.0 | 10.05 | 24.0 | 24.75 | 5.868
1.0 | 2813.0 | 340.2 | 9.0 | 16.0 | 23.0 | 27.93 | 8.269
0.9001066477070743 | 2532.0 | 294.7 | 9.0 | 15.3 | 23.0 | 27.42 | 8.59
0.7998578030572343 | 2250.0 | 253.6 | 9.0 | 14.6 | 23.0 | 26.91 | 8.874
0.6999644507643086 | 1969.0 | 218.2 | 9.0 | 13.9 | 23.0 | 26.41 | 9.023
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.3 | 9.0 | 13.2 | 23.0 | 25.92 | 9.058
0.49982225382154283 | 1406.0 | 156.8 | 9.0 | 12.5 | 23.0 | 25.43 | 8.97
0.39992890152861715 | 1125.0 | 131.6 | 9.0 | 11.8 | 23.0 | 24.95 | 8.549
0.3 | 843.9 | 104.0 | 9.0 | 11.1 | 23.0 | 24.47 | 8.111
0.2 | 562.6 | 80.18 | 9.0 | 10.4 | 23.0 | 23.99 | 7.017
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.39 | 9.0 | 10.05 | 23.0 | 23.75 | 6.17
1.0 | 2813.0 | 327.2 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | 8.598
0.9001066477070743 | 2532.0 | 282.5 | 9.0 | 15.3 | 22.0 | 26.48 | 8.962
0.7998578030572343 | 2250.0 | 242.0 | 9.0 | 14.6 | 22.0 | 25.97 | 9.298
0.6999644507643086 | 1969.0 | 207.5 | 9.0 | 13.9 | 22.0 | 25.46 | 9.49
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.6 | 9.0 | 13.2 | 22.0 | 24.96 | 9.556
0.49982225382154283 | 1406.0 | 148.7 | 9.0 | 12.5 | 22.0 | 24.47 | 9.457
0.39992890152861715 | 1125.0 | 124.5 | 9.0 | 11.8 | 22.0 | 23.98 | 9.038
0.3 | 843.9 | 98.58 | 9.0 | 11.1 | 22.0 | 23.49 | 8.56
0.2 | 562.6 | 76.04 | 9.0 | 10.4 | 22.0 | 23.0 | 7.398
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.03 | 9.0 | 10.05 | 22.0 | 22.76 | 6.489
1.0 | 2813.0 | 313.4 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 25.98 | 8.976
0.9001066477070743 | 2532.0 | 269.7 | 9.0 | 15.3 | 21.0 | 25.46 | 9.387
0.7998578030572343 | 2250.0 | 230.1 | 9.0 | 14.6 | 21.0 | 24.95 | 9.779
0.6999644507643086 | 1969.0 | 196.5 | 9.0 | 13.9 | 21.0 | 24.44 | 10.02
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.7 | 9.0 | 13.2 | 21.0 | 23.94 | 10.12
0.49982225382154283 | 1406.0 | 141.2 | 9.0 | 12.5 | 21.0 | 23.45 | 9.96
0.39992890152861715 | 1125.0 | 117.2 | 9.0 | 11.8 | 21.0 | 22.97 | 9.6
0.3 | 843.9 | 93.05 | 9.0 | 11.1 | 21.0 | 22.48 | 9.07
0.2 | 562.6 | 71.95 | 9.0 | 10.4 | 21.0 | 21.99 | 7.819
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.74 | 9.0 | 10.05 | 21.0 | 21.75 | 6.835
1.0 | 2813.0 | 300.1 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 24.95 | 9.373
0.9001066477070743 | 2532.0 | 257.5 | 9.0 | 15.3 | 20.0 | 24.44 | 9.832
0.7998578030572343 | 2250.0 | 218.8 | 9.0 | 14.6 | 20.0 | 23.93 | 10.29
0.6999644507643086 | 1969.0 | 185.9 | 9.0 | 13.9 | 20.0 | 23.42 | 10.59
0.6000710984713828 | 1688.0 | 157.1 | 9.0 | 13.2 | 20.0 | 22.93 | 10.74
0.49982225382154283 | 1406.0 | 132.8 | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 22.44 | 10.59
0.39992890152861715 | 1125.0 | 110.1 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 21.95 | 10.22
0.3 | 843.9 | 90.78 | 9.0 | 11.1 | 20.0 | 21.47 | 9.296
0.2 | 562.6 | 67.92 | 9.0 | 10.4 | 20.0 | 20.99 | 8.283
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.36 | 9.0 | 10.05 | 20.0 | 20.75 | 7.23
1.0 | 2813.0 | 287.6 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 23.93 | 9.782
0.9001066477070743 | 2532.0 | 245.9 | 9.0 | 15.3 | 19.0 | 23.42 | 10.29
0.7998578030572343 | 2250.0 | 208.6 | 9.0 | 14.6 | 19.0 | 22.91 | 10.79
0.6999644507643086 | 1969.0 | 175.7 | 9.0 | 13.9 | 19.0 | 22.41 | 11.21
0.6000710984713828 | 1688.0 | 147.8 | 9.0 | 13.2 | 19.0 | 21.91 | 11.42
0.49982225382154283 | 1406.0 | 124.7 | 9.0 | 12.5 | 19.0 | 21.43 | 11.28
0.39992890152861715 | 1125.0 | 103.2 | 9.0 | 11.8 | 19.0 | 20.94 | 10.9
0.3 | 843.9 | 85.06 | 9.0 | 11.1 | 19.0 | 20.46 | 9.921
0.2 | 562.6 | 64.31 | 9.0 | 10.4 | 19.0 | 19.98 | 8.748
0.14998222538215428 | 421.9 | 55.55 | 9.0 | 10.05 | 19.0 | 19.74 | 7.596
1.0 | 2813.0 | 502.3 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 39.0 | 5.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 446.0 | 10.0 | 16.3 | 34.0 | 38.49 | 5.676
0.7998578030572343 | 2250.0 | 394.0 | 10.0 | 15.6 | 34.0 | 37.99 | 5.711
0.6999644507643086 | 1969.0 | 344.9 | 10.0 | 14.9 | 34.0 | 37.49 | 5.709
0.6000710984713828 | 1688.0 | 294.8 | 10.0 | 14.2 | 34.0 | 36.99 | 5.725
0.49982225382154283 | 1406.0 | 249.2 | 10.0 | 13.5 | 34.0 | 36.49 | 5.644
0.39992890152861715 | 1125.0 | 207.6 | 10.0 | 12.8 | 34.0 | 36.0 | 5.419
0.3 | 843.9 | 168.1 | 10.0 | 12.1 | 34.0 | 35.52 | 5.02
0.2 | 562.6 | 128.0 | 10.0 | 11.4 | 34.0 | 35.03 | 4.394
0.14998222538215428 | 421.9 | 107.0 | 10.0 | 11.05 | 34.0 | 34.78 | 3.945
1.0 | 2813.0 | 484.5 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | 37.97 | 5.806
0.9001066477070743 | 2532.0 | 428.3 | 10.0 | 16.3 | 33.0 | 37.46 | 5.91
0.7998578030572343 | 2250.0 | 376.1 | 10.0 | 15.6 | 33.0 | 36.96 | 5.983
0.6999644507643086 | 1969.0 | 328.6 | 10.0 | 14.9 | 33.0 | 36.46 | 5.992
0.6000710984713828 | 1688.0 | 281.3 | 10.0 | 14.2 | 33.0 | 35.97 | 5.999
0.49982225382154283 | 1406.0 | 239.1 | 10.0 | 13.5 | 33.0 | 35.48 | 5.882
0.39992890152861715 | 1125.0 | 199.7 | 10.0 | 12.8 | 33.0 | 34.99 | 5.633
0.3 | 843.9 | 161.6 | 10.0 | 12.1 | 33.0 | 34.51 | 5.222
0.2 | 562.6 | 123.1 | 10.0 | 11.4 | 33.0 | 34.02 | 4.569
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.9 | 10.0 | 11.05 | 33.0 | 33.78 | 4.102
1.0 | 2813.0 | 465.7 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 36.94 | 6.041
0.9001066477070743 | 2532.0 | 409.6 | 10.0 | 16.3 | 32.0 | 36.44 | 6.181
0.7998578030572343 | 2250.0 | 358.9 | 10.0 | 15.6 | 32.0 | 35.93 | 6.27
0.6999644507643086 | 1969.0 | 313.6 | 10.0 | 14.9 | 32.0 | 35.44 | 6.278
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.1 | 10.0 | 14.2 | 32.0 | 34.95 | 6.248
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.7 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 34.46 | 6.122
0.39992890152861715 | 1125.0 | 191.3 | 10.0 | 12.8 | 32.0 | 33.98 | 5.882
0.3 | 843.9 | 154.2 | 10.0 | 12.1 | 32.0 | 33.5 | 5.474
0.2 | 562.6 | 117.4 | 10.0 | 11.4 | 32.0 | 33.01 | 4.794
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.43 | 10.0 | 11.05 | 32.0 | 32.77 | 4.287
1.0 | 2813.0 | 446.0 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 35.91 | 6.307
0.9001066477070743 | 2532.0 | 393.3 | 10.0 | 16.3 | 31.0 | 35.41 | 6.437
0.7998578030572343 | 2250.0 | 343.3 | 10.0 | 15.6 | 31.0 | 34.91 | 6.555
0.6999644507643086 | 1969.0 | 301.6 | 10.0 | 14.9 | 31.0 | 34.42 | 6.53
0.6000710984713828 | 1688.0 | 262.1 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | 33.94 | 6.44
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.5 | 10.0 | 13.5 | 31.0 | 33.45 | 6.407
0.39992890152861715 | 1125.0 | 182.2 | 10.0 | 12.8 | 31.0 | 32.96 | 6.176
0.3 | 843.9 | 146.7 | 10.0 | 12.1 | 31.0 | 32.48 | 5.751
0.2 | 562.6 | 111.8 | 10.0 | 11.4 | 31.0 | 32.0 | 5.033
0.14998222538215428 | 421.9 | 93.85 | 10.0 | 11.05 | 31.0 | 31.76 | 4.496
1.0 | 2813.0 | 430.5 | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 35.0 | 6.534
0.9001066477070743 | 2532.0 | 380.8 | 10.0 | 16.3 | 30.0 | 34.49 | 6.649
0.7998578030572343 | 2250.0 | 338.8 | 10.0 | 15.6 | 30.0 | 33.99 | 6.642
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.6 | 10.0 | 14.9 | 30.0 | 33.48 | 6.753
0.6000710984713828 | 1688.0 | 252.8 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 32.98 | 6.676
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.5 | 10.0 | 13.5 | 30.0 | 32.49 | 6.619
0.39992890152861715 | 1125.0 | 176.2 | 10.0 | 12.8 | 30.0 | 31.99 | 6.388
0.3 | 843.9 | 142.2 | 10.0 | 12.1 | 30.0 | 31.51 | 5.936
0.2 | 562.6 | 108.8 | 10.0 | 11.4 | 30.0 | 31.02 | 5.17
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.73 | 10.0 | 11.05 | 30.0 | 30.77 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 412.4 | 10.0 | 17.0 | 29.0 | 33.97 | 6.821
0.9001066477070743 | 2532.0 | 365.8 | 10.0 | 16.3 | 29.0 | 33.46 | 6.921
0.7998578030572343 | 2250.0 | 323.1 | 10.0 | 15.6 | 29.0 | 32.96 | 6.965
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.2 | 10.0 | 14.9 | 29.0 | 32.46 | 7.078
0.6000710984713828 | 1688.0 | 240.2 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 31.96 | 7.027
0.49982225382154283 | 1406.0 | 205.4 | 10.0 | 13.5 | 29.0 | 31.47 | 6.849
0.39992890152861715 | 1125.0 | 167.6 | 10.0 | 12.8 | 29.0 | 30.98 | 6.713
0.3 | 843.9 | 135.2 | 10.0 | 12.1 | 29.0 | 30.5 | 6.241
0.2 | 562.6 | 103.6 | 10.0 | 11.4 | 29.0 | 30.01 | 5.431
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.47 | 10.0 | 11.05 | 29.0 | 29.77 | 4.824
1.0 | 2813.0 | 397.7 | 10.0 | 17.0 | 28.0 | 32.95 | 7.073
0.9001066477070743 | 2532.0 | 350.7 | 10.0 | 16.3 | 28.0 | 32.44 | 7.219
0.7998578030572343 | 2250.0 | 307.5 | 10.0 | 15.6 | 28.0 | 31.94 | 7.317
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.3 | 10.0 | 14.9 | 28.0 | 31.44 | 7.367
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.4 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 30.94 | 7.421
0.49982225382154283 | 1406.0 | 194.8 | 10.0 | 13.5 | 28.0 | 30.46 | 7.219
0.39992890152861715 | 1125.0 | 159.4 | 10.0 | 12.8 | 28.0 | 29.97 | 7.06
0.3 | 843.9 | 128.5 | 10.0 | 12.1 | 28.0 | 29.49 | 6.568
0.2 | 562.6 | 98.54 | 10.0 | 11.4 | 28.0 | 29.0 | 5.71
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.35 | 10.0 | 11.05 | 28.0 | 28.76 | 5.062
1.0 | 2813.0 | 382.5 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 31.92 | 7.354
0.9001066477070743 | 2532.0 | 335.2 | 10.0 | 16.3 | 27.0 | 31.42 | 7.553
0.7998578030572343 | 2250.0 | 292.9 | 10.0 | 15.6 | 27.0 | 30.92 | 7.684
0.6999644507643086 | 1969.0 | 254.3 | 10.0 | 14.9 | 27.0 | 30.42 | 7.745
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.1 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 29.93 | 7.812
0.49982225382154283 | 1406.0 | 184.7 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 29.44 | 7.613
0.39992890152861715 | 1125.0 | 151.4 | 10.0 | 12.8 | 27.0 | 28.96 | 7.433
0.3 | 843.9 | 122.0 | 10.0 | 12.1 | 27.0 | 28.47 | 6.917
0.2 | 562.6 | 93.67 | 10.0 | 11.4 | 27.0 | 27.99 | 6.006
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.48 | 10.0 | 11.05 | 27.0 | 27.75 | 5.309
1.0 | 2813.0 | 368.5 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 31.0 | 7.634
0.9001066477070743 | 2532.0 | 321.4 | 10.0 | 16.3 | 26.0 | 30.48 | 7.878
0.7998578030572343 | 2250.0 | 279.8 | 10.0 | 15.6 | 26.0 | 29.97 | 8.043
0.6999644507643086 | 1969.0 | 242.5 | 10.0 | 14.9 | 26.0 | 29.47 | 8.119
0.6000710984713828 | 1688.0 | 205.7 | 10.0 | 14.2 | 26.0 | 28.97 | 8.205
0.49982225382154283 | 1406.0 | 175.5 | 10.0 | 13.5 | 26.0 | 28.48 | 8.014
0.39992890152861715 | 1125.0 | 144.0 | 10.0 | 12.8 | 26.0 | 27.98 | 7.814
0.3 | 843.9 | 116.0 | 10.0 | 12.1 | 26.0 | 27.49 | 7.278
0.2 | 562.6 | 89.18 | 10.0 | 11.4 | 26.0 | 27.01 | 6.309
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.72 | 10.0 | 11.05 | 26.0 | 26.76 | 5.573
1.0 | 2813.0 | 353.2 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 29.97 | 7.963
0.9001066477070743 | 2532.0 | 306.7 | 10.0 | 16.3 | 25.0 | 29.46 | 8.254
0.7998578030572343 | 2250.0 | 266.3 | 10.0 | 15.6 | 25.0 | 28.95 | 8.45
0.6999644507643086 | 1969.0 | 230.3 | 10.0 | 14.9 | 25.0 | 28.45 | 8.552
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.6 | 10.0 | 14.2 | 25.0 | 27.96 | 8.541
0.49982225382154283 | 1406.0 | 166.2 | 10.0 | 13.5 | 25.0 | 27.46 | 8.465
0.39992890152861715 | 1125.0 | 139.8 | 10.0 | 12.8 | 25.0 | 26.97 | 8.051
0.3 | 843.9 | 110.1 | 10.0 | 12.1 | 25.0 | 26.48 | 7.666
0.2 | 562.6 | 84.76 | 10.0 | 11.4 | 25.0 | 26.0 | 6.638
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.11 | 10.0 | 11.05 | 25.0 | 25.76 | 5.852
1.0 | 2813.0 | 338.3 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 28.95 | 8.314
0.9001066477070743 | 2532.0 | 292.7 | 10.0 | 16.3 | 24.0 | 28.44 | 8.649
0.7998578030572343 | 2250.0 | 253.3 | 10.0 | 15.6 | 24.0 | 27.93 | 8.886
0.6999644507643086 | 1969.0 | 218.3 | 10.0 | 14.9 | 24.0 | 27.43 | 9.019
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.8 | 10.0 | 14.2 | 24.0 | 26.94 | 9.034
0.49982225382154283 | 1406.0 | 157.3 | 10.0 | 13.5 | 24.0 | 26.45 | 8.944
0.39992890152861715 | 1125.0 | 132.2 | 10.0 | 12.8 | 24.0 | 25.96 | 8.512
0.3 | 843.9 | 104.3 | 10.0 | 12.1 | 24.0 | 25.47 | 8.09
0.2 | 562.6 | 80.41 | 10.0 | 11.4 | 24.0 | 24.99 | 6.996
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.58 | 10.0 | 11.05 | 24.0 | 24.75 | 6.153
1.0 | 2813.0 | 323.9 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 27.93 | 8.685
0.9001066477070743 | 2532.0 | 280.3 | 10.0 | 16.3 | 23.0 | 27.41 | 9.032
0.7998578030572343 | 2250.0 | 240.6 | 10.0 | 15.6 | 23.0 | 26.91 | 9.353
0.6999644507643086 | 1969.0 | 206.7 | 10.0 | 14.9 | 23.0 | 26.41 | 9.524
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.4 | 10.0 | 14.2 | 23.0 | 25.92 | 9.566
0.49982225382154283 | 1406.0 | 148.7 | 10.0 | 13.5 | 23.0 | 25.43 | 9.457
0.39992890152861715 | 1125.0 | 124.7 | 10.0 | 12.8 | 23.0 | 24.95 | 9.022
0.3 | 843.9 | 98.63 | 10.0 | 12.1 | 23.0 | 24.47 | 8.556
0.2 | 562.6 | 76.17 | 10.0 | 11.4 | 23.0 | 23.99 | 7.386
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.12 | 10.0 | 11.05 | 23.0 | 23.75 | 6.48
1.0 | 2813.0 | 311.2 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 27.0 | 9.039
0.9001066477070743 | 2532.0 | 268.4 | 10.0 | 16.3 | 22.0 | 26.48 | 9.434
0.7998578030572343 | 2250.0 | 229.4 | 10.0 | 15.6 | 22.0 | 25.96 | 9.81
0.6999644507643086 | 1969.0 | 196.4 | 10.0 | 14.9 | 22.0 | 25.46 | 10.03
0.6000710984713828 | 1688.0 | 167.0 | 10.0 | 14.2 | 22.0 | 24.96 | 10.11
0.49982225382154283 | 1406.0 | 140.7 | 10.0 | 13.5 | 22.0 | 24.47 | 9.997
0.39992890152861715 | 1125.0 | 117.6 | 10.0 | 12.8 | 22.0 | 23.98 | 9.564
0.3 | 843.9 | 93.27 | 10.0 | 12.1 | 22.0 | 23.48 | 9.048
0.2 | 562.6 | 72.16 | 10.0 | 11.4 | 22.0 | 23.0 | 7.797
0.15151084251688587 | 426.2 | 62.22 | 10.0 | 11.05 | 22.0 | 22.76 | 6.849
1.0 | 2813.0 | 297.8 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 25.98 | 9.444
0.9001066477070743 | 2532.0 | 256.1 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 25.46 | 9.887
0.7998578030572343 | 2250.0 | 217.9 | 10.0 | 15.6 | 21.0 | 24.94 | 10.33
0.6999644507643086 | 1969.0 | 185.7 | 10.0 | 14.9 | 21.0 | 24.44 | 10.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 157.3 | 10.0 | 14.2 | 21.0 | 23.94 | 10.73
0.49982225382154283 | 1406.0 | 133.0 | 10.0 | 13.5 | 21.0 | 23.45 | 10.57
0.39992890152861715 | 1125.0 | 110.5 | 10.0 | 12.8 | 21.0 | 22.96 | 10.19
0.3 | 843.9 | 91.23 | 10.0 | 12.1 | 21.0 | 22.48 | 9.25
0.2 | 562.6 | 68.09 | 10.0 | 11.4 | 21.0 | 21.99 | 8.262
0.15300391041592604 | 430.4 | 59.09 | 10.0 | 11.05 | 21.0 | 21.76 | 7.285
1.0 | 2813.0 | 285.2 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 24.95 | 9.863
0.9001066477070743 | 2532.0 | 244.3 | 10.0 | 16.3 | 20.0 | 24.44 | 10.36
0.7998578030572343 | 2250.0 | 206.7 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 23.93 | 10.88
0.6999644507643086 | 1969.0 | 175.4 | 10.0 | 14.9 | 20.0 | 23.42 | 11.23
0.6000710984713828 | 1688.0 | 148.0 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 22.93 | 11.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 124.9 | 10.0 | 13.5 | 20.0 | 22.44 | 11.26
0.39992890152861715 | 1125.0 | 103.5 | 10.0 | 12.8 | 20.0 | 21.95 | 10.87
0.3 | 843.9 | 85.49 | 10.0 | 12.1 | 20.0 | 21.47 | 9.871
0.2 | 562.6 | 64.52 | 10.0 | 11.4 | 20.0 | 20.99 | 8.72
0.15300391041592604 | 430.4 | 56.25 | 10.0 | 11.05 | 20.0 | 20.76 | 7.651
1.0 | 2813.0 | 273.3 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 23.93 | 10.29
0.9001066477070743 | 2532.0 | 233.0 | 10.0 | 16.3 | 19.0 | 23.42 | 10.86
0.7998578030572343 | 2250.0 | 196.6 | 10.0 | 15.6 | 19.0 | 22.91 | 11.45
0.6999644507643086 | 1969.0 | 165.1 | 10.0 | 14.9 | 19.0 | 22.41 | 11.93
0.6000710984713828 | 1688.0 | 139.1 | 10.0 | 14.2 | 19.0 | 21.91 | 12.13
0.49982225382154283 | 1406.0 | 116.5 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 21.42 | 12.07
0.39992890152861715 | 1125.0 | 97.41 | 10.0 | 12.8 | 19.0 | 20.94 | 11.55
0.3 | 843.9 | 80.64 | 10.0 | 12.1 | 19.0 | 20.46 | 10.46
0.2 | 562.6 | 61.64 | 10.0 | 11.4 | 19.0 | 19.98 | 9.127
0.15453252755065766 | 434.7 | 54.24 | 10.0 | 11.05 | 19.0 | 19.76 | 8.015
1.0 | 2813.0 | 603.5 | 6.0 | 14.0 | 34.0 | 39.0 | 4.661
0.9001066477070743 | 2532.0 | 533.9 | 6.0 | 13.2 | 34.0 | 38.48 | 4.742
0.7998578030572343 | 2250.0 | 467.7 | 6.0 | 12.4 | 34.0 | 37.98 | 4.812
0.6999644507643086 | 1969.0 | 409.4 | 6.0 | 11.6 | 34.0 | 37.48 | 4.81
0.6000710984713828 | 1688.0 | 350.6 | 6.0 | 10.8 | 34.0 | 36.98 | 4.814
0.49982225382154283 | 1406.0 | 298.1 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 36.49 | 4.717
0.39992890152861715 | 1125.0 | 248.9 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 36.0 | 4.521
0.3 | 843.9 | 201.9 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 35.52 | 4.18
0.2 | 562.6 | 153.8 | 6.0 | 7.59999999999999 | 34.0 | 35.03 | 3.657
0.14998222538215428 | 421.9 | 128.0 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 34.79 | 3.296
1.0 | 2813.0 | 582.7 | 6.0 | 14.0 | 33.0 | 37.96 | 4.828
0.9001066477070743 | 2532.0 | 514.6 | 6.0 | 13.2 | 33.0 | 37.45 | 4.92
0.7998578030572343 | 2250.0 | 449.7 | 6.0 | 12.4 | 33.0 | 36.95 | 5.004
0.6999644507643086 | 1969.0 | 392.9 | 6.0 | 11.6 | 33.0 | 36.45 | 5.012
0.6000710984713828 | 1688.0 | 337.9 | 6.0 | 10.8 | 33.0 | 35.96 | 4.995
0.49982225382154283 | 1406.0 | 288.3 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 35.47 | 4.878
0.39992890152861715 | 1125.0 | 241.2 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 34.99 | 4.666
0.3 | 843.9 | 195.2 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 34.51 | 4.324
0.2 | 562.6 | 148.5 | 6.0 | 7.59999999999999 | 33.0 | 34.03 | 3.788
0.14998222538215428 | 421.9 | 123.1 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 33.78 | 3.427
1.0 | 2813.0 | 562.3 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 36.93 | 5.003
0.9001066477070743 | 2532.0 | 495.3 | 6.0 | 13.2 | 32.0 | 36.42 | 5.112
0.7998578030572343 | 2250.0 | 431.9 | 6.0 | 12.4 | 32.0 | 35.92 | 5.211
0.6999644507643086 | 1969.0 | 378.3 | 6.0 | 11.6 | 32.0 | 35.43 | 5.205
0.6000710984713828 | 1688.0 | 326.8 | 6.0 | 10.8 | 32.0 | 34.94 | 5.164
0.49982225382154283 | 1406.0 | 279.2 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 34.46 | 5.038
0.39992890152861715 | 1125.0 | 231.5 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 33.98 | 4.86
0.3 | 843.9 | 186.2 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 33.49 | 4.532
0.2 | 562.6 | 141.7 | 6.0 | 7.59999999999999 | 32.0 | 33.01 | 3.971
0.14998222538215428 | 421.9 | 118.9 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 32.77 | 3.548
1.0 | 2813.0 | 542.1 | 6.0 | 14.0 | 31.0 | 35.9 | 5.189
0.9001066477070743 | 2532.0 | 476.3 | 6.0 | 13.2 | 31.0 | 35.4 | 5.315
0.7998578030572343 | 2250.0 | 416.0 | 6.0 | 12.4 | 31.0 | 34.9 | 5.41
0.6999644507643086 | 1969.0 | 366.1 | 6.0 | 11.6 | 31.0 | 34.41 | 5.378
0.6000710984713828 | 1688.0 | 316.1 | 6.0 | 10.8 | 31.0 | 33.93 | 5.34
0.49982225382154283 | 1406.0 | 266.5 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 33.44 | 5.277
0.39992890152861715 | 1125.0 | 220.7 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 32.96 | 5.098
0.3 | 843.9 | 177.3 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 32.48 | 4.759
0.2 | 562.6 | 135.0 | 6.0 | 7.59999999999999 | 31.0 | 32.0 | 4.168
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.4 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 31.77 | 3.72
1.0 | 2813.0 | 517.1 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 35.0 | 5.44
0.9001066477070743 | 2532.0 | 453.8 | 6.0 | 13.2 | 30.0 | 34.48 | 5.579
0.7998578030572343 | 2250.0 | 397.7 | 6.0 | 12.4 | 30.0 | 33.98 | 5.659
0.6999644507643086 | 1969.0 | 348.6 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | 33.48 | 5.649
0.6000710984713828 | 1688.0 | 297.5 | 6.0 | 10.8 | 30.0 | 32.98 | 5.673
0.49982225382154283 | 1406.0 | 249.3 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 32.49 | 5.642
0.39992890152861715 | 1125.0 | 205.6 | 6.0 | 9.2 | 30.0 | 31.99 | 5.472
0.3 | 843.9 | 164.7 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 31.51 | 5.125
0.2 | 562.6 | 124.9 | 6.0 | 7.59999999999999 | 30.0 | 31.02 | 4.505
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.0 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 30.78 | 4.058
1.0 | 2813.0 | 497.5 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | 33.97 | 5.655
0.9001066477070743 | 2532.0 | 438.1 | 6.0 | 13.2 | 29.0 | 33.46 | 5.779
0.7998578030572343 | 2250.0 | 383.7 | 6.0 | 12.4 | 29.0 | 32.95 | 5.865
0.6999644507643086 | 1969.0 | 333.2 | 6.0 | 11.6 | 29.0 | 32.46 | 5.91
0.6000710984713828 | 1688.0 | 283.6 | 6.0 | 10.8 | 29.0 | 31.96 | 5.951
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.7 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 31.47 | 5.918
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.7 | 6.0 | 9.2 | 29.0 | 30.98 | 5.72
0.3 | 843.9 | 158.3 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 30.5 | 5.332
0.2 | 562.6 | 120.0 | 6.0 | 7.59999999999999 | 29.0 | 30.01 | 4.687
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.0 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 29.77 | 4.218
1.0 | 2813.0 | 478.6 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 32.94 | 5.877
0.9001066477070743 | 2532.0 | 422.4 | 6.0 | 13.2 | 28.0 | 32.43 | 5.993
0.7998578030572343 | 2250.0 | 367.7 | 6.0 | 12.4 | 28.0 | 31.93 | 6.121
0.6999644507643086 | 1969.0 | 317.5 | 6.0 | 11.6 | 28.0 | 31.43 | 6.201
0.6000710984713828 | 1688.0 | 272.2 | 6.0 | 10.8 | 28.0 | 30.94 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.7 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 30.45 | 6.177
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.1 | 6.0 | 9.2 | 28.0 | 29.97 | 5.95
0.3 | 843.9 | 151.8 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 29.49 | 5.558
0.2 | 562.6 | 114.9 | 6.0 | 7.59999999999999 | 28.0 | 29.01 | 4.898
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.01 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 28.77 | 4.395
1.0 | 2813.0 | 462.0 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 31.91 | 6.089
0.9001066477070743 | 2532.0 | 405.7 | 6.0 | 13.2 | 27.0 | 31.41 | 6.241
0.7998578030572343 | 2250.0 | 353.1 | 6.0 | 12.4 | 27.0 | 30.91 | 6.374
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.8 | 6.0 | 11.6 | 27.0 | 30.41 | 6.502
0.6000710984713828 | 1688.0 | 260.4 | 6.0 | 10.8 | 27.0 | 29.92 | 6.482
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.6 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 29.44 | 6.435
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.8 | 6.0 | 9.2 | 27.0 | 28.96 | 6.224
0.3 | 843.9 | 144.6 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 28.48 | 5.837
0.2 | 562.6 | 109.3 | 6.0 | 7.59999999999999 | 27.0 | 28.0 | 5.147
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.34 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 27.76 | 4.62
1.0 | 2813.0 | 447.5 | 6.0 | 14.0 | 26.0 | 31.0 | 6.285
0.9001066477070743 | 2532.0 | 389.8 | 6.0 | 13.2 | 26.0 | 30.48 | 6.495
0.7998578030572343 | 2250.0 | 338.3 | 6.0 | 12.4 | 26.0 | 29.97 | 6.652
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.9 | 6.0 | 11.6 | 26.0 | 29.47 | 6.77
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.2 | 6.0 | 10.8 | 26.0 | 28.97 | 6.745
0.49982225382154283 | 1406.0 | 213.1 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 28.48 | 6.601
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.4 | 6.0 | 9.2 | 26.0 | 27.98 | 6.528
0.3 | 843.9 | 137.7 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 27.5 | 6.13
0.2 | 562.6 | 104.0 | 6.0 | 7.59999999999999 | 26.0 | 27.01 | 5.407
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.03 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 26.77 | 4.848
1.0 | 2813.0 | 431.1 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 29.97 | 6.524
0.9001066477070743 | 2532.0 | 372.5 | 6.0 | 13.2 | 25.0 | 29.45 | 6.796
0.7998578030572343 | 2250.0 | 324.4 | 6.0 | 12.4 | 25.0 | 28.95 | 6.937
0.6999644507643086 | 1969.0 | 283.3 | 6.0 | 11.6 | 25.0 | 28.45 | 6.951
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.7 | 6.0 | 10.8 | 25.0 | 27.95 | 7.07
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.3 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 27.46 | 6.988
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.9 | 6.0 | 9.2 | 25.0 | 26.97 | 6.867
0.3 | 843.9 | 130.8 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 26.49 | 6.453
0.2 | 562.6 | 98.84 | 6.0 | 7.59999999999999 | 25.0 | 26.0 | 5.692
0.14998222538215428 | 421.9 | 82.78 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 25.76 | 5.097
1.0 | 2813.0 | 414.3 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 28.95 | 6.79
0.9001066477070743 | 2532.0 | 356.9 | 6.0 | 13.2 | 24.0 | 28.43 | 7.094
0.7998578030572343 | 2250.0 | 311.1 | 6.0 | 12.4 | 24.0 | 27.93 | 7.233
0.6999644507643086 | 1969.0 | 269.1 | 6.0 | 11.6 | 24.0 | 27.43 | 7.317
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.8 | 6.0 | 10.8 | 24.0 | 26.93 | 7.442
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.8 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 26.45 | 7.372
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.6 | 6.0 | 9.2 | 24.0 | 25.96 | 7.229
0.3 | 843.9 | 124.1 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 25.48 | 6.799
0.2 | 562.6 | 93.82 | 6.0 | 7.59999999999999 | 24.0 | 25.0 | 5.997
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.68 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 24.76 | 5.363
1.0 | 2813.0 | 398.1 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 27.92 | 7.066
0.9001066477070743 | 2532.0 | 343.1 | 6.0 | 13.2 | 23.0 | 27.41 | 7.379
0.7998578030572343 | 2250.0 | 297.5 | 6.0 | 12.4 | 23.0 | 26.91 | 7.564
0.6999644507643086 | 1969.0 | 255.8 | 6.0 | 11.6 | 23.0 | 26.41 | 7.698
0.6000710984713828 | 1688.0 | 217.6 | 6.0 | 10.8 | 23.0 | 25.92 | 7.756
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.8 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 25.43 | 7.777
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.7 | 6.0 | 9.2 | 23.0 | 24.95 | 7.617
0.3 | 843.9 | 117.7 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 24.47 | 7.17
0.2 | 562.6 | 88.98 | 6.0 | 7.59999999999999 | 23.0 | 23.99 | 6.323
0.14998222538215428 | 421.9 | 74.72 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 23.75 | 5.647
1.0 | 2813.0 | 384.2 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 27.0 | 7.321
0.9001066477070743 | 2532.0 | 330.5 | 6.0 | 13.2 | 22.0 | 26.48 | 7.659
0.7998578030572343 | 2250.0 | 284.9 | 6.0 | 12.4 | 22.0 | 25.96 | 7.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 244.0 | 6.0 | 11.6 | 22.0 | 25.46 | 8.072
0.6000710984713828 | 1688.0 | 207.2 | 6.0 | 10.8 | 22.0 | 24.96 | 8.146
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.8 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 24.46 | 8.188
0.39992890152861715 | 1125.0 | 143.0 | 6.0 | 9.2 | 22.0 | 23.98 | 7.87
0.3 | 843.9 | 111.7 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 23.49 | 7.556
0.2 | 562.6 | 84.43 | 6.0 | 7.59999999999999 | 22.0 | 23.0 | 6.663
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.05 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 22.76 | 5.938
1.0 | 2813.0 | 369.8 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 25.98 | 7.606
0.9001066477070743 | 2532.0 | 316.9 | 6.0 | 13.2 | 21.0 | 25.45 | 7.99
0.7998578030572343 | 2250.0 | 271.7 | 6.0 | 12.4 | 21.0 | 24.94 | 8.284
0.6999644507643086 | 1969.0 | 231.8 | 6.0 | 11.6 | 21.0 | 24.44 | 8.494
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.3 | 6.0 | 10.8 | 21.0 | 23.94 | 8.597
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.6 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 23.45 | 8.652
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.0 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 22.96 | 8.336
0.3 | 843.9 | 105.8 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 22.48 | 7.98
0.2 | 562.6 | 80.08 | 6.0 | 7.59999999999999 | 21.0 | 21.99 | 7.026
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.45 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 21.75 | 6.256
1.0 | 2813.0 | 355.5 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 24.95 | 7.914
0.9001066477070743 | 2532.0 | 303.4 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 24.43 | 8.345
0.7998578030572343 | 2250.0 | 258.9 | 6.0 | 12.4 | 20.0 | 23.92 | 8.691
0.6999644507643086 | 1969.0 | 220.1 | 6.0 | 11.6 | 20.0 | 23.42 | 8.945
0.6000710984713828 | 1688.0 | 185.8 | 6.0 | 10.8 | 20.0 | 22.93 | 9.084
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.7 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 22.43 | 9.151
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.4 | 6.0 | 9.2 | 20.0 | 21.95 | 8.83
0.3 | 843.9 | 100.1 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 21.47 | 8.432
0.2 | 562.6 | 75.81 | 6.0 | 7.59999999999999 | 20.0 | 20.99 | 7.421
0.14998222538215428 | 421.9 | 63.95 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 20.75 | 6.598
1.0 | 2813.0 | 341.2 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 23.93 | 8.245
0.9001066477070743 | 2532.0 | 290.3 | 6.0 | 13.2 | 19.0 | 23.41 | 8.72
0.7998578030572343 | 2250.0 | 246.8 | 6.0 | 12.4 | 19.0 | 22.9 | 9.118
0.6999644507643086 | 1969.0 | 208.8 | 6.0 | 11.6 | 19.0 | 22.4 | 9.43
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.6 | 6.0 | 10.8 | 19.0 | 21.91 | 9.611
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.8 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 21.43 | 9.581
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.2 | 6.0 | 9.2 | 19.0 | 20.94 | 9.36
0.3 | 843.9 | 94.51 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 20.46 | 8.93
0.2 | 562.6 | 71.63 | 6.0 | 7.59999999999999 | 19.0 | 19.98 | 7.854
0.14998222538215428 | 421.9 | 60.54 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 19.74 | 6.969
1.0 | 2813.0 | 581.9 | 7.0 | 15.0 | 34.0 | 39.0 | 4.834
0.9001066477070743 | 2532.0 | 511.9 | 7.0 | 14.2 | 34.0 | 38.48 | 4.946
0.7998578030572343 | 2250.0 | 450.2 | 7.0 | 13.4 | 34.0 | 37.98 | 4.999
0.6999644507643086 | 1969.0 | 393.8 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 37.48 | 5.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 339.1 | 7.0 | 11.8 | 34.0 | 36.98 | 4.978
0.49982225382154283 | 1406.0 | 289.0 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 36.49 | 4.867
0.39992890152861715 | 1125.0 | 242.4 | 7.0 | 10.2 | 34.0 | 36.01 | 4.642
0.3 | 843.9 | 195.7 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 35.52 | 4.311
0.2 | 562.6 | 148.9 | 7.0 | 8.59999999999999 | 34.0 | 35.03 | 3.778
0.14998222538215428 | 421.9 | 124.6 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 34.79 | 3.387
1.0 | 2813.0 | 561.2 | 7.0 | 15.0 | 33.0 | 37.97 | 5.012
0.9001066477070743 | 2532.0 | 496.2 | 7.0 | 14.2 | 33.0 | 37.46 | 5.102
0.7998578030572343 | 2250.0 | 432.4 | 7.0 | 13.4 | 33.0 | 36.95 | 5.205
0.6999644507643086 | 1969.0 | 379.9 | 7.0 | 12.6 | 33.0 | 36.46 | 5.183
0.6000710984713828 | 1688.0 | 328.1 | 7.0 | 11.8 | 33.0 | 35.97 | 5.145
0.49982225382154283 | 1406.0 | 279.2 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 35.48 | 5.037
0.39992890152861715 | 1125.0 | 232.0 | 7.0 | 10.2 | 33.0 | 34.99 | 4.85
0.3 | 843.9 | 186.6 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 34.51 | 4.522
0.2 | 562.6 | 142.0 | 7.0 | 8.59999999999999 | 33.0 | 34.02 | 3.962
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.2 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 33.78 | 3.54
1.0 | 2813.0 | 540.6 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 36.94 | 5.203
0.9001066477070743 | 2532.0 | 477.3 | 7.0 | 14.2 | 32.0 | 36.43 | 5.304
0.7998578030572343 | 2250.0 | 417.1 | 7.0 | 13.4 | 32.0 | 35.93 | 5.396
0.6999644507643086 | 1969.0 | 367.7 | 7.0 | 12.6 | 32.0 | 35.44 | 5.355
0.6000710984713828 | 1688.0 | 316.7 | 7.0 | 11.8 | 32.0 | 34.95 | 5.329
0.49982225382154283 | 1406.0 | 266.9 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 34.46 | 5.269
0.39992890152861715 | 1125.0 | 221.1 | 7.0 | 10.2 | 32.0 | 33.98 | 5.09
0.3 | 843.9 | 177.7 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 33.49 | 4.748
0.2 | 562.6 | 135.3 | 7.0 | 8.59999999999999 | 32.0 | 33.01 | 4.157
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.7 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 32.77 | 3.711
1.0 | 2813.0 | 520.3 | 7.0 | 15.0 | 31.0 | 35.91 | 5.406
0.9001066477070743 | 2532.0 | 460.0 | 7.0 | 14.2 | 31.0 | 35.41 | 5.503
0.7998578030572343 | 2250.0 | 403.6 | 7.0 | 13.4 | 31.0 | 34.91 | 5.575
0.6999644507643086 | 1969.0 | 354.5 | 7.0 | 12.6 | 31.0 | 34.42 | 5.555
0.6000710984713828 | 1688.0 | 302.8 | 7.0 | 11.8 | 31.0 | 33.93 | 5.574
0.49982225382154283 | 1406.0 | 254.5 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 33.44 | 5.526
0.39992890152861715 | 1125.0 | 210.8 | 7.0 | 10.2 | 31.0 | 32.96 | 5.338
0.3 | 843.9 | 169.8 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 32.48 | 4.97
0.2 | 562.6 | 129.7 | 7.0 | 8.59999999999999 | 31.0 | 32.0 | 4.336
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.7 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 31.76 | 3.883
1.0 | 2813.0 | 495.3 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | 5.68
0.9001066477070743 | 2532.0 | 438.7 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 34.49 | 5.771
0.7998578030572343 | 2250.0 | 384.2 | 7.0 | 13.4 | 30.0 | 33.98 | 5.858
0.6999644507643086 | 1969.0 | 333.5 | 7.0 | 12.6 | 30.0 | 33.48 | 5.905
0.6000710984713828 | 1688.0 | 283.8 | 7.0 | 11.8 | 30.0 | 32.98 | 5.947
0.49982225382154283 | 1406.0 | 238.1 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 32.49 | 5.907
0.39992890152861715 | 1125.0 | 197.5 | 7.0 | 10.2 | 30.0 | 32.0 | 5.699
0.3 | 843.9 | 158.9 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 31.51 | 5.31
0.2 | 562.6 | 120.5 | 7.0 | 8.59999999999999 | 30.0 | 31.02 | 4.669
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.4 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 30.78 | 4.203
1.0 | 2813.0 | 477.7 | 7.0 | 15.0 | 29.0 | 33.98 | 5.888
0.9001066477070743 | 2532.0 | 422.0 | 7.0 | 14.2 | 29.0 | 33.47 | 6.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 367.4 | 7.0 | 13.4 | 29.0 | 32.96 | 6.125
0.6999644507643086 | 1969.0 | 317.8 | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 32.46 | 6.197
0.6000710984713828 | 1688.0 | 274.7 | 7.0 | 11.8 | 29.0 | 31.97 | 6.143
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.4 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 31.47 | 6.157
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.7 | 7.0 | 10.2 | 29.0 | 30.99 | 5.931
0.3 | 843.9 | 152.3 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 30.5 | 5.54
0.2 | 562.6 | 115.2 | 7.0 | 8.59999999999999 | 29.0 | 30.01 | 4.883
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.28 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 29.77 | 4.383
1.0 | 2813.0 | 461.6 | 7.0 | 15.0 | 28.0 | 32.95 | 6.093
0.9001066477070743 | 2532.0 | 404.5 | 7.0 | 14.2 | 28.0 | 32.44 | 6.258
0.7998578030572343 | 2250.0 | 350.6 | 7.0 | 13.4 | 28.0 | 31.93 | 6.419
0.6999644507643086 | 1969.0 | 303.1 | 7.0 | 12.6 | 28.0 | 31.44 | 6.496
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.4 | 7.0 | 11.8 | 28.0 | 30.95 | 6.457
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.2 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 30.46 | 6.417
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.2 | 7.0 | 10.2 | 28.0 | 29.97 | 6.21
0.3 | 843.9 | 145.0 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 29.49 | 5.821
0.2 | 562.6 | 109.6 | 7.0 | 8.59999999999999 | 28.0 | 29.01 | 5.132
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.59 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 28.76 | 4.607
1.0 | 2813.0 | 445.2 | 7.0 | 15.0 | 27.0 | 31.93 | 6.318
0.9001066477070743 | 2532.0 | 386.7 | 7.0 | 14.2 | 27.0 | 31.41 | 6.547
0.7998578030572343 | 2250.0 | 338.3 | 7.0 | 13.4 | 27.0 | 30.92 | 6.653
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.5 | 7.0 | 12.6 | 27.0 | 30.42 | 6.777
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.4 | 7.0 | 11.8 | 27.0 | 29.93 | 6.741
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.5 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 29.44 | 6.62
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.4 | 7.0 | 10.2 | 27.0 | 28.96 | 6.528
0.3 | 843.9 | 137.8 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 28.48 | 6.123
0.2 | 562.6 | 104.2 | 7.0 | 8.59999999999999 | 27.0 | 28.0 | 5.397
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.31 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 27.76 | 4.833
1.0 | 2813.0 | 429.3 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 31.0 | 6.552
0.9001066477070743 | 2532.0 | 371.1 | 7.0 | 14.2 | 26.0 | 30.48 | 6.823
0.7998578030572343 | 2250.0 | 325.3 | 7.0 | 13.4 | 26.0 | 29.97 | 6.918
0.6999644507643086 | 1969.0 | 283.6 | 7.0 | 12.6 | 26.0 | 29.47 | 6.943
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.1 | 7.0 | 11.8 | 26.0 | 28.97 | 7.058
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.9 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 28.48 | 6.966
0.39992890152861715 | 1125.0 | 164.2 | 7.0 | 10.2 | 26.0 | 27.98 | 6.854
0.3 | 843.9 | 131.1 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 27.5 | 6.436
0.2 | 562.6 | 99.13 | 7.0 | 8.59999999999999 | 26.0 | 27.01 | 5.675
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.01 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 26.77 | 5.083
1.0 | 2813.0 | 411.8 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 29.97 | 6.831
0.9001066477070743 | 2532.0 | 356.1 | 7.0 | 14.2 | 25.0 | 29.45 | 7.11
0.7998578030572343 | 2250.0 | 311.6 | 7.0 | 13.4 | 25.0 | 28.95 | 7.223
0.6999644507643086 | 1969.0 | 269.2 | 7.0 | 12.6 | 25.0 | 28.45 | 7.315
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.0 | 7.0 | 11.8 | 25.0 | 27.95 | 7.434
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.4 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 27.46 | 7.349
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.9 | 7.0 | 10.2 | 25.0 | 26.97 | 7.216
0.3 | 843.9 | 124.4 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 26.49 | 6.781
0.2 | 562.6 | 94.1 | 7.0 | 8.59999999999999 | 25.0 | 26.0 | 5.979
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.89 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 25.76 | 5.348
1.0 | 2813.0 | 395.2 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 28.95 | 7.117
0.9001066477070743 | 2532.0 | 342.2 | 7.0 | 14.2 | 24.0 | 28.43 | 7.399
0.7998578030572343 | 2250.0 | 297.3 | 7.0 | 13.4 | 24.0 | 27.93 | 7.569
0.6999644507643086 | 1969.0 | 255.7 | 7.0 | 12.6 | 24.0 | 27.43 | 7.699
0.6000710984713828 | 1688.0 | 215.6 | 7.0 | 11.8 | 24.0 | 26.93 | 7.827
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.4 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 26.44 | 7.755
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.0 | 7.0 | 10.2 | 24.0 | 25.96 | 7.604
0.3 | 843.9 | 118.0 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 25.47 | 7.152
0.2 | 562.6 | 89.24 | 7.0 | 8.59999999999999 | 24.0 | 24.99 | 6.304
0.14998222538215428 | 421.9 | 74.93 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 24.75 | 5.631
1.0 | 2813.0 | 380.0 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 27.92 | 7.403
0.9001066477070743 | 2532.0 | 328.2 | 7.0 | 14.2 | 23.0 | 27.41 | 7.713
0.7998578030572343 | 2250.0 | 283.4 | 7.0 | 13.4 | 23.0 | 26.91 | 7.94
0.6999644507643086 | 1969.0 | 243.1 | 7.0 | 12.6 | 23.0 | 26.41 | 8.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 207.0 | 7.0 | 11.8 | 23.0 | 25.92 | 8.154
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.8 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 25.43 | 8.188
0.39992890152861715 | 1125.0 | 143.2 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 24.95 | 7.859
0.3 | 843.9 | 111.8 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 24.46 | 7.55
0.2 | 562.6 | 84.69 | 7.0 | 8.59999999999999 | 23.0 | 23.99 | 6.643
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.17 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 23.75 | 5.929
1.0 | 2813.0 | 366.7 | 7.0 | 15.0 | 22.0 | 27.0 | 7.671
0.9001066477070743 | 2532.0 | 315.4 | 7.0 | 14.2 | 22.0 | 26.48 | 8.026
0.7998578030572343 | 2250.0 | 271.1 | 7.0 | 13.4 | 22.0 | 25.97 | 8.301
0.6999644507643086 | 1969.0 | 231.7 | 7.0 | 12.6 | 22.0 | 25.46 | 8.499
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.7 | 7.0 | 11.8 | 22.0 | 24.96 | 8.581
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.0 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 24.46 | 8.63
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.5 | 7.0 | 10.2 | 22.0 | 23.98 | 8.306
0.3 | 843.9 | 106.0 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 23.48 | 7.96
0.2 | 562.6 | 80.33 | 7.0 | 8.59999999999999 | 22.0 | 23.0 | 7.004
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.65 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 22.76 | 6.237
1.0 | 2813.0 | 352.1 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 25.98 | 7.989
0.9001066477070743 | 2532.0 | 301.8 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 25.46 | 8.39
0.7998578030572343 | 2250.0 | 258.2 | 7.0 | 13.4 | 21.0 | 24.94 | 8.715
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.9 | 7.0 | 12.6 | 21.0 | 24.44 | 8.953
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.0 | 7.0 | 11.8 | 21.0 | 23.94 | 9.074
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.1 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 23.45 | 9.129
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.9 | 7.0 | 10.2 | 21.0 | 22.96 | 8.798
0.3 | 843.9 | 100.3 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 22.48 | 8.411
0.2 | 562.6 | 76.04 | 7.0 | 8.59999999999999 | 21.0 | 21.99 | 7.399
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.14 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 21.75 | 6.579
1.0 | 2813.0 | 337.8 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 24.95 | 8.327
0.9001066477070743 | 2532.0 | 288.5 | 7.0 | 14.2 | 20.0 | 24.43 | 8.775
0.7998578030572343 | 2250.0 | 245.9 | 7.0 | 13.4 | 20.0 | 23.92 | 9.153
0.6999644507643086 | 1969.0 | 208.5 | 7.0 | 12.6 | 20.0 | 23.42 | 9.445
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.8 | 7.0 | 11.8 | 20.0 | 22.93 | 9.603
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.6 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 22.44 | 9.659
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.6 | 7.0 | 10.2 | 20.0 | 21.95 | 9.329
0.3 | 843.9 | 94.72 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 21.47 | 8.909
0.2 | 562.6 | 71.84 | 7.0 | 8.59999999999999 | 20.0 | 20.99 | 7.832
0.14998222538215428 | 421.9 | 60.73 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 20.75 | 6.948
1.0 | 2813.0 | 324.0 | 7.0 | 15.0 | 19.0 | 23.93 | 8.681
0.9001066477070743 | 2532.0 | 275.8 | 7.0 | 14.2 | 19.0 | 23.41 | 9.181
0.7998578030572343 | 2250.0 | 234.1 | 7.0 | 13.4 | 19.0 | 22.9 | 9.614
0.6999644507643086 | 1969.0 | 197.5 | 7.0 | 12.6 | 19.0 | 22.4 | 9.972
0.6000710984713828 | 1688.0 | 165.9 | 7.0 | 11.8 | 19.0 | 21.91 | 10.17
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.4 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 21.42 | 10.16
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.4 | 7.0 | 10.2 | 19.0 | 20.94 | 9.921
0.3 | 843.9 | 92.38 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 20.46 | 9.135
0.2 | 562.6 | 67.79 | 7.0 | 8.59999999999999 | 19.0 | 19.98 | 8.299
0.14998222538215428 | 421.9 | 57.44 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 19.74 | 7.346
1.0 | 2813.0 | 560.2 | 8.0 | 16.0 | 34.0 | 39.0 | 5.022
0.9001066477070743 | 2532.0 | 492.3 | 8.0 | 15.2 | 34.0 | 38.48 | 5.142
0.7998578030572343 | 2250.0 | 433.1 | 8.0 | 14.4 | 34.0 | 37.98 | 5.196
0.6999644507643086 | 1969.0 | 381.7 | 8.0 | 13.6 | 34.0 | 37.48 | 5.159
0.6000710984713828 | 1688.0 | 329.3 | 8.0 | 12.8 | 34.0 | 36.99 | 5.125
0.49982225382154283 | 1406.0 | 279.9 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 36.49 | 5.025
0.39992890152861715 | 1125.0 | 232.4 | 8.0 | 11.2 | 34.0 | 36.0 | 4.841
0.3 | 843.9 | 187.0 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 35.52 | 4.512
0.2 | 562.6 | 142.3 | 8.0 | 9.59999999999999 | 34.0 | 35.03 | 3.954
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.5 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 34.79 | 3.532
1.0 | 2813.0 | 539.2 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 37.97 | 5.217
0.9001066477070743 | 2532.0 | 473.4 | 8.0 | 15.2 | 33.0 | 37.45 | 5.348
0.7998578030572343 | 2250.0 | 418.4 | 8.0 | 14.4 | 33.0 | 36.95 | 5.379
0.6999644507643086 | 1969.0 | 369.5 | 8.0 | 13.6 | 33.0 | 36.46 | 5.329
0.6000710984713828 | 1688.0 | 317.2 | 8.0 | 12.8 | 33.0 | 35.97 | 5.32
0.49982225382154283 | 1406.0 | 267.3 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 35.48 | 5.263
0.39992890152861715 | 1125.0 | 221.5 | 8.0 | 11.2 | 33.0 | 34.99 | 5.081
0.3 | 843.9 | 178.1 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 34.5 | 4.737
0.2 | 562.6 | 135.7 | 8.0 | 9.59999999999999 | 33.0 | 34.02 | 4.147
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.0 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 33.78 | 3.702
1.0 | 2813.0 | 518.6 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 36.94 | 5.424
0.9001066477070743 | 2532.0 | 457.1 | 8.0 | 15.2 | 32.0 | 36.43 | 5.538
0.7998578030572343 | 2250.0 | 404.9 | 8.0 | 14.4 | 32.0 | 35.93 | 5.558
0.6999644507643086 | 1969.0 | 355.3 | 8.0 | 13.6 | 32.0 | 35.44 | 5.542
0.6000710984713828 | 1688.0 | 303.1 | 8.0 | 12.8 | 32.0 | 34.95 | 5.568
0.49982225382154283 | 1406.0 | 254.9 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 34.46 | 5.519
0.39992890152861715 | 1125.0 | 211.2 | 8.0 | 11.2 | 32.0 | 33.97 | 5.327
0.3 | 843.9 | 170.4 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 33.49 | 4.952
0.2 | 562.6 | 130.2 | 8.0 | 9.59999999999999 | 32.0 | 33.01 | 4.322
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.0 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 32.77 | 3.871
1.0 | 2813.0 | 499.5 | 8.0 | 16.0 | 31.0 | 35.91 | 5.631
0.9001066477070743 | 2532.0 | 444.4 | 8.0 | 15.2 | 31.0 | 35.41 | 5.697
0.7998578030572343 | 2250.0 | 389.8 | 8.0 | 14.4 | 31.0 | 34.91 | 5.774
0.6999644507643086 | 1969.0 | 339.1 | 8.0 | 13.6 | 31.0 | 34.42 | 5.806
0.6000710984713828 | 1688.0 | 289.1 | 8.0 | 12.8 | 31.0 | 33.92 | 5.839
0.49982225382154283 | 1406.0 | 243.4 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 33.44 | 5.779
0.39992890152861715 | 1125.0 | 202.8 | 8.0 | 11.2 | 31.0 | 32.96 | 5.549
0.3 | 843.9 | 164.1 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 32.48 | 5.141
0.2 | 562.6 | 125.4 | 8.0 | 9.59999999999999 | 31.0 | 32.0 | 4.487
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.1 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 31.76 | 4.015
1.0 | 2813.0 | 477.8 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 5.887
0.9001066477070743 | 2532.0 | 421.6 | 8.0 | 15.2 | 30.0 | 34.49 | 6.005
0.7998578030572343 | 2250.0 | 367.2 | 8.0 | 14.4 | 30.0 | 33.98 | 6.128
0.6999644507643086 | 1969.0 | 318.0 | 8.0 | 13.6 | 30.0 | 33.47 | 6.191
0.6000710984713828 | 1688.0 | 271.1 | 8.0 | 12.8 | 30.0 | 32.97 | 6.225
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.1 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 32.48 | 6.139
0.39992890152861715 | 1125.0 | 190.3 | 8.0 | 11.2 | 30.0 | 31.99 | 5.913
0.3 | 843.9 | 152.8 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 31.51 | 5.524
0.2 | 562.6 | 115.7 | 8.0 | 9.59999999999999 | 30.0 | 31.02 | 4.861
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.54 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 30.78 | 4.371
1.0 | 2813.0 | 461.5 | 8.0 | 16.0 | 29.0 | 33.97 | 6.096
0.9001066477070743 | 2532.0 | 403.6 | 8.0 | 15.2 | 29.0 | 33.46 | 6.273
0.7998578030572343 | 2250.0 | 350.3 | 8.0 | 14.4 | 29.0 | 32.95 | 6.425
0.6999644507643086 | 1969.0 | 303.6 | 8.0 | 13.6 | 29.0 | 32.45 | 6.487
0.6000710984713828 | 1688.0 | 262.4 | 8.0 | 12.8 | 29.0 | 31.96 | 6.433
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.7 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 31.47 | 6.401
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.6 | 8.0 | 11.2 | 29.0 | 30.98 | 6.197
0.3 | 843.9 | 145.4 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 30.5 | 5.805
0.2 | 562.6 | 110.1 | 8.0 | 9.59999999999999 | 29.0 | 30.01 | 5.11
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.83 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 29.77 | 4.595
1.0 | 2813.0 | 443.9 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 32.95 | 6.337
0.9001066477070743 | 2532.0 | 385.5 | 8.0 | 15.2 | 28.0 | 32.43 | 6.566
0.7998578030572343 | 2250.0 | 339.5 | 8.0 | 14.4 | 28.0 | 31.93 | 6.628
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.1 | 8.0 | 13.6 | 28.0 | 31.43 | 6.764
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.1 | 8.0 | 12.8 | 28.0 | 30.94 | 6.721
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.4 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 30.45 | 6.716
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.7 | 8.0 | 11.2 | 28.0 | 29.97 | 6.515
0.3 | 843.9 | 138.2 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 29.48 | 6.106
0.2 | 562.6 | 104.6 | 8.0 | 9.59999999999999 | 28.0 | 29.0 | 5.381
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.43 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 28.76 | 4.826
1.0 | 2813.0 | 425.3 | 8.0 | 16.0 | 27.0 | 31.92 | 6.613
0.9001066477070743 | 2532.0 | 369.1 | 8.0 | 15.2 | 27.0 | 31.41 | 6.86
0.7998578030572343 | 2250.0 | 325.1 | 8.0 | 14.4 | 27.0 | 30.91 | 6.922
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.7 | 8.0 | 13.6 | 27.0 | 30.41 | 7.065
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.8 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 29.92 | 7.067
0.49982225382154283 | 1406.0 | 202.0 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 29.44 | 6.962
0.39992890152861715 | 1125.0 | 164.2 | 8.0 | 11.2 | 27.0 | 28.95 | 6.854
0.3 | 843.9 | 131.3 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 28.47 | 6.429
0.2 | 562.6 | 99.32 | 8.0 | 9.59999999999999 | 27.0 | 27.99 | 5.664
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.29 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 27.75 | 5.066
1.0 | 2813.0 | 409.2 | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 31.0 | 6.874
0.9001066477070743 | 2532.0 | 355.9 | 8.0 | 15.2 | 26.0 | 30.48 | 7.113
0.7998578030572343 | 2250.0 | 312.0 | 8.0 | 14.4 | 26.0 | 29.97 | 7.214
0.6999644507643086 | 1969.0 | 269.4 | 8.0 | 13.6 | 26.0 | 29.47 | 7.31
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.3 | 8.0 | 12.8 | 26.0 | 28.97 | 7.424
0.49982225382154283 | 1406.0 | 192.0 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 28.48 | 7.324
0.39992890152861715 | 1125.0 | 156.3 | 8.0 | 11.2 | 26.0 | 27.98 | 7.201
0.3 | 843.9 | 124.8 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 27.5 | 6.764
0.2 | 562.6 | 94.38 | 8.0 | 9.59999999999999 | 26.0 | 27.01 | 5.961
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.11 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 26.76 | 5.333
1.0 | 2813.0 | 392.7 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 29.97 | 7.163
0.9001066477070743 | 2532.0 | 341.8 | 8.0 | 15.2 | 25.0 | 29.46 | 7.408
0.7998578030572343 | 2250.0 | 297.2 | 8.0 | 14.4 | 25.0 | 28.95 | 7.571
0.6999644507643086 | 1969.0 | 255.8 | 8.0 | 13.6 | 25.0 | 28.45 | 7.697
0.6000710984713828 | 1688.0 | 215.9 | 8.0 | 12.8 | 25.0 | 27.95 | 7.816
0.49982225382154283 | 1406.0 | 182.0 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 27.46 | 7.73
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.3 | 8.0 | 11.2 | 25.0 | 26.97 | 7.588
0.3 | 843.9 | 118.3 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 26.48 | 7.134
0.2 | 562.6 | 89.51 | 8.0 | 9.59999999999999 | 25.0 | 26.0 | 6.285
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.14 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 25.76 | 5.616
1.0 | 2813.0 | 377.4 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 28.95 | 7.454
0.9001066477070743 | 2532.0 | 327.4 | 8.0 | 15.2 | 24.0 | 28.43 | 7.734
0.7998578030572343 | 2250.0 | 283.1 | 8.0 | 14.4 | 24.0 | 27.93 | 7.948
0.6999644507643086 | 1969.0 | 243.1 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 27.43 | 8.099
0.6000710984713828 | 1688.0 | 205.0 | 8.0 | 12.8 | 24.0 | 26.93 | 8.232
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.3 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 26.44 | 8.164
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.6 | 8.0 | 11.2 | 24.0 | 25.96 | 8.005
0.3 | 843.9 | 112.1 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 25.47 | 7.531
0.2 | 562.6 | 84.87 | 8.0 | 9.59999999999999 | 24.0 | 24.99 | 6.629
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.38 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 24.75 | 5.911
1.0 | 2813.0 | 362.7 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 27.92 | 7.756
0.9001066477070743 | 2532.0 | 313.1 | 8.0 | 15.2 | 23.0 | 27.41 | 8.087
0.7998578030572343 | 2250.0 | 269.6 | 8.0 | 14.4 | 23.0 | 26.91 | 8.346
0.6999644507643086 | 1969.0 | 230.9 | 8.0 | 13.6 | 23.0 | 26.41 | 8.529
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.5 | 8.0 | 12.8 | 23.0 | 25.92 | 8.591
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.0 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 25.43 | 8.629
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.7 | 8.0 | 11.2 | 23.0 | 24.95 | 8.292
0.3 | 843.9 | 106.1 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 24.46 | 7.952
0.2 | 562.6 | 80.49 | 8.0 | 9.59999999999999 | 23.0 | 23.99 | 6.99
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.8 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 23.75 | 6.223
1.0 | 2813.0 | 349.3 | 8.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | 8.053
0.9001066477070743 | 2532.0 | 300.4 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 26.48 | 8.428
0.7998578030572343 | 2250.0 | 257.6 | 8.0 | 14.4 | 22.0 | 25.97 | 8.735
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.8 | 8.0 | 13.6 | 22.0 | 25.46 | 8.96
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.3 | 8.0 | 12.8 | 22.0 | 24.96 | 9.058
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.5 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 24.46 | 9.106
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.4 | 8.0 | 11.2 | 22.0 | 23.98 | 8.762
0.3 | 843.9 | 100.6 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 23.48 | 8.391
0.2 | 562.6 | 76.27 | 8.0 | 9.59999999999999 | 22.0 | 23.0 | 7.377
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.33 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 22.76 | 6.559
1.0 | 2813.0 | 334.9 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 25.98 | 8.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 287.0 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 25.46 | 8.822
0.7998578030572343 | 2250.0 | 245.1 | 8.0 | 14.4 | 21.0 | 24.94 | 9.183
0.6999644507643086 | 1969.0 | 208.2 | 8.0 | 13.6 | 21.0 | 24.44 | 9.457
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.0 | 8.0 | 12.8 | 21.0 | 23.94 | 9.591
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.0 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 23.45 | 9.635
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.1 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 22.96 | 9.295
0.3 | 843.9 | 94.94 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 22.47 | 8.889
0.2 | 562.6 | 72.06 | 8.0 | 9.59999999999999 | 21.0 | 21.99 | 7.808
0.14998222538215428 | 421.9 | 60.88 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 21.75 | 6.931
1.0 | 2813.0 | 320.9 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 24.95 | 8.765
0.9001066477070743 | 2532.0 | 274.1 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 24.44 | 9.238
0.7998578030572343 | 2250.0 | 233.1 | 8.0 | 14.4 | 20.0 | 23.93 | 9.653
0.6999644507643086 | 1969.0 | 197.1 | 8.0 | 13.6 | 20.0 | 23.42 | 9.992
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.1 | 8.0 | 12.8 | 20.0 | 22.93 | 10.16
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.7 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 22.44 | 10.14
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.8 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 21.95 | 9.887
0.3 | 843.9 | 89.41 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 21.47 | 9.438
0.2 | 562.6 | 67.99 | 8.0 | 9.59999999999999 | 20.0 | 20.98 | 8.275
0.14998222538215428 | 421.9 | 57.62 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 20.75 | 7.323
1.0 | 2813.0 | 307.5 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 23.93 | 9.147
0.9001066477070743 | 2532.0 | 261.7 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 23.41 | 9.673
0.7998578030572343 | 2250.0 | 221.7 | 8.0 | 14.4 | 19.0 | 22.91 | 10.15
0.6999644507643086 | 1969.0 | 186.5 | 8.0 | 13.6 | 19.0 | 22.41 | 10.56
0.6000710984713828 | 1688.0 | 156.4 | 8.0 | 12.8 | 19.0 | 21.91 | 10.79
0.49982225382154283 | 1406.0 | 130.2 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 21.42 | 10.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.7 | 8.0 | 11.2 | 19.0 | 20.94 | 10.54
0.3 | 843.9 | 86.92 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 20.46 | 9.709
0.2 | 562.6 | 63.97 | 8.0 | 9.59999999999999 | 19.0 | 19.98 | 8.795
0.14998222538215428 | 421.9 | 54.27 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 19.74 | 7.774
1.0 | 2813.0 | 538.4 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 39.0 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 473.8 | 9.0 | 16.2 | 34.0 | 38.5 | 5.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 420.0 | 9.0 | 15.4 | 34.0 | 38.0 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 371.3 | 9.0 | 14.6 | 34.0 | 37.5 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 317.6 | 9.0 | 13.8 | 34.0 | 37.0 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 267.7 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 36.5 | 5.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 221.9 | 9.0 | 12.2 | 34.0 | 36.0 | 5.7
0.3 | 843.9 | 178.6 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 35.5 | 4.7
0.2 | 562.6 | 136.0 | 9.0 | 10.6 | 34.0 | 35.3 | 4.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.2 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 34.8 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 518.0 | 9.0 | 17.0 | 33.0 | 38.0 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 458.0 | 9.0 | 16.2 | 33.0 | 37.5 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 406.3 | 9.0 | 15.4 | 33.0 | 37.0 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 356.1 | 9.0 | 14.6 | 33.0 | 36.5 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 303.2 | 9.0 | 13.8 | 33.0 | 36.0 | 5.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 255.3 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 35.5 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 211.8 | 9.0 | 12.2 | 33.0 | 35.0 | 5.3
0.3 | 843.9 | 171.1 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 34.5 | 4.9
0.2 | 562.6 | 130.7 | 9.0 | 10.6 | 33.0 | 34.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.6 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 33.8 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 500.1 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 36.9 | 5.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 443.1 | 9.0 | 16.2 | 32.0 | 36.4 | 5.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 390.2 | 9.0 | 15.4 | 32.0 | 35.9 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 339.6 | 9.0 | 14.6 | 32.0 | 35.4 | 5.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 289.3 | 9.0 | 13.8 | 32.0 | 35.0 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 244.0 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 34.5 | 5.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 203.6 | 9.0 | 12.2 | 32.0 | 34.0 | 5.5
0.3 | 843.9 | 164.8 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 33.5 | 5.1
0.2 | 562.6 | 125.9 | 9.0 | 10.6 | 32.0 | 33.1 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.4 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 32.8 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 483.4 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | 35.9 | 5.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 427.6 | 9.0 | 16.2 | 31.0 | 35.4 | 5.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 372.7 | 9.0 | 15.4 | 31.0 | 34.9 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 323.8 | 9.0 | 14.6 | 31.0 | 34.4 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 276.6 | 9.0 | 13.8 | 31.0 | 33.9 | 6.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 234.6 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 33.4 | 6.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 195.6 | 9.0 | 12.2 | 31.0 | 33.0 | 5.8
0.3 | 843.9 | 157.8 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 32.5 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.3 | 9.0 | 10.6 | 31.0 | 32.0 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.0 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 31.8 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 460.9 | 9.0 | 17.0 | 30.0 | 35.0 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 403.5 | 9.0 | 16.2 | 30.0 | 34.5 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 350.4 | 9.0 | 15.4 | 30.0 | 34.0 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 304.2 | 9.0 | 14.6 | 30.0 | 33.5 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 263.4 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 33.0 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 220.3 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 32.5 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 182.0 | 9.0 | 12.2 | 30.0 | 32.0 | 6.2
0.3 | 843.9 | 145.8 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 31.5 | 5.8
0.2 | 562.6 | 110.3 | 9.0 | 10.6 | 30.0 | 31.2 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.7 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 30.8 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 442.1 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 34.0 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 385.2 | 9.0 | 16.2 | 29.0 | 33.5 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 335.4 | 9.0 | 15.4 | 29.0 | 33.0 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.8 | 9.0 | 14.6 | 29.0 | 32.5 | 6.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.8 | 9.0 | 13.8 | 29.0 | 32.0 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.8 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 31.5 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 173.1 | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 31.0 | 6.5
0.3 | 843.9 | 138.6 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 30.5 | 6.9
0.2 | 562.6 | 104.9 | 9.0 | 10.6 | 29.0 | 30.1 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.66 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 29.8 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 423.1 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 32.9 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 369.3 | 9.0 | 16.2 | 28.0 | 32.4 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 326.0 | 9.0 | 15.4 | 28.0 | 31.9 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 279.2 | 9.0 | 14.6 | 28.0 | 31.4 | 7.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.3 | 9.0 | 13.8 | 28.0 | 30.9 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 202.8 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 30.5 | 6.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 164.6 | 9.0 | 12.2 | 28.0 | 30.0 | 6.8
0.3 | 843.9 | 131.6 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 29.5 | 6.4
0.2 | 562.6 | 99.62 | 9.0 | 10.6 | 28.0 | 29.0 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.39 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 28.8 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 405.2 | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 31.9 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 354.9 | 9.0 | 16.2 | 27.0 | 31.4 | 7.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 311.0 | 9.0 | 15.4 | 27.0 | 30.9 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 268.6 | 9.0 | 14.6 | 27.0 | 30.4 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.1 | 9.0 | 13.8 | 27.0 | 29.9 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 192.2 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 29.4 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 156.3 | 9.0 | 12.2 | 27.0 | 29.0 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.9 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 28.5 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.56 | 9.0 | 10.6 | 27.0 | 28.0 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.27 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 27.8 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 390.6 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 31.0 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 341.6 | 9.0 | 16.2 | 26.0 | 30.5 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 297.3 | 9.0 | 15.4 | 26.0 | 30.0 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 256.0 | 9.0 | 14.6 | 26.0 | 29.5 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.3 | 9.0 | 13.8 | 26.0 | 29.0 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 182.6 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 28.5 | 7.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.6 | 9.0 | 12.2 | 26.0 | 28.0 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.9 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 27.5 | 7.1
0.2 | 562.6 | 89.78 | 9.0 | 10.6 | 26.0 | 27.1 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.35 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 26.8 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 375.5 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 30.0 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 326.8 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 29.5 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 283.0 | 9.0 | 15.4 | 25.0 | 29.0 | 8.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 243.3 | 9.0 | 14.6 | 25.0 | 28.5 | 9.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 205.3 | 9.0 | 13.8 | 25.0 | 28.0 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.8 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 27.5 | 8.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.9 | 9.0 | 12.2 | 25.0 | 27.0 | 8.0
0.3 | 843.9 | 112.3 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 26.5 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.15 | 9.0 | 10.6 | 25.0 | 26.0 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.6 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 25.8 | 5.9
1.0 | 2813.0 | 360.5 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 29.0 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 312.1 | 9.0 | 16.2 | 24.0 | 28.4 | 8.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 269.3 | 9.0 | 15.4 | 24.0 | 27.9 | 8.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 231.0 | 9.0 | 14.6 | 24.0 | 27.4 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.0 | 9.0 | 13.8 | 24.0 | 26.9 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.5 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 26.4 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.3 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 26.0 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.4 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 25.5 | 7.9
0.2 | 562.6 | 80.74 | 9.0 | 10.6 | 24.0 | 25.0 | 7.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.0 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 24.8 | 6.2
1.0 | 2813.0 | 345.6 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 27.9 | 8.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 298.1 | 9.0 | 16.2 | 23.0 | 27.4 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 256.2 | 9.0 | 15.4 | 23.0 | 26.9 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 218.9 | 9.0 | 14.6 | 23.0 | 26.4 | 9.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.1 | 9.0 | 13.8 | 23.0 | 25.9 | 9.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.5 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 25.4 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.7 | 9.0 | 12.2 | 23.0 | 25.0 | 8.7
0.3 | 843.9 | 100.6 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 24.5 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.41 | 9.0 | 10.6 | 23.0 | 24.0 | 7.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.47 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 23.8 | 6.5
1.0 | 2813.0 | 332.3 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 27.0 | 8.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 285.6 | 9.0 | 16.2 | 22.0 | 26.5 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 244.4 | 9.0 | 15.4 | 22.0 | 26.0 | 9.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 208.1 | 9.0 | 14.6 | 22.0 | 25.5 | 9.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.5 | 9.0 | 13.8 | 22.0 | 25.0 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.3 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 24.5 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.5 | 9.0 | 12.2 | 22.0 | 24.0 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.16 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 23.5 | 8.9
0.2 | 562.6 | 72.26 | 9.0 | 10.6 | 22.0 | 23.0 | 7.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.5 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 22.8 | 6.9
1.0 | 2813.0 | 318.3 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 26.0 | 8.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 272.6 | 9.0 | 16.2 | 21.0 | 25.5 | 9.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 232.3 | 9.0 | 15.4 | 21.0 | 24.9 | 9.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 196.8 | 9.0 | 14.6 | 21.0 | 24.4 | 10.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 165.5 | 9.0 | 13.8 | 21.0 | 23.9 | 10.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.9 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 23.5 | 10.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.2 | 9.0 | 12.2 | 21.0 | 23.0 | 9.9
0.3 | 843.9 | 89.62 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 22.5 | 9.4
0.2 | 562.6 | 68.17 | 9.0 | 10.6 | 21.0 | 22.0 | 8.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 57.79 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 21.8 | 7.3
1.0 | 2813.0 | 304.7 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 9.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 260.1 | 9.0 | 16.2 | 20.0 | 24.4 | 9.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 220.7 | 9.0 | 15.4 | 20.0 | 23.9 | 10.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 186.1 | 9.0 | 14.6 | 20.0 | 23.4 | 10.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 155.8 | 9.0 | 13.8 | 20.0 | 22.9 | 10.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 130.4 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 22.4 | 10.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 107.1 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 22.0 | 10.5
0.3 | 843.9 | 87.35 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 21.5 | 9.7
0.2 | 562.6 | 64.11 | 9.0 | 10.6 | 20.0 | 21.0 | 8.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 54.42 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 20.7 | 7.8
1.0 | 2813.0 | 291.8 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 23.9 | 9.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 248.2 | 9.0 | 16.2 | 19.0 | 23.4 | 10.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 209.6 | 9.0 | 15.4 | 19.0 | 22.9 | 10.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 175.8 | 9.0 | 14.6 | 19.0 | 22.4 | 11.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 146.5 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 21.9 | 11.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 122.2 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 21.4 | 11.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 100.2 | 9.0 | 12.2 | 19.0 | 20.9 | 11.2
0.3 | 843.9 | 81.59 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 20.5 | 10.3
0.2 | 562.6 | 60.43 | 9.0 | 10.6 | 19.0 | 20.0 | 9.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 51.54 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 19.7 | 8.2
1.0 | 2813.0 | 518.6 | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 39.0 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 459.1 | 10.0 | 17.2 | 34.0 | 38.5 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 407.5 | 10.0 | 16.4 | 34.0 | 38.0 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 356.8 | 10.0 | 15.6 | 34.0 | 37.5 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 303.5 | 10.0 | 14.8 | 34.0 | 37.0 | 5.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 255.7 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 36.5 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 212.4 | 10.0 | 13.2 | 34.0 | 36.0 | 5.3
0.3 | 843.9 | 171.9 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 35.5 | 4.9
0.2 | 562.6 | 131.2 | 10.0 | 11.6 | 34.0 | 35.3 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.9 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 34.8 | 3.8
1.0 | 2813.0 | 500.9 | 10.0 | 18.0 | 33.0 | 38.0 | 5.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 443.8 | 10.0 | 17.2 | 33.0 | 37.5 | 5.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 390.5 | 10.0 | 16.4 | 33.0 | 37.0 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 340.1 | 10.0 | 15.6 | 33.0 | 36.5 | 5.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 289.6 | 10.0 | 14.8 | 33.0 | 36.0 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 244.7 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 35.5 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.4 | 10.0 | 13.2 | 33.0 | 35.0 | 5.5
0.3 | 843.9 | 165.4 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 34.5 | 5.1
0.2 | 562.6 | 126.3 | 10.0 | 11.6 | 33.0 | 34.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.8 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 33.8 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 483.7 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 37.0 | 5.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 426.3 | 10.0 | 17.2 | 32.0 | 36.4 | 5.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 372.9 | 10.0 | 16.4 | 32.0 | 35.9 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 324.3 | 10.0 | 15.6 | 32.0 | 35.4 | 6.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 277.3 | 10.0 | 14.8 | 32.0 | 34.9 | 6.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 235.4 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 34.5 | 6.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.3 | 10.0 | 13.2 | 32.0 | 34.0 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.3 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 33.5 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.7 | 10.0 | 11.6 | 32.0 | 33.1 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.3 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 32.8 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 465.3 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 35.9 | 6.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 409.7 | 10.0 | 17.2 | 31.0 | 35.4 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 356.0 | 10.0 | 16.4 | 31.0 | 34.9 | 6.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 310.2 | 10.0 | 15.6 | 31.0 | 34.4 | 6.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 269.5 | 10.0 | 14.8 | 31.0 | 33.9 | 6.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 225.6 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 33.4 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 187.2 | 10.0 | 13.2 | 31.0 | 33.0 | 6.1
0.3 | 843.9 | 150.8 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 32.5 | 5.6
0.2 | 562.6 | 115.1 | 10.0 | 11.6 | 31.0 | 32.0 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.8 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 31.8 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 440.3 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 385.6 | 10.0 | 17.2 | 30.0 | 34.5 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 335.8 | 10.0 | 16.4 | 30.0 | 34.0 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 292.6 | 10.0 | 15.6 | 30.0 | 33.5 | 6.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 252.6 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 33.0 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 210.2 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 32.5 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 173.5 | 10.0 | 13.2 | 30.0 | 32.0 | 6.5
0.3 | 843.9 | 139.0 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 31.5 | 6.7
0.2 | 562.6 | 105.2 | 10.0 | 11.6 | 30.0 | 31.2 | 5.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.89 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 30.8 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 421.0 | 10.0 | 18.0 | 29.0 | 34.0 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 370.0 | 10.0 | 17.2 | 29.0 | 33.5 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 326.8 | 10.0 | 16.4 | 29.0 | 33.0 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 279.6 | 10.0 | 15.6 | 29.0 | 32.5 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.9 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 32.0 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 203.6 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 31.5 | 6.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 164.9 | 10.0 | 13.2 | 29.0 | 31.0 | 6.8
0.3 | 843.9 | 132.0 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 30.5 | 6.4
0.2 | 562.6 | 99.92 | 10.0 | 11.6 | 29.0 | 30.1 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.74 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 29.8 | 5.4
1.0 | 2813.0 | 403.4 | 10.0 | 18.0 | 28.0 | 32.9 | 7.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 355.2 | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 32.4 | 7.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 311.2 | 10.0 | 16.4 | 28.0 | 31.9 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 268.8 | 10.0 | 15.6 | 28.0 | 31.4 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.6 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 30.9 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 192.9 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 30.5 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 156.6 | 10.0 | 13.2 | 28.0 | 30.0 | 7.2
0.3 | 843.9 | 125.2 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 29.5 | 6.7
0.2 | 562.6 | 94.85 | 10.0 | 11.6 | 28.0 | 29.0 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.48 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 28.8 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 387.9 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 31.9 | 7.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 340.2 | 10.0 | 17.2 | 27.0 | 31.4 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 296.1 | 10.0 | 16.4 | 27.0 | 30.9 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 255.3 | 10.0 | 15.6 | 27.0 | 30.4 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.1 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 29.9 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 182.7 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 29.4 | 7.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.6 | 10.0 | 13.2 | 27.0 | 29.0 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.7 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 28.5 | 7.1
0.2 | 562.6 | 89.95 | 10.0 | 11.6 | 27.0 | 28.0 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.51 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 27.8 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 374.1 | 10.0 | 18.0 | 26.0 | 31.0 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 326.2 | 10.0 | 17.2 | 26.0 | 30.5 | 7.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 282.9 | 10.0 | 16.4 | 26.0 | 30.0 | 8.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 243.5 | 10.0 | 15.6 | 26.0 | 29.5 | 8.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 204.8 | 10.0 | 14.8 | 26.0 | 29.0 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 173.4 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 28.5 | 8.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 141.2 | 10.0 | 13.2 | 26.0 | 28.0 | 8.0
0.3 | 843.9 | 112.6 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 27.5 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.42 | 10.0 | 11.6 | 26.0 | 27.1 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.81 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 26.8 | 5.9
1.0 | 2813.0 | 358.7 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 30.0 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 311.3 | 10.0 | 17.2 | 25.0 | 29.5 | 8.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 269.1 | 10.0 | 16.4 | 25.0 | 29.0 | 8.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 231.1 | 10.0 | 15.6 | 25.0 | 28.5 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 194.1 | 10.0 | 14.8 | 25.0 | 28.0 | 8.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 164.0 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 27.5 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.9 | 10.0 | 13.2 | 25.0 | 27.0 | 8.2
0.3 | 843.9 | 106.7 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 26.5 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.0 | 10.0 | 11.6 | 25.0 | 26.0 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.19 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 25.8 | 6.2
1.0 | 2813.0 | 343.7 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 29.0 | 8.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 297.1 | 10.0 | 17.2 | 24.0 | 28.4 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 255.8 | 10.0 | 16.4 | 24.0 | 27.9 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.0 | 10.0 | 15.6 | 24.0 | 27.4 | 9.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 185.8 | 10.0 | 14.8 | 24.0 | 26.9 | 9.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.9 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 26.4 | 9.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 129.2 | 10.0 | 13.2 | 24.0 | 26.0 | 8.7
0.3 | 843.9 | 100.9 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 25.5 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.64 | 10.0 | 11.6 | 24.0 | 25.0 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.65 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 24.8 | 6.5
1.0 | 2813.0 | 329.0 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 27.9 | 8.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 283.4 | 10.0 | 17.2 | 23.0 | 27.4 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 243.0 | 10.0 | 16.4 | 23.0 | 26.9 | 9.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 207.3 | 10.0 | 15.6 | 23.0 | 26.4 | 9.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.3 | 10.0 | 14.8 | 23.0 | 25.9 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.3 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 25.4 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.8 | 10.0 | 13.2 | 23.0 | 25.0 | 9.2
0.3 | 843.9 | 95.21 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 24.5 | 8.9
0.2 | 562.6 | 72.39 | 10.0 | 11.6 | 23.0 | 24.0 | 7.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.19 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 23.7 | 6.9
1.0 | 2813.0 | 316.0 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 | 8.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 271.3 | 10.0 | 17.2 | 22.0 | 26.5 | 9.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 231.6 | 10.0 | 16.4 | 22.0 | 26.0 | 9.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 196.7 | 10.0 | 15.6 | 22.0 | 25.5 | 10.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 165.8 | 10.0 | 14.8 | 22.0 | 25.0 | 10.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.3 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 24.5 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.7 | 10.0 | 13.2 | 22.0 | 24.0 | 9.8
0.3 | 843.9 | 89.82 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 23.5 | 9.4
0.2 | 562.6 | 68.36 | 10.0 | 11.6 | 22.0 | 23.0 | 8.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 57.97 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 22.8 | 7.3
1.0 | 2813.0 | 302.3 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 26.0 | 9.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 258.7 | 10.0 | 17.2 | 21.0 | 25.5 | 9.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 219.8 | 10.0 | 16.4 | 21.0 | 25.0 | 10.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 185.9 | 10.0 | 15.6 | 21.0 | 24.4 | 10.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 156.0 | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 23.9 | 10.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 130.6 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 23.5 | 10.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 107.5 | 10.0 | 13.2 | 21.0 | 23.0 | 10.5
0.3 | 843.9 | 87.81 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 22.5 | 9.6
0.2 | 562.6 | 64.3 | 10.0 | 11.6 | 21.0 | 22.0 | 8.8
0.15151084251688587 | 426.2 | 54.85 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 21.8 | 7.8
1.0 | 2813.0 | 289.3 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 9.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 246.6 | 10.0 | 17.2 | 20.0 | 24.4 | 10.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 208.6 | 10.0 | 16.4 | 20.0 | 23.9 | 10.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 175.5 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 23.4 | 11.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 146.6 | 10.0 | 14.8 | 20.0 | 22.9 | 11.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 122.4 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 22.4 | 11.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 100.5 | 10.0 | 13.2 | 20.0 | 22.0 | 11.2
0.3 | 843.9 | 82.4 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 21.5 | 10.3
0.2 | 562.6 | 60.63 | 10.0 | 11.6 | 20.0 | 21.0 | 9.3
0.15300391041592604 | 430.4 | 52.25 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 20.8 | 8.2
1.0 | 2813.0 | 277.0 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 23.9 | 10.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 235.2 | 10.0 | 17.2 | 19.0 | 23.4 | 10.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 197.6 | 10.0 | 16.4 | 19.0 | 22.9 | 11.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 165.2 | 10.0 | 15.6 | 19.0 | 22.4 | 11.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 137.5 | 10.0 | 14.8 | 19.0 | 21.9 | 12.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 114.2 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 21.4 | 12.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 94.32 | 10.0 | 13.2 | 19.0 | 20.9 | 11.9
0.3 | 843.9 | 77.2 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 20.5 | 11.0
0.2 | 562.6 | 57.69 | 10.0 | 11.6 | 19.0 | 20.0 | 9.8
0.15453252755065766 | 434.7 | 50.19 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 19.8 | 8.7
1.0 | 2813.0 | 601.5 | 6.0 | 15.0 | 34.0 | 39.0 | 4.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 532.4 | 6.0 | 14.1 | 34.0 | 38.5 | 4.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 466.5 | 6.0 | 13.2 | 34.0 | 38.0 | 4.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 408.4 | 6.0 | 12.3 | 34.0 | 37.5 | 4.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 349.9 | 6.0 | 11.4 | 34.0 | 37.0 | 4.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 297.9 | 6.0 | 10.5 | 34.0 | 36.5 | 4.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 248.7 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 36.0 | 4.5
0.3 | 843.9 | 201.8 | 6.0 | 8.7 | 34.0 | 35.5 | 4.2
0.2 | 562.6 | 153.8 | 6.0 | 7.8 | 34.0 | 35.3 | 3.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 128.0 | 6.0 | 7.35 | 34.0 | 34.8 | 3.3
1.0 | 2813.0 | 580.7 | 6.0 | 15.0 | 33.0 | 38.0 | 4.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 513.1 | 6.0 | 14.1 | 33.0 | 37.5 | 4.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 448.5 | 6.0 | 13.2 | 33.0 | 37.0 | 5.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 392.0 | 6.0 | 12.3 | 33.0 | 36.5 | 5.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 337.4 | 6.0 | 11.4 | 33.0 | 36.0 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 288.1 | 6.0 | 10.5 | 33.0 | 35.5 | 4.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 240.9 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 35.0 | 4.7
0.3 | 843.9 | 195.0 | 6.0 | 8.7 | 33.0 | 34.5 | 4.3
0.2 | 562.6 | 148.4 | 6.0 | 7.8 | 33.0 | 34.3 | 3.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 123.1 | 6.0 | 7.35 | 33.0 | 33.8 | 3.4
1.0 | 2813.0 | 560.3 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 36.9 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 493.8 | 6.0 | 14.1 | 32.0 | 36.4 | 5.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 430.7 | 6.0 | 13.2 | 32.0 | 35.9 | 5.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 377.6 | 6.0 | 12.3 | 32.0 | 35.4 | 5.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 326.4 | 6.0 | 11.4 | 32.0 | 35.0 | 5.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 278.9 | 6.0 | 10.5 | 32.0 | 34.5 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 231.2 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 34.0 | 4.9
0.3 | 843.9 | 186.0 | 6.0 | 8.7 | 32.0 | 33.5 | 4.5
0.2 | 562.6 | 141.5 | 6.0 | 7.8 | 32.0 | 33.1 | 4.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 118.9 | 6.0 | 7.35 | 32.0 | 32.8 | 3.6
1.0 | 2813.0 | 540.1 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 35.9 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 474.8 | 6.0 | 14.1 | 31.0 | 35.4 | 5.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 415.0 | 6.0 | 13.2 | 31.0 | 34.9 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 365.4 | 6.0 | 12.3 | 31.0 | 34.4 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 315.5 | 6.0 | 11.4 | 31.0 | 33.9 | 5.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 266.2 | 6.0 | 10.5 | 31.0 | 33.4 | 5.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 220.4 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 33.0 | 5.1
0.3 | 843.9 | 177.1 | 6.0 | 8.7 | 31.0 | 32.5 | 4.8
0.2 | 562.6 | 134.9 | 6.0 | 7.8 | 31.0 | 32.0 | 4.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.4 | 6.0 | 7.35 | 31.0 | 31.8 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 515.1 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 452.6 | 6.0 | 14.1 | 30.0 | 34.5 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 396.9 | 6.0 | 13.2 | 30.0 | 34.0 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 347.8 | 6.0 | 12.3 | 30.0 | 33.5 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 296.9 | 6.0 | 11.4 | 30.0 | 33.0 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 249.0 | 6.0 | 10.5 | 30.0 | 32.5 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 205.4 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 32.0 | 5.5
0.3 | 843.9 | 164.5 | 6.0 | 8.7 | 30.0 | 31.5 | 5.1
0.2 | 562.6 | 124.6 | 6.0 | 7.8 | 30.0 | 31.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 103.9 | 6.0 | 7.35 | 30.0 | 30.8 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 495.5 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 34.0 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 436.9 | 6.0 | 14.1 | 29.0 | 33.5 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 382.7 | 6.0 | 13.2 | 29.0 | 33.0 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 332.3 | 6.0 | 12.3 | 29.0 | 32.5 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 283.0 | 6.0 | 11.4 | 29.0 | 32.0 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.3 | 6.0 | 10.5 | 29.0 | 31.5 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.5 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 31.0 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.1 | 6.0 | 8.7 | 29.0 | 30.5 | 5.3
0.2 | 562.6 | 119.9 | 6.0 | 7.8 | 29.0 | 30.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.98 | 6.0 | 7.35 | 29.0 | 29.8 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 476.9 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 32.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 421.1 | 6.0 | 14.1 | 28.0 | 32.4 | 6.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 366.5 | 6.0 | 13.2 | 28.0 | 31.9 | 6.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 316.7 | 6.0 | 12.3 | 28.0 | 31.4 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 271.6 | 6.0 | 11.4 | 28.0 | 30.9 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.4 | 6.0 | 10.5 | 28.0 | 30.5 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.8 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 30.0 | 6.0
0.3 | 843.9 | 151.7 | 6.0 | 8.7 | 28.0 | 29.5 | 5.6
0.2 | 562.6 | 114.8 | 6.0 | 7.8 | 28.0 | 29.1 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 95.81 | 6.0 | 7.35 | 28.0 | 28.8 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 460.4 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 31.9 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 404.2 | 6.0 | 14.1 | 27.0 | 31.4 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 352.0 | 6.0 | 13.2 | 27.0 | 30.9 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.0 | 6.0 | 12.3 | 27.0 | 30.4 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 259.9 | 6.0 | 11.4 | 27.0 | 29.9 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.3 | 6.0 | 10.5 | 27.0 | 29.4 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.5 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 29.0 | 6.2
0.3 | 843.9 | 144.4 | 6.0 | 8.7 | 27.0 | 28.5 | 5.8
0.2 | 562.6 | 109.2 | 6.0 | 7.8 | 27.0 | 28.0 | 5.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.41 | 6.0 | 7.35 | 27.0 | 27.8 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 446.0 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 31.0 | 6.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 388.2 | 6.0 | 14.1 | 26.0 | 30.5 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 337.3 | 6.0 | 13.2 | 26.0 | 30.0 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.2 | 6.0 | 12.3 | 26.0 | 29.5 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 249.7 | 6.0 | 11.4 | 26.0 | 29.0 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.0 | 6.0 | 10.5 | 26.0 | 28.5 | 6.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.1 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 28.0 | 6.5
0.3 | 843.9 | 137.5 | 6.0 | 8.7 | 26.0 | 27.5 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.0 | 6.0 | 7.8 | 26.0 | 27.1 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.8 | 6.0 | 7.35 | 26.0 | 26.8 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 429.4 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 30.0 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 371.0 | 6.0 | 14.1 | 25.0 | 29.5 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 323.5 | 6.0 | 13.2 | 25.0 | 29.0 | 7.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 282.4 | 6.0 | 12.3 | 25.0 | 28.5 | 7.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.1 | 6.0 | 11.4 | 25.0 | 28.0 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.9 | 6.0 | 10.5 | 25.0 | 27.5 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.6 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 27.0 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.6 | 6.0 | 8.7 | 25.0 | 26.5 | 6.5
0.2 | 562.6 | 98.75 | 6.0 | 7.8 | 25.0 | 26.0 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 82.72 | 6.0 | 7.35 | 25.0 | 25.8 | 5.1
1.0 | 2813.0 | 412.5 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 29.0 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 355.6 | 6.0 | 14.1 | 24.0 | 28.4 | 7.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 310.2 | 6.0 | 13.2 | 24.0 | 27.9 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 268.3 | 6.0 | 12.3 | 24.0 | 27.4 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.2 | 6.0 | 11.4 | 24.0 | 26.9 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.5 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 26.5 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.4 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 26.0 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.0 | 6.0 | 8.7 | 24.0 | 25.5 | 6.8
0.2 | 562.6 | 93.74 | 6.0 | 7.8 | 24.0 | 25.0 | 6.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.62 | 6.0 | 7.35 | 24.0 | 24.8 | 5.4
1.0 | 2813.0 | 396.4 | 6.0 | 15.0 | 23.0 | 27.9 | 8.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 341.9 | 6.0 | 14.1 | 23.0 | 27.4 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 296.5 | 6.0 | 13.2 | 23.0 | 26.9 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 255.0 | 6.0 | 12.3 | 23.0 | 26.4 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 217.1 | 6.0 | 11.4 | 23.0 | 25.9 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.5 | 6.0 | 10.5 | 23.0 | 25.4 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.5 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 25.0 | 7.6
0.3 | 843.9 | 117.5 | 6.0 | 8.7 | 23.0 | 24.5 | 7.2
0.2 | 562.6 | 88.9 | 6.0 | 7.8 | 23.0 | 24.0 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 74.66 | 6.0 | 7.35 | 23.0 | 23.8 | 5.7
1.0 | 2813.0 | 382.6 | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 27.0 | 7.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 329.3 | 6.0 | 14.1 | 22.0 | 26.5 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 283.9 | 6.0 | 13.2 | 22.0 | 26.0 | 7.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 243.2 | 6.0 | 12.3 | 22.0 | 25.5 | 9.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 206.7 | 6.0 | 11.4 | 22.0 | 25.0 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.5 | 6.0 | 10.5 | 22.0 | 24.5 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.7 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 24.0 | 7.9
0.3 | 843.9 | 111.5 | 6.0 | 8.7 | 22.0 | 23.5 | 7.6
0.2 | 562.6 | 84.46 | 6.0 | 7.8 | 22.0 | 23.0 | 6.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 70.96 | 6.0 | 7.35 | 22.0 | 22.8 | 5.9
1.0 | 2813.0 | 368.2 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 26.0 | 7.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 315.6 | 6.0 | 14.1 | 21.0 | 25.5 | 8.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 270.7 | 6.0 | 13.2 | 21.0 | 24.9 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 231.1 | 6.0 | 12.3 | 21.0 | 24.4 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 195.8 | 6.0 | 11.4 | 21.0 | 23.9 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.3 | 6.0 | 10.5 | 21.0 | 23.5 | 8.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 134.8 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 23.0 | 8.3
0.3 | 843.9 | 105.6 | 6.0 | 8.7 | 21.0 | 22.5 | 8.0
0.2 | 562.6 | 80.1 | 6.0 | 7.8 | 21.0 | 22.0 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.4 | 6.0 | 7.35 | 21.0 | 21.8 | 6.3
1.0 | 2813.0 | 353.8 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 8.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 302.2 | 6.0 | 14.1 | 20.0 | 24.4 | 8.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 258.0 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 23.9 | 8.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.4 | 6.0 | 12.3 | 20.0 | 23.4 | 9.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 185.3 | 6.0 | 11.4 | 20.0 | 22.9 | 9.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.4 | 6.0 | 10.5 | 20.0 | 22.4 | 9.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.2 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 22.0 | 8.8
0.3 | 843.9 | 99.96 | 6.0 | 8.7 | 20.0 | 21.5 | 8.4
0.2 | 562.6 | 75.74 | 6.0 | 7.8 | 20.0 | 21.0 | 7.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 63.91 | 6.0 | 7.35 | 20.0 | 20.8 | 6.6
1.0 | 2813.0 | 339.6 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 23.9 | 8.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 289.1 | 6.0 | 14.1 | 19.0 | 23.4 | 8.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 245.9 | 6.0 | 13.2 | 19.0 | 22.9 | 9.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 208.1 | 6.0 | 12.3 | 19.0 | 22.4 | 9.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.1 | 6.0 | 11.4 | 19.0 | 21.9 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.5 | 6.0 | 10.5 | 19.0 | 21.4 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.0 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 20.9 | 9.4
0.3 | 843.9 | 94.38 | 6.0 | 8.7 | 19.0 | 20.5 | 8.9
0.2 | 562.6 | 71.56 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 20.0 | 7.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 60.49 | 6.0 | 7.35 | 19.0 | 19.7 | 7.0
1.0 | 2813.0 | 579.9 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 39.0 | 4.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 510.3 | 7.0 | 15.1 | 34.0 | 38.5 | 5.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 448.9 | 7.0 | 14.2 | 34.0 | 38.0 | 5.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 392.9 | 7.0 | 13.3 | 34.0 | 37.5 | 5.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 338.6 | 7.0 | 12.4 | 34.0 | 37.0 | 5.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 288.8 | 7.0 | 11.5 | 34.0 | 36.5 | 4.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 242.1 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 36.1 | 4.6
0.3 | 843.9 | 195.5 | 7.0 | 9.7 | 34.0 | 35.5 | 4.3
0.2 | 562.6 | 148.8 | 7.0 | 8.8 | 34.0 | 35.3 | 3.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 124.5 | 7.0 | 8.35 | 34.0 | 34.8 | 3.4
1.0 | 2813.0 | 559.1 | 7.0 | 16.0 | 33.0 | 38.0 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 491.2 | 7.0 | 15.1 | 33.0 | 37.5 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 431.2 | 7.0 | 14.2 | 33.0 | 37.0 | 5.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 379.3 | 7.0 | 13.3 | 33.0 | 36.5 | 5.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 328.0 | 7.0 | 12.4 | 33.0 | 36.0 | 5.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 278.9 | 7.0 | 11.5 | 33.0 | 35.5 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 231.7 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 35.0 | 4.9
0.3 | 843.9 | 186.4 | 7.0 | 9.7 | 33.0 | 34.5 | 4.5
0.2 | 562.6 | 141.9 | 7.0 | 8.8 | 33.0 | 34.2 | 4.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.1 | 7.0 | 8.35 | 33.0 | 33.8 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 538.6 | 7.0 | 16.0 | 32.0 | 36.9 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 475.9 | 7.0 | 15.1 | 32.0 | 36.4 | 5.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 416.1 | 7.0 | 14.2 | 32.0 | 35.9 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 367.1 | 7.0 | 13.3 | 32.0 | 35.4 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 316.1 | 7.0 | 12.4 | 32.0 | 35.0 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 266.5 | 7.0 | 11.5 | 32.0 | 34.5 | 5.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 220.8 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 34.0 | 6.0
0.3 | 843.9 | 177.5 | 7.0 | 9.7 | 32.0 | 33.5 | 4.8
0.2 | 562.6 | 135.2 | 7.0 | 8.8 | 32.0 | 33.1 | 4.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.6 | 7.0 | 8.35 | 32.0 | 32.8 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 518.2 | 7.0 | 16.0 | 31.0 | 35.9 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 458.8 | 7.0 | 15.1 | 31.0 | 35.4 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 402.8 | 7.0 | 14.2 | 31.0 | 34.9 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 353.6 | 7.0 | 13.3 | 31.0 | 34.4 | 5.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 302.1 | 7.0 | 12.4 | 31.0 | 33.9 | 5.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 254.1 | 7.0 | 11.5 | 31.0 | 33.4 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 210.5 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 33.0 | 5.3
0.3 | 843.9 | 169.6 | 7.0 | 9.7 | 31.0 | 32.5 | 5.0
0.2 | 562.6 | 129.7 | 7.0 | 8.8 | 31.0 | 32.0 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.6 | 7.0 | 8.35 | 31.0 | 31.8 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 493.3 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 437.3 | 7.0 | 15.1 | 30.0 | 34.5 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 383.0 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 34.0 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 332.5 | 7.0 | 13.3 | 30.0 | 33.5 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 283.1 | 7.0 | 12.4 | 30.0 | 33.0 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.7 | 7.0 | 11.5 | 30.0 | 32.5 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 197.2 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 32.0 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.8 | 7.0 | 9.7 | 30.0 | 31.5 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.4 | 7.0 | 8.8 | 30.0 | 31.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.3 | 7.0 | 8.35 | 30.0 | 30.8 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 476.1 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 34.0 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 420.5 | 7.0 | 15.1 | 29.0 | 33.5 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 366.2 | 7.0 | 14.2 | 29.0 | 33.0 | 6.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 316.8 | 7.0 | 13.3 | 29.0 | 32.5 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 272.2 | 7.0 | 12.4 | 29.0 | 32.0 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.1 | 7.0 | 11.5 | 29.0 | 31.5 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.5 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 31.0 | 5.9
0.3 | 843.9 | 152.1 | 7.0 | 9.7 | 29.0 | 30.5 | 5.5
0.2 | 562.6 | 115.1 | 7.0 | 8.8 | 29.0 | 30.1 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.22 | 7.0 | 8.35 | 29.0 | 29.8 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 460.1 | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 33.0 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 402.9 | 7.0 | 15.1 | 28.0 | 32.4 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 349.3 | 7.0 | 14.2 | 28.0 | 31.9 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.3 | 7.0 | 13.3 | 28.0 | 31.4 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 260.9 | 7.0 | 12.4 | 28.0 | 30.9 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.9 | 7.0 | 11.5 | 28.0 | 30.5 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.9 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 30.0 | 6.2
0.3 | 843.9 | 144.8 | 7.0 | 9.7 | 28.0 | 29.5 | 5.8
0.2 | 562.6 | 109.5 | 7.0 | 8.8 | 28.0 | 29.1 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.65 | 7.0 | 8.35 | 28.0 | 28.8 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 443.5 | 7.0 | 16.0 | 27.0 | 31.9 | 6.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 385.0 | 7.0 | 15.1 | 27.0 | 31.4 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 337.3 | 7.0 | 14.2 | 27.0 | 30.9 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 289.8 | 7.0 | 13.3 | 27.0 | 30.4 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 249.8 | 7.0 | 12.4 | 27.0 | 29.9 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.1 | 7.0 | 11.5 | 27.0 | 29.4 | 6.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.1 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 29.0 | 6.5
0.3 | 843.9 | 137.7 | 7.0 | 9.7 | 27.0 | 28.5 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.2 | 7.0 | 8.8 | 27.0 | 28.0 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.25 | 7.0 | 8.35 | 27.0 | 27.8 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 427.5 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 31.0 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 369.6 | 7.0 | 15.1 | 26.0 | 30.5 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 324.4 | 7.0 | 14.2 | 26.0 | 30.0 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 282.8 | 7.0 | 13.3 | 26.0 | 29.5 | 7.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.5 | 7.0 | 12.4 | 26.0 | 29.0 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.6 | 7.0 | 11.5 | 26.0 | 28.5 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.9 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 28.0 | 6.9
0.3 | 843.9 | 131.0 | 7.0 | 9.7 | 26.0 | 27.5 | 6.4
0.2 | 562.6 | 99.5 | 7.0 | 8.8 | 26.0 | 27.1 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 82.95 | 7.0 | 8.35 | 26.0 | 26.8 | 5.9
1.0 | 2813.0 | 410.0 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 30.0 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 354.9 | 7.0 | 15.1 | 25.0 | 29.5 | 7.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 310.6 | 7.0 | 14.2 | 25.0 | 29.0 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 268.4 | 7.0 | 13.3 | 25.0 | 28.5 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.5 | 7.0 | 12.4 | 25.0 | 28.0 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.1 | 7.0 | 11.5 | 25.0 | 27.5 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.7 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 27.0 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.3 | 7.0 | 9.7 | 25.0 | 26.5 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.1 | 7.0 | 8.8 | 25.0 | 26.0 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.84 | 7.0 | 8.35 | 25.0 | 25.8 | 5.4
1.0 | 2813.0 | 393.5 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 29.0 | 7.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 341.0 | 7.0 | 15.1 | 24.0 | 28.4 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 296.3 | 7.0 | 14.2 | 24.0 | 27.9 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 255.0 | 7.0 | 13.3 | 24.0 | 27.4 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 215.1 | 7.0 | 12.4 | 24.0 | 26.9 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.1 | 7.0 | 11.5 | 24.0 | 26.5 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.7 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 26.0 | 7.6
0.3 | 843.9 | 117.8 | 7.0 | 9.7 | 24.0 | 25.5 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.16 | 7.0 | 8.8 | 24.0 | 25.0 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 74.88 | 7.0 | 8.35 | 24.0 | 24.8 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 378.3 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 27.9 | 7.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 327.0 | 7.0 | 15.1 | 23.0 | 27.4 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 282.4 | 7.0 | 14.2 | 23.0 | 26.9 | 8.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 242.4 | 7.0 | 13.3 | 23.0 | 26.4 | 8.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 206.5 | 7.0 | 12.4 | 23.0 | 25.9 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.5 | 7.0 | 11.5 | 23.0 | 25.4 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.9 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 25.0 | 7.9
0.3 | 843.9 | 111.6 | 7.0 | 9.7 | 23.0 | 24.5 | 7.6
0.2 | 562.6 | 84.53 | 7.0 | 8.8 | 23.0 | 24.0 | 6.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.12 | 7.0 | 8.35 | 23.0 | 23.8 | 5.9
1.0 | 2813.0 | 365.1 | 7.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | 7.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 314.2 | 7.0 | 15.1 | 22.0 | 26.5 | 8.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 270.1 | 7.0 | 14.2 | 22.0 | 26.0 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 231.0 | 7.0 | 13.3 | 22.0 | 25.5 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.2 | 7.0 | 12.4 | 22.0 | 25.0 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.7 | 7.0 | 11.5 | 22.0 | 24.5 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.2 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 24.0 | 8.3
0.3 | 843.9 | 105.9 | 7.0 | 9.7 | 22.0 | 23.5 | 8.0
0.2 | 562.6 | 80.25 | 7.0 | 8.8 | 22.0 | 23.0 | 7.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.6 | 7.0 | 8.35 | 22.0 | 22.8 | 6.2
1.0 | 2813.0 | 350.5 | 7.0 | 16.0 | 21.0 | 26.0 | 8.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 300.5 | 7.0 | 15.1 | 21.0 | 25.5 | 8.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 257.3 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 25.0 | 8.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.2 | 7.0 | 13.3 | 21.0 | 24.4 | 9.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 185.5 | 7.0 | 12.4 | 21.0 | 23.9 | 10.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.8 | 7.0 | 11.5 | 21.0 | 23.5 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.7 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 23.0 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.2 | 7.0 | 9.7 | 21.0 | 22.5 | 8.4
0.2 | 562.6 | 75.97 | 7.0 | 8.8 | 21.0 | 22.0 | 7.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.9 | 7.0 | 8.35 | 21.0 | 21.8 | 6.6
1.0 | 2813.0 | 336.2 | 7.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 8.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 287.3 | 7.0 | 15.1 | 20.0 | 24.4 | 8.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 244.9 | 7.0 | 14.2 | 20.0 | 23.9 | 9.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 207.8 | 7.0 | 13.3 | 20.0 | 23.4 | 9.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.3 | 7.0 | 12.4 | 20.0 | 22.9 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.8 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 22.4 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.4 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 22.0 | 9.3
0.3 | 843.9 | 94.59 | 7.0 | 9.7 | 20.0 | 21.5 | 8.9
0.2 | 562.6 | 71.77 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | 21.0 | 7.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 60.69 | 7.0 | 8.35 | 20.0 | 20.8 | 7.0
1.0 | 2813.0 | 322.5 | 7.0 | 16.0 | 19.0 | 23.9 | 8.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 274.6 | 7.0 | 15.1 | 19.0 | 23.4 | 9.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 233.2 | 7.0 | 14.2 | 19.0 | 22.9 | 9.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 196.8 | 7.0 | 13.3 | 19.0 | 22.4 | 10.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 165.4 | 7.0 | 12.4 | 19.0 | 21.9 | 10.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.1 | 7.0 | 11.5 | 19.0 | 21.4 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.2 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 20.9 | 9.9
0.3 | 843.9 | 92.25 | 7.0 | 9.7 | 19.0 | 20.5 | 9.1
0.2 | 562.6 | 67.68 | 7.0 | 8.8 | 19.0 | 20.0 | 8.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 57.4 | 7.0 | 8.35 | 19.0 | 19.7 | 7.4
1.0 | 2813.0 | 558.0 | 8.0 | 17.0 | 34.0 | 39.0 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 490.7 | 8.0 | 16.1 | 34.0 | 38.5 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 432.0 | 8.0 | 15.2 | 34.0 | 38.0 | 5.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 381.0 | 8.0 | 14.3 | 34.0 | 37.5 | 5.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 328.9 | 8.0 | 13.4 | 34.0 | 37.0 | 5.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 279.5 | 8.0 | 12.5 | 34.0 | 36.5 | 5.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 232.1 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 36.0 | 4.8
0.3 | 843.9 | 186.8 | 8.0 | 10.7 | 34.0 | 35.5 | 4.5
0.2 | 562.6 | 142.2 | 8.0 | 9.80000000000001 | 34.0 | 35.3 | 4.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.4 | 8.0 | 9.35 | 34.0 | 34.8 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 537.1 | 8.0 | 17.0 | 33.0 | 38.0 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 471.9 | 8.0 | 16.1 | 33.0 | 37.5 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 417.5 | 8.0 | 15.2 | 33.0 | 37.0 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 368.8 | 8.0 | 14.3 | 33.0 | 36.5 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 316.5 | 8.0 | 13.4 | 33.0 | 36.0 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 266.8 | 8.0 | 12.5 | 33.0 | 35.5 | 5.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 221.1 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 35.0 | 5.9
0.3 | 843.9 | 177.9 | 8.0 | 10.7 | 33.0 | 34.5 | 4.7
0.2 | 562.6 | 135.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 33.0 | 34.2 | 4.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.9 | 8.0 | 9.35 | 33.0 | 33.8 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 516.6 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 36.9 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 455.9 | 8.0 | 16.1 | 32.0 | 36.4 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 404.0 | 8.0 | 15.2 | 32.0 | 35.9 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 354.4 | 8.0 | 14.3 | 32.0 | 35.4 | 5.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 302.3 | 8.0 | 13.4 | 32.0 | 35.0 | 5.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 254.5 | 8.0 | 12.5 | 32.0 | 34.5 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 211.0 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 34.0 | 5.3
0.3 | 843.9 | 170.3 | 8.0 | 10.7 | 32.0 | 33.5 | 5.0
0.2 | 562.6 | 130.1 | 8.0 | 9.80000000000001 | 32.0 | 33.1 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.0 | 8.0 | 9.35 | 32.0 | 32.8 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 497.9 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 35.9 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 443.0 | 8.0 | 16.1 | 31.0 | 35.4 | 5.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 388.6 | 8.0 | 15.2 | 31.0 | 34.9 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 338.2 | 8.0 | 14.3 | 31.0 | 34.4 | 5.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 288.4 | 8.0 | 13.4 | 31.0 | 33.9 | 5.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 243.0 | 8.0 | 12.5 | 31.0 | 33.4 | 5.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 202.7 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 33.0 | 5.6
0.3 | 843.9 | 164.0 | 8.0 | 10.7 | 31.0 | 32.5 | 5.1
0.2 | 562.6 | 125.3 | 8.0 | 9.80000000000001 | 31.0 | 32.0 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.0 | 8.0 | 9.35 | 31.0 | 31.8 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 476.3 | 8.0 | 17.0 | 30.0 | 35.0 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 420.1 | 8.0 | 16.1 | 30.0 | 34.5 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 365.9 | 8.0 | 15.2 | 30.0 | 34.0 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 317.1 | 8.0 | 14.3 | 30.0 | 33.5 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.6 | 8.0 | 13.4 | 30.0 | 33.0 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.0 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | 32.5 | 6.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 190.1 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 32.0 | 5.9
0.3 | 843.9 | 152.6 | 8.0 | 10.7 | 30.0 | 31.5 | 5.5
0.2 | 562.6 | 115.4 | 8.0 | 9.80000000000001 | 30.0 | 31.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.47 | 8.0 | 9.35 | 30.0 | 30.8 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 459.8 | 8.0 | 17.0 | 29.0 | 34.0 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 402.0 | 8.0 | 16.1 | 29.0 | 33.5 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 349.1 | 8.0 | 15.2 | 29.0 | 33.0 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.8 | 8.0 | 14.3 | 29.0 | 32.5 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 262.4 | 8.0 | 13.4 | 29.0 | 32.0 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.4 | 8.0 | 12.5 | 29.0 | 31.5 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.3 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 31.0 | 6.2
0.3 | 843.9 | 145.2 | 8.0 | 10.7 | 29.0 | 30.5 | 5.8
0.2 | 562.6 | 109.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 29.0 | 30.1 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.77 | 8.0 | 9.35 | 29.0 | 29.8 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 441.9 | 8.0 | 17.0 | 28.0 | 33.0 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 384.0 | 8.0 | 16.1 | 28.0 | 32.4 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 338.6 | 8.0 | 15.2 | 28.0 | 31.9 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.4 | 8.0 | 14.3 | 28.0 | 31.4 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.6 | 8.0 | 13.4 | 28.0 | 30.9 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.1 | 8.0 | 12.5 | 28.0 | 30.5 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.5 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 30.0 | 6.5
0.3 | 843.9 | 138.0 | 8.0 | 10.7 | 28.0 | 29.5 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.5 | 8.0 | 9.80000000000001 | 28.0 | 29.0 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.37 | 8.0 | 9.35 | 28.0 | 28.8 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 423.4 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | 31.9 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 367.8 | 8.0 | 16.1 | 27.0 | 31.4 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 324.1 | 8.0 | 15.2 | 27.0 | 30.9 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.0 | 8.0 | 14.3 | 27.0 | 30.4 | 7.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.2 | 8.0 | 13.4 | 27.0 | 29.9 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.7 | 8.0 | 12.5 | 27.0 | 29.4 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.9 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 29.0 | 6.9
0.3 | 843.9 | 131.1 | 8.0 | 10.7 | 27.0 | 28.5 | 6.4
0.2 | 562.6 | 99.23 | 8.0 | 9.80000000000001 | 27.0 | 28.0 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.11 | 8.0 | 9.35 | 27.0 | 27.8 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 407.4 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 31.0 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 354.8 | 8.0 | 16.1 | 26.0 | 30.5 | 7.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 310.9 | 8.0 | 15.2 | 26.0 | 30.0 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 268.5 | 8.0 | 14.3 | 26.0 | 29.5 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.8 | 8.0 | 13.4 | 26.0 | 29.0 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.7 | 8.0 | 12.5 | 26.0 | 28.5 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 156.0 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 28.0 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.6 | 8.0 | 10.7 | 26.0 | 27.5 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.3 | 8.0 | 9.80000000000001 | 26.0 | 27.1 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.6 | 8.0 | 9.35 | 26.0 | 26.8 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 391.0 | 8.0 | 17.0 | 25.0 | 30.0 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 340.6 | 8.0 | 16.1 | 25.0 | 29.5 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 296.2 | 8.0 | 15.2 | 25.0 | 29.0 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 255.0 | 8.0 | 14.3 | 25.0 | 28.5 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 215.4 | 8.0 | 13.4 | 25.0 | 28.0 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.6 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 27.5 | 7.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.0 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 27.0 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.1 | 8.0 | 10.7 | 25.0 | 26.5 | 7.1
0.2 | 562.6 | 89.43 | 8.0 | 9.80000000000001 | 25.0 | 26.0 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.9 | 8.0 | 9.35 | 25.0 | 25.8 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 375.8 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 29.0 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 326.1 | 8.0 | 16.1 | 24.0 | 28.4 | 7.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 282.1 | 8.0 | 15.2 | 24.0 | 27.9 | 8.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 242.4 | 8.0 | 14.3 | 24.0 | 27.4 | 8.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 204.5 | 8.0 | 13.4 | 24.0 | 26.9 | 8.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.0 | 8.0 | 12.5 | 24.0 | 26.5 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.3 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 26.0 | 8.2
0.3 | 843.9 | 111.9 | 8.0 | 10.7 | 24.0 | 25.5 | 7.5
0.2 | 562.6 | 84.8 | 8.0 | 9.80000000000001 | 24.0 | 25.0 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.33 | 8.0 | 9.35 | 24.0 | 24.8 | 5.9
1.0 | 2813.0 | 361.1 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 27.9 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 311.8 | 8.0 | 16.1 | 23.0 | 27.4 | 8.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 268.7 | 8.0 | 15.2 | 23.0 | 26.9 | 8.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 230.1 | 8.0 | 14.3 | 23.0 | 26.4 | 8.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.0 | 8.0 | 13.4 | 23.0 | 25.9 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.7 | 8.0 | 12.5 | 23.0 | 25.4 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.5 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 25.0 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.0 | 8.0 | 10.7 | 23.0 | 24.5 | 8.0
0.2 | 562.6 | 80.41 | 8.0 | 9.80000000000001 | 23.0 | 24.0 | 7.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.78 | 8.0 | 9.35 | 23.0 | 23.8 | 6.2
1.0 | 2813.0 | 347.7 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 27.0 | 8.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 299.1 | 8.0 | 16.1 | 22.0 | 26.5 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 256.7 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 26.0 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.0 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 25.5 | 9.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 185.8 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 25.0 | 9.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.2 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 24.5 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.2 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 24.0 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.4 | 8.0 | 10.7 | 22.0 | 23.5 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.19 | 8.0 | 9.80000000000001 | 22.0 | 23.0 | 7.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.28 | 8.0 | 9.35 | 22.0 | 22.8 | 6.6
1.0 | 2813.0 | 333.3 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 26.0 | 8.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 285.8 | 8.0 | 16.1 | 21.0 | 25.5 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 244.1 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 25.0 | 9.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 207.5 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 24.4 | 9.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.5 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 23.9 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.7 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 23.5 | 9.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.8 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 23.0 | 9.3
0.3 | 843.9 | 94.8 | 8.0 | 10.7 | 21.0 | 22.5 | 8.9
0.2 | 562.6 | 71.98 | 8.0 | 9.80000000000001 | 21.0 | 22.0 | 7.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 60.84 | 8.0 | 9.35 | 21.0 | 21.8 | 6.9
1.0 | 2813.0 | 319.4 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 8.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 272.9 | 8.0 | 16.1 | 20.0 | 24.4 | 9.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 232.2 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 23.9 | 9.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 196.4 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 23.4 | 10.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 165.6 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 22.9 | 10.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.4 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 22.4 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.6 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 22.0 | 9.9
0.3 | 843.9 | 89.28 | 8.0 | 10.7 | 20.0 | 21.5 | 9.5
0.2 | 562.6 | 67.92 | 8.0 | 9.80000000000001 | 20.0 | 21.0 | 8.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 57.57 | 8.0 | 9.35 | 20.0 | 20.8 | 7.3
1.0 | 2813.0 | 306.0 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 23.9 | 9.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 260.6 | 8.0 | 16.1 | 19.0 | 23.4 | 9.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 220.8 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 22.9 | 10.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 185.8 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 22.4 | 10.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 156.0 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 21.9 | 10.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.9 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 21.4 | 10.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.5 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 20.9 | 10.6
0.3 | 843.9 | 86.79 | 8.0 | 10.7 | 19.0 | 20.5 | 9.7
0.2 | 562.6 | 63.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 19.0 | 20.0 | 8.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 54.23 | 8.0 | 9.35 | 19.0 | 19.7 | 7.8
1.0 | 2813.0 | 347.7 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 27.0 | 8.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 299.1 | 8.0 | 16.1 | 22.0 | 26.5 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 256.7 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 26.0 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.0 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 25.5 | 9.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 185.8 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 25.0 | 9.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.2 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 24.5 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.2 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 24.0 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.4 | 8.0 | 10.7 | 22.0 | 23.5 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.19 | 8.0 | 9.80000000000001 | 22.0 | 23.0 | 7.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.28 | 8.0 | 9.35 | 22.0 | 22.8 | 6.6
1.0 | 2813.0 | 333.3 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 26.0 | 8.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 285.8 | 8.0 | 16.1 | 21.0 | 25.5 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 244.1 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 25.0 | 9.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 207.5 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 24.4 | 9.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.5 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 23.9 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.7 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 23.5 | 9.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.8 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 23.0 | 9.3
0.3 | 843.9 | 94.8 | 8.0 | 10.7 | 21.0 | 22.5 | 8.9
0.2 | 562.6 | 71.98 | 8.0 | 9.80000000000001 | 21.0 | 22.0 | 7.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 60.84 | 8.0 | 9.35 | 21.0 | 21.8 | 6.9
1.0 | 2813.0 | 319.4 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 8.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 272.9 | 8.0 | 16.1 | 20.0 | 24.4 | 9.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 232.2 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 23.9 | 9.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 196.4 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 23.4 | 10.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 165.6 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 22.9 | 10.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.4 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 22.4 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.6 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 22.0 | 9.9
0.3 | 843.9 | 89.28 | 8.0 | 10.7 | 20.0 | 21.5 | 9.5
0.2 | 562.6 | 67.92 | 8.0 | 9.80000000000001 | 20.0 | 21.0 | 8.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 57.57 | 8.0 | 9.35 | 20.0 | 20.8 | 7.3
1.0 | 2813.0 | 306.0 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 23.9 | 9.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 260.6 | 8.0 | 16.1 | 19.0 | 23.4 | 9.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 220.8 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 22.9 | 10.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 185.8 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 22.4 | 10.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 156.0 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 21.9 | 10.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.9 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 21.4 | 10.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.5 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 20.9 | 10.6
0.3 | 843.9 | 86.79 | 8.0 | 10.7 | 19.0 | 20.5 | 9.7
0.2 | 562.6 | 63.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 19.0 | 20.0 | 8.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 54.23 | 8.0 | 9.35 | 19.0 | 19.7 | 7.8
1.0 | 2813.0 | 459.0 | 9.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 401.9 | 9.0 | 17.1 | 30.0 | 34.5 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 349.2 | 9.0 | 16.2 | 30.0 | 34.0 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 303.4 | 9.0 | 15.3 | 30.0 | 33.5 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 262.9 | 9.0 | 14.4 | 30.0 | 33.0 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.9 | 9.0 | 13.5 | 30.0 | 32.5 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.7 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 32.0 | 6.2
0.3 | 843.9 | 145.6 | 9.0 | 11.7 | 30.0 | 31.5 | 5.8
0.2 | 562.6 | 110.3 | 9.0 | 10.8 | 30.0 | 31.2 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.1 | 9.0 | 10.35 | 30.0 | 30.8 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 440.0 | 9.0 | 18.0 | 29.0 | 34.0 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 383.7 | 9.0 | 17.1 | 29.0 | 33.5 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 339.9 | 9.0 | 16.2 | 29.0 | 33.0 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.0 | 9.0 | 15.3 | 29.0 | 32.5 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.2 | 9.0 | 14.4 | 29.0 | 32.0 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.4 | 9.0 | 13.5 | 29.0 | 31.5 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.8 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 31.0 | 6.5
0.3 | 843.9 | 138.4 | 9.0 | 11.7 | 29.0 | 30.5 | 7.0
0.2 | 562.6 | 104.8 | 9.0 | 10.8 | 29.0 | 30.1 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.6 | 9.0 | 10.35 | 29.0 | 29.8 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 421.0 | 9.0 | 18.0 | 28.0 | 32.9 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 368.1 | 9.0 | 17.1 | 28.0 | 32.4 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 325.0 | 9.0 | 16.2 | 28.0 | 31.9 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.3 | 9.0 | 15.3 | 28.0 | 31.4 | 7.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.7 | 9.0 | 14.4 | 28.0 | 30.9 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 202.4 | 9.0 | 13.5 | 28.0 | 30.5 | 6.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 164.3 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 30.0 | 6.8
0.3 | 843.9 | 131.5 | 9.0 | 11.7 | 28.0 | 29.5 | 6.4
0.2 | 562.6 | 99.53 | 9.0 | 10.8 | 28.0 | 29.0 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.33 | 9.0 | 10.35 | 28.0 | 28.8 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 403.3 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 31.9 | 7.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 353.6 | 9.0 | 17.1 | 27.0 | 31.4 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 309.8 | 9.0 | 16.2 | 27.0 | 30.9 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.7 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 30.4 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.5 | 9.0 | 14.4 | 27.0 | 29.9 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.8 | 9.0 | 13.5 | 27.0 | 29.4 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 156.0 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 29.0 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.7 | 9.0 | 11.7 | 27.0 | 28.5 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.47 | 9.0 | 10.8 | 27.0 | 28.0 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.21 | 9.0 | 10.35 | 27.0 | 27.8 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 389.0 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 31.0 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 340.4 | 9.0 | 17.1 | 26.0 | 30.5 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 296.2 | 9.0 | 16.2 | 26.0 | 30.0 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 255.2 | 9.0 | 15.3 | 26.0 | 29.5 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 215.8 | 9.0 | 14.4 | 26.0 | 29.0 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 182.3 | 9.0 | 13.5 | 26.0 | 28.5 | 7.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.4 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 28.0 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.5 | 9.0 | 11.7 | 26.0 | 27.5 | 7.1
0.2 | 562.6 | 89.7 | 9.0 | 10.8 | 26.0 | 27.1 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.3 | 9.0 | 10.35 | 26.0 | 26.8 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 373.9 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 30.0 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 325.5 | 9.0 | 17.1 | 25.0 | 29.5 | 7.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 281.9 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 29.0 | 8.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 242.5 | 9.0 | 15.3 | 25.0 | 28.5 | 8.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 204.8 | 9.0 | 14.4 | 25.0 | 28.0 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.5 | 9.0 | 13.5 | 25.0 | 27.5 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.6 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 27.0 | 8.1
0.3 | 843.9 | 112.2 | 9.0 | 11.7 | 25.0 | 26.5 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.7 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 26.0 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.55 | 9.0 | 10.35 | 25.0 | 25.8 | 5.9
1.0 | 2813.0 | 358.9 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 29.0 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 310.9 | 9.0 | 17.1 | 24.0 | 28.4 | 8.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 268.3 | 9.0 | 16.2 | 24.0 | 27.9 | 8.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 230.2 | 9.0 | 15.3 | 24.0 | 27.4 | 8.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.5 | 9.0 | 14.4 | 24.0 | 26.9 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.2 | 9.0 | 13.5 | 24.0 | 26.5 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.0 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 26.0 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.3 | 9.0 | 11.7 | 24.0 | 25.5 | 7.9
0.2 | 562.6 | 80.67 | 9.0 | 10.8 | 24.0 | 25.0 | 7.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.95 | 9.0 | 10.35 | 24.0 | 24.8 | 6.2
1.0 | 2813.0 | 344.0 | 9.0 | 18.0 | 23.0 | 27.9 | 8.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 296.8 | 9.0 | 17.1 | 23.0 | 27.4 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 255.2 | 9.0 | 16.2 | 23.0 | 26.9 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 218.2 | 9.0 | 15.3 | 23.0 | 26.4 | 9.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 185.6 | 9.0 | 14.4 | 23.0 | 25.9 | 10.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.2 | 9.0 | 13.5 | 23.0 | 25.4 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.5 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 25.0 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.5 | 9.0 | 11.7 | 23.0 | 24.5 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.34 | 9.0 | 10.8 | 23.0 | 24.0 | 7.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.43 | 9.0 | 10.35 | 23.0 | 23.8 | 6.5
1.0 | 2813.0 | 330.8 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 | 8.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 284.4 | 9.0 | 17.1 | 22.0 | 26.5 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 243.5 | 9.0 | 16.2 | 22.0 | 26.0 | 9.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 207.3 | 9.0 | 15.3 | 22.0 | 25.5 | 9.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.0 | 9.0 | 14.4 | 22.0 | 25.0 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.1 | 9.0 | 13.5 | 22.0 | 24.5 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.3 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 24.0 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.3 | 9.0 | 11.7 | 22.0 | 23.5 | 8.9
0.2 | 562.6 | 72.19 | 9.0 | 10.8 | 22.0 | 23.0 | 7.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.1 | 9.0 | 10.35 | 22.0 | 22.8 | 6.9
1.0 | 2813.0 | 316.7 | 9.0 | 18.0 | 21.0 | 26.0 | 8.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 271.4 | 9.0 | 17.1 | 21.0 | 25.5 | 9.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 231.3 | 9.0 | 16.2 | 21.0 | 25.0 | 9.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 196.1 | 9.0 | 15.3 | 21.0 | 24.4 | 10.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 165.0 | 9.0 | 14.4 | 21.0 | 23.9 | 10.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.6 | 9.0 | 13.5 | 21.0 | 23.5 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.0 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 23.0 | 9.9
0.3 | 843.9 | 89.53 | 9.0 | 11.7 | 21.0 | 22.5 | 9.4
0.2 | 562.6 | 68.1 | 9.0 | 10.8 | 21.0 | 22.0 | 8.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 57.75 | 9.0 | 10.35 | 21.0 | 21.8 | 7.3
1.0 | 2813.0 | 303.2 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 9.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 258.9 | 9.0 | 17.1 | 20.0 | 24.4 | 9.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 219.8 | 9.0 | 16.2 | 20.0 | 23.9 | 10.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 185.5 | 9.0 | 15.3 | 20.0 | 23.4 | 10.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 155.4 | 9.0 | 14.4 | 20.0 | 22.9 | 10.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 130.1 | 9.0 | 13.5 | 20.0 | 22.4 | 10.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.9 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 22.0 | 10.5
0.3 | 843.9 | 87.22 | 9.0 | 11.7 | 20.0 | 21.5 | 9.7
0.2 | 562.6 | 64.5 | 9.0 | 10.8 | 20.0 | 21.0 | 8.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 54.37 | 9.0 | 10.35 | 20.0 | 20.7 | 7.8
1.0 | 2813.0 | 290.3 | 9.0 | 18.0 | 19.0 | 23.9 | 9.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 247.1 | 9.0 | 17.1 | 19.0 | 23.4 | 10.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 208.7 | 9.0 | 16.2 | 19.0 | 22.9 | 10.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 175.1 | 9.0 | 15.3 | 19.0 | 22.4 | 11.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 146.0 | 9.0 | 14.4 | 19.0 | 21.9 | 11.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 122.0 | 9.0 | 13.5 | 19.0 | 21.4 | 11.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 99.98 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 20.9 | 11.3
0.3 | 843.9 | 81.45 | 9.0 | 11.7 | 19.0 | 20.5 | 10.4
0.2 | 562.6 | 60.37 | 9.0 | 10.8 | 19.0 | 20.0 | 9.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 51.51 | 9.0 | 10.35 | 19.0 | 19.7 | 8.2
1.0 | 2813.0 | 516.9 | 10.0 | 19.0 | 34.0 | 39.0 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 457.9 | 10.0 | 18.1 | 34.0 | 38.5 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 406.3 | 10.0 | 17.2 | 34.0 | 38.0 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 355.7 | 10.0 | 16.3 | 34.0 | 37.5 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 302.7 | 10.0 | 15.4 | 34.0 | 37.0 | 5.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 255.3 | 10.0 | 14.5 | 34.0 | 36.5 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 212.1 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 36.0 | 5.3
0.3 | 843.9 | 171.7 | 10.0 | 12.7 | 34.0 | 35.5 | 4.9
0.2 | 562.6 | 131.2 | 10.0 | 11.8 | 34.0 | 35.3 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.8 | 10.0 | 11.35 | 34.0 | 34.8 | 3.8
1.0 | 2813.0 | 499.3 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 38.0 | 5.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 442.3 | 10.0 | 18.1 | 33.0 | 37.5 | 5.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 389.2 | 10.0 | 17.2 | 33.0 | 37.0 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 339.1 | 10.0 | 16.3 | 33.0 | 36.5 | 5.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 288.9 | 10.0 | 15.4 | 33.0 | 36.0 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 244.4 | 10.0 | 14.5 | 33.0 | 35.5 | 5.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.1 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 35.0 | 5.5
0.3 | 843.9 | 165.3 | 10.0 | 12.7 | 33.0 | 34.5 | 5.1
0.2 | 562.6 | 126.3 | 10.0 | 11.8 | 33.0 | 34.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.7 | 10.0 | 11.35 | 33.0 | 33.8 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 481.9 | 10.0 | 19.0 | 32.0 | 36.9 | 5.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 424.6 | 10.0 | 18.1 | 32.0 | 36.4 | 6.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 371.5 | 10.0 | 17.2 | 32.0 | 35.9 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 323.3 | 10.0 | 16.3 | 32.0 | 35.4 | 6.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 276.7 | 10.0 | 15.4 | 32.0 | 34.9 | 7.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 235.1 | 10.0 | 14.5 | 32.0 | 34.5 | 6.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.0 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 34.0 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.1 | 10.0 | 12.7 | 32.0 | 33.5 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.6 | 10.0 | 11.8 | 32.0 | 33.1 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.2 | 10.0 | 11.35 | 32.0 | 32.8 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 463.3 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 35.9 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 408.0 | 10.0 | 18.1 | 31.0 | 35.4 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 354.8 | 10.0 | 17.2 | 31.0 | 34.9 | 6.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 309.4 | 10.0 | 16.3 | 31.0 | 34.4 | 6.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 269.0 | 10.0 | 15.4 | 31.0 | 33.9 | 6.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 225.3 | 10.0 | 14.5 | 31.0 | 33.4 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 186.9 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 33.0 | 6.2
0.3 | 843.9 | 150.6 | 10.0 | 12.7 | 31.0 | 32.5 | 5.6
0.2 | 562.6 | 115.0 | 10.0 | 11.8 | 31.0 | 32.0 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.63 | 10.0 | 11.35 | 31.0 | 31.8 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 438.2 | 10.0 | 19.0 | 30.0 | 35.0 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 384.2 | 10.0 | 18.1 | 30.0 | 34.5 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 334.8 | 10.0 | 17.2 | 30.0 | 34.0 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.8 | 10.0 | 16.3 | 30.0 | 33.5 | 6.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 252.0 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 33.0 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.8 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | 32.5 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 173.3 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 32.0 | 6.5
0.3 | 843.9 | 138.8 | 10.0 | 12.7 | 30.0 | 31.5 | 6.8
0.2 | 562.6 | 105.2 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 31.2 | 5.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.83 | 10.0 | 11.35 | 30.0 | 30.8 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 419.0 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 34.0 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 368.8 | 10.0 | 18.1 | 29.0 | 33.5 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 325.7 | 10.0 | 17.2 | 29.0 | 33.0 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.8 | 10.0 | 16.3 | 29.0 | 32.5 | 7.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.2 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 32.0 | 7.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 203.2 | 10.0 | 14.5 | 29.0 | 31.5 | 6.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 164.7 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 31.0 | 6.8
0.3 | 843.9 | 131.8 | 10.0 | 12.7 | 29.0 | 30.5 | 6.4
0.2 | 562.6 | 99.83 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 30.1 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.56 | 10.0 | 11.35 | 29.0 | 29.8 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 401.7 | 10.0 | 19.0 | 28.0 | 32.9 | 7.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 354.0 | 10.0 | 18.1 | 28.0 | 32.4 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 310.0 | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 31.9 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.9 | 10.0 | 16.3 | 28.0 | 31.4 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.1 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 30.9 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 192.5 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 30.5 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 156.4 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 30.0 | 7.2
0.3 | 843.9 | 125.1 | 10.0 | 12.7 | 28.0 | 29.5 | 6.7
0.2 | 562.6 | 94.75 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 29.0 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.43 | 10.0 | 11.35 | 28.0 | 28.8 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 386.2 | 10.0 | 19.0 | 27.0 | 31.9 | 7.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 338.9 | 10.0 | 18.1 | 27.0 | 31.4 | 7.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 295.0 | 10.0 | 17.2 | 27.0 | 30.9 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 254.5 | 10.0 | 16.3 | 27.0 | 30.4 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 214.7 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 29.9 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 182.4 | 10.0 | 14.5 | 27.0 | 29.4 | 7.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.4 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 29.0 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.5 | 10.0 | 12.7 | 27.0 | 28.5 | 7.1
0.2 | 562.6 | 89.87 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 28.0 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.45 | 10.0 | 11.35 | 27.0 | 27.8 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 372.4 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 31.0 | 7.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 324.8 | 10.0 | 18.1 | 26.0 | 30.5 | 7.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 281.8 | 10.0 | 17.2 | 26.0 | 30.0 | 8.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 242.7 | 10.0 | 16.3 | 26.0 | 29.5 | 8.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 204.3 | 10.0 | 15.4 | 26.0 | 29.0 | 8.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 173.1 | 10.0 | 14.5 | 26.0 | 28.5 | 8.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.9 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 28.0 | 8.0
0.3 | 843.9 | 112.5 | 10.0 | 12.7 | 26.0 | 27.5 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.34 | 10.0 | 11.8 | 26.0 | 27.1 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.76 | 10.0 | 11.35 | 26.0 | 26.8 | 5.9
1.0 | 2813.0 | 357.0 | 10.0 | 19.0 | 25.0 | 30.0 | 7.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 310.0 | 10.0 | 18.1 | 25.0 | 29.5 | 8.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 268.0 | 10.0 | 17.2 | 25.0 | 29.0 | 8.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 230.3 | 10.0 | 16.3 | 25.0 | 28.5 | 8.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.6 | 10.0 | 15.4 | 25.0 | 28.0 | 8.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.6 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 27.5 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.6 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 27.0 | 8.2
0.3 | 843.9 | 106.5 | 10.0 | 12.7 | 25.0 | 26.5 | 7.9
0.2 | 562.6 | 80.91 | 10.0 | 11.8 | 25.0 | 26.0 | 7.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.14 | 10.0 | 11.35 | 25.0 | 25.8 | 6.2
1.0 | 2813.0 | 342.0 | 10.0 | 19.0 | 24.0 | 29.0 | 8.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 295.7 | 10.0 | 18.1 | 24.0 | 28.4 | 8.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 254.8 | 10.0 | 17.2 | 24.0 | 27.9 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 218.2 | 10.0 | 16.3 | 24.0 | 27.4 | 9.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 185.3 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 26.9 | 9.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.6 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 26.4 | 10.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 129.0 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 26.0 | 8.7
0.3 | 843.9 | 100.9 | 10.0 | 12.7 | 24.0 | 25.5 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.6 | 10.0 | 11.8 | 24.0 | 25.0 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.6 | 10.0 | 11.35 | 24.0 | 24.8 | 6.5
1.0 | 2813.0 | 327.3 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 27.9 | 8.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 282.1 | 10.0 | 18.1 | 23.0 | 27.4 | 9.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 242.0 | 10.0 | 17.2 | 23.0 | 26.9 | 9.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 206.5 | 10.0 | 16.3 | 23.0 | 26.4 | 9.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 174.8 | 10.0 | 15.4 | 23.0 | 25.9 | 9.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.0 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | 25.4 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.5 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 25.0 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.6 | 10.0 | 12.7 | 23.0 | 24.5 | 8.9
0.2 | 562.6 | 72.32 | 10.0 | 11.8 | 23.0 | 24.0 | 7.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.14 | 10.0 | 11.35 | 23.0 | 23.7 | 6.9
1.0 | 2813.0 | 329.2 | 9.0 | 19.0 | 22.0 | 27.0 | 8.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 283.2 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 26.5 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 242.5 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 9.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 206.6 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 25.5 | 9.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 174.6 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 9.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.8 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 24.5 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.1 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 24.0 | 9.3
0.3 | 843.9 | 94.89 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 23.5 | 8.9
0.2 | 562.6 | 72.12 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 23.0 | 7.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.0 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 22.8 | 6.9
1.0 | 2813.0 | 315.2 | 9.0 | 19.0 | 21.0 | 26.0 | 8.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 270.2 | 9.0 | 18.0 | 21.0 | 25.5 | 9.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 230.4 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 25.0 | 9.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 195.4 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 24.4 | 10.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 164.6 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 23.9 | 10.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.3 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 23.5 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.8 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 23.0 | 9.9
0.3 | 843.9 | 89.33 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 22.5 | 9.4
0.2 | 562.6 | 68.2 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 22.0 | 8.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 57.7 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 21.8 | 7.3
1.0 | 2813.0 | 301.7 | 9.0 | 19.0 | 20.0 | 25.0 | 9.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 257.8 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 24.4 | 9.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 218.9 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 23.9 | 10.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 184.8 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 23.4 | 10.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 155.0 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 22.9 | 10.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.9 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 22.4 | 10.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.7 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 22.0 | 10.6
0.3 | 843.9 | 87.8 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 21.5 | 9.7
0.2 | 562.6 | 63.98 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 21.0 | 8.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 54.33 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 20.7 | 7.8
1.0 | 2813.0 | 288.9 | 9.0 | 19.0 | 19.0 | 23.9 | 9.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 246.0 | 9.0 | 18.0 | 19.0 | 23.4 | 10.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 207.9 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 22.9 | 10.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 174.5 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 22.4 | 11.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 145.6 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 21.9 | 11.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 121.7 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 21.4 | 11.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 99.78 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 20.9 | 11.3
0.3 | 843.9 | 81.41 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 20.5 | 10.4
0.2 | 562.6 | 60.31 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 20.0 | 9.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 51.47 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 19.7 | 8.2
1.0 | 2813.0 | 599.6 | 6.0 | 16.0 | 34.0 | 39.0 | 4.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 530.9 | 6.0 | 15.0 | 34.0 | 38.5 | 4.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 465.3 | 6.0 | 14.0 | 34.0 | 38.0 | 4.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 407.5 | 6.0 | 13.0 | 34.0 | 37.5 | 4.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 349.4 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | 37.0 | 4.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 297.6 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 36.5 | 4.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 249.0 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 36.0 | 4.5
0.3 | 843.9 | 202.2 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 35.5 | 4.2
0.2 | 562.6 | 153.7 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 35.3 | 3.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 127.9 | 6.0 | 7.5 | 34.0 | 34.8 | 3.3
1.0 | 2813.0 | 578.8 | 6.0 | 16.0 | 33.0 | 38.0 | 4.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 511.6 | 6.0 | 15.0 | 33.0 | 37.5 | 4.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 447.3 | 6.0 | 14.0 | 33.0 | 37.0 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 391.1 | 6.0 | 13.0 | 33.0 | 36.5 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 337.0 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 36.0 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 287.8 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 35.5 | 4.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 241.0 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 35.0 | 4.7
0.3 | 843.9 | 194.8 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 34.5 | 4.3
0.2 | 562.6 | 148.3 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 34.3 | 3.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 123.0 | 6.0 | 7.5 | 33.0 | 33.8 | 3.4
1.0 | 2813.0 | 558.4 | 6.0 | 16.0 | 32.0 | 36.9 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 492.3 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 36.4 | 5.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 429.6 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 35.9 | 5.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 377.0 | 6.0 | 13.0 | 32.0 | 35.4 | 5.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 326.0 | 6.0 | 12.0 | 32.0 | 35.0 | 5.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 278.6 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 34.5 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 230.9 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 34.0 | 4.9
0.3 | 843.9 | 185.8 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 33.5 | 4.5
0.2 | 562.6 | 141.4 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 33.2 | 4.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 118.8 | 6.0 | 7.5 | 32.0 | 32.8 | 3.6
1.0 | 2813.0 | 538.2 | 6.0 | 16.0 | 31.0 | 35.9 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 473.4 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 35.4 | 5.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 414.1 | 6.0 | 14.0 | 31.0 | 34.9 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 364.8 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | 34.4 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 315.0 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 33.9 | 5.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 265.8 | 6.0 | 11.0 | 31.0 | 33.4 | 5.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 220.1 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 33.0 | 5.1
0.3 | 843.9 | 176.9 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 32.5 | 4.8
0.2 | 562.6 | 134.8 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 32.1 | 4.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.3 | 6.0 | 7.5 | 31.0 | 31.8 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 513.1 | 6.0 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 451.4 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 34.5 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 396.0 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 34.0 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 347.0 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 33.5 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 296.3 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 33.0 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 248.6 | 6.0 | 11.0 | 30.0 | 32.5 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 205.1 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 32.0 | 5.5
0.3 | 843.9 | 164.4 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 31.5 | 5.1
0.2 | 562.6 | 124.6 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 31.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 103.9 | 6.0 | 7.5 | 30.0 | 30.8 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 493.5 | 6.0 | 16.0 | 29.0 | 34.0 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 435.7 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 33.5 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 381.6 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | 33.0 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 331.3 | 6.0 | 13.0 | 29.0 | 32.5 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 282.4 | 6.0 | 12.0 | 29.0 | 32.0 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.0 | 6.0 | 11.0 | 29.0 | 31.5 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.3 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 31.0 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.0 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 30.5 | 5.3
0.2 | 562.6 | 119.8 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 30.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 99.93 | 6.0 | 7.5 | 29.0 | 29.8 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 475.2 | 6.0 | 16.0 | 28.0 | 32.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 419.7 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 32.4 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 365.3 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 31.9 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 315.8 | 6.0 | 13.0 | 28.0 | 31.4 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 271.1 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 30.9 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.2 | 6.0 | 11.0 | 28.0 | 30.5 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.6 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 30.0 | 6.0
0.3 | 843.9 | 151.5 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 29.5 | 5.6
0.2 | 562.6 | 114.7 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 29.1 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 95.89 | 6.0 | 7.5 | 28.0 | 28.8 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 458.9 | 6.0 | 16.0 | 27.0 | 31.9 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 402.7 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 31.4 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 350.8 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 30.9 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 301.2 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 30.4 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 259.5 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 29.9 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.0 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | 29.4 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.3 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 29.0 | 6.2
0.3 | 843.9 | 144.3 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 28.5 | 5.9
0.2 | 562.6 | 109.1 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 28.0 | 5.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.23 | 6.0 | 7.5 | 27.0 | 27.8 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 444.4 | 6.0 | 16.0 | 26.0 | 31.0 | 6.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 386.7 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 30.5 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 336.4 | 6.0 | 14.0 | 26.0 | 30.0 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 289.5 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 29.5 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 249.3 | 6.0 | 12.0 | 26.0 | 29.0 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.6 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 28.5 | 6.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.9 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 28.0 | 6.5
0.3 | 843.9 | 137.4 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 27.5 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.0 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 27.1 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 86.92 | 6.0 | 7.5 | 26.0 | 26.8 | 4.9
1.0 | 2813.0 | 427.7 | 6.0 | 16.0 | 25.0 | 30.0 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 369.6 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 29.5 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 322.7 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 29.0 | 7.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 281.7 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | 28.5 | 7.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 237.7 | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 28.0 | 7.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.6 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 27.5 | 7.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.4 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 27.0 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.5 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 26.5 | 6.5
0.2 | 562.6 | 98.68 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 26.0 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 82.67 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 25.8 | 5.1
1.0 | 2813.0 | 410.8 | 6.0 | 16.0 | 24.0 | 29.0 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 354.4 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 28.4 | 7.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 309.3 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 27.9 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.5 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 27.4 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 225.8 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 26.9 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.2 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | 26.5 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.2 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 26.0 | 7.3
0.3 | 843.9 | 123.8 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 25.5 | 6.8
0.2 | 562.6 | 93.66 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 25.0 | 6.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.57 | 6.0 | 7.5 | 24.0 | 24.8 | 5.4
1.0 | 2813.0 | 394.7 | 6.0 | 16.0 | 23.0 | 27.9 | 7.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 340.7 | 6.0 | 15.0 | 23.0 | 27.4 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 295.5 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 26.9 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 254.2 | 6.0 | 13.0 | 23.0 | 26.4 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.7 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 25.9 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.3 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 25.4 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.3 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 25.0 | 7.6
0.3 | 843.9 | 117.4 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 24.5 | 7.2
0.2 | 562.6 | 88.83 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 24.0 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 74.62 | 6.0 | 7.5 | 23.0 | 23.8 | 5.7
1.0 | 2813.0 | 381.0 | 6.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | 7.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 328.1 | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 26.5 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 282.9 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 26.0 | 8.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 242.5 | 6.0 | 13.0 | 22.0 | 25.5 | 8.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 206.2 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 25.0 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.2 | 6.0 | 11.0 | 22.0 | 24.5 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.5 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 24.0 | 7.9
0.3 | 843.9 | 111.4 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 23.5 | 7.6
0.2 | 562.6 | 84.29 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 23.0 | 6.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 70.92 | 6.0 | 7.5 | 22.0 | 22.8 | 6.0
1.0 | 2813.0 | 366.6 | 6.0 | 16.0 | 21.0 | 26.0 | 7.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 314.4 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 25.5 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 269.8 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 24.9 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 230.4 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 24.4 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 195.4 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 23.9 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.0 | 6.0 | 11.0 | 21.0 | 23.5 | 8.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 134.6 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 23.0 | 8.4
0.3 | 843.9 | 105.5 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 22.5 | 8.0
0.2 | 562.6 | 79.94 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 22.0 | 7.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.36 | 6.0 | 7.5 | 21.0 | 21.8 | 6.3
1.0 | 2813.0 | 352.2 | 6.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 8.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 301.0 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 24.4 | 8.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 257.1 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 23.9 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 218.8 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 23.4 | 9.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 184.9 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 22.9 | 9.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.2 | 6.0 | 11.0 | 20.0 | 22.4 | 9.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.0 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 22.0 | 8.9
0.3 | 843.9 | 99.84 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 21.5 | 8.5
0.2 | 562.6 | 75.68 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 21.0 | 7.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 63.86 | 6.0 | 7.5 | 20.0 | 20.8 | 6.6
1.0 | 2813.0 | 338.0 | 6.0 | 16.0 | 19.0 | 23.9 | 8.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 287.9 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 23.4 | 8.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 245.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 22.9 | 9.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 207.5 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 22.4 | 9.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 174.7 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | 21.9 | 9.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.3 | 6.0 | 11.0 | 19.0 | 21.4 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 119.8 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 20.9 | 9.4
0.3 | 843.9 | 94.26 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 20.5 | 9.0
0.2 | 562.6 | 71.49 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 20.0 | 7.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 60.46 | 6.0 | 7.5 | 19.0 | 19.7 | 7.0
1.0 | 2813.0 | 578.0 | 7.0 | 17.0 | 34.0 | 39.0 | 4.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 508.8 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 38.5 | 5.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 447.7 | 7.0 | 15.0 | 34.0 | 38.0 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 392.1 | 7.0 | 14.0 | 34.0 | 37.5 | 5.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 338.2 | 7.0 | 13.0 | 34.0 | 37.0 | 5.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 288.5 | 7.0 | 12.0 | 34.0 | 36.5 | 4.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 241.9 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 36.1 | 4.7
0.3 | 843.9 | 195.3 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 35.5 | 4.3
0.2 | 562.6 | 148.7 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 35.3 | 3.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 124.5 | 7.0 | 8.5 | 34.0 | 34.8 | 3.4
1.0 | 2813.0 | 557.2 | 7.0 | 17.0 | 33.0 | 38.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 489.6 | 7.0 | 16.0 | 33.0 | 37.5 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 430.1 | 7.0 | 15.0 | 33.0 | 37.0 | 5.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 378.6 | 7.0 | 14.0 | 33.0 | 36.5 | 5.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 327.3 | 7.0 | 13.0 | 33.0 | 36.0 | 5.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 278.5 | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 35.5 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 231.4 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 35.0 | 4.9
0.3 | 843.9 | 186.2 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 34.5 | 4.5
0.2 | 562.6 | 141.8 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 34.2 | 4.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.1 | 7.0 | 8.5 | 33.0 | 33.8 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 536.6 | 7.0 | 17.0 | 32.0 | 36.9 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 474.7 | 7.0 | 16.0 | 32.0 | 36.4 | 5.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 415.3 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 35.9 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 366.5 | 7.0 | 14.0 | 32.0 | 35.4 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 315.6 | 7.0 | 13.0 | 32.0 | 35.0 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 266.1 | 7.0 | 12.0 | 32.0 | 34.5 | 5.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 220.5 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 34.0 | 5.1
0.3 | 843.9 | 177.3 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 33.5 | 4.8
0.2 | 562.6 | 135.1 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 33.1 | 4.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.6 | 7.0 | 8.5 | 32.0 | 32.8 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 516.2 | 7.0 | 17.0 | 31.0 | 35.9 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 457.6 | 7.0 | 16.0 | 31.0 | 35.4 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 401.9 | 7.0 | 15.0 | 31.0 | 34.9 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 352.8 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 34.4 | 5.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 301.6 | 7.0 | 13.0 | 31.0 | 33.9 | 5.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 253.8 | 7.0 | 12.0 | 31.0 | 33.4 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 210.2 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 33.0 | 5.4
0.3 | 843.9 | 169.5 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 32.5 | 5.0
0.2 | 562.6 | 129.6 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 32.1 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.6 | 7.0 | 8.5 | 31.0 | 31.8 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 491.6 | 7.0 | 17.0 | 30.0 | 35.0 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 436.1 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 34.5 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 381.9 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 331.6 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 33.5 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 282.6 | 7.0 | 13.0 | 30.0 | 33.0 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.4 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 32.5 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 197.2 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 32.0 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.7 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 31.5 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.3 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 31.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.3 | 7.0 | 8.5 | 30.0 | 30.8 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 474.7 | 7.0 | 17.0 | 29.0 | 34.0 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 419.1 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 33.5 | 6.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 365.0 | 7.0 | 15.0 | 29.0 | 33.0 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 315.9 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 32.5 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 271.8 | 7.0 | 13.0 | 29.0 | 32.0 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.9 | 7.0 | 12.0 | 29.0 | 31.5 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.4 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 31.0 | 5.9
0.3 | 843.9 | 152.0 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 30.5 | 5.6
0.2 | 562.6 | 115.0 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 30.1 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.1 | 7.0 | 8.5 | 29.0 | 29.8 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 458.6 | 7.0 | 17.0 | 28.0 | 33.0 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 401.4 | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 32.4 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 348.2 | 7.0 | 15.0 | 28.0 | 31.9 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 301.5 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 31.4 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 260.5 | 7.0 | 13.0 | 28.0 | 31.0 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.6 | 7.0 | 12.0 | 28.0 | 30.5 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.7 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 30.0 | 6.2
0.3 | 843.9 | 144.6 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 29.5 | 5.8
0.2 | 562.6 | 109.5 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 29.1 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.47 | 7.0 | 8.5 | 28.0 | 28.8 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 441.8 | 7.0 | 17.0 | 27.0 | 31.9 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 383.6 | 7.0 | 16.0 | 27.0 | 31.4 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 336.4 | 7.0 | 15.0 | 27.0 | 30.9 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 289.1 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 30.4 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 249.4 | 7.0 | 13.0 | 27.0 | 29.9 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.8 | 7.0 | 12.0 | 27.0 | 29.4 | 6.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.9 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 29.0 | 6.5
0.3 | 843.9 | 137.7 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 28.5 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.1 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 28.0 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.2 | 7.0 | 8.5 | 27.0 | 27.8 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 425.6 | 7.0 | 17.0 | 26.0 | 31.0 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 368.3 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 30.5 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 323.5 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 7.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 281.9 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 29.5 | 7.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.1 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 29.0 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.2 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 28.5 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.7 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 28.0 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.8 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 27.5 | 6.5
0.2 | 562.6 | 98.96 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 27.1 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.1 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 26.8 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 408.1 | 7.0 | 17.0 | 25.0 | 30.0 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 353.7 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 29.5 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 309.6 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 29.0 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.5 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 28.5 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.0 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 28.0 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.8 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 27.5 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.5 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 27.0 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.1 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 26.5 | 6.8
0.2 | 562.6 | 93.93 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 26.0 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.9 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 25.8 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 391.8 | 7.0 | 17.0 | 24.0 | 28.9 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 339.8 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 28.4 | 7.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 295.3 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 27.9 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 254.2 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 27.4 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 214.7 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 26.9 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.4 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 26.5 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.5 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 26.0 | 7.6
0.3 | 843.9 | 117.7 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 25.5 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.22 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 25.0 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 74.82 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 24.8 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 376.7 | 7.0 | 17.0 | 23.0 | 27.9 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 325.7 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 27.4 | 7.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 281.4 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 26.9 | 8.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 241.6 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 26.4 | 8.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 206.1 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 25.9 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.2 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 25.4 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.7 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 25.0 | 7.9
0.3 | 843.9 | 111.5 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 24.5 | 7.6
0.2 | 562.6 | 84.46 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 24.0 | 6.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.7 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 23.8 | 5.9
1.0 | 2813.0 | 425.6 | 7.0 | 17.0 | 26.0 | 31.0 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 368.3 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 30.5 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 323.5 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 7.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 281.9 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 29.5 | 7.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.1 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 29.0 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.2 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 28.5 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.7 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 28.0 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.8 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 27.5 | 6.5
0.2 | 562.6 | 98.96 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 27.1 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.1 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 26.8 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 408.1 | 7.0 | 17.0 | 25.0 | 30.0 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 353.7 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 29.5 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 309.6 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 29.0 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.5 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 28.5 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.0 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 28.0 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.8 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 27.5 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.5 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 27.0 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.1 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 26.5 | 6.8
0.2 | 562.6 | 93.93 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 26.0 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 78.9 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 25.8 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 391.8 | 7.0 | 17.0 | 24.0 | 28.9 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 339.8 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 28.4 | 7.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 295.3 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 27.9 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 254.2 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 27.4 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 214.7 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 26.9 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.4 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 26.5 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.5 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 26.0 | 7.6
0.3 | 843.9 | 117.7 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 25.5 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.22 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 25.0 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 74.82 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 24.8 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 376.7 | 7.0 | 17.0 | 23.0 | 27.9 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 325.7 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 27.4 | 7.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 281.4 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 26.9 | 8.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 241.6 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 26.4 | 8.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 206.1 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 25.9 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.2 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 25.4 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.7 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 25.0 | 7.9
0.3 | 843.9 | 111.5 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 24.5 | 7.6
0.2 | 562.6 | 84.46 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 24.0 | 6.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.7 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 23.8 | 5.9
1.0 | 2813.0 | 556.1 | 8.0 | 18.0 | 34.0 | 39.0 | 5.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 489.1 | 8.0 | 17.0 | 34.0 | 38.5 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 431.0 | 8.0 | 16.0 | 34.0 | 38.0 | 5.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 380.4 | 8.0 | 15.0 | 34.0 | 37.5 | 5.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 328.5 | 8.0 | 14.0 | 34.0 | 37.0 | 5.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 279.1 | 8.0 | 13.0 | 34.0 | 36.5 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 231.8 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 36.1 | 4.9
0.3 | 843.9 | 186.6 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 35.5 | 4.5
0.2 | 562.6 | 142.1 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 35.3 | 4.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.3 | 8.0 | 9.5 | 34.0 | 34.8 | 3.5
0.998933522929257 | 2810.0 | 534.4 | 8.0 | 18.0 | 33.0 | 38.0 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 470.6 | 8.0 | 17.0 | 33.0 | 37.5 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 416.7 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 37.0 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 368.1 | 8.0 | 15.0 | 33.0 | 36.5 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 316.0 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 36.0 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 266.4 | 8.0 | 13.0 | 33.0 | 35.5 | 5.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 220.8 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 35.0 | 6.0
0.3 | 843.9 | 177.8 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 34.5 | 4.7
0.2 | 562.6 | 135.5 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 34.2 | 4.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.8 | 8.0 | 9.5 | 33.0 | 33.8 | 3.7
0.998933522929257 | 2810.0 | 514.0 | 8.0 | 18.0 | 32.0 | 36.9 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 454.8 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 36.4 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 403.1 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 35.9 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 353.5 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 35.5 | 5.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 301.8 | 8.0 | 14.0 | 32.0 | 35.0 | 5.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 254.1 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 34.5 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 210.7 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 34.0 | 5.3
0.3 | 843.9 | 170.1 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 33.5 | 5.0
0.2 | 562.6 | 130.0 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 33.1 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.9 | 8.0 | 9.5 | 32.0 | 32.8 | 3.9
0.998933522929257 | 2810.0 | 495.7 | 8.0 | 18.0 | 31.0 | 35.9 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 441.7 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 35.4 | 5.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 387.5 | 8.0 | 16.0 | 31.0 | 34.9 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 337.2 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 34.4 | 5.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 287.9 | 8.0 | 14.0 | 31.0 | 33.9 | 5.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 242.7 | 8.0 | 13.0 | 31.0 | 33.4 | 5.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 202.4 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 33.0 | 5.6
0.3 | 843.9 | 163.8 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 32.5 | 5.2
0.2 | 562.6 | 125.3 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 32.1 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.0 | 8.0 | 9.5 | 31.0 | 31.8 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 474.9 | 8.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 418.7 | 8.0 | 17.0 | 30.0 | 34.5 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 364.7 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 34.0 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 316.3 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 33.5 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.2 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | 33.0 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.6 | 8.0 | 13.0 | 30.0 | 32.5 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 190.0 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 32.0 | 5.9
0.3 | 843.9 | 152.4 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 31.5 | 5.5
0.2 | 562.6 | 115.4 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 31.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.26 | 8.0 | 9.5 | 30.0 | 30.8 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 458.3 | 8.0 | 18.0 | 29.0 | 34.0 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 400.6 | 8.0 | 17.0 | 29.0 | 33.5 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 348.0 | 8.0 | 16.0 | 29.0 | 33.0 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.1 | 8.0 | 15.0 | 29.0 | 32.5 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.5 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 32.0 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.1 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 31.5 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.1 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 31.0 | 6.2
0.3 | 843.9 | 145.0 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 30.5 | 5.8
0.2 | 562.6 | 109.8 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 30.1 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.71 | 8.0 | 9.5 | 29.0 | 29.8 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 440.1 | 8.0 | 18.0 | 28.0 | 33.0 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 382.6 | 8.0 | 17.0 | 28.0 | 32.4 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 337.7 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 31.9 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 289.7 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 31.4 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.1 | 8.0 | 14.0 | 28.0 | 31.0 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 208.8 | 8.0 | 13.0 | 28.0 | 30.5 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.2 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 30.0 | 6.5
0.3 | 843.9 | 137.9 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 29.5 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.4 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 29.0 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.31 | 8.0 | 9.5 | 28.0 | 28.8 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 421.5 | 8.0 | 18.0 | 27.0 | 31.9 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 366.7 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | 31.4 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 323.2 | 8.0 | 16.0 | 27.0 | 30.9 | 7.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 277.2 | 8.0 | 15.0 | 27.0 | 30.4 | 7.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 237.8 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 29.9 | 8.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.4 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 29.4 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.7 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 29.0 | 6.9
0.3 | 843.9 | 131.0 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 28.5 | 6.4
0.2 | 562.6 | 99.15 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 28.0 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.6 | 8.0 | 9.5 | 27.0 | 27.8 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 405.6 | 8.0 | 18.0 | 26.0 | 31.0 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 353.6 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 30.5 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 309.9 | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 30.0 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.7 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 29.5 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.3 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 29.0 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.4 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 28.5 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.8 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 28.0 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.5 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 27.5 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.22 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 27.1 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.1 | 8.0 | 9.5 | 26.0 | 26.8 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 389.3 | 8.0 | 18.0 | 25.0 | 30.0 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 339.4 | 8.0 | 17.0 | 25.0 | 29.5 | 7.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 295.2 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 29.0 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 254.3 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 28.5 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 215.0 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 28.0 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.3 | 8.0 | 13.0 | 25.0 | 27.5 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.8 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 27.0 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.0 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 26.5 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.35 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 26.0 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.13 | 8.0 | 9.5 | 25.0 | 25.8 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 374.2 | 8.0 | 18.0 | 24.0 | 29.0 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 324.9 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 28.4 | 7.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 281.1 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 27.9 | 8.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 241.6 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 27.4 | 8.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 204.0 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 26.9 | 8.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.7 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 26.5 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.1 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 26.0 | 8.3
0.3 | 843.9 | 111.8 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 25.5 | 7.6
0.2 | 562.6 | 84.73 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 25.0 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.29 | 8.0 | 9.5 | 24.0 | 24.8 | 5.9
1.0 | 2813.0 | 359.5 | 8.0 | 18.0 | 23.0 | 27.9 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 310.6 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 27.4 | 8.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 267.7 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 26.9 | 8.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 229.4 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 26.4 | 8.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 195.5 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 25.9 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.4 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 25.4 | 8.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.3 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 25.0 | 8.3
0.3 | 843.9 | 105.9 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 24.5 | 8.0
0.2 | 562.6 | 80.34 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 24.0 | 7.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.71 | 8.0 | 9.5 | 23.0 | 23.8 | 6.2
1.0 | 2813.0 | 346.1 | 8.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 | 8.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 297.9 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 26.5 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 255.7 | 8.0 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 218.3 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 25.5 | 9.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 185.4 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 25.0 | 9.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.9 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 24.5 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.0 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 24.0 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.3 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 23.5 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.12 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 23.0 | 7.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.23 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | 22.8 | 6.6
1.0 | 2813.0 | 331.7 | 8.0 | 18.0 | 21.0 | 26.0 | 8.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 284.5 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 25.5 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 243.2 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 24.9 | 9.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 206.8 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 24.4 | 9.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.1 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 23.9 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.4 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 23.5 | 9.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.6 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 23.0 | 9.3
0.3 | 843.9 | 94.68 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 22.5 | 8.9
0.2 | 562.6 | 71.91 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 22.0 | 7.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 60.79 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 21.8 | 6.9
1.0 | 2813.0 | 317.8 | 8.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 8.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 271.7 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 24.4 | 9.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 231.3 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 23.9 | 9.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 195.7 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 23.4 | 10.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 165.2 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 22.9 | 10.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.1 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 22.4 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.4 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 22.0 | 9.9
0.3 | 843.9 | 89.16 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 21.5 | 9.5
0.2 | 562.6 | 67.86 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 21.0 | 8.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 57.53 | 8.0 | 9.5 | 20.0 | 20.8 | 7.3
1.0 | 2813.0 | 304.5 | 8.0 | 18.0 | 19.0 | 23.9 | 9.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 259.4 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 23.4 | 9.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 220.0 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 22.9 | 10.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 185.1 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 22.4 | 10.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 155.6 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 21.9 | 10.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.7 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 21.4 | 10.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.3 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 20.9 | 10.6
0.3 | 843.9 | 86.63 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 20.5 | 9.7
0.2 | 562.6 | 63.8 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 8.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 54.18 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 19.7 | 7.8
1.0 | 2813.0 | 534.3 | 9.0 | 19.0 | 34.0 | 39.0 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 471.1 | 9.0 | 18.0 | 34.0 | 38.5 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 418.2 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 38.0 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 370.0 | 9.0 | 16.0 | 34.0 | 37.5 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 316.4 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 37.0 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 266.8 | 9.0 | 14.0 | 34.0 | 36.5 | 5.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 221.3 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 36.0 | 5.9
0.3 | 843.9 | 178.2 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 35.5 | 4.7
0.2 | 562.6 | 135.8 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 35.3 | 4.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.1 | 9.0 | 10.5 | 34.0 | 34.8 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 514.5 | 9.0 | 19.0 | 33.0 | 38.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 455.7 | 9.0 | 18.0 | 33.0 | 37.5 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 404.2 | 9.0 | 17.0 | 33.0 | 37.0 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 354.1 | 9.0 | 16.0 | 33.0 | 36.5 | 5.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 301.9 | 9.0 | 15.0 | 33.0 | 36.0 | 5.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 254.5 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 35.5 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 211.2 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 35.0 | 5.3
0.3 | 843.9 | 170.8 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 34.5 | 4.9
0.2 | 562.6 | 130.6 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 34.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.3 | 9.0 | 10.5 | 33.0 | 33.8 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 496.9 | 9.0 | 19.0 | 32.0 | 36.9 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 440.5 | 9.0 | 18.0 | 32.0 | 36.4 | 5.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 387.7 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 35.9 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 337.6 | 9.0 | 16.0 | 32.0 | 35.4 | 5.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 288.1 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 35.0 | 5.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 243.4 | 9.0 | 14.0 | 32.0 | 34.5 | 5.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 203.2 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 34.0 | 5.5
0.3 | 843.9 | 164.5 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 33.5 | 5.1
0.2 | 562.6 | 125.7 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 33.1 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.3 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 32.8 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 480.3 | 9.0 | 19.0 | 31.0 | 35.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 424.7 | 9.0 | 18.0 | 31.0 | 35.4 | 6.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 370.2 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | 34.9 | 6.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 321.9 | 9.0 | 16.0 | 31.0 | 34.4 | 6.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 275.7 | 9.0 | 15.0 | 31.0 | 33.9 | 6.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 234.0 | 9.0 | 14.0 | 31.0 | 33.4 | 6.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 195.2 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 33.0 | 5.8
0.3 | 843.9 | 157.5 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 32.5 | 5.4
0.2 | 562.6 | 120.2 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 32.0 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.0 | 9.0 | 10.5 | 31.0 | 31.8 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 457.1 | 9.0 | 19.0 | 30.0 | 35.0 | 6.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 400.3 | 9.0 | 18.0 | 30.0 | 34.5 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 348.0 | 9.0 | 17.0 | 30.0 | 34.0 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.7 | 9.0 | 16.0 | 30.0 | 33.5 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 262.5 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 33.0 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.6 | 9.0 | 14.0 | 30.0 | 32.5 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.5 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 32.0 | 6.2
0.3 | 843.9 | 145.4 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 31.5 | 5.8
0.2 | 562.6 | 110.2 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 31.2 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.95 | 9.0 | 10.5 | 30.0 | 30.8 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 438.1 | 9.0 | 19.0 | 29.0 | 34.0 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 382.4 | 9.0 | 18.0 | 29.0 | 33.5 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 338.9 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 33.0 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.3 | 9.0 | 16.0 | 29.0 | 32.5 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.8 | 9.0 | 15.0 | 29.0 | 32.0 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.1 | 9.0 | 14.0 | 29.0 | 31.5 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.6 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 31.0 | 6.5
0.3 | 843.9 | 138.3 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 30.5 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.7 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 30.1 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.54 | 9.0 | 10.5 | 29.0 | 29.8 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 419.1 | 9.0 | 19.0 | 28.0 | 32.9 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 366.9 | 9.0 | 18.0 | 28.0 | 32.4 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 323.9 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 31.9 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 277.5 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 31.4 | 8.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.2 | 9.0 | 15.0 | 28.0 | 30.9 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 202.2 | 9.0 | 14.0 | 28.0 | 30.5 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 164.0 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 30.0 | 6.9
0.3 | 843.9 | 131.3 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 29.5 | 6.4
0.2 | 562.6 | 99.44 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 29.0 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.28 | 9.0 | 10.5 | 28.0 | 28.8 | 5.7
1.0 | 2813.0 | 401.6 | 9.0 | 19.0 | 27.0 | 31.9 | 7.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 352.5 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 31.4 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 308.8 | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 30.9 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 266.9 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 30.4 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.1 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 29.9 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.5 | 9.0 | 14.0 | 27.0 | 29.4 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.8 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 29.0 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.6 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 28.5 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.39 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 28.0 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.15 | 9.0 | 10.5 | 27.0 | 27.8 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 387.5 | 9.0 | 19.0 | 26.0 | 31.0 | 7.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 339.1 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 30.5 | 7.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 295.1 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 30.0 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 254.4 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 29.5 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 215.4 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 29.0 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.9 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 28.5 | 7.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.1 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 28.0 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.3 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 27.5 | 7.1
0.2 | 562.6 | 89.62 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 27.1 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.24 | 9.0 | 10.5 | 26.0 | 26.8 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 372.3 | 9.0 | 19.0 | 25.0 | 30.0 | 7.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 324.2 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 29.5 | 7.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 280.9 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 29.0 | 8.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 241.7 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 28.5 | 8.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 204.3 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | 28.0 | 8.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.2 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 27.5 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.4 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 27.0 | 8.1
0.3 | 843.9 | 112.1 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 26.5 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.0 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 26.0 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.5 | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 25.8 | 5.9
1.0 | 2813.0 | 357.3 | 9.0 | 19.0 | 24.0 | 29.0 | 7.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 309.6 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 28.4 | 8.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 267.3 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 27.9 | 8.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 229.5 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | 27.4 | 8.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.0 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 26.9 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.9 | 9.0 | 14.0 | 24.0 | 26.5 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.8 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 26.0 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.1 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 25.5 | 8.0
0.2 | 562.6 | 80.59 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 25.0 | 7.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 67.9 | 9.0 | 10.5 | 24.0 | 24.8 | 6.2
1.0 | 2813.0 | 342.4 | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 27.9 | 8.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 295.6 | 9.0 | 18.0 | 23.0 | 27.4 | 8.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 254.2 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 26.9 | 8.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 217.5 | 9.0 | 16.0 | 23.0 | 26.4 | 9.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 185.1 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 25.9 | 9.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.9 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 25.4 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.2 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 25.0 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.4 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 24.5 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.3 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 24.0 | 7.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.38 | 9.0 | 10.5 | 23.0 | 23.8 | 6.6
1.0 | 2813.0 | 329.2 | 9.0 | 19.0 | 22.0 | 27.0 | 8.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 283.2 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 26.5 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 242.5 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 9.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 206.6 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 25.5 | 9.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 174.6 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 9.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.8 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 24.5 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.1 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 24.0 | 9.3
0.3 | 843.9 | 94.89 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 23.5 | 8.9
0.2 | 562.6 | 72.12 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 23.0 | 7.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.0 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 22.8 | 6.9
1.0 | 2813.0 | 315.2 | 9.0 | 19.0 | 21.0 | 26.0 | 8.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 270.2 | 9.0 | 18.0 | 21.0 | 25.5 | 9.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 230.4 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 25.0 | 9.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 195.4 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 24.4 | 10.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 164.6 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 23.9 | 10.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.3 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 23.5 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.8 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 23.0 | 9.9
0.3 | 843.9 | 89.33 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 22.5 | 9.4
0.2 | 562.6 | 68.2 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 22.0 | 8.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 57.7 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 21.8 | 7.3
1.0 | 2813.0 | 301.7 | 9.0 | 19.0 | 20.0 | 25.0 | 9.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 257.8 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 24.4 | 9.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 218.9 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 23.9 | 10.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 184.8 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 23.4 | 10.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 155.0 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 22.9 | 10.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.9 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 22.4 | 10.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.7 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 22.0 | 10.6
0.3 | 843.9 | 87.8 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 21.5 | 9.7
0.2 | 562.6 | 63.98 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 21.0 | 8.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 54.33 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 20.7 | 7.8
1.0 | 2813.0 | 288.9 | 9.0 | 19.0 | 19.0 | 23.9 | 9.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 246.0 | 9.0 | 18.0 | 19.0 | 23.4 | 10.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 207.9 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 22.9 | 10.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 174.5 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 22.4 | 11.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 145.6 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 21.9 | 11.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 121.7 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 21.4 | 11.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 99.78 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 20.9 | 11.3
0.3 | 843.9 | 81.41 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 20.5 | 10.4
0.2 | 562.6 | 60.31 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 20.0 | 9.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 51.47 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 19.7 | 8.2
1.0 | 2813.0 | 515.3 | 10.0 | 20.0 | 34.0 | 39.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 456.8 | 10.0 | 19.0 | 34.0 | 38.5 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 405.3 | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 38.0 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 354.8 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 37.5 | 5.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 302.2 | 10.0 | 16.0 | 34.0 | 37.0 | 5.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 254.9 | 10.0 | 15.0 | 34.0 | 36.5 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 211.9 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 36.0 | 5.3
0.3 | 843.9 | 171.6 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 35.5 | 4.9
0.2 | 562.6 | 131.0 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 35.3 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.7 | 10.0 | 11.5 | 34.0 | 34.8 | 3.8
1.0 | 2813.0 | 497.7 | 10.0 | 20.0 | 33.0 | 38.0 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 441.0 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 37.5 | 5.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 388.0 | 10.0 | 18.0 | 33.0 | 37.0 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 338.1 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | 36.5 | 5.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 288.4 | 10.0 | 16.0 | 33.0 | 36.0 | 5.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 244.1 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 35.5 | 5.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 203.9 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 35.0 | 5.5
0.3 | 843.9 | 165.2 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 34.5 | 5.1
0.2 | 562.6 | 126.2 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 34.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.7 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 33.8 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 480.2 | 10.0 | 20.0 | 32.0 | 37.0 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 423.1 | 10.0 | 19.0 | 32.0 | 36.4 | 6.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 370.3 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 35.9 | 6.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 322.5 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 35.4 | 6.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 276.3 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | 35.0 | 6.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 234.8 | 10.0 | 15.0 | 32.0 | 34.5 | 6.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 195.8 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 34.0 | 5.7
0.3 | 843.9 | 157.9 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 33.5 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.5 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 33.1 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.3 | 10.0 | 11.5 | 32.0 | 32.8 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 461.4 | 10.0 | 20.0 | 31.0 | 35.9 | 7.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 406.5 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 35.4 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 353.7 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 34.9 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 308.7 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 34.4 | 6.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 268.6 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 33.9 | 6.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 225.0 | 10.0 | 15.0 | 31.0 | 33.4 | 6.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 186.7 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 33.0 | 6.3
0.3 | 843.9 | 150.5 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 32.5 | 5.6
0.2 | 562.6 | 114.9 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 32.0 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.57 | 10.0 | 11.5 | 31.0 | 31.8 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 436.1 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 35.0 | 6.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 382.9 | 10.0 | 19.0 | 30.0 | 34.5 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 333.8 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 34.0 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.1 | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 33.5 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.5 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 33.0 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.5 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 32.5 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 173.0 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 6.5
0.3 | 843.9 | 138.6 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 31.5 | 6.9
0.2 | 562.6 | 105.0 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 31.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.89 | 10.0 | 11.5 | 30.0 | 30.8 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 417.1 | 10.0 | 20.0 | 29.0 | 34.0 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 367.6 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 33.5 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 324.6 | 10.0 | 18.0 | 29.0 | 33.0 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.0 | 10.0 | 17.0 | 29.0 | 32.5 | 7.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.8 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 32.0 | 7.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 202.8 | 10.0 | 15.0 | 29.0 | 31.5 | 6.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 164.4 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 31.0 | 6.8
0.3 | 843.9 | 131.7 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 30.5 | 6.4
0.2 | 562.6 | 99.74 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 30.1 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.5 | 10.0 | 11.5 | 29.0 | 29.8 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 400.1 | 10.0 | 20.0 | 28.0 | 32.9 | 7.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 352.8 | 10.0 | 19.0 | 28.0 | 32.4 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 308.9 | 10.0 | 18.0 | 28.0 | 31.9 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.1 | 10.0 | 17.0 | 28.0 | 31.4 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.6 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 30.9 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 192.2 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 30.5 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 156.1 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 30.0 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.9 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 29.5 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.67 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 29.0 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.48 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 28.8 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 384.7 | 10.0 | 20.0 | 27.0 | 31.9 | 7.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 337.6 | 10.0 | 19.0 | 27.0 | 31.4 | 7.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 294.0 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 30.9 | 7.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 253.7 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 30.4 | 7.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 214.3 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 29.9 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 182.0 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 29.4 | 7.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.1 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 29.0 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.4 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 28.5 | 7.1
0.2 | 562.6 | 89.78 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 28.0 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.4 | 10.0 | 11.5 | 27.0 | 27.8 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 370.8 | 10.0 | 20.0 | 26.0 | 31.0 | 7.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 323.6 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 30.5 | 7.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 280.7 | 10.0 | 18.0 | 26.0 | 30.0 | 8.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 241.9 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 29.5 | 8.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 203.9 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 29.0 | 8.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.8 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 28.5 | 8.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.7 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 28.0 | 8.0
0.3 | 843.9 | 112.3 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 27.5 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.27 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 27.1 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 71.71 | 10.0 | 11.5 | 26.0 | 26.8 | 5.9
1.0 | 2813.0 | 355.5 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 7.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 308.7 | 10.0 | 19.0 | 25.0 | 29.5 | 8.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 267.0 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 29.0 | 8.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 229.6 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 28.5 | 8.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.2 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 28.0 | 8.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.3 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 27.5 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.4 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 27.0 | 8.2
0.3 | 843.9 | 106.4 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 26.5 | 7.9
0.2 | 562.6 | 80.84 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 26.0 | 7.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.9 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | 25.8 | 6.2
1.0 | 2813.0 | 340.4 | 10.0 | 20.0 | 24.0 | 29.0 | 8.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 294.5 | 10.0 | 19.0 | 24.0 | 28.4 | 8.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 253.8 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 27.9 | 8.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 217.5 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 27.4 | 9.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 184.9 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 26.9 | 9.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.3 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 26.5 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.8 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 26.0 | 8.7
0.3 | 843.9 | 100.6 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 25.5 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.49 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 25.0 | 7.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 64.55 | 10.0 | 11.5 | 24.0 | 24.8 | 6.5
1.0 | 2813.0 | 325.8 | 10.0 | 20.0 | 23.0 | 27.9 | 8.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 280.9 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 27.4 | 9.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 241.0 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 26.9 | 9.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 205.8 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 26.4 | 9.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 174.4 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 25.9 | 9.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.8 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 25.4 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.3 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 25.0 | 9.3
0.3 | 843.9 | 94.93 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 24.5 | 8.9
0.2 | 562.6 | 72.25 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 24.0 | 7.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.9 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 23.8 | 6.9
1.0 | 2813.0 | 312.9 | 10.0 | 20.0 | 22.0 | 27.0 | 9.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 268.8 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 26.5 | 9.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 229.7 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 9.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 195.3 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 25.5 | 10.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 164.9 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 25.0 | 10.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.7 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 24.5 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.2 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 24.0 | 9.9
0.3 | 843.9 | 89.54 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 23.5 | 9.4
0.2 | 562.6 | 68.21 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 23.0 | 8.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 57.88 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 22.8 | 7.3
1.0 | 2813.0 | 299.3 | 10.0 | 20.0 | 21.0 | 26.0 | 9.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 256.3 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 25.5 | 9.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 218.0 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 25.0 | 10.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 184.5 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 24.4 | 10.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 155.1 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 23.9 | 10.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 130.0 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 23.5 | 10.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 107.0 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 23.0 | 10.5
0.3 | 843.9 | 87.52 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 22.5 | 9.6
0.2 | 562.6 | 64.15 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 22.0 | 8.8
0.15151084251688587 | 426.2 | 54.76 | 10.0 | 11.5 | 21.0 | 21.8 | 7.8
1.0 | 2813.0 | 286.3 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 9.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 244.3 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 24.4 | 10.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 206.7 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 23.9 | 10.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 174.1 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 23.4 | 11.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 145.7 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 22.9 | 11.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 121.9 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 22.4 | 11.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 100.1 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 22.0 | 11.2
0.3 | 843.9 | 81.75 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 21.5 | 10.3
0.2 | 562.6 | 60.52 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 21.0 | 9.3
0.15300391041592604 | 430.4 | 52.18 | 10.0 | 11.5 | 20.0 | 20.8 | 8.2
1.0 | 2813.0 | 274.2 | 10.0 | 20.0 | 19.0 | 23.9 | 10.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 233.0 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 23.4 | 10.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 195.8 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 22.9 | 11.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 163.8 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 22.4 | 12.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 136.7 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 21.9 | 12.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 113.7 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 21.4 | 12.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 93.87 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 20.9 | 12.0
0.3 | 843.9 | 76.8 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 20.5 | 11.0
0.2 | 562.6 | 57.6 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 20.0 | 9.8
0.15453252755065766 | 434.7 | 50.14 | 10.0 | 11.5 | 19.0 | 19.8 | 8.7
1.0 | 2813.0 | 571.5 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 40.0 | 4.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 505.9 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 39.4 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 447.7 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 38.8 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 393.9 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 38.2 | 5.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 340.0 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 37.6 | 5.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 290.4 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 37.1 | 4.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 243.6 | 6.0 | 7.6 | 34.0 | 36.4 | 4.6
0.3 | 843.9 | 197.5 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.8 | 4.3
0.2 | 562.6 | 150.3 | 6.0 | 6.8 | 34.0 | 35.3 | 3.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 124.8 | 6.0 | 6.6 | 34.0 | 35.0 | 3.4
1.0 | 2813.0 | 550.7 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 39.0 | 5.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 486.7 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 38.4 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 429.8 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 37.8 | 5.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 379.3 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 37.2 | 5.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 328.7 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 36.6 | 5.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 281.1 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 36.0 | 5.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 235.3 | 6.0 | 7.6 | 33.0 | 35.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 189.6 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 34.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 144.3 | 6.0 | 6.8 | 33.0 | 34.2 | 3.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.8 | 6.0 | 6.6 | 33.0 | 33.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 530.0 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 37.9 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 471.9 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 37.3 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 414.5 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 36.7 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 366.9 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 36.1 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 318.2 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 35.6 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 270.2 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 35.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 224.6 | 6.0 | 7.6 | 32.0 | 34.4 | 5.1
0.3 | 843.9 | 180.5 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 33.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 137.4 | 6.0 | 6.8 | 32.0 | 33.2 | 5.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 115.3 | 6.0 | 6.6 | 32.0 | 32.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 509.6 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 36.9 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 454.8 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 36.3 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 401.0 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 35.7 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 354.2 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 35.1 | 5.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 305.0 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 34.5 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 257.7 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 34.0 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 213.9 | 6.0 | 7.6 | 31.0 | 33.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 171.8 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 32.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 130.9 | 6.0 | 6.8 | 31.0 | 32.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.9 | 6.0 | 6.6 | 31.0 | 31.9 | 3.8
1.0 | 2813.0 | 492.9 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 36.0 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 440.1 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 35.4 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 388.3 | 6.0 | 9.2 | 30.0 | 34.8 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 340.3 | 6.0 | 8.8 | 30.0 | 34.2 | 5.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.0 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 33.6 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 246.4 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 33.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.4 | 6.0 | 7.6 | 30.0 | 32.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 164.9 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 31.8 | 5.1
0.2 | 562.6 | 125.7 | 6.0 | 6.8 | 30.0 | 31.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.1 | 6.0 | 6.6 | 30.0 | 30.9 | 4.1
1.0 | 2813.0 | 476.1 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 35.0 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 423.3 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 34.4 | 6.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 371.9 | 6.0 | 9.2 | 29.0 | 33.8 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 324.4 | 6.0 | 8.8 | 29.0 | 33.2 | 6.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 278.5 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 32.6 | 6.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 235.3 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 32.0 | 6.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.2 | 6.0 | 7.6 | 29.0 | 31.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.4 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 30.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.9 | 6.0 | 6.8 | 29.0 | 30.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.3 | 6.0 | 6.6 | 29.0 | 29.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 460.1 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 33.9 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 405.8 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 33.3 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 355.0 | 6.0 | 9.2 | 28.0 | 32.7 | 6.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 309.3 | 6.0 | 8.8 | 28.0 | 32.1 | 6.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 268.0 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 31.6 | 6.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 226.3 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 31.0 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.5 | 6.0 | 7.6 | 28.0 | 30.4 | 6.0
0.3 | 843.9 | 151.7 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 29.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 115.6 | 6.0 | 6.8 | 28.0 | 29.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.96 | 6.0 | 6.6 | 28.0 | 28.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 443.3 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 32.9 | 6.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 388.0 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 32.3 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 342.6 | 6.0 | 9.2 | 27.0 | 31.7 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 296.0 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 31.1 | 6.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 257.1 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 30.5 | 6.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 216.7 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 29.9 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 179.9 | 6.0 | 7.6 | 27.0 | 29.4 | 6.3
0.3 | 843.9 | 144.4 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 28.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 110.0 | 6.0 | 6.8 | 27.0 | 28.2 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.45 | 6.0 | 6.6 | 27.0 | 27.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 427.3 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 32.0 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 372.7 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 31.4 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 329.6 | 6.0 | 9.2 | 26.0 | 30.8 | 6.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 284.9 | 6.0 | 8.8 | 26.0 | 30.2 | 6.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 246.7 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 29.6 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 210.1 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 29.0 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.6 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 28.4 | 6.6
0.3 | 843.9 | 137.6 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 27.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.8 | 6.0 | 6.8 | 26.0 | 27.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.18 | 6.0 | 6.6 | 26.0 | 26.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 409.6 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 31.0 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 357.7 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 30.4 | 7.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 315.9 | 6.0 | 9.2 | 25.0 | 29.8 | 7.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 275.9 | 6.0 | 8.8 | 25.0 | 29.2 | 7.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 234.6 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 28.6 | 7.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 199.2 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 28.0 | 7.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.2 | 6.0 | 7.6 | 25.0 | 27.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.8 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 26.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 99.67 | 6.0 | 6.8 | 25.0 | 26.2 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.96 | 6.0 | 6.6 | 25.0 | 25.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 393.1 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 29.9 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 343.8 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 29.3 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 301.7 | 6.0 | 9.2 | 24.0 | 28.7 | 7.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 262.0 | 6.0 | 8.8 | 24.0 | 28.1 | 7.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 222.8 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 27.5 | 7.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 189.0 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 27.0 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.0 | 6.0 | 7.6 | 24.0 | 26.4 | 7.3
0.3 | 843.9 | 124.2 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 25.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.7 | 6.0 | 6.8 | 24.0 | 25.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.89 | 6.0 | 6.6 | 24.0 | 24.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 377.9 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 28.9 | 7.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 329.8 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 28.3 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 287.7 | 6.0 | 9.2 | 23.0 | 27.7 | 7.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 249.1 | 6.0 | 8.8 | 23.0 | 27.1 | 7.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 214.1 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 26.5 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 179.2 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 25.9 | 7.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.2 | 6.0 | 7.6 | 23.0 | 25.4 | 7.6
0.3 | 843.9 | 117.9 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 24.8 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.9 | 6.0 | 6.8 | 23.0 | 24.2 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.96 | 6.0 | 6.6 | 23.0 | 23.9 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 365.0 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 28.0 | 7.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 317.2 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 27.4 | 8.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 275.5 | 6.0 | 9.2 | 22.0 | 26.8 | 8.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 237.8 | 6.0 | 8.8 | 22.0 | 26.2 | 8.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 203.9 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 25.6 | 8.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 170.3 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 25.0 | 8.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.6 | 6.0 | 7.6 | 22.0 | 24.4 | 7.9
0.3 | 843.9 | 111.9 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 23.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.45 | 6.0 | 6.8 | 22.0 | 23.2 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.32 | 6.0 | 6.6 | 22.0 | 22.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 350.4 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 27.0 | 8.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 303.5 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 26.4 | 8.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 262.5 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 25.7 | 8.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 225.9 | 6.0 | 8.8 | 21.0 | 25.1 | 8.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.2 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 24.6 | 8.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 161.2 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 24.0 | 8.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 134.7 | 6.0 | 7.6 | 21.0 | 23.4 | 8.4
0.3 | 843.9 | 106.1 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 22.8 | 8.0
0.2 | 562.6 | 81.12 | 6.0 | 6.8 | 21.0 | 22.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.77 | 6.0 | 6.6 | 21.0 | 21.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 336.2 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 25.9 | 8.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 290.2 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 25.3 | 8.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 250.0 | 6.0 | 9.2 | 20.0 | 24.7 | 9.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 214.4 | 6.0 | 8.8 | 20.0 | 24.1 | 9.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 182.7 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 23.5 | 9.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 152.5 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 22.9 | 9.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.3 | 6.0 | 7.6 | 20.0 | 22.4 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.5 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 21.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.87 | 6.0 | 6.8 | 20.0 | 21.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.3 | 6.0 | 6.6 | 20.0 | 20.9 | 6.5
1.0 | 2813.0 | 322.4 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 24.9 | 8.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 277.4 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 24.3 | 9.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 238.1 | 6.0 | 9.2 | 19.0 | 23.7 | 9.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 203.2 | 6.0 | 8.8 | 19.0 | 23.1 | 9.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 172.0 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 22.5 | 9.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.5 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 21.9 | 9.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.1 | 6.0 | 7.6 | 19.0 | 21.3 | 9.4
0.3 | 843.9 | 94.92 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 20.8 | 8.9
0.2 | 562.6 | 72.71 | 6.0 | 6.8 | 19.0 | 20.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.89 | 6.0 | 6.6 | 19.0 | 19.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 550.1 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 40.0 | 5.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 486.6 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 39.4 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 430.8 | 7.0 | 10.2 | 34.0 | 38.8 | 5.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 381.1 | 7.0 | 9.8 | 34.0 | 38.2 | 5.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 330.1 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 37.6 | 5.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 282.5 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 37.1 | 5.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 236.0 | 7.0 | 8.6 | 34.0 | 36.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 190.1 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 35.8 | 4.4
0.2 | 562.6 | 144.7 | 7.0 | 7.8 | 34.0 | 35.3 | 3.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 120.1 | 7.0 | 7.6 | 34.0 | 35.0 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 529.1 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 39.0 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 468.0 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 38.4 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 416.0 | 7.0 | 10.2 | 33.0 | 37.8 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 368.8 | 7.0 | 9.8 | 33.0 | 37.2 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 319.2 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 36.6 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 270.7 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 36.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 225.0 | 7.0 | 8.6 | 33.0 | 35.4 | 5.0
0.3 | 843.9 | 180.9 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 34.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 137.7 | 7.0 | 7.8 | 33.0 | 34.2 | 4.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 115.6 | 7.0 | 7.6 | 33.0 | 33.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 509.0 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 37.9 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 452.2 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 37.3 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 402.5 | 7.0 | 10.2 | 32.0 | 36.7 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 355.5 | 7.0 | 9.8 | 32.0 | 36.1 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 305.4 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 35.6 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 258.1 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 35.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 214.3 | 7.0 | 8.6 | 32.0 | 34.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 172.3 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 33.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 131.2 | 7.0 | 7.8 | 32.0 | 33.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.2 | 7.0 | 7.6 | 32.0 | 32.9 | 3.8
1.0 | 2813.0 | 491.2 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 36.9 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 439.3 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 36.3 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 387.5 | 7.0 | 10.2 | 31.0 | 35.7 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 339.5 | 7.0 | 9.8 | 31.0 | 35.1 | 5.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 291.3 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 34.5 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 246.1 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 33.9 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.6 | 7.0 | 8.6 | 31.0 | 33.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 165.2 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 32.8 | 5.1
0.2 | 562.6 | 126.1 | 7.0 | 7.8 | 31.0 | 32.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.6 | 7.0 | 7.6 | 31.0 | 31.9 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 476.7 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 36.0 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 423.5 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 35.4 | 6.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 372.0 | 7.0 | 10.2 | 30.0 | 34.8 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 324.9 | 7.0 | 9.8 | 30.0 | 34.2 | 6.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 278.8 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 33.6 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 236.7 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 33.0 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 197.0 | 7.0 | 8.6 | 30.0 | 32.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 159.1 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 31.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 121.4 | 7.0 | 7.8 | 30.0 | 31.2 | 4.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.6 | 7.0 | 7.6 | 30.0 | 30.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 460.1 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 35.0 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 405.5 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 34.4 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 354.9 | 7.0 | 10.2 | 29.0 | 33.8 | 6.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 309.8 | 7.0 | 9.8 | 29.0 | 33.2 | 6.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 269.1 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 32.6 | 6.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 226.8 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 32.0 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.1 | 7.0 | 8.6 | 29.0 | 31.4 | 6.0
0.3 | 843.9 | 152.2 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 30.8 | 5.5
0.2 | 562.6 | 116.1 | 7.0 | 7.8 | 29.0 | 30.2 | 4.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.22 | 7.0 | 7.6 | 29.0 | 29.9 | 4.3
1.0 | 2813.0 | 442.0 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 33.9 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 387.5 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 33.3 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 339.3 | 7.0 | 10.2 | 28.0 | 32.7 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 296.7 | 7.0 | 9.8 | 28.0 | 32.1 | 6.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 258.1 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 31.5 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.3 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 31.0 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.3 | 7.0 | 8.6 | 28.0 | 30.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 144.8 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 29.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 110.4 | 7.0 | 7.8 | 28.0 | 29.2 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.71 | 7.0 | 7.6 | 28.0 | 28.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 423.3 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 32.9 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 370.9 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 32.3 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 329.5 | 7.0 | 10.2 | 27.0 | 31.7 | 6.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 284.5 | 7.0 | 9.8 | 27.0 | 31.1 | 6.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 246.5 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 30.5 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 210.2 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 29.9 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.6 | 7.0 | 8.6 | 27.0 | 29.4 | 6.6
0.3 | 843.9 | 137.8 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 28.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 105.2 | 7.0 | 7.8 | 27.0 | 28.2 | 5.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.46 | 7.0 | 7.6 | 27.0 | 27.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 407.5 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 32.0 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 358.0 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 31.4 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 316.7 | 7.0 | 10.2 | 26.0 | 30.8 | 7.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 276.3 | 7.0 | 9.8 | 26.0 | 30.2 | 7.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 235.2 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 29.6 | 7.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.0 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 29.0 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.6 | 7.0 | 8.6 | 26.0 | 28.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 131.2 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 27.8 | 6.4
0.2 | 562.6 | 99.99 | 7.0 | 7.8 | 26.0 | 27.2 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.2 | 7.0 | 7.6 | 26.0 | 26.9 | 5.1
1.0 | 2813.0 | 391.1 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 31.0 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 343.9 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 30.4 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 302.0 | 7.0 | 10.2 | 25.0 | 29.8 | 7.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 262.4 | 7.0 | 9.8 | 25.0 | 29.2 | 7.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.3 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 28.6 | 7.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 189.7 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 28.0 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.4 | 7.0 | 8.6 | 25.0 | 27.4 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.6 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 26.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.99 | 7.0 | 7.8 | 25.0 | 26.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.12 | 7.0 | 7.6 | 25.0 | 25.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 376.1 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 29.9 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 329.5 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 29.3 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 287.7 | 7.0 | 10.2 | 24.0 | 28.7 | 7.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 249.4 | 7.0 | 9.8 | 24.0 | 28.1 | 7.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 212.2 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 27.5 | 8.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 179.8 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 27.0 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.6 | 7.0 | 8.6 | 24.0 | 26.4 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.2 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 25.8 | 7.1
0.2 | 562.6 | 90.18 | 7.0 | 7.8 | 24.0 | 25.2 | 6.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.18 | 7.0 | 7.6 | 24.0 | 24.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 361.4 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 28.9 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 315.1 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 28.3 | 8.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 274.1 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 27.7 | 8.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 237.0 | 7.0 | 9.8 | 23.0 | 27.1 | 8.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 203.1 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 26.5 | 8.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 170.3 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 25.9 | 8.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.8 | 7.0 | 8.6 | 23.0 | 25.4 | 7.9
0.3 | 843.9 | 112.0 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 24.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.62 | 7.0 | 7.8 | 23.0 | 24.2 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.48 | 7.0 | 7.6 | 23.0 | 23.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 348.2 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 28.0 | 8.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 302.5 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 27.4 | 8.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 262.2 | 7.0 | 10.2 | 22.0 | 26.8 | 8.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 226.0 | 7.0 | 9.8 | 22.0 | 26.2 | 8.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 192.9 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 25.6 | 8.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 161.7 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 25.0 | 8.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.3 | 7.0 | 8.6 | 22.0 | 24.4 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.4 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 23.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.38 | 7.0 | 7.8 | 22.0 | 23.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.98 | 7.0 | 7.6 | 22.0 | 22.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 333.8 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 27.0 | 8.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 289.0 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 26.4 | 8.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 249.5 | 7.0 | 10.2 | 21.0 | 25.7 | 9.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 214.3 | 7.0 | 9.8 | 21.0 | 25.1 | 9.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 182.4 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 24.5 | 9.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 152.9 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 24.0 | 9.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.8 | 7.0 | 8.6 | 21.0 | 23.4 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.7 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 22.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 77.1 | 7.0 | 7.8 | 21.0 | 22.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.5 | 7.0 | 7.6 | 21.0 | 21.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 319.9 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 25.9 | 8.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 276.1 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 25.3 | 9.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 237.4 | 7.0 | 10.2 | 20.0 | 24.7 | 9.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 203.0 | 7.0 | 9.8 | 20.0 | 24.1 | 9.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 172.3 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 23.5 | 9.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.9 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 22.9 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.5 | 7.0 | 8.6 | 20.0 | 22.4 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.15 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 21.8 | 8.9
0.2 | 562.6 | 72.93 | 7.0 | 7.8 | 20.0 | 21.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.7 | 7.0 | 7.6 | 20.0 | 20.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 306.5 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 24.9 | 9.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 263.7 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 24.3 | 9.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 225.9 | 7.0 | 10.2 | 19.0 | 23.7 | 10.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 192.2 | 7.0 | 9.8 | 19.0 | 23.1 | 10.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 162.6 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 22.5 | 10.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.2 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 21.9 | 10.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.4 | 7.0 | 8.6 | 19.0 | 21.3 | 9.9
0.3 | 843.9 | 92.82 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 20.8 | 9.9
0.2 | 562.6 | 68.88 | 7.0 | 7.8 | 19.0 | 20.2 | 8.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.83 | 7.0 | 7.6 | 19.0 | 19.9 | 7.2
1.0 | 2813.0 | 528.9 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 40.0 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 468.9 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 39.4 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 417.8 | 8.0 | 11.2 | 34.0 | 38.8 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 370.8 | 8.0 | 10.8 | 34.0 | 38.2 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 320.1 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 37.6 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 271.2 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 37.1 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 225.5 | 8.0 | 9.6 | 34.0 | 36.4 | 5.0
0.3 | 843.9 | 181.4 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 35.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 138.1 | 8.0 | 8.8 | 34.0 | 35.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 115.9 | 8.0 | 8.6 | 34.0 | 35.0 | 3.6
1.0 | 2813.0 | 509.7 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 453.4 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 38.4 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 404.1 | 8.0 | 11.2 | 33.0 | 37.8 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 356.6 | 8.0 | 10.8 | 33.0 | 37.2 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 305.9 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 36.6 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 258.5 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 36.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 214.8 | 8.0 | 9.6 | 33.0 | 35.4 | 5.2
0.3 | 843.9 | 172.8 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 34.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 131.7 | 8.0 | 8.8 | 33.0 | 34.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.4 | 8.0 | 8.6 | 33.0 | 33.9 | 3.8
1.0 | 2813.0 | 492.3 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 37.9 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 438.3 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 37.3 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 388.2 | 8.0 | 11.2 | 32.0 | 36.7 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 340.2 | 8.0 | 10.8 | 32.0 | 36.1 | 5.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 291.7 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 35.6 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 246.6 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 35.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 205.3 | 8.0 | 9.6 | 32.0 | 34.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 165.9 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 33.8 | 5.9
0.2 | 562.6 | 126.6 | 8.0 | 8.8 | 32.0 | 33.2 | 4.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.9 | 8.0 | 8.6 | 32.0 | 32.9 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 475.5 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 36.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 422.7 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 36.3 | 6.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 370.7 | 8.0 | 11.2 | 31.0 | 35.7 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 324.2 | 8.0 | 10.8 | 31.0 | 35.1 | 6.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 278.4 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 34.5 | 6.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 236.2 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 33.9 | 6.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 197.5 | 8.0 | 9.6 | 31.0 | 33.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 159.6 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 32.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 121.7 | 8.0 | 8.8 | 31.0 | 32.2 | 4.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.9 | 8.0 | 8.6 | 31.0 | 31.9 | 4.1
1.0 | 2813.0 | 459.5 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 36.0 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 406.0 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 35.4 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 355.3 | 8.0 | 11.2 | 30.0 | 34.8 | 6.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 310.5 | 8.0 | 10.8 | 30.0 | 34.2 | 6.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.2 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 33.6 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.5 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 33.0 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.7 | 8.0 | 9.6 | 30.0 | 32.4 | 5.9
0.3 | 843.9 | 152.6 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 31.8 | 5.5
0.2 | 562.6 | 116.3 | 8.0 | 8.8 | 30.0 | 31.2 | 4.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.48 | 8.0 | 8.6 | 30.0 | 30.9 | 4.3
1.0 | 2813.0 | 440.5 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 35.0 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 387.6 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 34.4 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 339.6 | 8.0 | 11.2 | 29.0 | 33.8 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 297.6 | 8.0 | 10.8 | 29.0 | 33.2 | 6.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 259.2 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 32.6 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.7 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 32.0 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.8 | 8.0 | 9.6 | 29.0 | 31.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 145.3 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 30.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 110.7 | 8.0 | 8.8 | 29.0 | 30.2 | 5.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 93.7 | 8.0 | 8.6 | 29.0 | 29.9 | 4.5
1.0 | 2813.0 | 421.4 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 33.9 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 371.5 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 33.3 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 330.8 | 8.0 | 11.2 | 28.0 | 32.7 | 6.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 285.2 | 8.0 | 10.8 | 28.0 | 32.1 | 6.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 246.4 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 31.5 | 6.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.0 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 31.0 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.0 | 8.0 | 9.6 | 28.0 | 30.4 | 6.5
0.3 | 843.9 | 138.2 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 29.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 105.4 | 8.0 | 8.8 | 28.0 | 29.2 | 5.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.59 | 8.0 | 8.6 | 28.0 | 28.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 403.7 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 32.9 | 7.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 357.0 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 32.3 | 7.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 315.9 | 8.0 | 11.2 | 27.0 | 31.7 | 7.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 275.4 | 8.0 | 10.8 | 27.0 | 31.1 | 7.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 234.0 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 30.5 | 7.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.1 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 29.9 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.6 | 8.0 | 9.6 | 27.0 | 29.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 131.5 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 28.8 | 6.4
0.2 | 562.6 | 100.2 | 8.0 | 8.8 | 27.0 | 28.2 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.48 | 8.0 | 8.6 | 27.0 | 27.9 | 5.0
1.0 | 2813.0 | 389.8 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 32.0 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 344.1 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 31.4 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 302.3 | 8.0 | 11.2 | 26.0 | 30.8 | 7.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 262.7 | 8.0 | 10.8 | 26.0 | 30.2 | 7.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.2 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 29.6 | 7.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.4 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 29.0 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.8 | 8.0 | 9.6 | 26.0 | 28.4 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.9 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 27.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 95.29 | 8.0 | 8.8 | 26.0 | 27.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.35 | 8.0 | 8.6 | 26.0 | 26.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 374.8 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 31.0 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 329.2 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 30.4 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 287.9 | 8.0 | 11.2 | 25.0 | 29.8 | 7.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 249.7 | 8.0 | 10.8 | 25.0 | 29.2 | 7.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 212.0 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 28.6 | 8.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.5 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 28.0 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.9 | 8.0 | 9.6 | 25.0 | 27.4 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.5 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 26.8 | 7.1
0.2 | 562.6 | 90.47 | 8.0 | 8.8 | 25.0 | 26.2 | 6.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.41 | 8.0 | 8.6 | 25.0 | 25.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 359.7 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 29.9 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 314.5 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 29.3 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 274.1 | 8.0 | 11.2 | 24.0 | 28.7 | 8.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 237.3 | 8.0 | 10.8 | 24.0 | 28.1 | 8.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 201.2 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 27.5 | 8.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 170.9 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 27.0 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.3 | 8.0 | 9.6 | 24.0 | 26.4 | 8.2
0.3 | 843.9 | 112.3 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 25.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.91 | 8.0 | 8.8 | 24.0 | 25.2 | 6.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.7 | 8.0 | 8.6 | 24.0 | 24.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 344.8 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 28.9 | 8.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 300.3 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 28.3 | 8.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 260.8 | 8.0 | 11.2 | 23.0 | 27.7 | 8.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 225.2 | 8.0 | 10.8 | 23.0 | 27.1 | 8.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 192.8 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 26.5 | 8.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 161.7 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 25.9 | 8.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.5 | 8.0 | 9.6 | 23.0 | 25.4 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.5 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 24.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.54 | 8.0 | 8.8 | 23.0 | 24.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.13 | 8.0 | 8.6 | 23.0 | 23.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 331.8 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 28.0 | 8.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 288.1 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 27.4 | 8.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 249.2 | 8.0 | 11.2 | 22.0 | 26.8 | 9.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 214.4 | 8.0 | 10.8 | 22.0 | 26.2 | 9.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 182.9 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 25.6 | 9.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.4 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 25.0 | 9.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.4 | 8.0 | 9.6 | 22.0 | 24.4 | 8.8
0.3 | 843.9 | 101.0 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 23.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 77.34 | 8.0 | 8.8 | 22.0 | 23.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.69 | 8.0 | 8.6 | 22.0 | 22.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 317.8 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 27.0 | 8.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 274.9 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 26.4 | 9.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 236.8 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 25.7 | 9.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 203.0 | 8.0 | 10.8 | 21.0 | 25.1 | 9.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 172.7 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 24.5 | 9.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.0 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 24.0 | 9.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.0 | 8.0 | 9.6 | 21.0 | 23.4 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.4 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 22.8 | 8.8
0.2 | 562.6 | 73.15 | 8.0 | 8.8 | 21.0 | 22.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.29 | 8.0 | 8.6 | 21.0 | 21.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 304.2 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 25.9 | 9.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 262.4 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 25.3 | 9.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 225.1 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 24.7 | 10.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 192.1 | 8.0 | 10.8 | 20.0 | 24.1 | 10.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 162.9 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 23.5 | 10.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.6 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 22.9 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.8 | 8.0 | 9.6 | 20.0 | 22.4 | 9.9
0.3 | 843.9 | 89.92 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 21.8 | 9.4
0.2 | 562.6 | 69.8 | 8.0 | 8.8 | 20.0 | 21.2 | 8.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 59.1 | 8.0 | 8.6 | 20.0 | 20.9 | 7.2
1.0 | 2813.0 | 291.2 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 24.9 | 9.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 250.4 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 24.3 | 10.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 214.0 | 8.0 | 11.2 | 19.0 | 23.7 | 10.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 181.7 | 8.0 | 10.8 | 19.0 | 23.1 | 10.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 153.4 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 22.5 | 11.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.2 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 21.9 | 10.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.8 | 8.0 | 9.6 | 19.0 | 21.3 | 10.5
0.3 | 843.9 | 87.41 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 20.8 | 9.7
0.2 | 562.6 | 65.9 | 8.0 | 8.8 | 19.0 | 20.2 | 8.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 55.67 | 8.0 | 8.6 | 19.0 | 19.9 | 7.6
1.0 | 2813.0 | 511.0 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 40.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 454.8 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 39.4 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 405.5 | 9.0 | 12.2 | 34.0 | 38.8 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 357.7 | 9.0 | 11.8 | 34.0 | 38.2 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.2 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 37.6 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 259.0 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 37.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 215.3 | 9.0 | 10.6 | 34.0 | 36.4 | 5.2
0.3 | 843.9 | 173.4 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 35.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 132.1 | 9.0 | 9.8 | 34.0 | 35.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.7 | 9.0 | 9.6 | 34.0 | 34.9 | 3.8
1.0 | 2813.0 | 493.3 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 39.0 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 439.2 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 38.4 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 388.7 | 9.0 | 12.2 | 33.0 | 37.8 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 341.0 | 9.0 | 11.8 | 33.0 | 37.2 | 5.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.0 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 36.6 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.1 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 36.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 206.1 | 9.0 | 10.6 | 33.0 | 35.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 166.7 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 34.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 127.1 | 9.0 | 9.8 | 33.0 | 34.2 | 4.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.3 | 9.0 | 9.6 | 33.0 | 33.9 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 475.4 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 37.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 421.3 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 37.3 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 371.1 | 9.0 | 12.2 | 32.0 | 36.7 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 324.9 | 9.0 | 11.8 | 32.0 | 36.1 | 6.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 278.0 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 35.5 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.1 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 35.0 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 198.2 | 9.0 | 10.6 | 32.0 | 34.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 160.2 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 33.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 122.1 | 9.0 | 9.8 | 32.0 | 33.2 | 4.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.2 | 9.0 | 9.6 | 32.0 | 32.9 | 4.1
1.0 | 2813.0 | 456.4 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 36.9 | 6.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 404.9 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 36.3 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 354.1 | 9.0 | 12.2 | 31.0 | 35.7 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 310.2 | 9.0 | 11.8 | 31.0 | 35.1 | 6.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 267.0 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 34.5 | 6.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.8 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 33.9 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.9 | 9.0 | 10.6 | 31.0 | 33.4 | 5.9
0.3 | 843.9 | 152.8 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 32.8 | 5.5
0.2 | 562.6 | 116.5 | 9.0 | 9.8 | 31.0 | 32.2 | 4.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.65 | 9.0 | 9.6 | 31.0 | 31.9 | 4.3
1.0 | 2813.0 | 439.1 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 36.0 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 388.5 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 35.4 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 340.2 | 9.0 | 12.2 | 30.0 | 34.8 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 298.6 | 9.0 | 11.8 | 30.0 | 34.2 | 6.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 259.5 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 33.6 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.3 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 33.0 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.3 | 9.0 | 10.6 | 30.0 | 32.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 145.7 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 31.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 111.1 | 9.0 | 9.8 | 30.0 | 31.2 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 93.22 | 9.0 | 9.6 | 30.0 | 30.9 | 4.5
1.0 | 2813.0 | 419.9 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 35.0 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 372.6 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 34.4 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 332.0 | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 33.8 | 6.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 286.1 | 9.0 | 11.8 | 29.0 | 33.2 | 6.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.2 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 32.6 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 207.8 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 32.0 | 6.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.5 | 9.0 | 10.6 | 29.0 | 31.4 | 6.5
0.3 | 843.9 | 138.6 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 30.8 | 6.9
0.2 | 562.6 | 105.7 | 9.0 | 9.8 | 29.0 | 30.2 | 5.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.83 | 9.0 | 9.6 | 29.0 | 29.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 402.7 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 33.9 | 7.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 357.9 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 33.3 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 316.4 | 9.0 | 12.2 | 28.0 | 32.7 | 7.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 272.8 | 9.0 | 11.8 | 28.0 | 32.1 | 7.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 234.7 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 31.5 | 7.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.1 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 31.0 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 164.0 | 9.0 | 10.6 | 28.0 | 30.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 131.7 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 29.8 | 6.4
0.2 | 562.6 | 100.5 | 9.0 | 9.8 | 28.0 | 29.2 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.6 | 9.0 | 9.6 | 28.0 | 28.9 | 5.0
1.0 | 2813.0 | 387.3 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 32.9 | 7.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 342.8 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 32.3 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 301.2 | 9.0 | 12.2 | 27.0 | 31.7 | 7.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 262.0 | 9.0 | 11.8 | 27.0 | 31.1 | 7.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.0 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 30.5 | 7.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.5 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 29.9 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.8 | 9.0 | 10.6 | 27.0 | 29.4 | 7.2
0.3 | 843.9 | 125.0 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 28.8 | 6.7
0.2 | 562.6 | 95.47 | 9.0 | 9.8 | 27.0 | 28.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.5 | 9.0 | 9.6 | 27.0 | 27.9 | 5.2
1.0 | 2813.0 | 373.8 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 32.0 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 329.0 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 31.4 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 288.0 | 9.0 | 12.2 | 26.0 | 30.8 | 7.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 250.1 | 9.0 | 11.8 | 26.0 | 30.2 | 7.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 212.5 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 29.6 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.1 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 29.0 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.3 | 9.0 | 10.6 | 26.0 | 28.4 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.9 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 27.8 | 7.1
0.2 | 562.6 | 90.75 | 9.0 | 9.8 | 26.0 | 27.2 | 6.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.62 | 9.0 | 9.6 | 26.0 | 26.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 358.4 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 31.0 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 314.1 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 30.4 | 8.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 274.0 | 9.0 | 12.2 | 25.0 | 29.8 | 8.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 237.6 | 9.0 | 11.8 | 25.0 | 29.2 | 8.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 201.6 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 28.6 | 8.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.5 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 28.0 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.6 | 9.0 | 10.6 | 25.0 | 27.4 | 8.4
0.3 | 843.9 | 112.7 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 26.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 86.19 | 9.0 | 9.8 | 25.0 | 26.2 | 6.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.92 | 9.0 | 9.6 | 25.0 | 25.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 343.3 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 29.9 | 8.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 299.7 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 29.3 | 8.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 260.7 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 28.7 | 8.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 225.5 | 9.0 | 11.8 | 24.0 | 28.1 | 8.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.4 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 27.5 | 8.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.2 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 26.9 | 8.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.1 | 9.0 | 10.6 | 24.0 | 26.4 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.9 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 25.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.8 | 9.0 | 9.8 | 24.0 | 25.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.33 | 9.0 | 9.6 | 24.0 | 24.9 | 6.9
1.0 | 2813.0 | 328.6 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 28.9 | 8.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 285.9 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 28.3 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 247.8 | 9.0 | 12.2 | 23.0 | 27.7 | 9.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 213.6 | 9.0 | 11.8 | 23.0 | 27.1 | 9.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 182.7 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 26.5 | 9.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.4 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 25.9 | 9.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.6 | 9.0 | 10.6 | 23.0 | 25.4 | 8.7
0.3 | 843.9 | 101.1 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 24.8 | 8.3
0.2 | 562.6 | 77.49 | 9.0 | 9.8 | 23.0 | 24.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.81 | 9.0 | 9.6 | 23.0 | 23.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 315.9 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 28.0 | 8.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 274.0 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 27.4 | 9.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 236.4 | 9.0 | 12.2 | 22.0 | 26.8 | 9.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 203.0 | 9.0 | 11.8 | 22.0 | 26.2 | 9.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 173.1 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 25.6 | 9.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.4 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 25.0 | 9.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.6 | 9.0 | 10.6 | 22.0 | 24.4 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.65 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 23.8 | 8.8
0.2 | 562.6 | 73.38 | 9.0 | 9.8 | 22.0 | 23.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.44 | 9.0 | 9.6 | 22.0 | 22.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 302.2 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 27.0 | 9.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 261.2 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 26.4 | 9.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 224.5 | 9.0 | 12.2 | 21.0 | 25.7 | 10.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 192.1 | 9.0 | 11.8 | 21.0 | 25.1 | 10.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 163.2 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 24.5 | 10.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.9 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 24.0 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.3 | 9.0 | 10.6 | 21.0 | 23.4 | 9.8
0.3 | 843.9 | 90.16 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 22.8 | 9.4
0.2 | 562.6 | 69.3 | 9.0 | 9.8 | 21.0 | 22.2 | 8.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 59.2 | 9.0 | 9.6 | 21.0 | 21.9 | 7.1
1.0 | 2813.0 | 289.2 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 26.0 | 9.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 249.1 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 25.3 | 10.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 213.2 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 24.7 | 10.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 181.5 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 24.1 | 10.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 153.6 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 23.5 | 11.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.5 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 22.9 | 10.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 107.2 | 9.0 | 10.6 | 20.0 | 22.4 | 10.5
0.3 | 843.9 | 87.89 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 21.8 | 9.6
0.2 | 562.6 | 65.27 | 9.0 | 9.8 | 20.0 | 21.2 | 8.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 55.83 | 9.0 | 9.6 | 20.0 | 20.9 | 7.6
1.0 | 2813.0 | 276.8 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 24.9 | 10.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 237.6 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 24.3 | 10.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 202.1 | 9.0 | 12.2 | 19.0 | 23.7 | 11.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 171.3 | 9.0 | 11.8 | 19.0 | 23.1 | 11.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 144.4 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 22.5 | 11.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 121.5 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 21.9 | 11.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 100.3 | 9.0 | 10.6 | 19.0 | 21.3 | 11.2
0.3 | 843.9 | 82.26 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 20.8 | 10.3
0.2 | 562.6 | 61.74 | 9.0 | 9.8 | 19.0 | 20.2 | 9.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 53.8 | 9.0 | 9.6 | 19.0 | 19.9 | 8.0
1.0 | 2813.0 | 494.3 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 40.0 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 440.0 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 39.4 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 389.4 | 10.0 | 13.2 | 34.0 | 38.8 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 341.8 | 10.0 | 12.8 | 34.0 | 38.2 | 5.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 291.6 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 37.6 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.7 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 37.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 206.9 | 10.0 | 11.6 | 34.0 | 36.4 | 5.4
0.3 | 843.9 | 167.4 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 35.8 | 5.4
0.2 | 562.6 | 127.6 | 10.0 | 10.8 | 34.0 | 35.2 | 4.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.6 | 10.0 | 10.6 | 34.0 | 34.9 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 475.3 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 39.0 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 421.4 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 38.4 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 371.5 | 10.0 | 13.2 | 33.0 | 37.8 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 325.7 | 10.0 | 12.8 | 33.0 | 37.2 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 278.7 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 36.6 | 6.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 238.0 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 36.0 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 199.0 | 10.0 | 11.6 | 33.0 | 35.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 160.9 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 34.8 | 5.2
0.2 | 562.6 | 122.5 | 10.0 | 10.8 | 33.0 | 34.2 | 4.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.5 | 10.0 | 10.6 | 33.0 | 33.9 | 4.1
1.0 | 2813.0 | 455.7 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 37.9 | 6.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 402.5 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 37.3 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 354.6 | 10.0 | 13.2 | 32.0 | 36.7 | 6.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 311.2 | 10.0 | 12.8 | 32.0 | 36.1 | 6.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 267.9 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 35.5 | 6.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.5 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 35.0 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 190.4 | 10.0 | 11.6 | 32.0 | 34.4 | 5.9
0.3 | 843.9 | 153.3 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 33.8 | 5.5
0.2 | 562.6 | 116.8 | 10.0 | 10.8 | 32.0 | 33.2 | 4.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.6 | 10.0 | 10.6 | 32.0 | 32.9 | 4.3
1.0 | 2813.0 | 435.8 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 36.9 | 6.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 388.1 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 36.3 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 339.6 | 10.0 | 13.2 | 31.0 | 35.7 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 298.6 | 10.0 | 12.8 | 31.0 | 35.1 | 6.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 259.8 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 34.5 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.2 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 33.9 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.3 | 10.0 | 11.6 | 31.0 | 33.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 146.1 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 32.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 111.3 | 10.0 | 10.8 | 31.0 | 32.2 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 93.38 | 10.0 | 10.6 | 31.0 | 31.9 | 4.5
1.0 | 2813.0 | 419.2 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 374.0 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 35.4 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 333.0 | 10.0 | 13.2 | 30.0 | 34.8 | 6.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 287.0 | 10.0 | 12.8 | 30.0 | 34.2 | 6.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 248.0 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 33.6 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 208.3 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 33.0 | 6.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 173.0 | 10.0 | 11.6 | 30.0 | 32.4 | 6.5
0.3 | 843.9 | 139.0 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 31.8 | 6.7
0.2 | 562.6 | 106.0 | 10.0 | 10.8 | 30.0 | 31.2 | 5.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 89.8 | 10.0 | 10.6 | 30.0 | 30.9 | 4.7
1.0 | 2813.0 | 402.6 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 35.0 | 7.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 358.8 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 34.4 | 7.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 317.0 | 10.0 | 13.2 | 29.0 | 33.8 | 7.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 273.4 | 10.0 | 12.8 | 29.0 | 33.2 | 7.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 235.5 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 32.6 | 7.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.8 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 32.0 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 164.4 | 10.0 | 11.6 | 29.0 | 31.4 | 6.8
0.3 | 843.9 | 132.1 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 30.8 | 6.4
0.2 | 562.6 | 100.8 | 10.0 | 10.8 | 29.0 | 30.2 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.83 | 10.0 | 10.6 | 29.0 | 29.9 | 5.0
1.0 | 2813.0 | 387.1 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 33.9 | 7.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 343.1 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 33.3 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 301.5 | 10.0 | 13.2 | 28.0 | 32.7 | 7.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 262.5 | 10.0 | 12.8 | 28.0 | 32.1 | 7.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.6 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 31.5 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.3 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 31.0 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 156.2 | 10.0 | 11.6 | 28.0 | 30.4 | 7.2
0.3 | 843.9 | 125.4 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 29.8 | 6.7
0.2 | 562.6 | 95.77 | 10.0 | 10.8 | 28.0 | 29.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.84 | 10.0 | 10.6 | 28.0 | 28.9 | 5.2
1.0 | 2813.0 | 371.4 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 32.9 | 7.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 327.4 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 32.3 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 286.9 | 10.0 | 13.2 | 27.0 | 31.7 | 7.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 249.6 | 10.0 | 12.8 | 27.0 | 31.1 | 7.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 212.3 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 30.5 | 8.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.3 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 29.9 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.3 | 10.0 | 11.6 | 27.0 | 29.4 | 7.6
0.3 | 843.9 | 119.0 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 28.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 90.92 | 10.0 | 10.8 | 27.0 | 28.2 | 6.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.77 | 10.0 | 10.6 | 27.0 | 27.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 357.4 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 7.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 313.8 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 31.4 | 8.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 274.2 | 10.0 | 13.2 | 26.0 | 30.8 | 8.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 238.0 | 10.0 | 12.8 | 26.0 | 30.2 | 8.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 202.0 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 29.6 | 8.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.1 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 29.0 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.9 | 10.0 | 11.6 | 26.0 | 28.4 | 8.0
0.3 | 843.9 | 113.2 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 27.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 86.47 | 10.0 | 10.8 | 26.0 | 27.2 | 6.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 73.17 | 10.0 | 10.6 | 26.0 | 26.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 342.1 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 31.0 | 8.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 299.3 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 30.4 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 260.7 | 10.0 | 13.2 | 25.0 | 29.8 | 8.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 225.7 | 10.0 | 12.8 | 25.0 | 29.2 | 8.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 191.5 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 28.6 | 8.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.8 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 28.0 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.8 | 10.0 | 11.6 | 25.0 | 27.4 | 8.2
0.3 | 843.9 | 107.1 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 26.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 82.6 | 10.0 | 10.8 | 25.0 | 26.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.54 | 10.0 | 10.6 | 25.0 | 25.9 | 6.7
1.0 | 2813.0 | 327.2 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 29.9 | 8.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 285.2 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 29.3 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 247.6 | 10.0 | 13.2 | 24.0 | 28.7 | 9.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 213.8 | 10.0 | 12.8 | 24.0 | 28.1 | 9.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 183.3 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 27.5 | 9.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.9 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 26.9 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 129.2 | 10.0 | 11.6 | 24.0 | 26.4 | 8.7
0.3 | 843.9 | 101.4 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 25.8 | 8.3
0.2 | 562.6 | 77.73 | 10.0 | 10.8 | 24.0 | 25.2 | 7.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 66.0 | 10.0 | 10.6 | 24.0 | 24.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 312.9 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 28.9 | 9.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 271.8 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 28.3 | 9.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 235.0 | 10.0 | 13.2 | 23.0 | 27.7 | 9.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 202.3 | 10.0 | 12.8 | 23.0 | 27.1 | 9.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 172.9 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 26.5 | 9.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.4 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 25.9 | 9.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.8 | 10.0 | 11.6 | 23.0 | 25.4 | 9.2
0.3 | 843.9 | 95.71 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 24.8 | 8.8
0.2 | 562.6 | 73.53 | 10.0 | 10.8 | 23.0 | 24.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.56 | 10.0 | 10.6 | 23.0 | 23.9 | 6.7
1.0 | 2813.0 | 300.5 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 28.0 | 9.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 260.2 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 27.4 | 9.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 224.0 | 10.0 | 13.2 | 22.0 | 26.8 | 10.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 192.1 | 10.0 | 12.8 | 22.0 | 26.2 | 10.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 163.6 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 25.6 | 10.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.4 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 25.0 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.8 | 10.0 | 11.6 | 22.0 | 24.4 | 9.8
0.3 | 843.9 | 90.4 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 23.8 | 9.3
0.2 | 562.6 | 69.51 | 10.0 | 10.8 | 22.0 | 23.2 | 8.9
0.15151084251688587 | 426.2 | 59.69 | 10.0 | 10.6 | 22.0 | 22.9 | 7.1
1.0 | 2813.0 | 287.3 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 27.0 | 9.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 247.9 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 26.4 | 10.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 212.4 | 10.0 | 13.2 | 21.0 | 25.7 | 10.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 181.4 | 10.0 | 12.8 | 21.0 | 25.1 | 10.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 153.9 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 24.5 | 11.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.7 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 24.0 | 10.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 107.6 | 10.0 | 11.6 | 21.0 | 23.4 | 10.5
0.3 | 843.9 | 88.38 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 22.8 | 9.5
0.2 | 562.6 | 65.46 | 10.0 | 10.8 | 21.0 | 22.2 | 8.6
0.15300391041592604 | 430.4 | 56.56 | 10.0 | 10.6 | 21.0 | 21.9 | 7.6
1.0 | 2813.0 | 274.8 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 26.0 | 10.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 236.1 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 25.3 | 10.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 201.3 | 10.0 | 13.2 | 20.0 | 24.7 | 11.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 171.1 | 10.0 | 12.8 | 20.0 | 24.1 | 11.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 144.6 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 23.5 | 11.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 120.8 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 22.9 | 11.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 100.6 | 10.0 | 11.6 | 20.0 | 22.4 | 11.2
0.3 | 843.9 | 82.71 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 21.8 | 10.2
0.2 | 562.6 | 61.96 | 10.0 | 10.8 | 20.0 | 21.2 | 9.8
0.15453252755065766 | 434.7 | 54.6 | 10.0 | 10.6 | 20.0 | 20.9 | 8.4
1.0 | 2813.0 | 263.0 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 24.9 | 10.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 224.8 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 24.3 | 11.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 190.3 | 10.0 | 13.2 | 19.0 | 23.7 | 11.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 160.8 | 10.0 | 12.8 | 19.0 | 23.1 | 12.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 135.7 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 22.5 | 12.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 113.3 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 21.9 | 12.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 94.65 | 10.0 | 11.6 | 19.0 | 21.3 | 11.9
0.3 | 843.9 | 77.94 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 20.8 | 10.8
0.2 | 562.6 | 59.15 | 10.0 | 10.8 | 19.0 | 20.2 | 9.5
0.1560966939210807 | 439.1 | 52.7 | 10.0 | 10.6 | 19.0 | 19.9 | 8.4
1.0 | 2813.0 | 608.9 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 40.0 | 4.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 536.0 | 6.0 | 10.5 | 34.0 | 39.4 | 4.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 472.1 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 38.8 | 4.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 413.0 | 6.0 | 9.5 | 34.0 | 38.2 | 4.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 353.8 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 37.6 | 4.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 300.5 | 6.0 | 8.5 | 34.0 | 37.0 | 4.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 250.3 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 36.4 | 4.5
0.3 | 843.9 | 202.7 | 6.0 | 7.5 | 34.0 | 35.8 | 4.2
0.2 | 562.6 | 154.2 | 6.0 | 7.0 | 34.0 | 35.2 | 3.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 128.3 | 6.0 | 6.75 | 34.0 | 35.0 | 3.3
1.0 | 2813.0 | 588.1 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 39.0 | 4.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 516.8 | 6.0 | 10.5 | 33.0 | 38.3 | 4.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 453.9 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 37.7 | 5.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 396.4 | 6.0 | 9.5 | 33.0 | 37.2 | 5.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 340.5 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 36.6 | 5.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 290.5 | 6.0 | 8.5 | 33.0 | 36.0 | 4.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 242.5 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 35.4 | 4.6
0.3 | 843.9 | 196.2 | 6.0 | 7.5 | 33.0 | 34.8 | 4.3
0.2 | 562.6 | 149.1 | 6.0 | 7.0 | 33.0 | 34.2 | 3.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 124.4 | 6.0 | 6.75 | 33.0 | 33.9 | 3.4
1.0 | 2813.0 | 567.5 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 37.9 | 5.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 500.6 | 6.0 | 10.5 | 32.0 | 37.3 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 436.0 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 36.7 | 5.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 381.2 | 6.0 | 9.5 | 32.0 | 36.1 | 5.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 329.2 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 35.5 | 5.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 281.3 | 6.0 | 8.5 | 32.0 | 35.0 | 5.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 233.4 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 34.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 187.4 | 6.0 | 7.5 | 32.0 | 33.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 142.2 | 6.0 | 7.0 | 32.0 | 33.2 | 4.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.3 | 6.0 | 6.75 | 32.0 | 32.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 547.1 | 6.0 | 11.0 | 31.0 | 36.9 | 5.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 481.4 | 6.0 | 10.5 | 31.0 | 36.3 | 5.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 419.4 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 35.7 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 368.7 | 6.0 | 9.5 | 31.0 | 35.1 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 318.7 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 34.5 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 269.4 | 6.0 | 8.5 | 31.0 | 33.9 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 222.6 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 33.4 | 5.6
0.3 | 843.9 | 178.4 | 6.0 | 7.5 | 31.0 | 32.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 135.5 | 6.0 | 7.0 | 31.0 | 32.2 | 4.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.7 | 6.0 | 6.75 | 31.0 | 31.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 529.3 | 6.0 | 11.0 | 30.0 | 36.0 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 465.4 | 6.0 | 10.5 | 30.0 | 35.4 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 406.8 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 34.8 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 357.6 | 6.0 | 9.5 | 30.0 | 34.2 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.7 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 33.6 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 257.7 | 6.0 | 8.5 | 30.0 | 33.0 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 212.6 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 32.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 170.4 | 6.0 | 7.5 | 30.0 | 31.8 | 5.0
0.2 | 562.6 | 129.6 | 6.0 | 7.0 | 30.0 | 31.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.7 | 6.0 | 6.75 | 30.0 | 30.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 509.3 | 6.0 | 11.0 | 29.0 | 35.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 448.9 | 6.0 | 10.5 | 29.0 | 34.4 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 393.5 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 33.7 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 343.0 | 6.0 | 9.5 | 29.0 | 33.2 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.7 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 32.6 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 245.7 | 6.0 | 8.5 | 29.0 | 32.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 203.1 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 31.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 163.7 | 6.0 | 7.5 | 29.0 | 30.8 | 5.2
0.2 | 562.6 | 124.9 | 6.0 | 7.0 | 29.0 | 30.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.7 | 6.0 | 6.75 | 29.0 | 29.9 | 4.3
1.0 | 2813.0 | 489.9 | 6.0 | 11.0 | 28.0 | 33.9 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 433.0 | 6.0 | 10.5 | 28.0 | 33.3 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 378.2 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 32.7 | 6.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 327.2 | 6.0 | 9.5 | 28.0 | 32.1 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 281.4 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 31.5 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 235.1 | 6.0 | 8.5 | 28.0 | 30.9 | 6.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 195.4 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 30.4 | 5.8
0.3 | 843.9 | 157.4 | 6.0 | 7.5 | 28.0 | 29.8 | 5.4
0.2 | 562.6 | 120.0 | 6.0 | 7.0 | 28.0 | 29.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.7 | 6.0 | 6.75 | 28.0 | 28.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 473.9 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | 32.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 416.6 | 6.0 | 10.5 | 27.0 | 32.3 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 361.6 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 31.7 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 312.1 | 6.0 | 9.5 | 27.0 | 31.9 | 6.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 268.6 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 30.5 | 6.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 225.9 | 6.0 | 8.5 | 27.0 | 29.9 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 187.4 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 29.3 | 6.4
0.3 | 843.9 | 150.3 | 6.0 | 7.5 | 27.0 | 28.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 114.3 | 6.0 | 7.0 | 27.0 | 28.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.3 | 6.0 | 6.75 | 27.0 | 27.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 459.9 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 32.0 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 401.2 | 6.0 | 10.5 | 26.0 | 31.4 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 349.5 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 30.8 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 299.5 | 6.0 | 9.5 | 26.0 | 30.2 | 6.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 258.6 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 29.6 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.1 | 6.0 | 8.5 | 26.0 | 29.0 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 179.1 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 28.4 | 6.3
0.3 | 843.9 | 143.4 | 6.0 | 7.5 | 26.0 | 27.8 | 5.9
0.2 | 562.6 | 109.1 | 6.0 | 7.0 | 26.0 | 27.2 | 5.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.73 | 6.0 | 6.75 | 26.0 | 26.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 443.9 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 31.0 | 6.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 383.6 | 6.0 | 10.5 | 25.0 | 30.4 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 334.6 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 29.7 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 287.4 | 6.0 | 9.5 | 25.0 | 29.1 | 6.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.5 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 28.5 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.6 | 6.0 | 8.5 | 25.0 | 28.0 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 170.5 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 27.4 | 6.6
0.3 | 843.9 | 136.5 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 26.8 | 6.2
0.2 | 562.6 | 103.8 | 6.0 | 7.0 | 25.0 | 26.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.46 | 6.0 | 6.75 | 25.0 | 25.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 427.0 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | 29.9 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 367.1 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 29.3 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 321.1 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 28.7 | 7.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.7 | 6.0 | 9.5 | 24.0 | 28.1 | 7.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 235.6 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 27.5 | 7.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 198.9 | 6.0 | 8.5 | 24.0 | 26.9 | 7.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 162.2 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 26.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 129.8 | 6.0 | 7.5 | 24.0 | 25.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 98.77 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | 25.2 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.34 | 6.0 | 6.75 | 24.0 | 24.9 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 409.9 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 28.9 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 353.7 | 6.0 | 10.5 | 23.0 | 28.3 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 307.6 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 27.7 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 264.9 | 6.0 | 9.5 | 23.0 | 27.9 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.9 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 26.5 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 188.7 | 6.0 | 8.5 | 23.0 | 25.9 | 7.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 154.2 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 25.3 | 7.3
0.3 | 843.9 | 123.3 | 6.0 | 7.5 | 23.0 | 24.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 93.91 | 6.0 | 7.0 | 23.0 | 24.2 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.36 | 6.0 | 6.75 | 23.0 | 23.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 395.5 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | 28.0 | 7.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 341.5 | 7.0 | 11.5 | 22.0 | 27.4 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 294.9 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 26.8 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 253.1 | 7.0 | 10.5 | 22.0 | 26.2 | 7.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 215.9 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 25.6 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 179.6 | 7.0 | 9.5 | 22.0 | 25.0 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 149.8 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 24.4 | 7.5
0.3 | 843.9 | 117.3 | 7.0 | 8.5 | 22.0 | 23.8 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.34 | 7.0 | 8.0 | 22.0 | 23.2 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.64 | 7.0 | 7.75 | 22.0 | 22.9 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 380.5 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | 27.0 | 7.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 327.8 | 7.0 | 11.5 | 21.0 | 26.4 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 281.4 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 25.7 | 8.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 240.7 | 7.0 | 10.5 | 21.0 | 25.1 | 8.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 205.0 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 24.5 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 170.3 | 7.0 | 9.5 | 21.0 | 23.9 | 8.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 141.7 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 23.4 | 7.9
0.3 | 843.9 | 111.3 | 7.0 | 8.5 | 21.0 | 22.8 | 7.6
0.2 | 562.6 | 84.96 | 7.0 | 8.0 | 21.0 | 22.2 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.7 | 7.0 | 7.75 | 21.0 | 21.9 | 5.9
1.0 | 2813.0 | 366.2 | 7.0 | 12.0 | 20.0 | 25.9 | 7.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 314.2 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 25.3 | 8.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 268.4 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 24.7 | 8.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 228.8 | 7.0 | 10.5 | 20.0 | 24.1 | 8.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 194.3 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 23.5 | 8.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 161.3 | 7.0 | 9.5 | 20.0 | 22.9 | 8.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 134.0 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 22.3 | 8.4
0.3 | 843.9 | 105.6 | 7.0 | 8.5 | 20.0 | 21.8 | 8.0
0.2 | 562.6 | 80.68 | 7.0 | 8.0 | 20.0 | 21.2 | 7.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.57 | 7.0 | 7.75 | 20.0 | 20.9 | 6.2
1.0 | 2813.0 | 351.9 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 24.9 | 8.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 300.9 | 7.0 | 11.5 | 19.0 | 24.3 | 8.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 255.9 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 23.7 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 217.3 | 7.0 | 10.5 | 19.0 | 23.8 | 9.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 183.9 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 22.5 | 9.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 152.7 | 7.0 | 9.5 | 19.0 | 21.9 | 9.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 126.7 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 21.3 | 8.9
0.3 | 843.9 | 99.99 | 7.0 | 8.5 | 19.0 | 20.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.48 | 7.0 | 8.0 | 19.0 | 20.2 | 7.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.15 | 7.0 | 7.75 | 19.0 | 19.9 | 6.5
1.0 | 2813.0 | 587.7 | 7.0 | 12.0 | 34.0 | 40.0 | 4.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 517.0 | 7.0 | 11.5 | 34.0 | 39.4 | 4.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 454.7 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 38.8 | 4.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 397.4 | 7.0 | 10.5 | 34.0 | 38.2 | 5.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 341.7 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 37.6 | 4.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 291.1 | 7.0 | 9.5 | 34.0 | 37.0 | 4.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 243.7 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 36.4 | 4.6
0.3 | 843.9 | 196.9 | 7.0 | 8.5 | 34.0 | 35.8 | 4.3
0.2 | 562.6 | 149.5 | 7.0 | 8.0 | 34.0 | 35.2 | 3.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 124.8 | 7.0 | 7.75 | 34.0 | 35.0 | 3.4
1.0 | 2813.0 | 566.8 | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 39.0 | 5.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 497.7 | 7.0 | 11.5 | 33.0 | 38.4 | 5.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 436.7 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 37.7 | 5.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 382.8 | 7.0 | 10.5 | 33.0 | 37.2 | 5.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 330.5 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 36.6 | 5.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 281.8 | 7.0 | 9.5 | 33.0 | 36.0 | 5.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 234.0 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 35.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 187.8 | 7.0 | 8.5 | 33.0 | 34.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 142.6 | 7.0 | 8.0 | 33.0 | 34.2 | 3.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.5 | 7.0 | 7.75 | 33.0 | 33.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 546.0 | 7.0 | 12.0 | 32.0 | 37.9 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 478.5 | 7.0 | 11.5 | 32.0 | 37.3 | 5.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 420.6 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 36.7 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 370.5 | 7.0 | 10.5 | 32.0 | 36.1 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 319.7 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 35.5 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 269.8 | 7.0 | 9.5 | 32.0 | 35.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 223.0 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 34.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 178.8 | 7.0 | 8.5 | 32.0 | 33.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 135.8 | 7.0 | 8.0 | 32.0 | 33.2 | 4.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.0 | 7.0 | 7.75 | 32.0 | 32.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 525.4 | 7.0 | 12.0 | 31.0 | 36.9 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 465.2 | 7.0 | 11.5 | 31.0 | 36.3 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 407.0 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 35.7 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 357.7 | 7.0 | 10.5 | 31.0 | 35.1 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.1 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 34.5 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 257.3 | 7.0 | 9.5 | 31.0 | 33.9 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 212.6 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 33.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 170.7 | 7.0 | 8.5 | 31.0 | 32.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 130.0 | 7.0 | 8.0 | 31.0 | 32.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.9 | 7.0 | 7.75 | 31.0 | 31.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 507.6 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 36.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 450.2 | 7.0 | 11.5 | 30.0 | 35.4 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 394.6 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 34.8 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 343.7 | 7.0 | 10.5 | 30.0 | 34.2 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 293.0 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 33.6 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 246.1 | 7.0 | 9.5 | 30.0 | 33.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 203.8 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 32.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 164.4 | 7.0 | 8.5 | 30.0 | 31.8 | 5.1
0.2 | 562.6 | 125.4 | 7.0 | 8.0 | 30.0 | 31.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.0 | 7.0 | 7.75 | 30.0 | 30.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 489.3 | 7.0 | 12.0 | 29.0 | 35.0 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 433.4 | 7.0 | 11.5 | 29.0 | 34.4 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 378.6 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 33.8 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 327.7 | 7.0 | 10.5 | 29.0 | 33.2 | 6.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 279.6 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 32.6 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 235.8 | 7.0 | 9.5 | 29.0 | 32.0 | 6.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.1 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 31.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.0 | 7.0 | 8.5 | 29.0 | 30.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.2 | 7.0 | 8.0 | 29.0 | 30.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.8 | 7.0 | 7.75 | 29.0 | 29.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 473.0 | 7.0 | 12.0 | 28.0 | 33.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 416.1 | 7.0 | 11.5 | 28.0 | 33.3 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 361.5 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 32.7 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 312.5 | 7.0 | 10.5 | 28.0 | 32.1 | 6.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 269.7 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 31.5 | 6.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 226.6 | 7.0 | 9.5 | 28.0 | 30.9 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 187.9 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 30.4 | 6.0
0.3 | 843.9 | 150.8 | 7.0 | 8.5 | 28.0 | 29.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 114.7 | 7.0 | 8.0 | 28.0 | 29.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.42 | 7.0 | 7.75 | 28.0 | 28.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 458.1 | 7.0 | 12.0 | 27.0 | 32.9 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 398.4 | 7.0 | 11.5 | 27.0 | 32.3 | 6.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 345.2 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 31.7 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 299.1 | 7.0 | 10.5 | 27.0 | 31.9 | 6.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 258.8 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 30.5 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 216.9 | 7.0 | 9.5 | 27.0 | 29.9 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 179.1 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 29.3 | 6.3
0.3 | 843.9 | 143.6 | 7.0 | 8.5 | 27.0 | 28.8 | 5.9
0.2 | 562.6 | 109.2 | 7.0 | 8.0 | 27.0 | 28.2 | 5.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.89 | 7.0 | 7.75 | 27.0 | 27.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 442.9 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 32.0 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 382.5 | 7.0 | 11.5 | 26.0 | 31.4 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 335.9 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 30.8 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 288.0 | 7.0 | 10.5 | 26.0 | 30.2 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 248.2 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 29.6 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 210.3 | 7.0 | 9.5 | 26.0 | 29.0 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 170.9 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 28.4 | 6.6
0.3 | 843.9 | 136.8 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 27.8 | 6.2
0.2 | 562.6 | 104.1 | 7.0 | 8.0 | 26.0 | 27.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.7 | 7.0 | 7.75 | 26.0 | 26.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 424.8 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 31.0 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 366.5 | 7.0 | 11.5 | 25.0 | 30.3 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 321.9 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 29.7 | 7.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 279.1 | 7.0 | 10.5 | 25.0 | 29.1 | 7.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 236.0 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 28.5 | 7.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 199.5 | 7.0 | 9.5 | 25.0 | 28.0 | 7.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 162.6 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 27.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.1 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 26.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 99.7 | 7.0 | 8.0 | 25.0 | 26.2 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.57 | 7.0 | 7.75 | 25.0 | 25.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 407.4 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 29.9 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 352.4 | 7.0 | 11.5 | 24.0 | 29.3 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 307.8 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 28.7 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 265.1 | 7.0 | 10.5 | 24.0 | 28.1 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 224.2 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 27.5 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 189.3 | 7.0 | 9.5 | 24.0 | 26.9 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 154.6 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 26.4 | 7.3
0.3 | 843.9 | 123.6 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 25.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.18 | 7.0 | 8.0 | 24.0 | 25.2 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.58 | 7.0 | 7.75 | 24.0 | 24.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 391.2 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 28.9 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 339.5 | 7.0 | 11.5 | 23.0 | 28.3 | 7.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 293.5 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 27.7 | 7.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 252.1 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 27.9 | 7.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 213.2 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 26.5 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 179.6 | 7.0 | 9.5 | 23.0 | 25.9 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 146.8 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 25.3 | 7.7
0.3 | 843.9 | 117.4 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 24.8 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.5 | 7.0 | 8.0 | 23.0 | 24.2 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.79 | 7.0 | 7.75 | 23.0 | 23.9 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 378.0 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 28.0 | 7.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 326.9 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 27.4 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 281.1 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 26.8 | 8.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 240.8 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 26.2 | 8.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 205.5 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 25.6 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 170.8 | 8.0 | 10.5 | 22.0 | 25.0 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.3 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 24.4 | 7.9
0.3 | 843.9 | 111.6 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | 23.8 | 7.6
0.2 | 562.6 | 85.23 | 8.0 | 9.0 | 22.0 | 23.2 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.31 | 8.0 | 8.75 | 22.0 | 22.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 363.5 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 27.0 | 7.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 312.9 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 26.4 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 268.0 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 25.7 | 8.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 228.8 | 8.0 | 11.5 | 21.0 | 25.1 | 8.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 194.7 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 24.5 | 8.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 161.7 | 8.0 | 10.5 | 21.0 | 23.9 | 8.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 134.5 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 23.4 | 8.4
0.3 | 843.9 | 105.9 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 22.8 | 8.0
0.2 | 562.6 | 80.93 | 8.0 | 9.0 | 21.0 | 22.2 | 7.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.76 | 8.0 | 8.75 | 21.0 | 21.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 349.1 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 25.9 | 8.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 299.4 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 25.3 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 255.3 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 24.7 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 217.2 | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 24.1 | 9.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 184.2 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 23.5 | 9.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.1 | 8.0 | 10.5 | 20.0 | 22.9 | 9.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.2 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 22.3 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.2 | 8.0 | 9.5 | 20.0 | 21.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.7 | 8.0 | 9.0 | 20.0 | 21.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.32 | 8.0 | 8.75 | 20.0 | 20.9 | 6.5
1.0 | 2813.0 | 334.9 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 24.9 | 8.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 286.3 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 24.3 | 8.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 243.2 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 23.7 | 9.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 205.9 | 8.0 | 11.5 | 19.0 | 23.8 | 9.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 174.2 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 22.5 | 9.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.0 | 8.0 | 10.5 | 19.0 | 21.9 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.0 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 21.3 | 9.4
0.3 | 843.9 | 94.69 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 20.8 | 8.9
0.2 | 562.6 | 72.63 | 8.0 | 9.0 | 19.0 | 20.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.1 | 8.0 | 8.75 | 19.0 | 19.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 566.3 | 8.0 | 13.0 | 34.0 | 40.0 | 5.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 497.7 | 8.0 | 12.5 | 34.0 | 39.4 | 5.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 437.5 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 38.8 | 5.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 384.7 | 8.0 | 11.5 | 34.0 | 38.2 | 5.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 332.3 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 37.6 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 282.7 | 8.0 | 10.5 | 34.0 | 37.0 | 5.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 234.5 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 36.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 188.2 | 8.0 | 9.5 | 34.0 | 35.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 142.9 | 8.0 | 9.0 | 34.0 | 35.2 | 3.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.8 | 8.0 | 8.75 | 34.0 | 34.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 545.2 | 8.0 | 13.0 | 33.0 | 39.0 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 478.3 | 8.0 | 12.5 | 33.0 | 38.3 | 5.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 422.1 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 37.7 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 372.4 | 8.0 | 11.5 | 33.0 | 37.2 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 320.5 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 36.6 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 270.3 | 8.0 | 10.5 | 33.0 | 36.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 223.5 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 35.4 | 5.4
0.3 | 843.9 | 179.3 | 8.0 | 9.5 | 33.0 | 34.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 136.2 | 8.0 | 9.0 | 33.0 | 34.2 | 4.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.3 | 8.0 | 8.75 | 33.0 | 33.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 524.4 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 37.9 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 461.4 | 8.0 | 12.5 | 32.0 | 37.3 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 408.5 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 36.7 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 358.9 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 36.1 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.4 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 35.5 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 257.7 | 8.0 | 10.5 | 32.0 | 35.0 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 213.1 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 34.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 171.3 | 8.0 | 9.5 | 32.0 | 33.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 130.6 | 8.0 | 9.0 | 32.0 | 33.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.3 | 8.0 | 8.75 | 32.0 | 32.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 504.9 | 8.0 | 13.0 | 31.0 | 36.9 | 5.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 446.4 | 8.0 | 12.5 | 31.0 | 36.3 | 5.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 394.0 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 35.7 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 342.8 | 8.0 | 11.5 | 31.0 | 35.1 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.3 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 34.5 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 245.9 | 8.0 | 10.5 | 31.0 | 33.9 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.2 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 33.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 164.9 | 8.0 | 9.5 | 31.0 | 32.8 | 5.1
0.2 | 562.6 | 125.8 | 8.0 | 9.0 | 31.0 | 32.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.3 | 8.0 | 8.75 | 31.0 | 31.9 | 4.7
1.0 | 2813.0 | 489.8 | 8.0 | 13.0 | 30.0 | 36.0 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 434.1 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | 35.4 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 378.7 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 34.8 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 328.1 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | 34.2 | 6.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 280.0 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 33.6 | 6.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 236.5 | 8.0 | 10.5 | 30.0 | 33.0 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.8 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 32.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.6 | 8.0 | 9.5 | 30.0 | 31.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.6 | 8.0 | 9.0 | 30.0 | 31.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.3 | 8.0 | 8.75 | 30.0 | 30.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 473.5 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 35.0 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 416.2 | 8.0 | 12.5 | 29.0 | 34.4 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 361.5 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 33.7 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 313.0 | 8.0 | 11.5 | 29.0 | 33.1 | 6.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.8 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 32.6 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.3 | 8.0 | 10.5 | 29.0 | 32.0 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.4 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 31.4 | 6.0
0.3 | 843.9 | 151.2 | 8.0 | 9.5 | 29.0 | 30.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 115.0 | 8.0 | 9.0 | 29.0 | 30.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.54 | 8.0 | 8.75 | 29.0 | 29.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 456.3 | 8.0 | 13.0 | 28.0 | 33.9 | 6.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 398.0 | 8.0 | 12.5 | 28.0 | 33.3 | 6.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 345.3 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 32.7 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 299.9 | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 32.1 | 6.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 259.8 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 31.5 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.4 | 8.0 | 10.5 | 28.0 | 30.9 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 179.5 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 30.4 | 6.3
0.3 | 843.9 | 144.0 | 8.0 | 9.5 | 28.0 | 29.8 | 5.9
0.2 | 562.6 | 109.6 | 8.0 | 9.0 | 28.0 | 29.2 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.13 | 8.0 | 8.75 | 28.0 | 28.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 439.2 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 32.9 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 380.4 | 8.0 | 12.5 | 27.0 | 32.3 | 6.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 335.9 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 31.7 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 287.6 | 8.0 | 11.5 | 27.0 | 31.9 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.9 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 30.5 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 210.4 | 8.0 | 10.5 | 27.0 | 29.9 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 170.9 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 29.3 | 6.6
0.3 | 843.9 | 137.0 | 8.0 | 9.5 | 27.0 | 28.8 | 6.2
0.2 | 562.6 | 104.3 | 8.0 | 9.0 | 27.0 | 28.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.85 | 8.0 | 8.75 | 27.0 | 27.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 422.8 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 32.0 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 366.8 | 8.0 | 12.5 | 26.0 | 31.4 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 322.8 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 30.8 | 7.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 279.4 | 8.0 | 11.5 | 26.0 | 30.2 | 7.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 236.5 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 29.6 | 7.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.3 | 8.0 | 10.5 | 26.0 | 29.0 | 7.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.0 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 28.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.5 | 8.0 | 9.5 | 26.0 | 27.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 99.37 | 8.0 | 9.0 | 26.0 | 27.2 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.8 | 8.0 | 8.75 | 26.0 | 26.9 | 5.4
1.0 | 2813.0 | 405.2 | 8.0 | 13.0 | 25.0 | 31.0 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 352.6 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 30.4 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 308.1 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 29.7 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 265.4 | 8.0 | 11.5 | 25.0 | 29.1 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 224.8 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 28.5 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.0 | 8.0 | 10.5 | 25.0 | 28.0 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 154.9 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 27.4 | 7.3
0.3 | 843.9 | 124.0 | 8.0 | 9.5 | 25.0 | 26.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.47 | 8.0 | 9.0 | 25.0 | 26.2 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.81 | 8.0 | 8.75 | 25.0 | 25.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 389.2 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 29.9 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 338.3 | 8.0 | 12.5 | 24.0 | 29.3 | 7.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 293.6 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 28.7 | 7.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 252.4 | 8.0 | 11.5 | 24.0 | 28.1 | 7.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 213.6 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 27.5 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.2 | 8.0 | 10.5 | 24.0 | 26.9 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.1 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 26.4 | 7.6
0.3 | 843.9 | 117.7 | 8.0 | 9.5 | 24.0 | 25.8 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.79 | 8.0 | 9.0 | 24.0 | 25.2 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.2 | 8.0 | 8.75 | 24.0 | 24.9 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 374.3 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 28.9 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 323.8 | 8.0 | 12.5 | 23.0 | 28.3 | 7.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 279.7 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 27.7 | 8.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 240.0 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | 27.9 | 8.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 205.3 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 26.5 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 170.8 | 8.0 | 10.5 | 23.0 | 25.9 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.5 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 25.3 | 7.9
0.3 | 843.9 | 111.7 | 8.0 | 9.5 | 23.0 | 24.8 | 7.6
0.2 | 562.6 | 85.39 | 8.0 | 9.0 | 23.0 | 24.2 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.42 | 8.0 | 8.75 | 23.0 | 23.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 361.3 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 28.0 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 312.0 | 9.0 | 13.5 | 22.0 | 27.4 | 8.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 267.6 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 26.8 | 8.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 228.9 | 9.0 | 12.5 | 22.0 | 26.2 | 8.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 195.2 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 25.6 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.2 | 9.0 | 11.5 | 22.0 | 25.0 | 8.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.1 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 24.4 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.1 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 23.8 | 8.0
0.2 | 562.6 | 81.17 | 9.0 | 10.0 | 22.0 | 23.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.97 | 9.0 | 9.75 | 22.0 | 22.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 346.7 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 27.0 | 8.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 298.2 | 9.0 | 13.5 | 21.0 | 26.4 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 254.8 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 25.7 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 217.2 | 9.0 | 12.5 | 21.0 | 25.1 | 9.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 184.5 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 24.5 | 9.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.5 | 9.0 | 11.5 | 21.0 | 23.9 | 9.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.7 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 23.4 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.5 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 22.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.93 | 9.0 | 10.0 | 21.0 | 22.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.5 | 9.0 | 9.75 | 21.0 | 21.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 332.4 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 25.9 | 8.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 285.0 | 9.0 | 13.5 | 20.0 | 25.3 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 242.5 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 24.7 | 9.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 205.8 | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 24.1 | 9.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 174.4 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 23.5 | 9.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.2 | 9.0 | 11.5 | 20.0 | 22.9 | 9.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.4 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 22.3 | 9.3
0.3 | 843.9 | 94.92 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 21.8 | 8.9
0.2 | 562.6 | 72.85 | 9.0 | 10.0 | 20.0 | 21.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.19 | 9.0 | 9.75 | 20.0 | 20.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 318.6 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 24.9 | 8.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 272.2 | 9.0 | 13.5 | 19.0 | 24.3 | 9.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 230.7 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 23.7 | 9.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 194.9 | 9.0 | 12.5 | 19.0 | 23.8 | 10.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 164.7 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 22.5 | 10.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.8 | 9.0 | 11.5 | 19.0 | 21.9 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.2 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 21.3 | 9.9
0.3 | 843.9 | 92.58 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 20.8 | 9.1
0.2 | 562.6 | 68.87 | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 20.2 | 8.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.88 | 9.0 | 9.75 | 19.0 | 19.9 | 7.2
1.0 | 2813.0 | 545.0 | 9.0 | 14.0 | 34.0 | 40.0 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 478.8 | 9.0 | 13.5 | 34.0 | 39.4 | 5.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 423.7 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 38.8 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 374.4 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 38.2 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 321.1 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 37.6 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 270.7 | 9.0 | 11.5 | 34.0 | 37.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 223.9 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 36.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 179.8 | 9.0 | 10.5 | 34.0 | 35.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 136.6 | 9.0 | 10.0 | 34.0 | 35.2 | 4.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.6 | 9.0 | 9.75 | 34.0 | 34.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 524.3 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 39.0 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 462.4 | 9.0 | 13.5 | 33.0 | 38.4 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 410.2 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 37.8 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 361.6 | 9.0 | 12.5 | 33.0 | 37.2 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.7 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 36.6 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 258.2 | 9.0 | 11.5 | 33.0 | 36.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 213.6 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 35.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 172.0 | 9.0 | 10.5 | 33.0 | 34.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 131.1 | 9.0 | 10.0 | 33.0 | 34.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.6 | 9.0 | 9.75 | 33.0 | 33.9 | 3.8
1.0 | 2813.0 | 505.8 | 9.0 | 14.0 | 32.0 | 37.9 | 5.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 447.5 | 9.0 | 13.5 | 32.0 | 37.3 | 5.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 394.7 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 36.7 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 343.5 | 9.0 | 12.5 | 32.0 | 36.1 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.6 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 35.5 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 246.4 | 9.0 | 11.5 | 32.0 | 35.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 205.0 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 34.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 165.7 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 33.8 | 5.9
0.2 | 562.6 | 126.3 | 9.0 | 10.0 | 32.0 | 33.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.7 | 9.0 | 9.75 | 32.0 | 32.9 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 488.7 | 9.0 | 14.0 | 31.0 | 36.9 | 5.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 431.4 | 9.0 | 13.5 | 31.0 | 36.3 | 5.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 377.3 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 35.7 | 6.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 327.4 | 9.0 | 12.5 | 31.0 | 35.1 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 279.4 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 34.5 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 236.8 | 9.0 | 11.5 | 31.0 | 33.9 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 197.2 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 33.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.8 | 9.0 | 10.5 | 31.0 | 32.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.8 | 9.0 | 10.0 | 31.0 | 32.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.3 | 9.0 | 9.75 | 31.0 | 31.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 473.6 | 9.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 416.9 | 9.0 | 13.5 | 30.0 | 35.4 | 6.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 361.7 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 34.8 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 313.6 | 9.0 | 12.5 | 30.0 | 34.2 | 6.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 269.5 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 33.6 | 6.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.0 | 9.0 | 11.5 | 30.0 | 33.0 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.9 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 32.4 | 6.0
0.3 | 843.9 | 151.6 | 9.0 | 10.5 | 30.0 | 31.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 115.3 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 31.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.79 | 9.0 | 9.75 | 30.0 | 30.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 455.3 | 9.0 | 14.0 | 29.0 | 35.0 | 6.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 398.2 | 9.0 | 13.5 | 29.0 | 34.4 | 6.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 345.6 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 33.7 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 300.7 | 9.0 | 12.5 | 29.0 | 33.1 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 260.8 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 32.6 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.8 | 9.0 | 11.5 | 29.0 | 32.0 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.0 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 31.4 | 6.3
0.3 | 843.9 | 144.4 | 9.0 | 10.5 | 29.0 | 30.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 109.9 | 9.0 | 10.0 | 29.0 | 30.2 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.37 | 9.0 | 9.75 | 29.0 | 29.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 436.1 | 9.0 | 14.0 | 28.0 | 33.9 | 6.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 380.8 | 9.0 | 13.5 | 28.0 | 33.3 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 337.2 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 32.7 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 288.4 | 9.0 | 12.5 | 28.0 | 32.1 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 248.6 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 31.5 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.2 | 9.0 | 11.5 | 28.0 | 30.9 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.3 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 30.4 | 6.6
0.3 | 843.9 | 137.4 | 9.0 | 10.5 | 28.0 | 29.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.6 | 9.0 | 10.0 | 28.0 | 29.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.9 | 9.0 | 9.75 | 28.0 | 28.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 417.3 | 9.0 | 14.0 | 27.0 | 32.9 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 365.9 | 9.0 | 13.5 | 27.0 | 32.3 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 322.1 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 31.7 | 7.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 275.3 | 9.0 | 12.5 | 27.0 | 31.9 | 7.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 236.1 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 30.5 | 7.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.4 | 9.0 | 11.5 | 27.0 | 29.9 | 7.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 162.9 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 29.3 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.6 | 9.0 | 10.5 | 27.0 | 28.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 99.54 | 9.0 | 10.0 | 27.0 | 28.2 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.94 | 9.0 | 9.75 | 27.0 | 27.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 403.3 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 7.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 353.0 | 9.0 | 13.5 | 26.0 | 31.4 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 308.3 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 30.8 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 265.7 | 9.0 | 12.5 | 26.0 | 30.2 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 225.3 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 29.6 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.7 | 9.0 | 11.5 | 26.0 | 29.0 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.3 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 28.4 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.3 | 9.0 | 10.5 | 26.0 | 27.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.75 | 9.0 | 10.0 | 26.0 | 27.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.3 | 9.0 | 9.75 | 26.0 | 26.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 387.9 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 31.0 | 7.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 338.2 | 9.0 | 13.5 | 25.0 | 30.4 | 7.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 293.7 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 29.7 | 7.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 252.7 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 29.1 | 7.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 214.0 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 28.5 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.8 | 9.0 | 11.5 | 25.0 | 28.0 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.5 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 27.4 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.0 | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 26.8 | 7.2
0.2 | 562.6 | 90.7 | 9.0 | 10.0 | 25.0 | 26.2 | 6.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.24 | 9.0 | 9.75 | 25.0 | 25.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 372.9 | 9.0 | 14.0 | 24.0 | 29.9 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 323.3 | 9.0 | 13.5 | 24.0 | 29.3 | 7.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 279.6 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 28.7 | 8.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 240.2 | 9.0 | 12.5 | 24.0 | 28.1 | 8.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 203.2 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 27.5 | 8.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.3 | 9.0 | 11.5 | 24.0 | 26.9 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 143.1 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 26.4 | 7.9
0.3 | 843.9 | 112.0 | 9.0 | 10.5 | 24.0 | 25.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.65 | 9.0 | 10.0 | 24.0 | 25.2 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.63 | 9.0 | 9.75 | 24.0 | 24.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 357.9 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 28.9 | 7.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 308.8 | 9.0 | 13.5 | 23.0 | 28.3 | 8.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 266.2 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 27.7 | 8.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 228.1 | 9.0 | 12.5 | 23.0 | 27.9 | 8.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 194.1 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 26.5 | 8.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.2 | 9.0 | 11.5 | 23.0 | 25.9 | 8.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.3 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 25.3 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.2 | 9.0 | 10.5 | 23.0 | 24.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.35 | 9.0 | 10.0 | 23.0 | 24.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.9 | 9.0 | 9.75 | 23.0 | 23.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 344.7 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 8.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 297.2 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 27.4 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 254.5 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 26.8 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 217.2 | 10.0 | 13.5 | 22.0 | 26.2 | 9.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 184.2 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 25.6 | 9.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.0 | 10.0 | 12.5 | 22.0 | 25.0 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.2 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 24.4 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.7 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 23.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 77.15 | 10.0 | 11.0 | 22.0 | 23.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.71 | 10.0 | 10.75 | 22.0 | 22.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 330.3 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 8.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 283.8 | 10.0 | 14.5 | 21.0 | 26.4 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 241.9 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 25.7 | 9.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 205.7 | 10.0 | 13.5 | 21.0 | 25.1 | 9.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 174.1 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 24.5 | 9.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.6 | 10.0 | 12.5 | 21.0 | 23.9 | 9.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.9 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 23.4 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.16 | 10.0 | 11.5 | 21.0 | 22.8 | 8.9
0.2 | 562.6 | 73.2 | 10.0 | 11.0 | 21.0 | 22.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.37 | 10.0 | 10.75 | 21.0 | 21.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 316.4 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.9 | 8.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 271.0 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 25.3 | 9.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 230.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 24.7 | 9.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 194.8 | 10.0 | 13.5 | 20.0 | 24.1 | 10.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 164.3 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 23.5 | 10.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.0 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 22.9 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.7 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 22.3 | 9.9
0.3 | 843.9 | 93.7 | 10.0 | 11.5 | 20.0 | 21.8 | 9.7
0.2 | 562.6 | 69.3 | 10.0 | 11.0 | 20.0 | 21.2 | 8.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 59.3 | 10.0 | 10.75 | 20.0 | 20.9 | 7.1
1.0 | 2813.0 | 303.0 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 24.9 | 9.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 258.7 | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 24.3 | 9.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 218.6 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 23.7 | 10.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 184.3 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 23.8 | 10.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 154.8 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 22.5 | 10.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.7 | 10.0 | 12.5 | 19.0 | 21.9 | 10.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.7 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 21.3 | 10.6
0.3 | 843.9 | 87.2 | 10.0 | 11.5 | 19.0 | 20.8 | 9.7
0.2 | 562.6 | 65.2 | 10.0 | 11.0 | 19.0 | 20.2 | 8.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 56.8 | 10.0 | 10.75 | 19.0 | 19.9 | 7.5
1.0 | 2813.0 | 525.4 | 10.0 | 15.0 | 34.0 | 40.0 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 463.8 | 10.0 | 14.5 | 34.0 | 39.4 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 411.8 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 38.8 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 361.0 | 10.0 | 13.5 | 34.0 | 38.2 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 307.1 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 37.6 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 258.6 | 10.0 | 12.5 | 34.0 | 37.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 214.2 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 36.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 172.8 | 10.0 | 11.5 | 34.0 | 35.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 131.6 | 10.0 | 11.0 | 34.0 | 35.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.2 | 10.0 | 10.75 | 34.0 | 34.9 | 3.8
1.0 | 2813.0 | 507.0 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 448.7 | 10.0 | 14.5 | 33.0 | 38.4 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 395.5 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 37.8 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 347.2 | 10.0 | 13.5 | 33.0 | 37.2 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 293.0 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 36.6 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.1 | 10.0 | 12.5 | 33.0 | 36.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 205.9 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 35.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 166.3 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 34.8 | 5.7
0.2 | 562.6 | 126.8 | 10.0 | 11.0 | 33.0 | 34.2 | 4.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.0 | 10.0 | 10.75 | 33.0 | 33.9 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 489.4 | 10.0 | 15.0 | 32.0 | 37.9 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 431.7 | 10.0 | 14.5 | 32.0 | 37.3 | 5.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 377.7 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 36.7 | 6.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 328.1 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 36.1 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 280.1 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 35.5 | 6.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.8 | 10.0 | 12.5 | 32.0 | 35.0 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 197.8 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 34.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 159.3 | 10.0 | 11.5 | 32.0 | 33.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 121.2 | 10.0 | 11.0 | 32.0 | 33.2 | 4.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.7 | 10.0 | 10.75 | 32.0 | 32.9 | 4.1
1.0 | 2813.0 | 471.1 | 10.0 | 15.0 | 31.0 | 36.9 | 6.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 413.2 | 10.0 | 14.5 | 31.0 | 36.3 | 6.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 360.4 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 35.7 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 313.3 | 10.0 | 13.5 | 31.0 | 35.1 | 6.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 269.2 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 34.5 | 6.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.1 | 10.0 | 12.5 | 31.0 | 33.9 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.0 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 33.4 | 6.0
0.3 | 843.9 | 151.8 | 10.0 | 11.5 | 31.0 | 32.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 115.6 | 10.0 | 11.0 | 31.0 | 32.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.7 | 10.0 | 10.75 | 31.0 | 31.9 | 4.3
1.0 | 2813.0 | 454.1 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 36.0 | 6.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 398.9 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | 35.4 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 346.1 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 34.8 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 301.7 | 10.0 | 13.5 | 30.0 | 34.2 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.8 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 33.6 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.3 | 10.0 | 12.5 | 30.0 | 33.0 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.4 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 32.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 144.8 | 10.0 | 11.5 | 30.0 | 31.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 110.4 | 10.0 | 11.0 | 30.0 | 31.2 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.61 | 10.0 | 10.75 | 30.0 | 30.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 434.5 | 10.0 | 15.0 | 29.0 | 35.0 | 6.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 381.9 | 10.0 | 14.5 | 29.0 | 34.4 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 332.3 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 33.7 | 6.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 289.2 | 10.0 | 13.5 | 29.0 | 33.1 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 249.3 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 32.6 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 207.9 | 10.0 | 12.5 | 29.0 | 32.0 | 6.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.7 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 31.4 | 6.6
0.3 | 843.9 | 137.8 | 10.0 | 11.5 | 29.0 | 30.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 105.1 | 10.0 | 11.0 | 29.0 | 30.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.32 | 10.0 | 10.75 | 29.0 | 29.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 415.7 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 33.9 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 366.8 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 33.3 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 322.7 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 32.7 | 7.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 275.7 | 10.0 | 13.5 | 28.0 | 32.1 | 7.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 236.8 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 31.5 | 7.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.2 | 10.0 | 12.5 | 28.0 | 30.9 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.3 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 30.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.9 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 29.8 | 6.4
0.2 | 562.6 | 99.84 | 10.0 | 11.0 | 28.0 | 29.2 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.17 | 10.0 | 10.75 | 28.0 | 28.9 | 5.1
1.0 | 2813.0 | 399.3 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 32.9 | 7.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 351.9 | 10.0 | 14.5 | 27.0 | 32.3 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 307.1 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 31.7 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 264.9 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 31.1 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 224.2 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 30.5 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.8 | 10.0 | 12.5 | 27.0 | 29.9 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.3 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 29.3 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.4 | 10.0 | 11.5 | 27.0 | 28.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.92 | 10.0 | 11.0 | 27.0 | 28.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.16 | 10.0 | 10.75 | 27.0 | 27.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 387.0 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 32.0 | 7.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 338.1 | 10.0 | 14.5 | 26.0 | 31.4 | 7.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 293.8 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 30.8 | 7.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 253.0 | 10.0 | 13.5 | 26.0 | 30.2 | 7.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 213.7 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 29.6 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.5 | 10.0 | 12.5 | 26.0 | 29.0 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.8 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 28.4 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.3 | 10.0 | 11.5 | 26.0 | 27.8 | 7.1
0.2 | 562.6 | 90.36 | 10.0 | 11.0 | 26.0 | 27.2 | 6.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.46 | 10.0 | 10.75 | 26.0 | 26.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 371.7 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 31.0 | 7.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 322.9 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 30.4 | 7.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 279.6 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 29.7 | 8.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 240.5 | 10.0 | 13.5 | 25.0 | 29.1 | 8.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 202.8 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 28.5 | 8.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.9 | 10.0 | 12.5 | 25.0 | 28.0 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.2 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 27.4 | 8.3
0.3 | 843.9 | 112.3 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | 26.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.92 | 10.0 | 11.0 | 25.0 | 26.2 | 6.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.86 | 10.0 | 10.75 | 25.0 | 25.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 356.4 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 29.9 | 7.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 308.2 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 29.3 | 8.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 266.1 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 28.7 | 8.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 228.3 | 10.0 | 13.5 | 24.0 | 28.1 | 8.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 194.7 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 27.5 | 8.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.7 | 10.0 | 12.5 | 24.0 | 26.9 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.9 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 26.4 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.5 | 10.0 | 11.5 | 24.0 | 25.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.56 | 10.0 | 11.0 | 24.0 | 25.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.28 | 10.0 | 10.75 | 24.0 | 24.9 | 6.9
1.0 | 2813.0 | 341.5 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 28.9 | 8.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 294.1 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | 28.3 | 8.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 253.1 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 27.7 | 8.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 216.4 | 10.0 | 13.5 | 23.0 | 27.9 | 10.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 184.0 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 26.5 | 9.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.0 | 10.0 | 12.5 | 23.0 | 25.9 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.4 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 25.3 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.8 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 24.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 77.29 | 10.0 | 11.0 | 23.0 | 24.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.81 | 10.0 | 10.75 | 23.0 | 23.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 328.5 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 28.0 | 8.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 282.8 | 6.0 | 11.4 | 22.0 | 27.4 | 9.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 241.5 | 6.0 | 10.8 | 22.0 | 26.8 | 9.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 205.8 | 6.0 | 10.2 | 22.0 | 26.2 | 9.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 174.4 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 25.6 | 9.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.0 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 25.0 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.4 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 24.4 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.39 | 6.0 | 7.8 | 22.0 | 23.8 | 8.8
0.2 | 562.6 | 73.23 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 23.2 | 7.7
0.15151084251688587 | 426.2 | 62.88 | 6.0 | 6.9 | 22.0 | 22.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 314.3 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 27.0 | 8.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 269.8 | 6.0 | 11.4 | 21.0 | 26.4 | 9.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 229.4 | 6.0 | 10.8 | 21.0 | 25.7 | 9.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 194.7 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 25.1 | 10.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 164.5 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 24.5 | 10.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.2 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 23.9 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.1 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 23.4 | 9.9
0.3 | 843.9 | 93.58 | 6.0 | 7.8 | 21.0 | 22.8 | 9.2
0.2 | 562.6 | 69.2 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 22.2 | 8.1
0.15151084251688587 | 426.2 | 59.47 | 6.0 | 6.9 | 21.0 | 21.9 | 7.2
1.0 | 2813.0 | 300.8 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 25.9 | 9.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 257.3 | 6.0 | 11.4 | 20.0 | 25.3 | 9.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 217.8 | 6.0 | 10.8 | 20.0 | 24.7 | 10.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 184.1 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 24.1 | 10.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 154.9 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 23.5 | 10.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 130.0 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 22.9 | 10.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 107.1 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 22.3 | 10.5
0.3 | 843.9 | 87.65 | 6.0 | 7.8 | 20.0 | 21.8 | 9.6
0.2 | 562.6 | 65.4 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 21.2 | 8.6
0.15300391041592604 | 430.4 | 56.8 | 6.0 | 6.9 | 20.0 | 20.9 | 7.6
1.0 | 2813.0 | 287.9 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | 24.9 | 9.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 245.4 | 6.0 | 11.4 | 19.0 | 24.3 | 10.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 206.7 | 6.0 | 10.8 | 19.0 | 23.7 | 10.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 173.8 | 6.0 | 10.2 | 19.0 | 23.8 | 11.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 145.7 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 22.5 | 11.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 122.0 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 21.9 | 11.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 100.4 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 21.3 | 11.2
0.3 | 843.9 | 82.45 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 20.8 | 10.2
0.2 | 562.6 | 62.36 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 20.2 | 9.2
0.15453252755065766 | 434.7 | 54.7 | 6.0 | 6.9 | 19.0 | 19.9 | 7.9
1.0 | 2813.0 | 606.9 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | 40.0 | 4.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 534.5 | 6.0 | 11.4 | 34.0 | 39.4 | 4.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 470.8 | 6.0 | 10.8 | 34.0 | 38.8 | 4.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 412.2 | 6.0 | 10.2 | 34.0 | 38.2 | 4.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 353.2 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 37.6 | 4.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 300.1 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 37.0 | 4.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 250.1 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 36.4 | 4.5
0.3 | 843.9 | 202.6 | 6.0 | 7.8 | 34.0 | 35.8 | 4.2
0.2 | 562.6 | 154.1 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.2 | 3.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 128.2 | 6.0 | 6.9 | 34.0 | 35.0 | 3.3
1.0 | 2813.0 | 586.1 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 39.0 | 4.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 515.2 | 6.0 | 11.4 | 33.0 | 38.3 | 4.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 452.7 | 6.0 | 10.8 | 33.0 | 37.7 | 5.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 395.6 | 6.0 | 10.2 | 33.0 | 37.2 | 5.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 340.0 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 36.6 | 5.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 290.1 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 36.0 | 4.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 242.3 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 35.4 | 4.6
0.3 | 843.9 | 196.0 | 6.0 | 7.8 | 33.0 | 34.8 | 4.3
0.2 | 562.6 | 148.9 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 34.2 | 3.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 124.3 | 6.0 | 6.9 | 33.0 | 33.9 | 3.4
1.0 | 2813.0 | 565.5 | 6.0 | 12.0 | 32.0 | 37.9 | 5.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 499.1 | 6.0 | 11.4 | 32.0 | 37.3 | 5.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 434.8 | 6.0 | 10.8 | 32.0 | 36.7 | 5.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 380.5 | 6.0 | 10.2 | 32.0 | 36.1 | 5.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 328.8 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 35.5 | 5.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 281.0 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 35.0 | 5.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 233.1 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 34.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 187.1 | 6.0 | 7.8 | 32.0 | 33.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 142.1 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 33.2 | 4.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.2 | 6.0 | 6.9 | 32.0 | 32.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 545.0 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 36.9 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 479.9 | 6.0 | 11.4 | 31.0 | 36.3 | 5.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 418.4 | 6.0 | 10.8 | 31.0 | 35.7 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 368.2 | 6.0 | 10.2 | 31.0 | 35.1 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 318.2 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 34.5 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 268.9 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 33.9 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 222.2 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 33.4 | 5.6
0.3 | 843.9 | 178.2 | 6.0 | 7.8 | 31.0 | 32.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 135.4 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 32.2 | 4.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.6 | 6.0 | 6.9 | 31.0 | 31.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 527.3 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 36.0 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 464.1 | 6.0 | 11.4 | 30.0 | 35.4 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 406.0 | 6.0 | 10.8 | 30.0 | 34.8 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 357.0 | 6.0 | 10.2 | 30.0 | 34.2 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.1 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 33.6 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 257.2 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 33.0 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 212.3 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 32.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 170.2 | 6.0 | 7.8 | 30.0 | 31.8 | 5.0
0.2 | 562.6 | 129.5 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 31.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.6 | 6.0 | 6.9 | 30.0 | 30.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 507.3 | 6.0 | 12.0 | 29.0 | 35.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 447.7 | 6.0 | 11.4 | 29.0 | 34.4 | 5.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 392.6 | 6.0 | 10.8 | 29.0 | 33.8 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 342.2 | 6.0 | 10.2 | 29.0 | 33.2 | 5.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.1 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 32.6 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 245.3 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 32.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 202.9 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 31.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 163.6 | 6.0 | 7.8 | 29.0 | 30.8 | 5.2
0.2 | 562.6 | 124.8 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 30.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.6 | 6.0 | 6.9 | 29.0 | 29.9 | 4.3
1.0 | 2813.0 | 488.0 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 33.9 | 5.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 431.8 | 6.0 | 11.4 | 28.0 | 33.3 | 5.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 377.1 | 6.0 | 10.8 | 28.0 | 32.7 | 6.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 326.4 | 6.0 | 10.2 | 28.0 | 32.1 | 6.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 280.8 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 31.5 | 6.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 234.7 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 30.9 | 6.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 195.2 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 30.4 | 5.8
0.3 | 843.9 | 157.3 | 6.0 | 7.8 | 28.0 | 29.8 | 5.4
0.2 | 562.6 | 119.8 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 29.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.5 | 6.0 | 6.9 | 28.0 | 28.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 472.4 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 32.9 | 6.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 415.1 | 6.0 | 11.4 | 27.0 | 32.3 | 7.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 360.4 | 6.0 | 10.8 | 27.0 | 31.7 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 311.3 | 6.0 | 10.2 | 27.0 | 31.9 | 6.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 268.2 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 30.5 | 6.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 225.6 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 29.9 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 187.2 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 29.4 | 6.1
0.3 | 843.9 | 150.1 | 6.0 | 7.8 | 27.0 | 28.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 114.2 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 28.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 95.97 | 6.0 | 6.9 | 27.0 | 27.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 458.4 | 6.0 | 12.0 | 26.0 | 32.0 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 399.6 | 6.0 | 11.4 | 26.0 | 31.4 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 348.4 | 6.0 | 10.8 | 26.0 | 30.8 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 298.8 | 6.0 | 10.2 | 26.0 | 30.2 | 6.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 258.1 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 29.6 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 216.7 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 29.0 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 178.8 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 28.4 | 6.3
0.3 | 843.9 | 143.2 | 6.0 | 7.8 | 26.0 | 27.8 | 5.9
0.2 | 562.6 | 109.0 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 27.2 | 5.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.66 | 6.0 | 6.9 | 26.0 | 26.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 442.3 | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 31.0 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 382.1 | 6.0 | 11.4 | 25.0 | 30.3 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 333.7 | 6.0 | 10.8 | 25.0 | 29.7 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 286.8 | 6.0 | 10.2 | 25.0 | 29.1 | 6.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.0 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 28.5 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.1 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 28.0 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 170.2 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 27.4 | 6.6
0.3 | 843.9 | 136.3 | 6.0 | 7.8 | 25.0 | 26.8 | 6.2
0.2 | 562.6 | 103.7 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 26.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.51 | 6.0 | 6.9 | 25.0 | 25.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 425.1 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 29.9 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 365.7 | 6.0 | 11.4 | 24.0 | 29.3 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 320.2 | 6.0 | 10.8 | 24.0 | 28.7 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.0 | 6.0 | 10.2 | 24.0 | 28.1 | 7.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 235.0 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 27.5 | 7.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 198.4 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 26.9 | 7.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 162.0 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 26.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 129.6 | 6.0 | 7.8 | 24.0 | 25.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 98.68 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 25.2 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.28 | 6.0 | 6.9 | 24.0 | 24.9 | 5.7
1.0 | 2813.0 | 408.1 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 28.9 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 352.5 | 6.0 | 11.4 | 23.0 | 28.3 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 306.6 | 6.0 | 10.8 | 23.0 | 27.7 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 264.2 | 6.0 | 10.2 | 23.0 | 27.9 | 7.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.3 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 26.5 | 7.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 188.3 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 25.9 | 7.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 154.0 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 25.3 | 7.3
0.3 | 843.9 | 123.1 | 6.0 | 7.8 | 23.0 | 24.8 | 6.9
0.2 | 562.6 | 93.82 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 24.2 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.3 | 6.0 | 6.9 | 23.0 | 23.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 393.8 | 7.0 | 13.0 | 22.0 | 28.0 | 7.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 340.3 | 7.0 | 12.4 | 22.0 | 27.4 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 293.9 | 7.0 | 11.8 | 22.0 | 26.8 | 7.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 252.4 | 7.0 | 11.2 | 22.0 | 26.2 | 7.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 215.4 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 25.6 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 179.2 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 25.0 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 149.5 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 24.4 | 7.5
0.3 | 843.9 | 117.1 | 7.0 | 8.8 | 22.0 | 23.8 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.26 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 23.2 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.59 | 7.0 | 7.9 | 22.0 | 22.9 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 378.9 | 7.0 | 13.0 | 21.0 | 27.0 | 7.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 326.5 | 7.0 | 12.4 | 21.0 | 26.3 | 7.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 280.4 | 7.0 | 11.8 | 21.0 | 25.7 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 240.0 | 7.0 | 11.2 | 21.0 | 25.1 | 8.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 204.5 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 24.5 | 8.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 169.9 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 23.9 | 8.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 141.4 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 23.4 | 8.0
0.3 | 843.9 | 111.1 | 7.0 | 8.8 | 21.0 | 22.8 | 7.6
0.2 | 562.6 | 84.88 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 22.2 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.2 | 7.0 | 7.9 | 21.0 | 21.9 | 5.9
1.0 | 2813.0 | 364.6 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 25.9 | 7.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 313.0 | 7.0 | 12.4 | 20.0 | 25.3 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 267.4 | 7.0 | 11.8 | 20.0 | 24.7 | 8.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 228.2 | 7.0 | 11.2 | 20.0 | 24.1 | 8.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.8 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 23.5 | 8.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 160.9 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 22.9 | 8.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 133.7 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 22.3 | 8.4
0.3 | 843.9 | 105.4 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | 21.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 80.61 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 21.2 | 7.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.52 | 7.0 | 7.9 | 20.0 | 20.9 | 6.2
1.0 | 2813.0 | 350.3 | 7.0 | 13.0 | 19.0 | 24.9 | 8.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 299.6 | 7.0 | 12.4 | 19.0 | 24.3 | 8.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 255.0 | 7.0 | 11.8 | 19.0 | 23.7 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 216.7 | 7.0 | 11.2 | 19.0 | 23.8 | 9.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 183.5 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 22.5 | 9.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 152.4 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 21.9 | 9.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 126.5 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 21.3 | 8.9
0.3 | 843.9 | 99.84 | 7.0 | 8.8 | 19.0 | 20.8 | 8.5
0.2 | 562.6 | 76.4 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 20.2 | 7.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.1 | 7.0 | 7.9 | 19.0 | 19.9 | 6.5
1.0 | 2813.0 | 585.6 | 7.0 | 13.0 | 34.0 | 40.0 | 4.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 515.3 | 7.0 | 12.4 | 34.0 | 39.4 | 4.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 453.3 | 7.0 | 11.8 | 34.0 | 38.8 | 5.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 396.6 | 7.0 | 11.2 | 34.0 | 38.2 | 5.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 341.2 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 37.6 | 4.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 290.8 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 37.0 | 4.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 243.7 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 36.4 | 4.6
0.3 | 843.9 | 196.7 | 7.0 | 8.8 | 34.0 | 35.8 | 4.3
0.2 | 562.6 | 149.4 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 35.2 | 3.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 124.7 | 7.0 | 7.9 | 34.0 | 35.0 | 3.4
1.0 | 2813.0 | 564.7 | 7.0 | 13.0 | 33.0 | 39.0 | 5.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 496.0 | 7.0 | 12.4 | 33.0 | 38.3 | 5.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 435.4 | 7.0 | 11.8 | 33.0 | 37.7 | 5.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 382.2 | 7.0 | 11.2 | 33.0 | 37.2 | 5.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 330.0 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 36.6 | 5.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 281.4 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 36.0 | 5.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 233.6 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 35.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 187.6 | 7.0 | 8.8 | 33.0 | 34.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 142.4 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 34.2 | 4.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.5 | 7.0 | 7.9 | 33.0 | 33.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 543.9 | 7.0 | 13.0 | 32.0 | 37.9 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 476.8 | 7.0 | 12.4 | 32.0 | 37.3 | 5.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 419.6 | 7.0 | 11.8 | 32.0 | 36.7 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 369.9 | 7.0 | 11.2 | 32.0 | 36.1 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 319.1 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 35.5 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 269.3 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 35.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 222.7 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 34.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 178.6 | 7.0 | 8.8 | 32.0 | 33.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 135.7 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 33.2 | 4.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 113.9 | 7.0 | 7.9 | 32.0 | 32.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 523.2 | 7.0 | 13.0 | 31.0 | 36.9 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 463.9 | 7.0 | 12.4 | 31.0 | 36.3 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 406.1 | 7.0 | 11.8 | 31.0 | 35.7 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 357.0 | 7.0 | 11.2 | 31.0 | 35.1 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 305.4 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 34.5 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 256.8 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 33.9 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 212.2 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 33.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 170.5 | 7.0 | 8.8 | 31.0 | 32.8 | 5.0
0.2 | 562.6 | 129.9 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 32.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 108.8 | 7.0 | 7.9 | 31.0 | 31.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 505.7 | 7.0 | 13.0 | 30.0 | 36.0 | 5.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 448.9 | 7.0 | 12.4 | 30.0 | 35.4 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 393.6 | 7.0 | 11.8 | 30.0 | 34.8 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 342.8 | 7.0 | 11.2 | 30.0 | 34.2 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 292.4 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 33.6 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 245.7 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 33.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 203.6 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 32.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 164.3 | 7.0 | 8.8 | 30.0 | 31.8 | 5.1
0.2 | 562.6 | 125.3 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 31.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.0 | 7.0 | 7.9 | 30.0 | 30.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 487.7 | 7.0 | 13.0 | 29.0 | 35.0 | 5.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 432.0 | 7.0 | 12.4 | 29.0 | 34.4 | 5.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 377.4 | 7.0 | 11.8 | 29.0 | 33.8 | 6.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 326.9 | 7.0 | 11.2 | 29.0 | 33.2 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 279.0 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 32.6 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 235.4 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 32.0 | 6.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 195.9 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 31.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 157.9 | 7.0 | 8.8 | 29.0 | 30.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.1 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 30.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.8 | 7.0 | 7.9 | 29.0 | 29.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 471.5 | 7.0 | 13.0 | 28.0 | 33.9 | 6.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 414.7 | 7.0 | 12.4 | 28.0 | 33.3 | 6.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 360.2 | 7.0 | 11.8 | 28.0 | 32.7 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 311.8 | 7.0 | 11.2 | 28.0 | 32.1 | 6.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 269.3 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 31.5 | 6.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 226.3 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 30.9 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 187.7 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 30.4 | 6.0
0.3 | 843.9 | 150.6 | 7.0 | 8.8 | 28.0 | 29.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 114.6 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 29.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.35 | 7.0 | 7.9 | 28.0 | 28.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 456.5 | 7.0 | 13.0 | 27.0 | 32.9 | 6.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 396.8 | 7.0 | 12.4 | 27.0 | 32.3 | 6.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 344.1 | 7.0 | 11.8 | 27.0 | 31.7 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 298.5 | 7.0 | 11.2 | 27.0 | 31.1 | 6.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 258.9 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 30.5 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 216.5 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 29.9 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 178.8 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 29.4 | 6.3
0.3 | 843.9 | 143.4 | 7.0 | 8.8 | 27.0 | 28.8 | 5.9
0.2 | 562.6 | 109.1 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 28.2 | 5.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.93 | 7.0 | 7.9 | 27.0 | 27.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 441.0 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 32.0 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 381.0 | 7.0 | 12.4 | 26.0 | 31.4 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 335.0 | 7.0 | 11.8 | 26.0 | 30.8 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 287.4 | 7.0 | 11.2 | 26.0 | 30.2 | 6.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.6 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 29.6 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.9 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 29.0 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 170.6 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 28.4 | 6.6
0.3 | 843.9 | 136.6 | 7.0 | 8.8 | 26.0 | 27.8 | 6.2
0.2 | 562.6 | 104.2 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 27.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.63 | 7.0 | 7.9 | 26.0 | 26.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 422.9 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 31.0 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 365.3 | 7.0 | 12.4 | 25.0 | 30.3 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 320.9 | 7.0 | 11.8 | 25.0 | 29.7 | 7.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.3 | 7.0 | 11.2 | 25.0 | 29.1 | 7.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 235.4 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 28.5 | 7.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 199.1 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 28.0 | 7.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 162.3 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 27.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 129.9 | 7.0 | 8.8 | 25.0 | 26.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 98.97 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 26.2 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.51 | 7.0 | 7.9 | 25.0 | 25.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 405.5 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 29.9 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 351.2 | 7.0 | 12.4 | 24.0 | 29.3 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 306.7 | 7.0 | 11.8 | 24.0 | 28.7 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 264.4 | 7.0 | 11.2 | 24.0 | 28.1 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.7 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 27.5 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 188.9 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 26.9 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 154.3 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 26.4 | 7.3
0.3 | 843.9 | 123.5 | 7.0 | 8.8 | 24.0 | 25.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.9 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 25.2 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.52 | 7.0 | 7.9 | 24.0 | 24.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 389.5 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 28.9 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 338.2 | 7.0 | 12.4 | 23.0 | 28.3 | 7.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 292.4 | 7.0 | 11.8 | 23.0 | 27.7 | 7.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 251.4 | 7.0 | 11.2 | 23.0 | 27.9 | 7.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 212.7 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 26.5 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 179.2 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 25.9 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 146.5 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 25.3 | 7.7
0.3 | 843.9 | 117.2 | 7.0 | 8.8 | 23.0 | 24.8 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.42 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 24.2 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.74 | 7.0 | 7.9 | 23.0 | 23.9 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 376.3 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 28.0 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 325.6 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 27.4 | 7.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 280.1 | 8.0 | 12.8 | 22.0 | 26.8 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 240.1 | 8.0 | 12.2 | 22.0 | 26.2 | 8.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 205.0 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 25.6 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 170.4 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 25.0 | 8.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.0 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 24.4 | 7.9
0.3 | 843.9 | 111.4 | 8.0 | 9.8 | 22.0 | 23.8 | 7.6
0.2 | 562.6 | 85.14 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 23.2 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.23 | 8.0 | 8.9 | 22.0 | 22.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 361.9 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 27.0 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 311.7 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 26.4 | 8.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 267.0 | 8.0 | 12.8 | 21.0 | 25.7 | 8.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 228.2 | 8.0 | 12.2 | 21.0 | 25.1 | 8.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 194.2 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 24.5 | 8.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 161.4 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 23.9 | 8.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 134.3 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 23.4 | 8.4
0.3 | 843.9 | 105.7 | 8.0 | 9.8 | 21.0 | 22.8 | 8.0
0.2 | 562.6 | 80.84 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 22.2 | 7.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.71 | 8.0 | 8.9 | 21.0 | 21.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 347.4 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 25.9 | 9.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 298.2 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 25.3 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 254.3 | 8.0 | 12.8 | 20.0 | 24.7 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 216.6 | 8.0 | 12.2 | 20.0 | 24.1 | 9.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 183.7 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 23.5 | 9.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 152.8 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 22.9 | 9.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 126.9 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 22.3 | 8.9
0.3 | 843.9 | 100.1 | 8.0 | 9.8 | 20.0 | 21.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.62 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 21.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.27 | 8.0 | 8.9 | 20.0 | 20.9 | 6.5
1.0 | 2813.0 | 333.3 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 24.9 | 8.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 285.1 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 24.3 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 242.2 | 8.0 | 12.8 | 19.0 | 23.7 | 9.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 205.3 | 8.0 | 12.2 | 19.0 | 23.8 | 9.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 173.7 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 22.5 | 9.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.7 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 21.9 | 9.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 119.7 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 21.3 | 9.4
0.3 | 843.9 | 94.55 | 8.0 | 9.8 | 19.0 | 20.8 | 8.9
0.2 | 562.6 | 72.52 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 20.2 | 7.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 61.97 | 8.0 | 8.9 | 19.0 | 19.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 564.2 | 8.0 | 14.0 | 34.0 | 40.0 | 5.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 496.0 | 8.0 | 13.4 | 34.0 | 39.4 | 5.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 436.2 | 8.0 | 12.8 | 34.0 | 38.8 | 5.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 384.1 | 8.0 | 12.2 | 34.0 | 38.2 | 5.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 331.4 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 37.6 | 5.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 282.3 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 37.0 | 5.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 234.1 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 36.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 188.0 | 8.0 | 9.8 | 34.0 | 35.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 142.8 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 35.2 | 3.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.7 | 8.0 | 8.9 | 34.0 | 34.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 543.1 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 39.0 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 476.7 | 8.0 | 13.4 | 33.0 | 38.4 | 5.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 421.7 | 8.0 | 12.8 | 33.0 | 37.8 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 371.9 | 8.0 | 12.2 | 33.0 | 37.2 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 319.8 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 36.6 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 269.8 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 36.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 223.1 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 35.4 | 5.4
0.3 | 843.9 | 179.1 | 8.0 | 9.8 | 33.0 | 34.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 136.1 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 34.2 | 4.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.2 | 8.0 | 8.9 | 33.0 | 33.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 522.3 | 8.0 | 14.0 | 32.0 | 37.9 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 460.1 | 8.0 | 13.4 | 32.0 | 37.3 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 407.6 | 8.0 | 12.8 | 32.0 | 36.7 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 358.1 | 8.0 | 12.2 | 32.0 | 36.1 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 305.7 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 35.5 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 257.2 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 35.0 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 212.7 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 34.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 171.1 | 8.0 | 9.8 | 32.0 | 33.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 130.5 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 33.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.2 | 8.0 | 8.9 | 32.0 | 32.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 503.2 | 8.0 | 14.0 | 31.0 | 36.9 | 5.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 445.2 | 8.0 | 13.4 | 31.0 | 36.3 | 5.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 392.8 | 8.0 | 12.8 | 31.0 | 35.7 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 341.9 | 8.0 | 12.2 | 31.0 | 35.1 | 5.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 291.6 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 34.5 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 245.4 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 33.9 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.0 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 33.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 164.7 | 8.0 | 9.8 | 31.0 | 32.8 | 5.1
0.2 | 562.6 | 125.7 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 32.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.3 | 8.0 | 8.9 | 31.0 | 31.9 | 4.9
1.0 | 2813.0 | 488.2 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 5.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 432.7 | 8.0 | 13.4 | 30.0 | 35.4 | 5.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 377.4 | 8.0 | 12.8 | 30.0 | 34.8 | 6.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 327.3 | 8.0 | 12.2 | 30.0 | 34.2 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 279.3 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 33.6 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 236.2 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 33.0 | 6.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.6 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 32.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.4 | 8.0 | 9.8 | 30.0 | 31.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.5 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 31.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.0 | 8.0 | 8.9 | 30.0 | 30.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 471.9 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 35.0 | 6.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 414.7 | 8.0 | 13.4 | 29.0 | 34.4 | 6.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 360.2 | 8.0 | 12.8 | 29.0 | 33.7 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 312.3 | 8.0 | 12.2 | 29.0 | 33.1 | 6.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.3 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 32.6 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.0 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 32.0 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.1 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 31.4 | 6.0
0.3 | 843.9 | 151.0 | 8.0 | 9.8 | 29.0 | 30.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 114.9 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 30.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.6 | 8.0 | 8.9 | 29.0 | 29.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 454.5 | 8.0 | 14.0 | 28.0 | 33.9 | 6.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 396.4 | 8.0 | 13.4 | 28.0 | 33.3 | 6.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 344.2 | 8.0 | 12.8 | 28.0 | 32.7 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 299.2 | 8.0 | 12.2 | 28.0 | 32.1 | 6.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 259.3 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 31.5 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.0 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 30.9 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 179.2 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 30.4 | 6.3
0.3 | 843.9 | 143.8 | 8.0 | 9.8 | 28.0 | 29.8 | 5.9
0.2 | 562.6 | 109.5 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 29.2 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.6 | 8.0 | 8.9 | 28.0 | 28.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 437.2 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 32.9 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 379.0 | 8.0 | 13.4 | 27.0 | 32.3 | 6.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 334.9 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 31.7 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 287.0 | 8.0 | 12.2 | 27.0 | 31.1 | 6.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.4 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 30.5 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 210.0 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 29.9 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 170.6 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 29.3 | 6.6
0.3 | 843.9 | 136.8 | 8.0 | 9.8 | 27.0 | 28.8 | 6.2
0.2 | 562.6 | 104.2 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 28.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.79 | 8.0 | 8.9 | 27.0 | 27.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 420.7 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 365.6 | 8.0 | 13.4 | 26.0 | 31.4 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 321.7 | 8.0 | 12.8 | 26.0 | 30.8 | 7.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.6 | 8.0 | 12.2 | 26.0 | 30.2 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 235.9 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 29.6 | 7.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 199.9 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 29.0 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 162.7 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 28.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.3 | 8.0 | 9.8 | 26.0 | 27.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 99.27 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 27.2 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.73 | 8.0 | 8.9 | 26.0 | 26.9 | 5.4
1.0 | 2813.0 | 403.2 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 31.0 | 7.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 351.4 | 8.0 | 13.4 | 25.0 | 30.4 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 306.9 | 8.0 | 12.8 | 25.0 | 29.7 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 264.6 | 8.0 | 12.2 | 25.0 | 29.1 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 224.2 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 28.5 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 189.6 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 28.0 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 154.6 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 27.4 | 7.3
0.3 | 843.9 | 123.8 | 8.0 | 9.8 | 25.0 | 26.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.37 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 26.2 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.74 | 8.0 | 8.9 | 25.0 | 25.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 387.6 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 29.9 | 7.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 337.0 | 8.0 | 13.4 | 24.0 | 29.3 | 7.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 292.4 | 8.0 | 12.8 | 24.0 | 28.7 | 7.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 251.7 | 8.0 | 12.2 | 24.0 | 28.1 | 7.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 213.1 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 27.5 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 179.8 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 26.9 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 146.9 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 26.4 | 7.7
0.3 | 843.9 | 117.5 | 8.0 | 9.8 | 24.0 | 25.8 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.7 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 25.2 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.96 | 8.0 | 8.9 | 24.0 | 24.9 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 372.7 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 28.9 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 322.5 | 8.0 | 13.4 | 23.0 | 28.3 | 7.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 278.7 | 8.0 | 12.8 | 23.0 | 27.7 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 239.3 | 8.0 | 12.2 | 23.0 | 27.9 | 8.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 204.7 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 26.5 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 170.4 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 25.9 | 8.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.2 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 25.3 | 7.9
0.3 | 843.9 | 111.5 | 8.0 | 9.8 | 23.0 | 24.8 | 7.6
0.2 | 562.6 | 85.3 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 24.2 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.37 | 8.0 | 8.9 | 23.0 | 23.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 359.7 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 310.7 | 9.0 | 14.4 | 22.0 | 27.4 | 8.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 266.6 | 9.0 | 13.8 | 22.0 | 26.8 | 8.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 228.2 | 9.0 | 13.2 | 22.0 | 26.2 | 8.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 194.6 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 25.6 | 8.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 161.8 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 25.0 | 8.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 134.8 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 24.4 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.0 | 9.0 | 10.8 | 22.0 | 23.8 | 8.0
0.2 | 562.6 | 81.8 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 23.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.92 | 9.0 | 9.9 | 22.0 | 22.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 345.0 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 8.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 297.0 | 9.0 | 14.4 | 21.0 | 26.4 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 253.8 | 9.0 | 13.8 | 21.0 | 25.7 | 8.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 216.5 | 9.0 | 13.2 | 21.0 | 25.1 | 9.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 184.0 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 24.5 | 9.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.2 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 23.9 | 9.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.5 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 23.4 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.3 | 9.0 | 10.8 | 21.0 | 22.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.84 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 22.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.45 | 9.0 | 9.9 | 21.0 | 21.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 330.8 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 25.9 | 8.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 283.7 | 9.0 | 14.4 | 20.0 | 25.3 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 241.5 | 9.0 | 13.8 | 20.0 | 24.7 | 9.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 205.2 | 9.0 | 13.2 | 20.0 | 24.1 | 9.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 174.0 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 23.5 | 9.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 144.8 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 22.9 | 9.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.2 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 22.3 | 9.4
0.3 | 843.9 | 94.77 | 9.0 | 10.8 | 20.0 | 21.8 | 8.9
0.2 | 562.6 | 72.73 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 21.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.14 | 9.0 | 9.9 | 20.0 | 20.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 317.0 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 24.9 | 8.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 271.0 | 9.0 | 14.4 | 19.0 | 24.3 | 9.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 229.8 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 23.7 | 9.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 194.3 | 9.0 | 13.2 | 19.0 | 23.8 | 10.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 163.6 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 22.5 | 10.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.4 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 21.9 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.0 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 21.3 | 10.0
0.3 | 843.9 | 92.42 | 9.0 | 10.8 | 19.0 | 20.8 | 9.1
0.2 | 562.6 | 68.79 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 20.2 | 8.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.82 | 9.0 | 9.9 | 19.0 | 19.9 | 7.2
1.0 | 2813.0 | 542.9 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 40.0 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 477.3 | 9.0 | 14.4 | 34.0 | 39.4 | 5.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 422.8 | 9.0 | 13.8 | 34.0 | 38.8 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 373.8 | 9.0 | 13.2 | 34.0 | 38.2 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 320.4 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 37.6 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 270.2 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 37.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 223.6 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 36.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 179.5 | 9.0 | 10.8 | 34.0 | 35.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 136.4 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 35.2 | 4.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.5 | 9.0 | 9.9 | 34.0 | 34.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 522.4 | 9.0 | 15.0 | 33.0 | 39.0 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 461.2 | 9.0 | 14.4 | 33.0 | 38.4 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 409.2 | 9.0 | 13.8 | 33.0 | 37.8 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 360.9 | 9.0 | 13.2 | 33.0 | 37.2 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.0 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 36.6 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 257.6 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 36.0 | 5.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 213.2 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 35.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 171.9 | 9.0 | 10.8 | 33.0 | 34.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 131.0 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 34.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.8 | 9.0 | 9.9 | 33.0 | 33.9 | 3.8
1.0 | 2813.0 | 504.1 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 37.9 | 5.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 446.3 | 9.0 | 14.4 | 32.0 | 37.3 | 5.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 393.5 | 9.0 | 13.8 | 32.0 | 36.7 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 342.6 | 9.0 | 13.2 | 32.0 | 36.1 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 291.9 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 35.5 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 246.0 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 35.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.9 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 34.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 165.5 | 9.0 | 10.8 | 32.0 | 33.8 | 5.1
0.2 | 562.6 | 126.2 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 33.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.6 | 9.0 | 9.9 | 32.0 | 32.9 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 487.1 | 9.0 | 15.0 | 31.0 | 36.9 | 5.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 429.8 | 9.0 | 14.4 | 31.0 | 36.3 | 5.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 376.0 | 9.0 | 13.8 | 31.0 | 35.7 | 6.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 326.5 | 9.0 | 13.2 | 31.0 | 35.1 | 6.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 278.9 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 34.5 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 236.4 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 33.9 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.9 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 33.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.6 | 9.0 | 10.8 | 31.0 | 32.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.7 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 32.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.2 | 9.0 | 9.9 | 31.0 | 31.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 471.8 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 36.0 | 6.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 415.3 | 9.0 | 14.4 | 30.0 | 35.4 | 7.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 360.4 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 34.8 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 312.8 | 9.0 | 13.2 | 30.0 | 34.2 | 6.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 271.4 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 33.6 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.6 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 33.0 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.6 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 32.4 | 6.0
0.3 | 843.9 | 151.4 | 9.0 | 10.8 | 30.0 | 31.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 115.2 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 31.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.72 | 9.0 | 9.9 | 30.0 | 30.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 453.2 | 9.0 | 15.0 | 29.0 | 35.0 | 6.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 396.6 | 9.0 | 14.4 | 29.0 | 34.4 | 6.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 344.4 | 9.0 | 13.8 | 29.0 | 33.7 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 300.1 | 9.0 | 13.2 | 29.0 | 33.1 | 6.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 260.2 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 32.6 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.4 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 32.0 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 179.7 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 31.4 | 6.3
0.3 | 843.9 | 144.2 | 9.0 | 10.8 | 29.0 | 30.8 | 5.9
0.2 | 562.6 | 109.8 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 30.2 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.3 | 9.0 | 9.9 | 29.0 | 29.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 433.9 | 9.0 | 15.0 | 28.0 | 33.9 | 6.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 379.5 | 9.0 | 14.4 | 28.0 | 33.3 | 6.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 336.1 | 9.0 | 13.8 | 28.0 | 32.7 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 287.7 | 9.0 | 13.2 | 28.0 | 32.1 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 247.9 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 31.5 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 210.7 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 30.9 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.3 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 30.4 | 6.6
0.3 | 843.9 | 137.2 | 9.0 | 10.8 | 28.0 | 29.8 | 6.2
0.2 | 562.6 | 104.5 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 29.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.2 | 9.0 | 9.9 | 28.0 | 28.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 415.2 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 32.9 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 364.7 | 9.0 | 14.4 | 27.0 | 32.3 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 320.9 | 9.0 | 13.8 | 27.0 | 31.7 | 7.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 274.6 | 9.0 | 13.2 | 27.0 | 31.9 | 7.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 235.5 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 30.5 | 7.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 199.9 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 29.9 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 162.7 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 29.3 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.4 | 9.0 | 10.8 | 27.0 | 28.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 99.44 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 28.2 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.87 | 9.0 | 9.9 | 27.0 | 27.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 401.5 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 32.0 | 7.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 351.7 | 9.0 | 14.4 | 26.0 | 31.4 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 307.2 | 9.0 | 13.8 | 26.0 | 30.8 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 264.9 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 30.2 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 224.7 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 29.6 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.3 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 29.0 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.0 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 28.4 | 7.3
0.3 | 843.9 | 124.1 | 9.0 | 10.8 | 26.0 | 27.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.66 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 27.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.6 | 9.0 | 9.9 | 26.0 | 26.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 386.3 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | 31.0 | 7.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 336.8 | 9.0 | 14.4 | 25.0 | 30.4 | 7.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 292.6 | 9.0 | 13.8 | 25.0 | 29.7 | 7.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 252.0 | 9.0 | 13.2 | 25.0 | 29.1 | 7.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 213.5 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 28.5 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.4 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 28.0 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.2 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 27.4 | 7.6
0.3 | 843.9 | 117.8 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 26.8 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.98 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 26.2 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.18 | 9.0 | 9.9 | 25.0 | 25.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 371.2 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 29.9 | 7.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 321.9 | 9.0 | 14.4 | 24.0 | 29.3 | 7.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 278.6 | 9.0 | 13.8 | 24.0 | 28.7 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 239.5 | 9.0 | 13.2 | 24.0 | 28.1 | 8.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 202.6 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 27.5 | 8.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 170.9 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 26.9 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.8 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 26.4 | 7.9
0.3 | 843.9 | 111.8 | 9.0 | 10.8 | 24.0 | 25.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.57 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 25.2 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.57 | 9.0 | 9.9 | 24.0 | 24.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 356.2 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 28.9 | 7.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 307.5 | 9.0 | 14.4 | 23.0 | 28.3 | 8.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 265.2 | 9.0 | 13.8 | 23.0 | 27.7 | 8.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 227.4 | 9.0 | 13.2 | 23.0 | 27.9 | 8.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 193.6 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 26.5 | 8.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 161.8 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 25.9 | 8.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.1 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 25.3 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.1 | 9.0 | 10.8 | 23.0 | 24.8 | 8.0
0.2 | 562.6 | 81.22 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 24.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.4 | 9.0 | 9.9 | 23.0 | 23.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 343.1 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 8.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 295.9 | 10.0 | 15.4 | 22.0 | 27.4 | 8.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 253.4 | 10.0 | 14.8 | 22.0 | 26.8 | 8.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 216.6 | 10.0 | 14.2 | 22.0 | 26.2 | 9.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 183.7 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 25.6 | 9.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.6 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 25.0 | 9.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.0 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 24.4 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.6 | 10.0 | 11.8 | 22.0 | 23.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 77.7 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 23.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.66 | 10.0 | 10.9 | 22.0 | 22.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 328.7 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 27.0 | 8.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 282.6 | 10.0 | 15.4 | 21.0 | 26.4 | 9.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 241.0 | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 25.7 | 9.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 205.1 | 10.0 | 14.2 | 21.0 | 25.1 | 9.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 173.6 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 24.5 | 9.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.2 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 23.9 | 9.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.6 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 23.4 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.0 | 10.0 | 11.8 | 21.0 | 22.8 | 8.9
0.2 | 562.6 | 72.99 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 22.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.32 | 10.0 | 10.9 | 21.0 | 21.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 314.8 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 26.0 | 8.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 269.7 | 10.0 | 15.4 | 20.0 | 25.3 | 9.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 229.0 | 10.0 | 14.8 | 20.0 | 24.7 | 9.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 194.2 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 24.1 | 10.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 163.8 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 23.5 | 10.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.7 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 22.9 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.4 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 22.3 | 9.9
0.3 | 843.9 | 92.91 | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 21.8 | 9.8
0.2 | 562.6 | 68.95 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 21.2 | 8.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 58.97 | 10.0 | 10.9 | 20.0 | 20.9 | 7.2
1.0 | 2813.0 | 301.4 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 24.9 | 9.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 257.5 | 10.0 | 15.4 | 19.0 | 24.3 | 9.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 217.7 | 10.0 | 14.8 | 19.0 | 23.7 | 10.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 183.7 | 10.0 | 14.2 | 19.0 | 23.9 | 10.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 154.3 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 22.5 | 10.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.4 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 21.9 | 10.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.4 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 21.3 | 10.6
0.3 | 843.9 | 87.5 | 10.0 | 11.8 | 19.0 | 20.8 | 9.7
0.2 | 562.6 | 65.13 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 20.2 | 8.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 56.4 | 10.0 | 10.9 | 19.0 | 19.9 | 7.5
1.0 | 2813.0 | 523.6 | 10.0 | 16.0 | 34.0 | 40.0 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 462.5 | 10.0 | 15.4 | 34.0 | 39.4 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 410.7 | 10.0 | 14.8 | 34.0 | 38.8 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 360.1 | 10.0 | 14.2 | 34.0 | 38.2 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 306.6 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 37.6 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 258.1 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 37.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 213.8 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 36.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 172.6 | 10.0 | 11.8 | 34.0 | 35.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 131.5 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 35.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.1 | 10.0 | 10.9 | 34.0 | 34.9 | 3.8
1.0 | 2813.0 | 505.3 | 10.0 | 16.0 | 33.0 | 39.0 | 5.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 447.4 | 10.0 | 15.4 | 33.0 | 38.4 | 5.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 394.1 | 10.0 | 14.8 | 33.0 | 37.8 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 346.3 | 10.0 | 14.2 | 33.0 | 37.2 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 294.4 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 36.6 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 246.7 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 36.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 205.6 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 35.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 166.2 | 10.0 | 11.8 | 33.0 | 34.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 126.7 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 34.2 | 4.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.9 | 10.0 | 10.9 | 33.0 | 33.9 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 487.6 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | 37.9 | 5.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 430.0 | 10.0 | 15.4 | 32.0 | 37.3 | 5.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 376.3 | 10.0 | 14.8 | 32.0 | 36.7 | 6.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 327.2 | 10.0 | 14.2 | 32.0 | 36.1 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 279.5 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 35.5 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.2 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 35.0 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 197.5 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 34.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 159.1 | 10.0 | 11.8 | 32.0 | 33.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 121.1 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 33.2 | 4.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.6 | 10.0 | 10.9 | 32.0 | 32.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 469.0 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 36.9 | 6.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 411.4 | 10.0 | 15.4 | 31.0 | 36.3 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 359.1 | 10.0 | 14.8 | 31.0 | 35.7 | 6.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 312.6 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | 35.1 | 6.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 268.7 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 34.5 | 6.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.7 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 33.9 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.6 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 33.4 | 6.0
0.3 | 843.9 | 151.6 | 10.0 | 11.8 | 31.0 | 32.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 115.4 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 32.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.88 | 10.0 | 10.9 | 31.0 | 31.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 452.0 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 6.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 397.4 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 35.4 | 6.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 345.0 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 34.8 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 301.1 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 34.2 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.3 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 33.6 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.9 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 33.0 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.1 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 32.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 144.6 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 31.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 110.1 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 31.2 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.66 | 10.0 | 10.9 | 30.0 | 30.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 432.4 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 35.0 | 6.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 380.6 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 34.4 | 6.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 337.2 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 33.8 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 288.5 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 33.2 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 248.7 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 32.6 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 207.5 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 32.0 | 6.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.4 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 31.4 | 6.6
0.3 | 843.9 | 137.6 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 30.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.8 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 30.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.25 | 10.0 | 10.9 | 29.0 | 29.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 413.9 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 33.9 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 365.6 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 33.3 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 321.5 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 32.7 | 7.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 275.0 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 32.1 | 7.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 236.2 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 31.5 | 7.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.8 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 31.0 | 7.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.0 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 30.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.8 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 29.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 99.74 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 29.2 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.1 | 10.0 | 10.9 | 28.0 | 28.9 | 5.2
1.0 | 2813.0 | 397.7 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 32.9 | 7.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 350.6 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 32.3 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 305.9 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 31.7 | 7.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 264.2 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 31.1 | 7.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.6 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 30.5 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.4 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 29.9 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.0 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 29.3 | 7.3
0.3 | 843.9 | 124.2 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 28.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.82 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 28.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.1 | 10.0 | 10.9 | 27.0 | 27.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 452.0 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 6.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 397.4 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 35.4 | 6.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 345.0 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 34.8 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 301.1 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 34.2 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.3 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 33.6 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.9 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 33.0 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.1 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 32.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 144.6 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 31.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 110.1 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 31.2 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.66 | 10.0 | 10.9 | 30.0 | 30.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 432.4 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 35.0 | 6.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 380.6 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 34.4 | 6.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 337.2 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 33.8 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 288.5 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 33.2 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 248.7 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 32.6 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 207.5 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 32.0 | 6.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.4 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 31.4 | 6.6
0.3 | 843.9 | 137.6 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 30.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.8 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 30.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.25 | 10.0 | 10.9 | 29.0 | 29.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 413.9 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 33.9 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 365.6 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 33.3 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 321.5 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 32.7 | 7.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 275.0 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 32.1 | 7.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 236.2 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 31.5 | 7.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.8 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 31.0 | 7.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.0 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 30.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.8 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 29.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 99.74 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 29.2 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.1 | 10.0 | 10.9 | 28.0 | 28.9 | 5.2
1.0 | 2813.0 | 397.7 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 32.9 | 7.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 350.6 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 32.3 | 7.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 305.9 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 31.7 | 7.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 264.2 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 31.1 | 7.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 223.6 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 30.5 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.4 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 29.9 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.0 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 29.3 | 7.3
0.3 | 843.9 | 124.2 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 28.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.82 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 28.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.1 | 10.0 | 10.9 | 27.0 | 27.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 326.8 | 6.0 | 13.0 | 22.0 | 28.0 | 8.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 281.5 | 6.0 | 12.3 | 22.0 | 27.4 | 9.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 240.5 | 6.0 | 11.6 | 22.0 | 26.8 | 9.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 205.2 | 6.0 | 10.9 | 22.0 | 26.2 | 9.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 173.9 | 6.0 | 10.2 | 22.0 | 25.6 | 9.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.6 | 6.0 | 9.5 | 22.0 | 25.0 | 9.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.3 | 6.0 | 8.8 | 22.0 | 24.4 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.21 | 6.0 | 8.1 | 22.0 | 23.8 | 8.9
0.2 | 562.6 | 73.2 | 6.0 | 7.40000000000001 | 22.0 | 23.2 | 7.7
0.15151084251688587 | 426.2 | 62.82 | 6.0 | 7.05 | 22.0 | 22.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 312.7 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 27.0 | 9.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 268.5 | 6.0 | 12.3 | 21.0 | 26.4 | 9.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 228.4 | 6.0 | 11.6 | 21.0 | 25.7 | 9.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 194.1 | 6.0 | 10.9 | 21.0 | 25.1 | 10.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 164.0 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 24.5 | 10.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 137.9 | 6.0 | 9.5 | 21.0 | 23.9 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.8 | 6.0 | 8.8 | 21.0 | 23.4 | 9.9
0.3 | 843.9 | 93.41 | 6.0 | 8.1 | 21.0 | 22.8 | 9.3
0.2 | 562.6 | 69.11 | 6.0 | 7.40000000000001 | 21.0 | 22.2 | 8.1
0.15151084251688587 | 426.2 | 59.41 | 6.0 | 7.05 | 21.0 | 21.9 | 7.2
1.0 | 2813.0 | 299.2 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 25.9 | 9.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 256.1 | 6.0 | 12.3 | 20.0 | 25.3 | 9.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 216.9 | 6.0 | 11.6 | 20.0 | 24.7 | 10.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 183.5 | 6.0 | 10.9 | 20.0 | 24.1 | 10.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 154.4 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 23.5 | 10.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.6 | 6.0 | 9.5 | 20.0 | 22.9 | 10.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 106.8 | 6.0 | 8.8 | 20.0 | 22.3 | 10.5
0.3 | 843.9 | 87.5 | 6.0 | 8.1 | 20.0 | 21.8 | 9.6
0.2 | 562.6 | 65.33 | 6.0 | 7.40000000000001 | 20.0 | 21.2 | 8.6
0.15300391041592604 | 430.4 | 56.76 | 6.0 | 7.05 | 20.0 | 20.9 | 7.6
1.0 | 2813.0 | 286.4 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 24.9 | 9.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 244.3 | 6.0 | 12.3 | 19.0 | 24.3 | 10.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 205.7 | 6.0 | 11.6 | 19.0 | 23.7 | 10.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 173.2 | 6.0 | 10.9 | 19.0 | 23.9 | 11.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 145.3 | 6.0 | 10.2 | 19.0 | 22.5 | 11.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 121.6 | 6.0 | 9.5 | 19.0 | 21.9 | 11.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 100.1 | 6.0 | 8.8 | 19.0 | 21.3 | 11.2
0.3 | 843.9 | 82.32 | 6.0 | 8.1 | 19.0 | 20.8 | 10.3
0.2 | 562.6 | 62.31 | 6.0 | 7.40000000000001 | 19.0 | 20.2 | 9.3
0.15453252755065766 | 434.7 | 54.66 | 6.0 | 7.05 | 19.0 | 19.9 | 8.0
1.0 | 2813.0 | 610.5 | 6.0 | 13.0 | 34.0 | 40.9 | 4.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 546.4 | 6.0 | 12.3 | 34.0 | 39.5 | 4.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 480.5 | 6.0 | 11.6 | 34.0 | 38.8 | 4.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 419.9 | 6.0 | 10.9 | 34.0 | 38.2 | 4.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 358.3 | 6.0 | 10.2 | 34.0 | 37.6 | 4.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 302.7 | 6.0 | 9.5 | 34.0 | 37.3 | 4.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 251.9 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 36.4 | 4.5
0.3 | 843.9 | 203.5 | 6.0 | 8.1 | 34.0 | 35.8 | 4.1
0.2 | 562.6 | 154.7 | 6.0 | 7.40000000000001 | 34.0 | 35.3 | 3.6
0.14888019907571987 | 418.8 | 128.0 | 6.0 | 7.05 | 34.0 | 35.0 | 3.3
1.0 | 2813.0 | 600.8 | 6.0 | 13.0 | 33.0 | 39.5 | 4.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 529.9 | 6.0 | 12.3 | 33.0 | 38.4 | 4.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 462.5 | 6.0 | 11.6 | 33.0 | 37.8 | 4.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 403.1 | 6.0 | 10.9 | 33.0 | 37.2 | 4.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 344.2 | 6.0 | 10.2 | 33.0 | 36.6 | 4.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 292.4 | 6.0 | 9.5 | 33.0 | 36.1 | 4.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 243.7 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 35.4 | 4.6
0.3 | 843.9 | 197.3 | 6.0 | 8.1 | 33.0 | 34.8 | 4.3
0.2 | 562.6 | 149.9 | 6.0 | 7.40000000000001 | 33.0 | 34.3 | 3.8
0.14888019907571987 | 418.8 | 124.1 | 6.0 | 7.05 | 33.0 | 33.9 | 3.4
1.0 | 2813.0 | 580.2 | 6.0 | 13.0 | 32.0 | 38.1 | 4.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 510.7 | 6.0 | 12.3 | 32.0 | 37.4 | 5.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 444.5 | 6.0 | 11.6 | 32.0 | 36.8 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 386.8 | 6.0 | 10.9 | 32.0 | 36.2 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 332.5 | 6.0 | 10.2 | 32.0 | 35.6 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 283.0 | 6.0 | 9.5 | 32.0 | 35.0 | 5.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 235.7 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 34.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 188.7 | 6.0 | 8.1 | 32.0 | 33.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 143.0 | 6.0 | 7.40000000000001 | 32.0 | 33.2 | 3.9
0.14888019907571987 | 418.8 | 119.2 | 6.0 | 7.05 | 32.0 | 32.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 559.8 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | 37.0 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 491.4 | 6.0 | 12.3 | 31.0 | 36.4 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 426.9 | 6.0 | 11.6 | 31.0 | 35.8 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 373.2 | 6.0 | 10.9 | 31.0 | 35.2 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 321.7 | 6.0 | 10.2 | 31.0 | 34.6 | 5.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 272.8 | 6.0 | 9.5 | 31.0 | 34.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 224.6 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 33.4 | 5.1
0.3 | 843.9 | 179.7 | 6.0 | 8.1 | 31.0 | 32.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 136.2 | 6.0 | 7.40000000000001 | 31.0 | 32.2 | 4.1
0.14888019907571987 | 418.8 | 113.7 | 6.0 | 7.05 | 31.0 | 31.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 541.1 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 36.0 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 473.7 | 6.0 | 12.3 | 30.0 | 35.4 | 5.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 412.3 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | 34.8 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 361.8 | 6.0 | 10.9 | 30.0 | 34.2 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 310.5 | 6.0 | 10.2 | 30.0 | 33.6 | 5.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 260.0 | 6.0 | 9.5 | 30.0 | 33.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 214.3 | 6.0 | 8.8 | 30.0 | 32.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 171.4 | 6.0 | 8.1 | 30.0 | 31.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 130.1 | 6.0 | 7.40000000000001 | 30.0 | 31.2 | 4.3
0.15037326697476006 | 423.0 | 109.2 | 6.0 | 7.035 | 30.0 | 30.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 521.1 | 6.0 | 13.0 | 29.0 | 35.0 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 456.3 | 6.0 | 12.3 | 29.0 | 34.3 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 399.0 | 6.0 | 11.6 | 29.0 | 33.7 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 348.7 | 6.0 | 10.9 | 29.0 | 33.1 | 5.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 296.7 | 6.0 | 10.2 | 29.0 | 32.5 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.9 | 6.0 | 9.5 | 29.0 | 32.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.5 | 6.0 | 8.8 | 29.0 | 31.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 164.5 | 6.0 | 8.1 | 29.0 | 30.8 | 5.1
0.2 | 562.6 | 125.3 | 6.0 | 7.40000000000001 | 29.0 | 30.2 | 4.5
0.15037326697476006 | 423.0 | 105.1 | 6.0 | 7.05 | 29.0 | 29.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 501.5 | 6.0 | 13.0 | 28.0 | 33.9 | 5.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 440.5 | 6.0 | 12.3 | 28.0 | 33.3 | 5.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 385.1 | 6.0 | 11.6 | 28.0 | 32.7 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 333.2 | 6.0 | 10.9 | 28.0 | 32.1 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 285.2 | 6.0 | 10.2 | 28.0 | 31.5 | 5.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 236.8 | 6.0 | 9.5 | 28.0 | 30.9 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.5 | 6.0 | 8.8 | 28.0 | 30.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.3 | 6.0 | 8.1 | 28.0 | 29.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.4 | 6.0 | 7.40000000000001 | 28.0 | 29.2 | 4.7
0.15037326697476006 | 423.0 | 101.1 | 6.0 | 7.05 | 28.0 | 28.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 482.5 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 32.9 | 5.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 425.0 | 6.0 | 12.3 | 27.0 | 32.3 | 6.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 369.1 | 6.0 | 11.6 | 27.0 | 31.7 | 7.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 317.7 | 6.0 | 10.9 | 27.0 | 31.9 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 271.8 | 6.0 | 10.2 | 27.0 | 30.5 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.5 | 6.0 | 9.5 | 27.0 | 29.9 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.7 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 29.3 | 6.0
0.3 | 843.9 | 151.3 | 6.0 | 8.1 | 27.0 | 28.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 114.8 | 6.0 | 7.40000000000001 | 27.0 | 28.2 | 4.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 96.55 | 6.0 | 7.05 | 27.0 | 27.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 467.6 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 32.0 | 6.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 410.3 | 6.0 | 12.3 | 26.0 | 31.4 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 354.2 | 6.0 | 11.6 | 26.0 | 30.8 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 304.5 | 6.0 | 10.9 | 26.0 | 30.2 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.4 | 6.0 | 10.2 | 26.0 | 29.6 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.9 | 6.0 | 9.5 | 26.0 | 29.0 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.9 | 6.0 | 8.8 | 26.0 | 28.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 144.3 | 6.0 | 8.1 | 26.0 | 27.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 109.7 | 6.0 | 7.40000000000001 | 26.0 | 27.2 | 5.1
0.15037326697476006 | 423.0 | 92.22 | 6.0 | 7.035 | 26.0 | 26.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 451.8 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | 31.0 | 6.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 393.1 | 6.0 | 12.3 | 25.0 | 30.4 | 6.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 340.4 | 6.0 | 11.6 | 25.0 | 29.7 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.9 | 6.0 | 10.9 | 25.0 | 29.1 | 6.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.6 | 6.0 | 10.2 | 25.0 | 28.5 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.6 | 6.0 | 9.5 | 25.0 | 28.0 | 6.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.9 | 6.0 | 8.8 | 25.0 | 27.4 | 6.5
0.3 | 843.9 | 137.3 | 6.0 | 8.1 | 25.0 | 26.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.3 | 6.0 | 7.40000000000001 | 25.0 | 26.2 | 5.4
0.15037326697476006 | 423.0 | 87.94 | 6.0 | 7.05 | 25.0 | 25.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 435.7 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 29.9 | 6.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 375.8 | 6.0 | 12.3 | 24.0 | 29.3 | 6.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 326.6 | 6.0 | 11.6 | 24.0 | 28.7 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 284.2 | 6.0 | 10.9 | 24.0 | 28.1 | 6.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.9 | 6.0 | 10.2 | 24.0 | 27.5 | 7.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.7 | 6.0 | 9.5 | 24.0 | 26.9 | 7.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.5 | 6.0 | 8.8 | 24.0 | 26.3 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.6 | 6.0 | 8.1 | 24.0 | 25.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 99.26 | 6.0 | 7.40000000000001 | 24.0 | 25.2 | 5.7
0.15037326697476006 | 423.0 | 83.79 | 6.0 | 7.05 | 24.0 | 24.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 418.9 | 6.0 | 13.0 | 23.0 | 28.9 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 360.1 | 6.0 | 12.3 | 23.0 | 28.3 | 7.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 313.4 | 6.0 | 11.6 | 23.0 | 27.7 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 270.1 | 6.0 | 10.9 | 23.0 | 27.9 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.1 | 6.0 | 10.2 | 23.0 | 26.5 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.5 | 6.0 | 9.5 | 23.0 | 25.9 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.5 | 6.0 | 8.8 | 23.0 | 25.3 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.1 | 6.0 | 8.1 | 23.0 | 24.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.38 | 6.0 | 7.40000000000001 | 23.0 | 24.2 | 6.0
0.15037326697476006 | 423.0 | 79.9 | 6.0 | 7.05 | 23.0 | 23.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 404.3 | 7.0 | 14.0 | 22.0 | 28.0 | 7.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 347.6 | 7.0 | 13.3 | 22.0 | 27.4 | 7.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 301.1 | 7.0 | 12.6 | 22.0 | 26.8 | 7.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 258.0 | 7.0 | 11.9 | 22.0 | 26.2 | 7.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 219.0 | 7.0 | 11.2 | 22.0 | 25.6 | 7.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.4 | 7.0 | 10.5 | 22.0 | 25.0 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 151.0 | 7.0 | 9.8 | 22.0 | 24.4 | 7.5
0.3 | 843.9 | 118.1 | 7.0 | 9.1 | 22.0 | 23.8 | 7.1
0.2 | 562.6 | 89.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 22.0 | 23.2 | 6.3
0.15037326697476006 | 423.0 | 76.5 | 7.0 | 8.05 | 22.0 | 22.9 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 388.8 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 27.0 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 334.1 | 7.0 | 13.3 | 21.0 | 26.3 | 7.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 287.5 | 7.0 | 12.6 | 21.0 | 25.7 | 7.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 245.4 | 7.0 | 11.9 | 21.0 | 25.1 | 8.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 208.0 | 7.0 | 11.2 | 21.0 | 24.5 | 8.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.0 | 7.0 | 10.5 | 21.0 | 23.9 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.9 | 7.0 | 9.8 | 21.0 | 23.4 | 7.9
0.3 | 843.9 | 112.0 | 7.0 | 9.1 | 21.0 | 22.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.39 | 7.0 | 8.40000000000001 | 21.0 | 22.2 | 6.6
0.15037326697476006 | 423.0 | 72.46 | 7.0 | 8.05 | 21.0 | 21.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 374.3 | 7.0 | 14.0 | 20.0 | 25.9 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 320.5 | 7.0 | 13.3 | 20.0 | 25.3 | 7.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 274.3 | 7.0 | 12.6 | 20.0 | 24.7 | 8.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 233.5 | 7.0 | 11.9 | 20.0 | 24.1 | 8.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.2 | 7.0 | 11.2 | 20.0 | 23.5 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.9 | 7.0 | 10.5 | 20.0 | 22.9 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.1 | 7.0 | 9.8 | 20.0 | 22.3 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.3 | 7.0 | 9.1 | 20.0 | 21.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.11 | 7.0 | 8.40000000000001 | 20.0 | 21.2 | 6.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 68.97 | 7.0 | 8.05 | 20.0 | 20.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 360.1 | 7.0 | 14.0 | 19.0 | 24.9 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 307.1 | 7.0 | 13.3 | 19.0 | 24.3 | 8.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 261.7 | 7.0 | 12.6 | 19.0 | 23.7 | 8.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 221.9 | 7.0 | 11.9 | 19.0 | 23.8 | 8.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.8 | 7.0 | 11.2 | 19.0 | 22.5 | 9.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.3 | 7.0 | 10.5 | 19.0 | 21.9 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.8 | 7.0 | 9.8 | 19.0 | 21.3 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.7 | 7.0 | 9.1 | 19.0 | 20.7 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.89 | 7.0 | 8.40000000000001 | 19.0 | 20.2 | 7.3
0.15037326697476006 | 423.0 | 65.51 | 7.0 | 8.05 | 19.0 | 19.9 | 6.5
1.0 | 2813.0 | 599.1 | 7.0 | 14.0 | 34.0 | 40.0 | 4.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 526.2 | 7.0 | 13.3 | 34.0 | 39.4 | 4.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 462.4 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 38.8 | 4.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 403.4 | 7.0 | 11.9 | 34.0 | 38.2 | 4.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 344.7 | 7.0 | 11.2 | 34.0 | 37.6 | 4.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 292.6 | 7.0 | 10.5 | 34.0 | 37.0 | 4.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 244.8 | 7.0 | 9.8 | 34.0 | 36.4 | 4.6
0.3 | 843.9 | 197.9 | 7.0 | 9.1 | 34.0 | 35.8 | 4.3
0.2 | 562.6 | 150.1 | 7.0 | 8.40000000000001 | 34.0 | 35.2 | 3.7
0.15037326697476006 | 423.0 | 125.4 | 7.0 | 8.05 | 34.0 | 34.9 | 3.4
1.0 | 2813.0 | 578.3 | 7.0 | 14.0 | 33.0 | 39.0 | 4.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 507.0 | 7.0 | 13.3 | 33.0 | 38.3 | 5.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 444.1 | 7.0 | 12.6 | 33.0 | 37.7 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 387.4 | 7.0 | 11.9 | 33.0 | 37.1 | 5.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 333.2 | 7.0 | 11.2 | 33.0 | 36.6 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 283.4 | 7.0 | 10.5 | 33.0 | 36.0 | 5.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 235.6 | 7.0 | 9.8 | 33.0 | 35.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 189.0 | 7.0 | 9.1 | 33.0 | 34.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 143.2 | 7.0 | 8.40000000000001 | 33.0 | 34.2 | 3.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 120.2 | 7.0 | 8.05 | 33.0 | 33.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 557.6 | 7.0 | 14.0 | 32.0 | 37.9 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 488.0 | 7.0 | 13.3 | 32.0 | 37.3 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 426.8 | 7.0 | 12.6 | 32.0 | 36.7 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 374.4 | 7.0 | 11.9 | 32.0 | 36.1 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 322.6 | 7.0 | 11.2 | 32.0 | 35.5 | 5.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 272.1 | 7.0 | 10.5 | 32.0 | 35.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 224.7 | 7.0 | 9.8 | 32.0 | 34.4 | 5.8
0.3 | 843.9 | 179.9 | 7.0 | 9.1 | 32.0 | 33.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 136.5 | 7.0 | 8.40000000000001 | 32.0 | 33.2 | 4.1
0.15037326697476006 | 423.0 | 114.6 | 7.0 | 8.05 | 32.0 | 32.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 537.1 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 36.9 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 472.8 | 7.0 | 13.3 | 31.0 | 36.3 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 412.2 | 7.0 | 12.6 | 31.0 | 35.7 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 362.3 | 7.0 | 11.9 | 31.0 | 35.1 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 309.9 | 7.0 | 11.2 | 31.0 | 34.5 | 5.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 259.6 | 7.0 | 10.5 | 31.0 | 33.9 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 214.1 | 7.0 | 9.8 | 31.0 | 33.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 171.6 | 7.0 | 9.1 | 31.0 | 32.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 130.5 | 7.0 | 8.40000000000001 | 31.0 | 32.2 | 4.3
0.15037326697476006 | 423.0 | 109.4 | 7.0 | 8.05 | 31.0 | 31.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 519.4 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 457.6 | 7.0 | 13.3 | 30.0 | 35.4 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 400.2 | 7.0 | 12.6 | 30.0 | 34.8 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 349.5 | 7.0 | 11.9 | 30.0 | 34.2 | 5.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 296.9 | 7.0 | 11.2 | 30.0 | 33.6 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 248.3 | 7.0 | 10.5 | 30.0 | 33.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 205.1 | 7.0 | 9.8 | 30.0 | 32.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 165.2 | 7.0 | 9.1 | 30.0 | 31.8 | 5.1
0.2 | 562.6 | 125.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 30.0 | 31.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.3 | 7.0 | 8.05 | 30.0 | 30.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 499.5 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 35.0 | 5.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 441.3 | 7.0 | 13.3 | 29.0 | 34.4 | 5.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 385.6 | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 33.8 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 333.6 | 7.0 | 11.9 | 29.0 | 33.1 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 283.2 | 7.0 | 11.2 | 29.0 | 32.6 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.4 | 7.0 | 10.5 | 29.0 | 32.0 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 197.2 | 7.0 | 9.8 | 29.0 | 31.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.9 | 7.0 | 9.1 | 29.0 | 30.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 29.0 | 30.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.2 | 7.0 | 8.05 | 29.0 | 29.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 481.6 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 33.9 | 5.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 424.7 | 7.0 | 13.3 | 28.0 | 33.3 | 6.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 369.0 | 7.0 | 12.6 | 28.0 | 32.7 | 7.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 318.1 | 7.0 | 11.9 | 28.0 | 32.1 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 272.7 | 7.0 | 11.2 | 28.0 | 31.5 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.2 | 7.0 | 10.5 | 28.0 | 30.9 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.3 | 7.0 | 9.8 | 28.0 | 30.4 | 5.9
0.3 | 843.9 | 151.7 | 7.0 | 9.1 | 28.0 | 29.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 115.2 | 7.0 | 8.40000000000001 | 28.0 | 29.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.66 | 7.0 | 8.05 | 28.0 | 28.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 465.5 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 32.9 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 407.5 | 7.0 | 13.3 | 27.0 | 32.3 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 352.2 | 7.0 | 12.6 | 27.0 | 31.7 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 303.7 | 7.0 | 11.9 | 27.0 | 31.9 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.6 | 7.0 | 11.2 | 27.0 | 30.5 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.8 | 7.0 | 10.5 | 27.0 | 29.9 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.5 | 7.0 | 9.8 | 27.0 | 29.3 | 6.2
0.3 | 843.9 | 144.5 | 7.0 | 9.1 | 27.0 | 28.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 109.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 27.0 | 28.2 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.35 | 7.0 | 8.05 | 27.0 | 27.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 451.3 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 6.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 391.5 | 7.0 | 13.3 | 26.0 | 31.4 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 341.6 | 7.0 | 12.6 | 26.0 | 30.8 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 292.4 | 7.0 | 11.9 | 26.0 | 30.2 | 6.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.3 | 7.0 | 11.2 | 26.0 | 29.6 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.3 | 7.0 | 10.5 | 26.0 | 29.0 | 6.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.2 | 7.0 | 9.8 | 26.0 | 28.4 | 6.5
0.3 | 843.9 | 137.7 | 7.0 | 9.1 | 26.0 | 27.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.6 | 7.0 | 8.40000000000001 | 26.0 | 27.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.4 | 7.0 | 8.05 | 26.0 | 26.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 434.2 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 31.0 | 6.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 374.4 | 7.0 | 13.3 | 25.0 | 30.3 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 327.5 | 7.0 | 12.6 | 25.0 | 29.7 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 284.5 | 7.0 | 11.9 | 25.0 | 29.1 | 6.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.3 | 7.0 | 11.2 | 25.0 | 28.5 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.4 | 7.0 | 10.5 | 25.0 | 28.0 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.9 | 7.0 | 9.8 | 25.0 | 27.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.9 | 7.0 | 9.1 | 25.0 | 26.8 | 6.4
0.2 | 562.6 | 99.55 | 7.0 | 8.40000000000001 | 25.0 | 26.2 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.9 | 7.0 | 8.05 | 25.0 | 25.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 416.6 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 29.9 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 359.3 | 7.0 | 13.3 | 24.0 | 29.3 | 7.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 313.9 | 7.0 | 12.6 | 24.0 | 28.7 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 270.3 | 7.0 | 11.9 | 24.0 | 28.1 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.4 | 7.0 | 11.2 | 24.0 | 27.5 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.1 | 7.0 | 10.5 | 24.0 | 26.9 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.8 | 7.0 | 9.8 | 24.0 | 26.3 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.4 | 7.0 | 9.1 | 24.0 | 25.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.65 | 7.0 | 8.40000000000001 | 24.0 | 25.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.9 | 7.0 | 8.05 | 24.0 | 24.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 399.8 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 28.9 | 7.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 345.5 | 7.0 | 13.3 | 23.0 | 28.3 | 7.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 299.7 | 7.0 | 12.6 | 23.0 | 27.7 | 7.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 257.0 | 7.0 | 11.9 | 23.0 | 27.9 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.2 | 7.0 | 11.2 | 23.0 | 26.5 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.3 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 25.9 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.0 | 7.0 | 9.8 | 23.0 | 25.3 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.1 | 7.0 | 9.1 | 23.0 | 24.8 | 7.1
0.2 | 562.6 | 89.94 | 7.0 | 8.40000000000001 | 23.0 | 24.2 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.9 | 7.0 | 8.05 | 23.0 | 23.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 386.1 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 7.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 333.1 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 27.4 | 7.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 287.1 | 8.0 | 13.6 | 22.0 | 26.8 | 7.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 245.5 | 8.0 | 12.9 | 22.0 | 26.2 | 8.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 208.4 | 8.0 | 12.2 | 22.0 | 25.6 | 9.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.4 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 25.0 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 143.5 | 8.0 | 10.8 | 22.0 | 24.4 | 7.8
0.3 | 843.9 | 112.3 | 8.0 | 10.1 | 22.0 | 23.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.65 | 8.0 | 9.40000000000001 | 22.0 | 23.2 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.57 | 8.0 | 9.05 | 22.0 | 22.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 371.4 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 7.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 319.2 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 26.3 | 7.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 273.8 | 8.0 | 13.6 | 21.0 | 25.7 | 8.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 233.4 | 8.0 | 12.9 | 21.0 | 25.1 | 8.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.6 | 8.0 | 12.2 | 21.0 | 24.5 | 8.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.3 | 8.0 | 11.5 | 21.0 | 23.9 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.6 | 8.0 | 10.8 | 21.0 | 23.4 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.6 | 8.0 | 10.1 | 21.0 | 22.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.34 | 8.0 | 9.40000000000001 | 21.0 | 22.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.5 | 8.0 | 9.05 | 21.0 | 21.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 357.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 25.9 | 7.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 305.5 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 25.3 | 8.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 261.0 | 8.0 | 13.6 | 20.0 | 24.7 | 8.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 221.7 | 8.0 | 12.9 | 20.0 | 24.1 | 8.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 187.0 | 8.0 | 12.2 | 20.0 | 23.5 | 9.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.6 | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 22.9 | 10.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.3 | 8.0 | 10.8 | 20.0 | 22.3 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.9 | 8.0 | 10.1 | 20.0 | 21.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 77.11 | 8.0 | 9.40000000000001 | 20.0 | 21.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.61 | 8.0 | 9.05 | 20.0 | 20.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 342.7 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 24.9 | 8.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 292.4 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 24.3 | 8.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 248.7 | 8.0 | 13.6 | 19.0 | 23.7 | 9.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 210.3 | 8.0 | 12.9 | 19.0 | 23.8 | 9.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.9 | 8.0 | 12.2 | 19.0 | 22.5 | 9.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 147.6 | 8.0 | 11.5 | 19.0 | 21.9 | 9.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.1 | 8.0 | 10.8 | 19.0 | 21.3 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.4 | 8.0 | 10.1 | 19.0 | 20.7 | 8.8
0.2 | 562.6 | 73.2 | 8.0 | 9.40000000000001 | 19.0 | 20.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.32 | 8.0 | 9.05 | 19.0 | 19.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 577.8 | 8.0 | 15.0 | 34.0 | 40.0 | 4.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 507.1 | 8.0 | 14.3 | 34.0 | 39.4 | 5.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 444.8 | 8.0 | 13.6 | 34.0 | 38.8 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 389.0 | 8.0 | 12.9 | 34.0 | 38.2 | 5.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 334.5 | 8.0 | 12.2 | 34.0 | 37.6 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 284.7 | 8.0 | 11.5 | 34.0 | 37.0 | 4.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 236.2 | 8.0 | 10.8 | 34.0 | 36.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 189.4 | 8.0 | 10.1 | 34.0 | 35.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 143.6 | 8.0 | 9.40000000000001 | 34.0 | 35.2 | 3.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 120.3 | 8.0 | 9.05 | 34.0 | 34.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 556.8 | 8.0 | 15.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 487.6 | 8.0 | 14.3 | 33.0 | 38.3 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 427.8 | 8.0 | 13.6 | 33.0 | 37.7 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 376.3 | 8.0 | 12.9 | 33.0 | 37.2 | 5.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 323.8 | 8.0 | 12.2 | 33.0 | 36.6 | 5.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 272.6 | 8.0 | 11.5 | 33.0 | 36.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 225.1 | 8.0 | 10.8 | 33.0 | 35.4 | 5.0
0.3 | 843.9 | 180.4 | 8.0 | 10.1 | 33.0 | 34.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 136.8 | 8.0 | 9.40000000000001 | 33.0 | 34.2 | 4.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.7 | 8.0 | 9.05 | 33.0 | 33.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 535.9 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 37.9 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 469.0 | 8.0 | 14.3 | 32.0 | 37.3 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 413.8 | 8.0 | 13.6 | 32.0 | 36.7 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 363.9 | 8.0 | 12.9 | 32.0 | 36.1 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 310.3 | 8.0 | 12.2 | 32.0 | 35.5 | 5.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 259.9 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 34.9 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 214.6 | 8.0 | 10.8 | 32.0 | 34.4 | 5.2
0.3 | 843.9 | 172.2 | 8.0 | 10.1 | 32.0 | 33.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 131.0 | 8.0 | 9.40000000000001 | 32.0 | 33.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.6 | 8.0 | 9.05 | 32.0 | 32.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 515.3 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 36.9 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 453.1 | 8.0 | 14.3 | 31.0 | 36.3 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 400.1 | 8.0 | 13.6 | 31.0 | 35.7 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 348.8 | 8.0 | 12.9 | 31.0 | 35.1 | 5.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 296.1 | 8.0 | 12.2 | 31.0 | 34.5 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.9 | 8.0 | 11.5 | 31.0 | 33.9 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 205.3 | 8.0 | 10.8 | 31.0 | 33.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 165.7 | 8.0 | 10.1 | 31.0 | 32.8 | 5.9
0.2 | 562.6 | 126.2 | 8.0 | 9.40000000000001 | 31.0 | 32.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.6 | 8.0 | 9.05 | 31.0 | 31.9 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 528.3 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 38.0 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 460.1 | 8.0 | 14.3 | 30.0 | 37.2 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 404.3 | 8.0 | 13.6 | 30.0 | 36.4 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 351.8 | 8.0 | 12.9 | 30.0 | 35.6 | 5.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 296.1 | 8.0 | 12.2 | 30.0 | 34.7 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 246.1 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | 34.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 202.7 | 8.0 | 10.8 | 30.0 | 33.2 | 5.6
0.3 | 843.9 | 162.5 | 8.0 | 10.1 | 30.0 | 32.4 | 5.2
0.2 | 562.6 | 122.9 | 8.0 | 9.40000000000001 | 30.0 | 31.6 | 4.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 102.6 | 8.0 | 9.05 | 30.0 | 31.2 | 4.1
1.0 | 2813.0 | 508.0 | 8.0 | 15.0 | 29.0 | 37.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 444.9 | 8.0 | 14.3 | 29.0 | 36.1 | 5.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 389.8 | 8.0 | 13.6 | 29.0 | 35.3 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 335.6 | 8.0 | 12.9 | 29.0 | 34.5 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 282.5 | 8.0 | 12.2 | 29.0 | 33.7 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 235.9 | 8.0 | 11.5 | 29.0 | 32.9 | 6.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 194.9 | 8.0 | 10.8 | 29.0 | 32.2 | 5.8
0.3 | 843.9 | 155.6 | 8.0 | 10.1 | 29.0 | 31.4 | 5.4
0.2 | 562.6 | 117.3 | 8.0 | 9.40000000000001 | 29.0 | 30.6 | 4.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 98.3 | 8.0 | 9.05 | 29.0 | 30.2 | 4.3
1.0 | 2813.0 | 489.8 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 35.9 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 431.4 | 8.0 | 14.3 | 28.0 | 35.9 | 5.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 373.0 | 8.0 | 13.6 | 28.0 | 34.3 | 6.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 319.8 | 8.0 | 12.9 | 28.0 | 33.5 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.2 | 8.0 | 12.2 | 28.0 | 32.7 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 226.7 | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 31.9 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 186.4 | 8.0 | 10.8 | 28.0 | 31.1 | 6.4
0.3 | 843.9 | 148.2 | 8.0 | 10.1 | 28.0 | 30.4 | 5.7
0.2 | 562.6 | 111.8 | 8.0 | 9.40000000000001 | 28.0 | 29.6 | 5.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 93.58 | 8.0 | 9.05 | 28.0 | 29.2 | 4.5
1.0 | 2813.0 | 473.5 | 8.0 | 15.0 | 27.0 | 34.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 413.8 | 8.0 | 14.3 | 27.0 | 34.5 | 6.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 355.9 | 8.0 | 13.6 | 27.0 | 33.2 | 6.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 305.3 | 8.0 | 12.9 | 27.0 | 32.4 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.7 | 8.0 | 12.2 | 27.0 | 31.7 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 216.9 | 8.0 | 11.5 | 27.0 | 30.9 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 177.6 | 8.0 | 10.8 | 27.0 | 30.1 | 6.3
0.3 | 843.9 | 141.1 | 8.0 | 10.1 | 27.0 | 29.3 | 6.0
0.2 | 562.6 | 106.5 | 8.0 | 9.40000000000001 | 27.0 | 28.6 | 5.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 89.25 | 8.0 | 9.05 | 27.0 | 28.2 | 4.7
1.0 | 2813.0 | 432.3 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 32.0 | 6.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 373.8 | 8.0 | 14.3 | 26.0 | 31.4 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 328.6 | 8.0 | 13.6 | 26.0 | 30.8 | 6.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 280.7 | 8.0 | 12.9 | 26.0 | 30.2 | 7.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.8 | 8.0 | 12.2 | 26.0 | 29.6 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 202.1 | 8.0 | 11.5 | 26.0 | 29.0 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 164.2 | 8.0 | 10.8 | 26.0 | 28.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 131.3 | 8.0 | 10.1 | 26.0 | 27.8 | 6.4
0.2 | 562.6 | 99.85 | 8.0 | 9.40000000000001 | 26.0 | 27.2 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.12 | 8.0 | 9.05 | 26.0 | 26.9 | 5.2
1.0 | 2813.0 | 414.2 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 31.0 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 359.3 | 8.0 | 14.3 | 25.0 | 30.3 | 7.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 314.3 | 8.0 | 13.6 | 25.0 | 29.7 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 270.5 | 8.0 | 12.9 | 25.0 | 29.1 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.8 | 8.0 | 12.2 | 25.0 | 28.5 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.8 | 8.0 | 11.5 | 25.0 | 28.0 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 156.1 | 8.0 | 10.8 | 25.0 | 27.4 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.8 | 8.0 | 10.1 | 25.0 | 26.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.93 | 8.0 | 9.40000000000001 | 25.0 | 26.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.22 | 8.0 | 9.05 | 25.0 | 25.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 397.4 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 29.9 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 345.2 | 8.0 | 14.3 | 24.0 | 29.3 | 7.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 299.7 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 28.7 | 7.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 257.1 | 8.0 | 12.9 | 24.0 | 28.1 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.6 | 8.0 | 12.2 | 24.0 | 27.5 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.9 | 8.0 | 11.5 | 24.0 | 26.9 | 7.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.3 | 8.0 | 10.8 | 24.0 | 26.3 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.4 | 8.0 | 10.1 | 24.0 | 25.8 | 7.1
0.2 | 562.6 | 90.22 | 8.0 | 9.40000000000001 | 24.0 | 25.2 | 6.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.31 | 8.0 | 9.05 | 24.0 | 24.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 382.0 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 28.9 | 7.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 331.0 | 8.0 | 14.3 | 23.0 | 28.3 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 285.7 | 8.0 | 13.6 | 23.0 | 27.7 | 7.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 244.6 | 8.0 | 12.9 | 23.0 | 27.9 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 208.2 | 8.0 | 12.2 | 23.0 | 26.5 | 8.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.4 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | 25.9 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 143.7 | 8.0 | 10.8 | 23.0 | 25.3 | 7.8
0.3 | 843.9 | 112.4 | 8.0 | 10.1 | 23.0 | 24.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.8 | 8.0 | 9.40000000000001 | 23.0 | 24.2 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.7 | 8.0 | 9.05 | 23.0 | 23.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 369.0 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 7.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 318.1 | 9.0 | 15.3 | 22.0 | 27.4 | 8.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 273.5 | 9.0 | 14.6 | 22.0 | 26.8 | 8.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 233.4 | 9.0 | 13.9 | 22.0 | 26.2 | 8.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 198.0 | 9.0 | 13.2 | 22.0 | 25.6 | 8.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.8 | 9.0 | 12.5 | 22.0 | 25.0 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.2 | 9.0 | 11.8 | 22.0 | 24.4 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.9 | 9.0 | 11.1 | 22.0 | 23.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.58 | 9.0 | 10.4 | 22.0 | 23.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.24 | 9.0 | 10.05 | 22.0 | 22.9 | 6.9
1.0 | 2813.0 | 354.4 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 27.0 | 7.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 304.3 | 9.0 | 15.3 | 21.0 | 26.4 | 8.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 260.5 | 9.0 | 14.6 | 21.0 | 25.7 | 8.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 221.6 | 9.0 | 13.9 | 21.0 | 25.1 | 8.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 187.4 | 9.0 | 13.2 | 21.0 | 24.5 | 9.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 155.0 | 9.0 | 12.5 | 21.0 | 23.9 | 9.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.8 | 9.0 | 11.8 | 21.0 | 23.4 | 8.7
0.3 | 843.9 | 101.2 | 9.0 | 11.1 | 21.0 | 22.8 | 8.3
0.2 | 562.6 | 77.33 | 9.0 | 10.4 | 21.0 | 22.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.79 | 9.0 | 10.05 | 21.0 | 21.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 340.0 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 25.9 | 8.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 290.9 | 9.0 | 15.3 | 20.0 | 25.3 | 8.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 248.0 | 9.0 | 14.6 | 20.0 | 24.7 | 9.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 210.1 | 9.0 | 13.9 | 20.0 | 24.1 | 9.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 177.2 | 9.0 | 13.2 | 20.0 | 23.5 | 9.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.7 | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 22.9 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.5 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 22.3 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.62 | 9.0 | 11.1 | 20.0 | 21.8 | 8.8
0.2 | 562.6 | 73.24 | 9.0 | 10.4 | 20.0 | 21.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.46 | 9.0 | 10.05 | 20.0 | 20.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 326.0 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 24.9 | 8.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 278.0 | 9.0 | 15.3 | 19.0 | 24.3 | 9.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 236.1 | 9.0 | 14.6 | 19.0 | 23.7 | 9.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 199.1 | 9.0 | 13.9 | 19.0 | 23.8 | 9.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 167.4 | 9.0 | 13.2 | 19.0 | 22.5 | 10.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 139.3 | 9.0 | 12.5 | 19.0 | 21.9 | 10.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.3 | 9.0 | 11.8 | 19.0 | 21.3 | 9.8
0.3 | 843.9 | 93.3 | 9.0 | 11.1 | 19.0 | 20.8 | 9.5
0.2 | 562.6 | 69.31 | 9.0 | 10.4 | 19.0 | 20.2 | 8.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 59.15 | 9.0 | 10.05 | 19.0 | 19.9 | 7.1
1.0 | 2813.0 | 556.3 | 9.0 | 16.0 | 34.0 | 40.0 | 5.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 487.6 | 9.0 | 15.3 | 34.0 | 39.4 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 429.1 | 9.0 | 14.6 | 34.0 | 38.8 | 5.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 378.2 | 9.0 | 13.9 | 34.0 | 38.2 | 5.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 324.7 | 9.0 | 13.2 | 34.0 | 37.6 | 5.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 273.0 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 37.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 225.6 | 9.0 | 11.8 | 34.0 | 36.4 | 5.0
0.3 | 843.9 | 180.8 | 9.0 | 11.1 | 34.0 | 35.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 137.2 | 9.0 | 10.4 | 34.0 | 35.2 | 4.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 115.0 | 9.0 | 10.05 | 34.0 | 34.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 535.2 | 9.0 | 16.0 | 33.0 | 39.0 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 469.5 | 9.0 | 15.3 | 33.0 | 38.4 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 415.3 | 9.0 | 14.6 | 33.0 | 37.8 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 366.0 | 9.0 | 13.9 | 33.0 | 37.2 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 310.7 | 9.0 | 13.2 | 33.0 | 36.6 | 5.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 260.3 | 9.0 | 12.5 | 33.0 | 36.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 215.1 | 9.0 | 11.8 | 33.0 | 35.4 | 5.2
0.3 | 843.9 | 172.8 | 9.0 | 11.1 | 33.0 | 34.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 131.6 | 9.0 | 10.4 | 33.0 | 34.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.9 | 9.0 | 10.05 | 33.0 | 33.9 | 3.8
1.0 | 2813.0 | 514.9 | 9.0 | 16.0 | 32.0 | 37.9 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 454.1 | 9.0 | 15.3 | 32.0 | 37.3 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 401.3 | 9.0 | 14.6 | 32.0 | 36.7 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 349.4 | 9.0 | 13.9 | 32.0 | 36.1 | 5.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 296.4 | 9.0 | 13.2 | 32.0 | 35.5 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 248.4 | 9.0 | 12.5 | 32.0 | 34.9 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 206.1 | 9.0 | 11.8 | 32.0 | 34.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 166.4 | 9.0 | 11.1 | 32.0 | 33.8 | 5.7
0.2 | 562.6 | 126.7 | 9.0 | 10.4 | 32.0 | 33.2 | 4.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.0 | 9.0 | 10.05 | 32.0 | 32.9 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 497.1 | 9.0 | 16.0 | 31.0 | 36.9 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 439.1 | 9.0 | 15.3 | 31.0 | 36.3 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 384.7 | 9.0 | 14.6 | 31.0 | 35.7 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 333.1 | 9.0 | 13.9 | 31.0 | 35.1 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 282.9 | 9.0 | 13.2 | 31.0 | 34.5 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 238.3 | 9.0 | 12.5 | 31.0 | 33.9 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 198.3 | 9.0 | 11.8 | 31.0 | 33.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 159.7 | 9.0 | 11.1 | 31.0 | 32.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 121.4 | 9.0 | 10.4 | 31.0 | 32.2 | 4.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.8 | 9.0 | 10.05 | 31.0 | 31.9 | 4.1
1.0 | 2813.0 | 482.4 | 9.0 | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 5.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 425.3 | 9.0 | 15.3 | 30.0 | 35.4 | 6.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 368.9 | 9.0 | 14.6 | 30.0 | 34.8 | 6.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 318.9 | 9.0 | 13.9 | 30.0 | 34.2 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 271.9 | 9.0 | 13.2 | 30.0 | 33.6 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.6 | 9.0 | 12.5 | 30.0 | 33.0 | 6.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 190.3 | 9.0 | 11.8 | 30.0 | 32.4 | 5.9
0.3 | 843.9 | 152.6 | 9.0 | 11.1 | 30.0 | 31.8 | 5.5
0.2 | 562.6 | 115.9 | 9.0 | 10.4 | 30.0 | 31.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.15 | 9.0 | 10.05 | 30.0 | 30.9 | 4.3
1.0 | 2813.0 | 465.4 | 9.0 | 16.0 | 29.0 | 35.0 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 406.9 | 9.0 | 15.3 | 29.0 | 34.4 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 352.2 | 9.0 | 14.6 | 29.0 | 33.7 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 305.0 | 9.0 | 13.9 | 29.0 | 33.1 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 263.6 | 9.0 | 13.2 | 29.0 | 32.6 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.7 | 9.0 | 12.5 | 29.0 | 32.0 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.3 | 9.0 | 11.8 | 29.0 | 31.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 145.3 | 9.0 | 11.1 | 29.0 | 30.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 110.4 | 9.0 | 10.4 | 29.0 | 30.2 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.72 | 9.0 | 10.05 | 29.0 | 29.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 447.0 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 33.9 | 6.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 388.6 | 9.0 | 15.3 | 28.0 | 33.3 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 337.2 | 9.0 | 14.6 | 28.0 | 32.7 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 292.8 | 9.0 | 13.9 | 28.0 | 32.1 | 6.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.8 | 9.0 | 13.2 | 28.0 | 31.5 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.3 | 9.0 | 12.5 | 28.0 | 30.9 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.6 | 9.0 | 11.8 | 28.0 | 30.4 | 6.5
0.3 | 843.9 | 138.2 | 9.0 | 11.1 | 28.0 | 29.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 105.1 | 9.0 | 10.4 | 28.0 | 29.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.54 | 9.0 | 10.05 | 28.0 | 28.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 428.0 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 32.9 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 372.5 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 32.3 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 328.1 | 9.0 | 14.6 | 27.0 | 31.7 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 280.1 | 9.0 | 13.9 | 27.0 | 31.9 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.4 | 9.0 | 13.2 | 27.0 | 30.5 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 202.2 | 9.0 | 12.5 | 27.0 | 29.9 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 164.2 | 9.0 | 11.8 | 27.0 | 29.3 | 6.9
0.3 | 843.9 | 131.4 | 9.0 | 11.1 | 27.0 | 28.8 | 6.4
0.2 | 562.6 | 100.0 | 9.0 | 10.4 | 27.0 | 28.2 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.26 | 9.0 | 10.05 | 27.0 | 27.9 | 5.7
1.0 | 2813.0 | 411.9 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 32.0 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 359.7 | 9.0 | 15.3 | 26.0 | 31.4 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 314.7 | 9.0 | 14.6 | 26.0 | 30.8 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 270.7 | 9.0 | 13.9 | 26.0 | 30.2 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 228.3 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 29.6 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 192.5 | 9.0 | 12.5 | 26.0 | 29.0 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 156.5 | 9.0 | 11.8 | 26.0 | 28.4 | 7.2
0.3 | 843.9 | 125.1 | 9.0 | 11.1 | 26.0 | 27.8 | 6.7
0.2 | 562.6 | 95.21 | 9.0 | 10.4 | 26.0 | 27.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.34 | 9.0 | 10.05 | 26.0 | 26.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 395.4 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 31.0 | 7.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 345.2 | 9.0 | 15.3 | 25.0 | 30.4 | 7.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 299.8 | 9.0 | 14.6 | 25.0 | 29.7 | 7.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 257.3 | 9.0 | 13.9 | 25.0 | 29.1 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.9 | 9.0 | 13.2 | 25.0 | 28.5 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 182.5 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 28.0 | 7.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.6 | 9.0 | 11.8 | 25.0 | 27.4 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.8 | 9.0 | 11.1 | 25.0 | 26.8 | 7.1
0.2 | 562.6 | 90.5 | 9.0 | 10.4 | 25.0 | 26.2 | 6.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.53 | 9.0 | 10.05 | 25.0 | 25.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 380.3 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | 29.9 | 7.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 330.5 | 9.0 | 15.3 | 24.0 | 29.3 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 285.5 | 9.0 | 14.6 | 24.0 | 28.7 | 7.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 244.7 | 9.0 | 13.9 | 24.0 | 28.1 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 206.0 | 9.0 | 13.2 | 24.0 | 27.5 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.9 | 9.0 | 12.5 | 24.0 | 26.9 | 8.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 141.1 | 9.0 | 11.8 | 24.0 | 26.3 | 8.0
0.3 | 843.9 | 112.7 | 9.0 | 11.1 | 24.0 | 25.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 86.7 | 9.0 | 10.4 | 24.0 | 25.2 | 6.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.94 | 9.0 | 10.05 | 24.0 | 24.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 365.4 | 9.0 | 16.0 | 23.0 | 28.9 | 7.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 315.9 | 9.0 | 15.3 | 23.0 | 28.3 | 8.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 272.0 | 9.0 | 14.6 | 23.0 | 27.7 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 232.6 | 9.0 | 13.9 | 23.0 | 27.9 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.8 | 9.0 | 13.2 | 23.0 | 26.5 | 8.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.7 | 9.0 | 12.5 | 23.0 | 25.9 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.4 | 9.0 | 11.8 | 23.0 | 25.3 | 8.2
0.3 | 843.9 | 106.9 | 9.0 | 11.1 | 23.0 | 24.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.76 | 9.0 | 10.4 | 23.0 | 24.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.37 | 9.0 | 10.05 | 23.0 | 23.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 352.2 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 8.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 303.2 | 10.0 | 16.3 | 22.0 | 27.4 | 8.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 260.1 | 10.0 | 15.6 | 22.0 | 26.8 | 8.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 221.6 | 10.0 | 14.9 | 22.0 | 26.2 | 8.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 187.1 | 10.0 | 14.2 | 22.0 | 25.6 | 9.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 155.5 | 10.0 | 13.5 | 22.0 | 25.0 | 9.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 129.3 | 10.0 | 12.8 | 22.0 | 24.4 | 8.7
0.3 | 843.9 | 101.4 | 10.0 | 12.1 | 22.0 | 23.8 | 8.3
0.2 | 562.6 | 77.55 | 10.0 | 11.4 | 22.0 | 23.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.95 | 10.0 | 11.05 | 22.0 | 22.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 337.6 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 8.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 289.7 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 26.4 | 8.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 247.4 | 10.0 | 15.6 | 21.0 | 25.7 | 10.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 210.0 | 10.0 | 14.9 | 21.0 | 25.1 | 9.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.7 | 10.0 | 14.2 | 21.0 | 24.5 | 9.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 147.0 | 10.0 | 13.5 | 21.0 | 23.9 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 122.0 | 10.0 | 12.8 | 21.0 | 23.4 | 9.2
0.3 | 843.9 | 95.84 | 10.0 | 12.1 | 21.0 | 22.8 | 8.8
0.2 | 562.6 | 73.45 | 10.0 | 11.4 | 21.0 | 22.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.63 | 10.0 | 11.05 | 21.0 | 21.9 | 6.7
1.0 | 2813.0 | 323.5 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 25.9 | 8.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 276.6 | 10.0 | 16.3 | 20.0 | 25.3 | 9.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 235.3 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 24.7 | 9.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 198.9 | 10.0 | 14.9 | 20.0 | 24.1 | 9.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.9 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 23.5 | 10.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 139.5 | 10.0 | 13.5 | 20.0 | 22.9 | 10.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.7 | 10.0 | 12.8 | 20.0 | 22.3 | 9.8
0.3 | 843.9 | 93.78 | 10.0 | 12.1 | 20.0 | 21.8 | 9.0
0.2 | 562.6 | 69.46 | 10.0 | 11.4 | 20.0 | 21.2 | 8.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 59.29 | 10.0 | 11.05 | 20.0 | 20.9 | 7.1
1.0 | 2813.0 | 309.9 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 9.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 264.1 | 10.0 | 16.3 | 19.0 | 24.3 | 9.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 223.8 | 10.0 | 15.6 | 19.0 | 23.7 | 10.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 188.3 | 10.0 | 14.9 | 19.0 | 23.8 | 10.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 157.3 | 10.0 | 14.2 | 19.0 | 22.5 | 10.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 131.2 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 21.9 | 10.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 107.7 | 10.0 | 12.8 | 19.0 | 21.3 | 10.5
0.3 | 843.9 | 87.89 | 10.0 | 12.1 | 19.0 | 20.8 | 9.6
0.2 | 562.6 | 65.52 | 10.0 | 11.4 | 19.0 | 20.2 | 8.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 56.28 | 10.0 | 11.05 | 19.0 | 19.9 | 7.5
1.0 | 2813.0 | 535.1 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 40.0 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 470.4 | 10.0 | 16.3 | 34.0 | 39.4 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 417.0 | 10.0 | 15.6 | 34.0 | 38.8 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 366.6 | 10.0 | 14.9 | 34.0 | 38.2 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 310.9 | 10.0 | 14.2 | 34.0 | 37.6 | 5.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 260.8 | 10.0 | 13.5 | 34.0 | 37.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 215.6 | 10.0 | 12.8 | 34.0 | 36.4 | 5.2
0.3 | 843.9 | 173.8 | 10.0 | 12.1 | 34.0 | 35.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 132.1 | 10.0 | 11.4 | 34.0 | 35.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.5 | 10.0 | 11.05 | 34.0 | 34.9 | 3.8
1.0 | 2813.0 | 515.7 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 455.2 | 10.0 | 16.3 | 33.0 | 38.4 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 402.3 | 10.0 | 15.6 | 33.0 | 37.8 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 350.2 | 10.0 | 14.9 | 33.0 | 37.2 | 5.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 296.6 | 10.0 | 14.2 | 33.0 | 36.6 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 248.9 | 10.0 | 13.5 | 33.0 | 36.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 206.9 | 10.0 | 12.8 | 33.0 | 35.4 | 5.4
0.3 | 843.9 | 167.1 | 10.0 | 12.1 | 33.0 | 34.8 | 5.5
0.2 | 562.6 | 127.2 | 10.0 | 11.4 | 33.0 | 34.2 | 4.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.3 | 10.0 | 11.05 | 33.0 | 33.9 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 498.0 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 37.9 | 5.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 439.7 | 10.0 | 16.3 | 32.0 | 37.3 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 385.0 | 10.0 | 15.6 | 32.0 | 36.7 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 333.6 | 10.0 | 14.9 | 32.0 | 36.1 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 283.2 | 10.0 | 14.2 | 32.0 | 35.5 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 239.1 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 34.9 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 199.0 | 10.0 | 12.8 | 32.0 | 34.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 160.2 | 10.0 | 12.1 | 32.0 | 33.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 121.7 | 10.0 | 11.4 | 32.0 | 33.2 | 4.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.9 | 10.0 | 11.05 | 32.0 | 32.9 | 4.1
1.0 | 2813.0 | 480.8 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 36.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 422.0 | 10.0 | 16.3 | 31.0 | 36.3 | 6.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 367.4 | 10.0 | 15.6 | 31.0 | 35.7 | 6.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 318.2 | 10.0 | 14.9 | 31.0 | 35.9 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 271.9 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | 34.5 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.8 | 10.0 | 13.5 | 31.0 | 33.9 | 6.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 190.7 | 10.0 | 12.8 | 31.0 | 33.4 | 5.9
0.3 | 843.9 | 152.7 | 10.0 | 12.1 | 31.0 | 32.8 | 5.5
0.2 | 562.6 | 116.1 | 10.0 | 11.4 | 31.0 | 32.2 | 4.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.3 | 10.0 | 11.05 | 31.0 | 31.9 | 4.3
1.0 | 2813.0 | 491.7 | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 38.0 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 431.0 | 10.0 | 16.3 | 30.0 | 37.2 | 5.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 373.5 | 10.0 | 15.6 | 30.0 | 36.4 | 6.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 321.0 | 10.0 | 14.9 | 30.0 | 35.5 | 6.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 271.7 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 34.7 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.2 | 10.0 | 13.5 | 30.0 | 34.0 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 187.4 | 10.0 | 12.8 | 30.0 | 33.2 | 6.4
0.3 | 843.9 | 149.4 | 10.0 | 12.1 | 30.0 | 32.4 | 5.6
0.2 | 562.6 | 112.5 | 10.0 | 11.4 | 30.0 | 31.6 | 5.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 94.7 | 10.0 | 11.05 | 30.0 | 31.2 | 4.5
1.0 | 2813.0 | 474.2 | 10.0 | 17.0 | 29.0 | 37.0 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 412.9 | 10.0 | 16.3 | 29.0 | 36.1 | 6.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 356.4 | 10.0 | 15.6 | 29.0 | 35.3 | 6.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 307.0 | 10.0 | 14.9 | 29.0 | 34.5 | 6.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 264.0 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 33.7 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.9 | 10.0 | 13.5 | 29.0 | 32.9 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 178.5 | 10.0 | 12.8 | 29.0 | 32.1 | 6.3
0.3 | 843.9 | 141.9 | 10.0 | 12.1 | 29.0 | 31.4 | 5.9
0.2 | 562.6 | 107.1 | 10.0 | 11.4 | 29.0 | 30.6 | 5.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 89.73 | 10.0 | 11.05 | 29.0 | 30.2 | 4.7
1.0 | 2813.0 | 455.5 | 10.0 | 17.0 | 28.0 | 35.9 | 6.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 396.5 | 10.0 | 16.3 | 28.0 | 35.9 | 6.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 340.8 | 10.0 | 15.6 | 28.0 | 34.3 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 294.6 | 10.0 | 14.9 | 28.0 | 33.5 | 6.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.8 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 32.7 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 207.5 | 10.0 | 13.5 | 28.0 | 31.9 | 6.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 169.8 | 10.0 | 12.8 | 28.0 | 31.1 | 6.6
0.3 | 843.9 | 135.0 | 10.0 | 12.1 | 28.0 | 30.4 | 6.3
0.2 | 562.6 | 101.9 | 10.0 | 11.4 | 28.0 | 29.6 | 5.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 85.53 | 10.0 | 11.05 | 28.0 | 29.2 | 4.9
1.0 | 2813.0 | 436.1 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 34.9 | 6.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 379.3 | 10.0 | 16.3 | 27.0 | 34.5 | 6.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 332.9 | 10.0 | 15.6 | 27.0 | 33.3 | 6.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 281.8 | 10.0 | 14.9 | 27.0 | 32.4 | 7.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.2 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 31.7 | 7.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.9 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 30.9 | 7.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 161.5 | 10.0 | 12.8 | 27.0 | 30.1 | 7.0
0.3 | 843.9 | 128.3 | 10.0 | 12.1 | 27.0 | 29.3 | 6.6
0.2 | 562.6 | 96.92 | 10.0 | 11.4 | 27.0 | 28.6 | 5.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 81.47 | 10.0 | 11.05 | 27.0 | 28.2 | 5.2
1.0 | 2813.0 | 394.2 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 32.0 | 7.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 345.4 | 10.0 | 16.3 | 26.0 | 31.4 | 7.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 299.9 | 10.0 | 15.6 | 26.0 | 30.8 | 7.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 257.7 | 10.0 | 14.9 | 26.0 | 30.2 | 7.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.6 | 10.0 | 14.2 | 26.0 | 29.6 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 183.2 | 10.0 | 13.5 | 26.0 | 29.0 | 7.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.9 | 10.0 | 12.8 | 26.0 | 28.4 | 7.6
0.3 | 843.9 | 119.1 | 10.0 | 12.1 | 26.0 | 27.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 90.85 | 10.0 | 11.4 | 26.0 | 27.2 | 6.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.75 | 10.0 | 11.05 | 26.0 | 26.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 379.1 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 31.0 | 7.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 330.2 | 10.0 | 16.3 | 25.0 | 30.4 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 285.5 | 10.0 | 15.6 | 25.0 | 29.7 | 7.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 245.0 | 10.0 | 14.9 | 25.0 | 29.1 | 8.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 205.6 | 10.0 | 14.2 | 25.0 | 28.5 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 173.5 | 10.0 | 13.5 | 25.0 | 28.0 | 8.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 141.3 | 10.0 | 12.8 | 25.0 | 27.4 | 8.0
0.3 | 843.9 | 113.0 | 10.0 | 12.1 | 25.0 | 26.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 86.33 | 10.0 | 11.4 | 25.0 | 26.2 | 6.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 73.12 | 10.0 | 11.05 | 25.0 | 25.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 363.9 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 29.9 | 7.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 315.3 | 10.0 | 16.3 | 24.0 | 29.3 | 8.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 271.8 | 10.0 | 15.6 | 24.0 | 28.7 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 232.7 | 10.0 | 14.9 | 24.0 | 28.1 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.5 | 10.0 | 14.2 | 24.0 | 27.5 | 8.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 164.8 | 10.0 | 13.5 | 24.0 | 26.9 | 8.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 137.0 | 10.0 | 12.8 | 24.0 | 26.4 | 8.2
0.3 | 843.9 | 107.2 | 10.0 | 12.1 | 24.0 | 25.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.96 | 10.0 | 11.4 | 24.0 | 25.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.56 | 10.0 | 11.05 | 24.0 | 24.9 | 6.7
1.0 | 2813.0 | 348.8 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 28.9 | 8.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 301.0 | 10.0 | 16.3 | 23.0 | 28.3 | 8.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 258.6 | 10.0 | 15.6 | 23.0 | 27.7 | 8.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 220.8 | 10.0 | 14.9 | 23.0 | 27.9 | 8.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.8 | 10.0 | 14.2 | 23.0 | 26.5 | 9.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 155.4 | 10.0 | 13.5 | 23.0 | 25.9 | 9.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 129.5 | 10.0 | 12.8 | 23.0 | 25.3 | 8.7
0.3 | 843.9 | 101.5 | 10.0 | 12.1 | 23.0 | 24.8 | 8.3
0.2 | 562.6 | 77.68 | 10.0 | 11.4 | 23.0 | 24.2 | 7.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 66.11 | 10.0 | 11.05 | 23.0 | 23.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 358.9 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 30.0 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 308.7 | 6.0 | 13.2 | 22.0 | 29.2 | 8.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 263.6 | 6.0 | 12.4 | 22.0 | 28.3 | 8.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 223.4 | 6.0 | 11.6 | 22.0 | 27.5 | 8.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 187.4 | 6.0 | 10.8 | 22.0 | 26.7 | 9.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.4 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 25.9 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.4 | 6.0 | 9.2 | 22.0 | 25.1 | 8.8
0.3 | 843.9 | 98.81 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 24.4 | 8.5
0.2 | 562.6 | 74.97 | 6.0 | 7.59999999999999 | 22.0 | 23.6 | 7.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 63.71 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 23.2 | 6.6
1.0 | 2813.0 | 343.9 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 29.0 | 8.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 294.5 | 6.0 | 13.2 | 21.0 | 28.1 | 8.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 250.6 | 6.0 | 12.4 | 21.0 | 27.3 | 9.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 211.6 | 6.0 | 11.6 | 21.0 | 26.5 | 9.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.9 | 6.0 | 10.8 | 21.0 | 25.7 | 9.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.9 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 24.9 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.0 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 24.1 | 9.4
0.3 | 843.9 | 93.28 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 23.3 | 9.5
0.2 | 562.6 | 70.99 | 6.0 | 7.59999999999999 | 21.0 | 22.6 | 7.9
0.15151084251688587 | 426.2 | 60.65 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 22.2 | 7.3
1.0 | 2813.0 | 329.3 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 27.9 | 8.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 281.0 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 27.9 | 9.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 238.1 | 6.0 | 12.4 | 20.0 | 26.3 | 9.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 200.3 | 6.0 | 11.6 | 20.0 | 25.5 | 9.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.9 | 6.0 | 10.8 | 20.0 | 24.7 | 10.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.2 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 23.9 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 112.7 | 6.0 | 9.2 | 20.0 | 23.1 | 10.0
0.3 | 843.9 | 91.29 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 22.3 | 9.2
0.2 | 562.6 | 66.9 | 6.0 | 7.59999999999999 | 20.0 | 21.6 | 8.4
0.15300391041592604 | 430.4 | 57.74 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 21.2 | 7.5
1.0 | 2813.0 | 315.1 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 26.9 | 8.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 268.0 | 6.0 | 13.2 | 19.0 | 26.6 | 9.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 226.1 | 6.0 | 12.4 | 19.0 | 25.2 | 10.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 189.5 | 6.0 | 11.6 | 19.0 | 24.4 | 10.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 157.2 | 6.0 | 10.8 | 19.0 | 23.6 | 10.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 129.9 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 22.9 | 10.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 105.7 | 6.0 | 9.2 | 19.0 | 22.8 | 10.6
0.3 | 843.9 | 85.54 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 21.3 | 9.9
0.2 | 562.6 | 63.55 | 6.0 | 7.59999999999999 | 19.0 | 20.6 | 8.9
0.15453252755065766 | 434.7 | 55.45 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 20.2 | 7.8
1.0 | 2813.0 | 613.4 | 6.0 | 14.0 | 34.0 | 40.5 | 4.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 544.3 | 6.0 | 13.2 | 34.0 | 39.4 | 4.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 478.8 | 6.0 | 12.4 | 34.0 | 38.8 | 4.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 418.5 | 6.0 | 11.6 | 34.0 | 38.2 | 4.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 357.3 | 6.0 | 10.8 | 34.0 | 37.6 | 4.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 302.2 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 37.0 | 4.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 251.4 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 36.4 | 4.5
0.3 | 843.9 | 203.3 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 35.8 | 4.2
0.2 | 562.6 | 154.6 | 6.0 | 7.59999999999999 | 34.0 | 35.3 | 3.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 128.5 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.0 | 3.3
1.0 | 2813.0 | 598.2 | 6.0 | 14.0 | 33.0 | 39.0 | 4.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 527.8 | 6.0 | 13.2 | 33.0 | 38.4 | 4.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 460.8 | 6.0 | 12.4 | 33.0 | 37.8 | 4.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 401.8 | 6.0 | 11.6 | 33.0 | 37.2 | 4.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 343.4 | 6.0 | 10.8 | 33.0 | 36.6 | 4.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 292.0 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 36.0 | 4.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 243.9 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 35.4 | 4.6
0.3 | 843.9 | 197.1 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 34.8 | 4.3
0.2 | 562.6 | 149.6 | 6.0 | 7.59999999999999 | 33.0 | 34.2 | 3.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 124.6 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 33.9 | 3.4
1.0 | 2813.0 | 577.6 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 38.0 | 4.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 508.6 | 6.0 | 13.2 | 32.0 | 37.4 | 5.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 442.8 | 6.0 | 12.4 | 32.0 | 36.7 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 385.6 | 6.0 | 11.6 | 32.0 | 36.1 | 5.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 331.8 | 6.0 | 10.8 | 32.0 | 35.6 | 5.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 282.7 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 35.0 | 5.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 234.9 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 34.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 188.4 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 33.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 142.8 | 6.0 | 7.59999999999999 | 32.0 | 33.2 | 3.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.7 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 32.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 557.2 | 6.0 | 14.0 | 31.0 | 36.9 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 489.3 | 6.0 | 13.2 | 31.0 | 36.3 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 425.3 | 6.0 | 12.4 | 31.0 | 35.7 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 372.3 | 6.0 | 11.6 | 31.0 | 35.1 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 321.3 | 6.0 | 10.8 | 31.0 | 34.5 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 271.5 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 34.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 224.1 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 33.4 | 5.2
0.3 | 843.9 | 179.4 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 32.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 136.1 | 6.0 | 7.59999999999999 | 31.0 | 32.2 | 4.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.1 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 31.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 539.0 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 472.2 | 6.0 | 13.2 | 30.0 | 35.4 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 411.4 | 6.0 | 12.4 | 30.0 | 34.8 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 361.2 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | 34.2 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 309.9 | 6.0 | 10.8 | 30.0 | 33.6 | 5.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 259.6 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 33.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 214.0 | 6.0 | 9.2 | 30.0 | 32.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 171.2 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 31.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 130.0 | 6.0 | 7.59999999999999 | 30.0 | 31.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.0 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 30.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 519.1 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | 35.0 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 455.0 | 6.0 | 13.2 | 29.0 | 34.4 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 398.1 | 6.0 | 12.4 | 29.0 | 33.7 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 347.8 | 6.0 | 11.6 | 29.0 | 33.2 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 296.0 | 6.0 | 10.8 | 29.0 | 32.6 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.5 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 32.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.2 | 6.0 | 9.2 | 29.0 | 31.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 164.4 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 30.8 | 5.1
0.2 | 562.6 | 125.2 | 6.0 | 7.59999999999999 | 29.0 | 30.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.9 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 29.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 499.5 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 33.9 | 5.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 439.3 | 6.0 | 13.2 | 28.0 | 33.3 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 384.0 | 6.0 | 12.4 | 28.0 | 32.7 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 332.3 | 6.0 | 11.6 | 28.0 | 32.1 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 284.5 | 6.0 | 10.8 | 28.0 | 31.5 | 5.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 236.5 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 30.9 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.4 | 6.0 | 9.2 | 28.0 | 30.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.1 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 29.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.4 | 6.0 | 7.59999999999999 | 28.0 | 29.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.9 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 28.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 480.6 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 32.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 423.6 | 6.0 | 13.2 | 27.0 | 32.3 | 6.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 367.9 | 6.0 | 12.4 | 27.0 | 31.7 | 6.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 316.8 | 6.0 | 11.6 | 27.0 | 31.9 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 271.2 | 6.0 | 10.8 | 27.0 | 30.5 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.3 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 29.9 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.5 | 6.0 | 9.2 | 27.0 | 29.3 | 6.0
0.3 | 843.9 | 151.1 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 28.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 114.9 | 6.0 | 7.59999999999999 | 27.0 | 28.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.34 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 27.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 466.0 | 6.0 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 408.8 | 6.0 | 13.2 | 26.0 | 31.4 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 353.0 | 6.0 | 12.4 | 26.0 | 30.8 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 303.7 | 6.0 | 11.6 | 26.0 | 30.2 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 260.9 | 6.0 | 10.8 | 26.0 | 29.6 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.6 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 29.0 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.2 | 6.0 | 9.2 | 26.0 | 28.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 144.2 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 27.8 | 5.9
0.2 | 562.6 | 109.5 | 6.0 | 7.59999999999999 | 26.0 | 27.2 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.14 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 26.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 450.2 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 31.0 | 6.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 391.4 | 6.0 | 13.2 | 25.0 | 30.4 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 339.4 | 6.0 | 12.4 | 25.0 | 29.7 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.2 | 6.0 | 11.6 | 25.0 | 29.1 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.1 | 6.0 | 10.8 | 25.0 | 28.5 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.2 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 28.0 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.6 | 6.0 | 9.2 | 25.0 | 27.4 | 6.6
0.3 | 843.9 | 137.2 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 26.8 | 6.2
0.2 | 562.6 | 104.2 | 6.0 | 7.59999999999999 | 25.0 | 26.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.87 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 25.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 434.0 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 29.9 | 6.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 374.3 | 6.0 | 13.2 | 24.0 | 29.3 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 325.7 | 6.0 | 12.4 | 24.0 | 28.7 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 283.3 | 6.0 | 11.6 | 24.0 | 28.1 | 6.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.3 | 6.0 | 10.8 | 24.0 | 27.5 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.4 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 26.9 | 7.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.3 | 6.0 | 9.2 | 24.0 | 26.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.5 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 25.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 99.18 | 6.0 | 7.59999999999999 | 24.0 | 25.2 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.62 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 24.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 417.1 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 28.9 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 358.7 | 6.0 | 13.2 | 23.0 | 28.3 | 7.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 312.5 | 6.0 | 12.4 | 23.0 | 27.7 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 269.3 | 6.0 | 11.6 | 23.0 | 27.9 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.5 | 6.0 | 10.8 | 23.0 | 26.5 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.2 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 25.9 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.2 | 6.0 | 9.2 | 23.0 | 25.3 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.0 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 24.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.3 | 6.0 | 7.59999999999999 | 23.0 | 24.2 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.63 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 23.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 402.5 | 7.0 | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 7.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 346.4 | 7.0 | 14.2 | 22.0 | 27.4 | 7.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 300.1 | 7.0 | 13.4 | 22.0 | 26.8 | 7.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 257.2 | 7.0 | 12.6 | 22.0 | 26.2 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 218.4 | 7.0 | 11.8 | 22.0 | 25.6 | 7.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.1 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 25.0 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 150.8 | 7.0 | 10.2 | 22.0 | 24.4 | 7.5
0.3 | 843.9 | 117.9 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 23.8 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.72 | 7.0 | 8.59999999999999 | 22.0 | 23.2 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.89 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 22.9 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 387.1 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 7.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 332.8 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 26.3 | 7.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 286.5 | 7.0 | 13.4 | 21.0 | 25.7 | 7.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 244.7 | 7.0 | 12.6 | 21.0 | 25.1 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 207.4 | 7.0 | 11.8 | 21.0 | 24.5 | 8.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.7 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 23.9 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.7 | 7.0 | 10.2 | 21.0 | 23.4 | 7.9
0.3 | 843.9 | 111.9 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 22.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.31 | 7.0 | 8.59999999999999 | 21.0 | 22.2 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.31 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 21.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 372.7 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 25.9 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 319.2 | 7.0 | 14.2 | 20.0 | 25.3 | 7.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 273.3 | 7.0 | 13.4 | 20.0 | 24.7 | 8.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 232.7 | 7.0 | 12.6 | 20.0 | 24.1 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.7 | 7.0 | 11.8 | 20.0 | 23.5 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.7 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 22.9 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 134.9 | 7.0 | 10.2 | 20.0 | 22.3 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.2 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 21.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.3 | 7.0 | 8.59999999999999 | 20.0 | 21.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.81 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 20.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 358.5 | 7.0 | 15.0 | 19.0 | 24.9 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 305.8 | 7.0 | 14.2 | 19.0 | 24.3 | 8.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 260.7 | 7.0 | 13.4 | 19.0 | 23.7 | 8.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 221.2 | 7.0 | 12.6 | 19.0 | 23.8 | 8.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.3 | 7.0 | 11.8 | 19.0 | 22.5 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.0 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 21.9 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.6 | 7.0 | 10.2 | 19.0 | 21.3 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.6 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 20.7 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.82 | 7.0 | 8.59999999999999 | 19.0 | 20.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.38 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 19.9 | 6.5
1.0 | 2813.0 | 597.0 | 7.0 | 15.0 | 34.0 | 40.0 | 4.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 524.5 | 7.0 | 14.2 | 34.0 | 39.4 | 4.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 461.1 | 7.0 | 13.4 | 34.0 | 38.8 | 4.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 402.3 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 38.2 | 4.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 344.1 | 7.0 | 11.8 | 34.0 | 37.6 | 4.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 292.8 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 37.0 | 4.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 244.6 | 7.0 | 10.2 | 34.0 | 36.4 | 4.6
0.3 | 843.9 | 197.7 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 35.8 | 4.3
0.2 | 562.6 | 150.0 | 7.0 | 8.59999999999999 | 34.0 | 35.2 | 3.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 125.1 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 34.9 | 3.4
1.0 | 2813.0 | 576.2 | 7.0 | 15.0 | 33.0 | 39.0 | 4.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 505.4 | 7.0 | 14.2 | 33.0 | 38.3 | 5.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 442.8 | 7.0 | 13.4 | 33.0 | 37.7 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 386.6 | 7.0 | 12.6 | 33.0 | 37.1 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 332.7 | 7.0 | 11.8 | 33.0 | 36.6 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 283.3 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 36.0 | 5.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 235.3 | 7.0 | 10.2 | 33.0 | 35.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 188.8 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 34.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 143.1 | 7.0 | 8.59999999999999 | 33.0 | 34.2 | 3.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.9 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 33.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 555.5 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 37.9 | 5.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 486.3 | 7.0 | 14.2 | 32.0 | 37.3 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 425.6 | 7.0 | 13.4 | 32.0 | 36.7 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 373.8 | 7.0 | 12.6 | 32.0 | 36.1 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 322.0 | 7.0 | 11.8 | 32.0 | 35.5 | 5.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 271.7 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 35.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 224.4 | 7.0 | 10.2 | 32.0 | 34.4 | 5.2
0.3 | 843.9 | 179.7 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 33.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 136.4 | 7.0 | 8.59999999999999 | 32.0 | 33.2 | 4.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.4 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 32.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 535.0 | 7.0 | 15.0 | 31.0 | 36.9 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 471.4 | 7.0 | 14.2 | 31.0 | 36.3 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 411.2 | 7.0 | 13.4 | 31.0 | 35.7 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 361.6 | 7.0 | 12.6 | 31.0 | 35.1 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 309.2 | 7.0 | 11.8 | 31.0 | 34.5 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 259.2 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 33.9 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 213.8 | 7.0 | 10.2 | 31.0 | 33.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 171.4 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 32.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 130.4 | 7.0 | 8.59999999999999 | 31.0 | 32.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.2 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 31.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 517.2 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | 36.0 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 456.3 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 35.4 | 5.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 399.3 | 7.0 | 13.4 | 30.0 | 34.8 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 348.5 | 7.0 | 12.6 | 30.0 | 34.2 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 296.2 | 7.0 | 11.8 | 30.0 | 33.6 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.9 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 33.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.8 | 7.0 | 10.2 | 30.0 | 32.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 165.1 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 31.8 | 5.1
0.2 | 562.6 | 125.7 | 7.0 | 8.59999999999999 | 30.0 | 31.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.3 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 30.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 497.4 | 7.0 | 15.0 | 29.0 | 35.0 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 439.9 | 7.0 | 14.2 | 29.0 | 34.4 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 384.4 | 7.0 | 13.4 | 29.0 | 33.7 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 332.6 | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 33.1 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 282.5 | 7.0 | 11.8 | 29.0 | 32.5 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.1 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 32.0 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 197.1 | 7.0 | 10.2 | 29.0 | 31.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.7 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 30.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.7 | 7.0 | 8.59999999999999 | 29.0 | 30.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.3 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 29.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 479.9 | 7.0 | 15.0 | 28.0 | 33.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 423.2 | 7.0 | 14.2 | 28.0 | 33.3 | 6.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 367.6 | 7.0 | 13.4 | 28.0 | 32.7 | 6.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 317.1 | 7.0 | 12.6 | 28.0 | 32.1 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 272.1 | 7.0 | 11.8 | 28.0 | 31.5 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.0 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 30.9 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.0 | 7.0 | 10.2 | 28.0 | 30.4 | 6.0
0.3 | 843.9 | 151.5 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 29.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 115.1 | 7.0 | 8.59999999999999 | 28.0 | 29.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.59 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 28.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 463.9 | 7.0 | 15.0 | 27.0 | 32.9 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 405.8 | 7.0 | 14.2 | 27.0 | 32.3 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 350.9 | 7.0 | 13.4 | 27.0 | 31.7 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.9 | 7.0 | 12.6 | 27.0 | 31.9 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.1 | 7.0 | 11.8 | 27.0 | 30.5 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.5 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 29.9 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.2 | 7.0 | 10.2 | 27.0 | 29.3 | 6.2
0.3 | 843.9 | 144.3 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 28.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 109.8 | 7.0 | 8.59999999999999 | 27.0 | 28.2 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.18 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 27.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 449.6 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 32.0 | 6.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 389.9 | 7.0 | 14.2 | 26.0 | 31.4 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 340.6 | 7.0 | 13.4 | 26.0 | 30.8 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.7 | 7.0 | 12.6 | 26.0 | 30.2 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.7 | 7.0 | 11.8 | 26.0 | 29.6 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.9 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 29.0 | 6.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.0 | 7.0 | 10.2 | 26.0 | 28.4 | 6.5
0.3 | 843.9 | 137.5 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 27.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.5 | 7.0 | 8.59999999999999 | 26.0 | 27.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.98 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 26.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 432.3 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 31.0 | 6.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 372.9 | 7.0 | 14.2 | 25.0 | 30.3 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 326.6 | 7.0 | 13.4 | 25.0 | 29.7 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 283.6 | 7.0 | 12.6 | 25.0 | 29.1 | 6.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.7 | 7.0 | 11.8 | 25.0 | 28.5 | 7.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.1 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 28.0 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.6 | 7.0 | 10.2 | 25.0 | 27.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.8 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 26.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 99.46 | 7.0 | 8.59999999999999 | 25.0 | 26.2 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.84 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 25.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 414.7 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 29.9 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 358.0 | 7.0 | 14.2 | 24.0 | 29.3 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 312.8 | 7.0 | 13.4 | 24.0 | 28.7 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 269.4 | 7.0 | 12.6 | 24.0 | 28.1 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.7 | 7.0 | 11.8 | 24.0 | 27.5 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.8 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 26.9 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.5 | 7.0 | 10.2 | 24.0 | 26.3 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.3 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 25.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.57 | 7.0 | 8.59999999999999 | 24.0 | 25.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.85 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 24.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 398.0 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 28.9 | 7.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 344.3 | 7.0 | 14.2 | 23.0 | 28.3 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 298.6 | 7.0 | 13.4 | 23.0 | 27.7 | 7.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 256.2 | 7.0 | 12.6 | 23.0 | 27.9 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 215.6 | 7.0 | 11.8 | 23.0 | 26.5 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.0 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 25.9 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.8 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 25.3 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.0 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 24.8 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.86 | 7.0 | 8.59999999999999 | 23.0 | 24.2 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.4 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 23.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 384.3 | 8.0 | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 7.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 331.8 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 27.4 | 7.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 286.1 | 8.0 | 14.4 | 22.0 | 26.8 | 7.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 244.7 | 8.0 | 13.6 | 22.0 | 26.2 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 207.9 | 8.0 | 12.8 | 22.0 | 25.6 | 8.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.1 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 25.0 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 143.2 | 8.0 | 11.2 | 22.0 | 24.4 | 7.9
0.3 | 843.9 | 112.2 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 23.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.62 | 8.0 | 9.59999999999999 | 22.0 | 23.2 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.52 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 22.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 369.8 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 27.0 | 7.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 317.9 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 26.3 | 8.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 272.8 | 8.0 | 14.4 | 21.0 | 25.7 | 8.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 232.6 | 8.0 | 13.6 | 21.0 | 25.1 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.0 | 8.0 | 12.8 | 21.0 | 24.5 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.1 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 23.9 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.4 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 23.4 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.4 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 22.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.27 | 8.0 | 9.59999999999999 | 21.0 | 22.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.0 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 21.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 355.3 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 25.9 | 7.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 304.3 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 25.3 | 8.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 260.0 | 8.0 | 14.4 | 20.0 | 24.7 | 8.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 220.9 | 8.0 | 13.6 | 20.0 | 24.1 | 8.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.5 | 8.0 | 12.8 | 20.0 | 23.5 | 9.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.3 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 22.9 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.1 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 22.3 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.8 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 21.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 77.4 | 8.0 | 9.59999999999999 | 20.0 | 21.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.56 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 20.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 341.0 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 24.9 | 8.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 291.1 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 24.3 | 8.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 247.7 | 8.0 | 14.4 | 19.0 | 23.7 | 9.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 209.6 | 8.0 | 13.6 | 19.0 | 23.8 | 9.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.4 | 8.0 | 12.8 | 19.0 | 22.5 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 147.3 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 21.9 | 9.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.8 | 8.0 | 11.2 | 19.0 | 21.3 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.27 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 20.7 | 8.9
0.2 | 562.6 | 72.95 | 8.0 | 9.59999999999999 | 19.0 | 20.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.26 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 19.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 575.6 | 8.0 | 16.0 | 34.0 | 40.0 | 4.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 505.4 | 8.0 | 15.2 | 34.0 | 39.4 | 5.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 443.4 | 8.0 | 14.4 | 34.0 | 38.8 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 389.2 | 8.0 | 13.6 | 34.0 | 38.2 | 5.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 334.0 | 8.0 | 12.8 | 34.0 | 37.6 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 284.3 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 37.0 | 4.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 235.8 | 8.0 | 11.2 | 34.0 | 36.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 189.2 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 35.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 143.4 | 8.0 | 9.59999999999999 | 34.0 | 35.2 | 3.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 120.2 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 34.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 554.6 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 39.0 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 485.9 | 8.0 | 15.2 | 33.0 | 38.3 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 426.7 | 8.0 | 14.4 | 33.0 | 37.7 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 375.6 | 8.0 | 13.6 | 33.0 | 37.2 | 5.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 323.1 | 8.0 | 12.8 | 33.0 | 36.6 | 5.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 272.1 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 36.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 224.8 | 8.0 | 11.2 | 33.0 | 35.4 | 5.6
0.3 | 843.9 | 180.2 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 34.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 136.7 | 8.0 | 9.59999999999999 | 33.0 | 34.2 | 4.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.6 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 33.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 533.7 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 37.9 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 467.5 | 8.0 | 15.2 | 32.0 | 37.3 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 412.7 | 8.0 | 14.4 | 32.0 | 36.7 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 363.1 | 8.0 | 13.6 | 32.0 | 36.1 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 309.5 | 8.0 | 12.8 | 32.0 | 35.5 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 259.5 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 35.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 214.2 | 8.0 | 11.2 | 32.0 | 34.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 172.0 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 33.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 131.0 | 8.0 | 9.59999999999999 | 32.0 | 33.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.5 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 32.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 513.2 | 8.0 | 16.0 | 31.0 | 36.9 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 451.8 | 8.0 | 15.2 | 31.0 | 36.3 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 399.0 | 8.0 | 14.4 | 31.0 | 35.7 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 347.7 | 8.0 | 13.6 | 31.0 | 35.1 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 295.3 | 8.0 | 12.8 | 31.0 | 34.5 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.5 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 33.9 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 205.1 | 8.0 | 11.2 | 31.0 | 33.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 165.5 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 32.8 | 6.0
0.2 | 562.6 | 126.1 | 8.0 | 9.59999999999999 | 31.0 | 32.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.6 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 31.9 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 496.9 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 440.7 | 8.0 | 15.2 | 30.0 | 35.4 | 5.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 384.8 | 8.0 | 14.4 | 30.0 | 34.8 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 333.0 | 8.0 | 13.6 | 30.0 | 34.2 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 282.8 | 8.0 | 12.8 | 30.0 | 33.6 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.8 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 33.0 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 197.7 | 8.0 | 11.2 | 30.0 | 32.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 159.3 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 31.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 121.0 | 8.0 | 9.59999999999999 | 30.0 | 31.2 | 4.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.4 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 30.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 480.2 | 8.0 | 16.0 | 29.0 | 35.0 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 423.1 | 8.0 | 15.2 | 29.0 | 34.4 | 6.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 367.5 | 8.0 | 14.4 | 29.0 | 33.7 | 6.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 317.5 | 8.0 | 13.6 | 29.0 | 33.1 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 273.1 | 8.0 | 12.8 | 29.0 | 32.6 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.7 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 32.0 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.5 | 8.0 | 11.2 | 29.0 | 31.4 | 5.9
0.3 | 843.9 | 151.9 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 30.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 115.4 | 8.0 | 9.59999999999999 | 29.0 | 30.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.97 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 29.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 464.0 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 33.9 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 405.2 | 8.0 | 15.2 | 28.0 | 33.3 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 350.8 | 8.0 | 14.4 | 28.0 | 32.7 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 303.5 | 8.0 | 13.6 | 28.0 | 32.1 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 262.1 | 8.0 | 12.8 | 28.0 | 31.5 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.9 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 30.9 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.6 | 8.0 | 11.2 | 28.0 | 30.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 144.7 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 29.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 110.0 | 8.0 | 9.59999999999999 | 28.0 | 29.2 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.53 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 28.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 446.6 | 8.0 | 16.0 | 27.0 | 32.9 | 6.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 387.3 | 8.0 | 15.2 | 27.0 | 32.3 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 340.6 | 8.0 | 14.4 | 27.0 | 31.7 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.3 | 8.0 | 13.6 | 27.0 | 31.9 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.6 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 30.5 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.0 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 29.9 | 6.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.9 | 8.0 | 11.2 | 27.0 | 29.3 | 6.5
0.3 | 843.9 | 137.7 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 28.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.7 | 8.0 | 9.59999999999999 | 27.0 | 28.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.13 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 27.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 430.2 | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 32.0 | 6.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 372.4 | 8.0 | 15.2 | 26.0 | 31.4 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 327.6 | 8.0 | 14.4 | 26.0 | 30.8 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 279.9 | 8.0 | 13.6 | 26.0 | 30.2 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.1 | 8.0 | 12.8 | 26.0 | 29.6 | 7.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.8 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 29.0 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 164.0 | 8.0 | 11.2 | 26.0 | 28.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 131.1 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 27.8 | 6.4
0.2 | 562.6 | 99.75 | 8.0 | 9.59999999999999 | 26.0 | 27.2 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.6 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 26.9 | 5.2
1.0 | 2813.0 | 412.2 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 31.0 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 358.0 | 8.0 | 15.2 | 25.0 | 30.3 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 313.2 | 8.0 | 14.4 | 25.0 | 29.7 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 269.6 | 8.0 | 13.6 | 25.0 | 29.1 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.2 | 8.0 | 12.8 | 25.0 | 28.5 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.4 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 28.0 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.9 | 8.0 | 11.2 | 25.0 | 27.4 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.6 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 26.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.84 | 8.0 | 9.59999999999999 | 25.0 | 26.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.6 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 25.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 395.5 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 29.9 | 7.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 343.9 | 8.0 | 15.2 | 24.0 | 29.3 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 298.6 | 8.0 | 14.4 | 24.0 | 28.7 | 7.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 256.3 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 28.1 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.0 | 8.0 | 12.8 | 24.0 | 27.5 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.6 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 26.9 | 7.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.1 | 8.0 | 11.2 | 24.0 | 26.3 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.3 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 25.8 | 7.1
0.2 | 562.6 | 90.13 | 8.0 | 9.59999999999999 | 24.0 | 25.2 | 6.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.25 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 24.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 380.3 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 28.9 | 7.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 329.6 | 8.0 | 15.2 | 23.0 | 28.3 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 284.6 | 8.0 | 14.4 | 23.0 | 27.7 | 7.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 243.7 | 8.0 | 13.6 | 23.0 | 27.9 | 8.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 207.6 | 8.0 | 12.8 | 23.0 | 26.5 | 8.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.1 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 25.9 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 143.4 | 8.0 | 11.2 | 23.0 | 25.3 | 7.8
0.3 | 843.9 | 112.2 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 24.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.72 | 8.0 | 9.59999999999999 | 23.0 | 24.2 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.65 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 23.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 367.3 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 7.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 316.8 | 9.0 | 16.2 | 22.0 | 27.4 | 8.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 272.4 | 9.0 | 15.4 | 22.0 | 26.8 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 232.6 | 9.0 | 14.6 | 22.0 | 26.2 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.5 | 9.0 | 13.8 | 22.0 | 25.6 | 8.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.5 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 25.0 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.0 | 9.0 | 12.2 | 22.0 | 24.4 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.7 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 23.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.5 | 9.0 | 10.6 | 22.0 | 23.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.19 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 22.9 | 7.0
1.0 | 2813.0 | 352.7 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 8.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 303.0 | 9.0 | 16.2 | 21.0 | 26.4 | 8.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 259.5 | 9.0 | 15.4 | 21.0 | 25.7 | 8.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 220.8 | 9.0 | 14.6 | 21.0 | 25.1 | 8.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.8 | 9.0 | 13.8 | 21.0 | 24.5 | 9.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.8 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 23.9 | 9.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.6 | 9.0 | 12.2 | 21.0 | 23.4 | 8.8
0.3 | 843.9 | 101.0 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 22.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 77.25 | 9.0 | 10.6 | 21.0 | 22.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.75 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 21.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 338.3 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 25.9 | 8.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 289.6 | 9.0 | 16.2 | 20.0 | 25.3 | 8.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 247.0 | 9.0 | 15.4 | 20.0 | 24.7 | 9.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 209.4 | 9.0 | 14.6 | 20.0 | 24.1 | 9.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.6 | 9.0 | 13.8 | 20.0 | 23.5 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.4 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 22.9 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.3 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 22.3 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.48 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 21.8 | 8.8
0.2 | 562.6 | 73.13 | 9.0 | 10.6 | 20.0 | 21.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.41 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 20.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 324.4 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 8.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 276.7 | 9.0 | 16.2 | 19.0 | 24.3 | 9.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 235.1 | 9.0 | 15.4 | 19.0 | 23.7 | 9.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 198.4 | 9.0 | 14.6 | 19.0 | 23.8 | 9.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.8 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 22.5 | 10.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 139.0 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 21.9 | 10.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.1 | 9.0 | 12.2 | 19.0 | 21.3 | 9.9
0.3 | 843.9 | 93.16 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 20.8 | 9.6
0.2 | 562.6 | 69.23 | 9.0 | 10.6 | 19.0 | 20.2 | 8.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 59.11 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 19.9 | 7.1
1.0 | 2813.0 | 597.0 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 40.0 | 4.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 524.5 | 9.0 | 16.2 | 34.0 | 39.4 | 4.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 461.1 | 9.0 | 15.4 | 34.0 | 38.8 | 4.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 402.3 | 9.0 | 14.6 | 34.0 | 38.2 | 4.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 344.1 | 9.0 | 13.8 | 34.0 | 37.6 | 4.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 292.8 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 37.0 | 4.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 244.6 | 9.0 | 12.2 | 34.0 | 36.4 | 4.6
0.3 | 843.9 | 197.7 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 35.8 | 4.3
0.2 | 562.6 | 150.0 | 9.0 | 10.6 | 34.0 | 35.2 | 3.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 125.1 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 34.9 | 3.4
1.0 | 2813.0 | 576.2 | 9.0 | 17.0 | 33.0 | 39.0 | 4.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 505.4 | 9.0 | 16.2 | 33.0 | 38.3 | 5.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 442.8 | 9.0 | 15.4 | 33.0 | 37.7 | 5.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 386.6 | 9.0 | 14.6 | 33.0 | 37.1 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 332.7 | 9.0 | 13.8 | 33.0 | 36.6 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 283.3 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 36.0 | 5.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 235.3 | 9.0 | 12.2 | 33.0 | 35.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 188.8 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 34.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 143.1 | 9.0 | 10.6 | 33.0 | 34.2 | 3.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.9 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 33.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 555.5 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 37.9 | 5.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 486.3 | 9.0 | 16.2 | 32.0 | 37.3 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 425.6 | 9.0 | 15.4 | 32.0 | 36.7 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 373.8 | 9.0 | 14.6 | 32.0 | 36.1 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 322.0 | 9.0 | 13.8 | 32.0 | 35.5 | 5.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 271.7 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 35.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 224.4 | 9.0 | 12.2 | 32.0 | 34.4 | 5.2
0.3 | 843.9 | 179.7 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 33.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 136.4 | 9.0 | 10.6 | 32.0 | 33.2 | 4.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.4 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 32.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 535.0 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | 36.9 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 471.4 | 9.0 | 16.2 | 31.0 | 36.3 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 411.2 | 9.0 | 15.4 | 31.0 | 35.7 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 361.6 | 9.0 | 14.6 | 31.0 | 35.1 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 309.2 | 9.0 | 13.8 | 31.0 | 34.5 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 259.2 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 33.9 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 213.8 | 9.0 | 12.2 | 31.0 | 33.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 171.4 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 32.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 130.4 | 9.0 | 10.6 | 31.0 | 32.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.2 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 31.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 480.7 | 9.0 | 17.0 | 30.0 | 36.0 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 423.7 | 9.0 | 16.2 | 30.0 | 35.4 | 6.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 367.5 | 9.0 | 15.4 | 30.0 | 34.8 | 6.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 317.9 | 9.0 | 14.6 | 30.0 | 34.2 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 271.3 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 33.6 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.3 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 33.0 | 6.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 190.0 | 9.0 | 12.2 | 30.0 | 32.4 | 5.9
0.3 | 843.9 | 152.4 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 31.8 | 5.5
0.2 | 562.6 | 115.8 | 9.0 | 10.6 | 30.0 | 31.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.2 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 30.9 | 4.3
1.0 | 2813.0 | 463.5 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 35.0 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 405.2 | 9.0 | 16.2 | 29.0 | 34.4 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 350.9 | 9.0 | 15.4 | 29.0 | 33.7 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 304.2 | 9.0 | 14.6 | 29.0 | 33.1 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 263.0 | 9.0 | 13.8 | 29.0 | 32.6 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.3 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 32.0 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.0 | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 31.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 145.1 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 30.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 110.3 | 9.0 | 10.6 | 29.0 | 30.2 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.65 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 29.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 444.9 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 33.9 | 6.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 387.0 | 9.0 | 16.2 | 28.0 | 33.3 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 336.2 | 9.0 | 15.4 | 28.0 | 32.7 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 292.0 | 9.0 | 14.6 | 28.0 | 32.1 | 6.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.1 | 9.0 | 13.8 | 28.0 | 31.5 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.4 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 30.9 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.3 | 9.0 | 12.2 | 28.0 | 30.4 | 6.5
0.3 | 843.9 | 138.0 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 29.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 105.0 | 9.0 | 10.6 | 28.0 | 29.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.35 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 28.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 425.9 | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 32.9 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 371.2 | 9.0 | 16.2 | 27.0 | 32.3 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 327.0 | 9.0 | 15.4 | 27.0 | 31.7 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 279.2 | 9.0 | 14.6 | 27.0 | 31.9 | 7.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.7 | 9.0 | 13.8 | 27.0 | 30.5 | 7.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.8 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 29.9 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.9 | 9.0 | 12.2 | 27.0 | 29.3 | 6.9
0.3 | 843.9 | 131.2 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 28.8 | 6.4
0.2 | 562.6 | 99.92 | 9.0 | 10.6 | 27.0 | 28.2 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.2 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 27.9 | 5.1
1.0 | 2813.0 | 409.9 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 32.0 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 358.4 | 9.0 | 16.2 | 26.0 | 31.4 | 7.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 313.5 | 9.0 | 15.4 | 26.0 | 30.8 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 269.8 | 9.0 | 14.6 | 26.0 | 30.2 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.6 | 9.0 | 13.8 | 26.0 | 29.6 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 192.1 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 29.0 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 156.2 | 9.0 | 12.2 | 26.0 | 28.4 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.9 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 27.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 95.12 | 9.0 | 10.6 | 26.0 | 27.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.28 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 26.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 393.6 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 31.0 | 7.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 343.9 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 30.4 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 298.7 | 9.0 | 15.4 | 25.0 | 29.7 | 7.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 256.5 | 9.0 | 14.6 | 25.0 | 29.1 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.3 | 9.0 | 13.8 | 25.0 | 28.5 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 182.2 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 28.0 | 7.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.4 | 9.0 | 12.2 | 25.0 | 27.4 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.6 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 26.8 | 7.1
0.2 | 562.6 | 90.41 | 9.0 | 10.6 | 25.0 | 26.2 | 6.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.47 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 25.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 378.6 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 29.9 | 7.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 329.2 | 9.0 | 16.2 | 24.0 | 29.3 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 284.5 | 9.0 | 15.4 | 24.0 | 28.7 | 7.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 243.9 | 9.0 | 14.6 | 24.0 | 28.1 | 8.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 205.4 | 9.0 | 13.8 | 24.0 | 27.5 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.6 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 26.9 | 8.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.8 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 26.3 | 8.0
0.3 | 843.9 | 112.6 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 25.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.99 | 9.0 | 10.6 | 24.0 | 25.2 | 6.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.86 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 24.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 363.7 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 28.9 | 7.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 314.6 | 9.0 | 16.2 | 23.0 | 28.3 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 270.9 | 9.0 | 15.4 | 23.0 | 27.7 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 231.8 | 9.0 | 14.6 | 23.0 | 27.9 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.2 | 9.0 | 13.8 | 23.0 | 26.5 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.4 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 25.9 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.2 | 9.0 | 12.2 | 23.0 | 25.3 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.8 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 24.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.64 | 9.0 | 10.6 | 23.0 | 24.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.33 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 23.9 | 6.9
1.0 | 2813.0 | 350.5 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 8.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 301.9 | 10.0 | 17.2 | 22.0 | 27.4 | 8.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 259.0 | 10.0 | 16.4 | 22.0 | 26.8 | 8.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 220.8 | 10.0 | 15.6 | 22.0 | 26.2 | 8.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.5 | 10.0 | 14.8 | 22.0 | 25.6 | 9.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 155.2 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 25.0 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 129.1 | 10.0 | 13.2 | 22.0 | 24.4 | 8.7
0.3 | 843.9 | 101.3 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 23.8 | 8.3
0.2 | 562.6 | 77.47 | 10.0 | 11.6 | 22.0 | 23.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.93 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 22.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 335.9 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 27.0 | 8.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 288.4 | 10.0 | 17.2 | 21.0 | 26.4 | 8.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 246.4 | 10.0 | 16.4 | 21.0 | 25.7 | 9.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 209.3 | 10.0 | 15.6 | 21.0 | 25.1 | 9.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.2 | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 24.5 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.7 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 23.9 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.7 | 10.0 | 13.2 | 21.0 | 23.4 | 9.2
0.3 | 843.9 | 95.7 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 22.8 | 8.8
0.2 | 562.6 | 73.38 | 10.0 | 11.6 | 21.0 | 22.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.58 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 21.9 | 6.7
1.0 | 2813.0 | 321.9 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 25.9 | 8.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 275.3 | 10.0 | 17.2 | 20.0 | 25.3 | 9.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 234.3 | 10.0 | 16.4 | 20.0 | 24.7 | 9.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 198.1 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 24.1 | 9.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.3 | 10.0 | 14.8 | 20.0 | 23.5 | 10.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 139.2 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 22.9 | 10.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.5 | 10.0 | 13.2 | 20.0 | 22.3 | 9.8
0.3 | 843.9 | 93.64 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 21.8 | 9.1
0.2 | 562.6 | 69.37 | 10.0 | 11.6 | 20.0 | 21.2 | 8.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 59.24 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 20.9 | 7.1
1.0 | 2813.0 | 308.3 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 24.9 | 9.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 262.9 | 10.0 | 17.2 | 19.0 | 24.3 | 9.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 222.8 | 10.0 | 16.4 | 19.0 | 23.7 | 10.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 187.6 | 10.0 | 15.6 | 19.0 | 23.8 | 10.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 156.8 | 10.0 | 14.8 | 19.0 | 22.5 | 10.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 130.9 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 21.9 | 10.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 107.5 | 10.0 | 13.2 | 19.0 | 21.3 | 10.5
0.3 | 843.9 | 87.75 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 20.8 | 9.6
0.2 | 562.6 | 65.46 | 10.0 | 11.6 | 19.0 | 20.2 | 8.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 56.24 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 19.9 | 7.5
1.0 | 2813.0 | 533.1 | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 40.0 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 469.1 | 10.0 | 17.2 | 34.0 | 39.4 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 416.1 | 10.0 | 16.4 | 34.0 | 38.8 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 365.6 | 10.0 | 15.6 | 34.0 | 38.2 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 310.1 | 10.0 | 14.8 | 34.0 | 37.6 | 5.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 260.4 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 37.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 215.2 | 10.0 | 13.2 | 34.0 | 36.4 | 5.2
0.3 | 843.9 | 173.4 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 35.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 132.0 | 10.0 | 11.6 | 34.0 | 35.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.5 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 34.9 | 3.8
1.0 | 2813.0 | 513.9 | 10.0 | 18.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 454.0 | 10.0 | 17.2 | 33.0 | 38.4 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 401.1 | 10.0 | 16.4 | 33.0 | 37.8 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 349.1 | 10.0 | 15.6 | 33.0 | 37.2 | 5.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 295.9 | 10.0 | 14.8 | 33.0 | 36.6 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 248.5 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 36.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 206.7 | 10.0 | 13.2 | 33.0 | 35.4 | 5.4
0.3 | 843.9 | 167.0 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 34.8 | 5.5
0.2 | 562.6 | 127.1 | 10.0 | 11.6 | 33.0 | 34.2 | 4.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.3 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 33.9 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 496.4 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 37.9 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 438.2 | 10.0 | 17.2 | 32.0 | 37.3 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 383.6 | 10.0 | 16.4 | 32.0 | 36.7 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 332.6 | 10.0 | 15.6 | 32.0 | 36.1 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 282.5 | 10.0 | 14.8 | 32.0 | 35.5 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 238.8 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 34.9 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 198.8 | 10.0 | 13.2 | 32.0 | 34.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 160.0 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 33.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 121.6 | 10.0 | 11.6 | 32.0 | 33.2 | 4.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.8 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 32.9 | 4.1
1.0 | 2813.0 | 479.0 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 36.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 420.3 | 10.0 | 17.2 | 31.0 | 36.3 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 366.1 | 10.0 | 16.4 | 31.0 | 35.7 | 6.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 317.3 | 10.0 | 15.6 | 31.0 | 35.1 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 271.3 | 10.0 | 14.8 | 31.0 | 34.5 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.4 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 33.9 | 6.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 190.0 | 10.0 | 13.2 | 31.0 | 33.4 | 5.9
0.3 | 843.9 | 152.5 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 32.8 | 5.5
0.2 | 562.6 | 116.1 | 10.0 | 11.6 | 31.0 | 32.2 | 4.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.35 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 31.9 | 4.3
1.0 | 2813.0 | 462.5 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 36.0 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 405.8 | 10.0 | 17.2 | 30.0 | 35.4 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 351.1 | 10.0 | 16.4 | 30.0 | 34.8 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 305.1 | 10.0 | 15.6 | 30.0 | 34.2 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 264.1 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 33.6 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.8 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 33.0 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.4 | 10.0 | 13.2 | 30.0 | 32.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 145.5 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 31.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 110.6 | 10.0 | 11.6 | 30.0 | 31.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 93.0 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 30.9 | 4.5
1.0 | 2813.0 | 443.2 | 10.0 | 18.0 | 29.0 | 35.0 | 6.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 387.6 | 10.0 | 17.2 | 29.0 | 34.3 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 336.6 | 10.0 | 16.4 | 29.0 | 33.7 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 292.7 | 10.0 | 15.6 | 29.0 | 33.1 | 6.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.8 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 32.6 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.3 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 32.0 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.7 | 10.0 | 13.2 | 29.0 | 31.4 | 6.5
0.3 | 843.9 | 138.4 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 30.8 | 7.0
0.2 | 562.6 | 105.3 | 10.0 | 11.6 | 29.0 | 30.2 | 5.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.58 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 29.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 423.9 | 10.0 | 18.0 | 28.0 | 33.9 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 372.0 | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 33.3 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 327.8 | 10.0 | 16.4 | 28.0 | 32.7 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 279.6 | 10.0 | 15.6 | 28.0 | 32.1 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 239.2 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 31.5 | 7.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 202.6 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 30.9 | 6.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 164.3 | 10.0 | 13.2 | 28.0 | 30.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 131.6 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 29.8 | 6.4
0.2 | 562.6 | 100.2 | 10.0 | 11.6 | 28.0 | 29.2 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.54 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 28.9 | 5.0
1.0 | 2813.0 | 406.2 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 32.9 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 357.3 | 10.0 | 17.2 | 27.0 | 32.3 | 7.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 312.2 | 10.0 | 16.4 | 27.0 | 31.7 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 268.8 | 10.0 | 15.6 | 27.0 | 31.9 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.3 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 30.5 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 192.2 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 29.9 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 156.1 | 10.0 | 13.2 | 27.0 | 29.3 | 7.2
0.3 | 843.9 | 125.0 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 28.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 95.27 | 10.0 | 11.6 | 27.0 | 28.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.5 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 27.9 | 5.2
1.0 | 2813.0 | 392.5 | 10.0 | 18.0 | 26.0 | 32.0 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 344.0 | 10.0 | 17.2 | 26.0 | 31.4 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 298.7 | 10.0 | 16.4 | 26.0 | 30.8 | 7.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 256.8 | 10.0 | 15.6 | 26.0 | 30.2 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 216.0 | 10.0 | 14.8 | 26.0 | 29.6 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 182.8 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 29.0 | 7.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.7 | 10.0 | 13.2 | 26.0 | 28.4 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.9 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 27.8 | 8.0
0.2 | 562.6 | 90.7 | 10.0 | 11.6 | 26.0 | 27.2 | 6.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.69 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 26.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 377.4 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 31.0 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 328.7 | 10.0 | 17.2 | 25.0 | 30.4 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 284.4 | 10.0 | 16.4 | 25.0 | 29.7 | 7.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 244.2 | 10.0 | 15.6 | 25.0 | 29.1 | 8.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 205.0 | 10.0 | 14.8 | 25.0 | 28.5 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 173.2 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 28.0 | 8.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 141.0 | 10.0 | 13.2 | 25.0 | 27.4 | 8.0
0.3 | 843.9 | 112.8 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 26.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 86.25 | 10.0 | 11.6 | 25.0 | 26.2 | 6.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 73.9 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 25.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 362.1 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 29.9 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 313.9 | 10.0 | 17.2 | 24.0 | 29.3 | 8.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 270.7 | 10.0 | 16.4 | 24.0 | 28.7 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 231.9 | 10.0 | 15.6 | 24.0 | 28.1 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.9 | 10.0 | 14.8 | 24.0 | 27.5 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.9 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 26.9 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.8 | 10.0 | 13.2 | 24.0 | 26.4 | 8.2
0.3 | 843.9 | 107.0 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 25.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.88 | 10.0 | 11.6 | 24.0 | 25.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.51 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 24.9 | 6.7
1.0 | 2813.0 | 347.1 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 28.9 | 8.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 299.6 | 10.0 | 17.2 | 23.0 | 28.3 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 257.6 | 10.0 | 16.4 | 23.0 | 27.7 | 8.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.9 | 10.0 | 15.6 | 23.0 | 27.9 | 9.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.2 | 10.0 | 14.8 | 23.0 | 26.5 | 9.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 155.1 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 25.9 | 9.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 129.2 | 10.0 | 13.2 | 23.0 | 25.3 | 8.7
0.3 | 843.9 | 101.3 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 24.8 | 8.3
0.2 | 562.6 | 77.6 | 10.0 | 11.6 | 23.0 | 24.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 66.6 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 23.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 334.0 | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 8.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 287.3 | 6.0 | 14.1 | 22.0 | 27.4 | 8.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 245.9 | 6.0 | 13.2 | 22.0 | 26.8 | 9.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 209.2 | 6.0 | 12.3 | 22.0 | 26.2 | 9.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.5 | 6.0 | 11.4 | 22.0 | 25.6 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 147.1 | 6.0 | 10.5 | 22.0 | 25.0 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 122.2 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 24.4 | 9.2
0.3 | 843.9 | 95.92 | 6.0 | 8.7 | 22.0 | 23.8 | 8.8
0.2 | 562.6 | 73.59 | 6.0 | 7.8 | 22.0 | 23.2 | 7.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.76 | 6.0 | 7.35 | 22.0 | 22.9 | 6.7
1.0 | 2813.0 | 319.7 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 8.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 274.1 | 6.0 | 14.1 | 21.0 | 26.4 | 9.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 233.6 | 6.0 | 13.2 | 21.0 | 25.7 | 9.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 198.0 | 6.0 | 12.3 | 21.0 | 25.1 | 9.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.5 | 6.0 | 11.4 | 21.0 | 24.5 | 10.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 139.5 | 6.0 | 10.5 | 21.0 | 23.9 | 10.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.9 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 23.4 | 9.8
0.3 | 843.9 | 90.5 | 6.0 | 8.7 | 21.0 | 22.8 | 9.3
0.2 | 562.6 | 69.53 | 6.0 | 7.8 | 21.0 | 22.2 | 8.9
0.15151084251688587 | 426.2 | 59.68 | 6.0 | 7.35 | 21.0 | 21.9 | 7.1
1.0 | 2813.0 | 306.0 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 25.9 | 9.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 261.5 | 6.0 | 14.1 | 20.0 | 25.3 | 9.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 222.0 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 24.7 | 10.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 187.3 | 6.0 | 12.3 | 20.0 | 24.1 | 10.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 156.9 | 6.0 | 11.4 | 20.0 | 23.5 | 10.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 131.1 | 6.0 | 10.5 | 20.0 | 22.9 | 10.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 107.8 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 22.3 | 10.4
0.3 | 843.9 | 88.19 | 6.0 | 8.7 | 20.0 | 21.8 | 9.6
0.2 | 562.6 | 65.66 | 6.0 | 7.8 | 20.0 | 21.2 | 8.6
0.15300391041592604 | 430.4 | 56.97 | 6.0 | 7.35 | 20.0 | 20.9 | 7.6
1.0 | 2813.0 | 292.9 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 24.9 | 9.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 249.5 | 6.0 | 14.1 | 19.0 | 24.3 | 10.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 210.8 | 6.0 | 13.2 | 19.0 | 23.7 | 10.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 177.0 | 6.0 | 12.3 | 19.0 | 23.8 | 11.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 147.6 | 6.0 | 11.4 | 19.0 | 22.5 | 11.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 123.1 | 6.0 | 10.5 | 19.0 | 21.9 | 11.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 101.0 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 21.3 | 11.1
0.3 | 843.9 | 82.89 | 6.0 | 8.7 | 19.0 | 20.8 | 10.2
0.2 | 562.6 | 62.56 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 20.2 | 9.0
0.15453252755065766 | 434.7 | 54.83 | 6.0 | 7.35 | 19.0 | 19.9 | 7.9
1.0 | 2813.0 | 616.2 | 6.0 | 15.0 | 34.0 | 40.1 | 4.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 542.3 | 6.0 | 14.1 | 34.0 | 39.4 | 4.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 477.2 | 6.0 | 13.2 | 34.0 | 38.8 | 4.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 417.2 | 6.0 | 12.3 | 34.0 | 38.2 | 4.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 356.4 | 6.0 | 11.4 | 34.0 | 37.6 | 4.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 301.8 | 6.0 | 10.5 | 34.0 | 37.0 | 4.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 251.3 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 36.4 | 4.5
0.3 | 843.9 | 203.2 | 6.0 | 8.7 | 34.0 | 35.8 | 4.2
0.2 | 562.6 | 154.5 | 6.0 | 7.8 | 34.0 | 35.2 | 3.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 128.5 | 6.0 | 7.35 | 34.0 | 34.9 | 3.3
1.0 | 2813.0 | 595.7 | 6.0 | 15.0 | 33.0 | 39.0 | 4.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 525.9 | 6.0 | 14.1 | 33.0 | 38.4 | 4.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 459.2 | 6.0 | 13.2 | 33.0 | 37.8 | 4.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 400.5 | 6.0 | 12.3 | 33.0 | 37.2 | 4.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 342.6 | 6.0 | 11.4 | 33.0 | 36.6 | 4.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 291.6 | 6.0 | 10.5 | 33.0 | 36.0 | 4.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 243.6 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 35.4 | 4.6
0.3 | 843.9 | 196.9 | 6.0 | 8.7 | 33.0 | 34.8 | 4.3
0.2 | 562.6 | 149.5 | 6.0 | 7.8 | 33.0 | 34.2 | 3.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 124.5 | 6.0 | 7.35 | 33.0 | 33.9 | 3.4
1.0 | 2813.0 | 575.1 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 37.9 | 4.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 506.6 | 6.0 | 14.1 | 32.0 | 37.3 | 5.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 441.2 | 6.0 | 13.2 | 32.0 | 36.7 | 5.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 384.5 | 6.0 | 12.3 | 32.0 | 36.1 | 5.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 331.1 | 6.0 | 11.4 | 32.0 | 35.5 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 282.3 | 6.0 | 10.5 | 32.0 | 35.0 | 5.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 234.5 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 34.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 188.1 | 6.0 | 8.7 | 32.0 | 33.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 142.7 | 6.0 | 7.8 | 32.0 | 33.2 | 3.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 120.1 | 6.0 | 7.35 | 32.0 | 32.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 554.7 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 36.9 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 487.5 | 6.0 | 14.1 | 31.0 | 36.3 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 423.9 | 6.0 | 13.2 | 31.0 | 35.7 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 371.4 | 6.0 | 12.3 | 31.0 | 35.9 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 320.4 | 6.0 | 11.4 | 31.0 | 34.5 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 270.9 | 6.0 | 10.5 | 31.0 | 33.9 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 223.7 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 33.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 179.1 | 6.0 | 8.7 | 31.0 | 32.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 135.9 | 6.0 | 7.8 | 31.0 | 32.2 | 4.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.0 | 6.0 | 7.35 | 31.0 | 31.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 537.0 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 36.0 | 5.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 470.7 | 6.0 | 14.1 | 30.0 | 35.4 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 410.5 | 6.0 | 13.2 | 30.0 | 34.8 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 360.5 | 6.0 | 12.3 | 30.0 | 34.2 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 309.2 | 6.0 | 11.4 | 30.0 | 33.6 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 259.2 | 6.0 | 10.5 | 30.0 | 33.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 213.7 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 32.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 171.1 | 6.0 | 8.7 | 30.0 | 31.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 130.0 | 6.0 | 7.8 | 30.0 | 31.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.0 | 6.0 | 7.35 | 30.0 | 30.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 517.0 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 35.0 | 5.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 453.7 | 6.0 | 14.1 | 29.0 | 34.3 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 397.2 | 6.0 | 13.2 | 29.0 | 33.7 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 346.9 | 6.0 | 12.3 | 29.0 | 33.1 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 295.3 | 6.0 | 11.4 | 29.0 | 32.6 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.2 | 6.0 | 10.5 | 29.0 | 32.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.0 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 31.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 164.2 | 6.0 | 8.7 | 29.0 | 30.8 | 5.1
0.2 | 562.6 | 125.1 | 6.0 | 7.8 | 29.0 | 30.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 104.9 | 6.0 | 7.35 | 29.0 | 29.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 497.4 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 33.9 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 438.0 | 6.0 | 14.1 | 28.0 | 33.3 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 382.9 | 6.0 | 13.2 | 28.0 | 32.7 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 331.3 | 6.0 | 12.3 | 28.0 | 32.1 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 283.9 | 6.0 | 11.4 | 28.0 | 31.5 | 5.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 236.2 | 6.0 | 10.5 | 28.0 | 30.9 | 6.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.2 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 30.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.0 | 6.0 | 8.7 | 28.0 | 29.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.3 | 6.0 | 7.8 | 28.0 | 29.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 100.8 | 6.0 | 7.35 | 28.0 | 28.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 478.9 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 32.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 422.2 | 6.0 | 14.1 | 27.0 | 32.3 | 6.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 366.6 | 6.0 | 13.2 | 27.0 | 31.7 | 6.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 315.9 | 6.0 | 12.3 | 27.0 | 31.9 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.6 | 6.0 | 11.4 | 27.0 | 30.5 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.2 | 6.0 | 10.5 | 27.0 | 29.9 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.2 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 29.3 | 6.0
0.3 | 843.9 | 150.9 | 6.0 | 8.7 | 27.0 | 28.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 114.7 | 6.0 | 7.8 | 27.0 | 28.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.42 | 6.0 | 7.35 | 27.0 | 27.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 464.5 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 32.0 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 407.3 | 6.0 | 14.1 | 26.0 | 31.4 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 351.8 | 6.0 | 13.2 | 26.0 | 30.8 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.9 | 6.0 | 12.3 | 26.0 | 30.2 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 260.5 | 6.0 | 11.4 | 26.0 | 29.6 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.3 | 6.0 | 10.5 | 26.0 | 29.0 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.0 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 28.4 | 6.3
0.3 | 843.9 | 144.0 | 6.0 | 8.7 | 26.0 | 27.8 | 5.9
0.2 | 562.6 | 109.4 | 6.0 | 7.8 | 26.0 | 27.2 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 91.97 | 6.0 | 7.35 | 26.0 | 26.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 448.7 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 31.0 | 6.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 389.9 | 6.0 | 14.1 | 25.0 | 30.4 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 338.5 | 6.0 | 13.2 | 25.0 | 29.7 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.5 | 6.0 | 12.3 | 25.0 | 29.1 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 249.5 | 6.0 | 11.4 | 25.0 | 28.5 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 210.9 | 6.0 | 10.5 | 25.0 | 28.0 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.4 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 27.4 | 6.6
0.3 | 843.9 | 137.0 | 6.0 | 8.7 | 25.0 | 26.8 | 6.2
0.2 | 562.6 | 104.2 | 6.0 | 7.8 | 25.0 | 26.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.81 | 6.0 | 7.35 | 25.0 | 25.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 432.3 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 29.9 | 6.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 372.8 | 6.0 | 14.1 | 24.0 | 29.3 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 324.8 | 6.0 | 13.2 | 24.0 | 28.7 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 282.5 | 6.0 | 12.3 | 24.0 | 28.1 | 7.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 237.8 | 6.0 | 11.4 | 24.0 | 27.5 | 8.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.1 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 26.9 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.0 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 26.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.3 | 6.0 | 8.7 | 24.0 | 25.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 99.1 | 6.0 | 7.8 | 24.0 | 25.2 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.57 | 6.0 | 7.35 | 24.0 | 24.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 415.3 | 6.0 | 15.0 | 23.0 | 28.9 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 357.5 | 6.0 | 14.1 | 23.0 | 28.3 | 7.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 311.6 | 6.0 | 13.2 | 23.0 | 27.7 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 268.5 | 6.0 | 12.3 | 23.0 | 27.9 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.0 | 6.0 | 11.4 | 23.0 | 26.5 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 189.9 | 6.0 | 10.5 | 23.0 | 25.9 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.0 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 25.3 | 7.3
0.3 | 843.9 | 123.8 | 6.0 | 8.7 | 23.0 | 24.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.22 | 6.0 | 7.8 | 23.0 | 24.2 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.58 | 6.0 | 7.35 | 23.0 | 23.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 400.8 | 7.0 | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 345.2 | 7.0 | 15.1 | 22.0 | 27.4 | 7.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 299.1 | 7.0 | 14.2 | 22.0 | 26.8 | 7.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 256.4 | 7.0 | 13.3 | 22.0 | 26.2 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 217.9 | 7.0 | 12.4 | 22.0 | 25.6 | 7.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.8 | 7.0 | 11.5 | 22.0 | 25.0 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 150.6 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 24.4 | 7.5
0.3 | 843.9 | 117.8 | 7.0 | 9.7 | 22.0 | 23.8 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.76 | 7.0 | 8.8 | 22.0 | 23.2 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.84 | 7.0 | 8.35 | 22.0 | 22.9 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 385.5 | 7.0 | 16.0 | 21.0 | 27.0 | 7.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 331.6 | 7.0 | 15.1 | 21.0 | 26.3 | 7.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 285.5 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 25.7 | 7.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 243.9 | 7.0 | 13.3 | 21.0 | 25.1 | 8.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 206.9 | 7.0 | 12.4 | 21.0 | 24.5 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.4 | 7.0 | 11.5 | 21.0 | 23.9 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.4 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 23.4 | 7.9
0.3 | 843.9 | 111.8 | 7.0 | 9.7 | 21.0 | 22.8 | 7.6
0.2 | 562.6 | 85.24 | 7.0 | 8.8 | 21.0 | 22.2 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.27 | 7.0 | 8.35 | 21.0 | 21.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 371.1 | 7.0 | 16.0 | 20.0 | 25.9 | 7.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 318.0 | 7.0 | 15.1 | 20.0 | 25.3 | 8.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 272.4 | 7.0 | 14.2 | 20.0 | 24.7 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 232.0 | 7.0 | 13.3 | 20.0 | 24.1 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.2 | 7.0 | 12.4 | 20.0 | 23.5 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.4 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 22.9 | 8.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 134.7 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 22.3 | 8.4
0.3 | 843.9 | 106.2 | 7.0 | 9.7 | 20.0 | 21.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.1 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | 21.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.78 | 7.0 | 8.35 | 20.0 | 20.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 356.8 | 7.0 | 16.0 | 19.0 | 24.9 | 7.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 304.6 | 7.0 | 15.1 | 19.0 | 24.3 | 8.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 259.8 | 7.0 | 14.2 | 19.0 | 23.7 | 8.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 220.5 | 7.0 | 13.3 | 19.0 | 23.8 | 8.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 185.8 | 7.0 | 12.4 | 19.0 | 22.5 | 9.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.7 | 7.0 | 11.5 | 19.0 | 21.9 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.4 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 21.3 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.5 | 7.0 | 9.7 | 19.0 | 20.7 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.75 | 7.0 | 8.8 | 19.0 | 20.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.34 | 7.0 | 8.35 | 19.0 | 19.9 | 6.5
1.0 | 2813.0 | 595.0 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 40.0 | 4.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 523.0 | 7.0 | 15.1 | 34.0 | 39.4 | 4.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 459.8 | 7.0 | 14.2 | 34.0 | 38.8 | 4.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 401.4 | 7.0 | 13.3 | 34.0 | 38.2 | 4.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 343.6 | 7.0 | 12.4 | 34.0 | 37.6 | 4.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 292.1 | 7.0 | 11.5 | 34.0 | 37.0 | 4.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 244.4 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 36.4 | 4.6
0.3 | 843.9 | 197.5 | 7.0 | 9.7 | 34.0 | 35.8 | 4.3
0.2 | 562.6 | 149.9 | 7.0 | 8.8 | 34.0 | 35.2 | 3.8
0.14998222538215428 | 421.9 | 125.0 | 7.0 | 8.35 | 34.0 | 34.9 | 3.4
1.0 | 2813.0 | 574.2 | 7.0 | 16.0 | 33.0 | 39.0 | 4.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 503.8 | 7.0 | 15.1 | 33.0 | 38.3 | 5.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 441.6 | 7.0 | 14.2 | 33.0 | 37.7 | 6.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 385.8 | 7.0 | 13.3 | 33.0 | 37.1 | 5.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 332.2 | 7.0 | 12.4 | 33.0 | 36.6 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 283.0 | 7.0 | 11.5 | 33.0 | 36.0 | 5.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 235.0 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 35.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 188.5 | 7.0 | 9.7 | 33.0 | 34.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 143.0 | 7.0 | 8.8 | 33.0 | 34.2 | 3.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 119.8 | 7.0 | 8.35 | 33.0 | 33.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 553.5 | 7.0 | 16.0 | 32.0 | 37.9 | 5.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 484.7 | 7.0 | 15.1 | 32.0 | 37.3 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 424.6 | 7.0 | 14.2 | 32.0 | 36.7 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 373.1 | 7.0 | 13.3 | 32.0 | 36.1 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 321.6 | 7.0 | 12.4 | 32.0 | 35.5 | 5.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 271.3 | 7.0 | 11.5 | 32.0 | 35.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 224.0 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 34.4 | 5.2
0.3 | 843.9 | 179.5 | 7.0 | 9.7 | 32.0 | 33.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 136.2 | 7.0 | 8.8 | 32.0 | 33.2 | 4.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.3 | 7.0 | 8.35 | 32.0 | 32.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 532.9 | 7.0 | 16.0 | 31.0 | 36.9 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 470.1 | 7.0 | 15.1 | 31.0 | 36.3 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 410.4 | 7.0 | 14.2 | 31.0 | 35.7 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 360.9 | 7.0 | 13.3 | 31.0 | 35.1 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 308.5 | 7.0 | 12.4 | 31.0 | 34.5 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 258.8 | 7.0 | 11.5 | 31.0 | 33.9 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 213.5 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 33.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 171.2 | 7.0 | 9.7 | 31.0 | 32.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 130.3 | 7.0 | 8.8 | 31.0 | 32.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.2 | 7.0 | 8.35 | 31.0 | 31.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 515.1 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 455.0 | 7.0 | 15.1 | 30.0 | 35.4 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 398.4 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 34.8 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 347.6 | 7.0 | 13.3 | 30.0 | 34.2 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 295.5 | 7.0 | 12.4 | 30.0 | 33.6 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.5 | 7.0 | 11.5 | 30.0 | 33.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.6 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 32.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 164.9 | 7.0 | 9.7 | 30.0 | 31.8 | 5.1
0.2 | 562.6 | 125.7 | 7.0 | 8.8 | 30.0 | 31.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.2 | 7.0 | 8.35 | 30.0 | 30.9 | 4.1
1.0 | 2813.0 | 495.5 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 35.0 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 438.6 | 7.0 | 15.1 | 29.0 | 34.4 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 383.2 | 7.0 | 14.2 | 29.0 | 33.8 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 331.6 | 7.0 | 13.3 | 29.0 | 33.1 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 281.9 | 7.0 | 12.4 | 29.0 | 32.6 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 236.8 | 7.0 | 11.5 | 29.0 | 32.0 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.8 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 31.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.6 | 7.0 | 9.7 | 29.0 | 30.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.6 | 7.0 | 8.8 | 29.0 | 30.2 | 4.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.2 | 7.0 | 8.35 | 29.0 | 29.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 478.4 | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 33.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 421.7 | 7.0 | 15.1 | 28.0 | 33.3 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 366.4 | 7.0 | 14.2 | 28.0 | 32.7 | 6.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 316.2 | 7.0 | 13.3 | 28.0 | 32.1 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 271.5 | 7.0 | 12.4 | 28.0 | 31.5 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.7 | 7.0 | 11.5 | 28.0 | 30.9 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.7 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 30.4 | 6.0
0.3 | 843.9 | 151.3 | 7.0 | 9.7 | 28.0 | 29.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 115.0 | 7.0 | 8.8 | 28.0 | 29.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.53 | 7.0 | 8.35 | 28.0 | 28.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 462.5 | 7.0 | 16.0 | 27.0 | 32.9 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 404.3 | 7.0 | 15.1 | 27.0 | 32.3 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 349.8 | 7.0 | 14.2 | 27.0 | 31.7 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.2 | 7.0 | 13.3 | 27.0 | 31.9 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 260.6 | 7.0 | 12.4 | 27.0 | 30.5 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.1 | 7.0 | 11.5 | 27.0 | 29.9 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 179.9 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 29.3 | 6.3
0.3 | 843.9 | 144.1 | 7.0 | 9.7 | 27.0 | 28.8 | 5.9
0.2 | 562.6 | 109.7 | 7.0 | 8.8 | 27.0 | 28.2 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.12 | 7.0 | 8.35 | 27.0 | 27.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 448.0 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 32.0 | 6.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 388.4 | 7.0 | 15.1 | 26.0 | 31.4 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 339.7 | 7.0 | 14.2 | 26.0 | 30.8 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.0 | 7.0 | 13.3 | 26.0 | 30.2 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.2 | 7.0 | 12.4 | 26.0 | 29.6 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.6 | 7.0 | 11.5 | 26.0 | 29.0 | 6.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.7 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 28.4 | 6.6
0.3 | 843.9 | 137.4 | 7.0 | 9.7 | 26.0 | 27.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.5 | 7.0 | 8.8 | 26.0 | 27.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 87.93 | 7.0 | 8.35 | 26.0 | 26.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 430.4 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 31.0 | 6.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 371.5 | 7.0 | 15.1 | 25.0 | 30.3 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 325.7 | 7.0 | 14.2 | 25.0 | 29.7 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 282.8 | 7.0 | 13.3 | 25.0 | 29.1 | 7.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.1 | 7.0 | 12.4 | 25.0 | 28.5 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.7 | 7.0 | 11.5 | 25.0 | 28.0 | 7.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.4 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 27.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.6 | 7.0 | 9.7 | 25.0 | 26.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 99.38 | 7.0 | 8.8 | 25.0 | 26.2 | 5.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 83.9 | 7.0 | 8.35 | 25.0 | 25.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 412.8 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 29.9 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 356.9 | 7.0 | 15.1 | 24.0 | 29.3 | 7.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 311.9 | 7.0 | 14.2 | 24.0 | 28.7 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 268.6 | 7.0 | 13.3 | 24.0 | 28.1 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.2 | 7.0 | 12.4 | 24.0 | 27.5 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.5 | 7.0 | 11.5 | 24.0 | 26.9 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.3 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 26.3 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.1 | 7.0 | 9.7 | 24.0 | 25.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.49 | 7.0 | 8.8 | 24.0 | 25.2 | 6.0
0.14998222538215428 | 421.9 | 79.79 | 7.0 | 8.35 | 24.0 | 24.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 396.3 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 28.9 | 8.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 343.1 | 7.0 | 15.1 | 23.0 | 28.3 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 297.6 | 7.0 | 14.2 | 23.0 | 27.7 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 255.4 | 7.0 | 13.3 | 23.0 | 27.9 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 215.1 | 7.0 | 12.4 | 23.0 | 26.5 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.7 | 7.0 | 11.5 | 23.0 | 25.9 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.5 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 25.3 | 7.6
0.3 | 843.9 | 117.9 | 7.0 | 9.7 | 23.0 | 24.8 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.79 | 7.0 | 8.8 | 23.0 | 24.2 | 6.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 75.99 | 7.0 | 8.35 | 23.0 | 23.9 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 382.7 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 7.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 330.6 | 8.0 | 16.1 | 22.0 | 27.4 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 285.1 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 26.8 | 7.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 244.0 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 26.2 | 8.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 207.3 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 25.6 | 8.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.9 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 25.0 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 143.0 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 24.4 | 7.9
0.3 | 843.9 | 112.0 | 8.0 | 10.7 | 22.0 | 23.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.5 | 8.0 | 9.80000000000001 | 22.0 | 23.2 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.47 | 8.0 | 9.35 | 22.0 | 22.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 368.2 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 7.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 316.6 | 8.0 | 16.1 | 21.0 | 26.4 | 8.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 271.9 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 25.7 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 231.9 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 25.1 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.5 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 24.5 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.8 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 23.9 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.2 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 23.4 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.3 | 8.0 | 10.7 | 21.0 | 22.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.2 | 8.0 | 9.80000000000001 | 21.0 | 22.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 68.95 | 8.0 | 9.35 | 21.0 | 21.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 353.7 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 25.9 | 8.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 303.0 | 8.0 | 16.1 | 20.0 | 25.3 | 8.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 259.1 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 24.7 | 8.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 220.2 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 24.1 | 8.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.0 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 23.5 | 9.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.1 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 22.9 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.9 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 22.3 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.7 | 8.0 | 10.7 | 20.0 | 21.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.97 | 8.0 | 9.80000000000001 | 20.0 | 21.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.51 | 8.0 | 9.35 | 20.0 | 20.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 339.4 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 8.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 289.9 | 8.0 | 16.1 | 19.0 | 24.3 | 8.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 246.8 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 23.7 | 9.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 208.9 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 23.8 | 9.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.9 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 22.5 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 147.1 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 21.9 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.6 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 21.3 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.14 | 8.0 | 10.7 | 19.0 | 20.7 | 8.9
0.2 | 562.6 | 72.89 | 8.0 | 9.80000000000001 | 19.0 | 20.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.21 | 8.0 | 9.35 | 19.0 | 19.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 573.6 | 8.0 | 17.0 | 34.0 | 40.0 | 4.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 503.7 | 8.0 | 16.1 | 34.0 | 39.4 | 5.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 442.2 | 8.0 | 15.2 | 34.0 | 38.8 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 388.4 | 8.0 | 14.3 | 34.0 | 38.2 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 333.5 | 8.0 | 13.4 | 34.0 | 37.6 | 5.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 284.0 | 8.0 | 12.5 | 34.0 | 37.0 | 5.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 235.5 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 36.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 189.0 | 8.0 | 10.7 | 34.0 | 35.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 143.3 | 8.0 | 9.80000000000001 | 34.0 | 35.2 | 3.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 120.1 | 8.0 | 9.35 | 34.0 | 34.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 552.5 | 8.0 | 17.0 | 33.0 | 39.0 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 484.2 | 8.0 | 16.1 | 33.0 | 38.3 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 425.7 | 8.0 | 15.2 | 33.0 | 37.7 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 375.0 | 8.0 | 14.3 | 33.0 | 37.2 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 322.6 | 8.0 | 13.4 | 33.0 | 36.6 | 5.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 271.7 | 8.0 | 12.5 | 33.0 | 36.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 224.4 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 35.4 | 5.1
0.3 | 843.9 | 179.9 | 8.0 | 10.7 | 33.0 | 34.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 136.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 33.0 | 34.2 | 4.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.6 | 8.0 | 9.35 | 33.0 | 33.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 531.6 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 37.9 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 466.1 | 8.0 | 16.1 | 32.0 | 37.3 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 411.8 | 8.0 | 15.2 | 32.0 | 36.7 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 362.3 | 8.0 | 14.3 | 32.0 | 36.1 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 308.8 | 8.0 | 13.4 | 32.0 | 35.5 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 259.1 | 8.0 | 12.5 | 32.0 | 35.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 213.9 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 34.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 171.8 | 8.0 | 10.7 | 32.0 | 33.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 130.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 32.0 | 33.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.5 | 8.0 | 9.35 | 32.0 | 32.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 511.2 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 36.9 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 450.6 | 8.0 | 16.1 | 31.0 | 36.3 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 398.0 | 8.0 | 15.2 | 31.0 | 35.7 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 346.7 | 8.0 | 14.3 | 31.0 | 35.1 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 294.6 | 8.0 | 13.4 | 31.0 | 34.5 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.2 | 8.0 | 12.5 | 31.0 | 33.9 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.9 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 33.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 165.4 | 8.0 | 10.7 | 31.0 | 32.8 | 5.1
0.2 | 562.6 | 126.0 | 8.0 | 9.80000000000001 | 31.0 | 32.2 | 4.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.5 | 8.0 | 9.35 | 31.0 | 31.9 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 495.2 | 8.0 | 17.0 | 30.0 | 36.0 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 439.3 | 8.0 | 16.1 | 30.0 | 35.4 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 383.5 | 8.0 | 15.2 | 30.0 | 34.8 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 332.0 | 8.0 | 14.3 | 30.0 | 34.2 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 282.2 | 8.0 | 13.4 | 30.0 | 33.6 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.5 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | 33.0 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 197.6 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 32.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 159.1 | 8.0 | 10.7 | 30.0 | 31.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 121.1 | 8.0 | 9.80000000000001 | 30.0 | 31.2 | 4.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.5 | 8.0 | 9.35 | 30.0 | 30.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 478.7 | 8.0 | 17.0 | 29.0 | 35.0 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 421.7 | 8.0 | 16.1 | 29.0 | 34.4 | 6.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 366.2 | 8.0 | 15.2 | 29.0 | 33.7 | 6.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 316.6 | 8.0 | 14.3 | 29.0 | 33.1 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 272.6 | 8.0 | 13.4 | 29.0 | 32.6 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.5 | 8.0 | 12.5 | 29.0 | 32.0 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.2 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 31.4 | 5.9
0.3 | 843.9 | 151.8 | 8.0 | 10.7 | 29.0 | 30.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 115.3 | 8.0 | 9.80000000000001 | 29.0 | 30.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 96.78 | 8.0 | 9.35 | 29.0 | 29.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 462.4 | 8.0 | 17.0 | 28.0 | 33.9 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 403.7 | 8.0 | 16.1 | 28.0 | 33.3 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 349.7 | 8.0 | 15.2 | 28.0 | 32.7 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.8 | 8.0 | 14.3 | 28.0 | 32.1 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.6 | 8.0 | 13.4 | 28.0 | 31.5 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.6 | 8.0 | 12.5 | 28.0 | 30.9 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.3 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 30.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 144.5 | 8.0 | 10.7 | 28.0 | 29.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 109.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 28.0 | 29.2 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.36 | 8.0 | 9.35 | 28.0 | 28.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 444.7 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | 32.9 | 6.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 385.7 | 8.0 | 16.1 | 27.0 | 32.3 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 339.6 | 8.0 | 15.2 | 27.0 | 31.7 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.6 | 8.0 | 14.3 | 27.0 | 31.9 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.0 | 8.0 | 13.4 | 27.0 | 30.5 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.6 | 8.0 | 12.5 | 27.0 | 29.9 | 6.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.7 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 29.3 | 6.6
0.3 | 843.9 | 137.5 | 8.0 | 10.7 | 27.0 | 28.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 27.0 | 28.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.19 | 8.0 | 9.35 | 27.0 | 27.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 428.3 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 32.0 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 371.2 | 8.0 | 16.1 | 26.0 | 31.4 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 326.6 | 8.0 | 15.2 | 26.0 | 30.8 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 279.2 | 8.0 | 14.3 | 26.0 | 30.2 | 7.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.5 | 8.0 | 13.4 | 26.0 | 29.6 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.4 | 8.0 | 12.5 | 26.0 | 29.0 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.7 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 28.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 131.0 | 8.0 | 10.7 | 26.0 | 27.8 | 6.4
0.2 | 562.6 | 99.67 | 8.0 | 9.80000000000001 | 26.0 | 27.2 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.1 | 8.0 | 9.35 | 26.0 | 26.9 | 5.2
1.0 | 2813.0 | 410.3 | 8.0 | 17.0 | 25.0 | 31.0 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 356.9 | 8.0 | 16.1 | 25.0 | 30.4 | 7.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 312.2 | 8.0 | 15.2 | 25.0 | 29.7 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 268.7 | 8.0 | 14.3 | 25.0 | 29.1 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.6 | 8.0 | 13.4 | 25.0 | 28.5 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.1 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 28.0 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.6 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 27.4 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.5 | 8.0 | 10.7 | 25.0 | 26.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.76 | 8.0 | 9.80000000000001 | 25.0 | 26.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.1 | 8.0 | 9.35 | 25.0 | 25.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 393.8 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 29.9 | 7.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 342.8 | 8.0 | 16.1 | 24.0 | 29.3 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 297.5 | 8.0 | 15.2 | 24.0 | 28.7 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 255.5 | 8.0 | 14.3 | 24.0 | 28.1 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 215.5 | 8.0 | 13.4 | 24.0 | 27.5 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.3 | 8.0 | 12.5 | 24.0 | 26.9 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.8 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 26.3 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.1 | 8.0 | 10.7 | 24.0 | 25.8 | 7.1
0.2 | 562.6 | 90.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 24.0 | 25.2 | 6.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.21 | 8.0 | 9.35 | 24.0 | 24.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 378.7 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 28.9 | 7.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 328.4 | 8.0 | 16.1 | 23.0 | 28.3 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 283.6 | 8.0 | 15.2 | 23.0 | 27.7 | 7.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 243.0 | 8.0 | 14.3 | 23.0 | 27.9 | 8.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 207.1 | 8.0 | 13.4 | 23.0 | 26.5 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.8 | 8.0 | 12.5 | 23.0 | 25.9 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 143.2 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 25.3 | 7.9
0.3 | 843.9 | 112.1 | 8.0 | 10.7 | 23.0 | 24.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.65 | 8.0 | 9.80000000000001 | 23.0 | 24.2 | 6.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.61 | 8.0 | 9.35 | 23.0 | 23.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 365.7 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 7.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 315.5 | 8.0 | 16.1 | 22.0 | 27.4 | 8.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 271.4 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 26.8 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 231.9 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 26.2 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 197.0 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 25.6 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.2 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 25.0 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.7 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 24.4 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.6 | 8.0 | 10.7 | 22.0 | 23.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.43 | 8.0 | 9.80000000000001 | 22.0 | 23.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.14 | 8.0 | 9.35 | 22.0 | 22.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 351.1 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 8.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 301.7 | 8.0 | 16.1 | 21.0 | 26.4 | 8.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 258.5 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 25.7 | 8.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 220.1 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 25.1 | 8.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.3 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 24.5 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.5 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 23.9 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.3 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 23.4 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.9 | 8.0 | 10.7 | 21.0 | 22.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 77.18 | 8.0 | 9.80000000000001 | 21.0 | 22.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.7 | 8.0 | 9.35 | 21.0 | 21.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 336.7 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 25.9 | 8.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 288.4 | 8.0 | 16.1 | 20.0 | 25.3 | 8.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 246.1 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 24.7 | 9.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 208.7 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 24.1 | 9.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.1 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 23.5 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.1 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 22.9 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.1 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 22.3 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.35 | 8.0 | 10.7 | 20.0 | 21.8 | 8.9
0.2 | 562.6 | 73.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 20.0 | 21.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.36 | 8.0 | 9.35 | 20.0 | 20.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 322.8 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 8.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 275.5 | 8.0 | 16.1 | 19.0 | 24.3 | 9.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 234.2 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 23.7 | 9.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 197.7 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 23.8 | 10.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.4 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 22.5 | 10.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.7 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 21.9 | 10.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.9 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 21.3 | 9.9
0.3 | 843.9 | 93.2 | 8.0 | 10.7 | 19.0 | 20.8 | 9.7
0.2 | 562.6 | 69.15 | 8.0 | 9.80000000000001 | 19.0 | 20.2 | 8.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 59.6 | 8.0 | 9.35 | 19.0 | 19.9 | 7.1
1.0 | 2813.0 | 551.9 | 9.0 | 18.0 | 34.0 | 40.0 | 6.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 484.2 | 9.0 | 17.1 | 34.0 | 39.4 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 427.1 | 9.0 | 16.2 | 34.0 | 38.8 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 376.8 | 9.0 | 15.3 | 34.0 | 38.2 | 5.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 323.3 | 9.0 | 14.4 | 34.0 | 37.6 | 5.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 272.2 | 9.0 | 13.5 | 34.0 | 37.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 224.9 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 36.4 | 5.4
0.3 | 843.9 | 180.4 | 9.0 | 11.7 | 34.0 | 35.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 136.9 | 9.0 | 10.8 | 34.0 | 35.2 | 4.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 114.8 | 9.0 | 10.35 | 34.0 | 34.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 530.9 | 9.0 | 18.0 | 33.0 | 39.0 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 466.8 | 9.0 | 17.1 | 33.0 | 38.4 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 413.4 | 9.0 | 16.2 | 33.0 | 37.8 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 364.5 | 9.0 | 15.3 | 33.0 | 37.2 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 309.1 | 9.0 | 14.4 | 33.0 | 36.6 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 259.5 | 9.0 | 13.5 | 33.0 | 36.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 214.4 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 35.4 | 5.2
0.3 | 843.9 | 172.5 | 9.0 | 11.7 | 33.0 | 34.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 131.4 | 9.0 | 10.8 | 33.0 | 34.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 109.8 | 9.0 | 10.35 | 33.0 | 33.9 | 3.8
1.0 | 2813.0 | 511.3 | 9.0 | 18.0 | 32.0 | 37.9 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 451.8 | 9.0 | 17.1 | 32.0 | 37.3 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 399.0 | 9.0 | 16.2 | 32.0 | 36.7 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 347.3 | 9.0 | 15.3 | 32.0 | 36.1 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 294.9 | 9.0 | 14.4 | 32.0 | 35.5 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.6 | 9.0 | 13.5 | 32.0 | 34.9 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 205.6 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 34.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 166.1 | 9.0 | 11.7 | 32.0 | 33.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 126.5 | 9.0 | 10.8 | 32.0 | 33.2 | 4.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 105.9 | 9.0 | 10.35 | 32.0 | 32.9 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 493.9 | 9.0 | 18.0 | 31.0 | 36.9 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 436.3 | 9.0 | 17.1 | 31.0 | 36.3 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 382.0 | 9.0 | 16.2 | 31.0 | 35.7 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 331.0 | 9.0 | 15.3 | 31.0 | 35.1 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 281.6 | 9.0 | 14.4 | 31.0 | 34.5 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.7 | 9.0 | 13.5 | 31.0 | 33.9 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 197.8 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 33.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 159.4 | 9.0 | 11.7 | 31.0 | 32.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 121.1 | 9.0 | 10.8 | 31.0 | 32.2 | 4.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.5 | 9.0 | 10.35 | 31.0 | 31.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 479.2 | 9.0 | 18.0 | 30.0 | 36.0 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 422.2 | 9.0 | 17.1 | 30.0 | 35.4 | 6.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 366.3 | 9.0 | 16.2 | 30.0 | 34.8 | 6.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 317.0 | 9.0 | 15.3 | 30.0 | 34.2 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.8 | 9.0 | 14.4 | 30.0 | 33.6 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.0 | 9.0 | 13.5 | 30.0 | 33.0 | 6.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.7 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 32.4 | 5.9
0.3 | 843.9 | 152.2 | 9.0 | 11.7 | 30.0 | 31.8 | 5.5
0.2 | 562.6 | 115.7 | 9.0 | 10.8 | 30.0 | 31.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.2 | 9.0 | 10.35 | 30.0 | 30.9 | 4.3
1.0 | 2813.0 | 461.7 | 9.0 | 18.0 | 29.0 | 35.0 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 403.7 | 9.0 | 17.1 | 29.0 | 34.4 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 349.8 | 9.0 | 16.2 | 29.0 | 33.7 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 303.5 | 9.0 | 15.3 | 29.0 | 33.1 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 262.5 | 9.0 | 14.4 | 29.0 | 32.6 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.0 | 9.0 | 13.5 | 29.0 | 32.0 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.7 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 31.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 144.9 | 9.0 | 11.7 | 29.0 | 30.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 110.2 | 9.0 | 10.8 | 29.0 | 30.2 | 5.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.59 | 9.0 | 10.35 | 29.0 | 29.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 442.9 | 9.0 | 18.0 | 28.0 | 33.9 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 385.6 | 9.0 | 17.1 | 28.0 | 33.3 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 340.9 | 9.0 | 16.2 | 28.0 | 32.7 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.2 | 9.0 | 15.3 | 28.0 | 32.1 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.5 | 9.0 | 14.4 | 28.0 | 31.5 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.4 | 9.0 | 13.5 | 28.0 | 30.9 | 6.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.1 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 30.4 | 6.5
0.3 | 843.9 | 137.9 | 9.0 | 11.7 | 28.0 | 29.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.9 | 9.0 | 10.8 | 28.0 | 29.2 | 5.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.3 | 9.0 | 10.35 | 28.0 | 28.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 423.9 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 32.9 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 370.0 | 9.0 | 17.1 | 27.0 | 32.3 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 326.0 | 9.0 | 16.2 | 27.0 | 31.7 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.4 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 31.9 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.1 | 9.0 | 14.4 | 27.0 | 30.5 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.5 | 9.0 | 13.5 | 27.0 | 29.9 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.6 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 29.3 | 6.9
0.3 | 843.9 | 131.1 | 9.0 | 11.7 | 27.0 | 28.8 | 6.4
0.2 | 562.6 | 99.83 | 9.0 | 10.8 | 27.0 | 28.2 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.15 | 9.0 | 10.35 | 27.0 | 27.9 | 5.1
1.0 | 2813.0 | 408.1 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 32.0 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 357.2 | 9.0 | 17.1 | 26.0 | 31.4 | 7.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 312.4 | 9.0 | 16.2 | 26.0 | 30.8 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 269.0 | 9.0 | 15.3 | 26.0 | 30.2 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 227.1 | 9.0 | 14.4 | 26.0 | 29.6 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.8 | 9.0 | 13.5 | 26.0 | 29.0 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 156.0 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 28.4 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.8 | 9.0 | 11.7 | 26.0 | 27.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 95.4 | 9.0 | 10.8 | 26.0 | 27.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.22 | 9.0 | 10.35 | 26.0 | 26.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 392.0 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 31.0 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 342.7 | 9.0 | 17.1 | 25.0 | 30.4 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 297.6 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 29.7 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 255.7 | 9.0 | 15.3 | 25.0 | 29.1 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 215.8 | 9.0 | 14.4 | 25.0 | 28.5 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.9 | 9.0 | 13.5 | 25.0 | 28.0 | 7.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.1 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 27.4 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.5 | 9.0 | 11.7 | 25.0 | 26.8 | 7.1
0.2 | 562.6 | 90.34 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 26.2 | 6.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.43 | 9.0 | 10.35 | 25.0 | 25.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 377.0 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 29.9 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 327.8 | 9.0 | 17.1 | 24.0 | 29.3 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 283.4 | 9.0 | 16.2 | 24.0 | 28.7 | 7.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 243.2 | 9.0 | 15.3 | 24.0 | 28.1 | 9.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 204.9 | 9.0 | 14.4 | 24.0 | 27.5 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.3 | 9.0 | 13.5 | 24.0 | 26.9 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.5 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 26.3 | 8.6
0.3 | 843.9 | 112.4 | 9.0 | 11.7 | 24.0 | 25.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.91 | 9.0 | 10.8 | 24.0 | 25.2 | 6.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 72.81 | 9.0 | 10.35 | 24.0 | 24.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 362.1 | 9.0 | 18.0 | 23.0 | 28.9 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 313.3 | 9.0 | 17.1 | 23.0 | 28.3 | 8.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 269.9 | 9.0 | 16.2 | 23.0 | 27.7 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 231.0 | 9.0 | 15.3 | 23.0 | 27.9 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.7 | 9.0 | 14.4 | 23.0 | 26.5 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.1 | 9.0 | 13.5 | 23.0 | 25.9 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.0 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 25.3 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.6 | 9.0 | 11.7 | 23.0 | 24.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.56 | 9.0 | 10.8 | 23.0 | 24.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.28 | 9.0 | 10.35 | 23.0 | 23.9 | 6.9
1.0 | 2813.0 | 348.9 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 28.0 | 8.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 300.6 | 10.0 | 18.1 | 22.0 | 27.4 | 8.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 258.1 | 10.0 | 17.2 | 22.0 | 26.8 | 8.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 220.1 | 10.0 | 16.3 | 22.0 | 26.2 | 8.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 186.0 | 10.0 | 15.4 | 22.0 | 25.6 | 9.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.9 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 25.0 | 9.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.9 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 24.4 | 8.7
0.3 | 843.9 | 101.2 | 10.0 | 12.7 | 22.0 | 23.8 | 8.3
0.2 | 562.6 | 77.4 | 10.0 | 11.8 | 22.0 | 23.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.88 | 10.0 | 11.35 | 22.0 | 22.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 334.3 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 27.0 | 8.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 287.1 | 10.0 | 18.1 | 21.0 | 26.4 | 8.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 245.4 | 10.0 | 17.2 | 21.0 | 25.7 | 9.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 208.5 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 25.1 | 9.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.7 | 10.0 | 15.4 | 21.0 | 24.5 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.5 | 10.0 | 14.5 | 21.0 | 23.9 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.5 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 23.4 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.56 | 10.0 | 12.7 | 21.0 | 22.8 | 8.8
0.2 | 562.6 | 73.3 | 10.0 | 11.8 | 21.0 | 22.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.54 | 10.0 | 11.35 | 21.0 | 21.9 | 6.7
1.0 | 2813.0 | 320.3 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 25.9 | 8.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 274.1 | 10.0 | 18.1 | 20.0 | 25.3 | 9.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 233.4 | 10.0 | 17.2 | 20.0 | 24.7 | 9.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 197.4 | 10.0 | 16.3 | 20.0 | 24.1 | 10.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 165.8 | 10.0 | 15.4 | 20.0 | 23.5 | 10.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 139.0 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 22.9 | 10.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.3 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 22.3 | 9.8
0.3 | 843.9 | 93.5 | 10.0 | 12.7 | 20.0 | 21.8 | 9.3
0.2 | 562.6 | 69.3 | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 21.2 | 8.1
0.14998222538215428 | 421.9 | 59.2 | 10.0 | 11.35 | 20.0 | 20.9 | 7.1
1.0 | 2813.0 | 306.8 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 24.9 | 9.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 261.7 | 10.0 | 18.1 | 19.0 | 24.3 | 9.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 221.9 | 10.0 | 17.2 | 19.0 | 23.7 | 10.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 186.9 | 10.0 | 16.3 | 19.0 | 23.8 | 10.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 156.3 | 10.0 | 15.4 | 19.0 | 22.5 | 10.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 130.7 | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 21.9 | 10.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 107.2 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 21.3 | 10.5
0.3 | 843.9 | 87.61 | 10.0 | 12.7 | 19.0 | 20.8 | 9.6
0.2 | 562.6 | 65.4 | 10.0 | 11.8 | 19.0 | 20.2 | 8.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 56.21 | 10.0 | 11.35 | 19.0 | 19.9 | 7.5
1.0 | 2813.0 | 531.1 | 10.0 | 19.0 | 34.0 | 40.0 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 467.8 | 10.0 | 18.1 | 34.0 | 39.4 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 415.1 | 10.0 | 17.2 | 34.0 | 38.8 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 364.6 | 10.0 | 16.3 | 34.0 | 38.2 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 309.4 | 10.0 | 15.4 | 34.0 | 37.6 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 259.9 | 10.0 | 14.5 | 34.0 | 37.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 214.9 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 36.4 | 5.2
0.3 | 843.9 | 173.2 | 10.0 | 12.7 | 34.0 | 35.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 131.9 | 10.0 | 11.8 | 34.0 | 35.2 | 4.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 110.2 | 10.0 | 11.35 | 34.0 | 34.9 | 3.8
1.0 | 2813.0 | 512.2 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 452.8 | 10.0 | 18.1 | 33.0 | 38.4 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 399.8 | 10.0 | 17.2 | 33.0 | 37.8 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 348.0 | 10.0 | 16.3 | 33.0 | 37.2 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 295.1 | 10.0 | 15.4 | 33.0 | 36.6 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 248.2 | 10.0 | 14.5 | 33.0 | 36.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 206.4 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 35.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 166.8 | 10.0 | 12.7 | 33.0 | 34.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 127.0 | 10.0 | 11.8 | 33.0 | 34.2 | 4.4
0.14998222538215428 | 421.9 | 106.2 | 10.0 | 11.35 | 33.0 | 33.9 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 494.7 | 10.0 | 19.0 | 32.0 | 37.9 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 436.7 | 10.0 | 18.1 | 32.0 | 37.3 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 382.3 | 10.0 | 17.2 | 32.0 | 36.7 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 331.6 | 10.0 | 16.3 | 32.0 | 36.1 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 281.9 | 10.0 | 15.4 | 32.0 | 35.5 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 238.5 | 10.0 | 14.5 | 32.0 | 34.9 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 198.5 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 34.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 159.9 | 10.0 | 12.7 | 32.0 | 33.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 121.5 | 10.0 | 11.8 | 32.0 | 33.2 | 4.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 101.8 | 10.0 | 11.35 | 32.0 | 32.9 | 4.1
1.0 | 2813.0 | 477.1 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 36.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 418.6 | 10.0 | 18.1 | 31.0 | 36.3 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 364.8 | 10.0 | 17.2 | 31.0 | 35.7 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 316.3 | 10.0 | 16.3 | 31.0 | 35.1 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.8 | 10.0 | 15.4 | 31.0 | 34.5 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 229.1 | 10.0 | 14.5 | 31.0 | 33.9 | 6.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.7 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 33.4 | 5.9
0.3 | 843.9 | 152.3 | 10.0 | 12.7 | 31.0 | 32.8 | 5.5
0.2 | 562.6 | 115.9 | 10.0 | 11.8 | 31.0 | 32.2 | 4.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 97.28 | 10.0 | 11.35 | 31.0 | 31.9 | 4.3
1.0 | 2813.0 | 460.6 | 10.0 | 19.0 | 30.0 | 36.0 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 404.3 | 10.0 | 18.1 | 30.0 | 35.4 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 350.0 | 10.0 | 17.2 | 30.0 | 34.8 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 304.4 | 10.0 | 16.3 | 30.0 | 34.2 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 264.1 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 33.6 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.4 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | 33.0 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 181.1 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 32.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 145.3 | 10.0 | 12.7 | 30.0 | 31.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 110.5 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 31.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 92.82 | 10.0 | 11.35 | 30.0 | 30.9 | 4.5
1.0 | 2813.0 | 441.1 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 35.0 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 386.3 | 10.0 | 18.1 | 29.0 | 34.4 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 335.7 | 10.0 | 17.2 | 29.0 | 33.7 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 292.0 | 10.0 | 16.3 | 29.0 | 33.1 | 6.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 251.2 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 32.6 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 209.0 | 10.0 | 14.5 | 29.0 | 32.0 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.4 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 31.4 | 6.5
0.3 | 843.9 | 138.3 | 10.0 | 12.7 | 29.0 | 30.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 105.2 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 30.2 | 5.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 88.64 | 10.0 | 11.35 | 29.0 | 29.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 421.9 | 10.0 | 19.0 | 28.0 | 33.9 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 370.8 | 10.0 | 18.1 | 28.0 | 33.3 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 326.8 | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 32.7 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.8 | 10.0 | 16.3 | 28.0 | 32.1 | 7.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.6 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 31.5 | 7.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 202.3 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 30.9 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 164.0 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 30.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 131.4 | 10.0 | 12.7 | 28.0 | 29.8 | 6.4
0.2 | 562.6 | 100.1 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 29.2 | 5.6
0.14998222538215428 | 421.9 | 84.37 | 10.0 | 11.35 | 28.0 | 28.9 | 5.1
1.0 | 2813.0 | 404.5 | 10.0 | 19.0 | 27.0 | 32.9 | 7.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 356.1 | 10.0 | 18.1 | 27.0 | 32.3 | 7.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 311.0 | 10.0 | 17.2 | 27.0 | 31.7 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 268.0 | 10.0 | 16.3 | 27.0 | 31.1 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.7 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 30.5 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.8 | 10.0 | 14.5 | 27.0 | 29.9 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.9 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 29.3 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.8 | 10.0 | 12.7 | 27.0 | 28.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 95.19 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 28.2 | 5.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 80.35 | 10.0 | 11.35 | 27.0 | 27.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 390.9 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 32.0 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 342.7 | 10.0 | 18.1 | 26.0 | 31.4 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 297.6 | 10.0 | 17.2 | 26.0 | 30.8 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 256.0 | 10.0 | 16.3 | 26.0 | 30.2 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 215.4 | 10.0 | 15.4 | 26.0 | 29.6 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 182.5 | 10.0 | 14.5 | 26.0 | 29.0 | 7.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.4 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 28.4 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.8 | 10.0 | 12.7 | 26.0 | 27.8 | 7.1
0.2 | 562.6 | 90.61 | 10.0 | 11.8 | 26.0 | 27.2 | 6.2
0.14998222538215428 | 421.9 | 76.64 | 10.0 | 11.35 | 26.0 | 26.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 375.7 | 10.0 | 19.0 | 25.0 | 31.0 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 327.4 | 10.0 | 18.1 | 25.0 | 30.4 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 283.3 | 10.0 | 17.2 | 25.0 | 29.7 | 7.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 243.4 | 10.0 | 16.3 | 25.0 | 29.1 | 8.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 204.5 | 10.0 | 15.4 | 25.0 | 28.5 | 8.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.9 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 28.0 | 8.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.8 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 27.4 | 8.0
0.3 | 843.9 | 112.7 | 10.0 | 12.7 | 25.0 | 26.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 86.17 | 10.0 | 11.8 | 25.0 | 26.2 | 6.5
0.14998222538215428 | 421.9 | 73.1 | 10.0 | 11.35 | 25.0 | 25.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 360.5 | 10.0 | 19.0 | 24.0 | 29.9 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 312.6 | 10.0 | 18.1 | 24.0 | 29.3 | 9.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 269.7 | 10.0 | 17.2 | 24.0 | 28.7 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 231.1 | 10.0 | 16.3 | 24.0 | 28.1 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 27.5 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.6 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 26.9 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.5 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 26.4 | 8.2
0.3 | 843.9 | 106.9 | 10.0 | 12.7 | 24.0 | 25.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.8 | 10.0 | 11.8 | 24.0 | 25.2 | 6.9
0.14998222538215428 | 421.9 | 69.47 | 10.0 | 11.35 | 24.0 | 24.9 | 6.7
1.0 | 2813.0 | 345.4 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 28.9 | 8.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 298.3 | 10.0 | 18.1 | 23.0 | 28.3 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 256.5 | 10.0 | 17.2 | 23.0 | 27.7 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.2 | 10.0 | 16.3 | 23.0 | 27.9 | 9.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 185.7 | 10.0 | 15.4 | 23.0 | 26.5 | 9.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.8 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | 25.9 | 9.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 129.0 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 25.3 | 8.7
0.3 | 843.9 | 101.2 | 10.0 | 12.7 | 23.0 | 24.8 | 8.3
0.2 | 562.6 | 77.52 | 10.0 | 11.8 | 23.0 | 24.2 | 7.3
0.14998222538215428 | 421.9 | 65.97 | 10.0 | 11.35 | 23.0 | 23.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 332.3 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 28.0 | 8.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 286.0 | 10.0 | 18.1 | 22.0 | 27.4 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 244.9 | 10.0 | 17.2 | 22.0 | 26.8 | 9.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 208.5 | 10.0 | 16.3 | 22.0 | 26.2 | 9.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 176.0 | 10.0 | 15.4 | 22.0 | 25.6 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.8 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 25.0 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.9 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 24.4 | 9.2
0.3 | 843.9 | 95.84 | 10.0 | 12.7 | 22.0 | 23.8 | 8.8
0.2 | 562.6 | 73.46 | 10.0 | 11.8 | 22.0 | 23.2 | 7.7
0.14998222538215428 | 421.9 | 62.71 | 10.0 | 11.35 | 22.0 | 22.9 | 6.7
1.0 | 2813.0 | 318.1 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 27.0 | 8.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 272.9 | 10.0 | 18.1 | 21.0 | 26.4 | 9.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 232.7 | 10.0 | 17.2 | 21.0 | 25.7 | 9.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 197.3 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 25.1 | 10.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.1 | 10.0 | 15.4 | 21.0 | 24.5 | 10.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 139.1 | 10.0 | 14.5 | 21.0 | 23.9 | 10.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.7 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 23.4 | 9.8
0.3 | 843.9 | 90.34 | 10.0 | 12.7 | 21.0 | 22.8 | 9.3
0.2 | 562.6 | 69.45 | 10.0 | 11.8 | 21.0 | 22.2 | 8.1
0.15151084251688587 | 426.2 | 59.63 | 10.0 | 11.35 | 21.0 | 21.9 | 7.1
1.0 | 2813.0 | 304.4 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 25.9 | 9.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 260.3 | 10.0 | 18.1 | 20.0 | 25.3 | 9.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 221.0 | 10.0 | 17.2 | 20.0 | 24.7 | 10.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 186.6 | 10.0 | 16.3 | 20.0 | 24.1 | 10.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 156.4 | 10.0 | 15.4 | 20.0 | 23.5 | 10.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 130.8 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 22.9 | 10.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 107.7 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 22.3 | 10.5
0.3 | 843.9 | 88.4 | 10.0 | 12.7 | 20.0 | 21.8 | 9.6
0.2 | 562.6 | 65.59 | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 21.2 | 8.6
0.15300391041592604 | 430.4 | 56.93 | 10.0 | 11.35 | 20.0 | 20.9 | 7.6
1.0 | 2813.0 | 291.4 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 24.9 | 9.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 248.3 | 10.0 | 18.1 | 19.0 | 24.3 | 10.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 209.8 | 10.0 | 17.2 | 19.0 | 23.7 | 10.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 176.3 | 10.0 | 16.3 | 19.0 | 23.8 | 11.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 147.2 | 10.0 | 15.4 | 19.0 | 22.5 | 11.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 122.8 | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 21.9 | 11.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 100.8 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 21.3 | 11.2
0.3 | 843.9 | 82.77 | 10.0 | 12.7 | 19.0 | 20.8 | 10.2
0.2 | 562.6 | 62.51 | 10.0 | 11.8 | 19.0 | 20.2 | 9.0
0.15453252755065766 | 434.7 | 54.8 | 10.0 | 11.35 | 19.0 | 19.9 | 7.9
1.0 | 2813.0 | 614.8 | 6.0 | 16.0 | 34.0 | 40.0 | 4.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 540.7 | 6.0 | 15.0 | 34.0 | 39.4 | 4.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 476.0 | 6.0 | 14.0 | 34.0 | 38.8 | 4.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 416.3 | 6.0 | 13.0 | 34.0 | 38.2 | 4.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 355.8 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | 37.6 | 4.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 301.5 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 37.0 | 4.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 250.9 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 36.4 | 4.5
0.3 | 843.9 | 203.0 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 35.8 | 4.2
0.2 | 562.6 | 154.4 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 35.2 | 3.6
0.15037326697476006 | 423.0 | 128.6 | 6.0 | 7.5 | 34.0 | 35.0 | 3.3
1.0 | 2813.0 | 593.7 | 6.0 | 16.0 | 33.0 | 39.0 | 4.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 524.4 | 6.0 | 15.0 | 33.0 | 38.3 | 4.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 457.9 | 6.0 | 14.0 | 33.0 | 37.7 | 4.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 399.6 | 6.0 | 13.0 | 33.0 | 37.1 | 4.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 342.1 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 36.6 | 4.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 291.3 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 36.0 | 4.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 243.0 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 35.4 | 4.6
0.3 | 843.9 | 196.7 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 34.8 | 4.3
0.2 | 562.6 | 149.4 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 34.2 | 3.8
0.15037326697476006 | 423.0 | 124.7 | 6.0 | 7.5 | 33.0 | 33.9 | 3.4
1.0 | 2813.0 | 573.1 | 6.0 | 16.0 | 32.0 | 37.9 | 4.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 505.1 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 37.3 | 5.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 439.9 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 36.7 | 5.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 383.7 | 6.0 | 13.0 | 32.0 | 36.1 | 5.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 330.7 | 6.0 | 12.0 | 32.0 | 35.5 | 5.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 282.0 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 35.0 | 5.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 234.2 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 34.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 187.9 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 33.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 142.6 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 33.2 | 3.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 119.7 | 6.0 | 7.5 | 32.0 | 32.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 552.7 | 6.0 | 16.0 | 31.0 | 36.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 485.9 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 36.3 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 422.8 | 6.0 | 14.0 | 31.0 | 35.7 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 371.0 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | 35.9 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 320.0 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 34.5 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 270.5 | 6.0 | 11.0 | 31.0 | 33.9 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 223.4 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 33.4 | 5.4
0.3 | 843.9 | 178.9 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 32.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 135.8 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 32.2 | 4.1
0.15037326697476006 | 423.0 | 114.1 | 6.0 | 7.5 | 31.0 | 31.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 535.1 | 6.0 | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 469.4 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 35.4 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 409.6 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 34.8 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 359.9 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 34.2 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 308.7 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 33.6 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 258.8 | 6.0 | 11.0 | 30.0 | 33.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 213.4 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 32.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 170.9 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 31.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 129.9 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 31.2 | 4.3
0.15037326697476006 | 423.0 | 109.6 | 6.0 | 7.5 | 30.0 | 30.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 515.1 | 6.0 | 16.0 | 29.0 | 35.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 452.6 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 34.4 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 396.4 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | 33.7 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 346.1 | 6.0 | 13.0 | 29.0 | 33.2 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 294.8 | 6.0 | 12.0 | 29.0 | 32.6 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 246.8 | 6.0 | 11.0 | 29.0 | 32.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 203.7 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 31.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 164.1 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 30.8 | 5.1
0.2 | 562.6 | 125.1 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 30.2 | 4.5
0.15037326697476006 | 423.0 | 105.0 | 6.0 | 7.5 | 29.0 | 29.9 | 4.3
1.0 | 2813.0 | 495.5 | 6.0 | 16.0 | 28.0 | 33.9 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 436.8 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 33.3 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 381.9 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 32.7 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 330.4 | 6.0 | 13.0 | 28.0 | 32.1 | 6.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 283.4 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 31.5 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 235.9 | 6.0 | 11.0 | 28.0 | 30.9 | 6.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 195.9 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 30.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 157.8 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 29.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.3 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 29.2 | 4.7
0.15037326697476006 | 423.0 | 101.0 | 6.0 | 7.5 | 28.0 | 28.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 477.3 | 6.0 | 16.0 | 27.0 | 32.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 420.9 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 32.3 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 365.5 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 31.7 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 315.1 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 31.9 | 6.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.2 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 30.5 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 226.7 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | 29.9 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.0 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 29.3 | 6.0
0.3 | 843.9 | 150.8 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 28.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 114.6 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 28.2 | 4.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 96.51 | 6.0 | 7.5 | 27.0 | 27.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 463.0 | 6.0 | 16.0 | 26.0 | 32.0 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 405.8 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 31.4 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 350.7 | 6.0 | 14.0 | 26.0 | 30.8 | 6.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.1 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 30.2 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 260.1 | 6.0 | 12.0 | 26.0 | 29.6 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.0 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 29.0 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 179.8 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 28.4 | 6.3
0.3 | 843.9 | 143.8 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 27.8 | 5.9
0.2 | 562.6 | 109.3 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 27.2 | 5.1
0.15037326697476006 | 423.0 | 92.5 | 6.0 | 7.5 | 26.0 | 26.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 447.2 | 6.0 | 16.0 | 25.0 | 31.0 | 6.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 388.4 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 30.4 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 337.6 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 29.7 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 289.8 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | 29.1 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 249.1 | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 28.5 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 210.6 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 28.0 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.1 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 27.4 | 6.6
0.3 | 843.9 | 136.9 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 26.8 | 6.2
0.2 | 562.6 | 104.1 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 26.2 | 5.4
0.15037326697476006 | 423.0 | 87.77 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 25.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 430.6 | 6.0 | 16.0 | 24.0 | 29.9 | 6.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 371.4 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 29.3 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 324.0 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 28.7 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 281.7 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 28.1 | 7.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 237.3 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 27.5 | 7.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 199.8 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | 26.9 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 162.8 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 26.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.2 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 25.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 99.2 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 25.2 | 5.7
0.15037326697476006 | 423.0 | 83.64 | 6.0 | 7.5 | 24.0 | 24.9 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 413.6 | 6.0 | 16.0 | 23.0 | 28.9 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 356.3 | 6.0 | 15.0 | 23.0 | 28.3 | 7.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 310.7 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 27.7 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.7 | 6.0 | 13.0 | 23.0 | 27.9 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 225.5 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 26.5 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 189.6 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 25.9 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 154.8 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 25.3 | 7.3
0.3 | 843.9 | 123.7 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 24.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.29 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 24.2 | 6.0
0.15037326697476006 | 423.0 | 79.64 | 6.0 | 7.5 | 23.0 | 23.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 399.2 | 6.0 | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 344.1 | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 27.4 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 298.2 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 26.8 | 7.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 255.7 | 6.0 | 13.0 | 22.0 | 26.2 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 217.5 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 25.6 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.5 | 6.0 | 11.0 | 22.0 | 25.0 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 150.4 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 24.4 | 7.5
0.3 | 843.9 | 117.7 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 23.8 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.58 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 23.2 | 6.3
0.15037326697476006 | 423.0 | 75.9 | 6.0 | 7.5 | 22.0 | 22.9 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 384.0 | 6.0 | 16.0 | 21.0 | 27.0 | 7.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 330.5 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 26.4 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 284.6 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 25.7 | 7.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 243.2 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 25.1 | 9.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 206.5 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 24.5 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.1 | 6.0 | 11.0 | 21.0 | 23.9 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.3 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 23.4 | 7.9
0.3 | 843.9 | 111.6 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 22.8 | 7.6
0.2 | 562.6 | 85.18 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 22.2 | 6.6
0.15037326697476006 | 423.0 | 72.32 | 6.0 | 7.5 | 21.0 | 21.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 369.6 | 6.0 | 16.0 | 20.0 | 25.9 | 7.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 316.9 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 25.3 | 8.0
0.7998578030572343 | 2250.0 | 271.5 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 24.7 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 231.3 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 24.1 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 195.8 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 23.5 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.1 | 6.0 | 11.0 | 20.0 | 22.9 | 8.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 134.5 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 22.3 | 8.4
0.3 | 843.9 | 105.9 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 21.8 | 8.0
0.2 | 562.6 | 80.9 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 21.2 | 7.0
0.15037326697476006 | 423.0 | 68.81 | 6.0 | 7.5 | 20.0 | 20.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 355.3 | 6.0 | 16.0 | 19.0 | 24.9 | 7.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 303.5 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 24.3 | 8.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 258.9 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 23.7 | 8.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.8 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 23.8 | 9.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 185.4 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | 22.5 | 9.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.5 | 6.0 | 11.0 | 19.0 | 21.9 | 9.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.2 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 21.3 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.3 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 20.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.73 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 20.2 | 7.3
0.15037326697476006 | 423.0 | 65.37 | 6.0 | 7.5 | 19.0 | 19.9 | 6.5
1.0 | 2813.0 | 593.1 | 7.0 | 17.0 | 34.0 | 40.0 | 4.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 521.5 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 39.4 | 4.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 458.5 | 7.0 | 15.0 | 34.0 | 38.8 | 4.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 400.5 | 7.0 | 14.0 | 34.0 | 38.2 | 4.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 343.2 | 7.0 | 13.0 | 34.0 | 37.6 | 4.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 291.8 | 7.0 | 12.0 | 34.0 | 37.0 | 4.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 244.2 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 36.4 | 4.6
0.3 | 843.9 | 197.4 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 35.8 | 4.3
0.2 | 562.6 | 149.8 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 35.2 | 3.8
0.15037326697476006 | 423.0 | 125.2 | 7.0 | 8.5 | 34.0 | 35.0 | 3.4
1.0 | 2813.0 | 572.3 | 7.0 | 17.0 | 33.0 | 39.0 | 4.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 502.2 | 7.0 | 16.0 | 33.0 | 38.3 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 440.4 | 7.0 | 15.0 | 33.0 | 37.7 | 5.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 385.1 | 7.0 | 14.0 | 33.0 | 37.1 | 5.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 332.2 | 7.0 | 13.0 | 33.0 | 36.6 | 5.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 282.7 | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 36.0 | 5.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 234.7 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 35.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 188.3 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 34.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 142.9 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 34.2 | 3.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 119.9 | 7.0 | 8.5 | 33.0 | 33.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 551.5 | 7.0 | 17.0 | 32.0 | 37.9 | 5.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 483.1 | 7.0 | 16.0 | 32.0 | 37.3 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 423.6 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 36.7 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 372.6 | 7.0 | 14.0 | 32.0 | 36.1 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 321.2 | 7.0 | 13.0 | 32.0 | 35.5 | 5.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 270.9 | 7.0 | 12.0 | 32.0 | 35.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 223.7 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 34.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 179.3 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 33.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 136.1 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 33.2 | 4.1
0.15037326697476006 | 423.0 | 114.4 | 7.0 | 8.5 | 32.0 | 32.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 530.9 | 7.0 | 17.0 | 31.0 | 36.9 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 468.9 | 7.0 | 16.0 | 31.0 | 36.3 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 409.6 | 7.0 | 15.0 | 31.0 | 35.7 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 360.2 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 35.1 | 5.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 308.0 | 7.0 | 13.0 | 31.0 | 34.5 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 258.4 | 7.0 | 12.0 | 31.0 | 33.9 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 213.2 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 33.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 171.1 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 32.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 130.4 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 32.2 | 4.3
0.15037326697476006 | 423.0 | 109.3 | 7.0 | 8.5 | 31.0 | 31.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 513.1 | 7.0 | 17.0 | 30.0 | 36.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 453.8 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 35.4 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 397.5 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | 34.8 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 346.7 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 34.2 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 294.9 | 7.0 | 13.0 | 30.0 | 33.6 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.1 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 33.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.4 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 32.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 164.8 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 31.8 | 5.1
0.2 | 562.6 | 125.7 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 31.2 | 4.5
0.15037326697476006 | 423.0 | 105.3 | 7.0 | 8.5 | 30.0 | 30.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 493.8 | 7.0 | 17.0 | 29.0 | 35.0 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 437.3 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 34.4 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 382.1 | 7.0 | 15.0 | 29.0 | 33.8 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 330.7 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 33.1 | 6.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 281.4 | 7.0 | 13.0 | 29.0 | 32.6 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 236.5 | 7.0 | 12.0 | 29.0 | 32.0 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 196.6 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 31.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 158.4 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 30.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.5 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 30.2 | 4.7
0.15037326697476006 | 423.0 | 101.2 | 7.0 | 8.5 | 29.0 | 29.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 476.9 | 7.0 | 17.0 | 28.0 | 33.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 420.3 | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 33.3 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 365.2 | 7.0 | 15.0 | 28.0 | 32.7 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 315.4 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 32.1 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 272.2 | 7.0 | 13.0 | 28.0 | 31.5 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 227.4 | 7.0 | 12.0 | 28.0 | 30.9 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 188.5 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 30.4 | 6.0
0.3 | 843.9 | 151.2 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 29.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 114.9 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 29.2 | 4.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 96.62 | 7.0 | 8.5 | 28.0 | 28.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 461.0 | 7.0 | 17.0 | 27.0 | 32.9 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 402.8 | 7.0 | 16.0 | 27.0 | 32.3 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 348.6 | 7.0 | 15.0 | 27.0 | 31.7 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 301.4 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 31.9 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 260.2 | 7.0 | 13.0 | 27.0 | 30.5 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 217.8 | 7.0 | 12.0 | 27.0 | 29.9 | 6.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.1 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 29.3 | 6.2
0.3 | 843.9 | 144.0 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 28.8 | 5.9
0.2 | 562.6 | 109.5 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 28.2 | 5.1
0.15037326697476006 | 423.0 | 92.2 | 7.0 | 8.5 | 27.0 | 27.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 446.3 | 7.0 | 17.0 | 26.0 | 32.0 | 6.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 386.9 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 31.4 | 6.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 338.8 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 30.8 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.3 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 30.2 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 249.8 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 29.6 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.3 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 29.0 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.5 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 28.4 | 6.6
0.3 | 843.9 | 137.2 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 27.8 | 6.2
0.2 | 562.6 | 104.4 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 27.2 | 5.4
0.15037326697476006 | 423.0 | 88.0 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 26.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 428.6 | 7.0 | 17.0 | 25.0 | 31.0 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 370.2 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 30.3 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 324.8 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 29.7 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 281.9 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 29.1 | 7.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 237.6 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 28.5 | 7.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 200.4 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 28.0 | 7.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.1 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 27.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.5 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 26.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 99.3 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 26.2 | 5.7
0.15037326697476006 | 423.0 | 83.86 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 25.9 | 5.4
1.0 | 2813.0 | 411.0 | 7.0 | 17.0 | 24.0 | 29.9 | 6.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 355.8 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 29.3 | 7.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 310.9 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 28.7 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.8 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 28.1 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 225.8 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 27.5 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.2 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 26.9 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.1 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 26.3 | 7.3
0.3 | 843.9 | 124.0 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 25.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.41 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 25.2 | 6.0
0.15037326697476006 | 423.0 | 79.96 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 24.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 394.6 | 7.0 | 17.0 | 23.0 | 28.9 | 7.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 341.9 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 28.3 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 296.6 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 27.7 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 254.6 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 27.9 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 214.7 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 26.5 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 180.4 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 25.9 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.3 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 25.3 | 7.6
0.3 | 843.9 | 117.7 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 24.8 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.72 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 24.2 | 6.3
0.15037326697476006 | 423.0 | 76.5 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 23.9 | 5.6
1.0 | 2813.0 | 381.1 | 7.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 7.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 329.4 | 7.0 | 16.0 | 22.0 | 27.4 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 284.2 | 7.0 | 15.0 | 22.0 | 26.8 | 7.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 243.2 | 7.0 | 14.0 | 22.0 | 26.2 | 9.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 207.0 | 7.0 | 13.0 | 22.0 | 25.6 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.6 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | 25.0 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 142.8 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 24.4 | 7.9
0.3 | 843.9 | 111.9 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 23.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.43 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 23.2 | 6.6
0.15037326697476006 | 423.0 | 72.53 | 7.0 | 8.5 | 22.0 | 22.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 366.6 | 7.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 7.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 315.4 | 7.0 | 16.0 | 21.0 | 26.4 | 8.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 270.9 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 25.7 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 231.2 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 25.1 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.1 | 7.0 | 13.0 | 21.0 | 24.5 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.5 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | 23.9 | 8.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.0 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 23.4 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.2 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 22.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.13 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 22.2 | 6.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 69.0 | 7.0 | 8.5 | 21.0 | 21.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 352.1 | 7.0 | 17.0 | 20.0 | 25.9 | 8.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 301.9 | 7.0 | 16.0 | 20.0 | 25.3 | 8.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 258.2 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 24.7 | 8.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.5 | 7.0 | 14.0 | 20.0 | 24.1 | 9.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 185.6 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 23.5 | 9.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 153.8 | 7.0 | 12.0 | 20.0 | 22.9 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 127.7 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 22.3 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.6 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 21.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 76.9 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 21.2 | 7.3
0.15037326697476006 | 423.0 | 65.55 | 7.0 | 8.5 | 20.0 | 20.9 | 6.5
1.0 | 2813.0 | 337.9 | 7.0 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 8.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 288.8 | 7.0 | 16.0 | 19.0 | 24.3 | 8.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 246.0 | 7.0 | 15.0 | 19.0 | 23.7 | 9.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 208.2 | 7.0 | 14.0 | 19.0 | 23.8 | 9.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.6 | 7.0 | 13.0 | 19.0 | 22.5 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.8 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 21.9 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.4 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 21.3 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.2 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 20.8 | 8.9
0.2 | 562.6 | 72.82 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 20.2 | 7.7
0.15037326697476006 | 423.0 | 62.25 | 7.0 | 8.5 | 19.0 | 19.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 571.6 | 8.0 | 18.0 | 34.0 | 40.0 | 4.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 502.1 | 8.0 | 17.0 | 34.0 | 39.4 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 441.0 | 8.0 | 16.0 | 34.0 | 38.8 | 5.1
0.6999644507643086 | 1969.0 | 387.6 | 8.0 | 15.0 | 34.0 | 38.2 | 5.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 333.1 | 8.0 | 14.0 | 34.0 | 37.6 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 283.6 | 8.0 | 13.0 | 34.0 | 37.0 | 5.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 235.2 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 36.4 | 4.8
0.3 | 843.9 | 188.8 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 35.8 | 4.5
0.2 | 562.6 | 143.2 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 35.2 | 3.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 120.2 | 8.0 | 9.5 | 34.0 | 34.9 | 3.5
1.0 | 2813.0 | 550.5 | 8.0 | 18.0 | 33.0 | 39.0 | 5.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 482.6 | 8.0 | 17.0 | 33.0 | 38.3 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 424.8 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 37.7 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 374.4 | 8.0 | 15.0 | 33.0 | 37.2 | 5.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 322.1 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 36.6 | 5.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 271.3 | 8.0 | 13.0 | 33.0 | 36.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 224.1 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 35.4 | 5.2
0.3 | 843.9 | 179.8 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 34.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 136.5 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 34.2 | 4.1
0.15037326697476006 | 423.0 | 114.7 | 8.0 | 9.5 | 33.0 | 33.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 529.6 | 8.0 | 18.0 | 32.0 | 37.9 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 464.8 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 37.3 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 411.0 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 36.7 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 361.5 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 36.1 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 308.3 | 8.0 | 14.0 | 32.0 | 35.5 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 258.7 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 35.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 213.7 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 34.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 171.7 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 33.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 130.9 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 33.2 | 4.3
0.15037326697476006 | 423.0 | 109.6 | 8.0 | 9.5 | 32.0 | 32.9 | 3.9
1.0 | 2813.0 | 509.4 | 8.0 | 18.0 | 31.0 | 36.9 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 449.5 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 36.3 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 397.1 | 8.0 | 16.0 | 31.0 | 35.7 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 345.8 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 35.1 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 294.1 | 8.0 | 14.0 | 31.0 | 34.5 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 246.8 | 8.0 | 13.0 | 31.0 | 33.9 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 204.7 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 33.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 165.2 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 32.8 | 5.1
0.2 | 562.6 | 126.0 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 32.2 | 4.5
0.15037326697476006 | 423.0 | 105.6 | 8.0 | 9.5 | 31.0 | 31.9 | 4.5
1.0 | 2813.0 | 493.7 | 8.0 | 18.0 | 30.0 | 36.0 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 437.9 | 8.0 | 17.0 | 30.0 | 35.4 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 382.4 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 34.8 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 331.1 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 34.2 | 5.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 281.7 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | 33.6 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.3 | 8.0 | 13.0 | 30.0 | 33.0 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 197.3 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 32.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 159.0 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 31.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 120.9 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 31.2 | 4.7
0.15037326697476006 | 423.0 | 101.4 | 8.0 | 9.5 | 30.0 | 30.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 477.3 | 8.0 | 18.0 | 29.0 | 35.0 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 420.3 | 8.0 | 17.0 | 29.0 | 34.4 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 365.0 | 8.0 | 16.0 | 29.0 | 33.7 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 315.7 | 8.0 | 15.0 | 29.0 | 33.1 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 272.2 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 32.6 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.1 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 32.0 | 6.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.0 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 31.4 | 6.0
0.3 | 843.9 | 151.6 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 30.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 115.4 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 30.2 | 4.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 96.86 | 8.0 | 9.5 | 29.0 | 29.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 460.8 | 8.0 | 18.0 | 28.0 | 33.9 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 402.2 | 8.0 | 17.0 | 28.0 | 33.3 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 348.6 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 32.7 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.1 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 32.1 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 261.2 | 8.0 | 14.0 | 28.0 | 31.5 | 6.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.3 | 8.0 | 13.0 | 28.0 | 30.9 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.1 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 30.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 144.4 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 29.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 109.8 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 29.2 | 5.1
0.15037326697476006 | 423.0 | 92.44 | 8.0 | 9.5 | 28.0 | 28.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 442.8 | 8.0 | 18.0 | 27.0 | 32.9 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 384.3 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | 32.3 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 338.7 | 8.0 | 16.0 | 27.0 | 31.7 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 289.9 | 8.0 | 15.0 | 27.0 | 31.1 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 249.5 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 30.5 | 6.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 211.3 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 29.9 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.5 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 29.3 | 6.6
0.3 | 843.9 | 137.3 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 28.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.5 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 28.2 | 5.4
0.15037326697476006 | 423.0 | 88.26 | 8.0 | 9.5 | 27.0 | 27.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 426.4 | 8.0 | 18.0 | 26.0 | 32.0 | 6.6
0.9001066477070743 | 2532.0 | 370.0 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 31.4 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 325.7 | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 30.8 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.4 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 30.2 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.1 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 29.6 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.1 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 29.0 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.5 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 28.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.8 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 27.8 | 6.5
0.2 | 562.6 | 99.59 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 27.2 | 5.6
0.15037326697476006 | 423.0 | 84.8 | 8.0 | 9.5 | 26.0 | 26.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 408.5 | 8.0 | 18.0 | 25.0 | 31.0 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 355.8 | 8.0 | 17.0 | 25.0 | 30.4 | 7.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 311.2 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 29.7 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.9 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 29.1 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.2 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 28.5 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 190.8 | 8.0 | 13.0 | 25.0 | 28.0 | 7.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.4 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 27.4 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.3 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 26.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.68 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 26.2 | 5.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 80.17 | 8.0 | 9.5 | 25.0 | 25.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 392.2 | 8.0 | 18.0 | 24.0 | 29.9 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 341.6 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 29.3 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 296.5 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 28.7 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 254.7 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 28.1 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 215.0 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 27.5 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.0 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 26.9 | 7.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.6 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 26.3 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.0 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 25.8 | 7.2
0.2 | 562.6 | 89.99 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 25.2 | 6.3
0.15037326697476006 | 423.0 | 76.26 | 8.0 | 9.5 | 24.0 | 24.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 377.2 | 8.0 | 18.0 | 23.0 | 28.9 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 327.2 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 28.3 | 7.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 282.6 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 27.7 | 8.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 242.3 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 27.9 | 8.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 206.7 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 26.5 | 8.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 171.5 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 25.9 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 143.0 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 25.3 | 7.9
0.3 | 843.9 | 112.0 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 24.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.58 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 24.2 | 6.6
0.15037326697476006 | 423.0 | 72.68 | 8.0 | 9.5 | 23.0 | 23.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 364.1 | 8.0 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 7.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 314.3 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 27.4 | 8.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 270.5 | 8.0 | 16.0 | 22.0 | 26.8 | 8.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 231.2 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 26.2 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.5 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 25.6 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.9 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 25.0 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.5 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 24.4 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.4 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 23.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.36 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 23.2 | 6.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 69.2 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | 22.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 349.5 | 8.0 | 18.0 | 21.0 | 27.0 | 8.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 300.5 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 26.4 | 8.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 257.6 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 25.7 | 8.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.4 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 25.1 | 9.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 185.9 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 24.5 | 9.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.2 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 23.9 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.1 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 23.4 | 8.8
0.3 | 843.9 | 100.8 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 22.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 77.11 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 22.2 | 7.3
0.15037326697476006 | 423.0 | 65.72 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 21.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 335.1 | 8.0 | 18.0 | 20.0 | 25.9 | 8.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 287.2 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 25.3 | 8.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 245.1 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 24.7 | 9.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 208.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 24.1 | 9.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.7 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 23.5 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 145.8 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 22.9 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 120.9 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 22.3 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.22 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 21.8 | 8.9
0.2 | 562.6 | 72.99 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 21.2 | 7.7
0.15037326697476006 | 423.0 | 62.4 | 8.0 | 9.5 | 20.0 | 20.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 321.3 | 8.0 | 18.0 | 19.0 | 24.9 | 8.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 274.4 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 24.3 | 9.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 233.3 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 23.7 | 9.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 197.0 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 23.8 | 10.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 166.0 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 22.5 | 10.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.5 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 21.9 | 10.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 113.7 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 21.3 | 9.9
0.3 | 843.9 | 92.89 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 20.8 | 9.9
0.2 | 562.6 | 69.8 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 20.2 | 8.1
0.15037326697476006 | 423.0 | 59.9 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 19.9 | 7.2
1.0 | 2813.0 | 549.9 | 9.0 | 19.0 | 34.0 | 40.0 | 5.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 482.7 | 9.0 | 18.0 | 34.0 | 39.4 | 5.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 426.2 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 38.8 | 5.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 376.4 | 9.0 | 16.0 | 34.0 | 38.2 | 5.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 322.7 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 37.6 | 5.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 271.7 | 9.0 | 14.0 | 34.0 | 37.0 | 5.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 224.5 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 36.4 | 5.1
0.3 | 843.9 | 180.2 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 35.8 | 4.7
0.2 | 562.6 | 136.8 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 35.2 | 4.1
0.15037326697476006 | 423.0 | 114.9 | 9.0 | 10.5 | 34.0 | 34.9 | 3.7
1.0 | 2813.0 | 528.9 | 9.0 | 19.0 | 33.0 | 39.0 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 465.5 | 9.0 | 18.0 | 33.0 | 38.4 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 412.6 | 9.0 | 17.0 | 33.0 | 37.8 | 5.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 363.8 | 9.0 | 16.0 | 33.0 | 37.2 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 308.5 | 9.0 | 15.0 | 33.0 | 36.6 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 259.1 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 36.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 214.1 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 35.4 | 5.3
0.3 | 843.9 | 172.3 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 34.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 131.3 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 34.2 | 4.3
0.15037326697476006 | 423.0 | 110.2 | 9.0 | 10.5 | 33.0 | 33.9 | 3.8
1.0 | 2813.0 | 509.6 | 9.0 | 19.0 | 32.0 | 37.9 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 450.5 | 9.0 | 18.0 | 32.0 | 37.3 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 397.9 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 36.7 | 5.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 346.4 | 9.0 | 16.0 | 32.0 | 36.1 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 294.3 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 35.5 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.3 | 9.0 | 14.0 | 32.0 | 34.9 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 205.4 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 34.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 165.9 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 33.8 | 5.9
0.2 | 562.6 | 126.5 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 33.2 | 4.4
0.15037326697476006 | 423.0 | 106.0 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 32.9 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 492.4 | 9.0 | 19.0 | 31.0 | 36.9 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 435.0 | 9.0 | 18.0 | 31.0 | 36.3 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 380.8 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | 35.7 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 330.1 | 9.0 | 16.0 | 31.0 | 35.1 | 6.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 281.0 | 9.0 | 15.0 | 31.0 | 34.5 | 6.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 237.4 | 9.0 | 14.0 | 31.0 | 33.9 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 197.6 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 33.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 159.2 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 32.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 121.1 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 32.2 | 4.6
0.15037326697476006 | 423.0 | 101.6 | 9.0 | 10.5 | 31.0 | 31.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 477.6 | 9.0 | 19.0 | 30.0 | 36.0 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 420.7 | 9.0 | 18.0 | 30.0 | 35.4 | 6.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 365.1 | 9.0 | 17.0 | 30.0 | 34.8 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 316.2 | 9.0 | 16.0 | 30.0 | 34.2 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.4 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 33.6 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.7 | 9.0 | 14.0 | 30.0 | 33.0 | 6.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.4 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 32.4 | 5.9
0.3 | 843.9 | 152.0 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 31.8 | 5.6
0.2 | 562.6 | 115.6 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 31.2 | 4.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 97.1 | 9.0 | 10.5 | 30.0 | 30.9 | 4.4
1.0 | 2813.0 | 459.8 | 9.0 | 19.0 | 29.0 | 35.0 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 402.1 | 9.0 | 18.0 | 29.0 | 34.4 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 348.6 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 33.7 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 302.8 | 9.0 | 16.0 | 29.0 | 33.1 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 262.1 | 9.0 | 15.0 | 29.0 | 32.6 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 218.6 | 9.0 | 14.0 | 29.0 | 32.0 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.5 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 31.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 144.8 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 30.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 110.1 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 30.2 | 5.1
0.15037326697476006 | 423.0 | 92.78 | 9.0 | 10.5 | 29.0 | 29.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 440.9 | 9.0 | 19.0 | 28.0 | 33.9 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 384.2 | 9.0 | 18.0 | 28.0 | 33.3 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 339.9 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 32.7 | 6.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 290.5 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 32.1 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.1 | 9.0 | 15.0 | 28.0 | 31.5 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 212.0 | 9.0 | 14.0 | 28.0 | 30.9 | 6.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 171.8 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 30.4 | 6.5
0.3 | 843.9 | 137.7 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 29.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 104.8 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 29.2 | 5.4
0.15037326697476006 | 423.0 | 88.37 | 9.0 | 10.5 | 28.0 | 28.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 421.9 | 9.0 | 19.0 | 27.0 | 32.9 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 368.9 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 32.3 | 6.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 325.0 | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 31.7 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 277.6 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 31.9 | 7.9
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.5 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 30.5 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.2 | 9.0 | 14.0 | 27.0 | 29.9 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.4 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 29.3 | 6.9
0.3 | 843.9 | 130.9 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 28.8 | 6.4
0.2 | 562.6 | 99.75 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 28.2 | 5.6
0.15037326697476006 | 423.0 | 84.21 | 9.0 | 10.5 | 27.0 | 27.9 | 5.2
1.0 | 2813.0 | 406.3 | 9.0 | 19.0 | 26.0 | 32.0 | 6.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 356.1 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 31.4 | 7.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 311.3 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 30.8 | 7.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 268.1 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 30.2 | 7.3
0.6000710984713828 | 1688.0 | 226.6 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 29.6 | 7.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.5 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 29.0 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.7 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 28.4 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.6 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 27.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 94.96 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 27.2 | 5.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 80.28 | 9.0 | 10.5 | 26.0 | 26.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 390.5 | 9.0 | 19.0 | 25.0 | 31.0 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 341.4 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 30.4 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 296.6 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 29.7 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 254.9 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 29.1 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 215.4 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | 28.5 | 7.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 181.6 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 28.0 | 7.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 147.9 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 27.4 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.3 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 26.8 | 7.1
0.2 | 562.6 | 90.26 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 26.2 | 6.2
0.15037326697476006 | 423.0 | 76.48 | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 25.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 375.5 | 9.0 | 19.0 | 24.0 | 29.9 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 326.6 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 29.3 | 7.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 282.4 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 28.7 | 8.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 242.4 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | 28.1 | 8.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 204.5 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 27.5 | 8.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.0 | 9.0 | 14.0 | 24.0 | 26.9 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.3 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 26.4 | 8.2
0.3 | 843.9 | 112.3 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 25.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 85.84 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 25.2 | 6.6
0.15037326697476006 | 423.0 | 72.86 | 9.0 | 10.5 | 24.0 | 24.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 360.5 | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 28.9 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 312.0 | 9.0 | 18.0 | 23.0 | 28.3 | 8.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 268.9 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 27.7 | 8.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 230.3 | 9.0 | 16.0 | 23.0 | 27.9 | 8.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.3 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 26.5 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 162.9 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 25.9 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 135.8 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 25.3 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.5 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 24.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.53 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 24.2 | 6.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 69.32 | 9.0 | 10.5 | 23.0 | 23.9 | 6.1
1.0 | 2813.0 | 347.3 | 9.0 | 19.0 | 22.0 | 28.0 | 8.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 299.4 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 27.4 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 257.1 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 26.8 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 219.3 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 26.2 | 9.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 185.5 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 25.6 | 10.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.6 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 25.0 | 10.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.6 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 24.4 | 8.7
0.3 | 843.9 | 101.0 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 23.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 77.33 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 23.2 | 7.3
0.15037326697476006 | 423.0 | 65.92 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 22.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 332.8 | 9.0 | 19.0 | 21.0 | 27.0 | 8.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 285.9 | 9.0 | 18.0 | 21.0 | 26.4 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 244.5 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 25.7 | 9.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 207.8 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 25.1 | 9.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.3 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 24.5 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.2 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 23.9 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.3 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 23.4 | 9.3
0.3 | 843.9 | 95.43 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 22.8 | 8.8
0.2 | 562.6 | 73.24 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 22.2 | 7.7
0.15037326697476006 | 423.0 | 62.57 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 21.9 | 6.8
1.0 | 2813.0 | 318.8 | 9.0 | 19.0 | 20.0 | 25.9 | 8.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 272.9 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 25.3 | 9.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 232.5 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 24.7 | 9.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 196.8 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 24.1 | 10.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 165.5 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 10.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.7 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 22.9 | 10.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.1 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 22.3 | 9.9
0.3 | 843.9 | 93.36 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 21.8 | 9.4
0.2 | 562.6 | 69.22 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 21.2 | 8.1
0.15037326697476006 | 423.0 | 59.22 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 20.9 | 7.1
1.0 | 2813.0 | 305.3 | 9.0 | 19.0 | 19.0 | 24.9 | 9.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 260.6 | 9.0 | 18.0 | 19.0 | 24.3 | 9.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 221.0 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 23.7 | 10.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 186.2 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 23.8 | 10.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 155.9 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 22.5 | 10.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 130.4 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 21.9 | 10.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 107.0 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 21.3 | 10.5
0.3 | 843.9 | 87.48 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 20.8 | 9.6
0.2 | 562.6 | 65.34 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 20.2 | 8.6
0.15037326697476006 | 423.0 | 56.24 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 19.9 | 7.5
1.0 | 2813.0 | 529.3 | 10.0 | 20.0 | 34.0 | 40.0 | 5.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 466.6 | 10.0 | 19.0 | 34.0 | 39.4 | 5.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 414.3 | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 38.8 | 5.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 363.7 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 38.2 | 5.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 308.8 | 10.0 | 16.0 | 34.0 | 37.6 | 5.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 259.5 | 10.0 | 15.0 | 34.0 | 37.0 | 5.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 214.7 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 36.4 | 5.2
0.3 | 843.9 | 173.1 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 35.8 | 4.9
0.2 | 562.6 | 131.8 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 35.2 | 4.3
0.15037326697476006 | 423.0 | 110.5 | 10.0 | 11.5 | 34.0 | 34.9 | 3.8
1.0 | 2813.0 | 510.6 | 10.0 | 20.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 451.6 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 38.4 | 5.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 398.7 | 10.0 | 18.0 | 33.0 | 37.8 | 5.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 347.0 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | 37.2 | 5.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 294.6 | 10.0 | 16.0 | 33.0 | 36.6 | 5.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 247.8 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 36.0 | 5.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 206.3 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 35.4 | 5.5
0.3 | 843.9 | 166.6 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 34.8 | 5.7
0.2 | 562.6 | 126.9 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 34.2 | 4.4
0.15037326697476006 | 423.0 | 106.3 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 33.9 | 4.0
1.0 | 2813.0 | 493.1 | 10.0 | 20.0 | 32.0 | 37.9 | 5.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 435.3 | 10.0 | 19.0 | 32.0 | 37.3 | 5.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 381.0 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 36.7 | 5.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 330.6 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 36.1 | 6.0
0.6000710984713828 | 1688.0 | 281.4 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | 35.5 | 6.0
0.49982225382154283 | 1406.0 | 238.2 | 10.0 | 15.0 | 32.0 | 34.9 | 5.9
0.39992890152861715 | 1125.0 | 198.3 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 34.4 | 5.7
0.3 | 843.9 | 159.7 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 33.8 | 5.3
0.2 | 562.6 | 121.4 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 33.2 | 4.6
0.15037326697476006 | 423.0 | 101.8 | 10.0 | 11.5 | 32.0 | 32.9 | 4.2
1.0 | 2813.0 | 475.3 | 10.0 | 20.0 | 31.0 | 36.9 | 5.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 417.0 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 36.3 | 6.7
0.7998578030572343 | 2250.0 | 363.6 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 35.7 | 6.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 315.5 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 35.1 | 6.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 270.4 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 34.5 | 6.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 228.8 | 10.0 | 15.0 | 31.0 | 33.9 | 6.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 189.5 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 33.4 | 5.9
0.3 | 843.9 | 152.4 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 32.8 | 5.5
0.2 | 562.6 | 115.8 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 32.2 | 4.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 97.37 | 10.0 | 11.5 | 31.0 | 31.9 | 4.3
1.0 | 2813.0 | 458.6 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 36.0 | 6.1
0.9001066477070743 | 2532.0 | 402.8 | 10.0 | 19.0 | 30.0 | 35.4 | 6.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 348.9 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 34.8 | 6.5
0.6999644507643086 | 1969.0 | 303.7 | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 34.2 | 6.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 263.1 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 33.6 | 6.4
0.49982225382154283 | 1406.0 | 219.1 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 33.0 | 6.4
0.39992890152861715 | 1125.0 | 180.9 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 32.4 | 6.2
0.3 | 843.9 | 145.2 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 31.8 | 5.8
0.2 | 562.6 | 110.4 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 31.2 | 5.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 92.9 | 10.0 | 11.5 | 30.0 | 30.9 | 4.6
1.0 | 2813.0 | 439.1 | 10.0 | 20.0 | 29.0 | 35.0 | 6.4
0.9001066477070743 | 2532.0 | 385.0 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 34.4 | 6.6
0.7998578030572343 | 2250.0 | 334.7 | 10.0 | 18.0 | 29.0 | 33.7 | 6.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 291.3 | 10.0 | 17.0 | 29.0 | 33.1 | 6.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 250.7 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 32.6 | 6.7
0.49982225382154283 | 1406.0 | 208.6 | 10.0 | 15.0 | 29.0 | 32.0 | 6.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 172.2 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 31.4 | 6.5
0.3 | 843.9 | 138.1 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 30.8 | 6.1
0.2 | 562.6 | 105.1 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 30.2 | 5.4
0.15037326697476006 | 423.0 | 88.6 | 10.0 | 11.5 | 29.0 | 29.9 | 4.8
1.0 | 2813.0 | 420.0 | 10.0 | 20.0 | 28.0 | 33.9 | 6.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 369.7 | 10.0 | 19.0 | 28.0 | 33.3 | 6.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 325.6 | 10.0 | 18.0 | 28.0 | 32.7 | 6.9
0.6999644507643086 | 1969.0 | 278.0 | 10.0 | 17.0 | 28.0 | 32.1 | 7.8
0.6000710984713828 | 1688.0 | 238.2 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 31.5 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 201.9 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 30.9 | 7.0
0.39992890152861715 | 1125.0 | 163.8 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 30.4 | 6.9
0.3 | 843.9 | 131.3 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 29.8 | 6.4
0.2 | 562.6 | 100.0 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 29.2 | 5.6
0.15037326697476006 | 423.0 | 84.43 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 28.9 | 5.1
1.0 | 2813.0 | 402.9 | 10.0 | 20.0 | 27.0 | 32.9 | 7.0
0.9001066477070743 | 2532.0 | 354.9 | 10.0 | 19.0 | 27.0 | 32.3 | 7.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 309.9 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 31.7 | 7.3
0.6999644507643086 | 1969.0 | 267.1 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 31.1 | 7.4
0.6000710984713828 | 1688.0 | 225.5 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 30.5 | 7.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 191.5 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 29.9 | 7.3
0.39992890152861715 | 1125.0 | 155.7 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 29.3 | 7.2
0.3 | 843.9 | 124.7 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 28.8 | 6.8
0.2 | 562.6 | 95.11 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 28.2 | 5.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 80.41 | 10.0 | 11.5 | 27.0 | 27.9 | 5.3
1.0 | 2813.0 | 389.4 | 10.0 | 20.0 | 26.0 | 32.0 | 7.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 341.3 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 31.4 | 7.4
0.7998578030572343 | 2250.0 | 296.6 | 10.0 | 18.0 | 26.0 | 30.8 | 7.6
0.6999644507643086 | 1969.0 | 255.2 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 30.2 | 7.7
0.6000710984713828 | 1688.0 | 215.0 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 29.6 | 7.9
0.49982225382154283 | 1406.0 | 182.2 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 29.0 | 7.7
0.39992890152861715 | 1125.0 | 148.2 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 28.4 | 7.6
0.3 | 843.9 | 118.6 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 27.8 | 7.1
0.2 | 562.6 | 90.54 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 27.2 | 6.2
0.15037326697476006 | 423.0 | 76.7 | 10.0 | 11.5 | 26.0 | 26.9 | 5.5
1.0 | 2813.0 | 374.2 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 31.0 | 7.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 326.1 | 10.0 | 19.0 | 25.0 | 30.4 | 7.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 282.3 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 29.7 | 8.0
0.6999644507643086 | 1969.0 | 242.6 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 29.1 | 8.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 204.1 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 28.5 | 8.3
0.49982225382154283 | 1406.0 | 172.6 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 28.0 | 8.2
0.39992890152861715 | 1125.0 | 140.6 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 27.4 | 8.5
0.3 | 843.9 | 112.6 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 26.8 | 7.5
0.2 | 562.6 | 86.9 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 26.2 | 6.5
0.15037326697476006 | 423.0 | 73.8 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | 25.9 | 5.8
1.0 | 2813.0 | 358.9 | 10.0 | 20.0 | 24.0 | 29.9 | 7.8
0.9001066477070743 | 2532.0 | 311.3 | 10.0 | 19.0 | 24.0 | 29.3 | 8.1
0.7998578030572343 | 2250.0 | 268.7 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 28.7 | 8.4
0.6999644507643086 | 1969.0 | 230.4 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 28.1 | 8.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 196.0 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 27.5 | 8.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 163.3 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 26.9 | 8.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 136.3 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 26.4 | 8.3
0.3 | 843.9 | 106.8 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 25.8 | 7.9
0.2 | 562.6 | 81.73 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 25.2 | 6.9
0.15037326697476006 | 423.0 | 69.5 | 10.0 | 11.5 | 24.0 | 24.9 | 6.9
1.0 | 2813.0 | 343.8 | 10.0 | 20.0 | 23.0 | 28.9 | 8.2
0.9001066477070743 | 2532.0 | 297.1 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 28.3 | 8.5
0.7998578030572343 | 2250.0 | 255.6 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 27.7 | 8.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 218.4 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 27.9 | 9.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 185.3 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 26.5 | 9.1
0.49982225382154283 | 1406.0 | 154.6 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 25.9 | 9.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 128.8 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 25.3 | 8.7
0.3 | 843.9 | 101.0 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 24.8 | 8.4
0.2 | 562.6 | 77.45 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 24.2 | 7.3
0.15037326697476006 | 423.0 | 66.1 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 23.9 | 6.4
1.0 | 2813.0 | 330.8 | 10.0 | 20.0 | 22.0 | 28.0 | 8.5
0.9001066477070743 | 2532.0 | 284.8 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 27.4 | 8.9
0.7998578030572343 | 2250.0 | 244.0 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 26.8 | 9.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 207.8 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 26.2 | 9.5
0.6000710984713828 | 1688.0 | 175.6 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 25.6 | 9.6
0.49982225382154283 | 1406.0 | 146.6 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 9.6
0.39992890152861715 | 1125.0 | 121.7 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 24.4 | 9.2
0.3 | 843.9 | 95.65 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 23.8 | 8.8
0.2 | 562.6 | 73.39 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 23.2 | 7.7
0.15037326697476006 | 423.0 | 62.75 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 22.9 | 6.7
1.0 | 2813.0 | 316.6 | 10.0 | 20.0 | 21.0 | 27.0 | 8.9
0.9001066477070743 | 2532.0 | 271.7 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 26.4 | 9.3
0.7998578030572343 | 2250.0 | 231.7 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 25.7 | 9.7
0.6999644507643086 | 1969.0 | 196.6 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 25.1 | 10.1
0.6000710984713828 | 1688.0 | 165.7 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 24.5 | 10.2
0.49982225382154283 | 1406.0 | 138.9 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 23.9 | 10.1
0.39992890152861715 | 1125.0 | 114.4 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 23.4 | 9.8
0.3 | 843.9 | 90.21 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 22.8 | 9.4
0.2 | 562.6 | 69.37 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 22.2 | 8.1
0.15186633487380022 | 427.2 | 59.66 | 10.0 | 11.5 | 21.0 | 21.9 | 7.2
1.0 | 2813.0 | 303.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 25.9 | 9.3
0.9001066477070743 | 2532.0 | 259.1 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 25.3 | 9.8
0.7998578030572343 | 2250.0 | 220.1 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 24.7 | 10.2
0.6999644507643086 | 1969.0 | 186.0 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 24.1 | 10.6
0.6000710984713828 | 1688.0 | 156.0 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 23.5 | 10.8
0.49982225382154283 | 1406.0 | 130.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 22.9 | 10.8
0.39992890152861715 | 1125.0 | 107.4 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 22.3 | 10.5
0.3 | 843.9 | 87.91 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 21.8 | 9.6
0.2 | 562.6 | 65.53 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 21.2 | 8.6
0.15339495200853182 | 431.5 | 56.97 | 10.0 | 11.5 | 20.0 | 20.9 | 7.6
1.0 | 2813.0 | 290.0 | 10.0 | 20.0 | 19.0 | 24.9 | 9.7
0.9001066477070743 | 2532.0 | 247.2 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 24.3 | 10.2
0.7998578030572343 | 2250.0 | 209.0 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 23.7 | 10.8
0.6999644507643086 | 1969.0 | 175.6 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 23.8 | 11.2
0.6000710984713828 | 1688.0 | 146.8 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 22.5 | 11.5
0.49982225382154283 | 1406.0 | 122.5 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 21.9 | 11.5
0.39992890152861715 | 1125.0 | 100.6 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 21.3 | 11.2
0.3 | 843.9 | 82.66 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 20.8 | 10.2
0.2 | 562.6 | 62.47 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 20.2 | 9.7
0.1549235691432634 | 435.8 | 54.83 | 10.0 | 11.5 | 19.0 | 19.9 | 7.9

## 水泵性能参数拟合
冷冻水泵设备P2:
序号 | 型号 | G2 | P2 | G2 | P2 | G2 | P2 | G2 | P2 | G2 | P2
|  | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw)
1 | 冷冻泵 250KQW500-44-90/4 | 533.0 | 78.0 | 498.0 | 56.8 | 442.0 | 39.9 | 387.0 | 26.8 | 331.0 | 16.8
P2=A0+A1*G2+A2*G2*G2。 已知参数：P2，G2；拟合参数：A0---A2。
冷却水泵设备P3:
序号 | 型号 | G3 | P3 | G3 | P3 | G3 | P3 | G3 | P3 | G3 | P3
|  | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw)
1 | 冷却泵300KQW600-24-55/4 | 632.0 | 50.0 | 380.0 | 30.2 | 338.0 | 21.3 | 297.0 | 14.2 | 254.0 | 9.1
P3=C0+C1*G3+C2*G3*G3。 已知参数：P3，G3；拟合参数：C0---C2。

## 冷却塔拟合
T∆ 冷幅与湿球温度的拟合,P0=22Kw。 |  | P4功率与流量的拟合
湿球温度 | 冷幅 | 水流量G（m3/h） | 功率P4（Kw）
0.0 | 13.7 | 720.0 | 22.0
1.0 | 13.3 | 670.0 | 18.5
2.0 | 12.9 | 620.0 | 15.0
3.0 | 12.5 | 570.0 | 11.0
4.0 | 12.1 | 520.0 | 9.0
5.0 | 11.7 | 470.0 | 7.5
6.0 | 11.3 | 420.0 | 5.5
7.0 | 10.9
8.0 | 10.5
9.0 | 10.1
10.0 | 9.7
11.0 | 9.3
12.0 | 9.0
13.0 | 8.6
14.0 | 8.2
15.0 | 7.9
16.0 | 7.5
17.0 | 7.2
18.0 | 6.9
19.0 | 6.6
20.0 | 6.3
21.0 | 6.0
22.0 | 5.7
23.0 | 5.4
24.0 | 5.1
25.0 | 4.8
26.0 | 4.1
27.0 | 4.3
28.0 | 4.0
29.0 | 3.8
30.0 | 3.6

## 拟合系数表
主机系数拟合
系数 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
| B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0
冷冻泵系数拟合
系数 | B12: A0; B13: A1; B14: A2
| 0.0 | 0.0 | 0.0
冷却泵系数拟合
系数 | B12: C0; B13: C1; B14: C2
| 0.0 | 0.0 | 0.0
冷却塔系数拟合
系数（冷幅) | B12: D0; B13: D1; B14: D2
| 0.0 | 0.0 | 0.0
系数(功率) | B12: E0; B13: E1; B14: E2; B15: E3
| 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0

## 优化计算结果
负荷Q/Kw | 湿球温度Ts/℃ | 干球温度T/℃ | 负荷百分比/% | 冷冻水出水温度/℃ | 冷冻水回水温度/℃ | 冷却水出水温度/℃ | 冷却水回水温度/℃ | 冷却塔冷幅/℃ | 主机功率/Kw | 冷冻水泵功率/Kw | 冷却水泵功率/Kw | 冷却塔功率/Kw | 总功率/Kw | 系统COP | 设备开启台数/台
2814.0 | 28.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
2532.6 | 27.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
2251.2 | 26.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
1969.8 | 25.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
1688.4 | 24.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
1407.0 | 23.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
1125.6 | 22.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
844.2 | 20.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
562.8 | 18.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
281.4 | 16.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0

## q值变化值
年 | 月 | 日 | 时 | 负荷Q，Kw | 湿球温度Ts,℃ | 干球温度T,℃
2021 | 1 | 1 | 0 | 2814 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 2532.6 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 2251.2 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 1969.8 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 1688.4 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 1407 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 1125.6 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 844.2 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 562.8 | 18