## 全显示
年 | 月 | 日 | 时 | 负荷Q/Kw | 湿球温度Ts/℃ | 干球温度T/℃ | 单机负荷百分比 | 系统负荷百分比/% | 冷冻水出水温度/℃ | 冷冻水回水温度/℃ | 冷冻水泵流量m3/h | 冷冻水泵频率Hz | 冷却水出水温度/℃ | 冷却水回水温度/℃ | 冷却水泵频率Hz | 冷却塔冷幅/℃ | 冷却塔冷幅/℃ | 主机功率/Kw | 冷冻水泵功率/Kw | 冷却水泵功率/Kw | 冷却塔功率/Kw | 总功率/Kw | 系统COP | 设备开启台数/台
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442.0 | 28.0 |  | 100.0 | 100.0 | 7.0 | 13.474 | 372.579 | 34.951 | 30.435 | 34.435 | 650.0 | 50 | 2.435 | 1393.5929 | 68.151 | 161.759 | 66.0 | 1711.503 | 4.933 | 3
2021 | 1 | 1 | 0 | 8400.0 | 28.0 |  | 99.5 | 99.5 | 7.0 | 13.457 | 372.579 | 34.951 | 30.435 | 34.435 | 650.0 | 50 | 2.435 | 1388.0971 | 68.151 | 161.759 | 66.0 | 1706.008 | 4.924 | 3
2021 | 1 | 1 | 0 | 6000.0 | 28.0 |  | 71.07 | 71.07 | 9.5 | 14.851 | 320.346 | 30.051 | 30.435 | 34.575 | 480.926 | 37.0 | 2.435 | 967.6001 | 50.602 | 56.911 | 66.0 | 1163.112 | 5.159 | 3
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27.0 |  | 90.0 | 90.0 | 8.0 | 14.442 | 337.001 | 31.614 | 29.623 | 34.38 | 531.66 | 41.0 | 2.623 | 1253.1537 | 54.349 | 79.875 | 66.0 | 1475.378 | 5.15 | 3
合计 | 1 | 1 | 4 | 30439.8 | 0.0 |  | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 5002.4438 | 241.253 | 460.304 | 264.0 | 6056.000999999999 | None | 0
0
0
2
2
1
0

## 温度
年 | 月 | 日 | 时 | 负荷Q/Kw | 湿球温度Ts/℃ | 干球温度T/℃ | 单机负荷百分比 | 系统负荷百分比/% | 冷冻水出水温度/℃ | 冷冻水回水温度/℃ | 冷却水回水温度/℃ | 冷冻水进出口温差/℃ | 冷却水进出口温差/℃
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442.0 | 28.0 |  | 100.0 | 100.0 | 7.0 | 13.474 | 30.435 | 4.0000000000000036 | 6.474
2021 | 1 | 1 | 0 | 8400.0 | 28.0 |  | 99.5 | 99.5 | 7.0 | 13.457 | 30.435 | 4.0000000000000036 | 6.457000000000001
2021 | 1 | 1 | 0 | 6000.0 | 28.0 |  | 71.07 | 71.07 | 9.5 | 14.851 | 30.435 | 4.140000000000004 | 5.351000000000001

## 功率
年 | 月 | 日 | 时 | 负荷Q/Kw | 湿球温度Ts/℃ | 干球温度T/℃ | 单机负荷百分比 | 系统负荷百分比/% | 主机功率/Kw | 冷冻水泵功率/Kw | 冷却水泵功率/Kw | 冷却塔功率/Kw | 总功率/Kw
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442.0 | 28.0 |  | 100.0 | 100.0 | 1393.5932 | 68.151 | 161.759 | 66.0 | 1711.503
2021 | 1 | 1 | 0 | 8400.0 | 28.0 |  | 99.5 | 99.5 | 1388.0975 | 68.151 | 161.759 | 66.0 | 1706.008
2021 | 1 | 1 | 0 | 6000.0 | 28.0 |  | 71.07 | 71.07 | 967.6003 | 50.602 | 56.91 | 66.0 | 1163.112
合计 | 1 | 1 | 3 | 22842.0 | 0.0 |  | 71.07 | 71.07 | 3749.291 | 186.904 | 380.428 | 198.0 | 4580.623

## cop
年 | 月 | 日 | 时 | 负荷Q/Kw | 湿球温度Ts/℃ | 干球温度T/℃ | 单机负荷百分比 | 系统负荷百分比/% | 主机COP | 系统COP
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442.0 | 28.0 |  | 100.0 | 100.0 | 6.058 | 4.933
2021 | 1 | 1 | 0 | 8400.0 | 28.0 |  | 99.5 | 99.5 | 6.051 | 4.924
2021 | 1 | 1 | 0 | 6000.0 | 28.0 |  | 71.07 | 71.07 | 6.201 | 5.159

## 冷却塔
年 | 月 | 日 | 时 | 负荷Q/Kw | 湿球温度Ts/℃ | 干球温度T/℃ | 单机负荷百分比 | 系统负荷百分比/% | 冷却出水温度/℃ | 冷却回水温度/℃ | 冷却水进出口温差/℃ | 冷却塔冷幅/℃
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442.0 | 28.0 |  | 100.0 | 100.0 | 34.435 | 30.435 | 2.435 | 4.0000000000000036
2021 | 1 | 1 | 0 | 8400.0 | 28.0 |  | 99.5 | 99.5 | 34.435 | 30.435 | 2.435 | 4.0000000000000036
2021 | 1 | 1 | 0 | 6000.0 | 28.0 |  | 71.07 | 71.07 | 34.575 | 30.435 | 2.435 | 4.140000000000004