## 参数初始值设定
负荷率，% | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60%及以下
冷冻水出水温度：T1 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10.0 | 10.0
冷水机组设定
单台额定冷水机组额定负荷Q，KW | 2814.0
冷水机组台数,台 | 3
单台高效率冷负荷范围η，% | 100.0
冷却塔出水（机组允许）最低温度T3 | 21.0
冷冻水泵设定
单台冷冻水泵的额定流量G，m3/h | 533.0
单台冷冻水泵扬程H，m | 41.0
单台冷冻水泵功率P2，Kw | 89
冷冻水泵台数,台 | 3
冷却水泵设定
单台冷却水泵的额定流量G，m3/h | 650.0
单台冷却水泵扬程H，m | 23
单台冷却水泵功率P3，Kw | 55
冷却水泵台数,台 | 3
冷却塔设定
单台冷却塔的额定流量G，m3/h | 720
单台冷却塔风量H，m3/h | 500000
单台冷却塔功率P0，Kw | 22.0
冷却塔台数,台 | 4.0
进出口温差设定
冷冻水进出口温差T2-T1 | 4.0 | 8.0
冷却水进出口温差T4-T3 | 4.0 | 6.0
单台冷水机组最低负荷Qq,Kw | 422.0
冷冻水泵变频频率下限值μ | 0.6
冷冻水泵频率下限值 λ | 0.65

## 主机参数拟合
负荷百分比 | Q | P1 | T1 | T2 | T3 | T4 | COP.R
% | (kW) | (kW) | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
99.96 | 2813.0 | 541.0 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 38.0 | 5.198
89.98 | 2532.0 | 483.4 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 37.59 | 5.238
79.96 | 2250.0 | 426.6 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 37.19 | 5.275
69.97 | 1969.0 | 378.6 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 36.8 | 5.202
59.99 | 1688.0 | 329.7 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 36.4 | 5.119
49.96 | 1406.0 | 283.1 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 36.1 | 4.967
39.98 | 1125.0 | 238.5 | 6.0 | 7.6 | 34.0 | 35.62 | 4.718
29.99 | 843.9 | 193.7 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.23 | 4.358
19.99 | 562.6 | 148.1 | 6.0 | 6.8 | 34.0 | 34.84 | 3.798
14.99 | 421.9 | 123.3 | 6.0 | 6.6 | 34.0 | 34.64 | 3.422
99.96 | 2813.0 | 520.6 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 36.97 | 5.403
89.98 | 2532.0 | 465.6 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 36.57 | 5.437
79.96 | 2250.0 | 412.1 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 36.18 | 5.46
69.97 | 1969.0 | 366.4 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 35.79 | 5.375
59.99 | 1688.0 | 319.0 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 35.39 | 5.29
49.96 | 1406.0 | 272.5 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 35.0 | 5.162
39.98 | 1125.0 | 228.1 | 6.0 | 7.6 | 33.0 | 34.61 | 4.932
29.99 | 843.9 | 184.7 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 34.22 | 4.57
19.99 | 562.6 | 141.4 | 6.0 | 6.8 | 33.0 | 33.83 | 3.979
14.99 | 421.9 | 119.2 | 6.0 | 6.6 | 33.0 | 33.63 | 3.54
99.96 | 2813.0 | 500.7 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 35.95 | 5.618
89.98 | 2532.0 | 449.1 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 35.55 | 5.637
79.96 | 2250.0 | 398.6 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 35.16 | 5.646
69.97 | 1969.0 | 353.1 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 34.77 | 5.576
59.99 | 1688.0 | 305.8 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 34.38 | 5.52
49.96 | 1406.0 | 260.0 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 33.98 | 5.41
39.98 | 1125.0 | 217.3 | 6.0 | 7.6 | 32.0 | 33.6 | 5.179
29.99 | 843.9 | 175.7 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 33.21 | 4.802
19.99 | 562.6 | 134.6 | 6.0 | 6.8 | 32.0 | 32.82 | 4.18
14.99 | 421.9 | 113.3 | 6.0 | 6.6 | 32.0 | 32.63 | 3.724
99.96 | 2813.0 | 483.2 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 34.93 | 5.821
89.98 | 2532.0 | 432.6 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 34.53 | 5.852
79.96 | 2250.0 | 383.3 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 34.14 | 5.871
69.97 | 1969.0 | 337.3 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 33.75 | 5.837
59.99 | 1688.0 | 291.7 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 33.36 | 5.787
49.96 | 1406.0 | 247.8 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 32.97 | 5.675
39.98 | 1125.0 | 207.1 | 6.0 | 7.6 | 31.0 | 32.58 | 5.434
29.99 | 843.9 | 167.5 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 32.2 | 5.37
19.99 | 562.6 | 128.3 | 6.0 | 6.8 | 31.0 | 31.81 | 4.385
14.99 | 421.9 | 108.0 | 6.0 | 6.6 | 31.0 | 31.62 | 3.908
99.96 | 2813.0 | 492.6 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 36.0 | 5.71
91.79 | 2583.0 | 522.2 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 39.63 | 4.946
79.96 | 2250.0 | 449.2 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 38.91 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 395.0 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 38.3 | 4.985
59.99 | 1688.0 | 340.5 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 37.68 | 4.956
49.96 | 1406.0 | 290.5 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 37.8 | 4.841
39.98 | 1125.0 | 243.5 | 6.0 | 7.6 | 34.0 | 36.48 | 4.621
29.99 | 843.9 | 197.2 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.88 | 4.279
19.99 | 562.6 | 149.8 | 6.0 | 6.8 | 34.0 | 35.28 | 3.755
14.99 | 421.9 | 124.3 | 6.0 | 6.6 | 34.0 | 34.98 | 3.395
89.98 | 2532.0 | 488.6 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 38.48 | 5.182
79.96 | 2250.0 | 431.3 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 37.87 | 5.218
69.97 | 1969.0 | 380.1 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 37.27 | 5.181
59.99 | 1688.0 | 329.1 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 36.66 | 5.128
49.96 | 1406.0 | 281.2 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 36.6 | 5.1
39.98 | 1125.0 | 235.3 | 6.0 | 7.6 | 33.0 | 35.46 | 4.782
29.99 | 843.9 | 189.4 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 34.87 | 4.455
19.99 | 562.6 | 143.9 | 6.0 | 6.8 | 33.0 | 34.27 | 3.909
14.99 | 421.9 | 119.3 | 6.0 | 6.6 | 33.0 | 33.96 | 3.538
99.96 | 2813.0 | 532.3 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 38.7 | 5.284
89.98 | 2532.0 | 473.7 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 37.45 | 5.344
79.96 | 2250.0 | 415.6 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 36.84 | 5.415
69.97 | 1969.0 | 367.6 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 36.24 | 5.356
59.99 | 1688.0 | 318.5 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 35.64 | 5.299
49.96 | 1406.0 | 270.5 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 35.4 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 224.6 | 6.0 | 7.6 | 32.0 | 34.44 | 5.9
29.99 | 843.9 | 180.3 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 33.85 | 4.68
19.99 | 562.6 | 137.0 | 6.0 | 6.8 | 32.0 | 33.26 | 4.107
14.99 | 421.9 | 114.8 | 6.0 | 6.6 | 32.0 | 32.96 | 3.675
99.96 | 2813.0 | 511.9 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 37.4 | 5.495
89.98 | 2532.0 | 456.4 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 36.43 | 5.547
79.96 | 2250.0 | 402.0 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 35.82 | 5.598
69.97 | 1969.0 | 355.1 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 35.22 | 5.545
59.99 | 1688.0 | 305.6 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 34.62 | 5.522
49.96 | 1406.0 | 258.0 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 34.2 | 5.452
39.98 | 1125.0 | 213.9 | 6.0 | 7.6 | 31.0 | 33.43 | 5.261
29.99 | 843.9 | 171.6 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 32.83 | 4.918
19.99 | 562.6 | 130.4 | 6.0 | 6.8 | 31.0 | 32.24 | 4.314
14.99 | 421.9 | 109.4 | 6.0 | 6.6 | 31.0 | 31.95 | 3.859
99.96 | 2813.0 | 492.6 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 36.0 | 5.71
89.98 | 2532.0 | 439.8 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 35.39 | 5.756
79.96 | 2250.0 | 387.9 | 6.0 | 9.2 | 30.0 | 34.79 | 5.801
69.97 | 1969.0 | 339.9 | 6.0 | 8.8 | 30.0 | 34.19 | 5.793
59.99 | 1688.0 | 291.5 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 33.59 | 5.789
49.96 | 1406.0 | 245.9 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 33.0 | 5.72
39.98 | 1125.0 | 203.9 | 6.0 | 7.6 | 30.0 | 32.41 | 5.519
29.99 | 843.9 | 164.4 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 31.82 | 5.135
19.99 | 562.6 | 125.0 | 6.0 | 6.8 | 30.0 | 31.23 | 4.5
14.99 | 421.9 | 104.7 | 6.0 | 6.6 | 30.0 | 30.94 | 4.03
99.96 | 2813.0 | 475.8 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 34.97 | 5.912
89.98 | 2532.0 | 423.0 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 34.36 | 5.986
79.96 | 2250.0 | 371.6 | 6.0 | 9.2 | 29.0 | 33.76 | 6.057
69.97 | 1969.0 | 324.0 | 6.0 | 8.8 | 29.0 | 33.16 | 6.077
59.99 | 1688.0 | 278.0 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 32.57 | 6.071
49.96 | 1406.0 | 234.8 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 31.97 | 5.99
39.98 | 1125.0 | 195.7 | 6.0 | 7.6 | 29.0 | 31.39 | 5.75
29.99 | 843.9 | 157.9 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 30.81 | 5.345
19.99 | 562.6 | 120.3 | 6.0 | 6.8 | 29.0 | 30.22 | 4.677
14.99 | 421.9 | 100.6 | 6.0 | 6.6 | 29.0 | 29.93 | 4.193
99.96 | 2813.0 | 461.0 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 33.94 | 6.102
89.98 | 2532.0 | 405.5 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 33.33 | 6.244
79.96 | 2250.0 | 354.6 | 6.0 | 9.2 | 28.0 | 32.73 | 6.346
69.97 | 1969.0 | 308.9 | 6.0 | 8.8 | 28.0 | 32.13 | 6.374
59.99 | 1688.0 | 267.5 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 31.55 | 6.31
49.96 | 1406.0 | 225.6 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 30.96 | 6.236
39.98 | 1125.0 | 187.9 | 6.0 | 7.6 | 28.0 | 30.38 | 5.988
29.99 | 843.9 | 151.1 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 29.8 | 5.585
19.99 | 562.6 | 114.9 | 6.0 | 6.8 | 28.0 | 29.22 | 4.895
14.99 | 421.9 | 96.49 | 6.0 | 6.6 | 28.0 | 28.92 | 4.373
99.96 | 2813.0 | 444.3 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 32.91 | 6.331
89.98 | 2532.0 | 387.6 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 32.3 | 6.531
79.96 | 2250.0 | 342.2 | 6.0 | 9.2 | 27.0 | 31.71 | 6.577
69.97 | 1969.0 | 295.5 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 31.11 | 6.663
59.99 | 1688.0 | 256.6 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 30.53 | 6.577
49.96 | 1406.0 | 216.2 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 29.94 | 6.505
39.98 | 1125.0 | 179.3 | 6.0 | 7.6 | 27.0 | 29.36 | 6.275
29.99 | 843.9 | 143.8 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 28.78 | 5.868
19.99 | 562.6 | 109.6 | 6.0 | 6.8 | 27.0 | 28.21 | 5.135
14.99 | 421.9 | 91.95 | 6.0 | 6.6 | 27.0 | 27.92 | 4.589
99.96 | 2813.0 | 428.3 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 32.0 | 6.568
89.98 | 2532.0 | 372.2 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 31.37 | 6.801
79.96 | 2250.0 | 329.1 | 6.0 | 9.2 | 26.0 | 30.77 | 6.838
69.97 | 1969.0 | 284.4 | 6.0 | 8.8 | 26.0 | 30.17 | 6.924
59.99 | 1688.0 | 246.2 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 29.58 | 6.856
49.96 | 1406.0 | 209.6 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 28.98 | 6.712
39.98 | 1125.0 | 171.0 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 28.39 | 6.581
29.99 | 843.9 | 137.0 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 27.81 | 6.16
19.99 | 562.6 | 104.2 | 6.0 | 6.8 | 26.0 | 27.22 | 5.399
14.99 | 421.9 | 87.55 | 6.0 | 6.6 | 26.0 | 26.93 | 4.819
99.96 | 2813.0 | 410.6 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 30.97 | 6.851
89.98 | 2532.0 | 357.3 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 30.35 | 7.086
79.96 | 2250.0 | 315.4 | 6.0 | 9.2 | 25.0 | 29.75 | 7.135
69.97 | 1969.0 | 275.3 | 6.0 | 8.8 | 25.0 | 29.15 | 7.152
59.99 | 1688.0 | 234.1 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 28.55 | 7.21
49.96 | 1406.0 | 198.7 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 27.96 | 7.08
39.98 | 1125.0 | 162.6 | 6.0 | 7.6 | 25.0 | 27.37 | 6.922
29.99 | 843.9 | 130.2 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 26.79 | 6.483
19.99 | 562.6 | 99.05 | 6.0 | 6.8 | 25.0 | 26.21 | 5.68
14.99 | 421.9 | 83.33 | 6.0 | 6.6 | 25.0 | 25.92 | 5.064
99.96 | 2813.0 | 394.0 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 29.93 | 7.14
89.98 | 2532.0 | 343.4 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 29.32 | 7.372
79.96 | 2250.0 | 301.2 | 6.0 | 9.2 | 24.0 | 28.72 | 7.47
69.97 | 1969.0 | 261.5 | 6.0 | 8.8 | 24.0 | 28.13 | 7.53
59.99 | 1688.0 | 222.3 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 27.53 | 7.593
49.96 | 1406.0 | 188.4 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 26.94 | 7.466
39.98 | 1125.0 | 154.4 | 6.0 | 7.6 | 24.0 | 26.36 | 7.286
29.99 | 843.9 | 123.6 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 25.78 | 6.829
19.99 | 562.6 | 94.07 | 6.0 | 6.8 | 24.0 | 25.2 | 5.981
14.99 | 421.9 | 79.37 | 6.0 | 6.6 | 24.0 | 24.91 | 5.316
99.96 | 2813.0 | 378.7 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 28.91 | 7.427
89.98 | 2532.0 | 330.4 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 28.3 | 7.662
79.96 | 2250.0 | 287.2 | 6.0 | 9.2 | 23.0 | 27.69 | 7.836
69.97 | 1969.0 | 248.6 | 6.0 | 8.8 | 23.0 | 27.1 | 7.922
59.99 | 1688.0 | 213.5 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 26.52 | 7.904
49.96 | 1406.0 | 178.6 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 25.93 | 7.876
39.98 | 1125.0 | 146.6 | 6.0 | 7.6 | 23.0 | 25.34 | 7.675
29.99 | 843.9 | 117.2 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 24.77 | 7.199
19.99 | 562.6 | 89.27 | 6.0 | 6.8 | 23.0 | 24.19 | 6.302
14.99 | 421.9 | 75.33 | 6.0 | 6.6 | 23.0 | 23.9 | 5.602
99.96 | 2813.0 | 365.8 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 28.0 | 7.691
89.98 | 2532.0 | 317.8 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 27.38 | 7.966
79.96 | 2250.0 | 275.0 | 6.0 | 9.2 | 22.0 | 26.76 | 8.184
69.97 | 1969.0 | 237.2 | 6.0 | 8.8 | 22.0 | 26.16 | 8.3
59.99 | 1688.0 | 203.3 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 25.56 | 8.301
49.96 | 1406.0 | 169.7 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 24.97 | 8.289
39.98 | 1125.0 | 142.0 | 6.0 | 7.6 | 22.0 | 24.38 | 7.926
29.99 | 843.9 | 111.3 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 23.79 | 7.581
19.99 | 562.6 | 84.81 | 6.0 | 6.8 | 22.0 | 23.21 | 6.633
14.99 | 421.9 | 71.68 | 6.0 | 6.6 | 22.0 | 22.91 | 5.886
99.96 | 2813.0 | 351.3 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 26.97 | 8.008
89.98 | 2532.0 | 304.1 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 26.35 | 8.325
79.96 | 2250.0 | 262.0 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 25.74 | 8.59
69.97 | 1969.0 | 225.3 | 6.0 | 8.8 | 21.0 | 25.14 | 8.74
59.99 | 1688.0 | 192.6 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 24.54 | 8.765
49.96 | 1406.0 | 160.6 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 23.95 | 8.758
39.98 | 1125.0 | 134.1 | 6.0 | 7.6 | 21.0 | 23.37 | 8.393
29.99 | 843.9 | 105.5 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 22.78 | 8.0
19.99 | 562.6 | 80.49 | 6.0 | 6.8 | 21.0 | 22.2 | 6.99
14.99 | 421.9 | 68.14 | 6.0 | 6.6 | 21.0 | 21.91 | 6.193
99.96 | 2813.0 | 337.0 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 25.94 | 8.346
89.98 | 2532.0 | 290.8 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 25.32 | 8.706
79.96 | 2250.0 | 249.5 | 6.0 | 9.2 | 20.0 | 24.71 | 9.021
69.97 | 1969.0 | 213.8 | 6.0 | 8.8 | 20.0 | 24.11 | 9.212
59.99 | 1688.0 | 182.1 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 23.52 | 9.267
49.96 | 1406.0 | 151.9 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 22.93 | 9.261
39.98 | 1125.0 | 126.7 | 6.0 | 7.6 | 20.0 | 22.35 | 8.883
29.99 | 843.9 | 99.84 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 21.77 | 8.452
19.99 | 562.6 | 76.23 | 6.0 | 6.8 | 20.0 | 21.19 | 7.38
14.99 | 421.9 | 64.65 | 6.0 | 6.6 | 20.0 | 20.9 | 6.526
99.96 | 2813.0 | 323.3 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 24.91 | 8.702
89.98 | 2532.0 | 278.0 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 24.3 | 9.107
79.96 | 2250.0 | 238.4 | 6.0 | 9.2 | 19.0 | 23.69 | 9.439
69.97 | 1969.0 | 202.6 | 6.0 | 8.8 | 19.0 | 23.09 | 9.72
59.99 | 1688.0 | 171.4 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 22.5 | 9.846
49.96 | 1406.0 | 144.9 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 21.92 | 9.708
39.98 | 1125.0 | 119.5 | 6.0 | 7.6 | 19.0 | 21.34 | 9.42
29.99 | 843.9 | 94.28 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 20.76 | 8.951
19.99 | 562.6 | 72.09 | 6.0 | 6.8 | 19.0 | 20.18 | 7.805
14.99 | 421.9 | 61.28 | 6.0 | 6.6 | 19.0 | 19.89 | 6.886
99.96 | 2813.0 | 519.4 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 38.0 | 5.416
89.98 | 2532.0 | 462.8 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 37.59 | 5.47
79.96 | 2250.0 | 413.8 | 7.0 | 10.2 | 34.0 | 37.2 | 5.438
69.97 | 1969.0 | 368.2 | 7.0 | 9.8 | 34.0 | 36.81 | 5.348
59.99 | 1688.0 | 320.0 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 36.41 | 5.275
49.96 | 1406.0 | 273.1 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 36.01 | 5.151
39.98 | 1125.0 | 228.6 | 7.0 | 8.6 | 34.0 | 35.62 | 4.922
29.99 | 843.9 | 185.1 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 35.23 | 4.559
19.99 | 562.6 | 141.7 | 7.0 | 7.8 | 34.0 | 34.84 | 3.969
14.99 | 421.9 | 119.2 | 7.0 | 7.6 | 34.0 | 34.64 | 3.541
99.96 | 2813.0 | 500.5 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 36.98 | 5.62
89.98 | 2532.0 | 450.3 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 36.58 | 5.622
79.96 | 2250.0 | 399.8 | 7.0 | 10.2 | 33.0 | 36.18 | 5.629
69.97 | 1969.0 | 354.1 | 7.0 | 9.8 | 33.0 | 35.79 | 5.561
59.99 | 1688.0 | 306.1 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 35.39 | 5.513
49.96 | 1406.0 | 260.4 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 35.0 | 5.401
39.98 | 1125.0 | 217.7 | 7.0 | 8.6 | 33.0 | 34.61 | 5.168
29.99 | 843.9 | 176.2 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 34.22 | 4.79
19.99 | 562.6 | 134.9 | 7.0 | 7.8 | 33.0 | 33.83 | 4.17
14.99 | 421.9 | 113.6 | 7.0 | 7.6 | 33.0 | 33.63 | 3.715
99.96 | 2813.0 | 483.8 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 35.96 | 5.815
89.98 | 2532.0 | 432.9 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 35.56 | 5.849
79.96 | 2250.0 | 383.8 | 7.0 | 10.2 | 32.0 | 35.16 | 5.864
69.97 | 1969.0 | 337.9 | 7.0 | 9.8 | 32.0 | 34.77 | 5.827
59.99 | 1688.0 | 292.0 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 34.38 | 5.781
49.96 | 1406.0 | 248.3 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 33.98 | 5.665
39.98 | 1125.0 | 207.5 | 7.0 | 8.6 | 32.0 | 33.59 | 5.422
29.99 | 843.9 | 168.1 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 33.21 | 5.019
19.99 | 562.6 | 128.8 | 7.0 | 7.8 | 32.0 | 32.82 | 4.369
14.99 | 421.9 | 108.3 | 7.0 | 7.6 | 32.0 | 32.63 | 3.897
99.96 | 2813.0 | 467.4 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 34.94 | 6.019
89.98 | 2532.0 | 415.1 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 34.54 | 6.099
79.96 | 2250.0 | 366.4 | 7.0 | 10.2 | 31.0 | 34.14 | 6.142
69.97 | 1969.0 | 322.1 | 7.0 | 9.8 | 31.0 | 33.75 | 6.113
59.99 | 1688.0 | 278.6 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 33.36 | 6.059
49.96 | 1406.0 | 237.3 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 32.97 | 5.926
39.98 | 1125.0 | 199.1 | 7.0 | 8.6 | 31.0 | 32.58 | 5.651
29.99 | 843.9 | 161.7 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 32.2 | 5.219
19.99 | 562.6 | 123.9 | 7.0 | 7.8 | 31.0 | 31.81 | 4.541
14.99 | 421.9 | 103.9 | 7.0 | 7.6 | 31.0 | 31.62 | 4.06
99.96 | 2813.0 | 476.5 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 36.0 | 5.904
89.98 | 2532.0 | 423.2 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 35.39 | 5.983
79.96 | 2250.0 | 371.7 | 7.0 | 10.2 | 30.0 | 34.78 | 6.055
69.97 | 1969.0 | 324.5 | 7.0 | 9.8 | 30.0 | 34.18 | 6.068
59.99 | 1688.0 | 278.3 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 33.58 | 6.064
49.96 | 1406.0 | 235.5 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 32.99 | 5.973
39.98 | 1125.0 | 196.4 | 7.0 | 8.6 | 30.0 | 32.4 | 5.728
29.99 | 843.9 | 158.5 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 31.82 | 5.323
19.99 | 562.6 | 120.8 | 7.0 | 7.8 | 30.0 | 31.23 | 4.658
14.99 | 421.9 | 101.0 | 7.0 | 7.6 | 30.0 | 30.94 | 4.178
99.96 | 2813.0 | 459.8 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 34.97 | 6.118
89.98 | 2532.0 | 405.2 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 34.35 | 6.248
79.96 | 2250.0 | 354.5 | 7.0 | 10.2 | 29.0 | 33.75 | 6.347
69.97 | 1969.0 | 309.4 | 7.0 | 9.8 | 29.0 | 33.15 | 6.364
59.99 | 1688.0 | 268.6 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 32.56 | 6.284
49.96 | 1406.0 | 226.3 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 31.97 | 6.215
39.98 | 1125.0 | 188.5 | 7.0 | 8.6 | 29.0 | 31.39 | 5.968
29.99 | 843.9 | 151.8 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 30.81 | 5.558
19.99 | 562.6 | 115.3 | 7.0 | 7.8 | 29.0 | 30.22 | 4.88
14.99 | 421.9 | 96.75 | 7.0 | 7.6 | 29.0 | 29.93 | 4.361
99.96 | 2813.0 | 441.7 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 33.93 | 6.368
89.98 | 2532.0 | 387.1 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 33.32 | 6.541
79.96 | 2250.0 | 338.8 | 7.0 | 10.2 | 28.0 | 32.72 | 6.641
69.97 | 1969.0 | 296.2 | 7.0 | 9.8 | 28.0 | 32.13 | 6.647
59.99 | 1688.0 | 257.6 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 31.54 | 6.551
49.96 | 1406.0 | 216.7 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 30.95 | 6.49
39.98 | 1125.0 | 179.7 | 7.0 | 8.6 | 28.0 | 30.37 | 6.26
29.99 | 843.9 | 144.2 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 29.79 | 5.851
19.99 | 562.6 | 109.8 | 7.0 | 7.8 | 28.0 | 29.21 | 5.126
14.99 | 421.9 | 92.19 | 7.0 | 7.6 | 28.0 | 28.92 | 4.577
99.96 | 2813.0 | 424.3 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 32.9 | 6.63
89.98 | 2532.0 | 370.5 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 32.29 | 6.833
79.96 | 2250.0 | 329.1 | 7.0 | 10.2 | 27.0 | 31.7 | 6.838
69.97 | 1969.0 | 284.1 | 7.0 | 9.8 | 27.0 | 31.11 | 6.932
59.99 | 1688.0 | 246.0 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 30.52 | 6.86
49.96 | 1406.0 | 209.7 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 29.94 | 6.708
39.98 | 1125.0 | 171.0 | 7.0 | 8.6 | 27.0 | 29.35 | 6.581
29.99 | 843.9 | 137.2 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 28.78 | 6.153
19.99 | 562.6 | 104.4 | 7.0 | 7.8 | 27.0 | 28.2 | 5.389
14.99 | 421.9 | 87.83 | 7.0 | 7.6 | 27.0 | 27.91 | 4.804
99.96 | 2813.0 | 408.4 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 32.0 | 6.887
89.98 | 2532.0 | 357.6 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 31.38 | 7.08
79.96 | 2250.0 | 316.2 | 7.0 | 10.2 | 26.0 | 30.78 | 7.117
69.97 | 1969.0 | 275.8 | 7.0 | 9.8 | 26.0 | 30.18 | 7.14
59.99 | 1688.0 | 234.6 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 29.58 | 7.194
49.96 | 1406.0 | 199.5 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 28.98 | 7.052
39.98 | 1125.0 | 163.0 | 7.0 | 8.6 | 26.0 | 28.39 | 6.904
29.99 | 843.9 | 130.6 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 27.8 | 6.463
19.99 | 562.6 | 99.36 | 7.0 | 7.8 | 26.0 | 27.22 | 5.662
14.99 | 421.9 | 83.69 | 7.0 | 7.6 | 26.0 | 26.92 | 5.042
99.96 | 2813.0 | 392.0 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 30.97 | 7.177
89.98 | 2532.0 | 343.4 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 30.35 | 7.372
79.96 | 2250.0 | 301.5 | 7.0 | 10.2 | 25.0 | 29.75 | 7.464
69.97 | 1969.0 | 261.8 | 7.0 | 9.8 | 25.0 | 29.15 | 7.521
59.99 | 1688.0 | 222.8 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 28.55 | 7.576
49.96 | 1406.0 | 189.1 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 27.96 | 7.438
39.98 | 1125.0 | 154.8 | 7.0 | 8.6 | 25.0 | 27.37 | 7.268
29.99 | 843.9 | 123.9 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 26.79 | 6.809
19.99 | 562.6 | 94.37 | 7.0 | 7.8 | 25.0 | 26.21 | 5.962
14.99 | 421.9 | 79.49 | 7.0 | 7.6 | 25.0 | 25.92 | 5.308
99.96 | 2813.0 | 376.9 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 29.94 | 7.464
89.98 | 2532.0 | 329.0 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 29.33 | 7.695
79.96 | 2250.0 | 287.2 | 7.0 | 10.2 | 24.0 | 28.72 | 7.835
69.97 | 1969.0 | 248.8 | 7.0 | 9.8 | 24.0 | 28.13 | 7.913
59.99 | 1688.0 | 211.7 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 27.53 | 7.973
49.96 | 1406.0 | 179.2 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 26.95 | 7.848
39.98 | 1125.0 | 147.0 | 7.0 | 8.6 | 24.0 | 26.36 | 7.657
29.99 | 843.9 | 117.6 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 25.78 | 7.178
19.99 | 562.6 | 89.68 | 7.0 | 7.8 | 24.0 | 25.2 | 6.273
14.99 | 421.9 | 75.55 | 7.0 | 7.6 | 24.0 | 24.91 | 5.585
99.96 | 2813.0 | 362.2 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 28.91 | 7.767
89.98 | 2532.0 | 315.6 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 28.3 | 8.021
79.96 | 2250.0 | 273.6 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 27.7 | 8.225
69.97 | 1969.0 | 236.5 | 7.0 | 9.8 | 23.0 | 27.1 | 8.327
59.99 | 1688.0 | 202.5 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 26.52 | 8.336
49.96 | 1406.0 | 169.7 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 25.93 | 8.286
39.98 | 1125.0 | 142.2 | 7.0 | 8.6 | 23.0 | 25.35 | 7.912
29.99 | 843.9 | 111.4 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 24.77 | 7.575
19.99 | 562.6 | 84.99 | 7.0 | 7.8 | 23.0 | 24.19 | 6.619
14.99 | 421.9 | 71.88 | 7.0 | 7.6 | 23.0 | 23.9 | 5.871
99.96 | 2813.0 | 349.1 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 28.0 | 8.059
89.98 | 2532.0 | 303.1 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 27.38 | 8.353
79.96 | 2250.0 | 261.7 | 7.0 | 10.2 | 22.0 | 26.77 | 8.6
69.97 | 1969.0 | 225.4 | 7.0 | 9.8 | 22.0 | 26.16 | 8.736
59.99 | 1688.0 | 192.3 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 25.56 | 8.775
49.96 | 1406.0 | 161.1 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 24.97 | 8.729
39.98 | 1125.0 | 134.6 | 7.0 | 8.6 | 22.0 | 24.38 | 8.357
29.99 | 843.9 | 105.8 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 23.79 | 7.977
19.99 | 562.6 | 80.75 | 7.0 | 7.8 | 22.0 | 23.21 | 6.967
14.99 | 421.9 | 68.35 | 7.0 | 7.6 | 22.0 | 22.91 | 6.174
99.96 | 2813.0 | 334.6 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 26.97 | 8.406
89.98 | 2532.0 | 289.6 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 26.35 | 8.742
79.96 | 2250.0 | 249.0 | 7.0 | 10.2 | 21.0 | 25.74 | 9.038
69.97 | 1969.0 | 213.7 | 7.0 | 9.8 | 21.0 | 25.14 | 9.212
59.99 | 1688.0 | 181.8 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 24.54 | 9.284
49.96 | 1406.0 | 152.3 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 23.95 | 9.233
39.98 | 1125.0 | 127.2 | 7.0 | 8.6 | 21.0 | 23.37 | 8.845
29.99 | 843.9 | 100.1 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 22.78 | 8.429
19.99 | 562.6 | 76.51 | 7.0 | 7.8 | 21.0 | 22.2 | 7.353
14.99 | 421.9 | 64.85 | 7.0 | 7.6 | 21.0 | 21.91 | 6.507
99.96 | 2813.0 | 320.7 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 25.94 | 8.771
89.98 | 2532.0 | 276.6 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 25.33 | 9.152
79.96 | 2250.0 | 236.9 | 7.0 | 10.2 | 20.0 | 24.72 | 9.5
69.97 | 1969.0 | 202.5 | 7.0 | 9.8 | 20.0 | 24.12 | 9.726
59.99 | 1688.0 | 171.7 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 23.52 | 9.828
49.96 | 1406.0 | 145.3 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 22.94 | 9.681
39.98 | 1125.0 | 119.9 | 7.0 | 8.6 | 20.0 | 22.35 | 9.383
29.99 | 843.9 | 94.52 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 21.77 | 8.928
19.99 | 562.6 | 72.29 | 7.0 | 7.8 | 20.0 | 21.19 | 7.782
14.99 | 421.9 | 61.47 | 7.0 | 7.6 | 20.0 | 20.9 | 6.865
99.96 | 2813.0 | 307.3 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 24.92 | 9.154
89.98 | 2532.0 | 264.2 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 24.3 | 9.583
79.96 | 2250.0 | 226.1 | 7.0 | 10.2 | 19.0 | 23.69 | 9.951
69.97 | 1969.0 | 191.7 | 7.0 | 9.8 | 19.0 | 23.09 | 10.27
59.99 | 1688.0 | 162.0 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 22.5 | 10.42
49.96 | 1406.0 | 136.6 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 21.92 | 10.29
39.98 | 1125.0 | 112.7 | 7.0 | 8.6 | 19.0 | 21.34 | 9.98
29.99 | 843.9 | 92.19 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 20.76 | 9.154
19.99 | 562.6 | 68.24 | 7.0 | 7.8 | 19.0 | 20.18 | 8.244
14.99 | 421.9 | 58.2 | 7.0 | 7.6 | 19.0 | 19.89 | 7.25
99.96 | 2813.0 | 501.3 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 38.0 | 5.612
89.98 | 2532.0 | 448.6 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 37.6 | 5.643
79.96 | 2250.0 | 400.8 | 8.0 | 11.2 | 34.0 | 37.2 | 5.614
69.97 | 1969.0 | 355.0 | 8.0 | 10.8 | 34.0 | 36.81 | 5.547
59.99 | 1688.0 | 306.4 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 36.41 | 5.508
49.96 | 1406.0 | 260.8 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 36.01 | 5.393
39.98 | 1125.0 | 218.1 | 8.0 | 9.6 | 34.0 | 35.62 | 5.158
29.99 | 843.9 | 176.6 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 35.22 | 4.778
19.99 | 562.6 | 135.3 | 8.0 | 8.8 | 34.0 | 34.83 | 4.159
14.99 | 421.9 | 113.9 | 8.0 | 8.6 | 34.0 | 34.64 | 3.706
99.96 | 2813.0 | 484.5 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 36.98 | 5.806
89.98 | 2532.0 | 433.8 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 36.58 | 5.836
79.96 | 2250.0 | 384.0 | 8.0 | 11.2 | 33.0 | 36.18 | 5.861
69.97 | 1969.0 | 338.5 | 8.0 | 10.8 | 33.0 | 35.78 | 5.818
59.99 | 1688.0 | 292.2 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 35.39 | 5.775
49.96 | 1406.0 | 248.7 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 35.0 | 5.655
39.98 | 1125.0 | 208.1 | 8.0 | 9.6 | 33.0 | 34.6 | 5.408
29.99 | 843.9 | 168.8 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 34.21 | 4.999
19.99 | 562.6 | 129.3 | 8.0 | 8.8 | 33.0 | 33.82 | 4.353
14.99 | 421.9 | 108.6 | 8.0 | 8.6 | 33.0 | 33.63 | 3.887
99.96 | 2813.0 | 467.1 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 35.96 | 6.023
89.98 | 2532.0 | 415.3 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 35.56 | 6.096
79.96 | 2250.0 | 366.5 | 8.0 | 11.2 | 32.0 | 35.16 | 6.14
69.97 | 1969.0 | 322.6 | 8.0 | 10.8 | 32.0 | 34.76 | 6.103
59.99 | 1688.0 | 278.9 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 34.37 | 6.051
49.96 | 1406.0 | 238.1 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 33.98 | 5.907
39.98 | 1125.0 | 199.9 | 8.0 | 9.6 | 32.0 | 33.59 | 5.629
29.99 | 843.9 | 162.4 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 33.21 | 5.196
19.99 | 562.6 | 124.5 | 8.0 | 8.8 | 32.0 | 32.82 | 4.519
14.99 | 421.9 | 104.3 | 8.0 | 8.6 | 32.0 | 32.62 | 4.046
99.96 | 2813.0 | 448.3 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 34.94 | 6.275
89.98 | 2532.0 | 396.8 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 34.53 | 6.38
79.96 | 2250.0 | 350.0 | 8.0 | 11.2 | 31.0 | 34.14 | 6.429
69.97 | 1969.0 | 308.1 | 8.0 | 10.8 | 31.0 | 33.75 | 6.391
59.99 | 1688.0 | 269.9 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 33.36 | 6.254
49.96 | 1406.0 | 229.0 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 32.97 | 6.142
39.98 | 1125.0 | 192.0 | 8.0 | 9.6 | 31.0 | 32.58 | 5.861
29.99 | 843.9 | 155.7 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 32.2 | 5.421
19.99 | 562.6 | 119.3 | 8.0 | 8.8 | 31.0 | 31.81 | 4.716
14.99 | 421.9 | 100.2 | 8.0 | 8.6 | 31.0 | 31.62 | 4.21
99.96 | 2813.0 | 459.2 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 36.0 | 6.126
89.98 | 2532.0 | 405.6 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 35.38 | 6.242
79.96 | 2250.0 | 354.9 | 8.0 | 11.2 | 30.0 | 34.78 | 6.341
69.97 | 1969.0 | 310.0 | 8.0 | 10.8 | 30.0 | 34.18 | 6.351
59.99 | 1688.0 | 269.8 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 33.59 | 6.257
49.96 | 1406.0 | 227.0 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 32.99 | 6.195
39.98 | 1125.0 | 189.1 | 8.0 | 9.6 | 30.0 | 32.4 | 5.949
29.99 | 843.9 | 152.0 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 31.82 | 5.55
19.99 | 562.6 | 115.6 | 8.0 | 8.8 | 30.0 | 31.23 | 4.865
14.99 | 421.9 | 96.86 | 8.0 | 8.6 | 30.0 | 30.93 | 4.356
99.96 | 2813.0 | 440.2 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 34.96 | 6.39
89.98 | 2532.0 | 387.2 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 34.35 | 6.538
79.96 | 2250.0 | 339.3 | 8.0 | 11.2 | 29.0 | 33.75 | 6.633
69.97 | 1969.0 | 297.1 | 8.0 | 10.8 | 29.0 | 33.15 | 6.627
59.99 | 1688.0 | 258.7 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 32.56 | 6.524
49.96 | 1406.0 | 217.2 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 31.97 | 6.476
39.98 | 1125.0 | 180.2 | 8.0 | 9.6 | 29.0 | 31.38 | 6.244
29.99 | 843.9 | 144.7 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 30.8 | 5.833
19.99 | 562.6 | 110.1 | 8.0 | 8.8 | 29.0 | 30.22 | 5.109
14.99 | 421.9 | 92.34 | 8.0 | 8.6 | 29.0 | 29.93 | 4.57
99.96 | 2813.0 | 421.1 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 33.93 | 6.68
89.98 | 2532.0 | 371.1 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 33.32 | 6.822
79.96 | 2250.0 | 330.4 | 8.0 | 11.2 | 28.0 | 32.73 | 6.812
69.97 | 1969.0 | 284.8 | 8.0 | 10.8 | 28.0 | 32.13 | 6.915
59.99 | 1688.0 | 245.9 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 31.54 | 6.864
49.96 | 1406.0 | 210.5 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 30.96 | 6.683
39.98 | 1125.0 | 171.4 | 8.0 | 9.6 | 28.0 | 30.37 | 6.564
29.99 | 843.9 | 137.6 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 29.79 | 6.134
19.99 | 562.6 | 104.7 | 8.0 | 8.8 | 28.0 | 29.21 | 5.372
14.99 | 421.9 | 87.96 | 8.0 | 8.6 | 28.0 | 28.92 | 4.797
99.96 | 2813.0 | 404.6 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 32.9 | 6.953
89.98 | 2532.0 | 356.6 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 32.29 | 7.099
79.96 | 2250.0 | 315.4 | 8.0 | 11.2 | 27.0 | 31.7 | 7.134
69.97 | 1969.0 | 274.9 | 8.0 | 10.8 | 27.0 | 31.11 | 7.162
59.99 | 1688.0 | 233.5 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 30.52 | 7.229
49.96 | 1406.0 | 199.5 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 29.94 | 7.049
39.98 | 1125.0 | 163.0 | 8.0 | 9.6 | 27.0 | 29.35 | 6.904
29.99 | 843.9 | 130.7 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 28.78 | 6.457
19.99 | 562.6 | 99.55 | 8.0 | 8.8 | 27.0 | 28.2 | 5.652
14.99 | 421.9 | 83.73 | 8.0 | 8.6 | 27.0 | 27.91 | 5.039
99.96 | 2813.0 | 390.5 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 32.0 | 7.203
89.98 | 2532.0 | 343.6 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 31.38 | 7.368
79.96 | 2250.0 | 301.8 | 8.0 | 11.2 | 26.0 | 30.78 | 7.457
69.97 | 1969.0 | 262.2 | 8.0 | 10.8 | 26.0 | 30.18 | 7.511
59.99 | 1688.0 | 222.6 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 29.57 | 7.582
49.96 | 1406.0 | 189.8 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 28.98 | 7.409
39.98 | 1125.0 | 155.2 | 8.0 | 9.6 | 26.0 | 28.39 | 7.25
29.99 | 843.9 | 124.3 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 27.8 | 6.789
19.99 | 562.6 | 94.66 | 8.0 | 8.8 | 26.0 | 27.22 | 5.943
14.99 | 421.9 | 79.72 | 8.0 | 8.6 | 26.0 | 26.92 | 5.293
99.96 | 2813.0 | 375.5 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 30.97 | 7.491
89.98 | 2532.0 | 328.8 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 30.36 | 7.701
79.96 | 2250.0 | 287.3 | 8.0 | 11.2 | 25.0 | 29.75 | 7.832
69.97 | 1969.0 | 249.2 | 8.0 | 10.8 | 25.0 | 29.15 | 7.903
59.99 | 1688.0 | 211.4 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 28.55 | 7.984
49.96 | 1406.0 | 179.9 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 27.96 | 7.819
39.98 | 1125.0 | 147.3 | 8.0 | 9.6 | 25.0 | 27.37 | 7.638
29.99 | 843.9 | 117.9 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 26.79 | 7.158
19.99 | 562.6 | 89.83 | 8.0 | 8.8 | 25.0 | 26.21 | 6.263
14.99 | 421.9 | 75.77 | 8.0 | 8.6 | 25.0 | 25.91 | 5.569
99.96 | 2813.0 | 360.5 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 29.94 | 7.803
89.98 | 2532.0 | 314.0 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 29.33 | 8.062
79.96 | 2250.0 | 273.5 | 8.0 | 11.2 | 24.0 | 28.72 | 8.228
69.97 | 1969.0 | 236.7 | 8.0 | 10.8 | 24.0 | 28.13 | 8.318
59.99 | 1688.0 | 200.6 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 27.53 | 8.414
49.96 | 1406.0 | 170.3 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 26.94 | 8.258
39.98 | 1125.0 | 139.7 | 8.0 | 9.6 | 24.0 | 26.36 | 8.057
29.99 | 843.9 | 111.7 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 25.78 | 7.554
19.99 | 562.6 | 85.33 | 8.0 | 8.8 | 24.0 | 25.2 | 6.593
14.99 | 421.9 | 72.07 | 8.0 | 8.6 | 24.0 | 24.91 | 5.855
99.96 | 2813.0 | 345.6 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 28.91 | 8.139
89.98 | 2532.0 | 300.9 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 28.3 | 8.415
79.96 | 2250.0 | 260.3 | 8.0 | 11.2 | 23.0 | 27.7 | 8.646
69.97 | 1969.0 | 224.7 | 8.0 | 10.8 | 23.0 | 27.1 | 8.765
59.99 | 1688.0 | 192.2 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 26.51 | 8.782
49.96 | 1406.0 | 161.1 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 25.93 | 8.729
39.98 | 1125.0 | 134.9 | 8.0 | 9.6 | 23.0 | 25.35 | 8.341
29.99 | 843.9 | 105.9 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 24.76 | 7.97
19.99 | 562.6 | 80.9 | 8.0 | 8.8 | 23.0 | 24.19 | 6.954
14.99 | 421.9 | 68.51 | 8.0 | 8.6 | 23.0 | 23.9 | 6.159
99.96 | 2813.0 | 332.6 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 28.0 | 8.456
89.98 | 2532.0 | 288.6 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 27.38 | 8.773
79.96 | 2250.0 | 248.6 | 8.0 | 11.2 | 22.0 | 26.77 | 9.051
69.97 | 1969.0 | 213.8 | 8.0 | 10.8 | 22.0 | 26.16 | 9.21
59.99 | 1688.0 | 182.3 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 25.56 | 9.26
49.96 | 1406.0 | 152.8 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 24.97 | 9.204
39.98 | 1125.0 | 127.8 | 8.0 | 9.6 | 22.0 | 24.38 | 8.807
29.99 | 843.9 | 100.5 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 23.79 | 8.396
19.99 | 562.6 | 76.71 | 8.0 | 8.8 | 22.0 | 23.2 | 7.334
14.99 | 421.9 | 65.05 | 8.0 | 8.6 | 22.0 | 22.91 | 6.487
99.96 | 2813.0 | 318.6 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 26.97 | 8.831
89.98 | 2532.0 | 275.4 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 26.35 | 9.192
79.96 | 2250.0 | 236.3 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 25.74 | 9.524
69.97 | 1969.0 | 202.4 | 8.0 | 10.8 | 21.0 | 25.14 | 9.729
59.99 | 1688.0 | 172.1 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 24.54 | 9.807
49.96 | 1406.0 | 144.4 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 23.95 | 9.741
39.98 | 1125.0 | 120.4 | 8.0 | 9.6 | 21.0 | 23.36 | 9.344
29.99 | 843.9 | 94.77 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 22.78 | 8.905
19.99 | 562.6 | 72.52 | 8.0 | 8.8 | 21.0 | 22.19 | 7.758
14.99 | 421.9 | 61.65 | 8.0 | 8.6 | 21.0 | 21.9 | 6.844
99.96 | 2813.0 | 305.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 25.95 | 9.224
89.98 | 2532.0 | 262.8 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 25.33 | 9.632
79.96 | 2250.0 | 224.6 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 24.72 | 10.02
69.97 | 1969.0 | 191.5 | 8.0 | 10.8 | 20.0 | 24.12 | 10.28
59.99 | 1688.0 | 162.3 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 23.52 | 10.4
49.96 | 1406.0 | 137.0 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 22.93 | 10.27
39.98 | 1125.0 | 113.2 | 8.0 | 9.6 | 20.0 | 22.35 | 9.941
29.99 | 843.9 | 89.29 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 21.77 | 9.451
19.99 | 562.6 | 68.45 | 8.0 | 8.8 | 20.0 | 21.19 | 8.219
14.99 | 421.9 | 58.38 | 8.0 | 8.6 | 20.0 | 20.9 | 7.227
99.96 | 2813.0 | 292.0 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 24.92 | 9.634
89.98 | 2532.0 | 250.9 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 24.3 | 10.09
79.96 | 2250.0 | 213.4 | 8.0 | 11.2 | 19.0 | 23.7 | 10.54
69.97 | 1969.0 | 181.1 | 8.0 | 10.8 | 19.0 | 23.1 | 10.87
59.99 | 1688.0 | 152.8 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 22.5 | 11.05
49.96 | 1406.0 | 128.6 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 21.92 | 10.94
39.98 | 1125.0 | 106.1 | 8.0 | 9.6 | 19.0 | 21.34 | 10.6
29.99 | 843.9 | 86.78 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 20.76 | 9.725
19.99 | 562.6 | 64.45 | 8.0 | 8.8 | 19.0 | 20.18 | 8.729
14.99 | 421.9 | 55.03 | 8.0 | 8.6 | 19.0 | 19.89 | 7.667
99.96 | 2813.0 | 484.9 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 38.0 | 5.801
89.98 | 2532.0 | 432.8 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 37.6 | 5.85
79.96 | 2250.0 | 384.4 | 9.0 | 12.2 | 34.0 | 37.2 | 5.855
69.97 | 1969.0 | 339.1 | 9.0 | 11.8 | 34.0 | 36.8 | 5.807
59.99 | 1688.0 | 292.6 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 36.4 | 5.768
49.96 | 1406.0 | 249.2 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 36.01 | 5.644
39.98 | 1125.0 | 208.7 | 9.0 | 10.6 | 34.0 | 35.61 | 5.39
29.99 | 843.9 | 169.5 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 35.22 | 4.978
19.99 | 562.6 | 129.9 | 9.0 | 9.8 | 34.0 | 34.83 | 4.33
14.99 | 421.9 | 108.9 | 9.0 | 9.6 | 34.0 | 34.63 | 3.876
99.96 | 2813.0 | 466.3 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 36.98 | 6.033
89.98 | 2532.0 | 416.1 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 36.58 | 6.085
79.96 | 2250.0 | 366.8 | 9.0 | 12.2 | 33.0 | 36.18 | 6.136
69.97 | 1969.0 | 323.2 | 9.0 | 11.8 | 33.0 | 35.78 | 6.092
59.99 | 1688.0 | 279.4 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 35.39 | 6.04
49.96 | 1406.0 | 238.9 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 34.99 | 5.887
39.98 | 1125.0 | 200.7 | 9.0 | 10.6 | 33.0 | 34.6 | 5.606
29.99 | 843.9 | 163.2 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 34.21 | 5.172
19.99 | 562.6 | 124.9 | 9.0 | 9.8 | 33.0 | 33.82 | 4.503
14.99 | 421.9 | 104.7 | 9.0 | 9.6 | 33.0 | 33.63 | 4.032
99.96 | 2813.0 | 446.8 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 35.96 | 6.296
89.98 | 2532.0 | 397.2 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 35.55 | 6.374
79.96 | 2250.0 | 350.3 | 9.0 | 12.2 | 32.0 | 35.16 | 6.424
69.97 | 1969.0 | 308.9 | 9.0 | 11.8 | 32.0 | 34.76 | 6.374
59.99 | 1688.0 | 270.4 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 34.37 | 6.242
49.96 | 1406.0 | 229.6 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 33.98 | 6.126
39.98 | 1125.0 | 192.6 | 9.0 | 10.6 | 32.0 | 33.59 | 5.841
29.99 | 843.9 | 156.2 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 33.21 | 5.403
19.99 | 562.6 | 119.7 | 9.0 | 9.8 | 32.0 | 32.82 | 4.701
14.99 | 421.9 | 100.5 | 9.0 | 9.6 | 32.0 | 32.62 | 4.198
99.96 | 2813.0 | 427.3 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 34.93 | 6.583
89.98 | 2532.0 | 380.5 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 34.53 | 6.654
79.96 | 2250.0 | 341.8 | 9.0 | 12.2 | 31.0 | 34.14 | 6.584
69.97 | 1969.0 | 296.5 | 9.0 | 11.8 | 31.0 | 33.75 | 6.642
59.99 | 1688.0 | 259.0 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 33.36 | 6.516
49.96 | 1406.0 | 219.5 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 32.97 | 6.407
39.98 | 1125.0 | 183.7 | 9.0 | 10.6 | 31.0 | 32.58 | 6.127
29.99 | 843.9 | 148.7 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 32.2 | 5.675
19.99 | 562.6 | 114.0 | 9.0 | 9.8 | 31.0 | 31.81 | 4.934
14.99 | 421.9 | 96.05 | 9.0 | 9.6 | 31.0 | 31.62 | 4.393
99.96 | 2813.0 | 438.8 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 36.0 | 6.411
89.98 | 2532.0 | 388.1 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 35.39 | 6.523
79.96 | 2250.0 | 339.8 | 9.0 | 12.2 | 30.0 | 34.78 | 6.623
69.97 | 1969.0 | 298.1 | 9.0 | 11.8 | 30.0 | 34.18 | 6.605
59.99 | 1688.0 | 259.0 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 33.59 | 6.516
49.96 | 1406.0 | 217.7 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 32.99 | 6.46
39.98 | 1125.0 | 180.7 | 9.0 | 10.6 | 30.0 | 32.4 | 6.228
29.99 | 843.9 | 145.1 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 31.81 | 5.815
19.99 | 562.6 | 110.5 | 9.0 | 9.8 | 30.0 | 31.23 | 5.093
14.99 | 421.9 | 92.59 | 9.0 | 9.6 | 30.0 | 30.93 | 4.557
99.96 | 2813.0 | 419.6 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 34.96 | 6.705
89.98 | 2532.0 | 372.2 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 34.36 | 6.801
79.96 | 2250.0 | 331.6 | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 33.76 | 6.787
69.97 | 1969.0 | 285.6 | 9.0 | 11.8 | 29.0 | 33.16 | 6.894
59.99 | 1688.0 | 246.6 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 32.56 | 6.843
49.96 | 1406.0 | 207.3 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 31.97 | 6.786
39.98 | 1125.0 | 171.9 | 9.0 | 10.6 | 29.0 | 31.38 | 6.546
29.99 | 843.9 | 138.0 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 30.8 | 6.116
19.99 | 562.6 | 105.1 | 9.0 | 9.8 | 29.0 | 30.22 | 5.355
14.99 | 421.9 | 88.21 | 9.0 | 9.6 | 29.0 | 29.92 | 4.784
99.96 | 2813.0 | 402.3 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 33.93 | 6.992
89.98 | 2532.0 | 357.5 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 33.33 | 7.083
79.96 | 2250.0 | 316.0 | 9.0 | 12.2 | 28.0 | 32.73 | 7.122
69.97 | 1969.0 | 272.3 | 9.0 | 11.8 | 28.0 | 32.13 | 7.231
59.99 | 1688.0 | 234.2 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 31.54 | 7.207
49.96 | 1406.0 | 200.4 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 30.96 | 7.019
39.98 | 1125.0 | 163.4 | 9.0 | 10.6 | 28.0 | 30.37 | 6.886
29.99 | 843.9 | 131.1 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 29.79 | 6.437
19.99 | 562.6 | 99.86 | 9.0 | 9.8 | 28.0 | 29.21 | 5.634
14.99 | 421.9 | 83.97 | 9.0 | 9.6 | 28.0 | 28.92 | 5.025
99.96 | 2813.0 | 388.0 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 32.9 | 7.249
89.98 | 2532.0 | 342.4 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 32.3 | 7.395
79.96 | 2250.0 | 300.7 | 9.0 | 12.2 | 27.0 | 31.7 | 7.484
69.97 | 1969.0 | 261.5 | 9.0 | 11.8 | 27.0 | 31.11 | 7.531
59.99 | 1688.0 | 222.4 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 30.52 | 7.589
49.96 | 1406.0 | 189.9 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 29.94 | 7.405
39.98 | 1125.0 | 155.2 | 9.0 | 10.6 | 27.0 | 29.35 | 7.25
29.99 | 843.9 | 124.4 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 28.77 | 6.782
19.99 | 562.6 | 94.84 | 9.0 | 9.8 | 27.0 | 28.2 | 5.932
14.99 | 421.9 | 79.87 | 9.0 | 9.6 | 27.0 | 27.91 | 5.283
99.96 | 2813.0 | 374.6 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 32.0 | 7.51
89.98 | 2532.0 | 328.6 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 31.38 | 7.705
79.96 | 2250.0 | 287.5 | 9.0 | 12.2 | 26.0 | 30.78 | 7.827
69.97 | 1969.0 | 249.5 | 9.0 | 11.8 | 26.0 | 30.17 | 7.891
59.99 | 1688.0 | 211.9 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 29.57 | 7.964
49.96 | 1406.0 | 180.5 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 28.98 | 7.791
39.98 | 1125.0 | 147.7 | 9.0 | 10.6 | 26.0 | 28.39 | 7.62
29.99 | 843.9 | 118.2 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 27.8 | 7.137
19.99 | 562.6 | 90.12 | 9.0 | 9.8 | 26.0 | 27.21 | 6.243
14.99 | 421.9 | 75.99 | 9.0 | 9.6 | 26.0 | 26.92 | 5.553
99.96 | 2813.0 | 359.2 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 30.97 | 7.831
89.98 | 2532.0 | 313.6 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 30.35 | 8.072
79.96 | 2250.0 | 273.5 | 9.0 | 12.2 | 25.0 | 29.75 | 8.228
69.97 | 1969.0 | 237.0 | 9.0 | 11.8 | 25.0 | 29.15 | 8.307
59.99 | 1688.0 | 201.0 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 28.55 | 8.396
49.96 | 1406.0 | 170.9 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 27.96 | 8.23
39.98 | 1125.0 | 140.0 | 9.0 | 10.6 | 25.0 | 27.37 | 8.038
29.99 | 843.9 | 112.0 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 26.79 | 7.532
19.99 | 562.6 | 85.56 | 9.0 | 9.8 | 25.0 | 26.2 | 6.576
14.99 | 421.9 | 72.29 | 9.0 | 9.6 | 25.0 | 25.91 | 5.837
99.96 | 2813.0 | 344.1 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 29.94 | 8.174
89.98 | 2532.0 | 299.2 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 29.33 | 8.462
79.96 | 2250.0 | 260.2 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 28.72 | 8.65
69.97 | 1969.0 | 224.9 | 9.0 | 11.8 | 24.0 | 28.13 | 8.756
59.99 | 1688.0 | 192.9 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 27.54 | 8.751
49.96 | 1406.0 | 161.6 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 26.94 | 8.703
39.98 | 1125.0 | 135.5 | 9.0 | 10.6 | 24.0 | 26.36 | 8.302
29.99 | 843.9 | 106.2 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 25.77 | 7.946
19.99 | 562.6 | 81.17 | 9.0 | 9.8 | 24.0 | 25.2 | 6.931
14.99 | 421.9 | 68.69 | 9.0 | 9.6 | 24.0 | 24.91 | 6.142
99.96 | 2813.0 | 329.4 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 28.91 | 8.539
89.98 | 2532.0 | 286.4 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 28.3 | 8.84
79.96 | 2250.0 | 247.2 | 9.0 | 12.2 | 23.0 | 27.7 | 9.102
69.97 | 1969.0 | 213.0 | 9.0 | 11.8 | 23.0 | 27.1 | 9.243
59.99 | 1688.0 | 182.1 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 26.51 | 9.268
49.96 | 1406.0 | 152.8 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 25.93 | 9.205
39.98 | 1125.0 | 128.3 | 9.0 | 10.6 | 23.0 | 25.35 | 8.772
29.99 | 843.9 | 100.5 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 24.76 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.88 | 9.0 | 9.8 | 23.0 | 24.19 | 7.318
14.99 | 421.9 | 65.17 | 9.0 | 9.6 | 23.0 | 23.9 | 6.474
99.96 | 2813.0 | 316.7 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 28.0 | 8.882
89.98 | 2532.0 | 274.4 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 27.38 | 9.225
79.96 | 2250.0 | 235.9 | 9.0 | 12.2 | 22.0 | 26.77 | 9.54
69.97 | 1969.0 | 202.5 | 9.0 | 11.8 | 22.0 | 26.16 | 9.725
59.99 | 1688.0 | 172.5 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 25.56 | 9.782
49.96 | 1406.0 | 144.8 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 24.97 | 9.711
39.98 | 1125.0 | 120.9 | 9.0 | 10.6 | 22.0 | 24.38 | 9.303
29.99 | 843.9 | 95.02 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 23.79 | 8.881
19.99 | 562.6 | 72.75 | 9.0 | 9.8 | 22.0 | 23.2 | 7.734
14.99 | 421.9 | 61.8 | 9.0 | 9.6 | 22.0 | 22.91 | 6.828
99.96 | 2813.0 | 303.0 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 26.97 | 9.284
89.98 | 2532.0 | 261.7 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 26.36 | 9.675
79.96 | 2250.0 | 224.0 | 9.0 | 12.2 | 21.0 | 25.74 | 10.05
69.97 | 1969.0 | 191.5 | 9.0 | 11.8 | 21.0 | 25.14 | 10.28
59.99 | 1688.0 | 162.6 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 24.54 | 10.38
49.96 | 1406.0 | 137.3 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 23.95 | 10.25
39.98 | 1125.0 | 113.7 | 9.0 | 10.6 | 21.0 | 23.36 | 9.9
29.99 | 843.9 | 89.53 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 22.78 | 9.426
19.99 | 562.6 | 68.67 | 9.0 | 9.8 | 21.0 | 22.19 | 8.193
14.99 | 421.9 | 58.57 | 9.0 | 9.6 | 21.0 | 21.9 | 7.205
99.96 | 2813.0 | 289.9 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 25.95 | 9.704
89.98 | 2532.0 | 249.5 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 25.33 | 10.15
79.96 | 2250.0 | 212.6 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 24.72 | 10.59
69.97 | 1969.0 | 180.9 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 24.12 | 10.88
59.99 | 1688.0 | 153.0 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 23.52 | 11.03
49.96 | 1406.0 | 128.9 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 22.94 | 10.91
39.98 | 1125.0 | 106.5 | 9.0 | 10.6 | 20.0 | 22.35 | 10.56
29.99 | 843.9 | 87.26 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 21.77 | 9.671
19.99 | 562.6 | 64.64 | 9.0 | 9.8 | 20.0 | 21.19 | 8.704
14.99 | 421.9 | 55.19 | 9.0 | 9.6 | 20.0 | 20.9 | 7.645
99.96 | 2813.0 | 277.5 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 24.92 | 10.14
89.98 | 2532.0 | 238.0 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 24.31 | 10.64
79.96 | 2250.0 | 201.6 | 9.0 | 12.2 | 19.0 | 23.7 | 11.16
69.97 | 1969.0 | 170.7 | 9.0 | 11.8 | 19.0 | 23.1 | 11.54
59.99 | 1688.0 | 143.8 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 22.5 | 11.74
49.96 | 1406.0 | 120.8 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 21.92 | 11.64
39.98 | 1125.0 | 99.67 | 9.0 | 10.6 | 19.0 | 21.34 | 11.29
29.99 | 843.9 | 81.69 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 20.76 | 10.33
19.99 | 562.6 | 61.11 | 9.0 | 9.8 | 19.0 | 20.18 | 9.206
14.99 | 421.9 | 52.45 | 9.0 | 9.6 | 19.0 | 19.89 | 8.045
99.96 | 2813.0 | 465.3 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 38.0 | 6.045
89.98 | 2532.0 | 414.1 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 37.59 | 6.114
79.96 | 2250.0 | 367.2 | 10.0 | 13.2 | 34.0 | 37.19 | 6.129
69.97 | 1969.0 | 323.9 | 10.0 | 12.8 | 34.0 | 36.8 | 6.079
59.99 | 1688.0 | 279.3 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 36.4 | 6.042
49.96 | 1406.0 | 240.0 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 36.01 | 5.861
39.98 | 1125.0 | 201.5 | 10.0 | 11.6 | 34.0 | 35.61 | 5.583
29.99 | 843.9 | 163.8 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 35.22 | 5.151
19.99 | 562.6 | 125.5 | 10.0 | 10.8 | 34.0 | 34.83 | 4.484
14.99 | 421.9 | 105.0 | 10.0 | 10.6 | 34.0 | 34.63 | 4.018
99.96 | 2813.0 | 445.4 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 36.98 | 6.316
89.98 | 2532.0 | 398.2 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 36.58 | 6.358
79.96 | 2250.0 | 350.8 | 10.0 | 13.2 | 33.0 | 36.17 | 6.415
69.97 | 1969.0 | 309.9 | 10.0 | 12.8 | 33.0 | 35.78 | 6.353
59.99 | 1688.0 | 268.4 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 35.38 | 6.288
49.96 | 1406.0 | 230.3 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 35.0 | 6.106
39.98 | 1125.0 | 193.2 | 10.0 | 11.6 | 33.0 | 34.6 | 5.823
29.99 | 843.9 | 156.7 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 34.21 | 5.386
19.99 | 562.6 | 120.0 | 10.0 | 10.8 | 33.0 | 33.82 | 4.686
14.99 | 421.9 | 100.8 | 10.0 | 10.6 | 33.0 | 33.63 | 4.187
99.96 | 2813.0 | 426.0 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 35.95 | 6.604
89.98 | 2532.0 | 381.8 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 35.55 | 6.631
79.96 | 2250.0 | 336.6 | 10.0 | 13.2 | 32.0 | 35.16 | 6.686
69.97 | 1969.0 | 298.1 | 10.0 | 12.8 | 32.0 | 34.76 | 6.606
59.99 | 1688.0 | 260.0 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 34.37 | 6.491
49.96 | 1406.0 | 220.0 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 33.98 | 6.392
39.98 | 1125.0 | 184.1 | 10.0 | 11.6 | 32.0 | 33.59 | 6.111
29.99 | 843.9 | 149.2 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 33.2 | 5.658
19.99 | 562.6 | 114.4 | 10.0 | 10.8 | 32.0 | 32.82 | 4.919
14.99 | 421.9 | 96.15 | 10.0 | 10.6 | 32.0 | 32.62 | 4.388
99.96 | 2813.0 | 408.8 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 34.93 | 6.881
89.98 | 2532.0 | 366.6 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 34.54 | 6.906
79.96 | 2250.0 | 327.3 | 10.0 | 13.2 | 31.0 | 34.14 | 6.876
69.97 | 1969.0 | 284.3 | 10.0 | 12.8 | 31.0 | 33.75 | 6.925
59.99 | 1688.0 | 247.3 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 33.36 | 6.826
49.96 | 1406.0 | 209.5 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 32.97 | 6.714
39.98 | 1125.0 | 175.2 | 10.0 | 11.6 | 31.0 | 32.58 | 6.421
29.99 | 843.9 | 141.9 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 32.2 | 5.948
19.99 | 562.6 | 108.9 | 10.0 | 10.8 | 31.0 | 31.81 | 5.168
14.99 | 421.9 | 91.78 | 10.0 | 10.6 | 31.0 | 31.62 | 4.597
99.96 | 2813.0 | 418.8 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 6.716
89.98 | 2532.0 | 373.7 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 35.4 | 6.775
79.96 | 2250.0 | 332.6 | 10.0 | 13.2 | 30.0 | 34.79 | 6.765
69.97 | 1969.0 | 286.5 | 10.0 | 12.8 | 30.0 | 34.19 | 6.872
59.99 | 1688.0 | 247.5 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 33.59 | 6.819
49.96 | 1406.0 | 207.8 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 32.99 | 6.769
39.98 | 1125.0 | 172.4 | 10.0 | 11.6 | 30.0 | 32.4 | 6.527
29.99 | 843.9 | 138.4 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 31.81 | 6.096
19.99 | 562.6 | 105.4 | 10.0 | 10.8 | 30.0 | 31.23 | 5.338
14.99 | 421.9 | 88.45 | 10.0 | 10.6 | 30.0 | 30.93 | 4.77
99.96 | 2813.0 | 402.2 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 34.97 | 6.994
89.98 | 2532.0 | 358.4 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 34.37 | 7.063
79.96 | 2250.0 | 316.5 | 10.0 | 13.2 | 29.0 | 33.77 | 7.11
69.97 | 1969.0 | 272.9 | 10.0 | 12.8 | 29.0 | 33.16 | 7.215
59.99 | 1688.0 | 234.9 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 32.57 | 7.184
49.96 | 1406.0 | 201.3 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 31.98 | 6.988
39.98 | 1125.0 | 163.9 | 10.0 | 11.6 | 29.0 | 31.38 | 6.867
29.99 | 843.9 | 131.5 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 30.8 | 6.417
19.99 | 562.6 | 100.2 | 10.0 | 10.8 | 29.0 | 30.22 | 5.616
14.99 | 421.9 | 84.21 | 10.0 | 10.6 | 29.0 | 29.92 | 5.011
99.96 | 2813.0 | 386.7 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 33.94 | 7.274
89.98 | 2532.0 | 342.7 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 33.34 | 7.387
79.96 | 2250.0 | 301.0 | 10.0 | 13.2 | 28.0 | 32.74 | 7.476
69.97 | 1969.0 | 262.0 | 10.0 | 12.8 | 28.0 | 32.14 | 7.515
59.99 | 1688.0 | 223.1 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 31.54 | 7.566
49.96 | 1406.0 | 190.8 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 30.96 | 7.373
39.98 | 1125.0 | 155.6 | 10.0 | 11.6 | 28.0 | 30.37 | 7.23
29.99 | 843.9 | 124.8 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 29.79 | 6.761
19.99 | 562.6 | 95.15 | 10.0 | 10.8 | 28.0 | 29.21 | 5.913
14.99 | 421.9 | 80.1 | 10.0 | 10.6 | 28.0 | 28.91 | 5.268
99.96 | 2813.0 | 372.2 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 32.91 | 7.558
89.98 | 2532.0 | 327.0 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 32.31 | 7.742
79.96 | 2250.0 | 286.4 | 10.0 | 13.2 | 27.0 | 31.71 | 7.858
69.97 | 1969.0 | 249.1 | 10.0 | 12.8 | 27.0 | 31.12 | 7.905
59.99 | 1688.0 | 211.7 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 30.52 | 7.972
49.96 | 1406.0 | 180.7 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 29.94 | 7.784
39.98 | 1125.0 | 147.7 | 10.0 | 11.6 | 27.0 | 29.35 | 7.619
29.99 | 843.9 | 118.4 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 28.77 | 7.13
19.99 | 562.6 | 90.29 | 10.0 | 10.8 | 27.0 | 28.2 | 6.231
14.99 | 421.9 | 76.14 | 10.0 | 10.6 | 27.0 | 27.91 | 5.542
99.96 | 2813.0 | 358.2 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 7.853
89.98 | 2532.0 | 313.4 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 31.38 | 8.079
79.96 | 2250.0 | 273.6 | 10.0 | 13.2 | 26.0 | 30.78 | 8.224
69.97 | 1969.0 | 237.5 | 10.0 | 12.8 | 26.0 | 30.17 | 8.292
59.99 | 1688.0 | 201.5 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 29.57 | 8.377
49.96 | 1406.0 | 171.5 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 28.98 | 8.199
39.98 | 1125.0 | 140.3 | 10.0 | 11.6 | 26.0 | 28.38 | 8.019
29.99 | 843.9 | 112.4 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 27.8 | 7.509
19.99 | 562.6 | 85.85 | 10.0 | 10.8 | 26.0 | 27.21 | 6.554
14.99 | 421.9 | 72.51 | 10.0 | 10.6 | 26.0 | 26.92 | 5.819
99.96 | 2813.0 | 342.9 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 30.97 | 8.203
89.98 | 2532.0 | 298.8 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 30.36 | 8.474
79.96 | 2250.0 | 260.2 | 10.0 | 13.2 | 25.0 | 29.75 | 8.65
69.97 | 1969.0 | 225.2 | 10.0 | 12.8 | 25.0 | 29.15 | 8.744
59.99 | 1688.0 | 190.9 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 28.55 | 8.842
49.96 | 1406.0 | 162.2 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 27.96 | 8.672
39.98 | 1125.0 | 136.2 | 10.0 | 11.6 | 25.0 | 27.37 | 8.261
29.99 | 843.9 | 106.5 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 26.79 | 7.923
19.99 | 562.6 | 81.43 | 10.0 | 10.8 | 25.0 | 26.2 | 6.909
14.99 | 421.9 | 68.9 | 10.0 | 10.6 | 25.0 | 25.91 | 6.124
99.96 | 2813.0 | 328.0 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 29.94 | 8.576
89.98 | 2532.0 | 284.7 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 29.33 | 8.892
79.96 | 2250.0 | 247.1 | 10.0 | 13.2 | 24.0 | 28.72 | 9.107
69.97 | 1969.0 | 213.3 | 10.0 | 12.8 | 24.0 | 28.13 | 9.233
59.99 | 1688.0 | 182.7 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 27.53 | 9.237
49.96 | 1406.0 | 153.3 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 26.94 | 9.173
39.98 | 1125.0 | 128.6 | 10.0 | 11.6 | 24.0 | 26.36 | 8.748
29.99 | 843.9 | 100.8 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 25.77 | 8.376
19.99 | 562.6 | 77.12 | 10.0 | 10.8 | 24.0 | 25.19 | 7.295
14.99 | 421.9 | 65.37 | 10.0 | 10.6 | 24.0 | 24.9 | 6.455
99.96 | 2813.0 | 313.6 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 28.91 | 8.97
89.98 | 2532.0 | 272.3 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 28.3 | 9.299
79.96 | 2250.0 | 234.5 | 10.0 | 13.2 | 23.0 | 27.7 | 9.598
69.97 | 1969.0 | 201.7 | 10.0 | 12.8 | 23.0 | 27.1 | 9.761
59.99 | 1688.0 | 172.3 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 26.51 | 9.794
49.96 | 1406.0 | 144.8 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 25.93 | 9.714
39.98 | 1125.0 | 121.2 | 10.0 | 11.6 | 23.0 | 25.35 | 9.288
29.99 | 843.9 | 95.09 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 24.76 | 8.875
19.99 | 562.6 | 72.89 | 10.0 | 10.8 | 23.0 | 24.19 | 7.718
14.99 | 421.9 | 61.92 | 10.0 | 10.6 | 23.0 | 23.9 | 6.814
99.96 | 2813.0 | 301.2 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 28.0 | 9.339
89.98 | 2532.0 | 260.6 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 27.38 | 9.713
79.96 | 2250.0 | 223.4 | 10.0 | 13.2 | 22.0 | 26.77 | 10.07
69.97 | 1969.0 | 191.6 | 10.0 | 12.8 | 22.0 | 26.16 | 10.28
59.99 | 1688.0 | 163.0 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 25.56 | 10.35
49.96 | 1406.0 | 136.8 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 24.97 | 10.28
39.98 | 1125.0 | 114.1 | 10.0 | 11.6 | 22.0 | 24.38 | 9.859
29.99 | 843.9 | 89.77 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 23.79 | 9.401
19.99 | 562.6 | 68.88 | 10.0 | 10.8 | 22.0 | 23.2 | 8.167
15.15 | 426.2 | 59.06 | 10.0 | 10.6 | 22.0 | 22.92 | 7.216
99.96 | 2813.0 | 288.0 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 26.97 | 9.768
89.98 | 2532.0 | 248.3 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 26.36 | 10.2
79.96 | 2250.0 | 211.9 | 10.0 | 13.2 | 21.0 | 25.74 | 10.62
69.97 | 1969.0 | 180.9 | 10.0 | 12.8 | 21.0 | 25.14 | 10.89
59.99 | 1688.0 | 153.3 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 24.54 | 11.01
49.96 | 1406.0 | 129.1 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 23.95 | 10.9
39.98 | 1125.0 | 106.9 | 10.0 | 11.6 | 21.0 | 23.36 | 10.52
29.99 | 843.9 | 87.76 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 22.78 | 9.616
19.99 | 562.6 | 64.84 | 10.0 | 10.8 | 21.0 | 22.19 | 8.676
15.29 | 430.4 | 55.93 | 10.0 | 10.6 | 21.0 | 21.92 | 7.696
99.96 | 2813.0 | 275.5 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 25.95 | 10.21
89.98 | 2532.0 | 236.6 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 25.33 | 10.7
79.96 | 2250.0 | 200.7 | 10.0 | 13.2 | 20.0 | 24.72 | 11.21
69.97 | 1969.0 | 170.5 | 10.0 | 12.8 | 20.0 | 24.12 | 11.55
59.99 | 1688.0 | 144.0 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 23.52 | 11.72
49.96 | 1406.0 | 121.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 22.93 | 11.62
39.98 | 1125.0 | 100.0 | 10.0 | 11.6 | 20.0 | 22.35 | 11.25
29.99 | 843.9 | 82.09 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 21.77 | 10.28
19.99 | 562.6 | 61.33 | 10.0 | 10.8 | 20.0 | 21.19 | 9.173
15.45 | 434.7 | 53.43 | 10.0 | 10.6 | 20.0 | 20.92 | 8.137
99.96 | 2813.0 | 263.7 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 24.93 | 10.67
89.98 | 2532.0 | 225.2 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 24.31 | 11.24
79.96 | 2250.0 | 189.8 | 10.0 | 13.2 | 19.0 | 23.7 | 11.86
69.97 | 1969.0 | 160.3 | 10.0 | 12.8 | 19.0 | 23.1 | 12.29
59.99 | 1688.0 | 135.1 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 22.5 | 12.49
49.96 | 1406.0 | 112.7 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 21.92 | 12.48
39.98 | 1125.0 | 94.03 | 10.0 | 11.6 | 19.0 | 21.34 | 11.97
29.99 | 843.9 | 77.32 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 20.76 | 10.91
19.99 | 562.6 | 58.52 | 10.0 | 10.8 | 19.0 | 20.18 | 9.613
15.6 | 439.1 | 51.44 | 10.0 | 10.6 | 19.0 | 19.93 | 8.536
99.96 | 2813.0 | 546.5 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 38.0 | 5.147
89.98 | 2532.0 | 485.4 | 6.0 | 10.5 | 34.0 | 37.59 | 5.216
79.96 | 2250.0 | 427.8 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 37.19 | 5.261
69.97 | 1969.0 | 379.1 | 6.0 | 9.5 | 34.0 | 36.8 | 5.194
59.99 | 1688.0 | 330.2 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 36.4 | 5.111
49.96 | 1406.0 | 284.5 | 6.0 | 8.5 | 34.0 | 36.01 | 4.944
39.98 | 1125.0 | 238.7 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 35.62 | 4.714
29.99 | 843.9 | 193.8 | 6.0 | 7.5 | 34.0 | 35.23 | 4.353
19.99 | 562.6 | 148.2 | 6.0 | 7.0 | 34.0 | 34.84 | 3.796
14.99 | 421.9 | 123.6 | 6.0 | 6.75 | 34.0 | 34.64 | 3.415
99.96 | 2813.0 | 526.1 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 36.97 | 5.347
89.98 | 2532.0 | 467.4 | 6.0 | 10.5 | 33.0 | 36.57 | 5.416
79.96 | 2250.0 | 413.2 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 36.17 | 5.447
69.97 | 1969.0 | 366.8 | 6.0 | 9.5 | 33.0 | 35.78 | 5.368
59.99 | 1688.0 | 319.6 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 35.39 | 5.282
49.96 | 1406.0 | 273.8 | 6.0 | 8.5 | 33.0 | 35.0 | 5.138
39.98 | 1125.0 | 228.4 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 34.61 | 4.927
29.99 | 843.9 | 184.9 | 6.0 | 7.5 | 33.0 | 34.22 | 4.564
19.99 | 562.6 | 141.5 | 6.0 | 7.0 | 33.0 | 33.83 | 3.975
14.99 | 421.9 | 118.9 | 6.0 | 6.75 | 33.0 | 33.63 | 3.548
99.96 | 2813.0 | 505.9 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 35.95 | 5.56
89.98 | 2532.0 | 451.1 | 6.0 | 10.5 | 32.0 | 35.55 | 5.613
79.96 | 2250.0 | 399.6 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 35.15 | 5.632
69.97 | 1969.0 | 353.6 | 6.0 | 9.5 | 32.0 | 34.77 | 5.568
59.99 | 1688.0 | 306.3 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 34.37 | 5.51
49.96 | 1406.0 | 260.5 | 6.0 | 8.5 | 32.0 | 33.98 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 217.5 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 33.59 | 5.173
29.99 | 843.9 | 175.9 | 6.0 | 7.5 | 32.0 | 33.21 | 4.797
19.99 | 562.6 | 134.7 | 6.0 | 7.0 | 32.0 | 32.82 | 4.177
14.99 | 421.9 | 113.4 | 6.0 | 6.75 | 32.0 | 32.63 | 3.72
99.96 | 2813.0 | 488.5 | 6.0 | 11.0 | 31.0 | 34.93 | 5.758
89.98 | 2532.0 | 435.0 | 6.0 | 10.5 | 31.0 | 34.53 | 5.82
79.96 | 2250.0 | 384.4 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 34.14 | 5.855
69.97 | 1969.0 | 337.9 | 6.0 | 9.5 | 31.0 | 33.74 | 5.827
59.99 | 1688.0 | 292.2 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 33.36 | 5.777
49.96 | 1406.0 | 248.3 | 6.0 | 8.5 | 31.0 | 32.97 | 5.665
39.98 | 1125.0 | 207.3 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 32.58 | 5.428
29.99 | 843.9 | 167.7 | 6.0 | 7.5 | 31.0 | 32.2 | 5.032
19.99 | 562.6 | 128.4 | 6.0 | 7.0 | 31.0 | 31.81 | 4.382
14.99 | 421.9 | 108.0 | 6.0 | 6.75 | 31.0 | 31.62 | 3.908
99.96 | 2813.0 | 473.1 | 6.0 | 11.0 | 30.0 | 34.0 | 5.945
89.98 | 2532.0 | 419.2 | 6.0 | 10.5 | 30.0 | 33.59 | 6.039
79.96 | 2250.0 | 368.7 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 33.19 | 6.104
69.97 | 1969.0 | 323.0 | 6.0 | 9.5 | 30.0 | 32.79 | 6.096
59.99 | 1688.0 | 281.3 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 32.39 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 237.5 | 6.0 | 8.5 | 30.0 | 32.0 | 5.923
39.98 | 1125.0 | 198.8 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 31.61 | 5.66
29.99 | 843.9 | 161.3 | 6.0 | 7.5 | 30.0 | 31.22 | 5.232
19.99 | 562.6 | 123.5 | 6.0 | 7.0 | 30.0 | 30.82 | 4.554
14.99 | 421.9 | 103.6 | 6.0 | 6.75 | 30.0 | 30.63 | 4.074
99.96 | 2813.0 | 457.0 | 6.0 | 11.0 | 29.0 | 32.98 | 6.155
89.98 | 2532.0 | 401.5 | 6.0 | 10.5 | 29.0 | 32.57 | 6.305
79.96 | 2250.0 | 354.4 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 32.17 | 6.351
69.97 | 1969.0 | 308.2 | 6.0 | 9.5 | 29.0 | 31.77 | 6.389
59.99 | 1688.0 | 268.6 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 31.38 | 6.284
49.96 | 1406.0 | 228.0 | 6.0 | 8.5 | 29.0 | 30.99 | 6.168
39.98 | 1125.0 | 191.1 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 30.6 | 5.888
29.99 | 843.9 | 154.9 | 6.0 | 7.5 | 29.0 | 30.21 | 5.447
19.99 | 562.6 | 118.8 | 6.0 | 7.0 | 29.0 | 29.82 | 4.737
14.99 | 421.9 | 99.7 | 6.0 | 6.75 | 29.0 | 29.62 | 4.232
99.96 | 2813.0 | 440.1 | 6.0 | 11.0 | 28.0 | 31.96 | 6.392
89.98 | 2532.0 | 383.8 | 6.0 | 10.5 | 28.0 | 31.55 | 6.596
79.96 | 2250.0 | 339.1 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 31.15 | 6.637
69.97 | 1969.0 | 295.2 | 6.0 | 9.5 | 28.0 | 30.75 | 6.67
59.99 | 1688.0 | 257.6 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 30.36 | 6.552
49.96 | 1406.0 | 218.8 | 6.0 | 8.5 | 28.0 | 29.98 | 6.429
39.98 | 1125.0 | 182.7 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 29.59 | 6.158
29.99 | 843.9 | 147.7 | 6.0 | 7.5 | 28.0 | 29.2 | 5.712
19.99 | 562.6 | 113.2 | 6.0 | 7.0 | 28.0 | 28.81 | 4.971
14.99 | 421.9 | 95.36 | 6.0 | 6.75 | 28.0 | 28.62 | 4.425
99.96 | 2813.0 | 422.6 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | 30.94 | 6.656
89.98 | 2532.0 | 367.5 | 6.0 | 10.5 | 27.0 | 30.53 | 6.889
79.96 | 2250.0 | 325.4 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 30.13 | 6.916
69.97 | 1969.0 | 287.6 | 6.0 | 9.5 | 27.0 | 29.74 | 6.848
59.99 | 1688.0 | 246.3 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 29.35 | 6.852
49.96 | 1406.0 | 211.4 | 6.0 | 8.5 | 27.0 | 28.96 | 6.653
39.98 | 1125.0 | 173.9 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 28.58 | 6.469
29.99 | 843.9 | 140.5 | 6.0 | 7.5 | 27.0 | 28.19 | 6.005
19.99 | 562.6 | 107.7 | 6.0 | 7.0 | 27.0 | 27.81 | 5.222
14.99 | 421.9 | 90.85 | 6.0 | 6.75 | 27.0 | 27.61 | 4.644
99.96 | 2813.0 | 407.0 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 30.0 | 6.911
89.98 | 2532.0 | 355.2 | 6.0 | 10.5 | 26.0 | 29.59 | 7.127
79.96 | 2250.0 | 312.6 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 29.18 | 7.199
69.97 | 1969.0 | 274.0 | 6.0 | 9.5 | 26.0 | 28.79 | 7.186
59.99 | 1688.0 | 234.9 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 28.39 | 7.186
49.96 | 1406.0 | 200.9 | 6.0 | 8.5 | 26.0 | 27.99 | 7.001
39.98 | 1125.0 | 165.7 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 27.6 | 6.791
29.99 | 843.9 | 133.8 | 6.0 | 7.5 | 26.0 | 27.21 | 6.309
19.99 | 562.6 | 102.5 | 6.0 | 7.0 | 26.0 | 26.82 | 5.487
14.99 | 421.9 | 86.48 | 6.0 | 6.75 | 26.0 | 26.62 | 4.879
99.96 | 2813.0 | 391.4 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 28.98 | 7.188
89.98 | 2532.0 | 341.4 | 6.0 | 10.5 | 25.0 | 28.57 | 7.415
79.96 | 2250.0 | 298.5 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 28.17 | 7.539
69.97 | 1969.0 | 260.5 | 6.0 | 9.5 | 25.0 | 27.77 | 7.559
59.99 | 1688.0 | 223.1 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 27.37 | 7.565
49.96 | 1406.0 | 190.6 | 6.0 | 8.5 | 25.0 | 26.98 | 7.38
39.98 | 1125.0 | 157.5 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 26.59 | 7.146
29.99 | 843.9 | 127.1 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 26.2 | 6.641
19.99 | 562.6 | 97.44 | 6.0 | 7.0 | 25.0 | 25.81 | 5.774
14.99 | 421.9 | 82.3 | 6.0 | 6.75 | 25.0 | 25.61 | 5.127
99.96 | 2813.0 | 376.6 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | 27.96 | 7.47
89.98 | 2532.0 | 327.4 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 27.55 | 7.732
79.96 | 2250.0 | 284.8 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 27.15 | 7.902
69.97 | 1969.0 | 247.7 | 6.0 | 9.5 | 24.0 | 26.75 | 7.95
59.99 | 1688.0 | 214.2 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 26.36 | 7.879
49.96 | 1406.0 | 180.7 | 6.0 | 8.5 | 24.0 | 25.97 | 7.783
39.98 | 1125.0 | 149.5 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 25.58 | 7.525
29.99 | 843.9 | 120.6 | 6.0 | 7.5 | 24.0 | 25.19 | 6.997
19.99 | 562.6 | 92.52 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | 24.8 | 6.081
14.99 | 421.9 | 78.26 | 6.0 | 6.75 | 24.0 | 24.61 | 5.392
99.96 | 2813.0 | 361.9 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 26.94 | 7.772
89.98 | 2532.0 | 313.6 | 6.0 | 10.5 | 23.0 | 26.53 | 8.072
79.96 | 2250.0 | 271.6 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 26.13 | 8.287
69.97 | 1969.0 | 235.5 | 6.0 | 9.5 | 23.0 | 25.74 | 8.363
59.99 | 1688.0 | 203.2 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 25.35 | 8.307
49.96 | 1406.0 | 171.2 | 6.0 | 8.5 | 23.0 | 24.95 | 8.213
39.98 | 1125.0 | 144.5 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 24.57 | 7.789
29.99 | 843.9 | 114.4 | 6.0 | 7.5 | 23.0 | 24.18 | 7.379
19.99 | 562.6 | 87.79 | 6.0 | 7.0 | 23.0 | 23.8 | 6.409
14.99 | 421.9 | 74.46 | 6.0 | 6.75 | 23.0 | 23.6 | 5.667
99.96 | 2813.0 | 346.9 | 6.0 | 11.0 | 22.0 | 26.0 | 8.108
89.98 | 2532.0 | 299.2 | 6.0 | 10.5 | 22.0 | 25.58 | 8.461
79.96 | 2250.0 | 257.5 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 25.17 | 8.739
69.97 | 1969.0 | 222.0 | 6.0 | 9.5 | 22.0 | 24.77 | 8.87
59.99 | 1688.0 | 190.5 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 24.38 | 8.861
49.96 | 1406.0 | 159.9 | 6.0 | 8.5 | 22.0 | 23.98 | 8.799
39.98 | 1125.0 | 134.5 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 23.59 | 8.367
29.99 | 843.9 | 105.7 | 6.0 | 7.5 | 22.0 | 23.2 | 7.983
19.99 | 562.6 | 80.55 | 6.0 | 7.0 | 22.0 | 22.81 | 6.985
14.99 | 421.9 | 67.89 | 6.0 | 6.75 | 22.0 | 22.61 | 6.215
99.96 | 2813.0 | 332.8 | 6.0 | 11.0 | 21.0 | 24.98 | 8.451
89.98 | 2532.0 | 286.1 | 6.0 | 10.5 | 21.0 | 24.57 | 8.849
79.96 | 2250.0 | 246.1 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 24.16 | 9.144
69.97 | 1969.0 | 210.5 | 6.0 | 9.5 | 21.0 | 23.76 | 9.356
59.99 | 1688.0 | 180.0 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 23.36 | 9.375
49.96 | 1406.0 | 151.0 | 6.0 | 8.5 | 21.0 | 22.97 | 9.313
39.98 | 1125.0 | 126.5 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 22.58 | 8.898
29.99 | 843.9 | 100.0 | 6.0 | 7.5 | 21.0 | 22.19 | 8.439
19.99 | 562.6 | 76.24 | 6.0 | 7.0 | 21.0 | 21.8 | 7.38
14.99 | 421.9 | 64.36 | 6.0 | 6.75 | 21.0 | 21.61 | 6.557
99.96 | 2813.0 | 319.3 | 6.0 | 11.0 | 20.0 | 23.96 | 8.81
89.98 | 2532.0 | 273.5 | 6.0 | 10.5 | 20.0 | 23.55 | 9.258
79.96 | 2250.0 | 234.3 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 23.14 | 9.603
69.97 | 1969.0 | 199.4 | 6.0 | 9.5 | 20.0 | 22.74 | 9.876
59.99 | 1688.0 | 170.0 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 22.35 | 9.928
49.96 | 1406.0 | 144.0 | 6.0 | 8.5 | 20.0 | 21.96 | 9.769
39.98 | 1125.0 | 119.2 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 21.57 | 9.441
29.99 | 843.9 | 94.38 | 6.0 | 7.5 | 20.0 | 21.18 | 8.942
19.99 | 562.6 | 72.0 | 6.0 | 7.0 | 20.0 | 20.8 | 7.814
14.99 | 421.9 | 60.87 | 6.0 | 6.75 | 20.0 | 20.6 | 6.932
99.96 | 2813.0 | 306.2 | 6.0 | 11.0 | 19.0 | 22.95 | 9.186
89.98 | 2532.0 | 261.5 | 6.0 | 10.5 | 19.0 | 22.53 | 9.683
79.96 | 2250.0 | 223.1 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 22.13 | 10.09
69.97 | 1969.0 | 188.8 | 6.0 | 9.5 | 19.0 | 21.73 | 10.43
59.99 | 1688.0 | 160.3 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 21.34 | 10.53
49.96 | 1406.0 | 135.3 | 6.0 | 8.5 | 19.0 | 20.95 | 10.4
39.98 | 1125.0 | 112.0 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 20.56 | 10.04
29.99 | 843.9 | 91.87 | 6.0 | 7.5 | 19.0 | 20.18 | 9.186
19.99 | 562.6 | 67.88 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | 19.79 | 8.288
14.99 | 421.9 | 57.49 | 6.0 | 6.75 | 19.0 | 19.6 | 7.339
99.96 | 2813.0 | 524.4 | 7.0 | 12.0 | 34.0 | 38.0 | 5.365
89.98 | 2532.0 | 469.1 | 7.0 | 11.5 | 34.0 | 37.6 | 5.397
79.96 | 2250.0 | 414.6 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 37.2 | 5.428
69.97 | 1969.0 | 368.6 | 7.0 | 10.5 | 34.0 | 36.8 | 5.341
59.99 | 1688.0 | 320.5 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 36.41 | 5.267
49.96 | 1406.0 | 273.5 | 7.0 | 9.5 | 34.0 | 36.01 | 5.142
39.98 | 1125.0 | 228.8 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 35.62 | 4.917
29.99 | 843.9 | 185.3 | 7.0 | 8.5 | 34.0 | 35.23 | 4.554
19.99 | 562.6 | 141.9 | 7.0 | 8.0 | 34.0 | 34.84 | 3.965
14.99 | 421.9 | 119.2 | 7.0 | 7.75 | 34.0 | 34.64 | 3.538
99.96 | 2813.0 | 504.5 | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 36.98 | 5.575
89.98 | 2532.0 | 452.1 | 7.0 | 11.5 | 33.0 | 36.58 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 400.7 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 36.18 | 5.616
69.97 | 1969.0 | 354.6 | 7.0 | 10.5 | 33.0 | 35.79 | 5.554
59.99 | 1688.0 | 306.6 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 35.39 | 5.504
49.96 | 1406.0 | 260.9 | 7.0 | 9.5 | 33.0 | 35.0 | 5.391
39.98 | 1125.0 | 218.0 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 34.6 | 5.163
29.99 | 843.9 | 176.4 | 7.0 | 8.5 | 33.0 | 34.22 | 4.785
19.99 | 562.6 | 135.0 | 7.0 | 8.0 | 33.0 | 33.83 | 4.166
14.99 | 421.9 | 113.6 | 7.0 | 7.75 | 33.0 | 33.63 | 3.714
99.96 | 2813.0 | 487.2 | 7.0 | 12.0 | 32.0 | 35.95 | 5.773
89.98 | 2532.0 | 435.0 | 7.0 | 11.5 | 32.0 | 35.55 | 5.82
79.96 | 2250.0 | 384.7 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 35.16 | 5.85
69.97 | 1969.0 | 338.4 | 7.0 | 10.5 | 32.0 | 34.76 | 5.818
59.99 | 1688.0 | 292.5 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 34.37 | 5.771
49.96 | 1406.0 | 248.7 | 7.0 | 9.5 | 32.0 | 33.98 | 5.655
39.98 | 1125.0 | 207.7 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 33.59 | 5.417
29.99 | 843.9 | 168.3 | 7.0 | 8.5 | 32.0 | 33.21 | 5.015
19.99 | 562.6 | 128.9 | 7.0 | 8.0 | 32.0 | 32.82 | 4.366
14.99 | 421.9 | 108.3 | 7.0 | 7.75 | 32.0 | 32.62 | 3.897
99.96 | 2813.0 | 472.1 | 7.0 | 12.0 | 31.0 | 34.94 | 5.959
89.98 | 2532.0 | 417.3 | 7.0 | 11.5 | 31.0 | 34.53 | 6.066
79.96 | 2250.0 | 367.5 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 34.14 | 6.124
69.97 | 1969.0 | 322.6 | 7.0 | 10.5 | 31.0 | 33.74 | 6.104
59.99 | 1688.0 | 279.0 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 33.36 | 6.049
49.96 | 1406.0 | 237.8 | 7.0 | 9.5 | 31.0 | 32.97 | 5.916
39.98 | 1125.0 | 199.3 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 32.58 | 5.646
29.99 | 843.9 | 161.9 | 7.0 | 8.5 | 31.0 | 32.2 | 5.213
19.99 | 562.6 | 124.0 | 7.0 | 8.0 | 31.0 | 31.81 | 4.538
14.99 | 421.9 | 103.9 | 7.0 | 7.75 | 31.0 | 31.62 | 4.06
99.96 | 2813.0 | 456.5 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 34.0 | 6.163
89.98 | 2532.0 | 400.4 | 7.0 | 11.5 | 30.0 | 33.59 | 6.322
79.96 | 2250.0 | 351.8 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 33.18 | 6.397
69.97 | 1969.0 | 308.6 | 7.0 | 10.5 | 30.0 | 32.79 | 6.38
59.99 | 1688.0 | 269.6 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 32.4 | 6.261
49.96 | 1406.0 | 228.8 | 7.0 | 9.5 | 30.0 | 32.0 | 6.147
39.98 | 1125.0 | 191.7 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 31.61 | 5.869
29.99 | 843.9 | 155.5 | 7.0 | 8.5 | 30.0 | 31.22 | 5.428
19.99 | 562.6 | 119.1 | 7.0 | 8.0 | 30.0 | 30.82 | 4.723
14.99 | 421.9 | 100.0 | 7.0 | 7.75 | 30.0 | 30.63 | 4.218
99.96 | 2813.0 | 438.4 | 7.0 | 12.0 | 29.0 | 32.98 | 6.417
89.98 | 2532.0 | 382.7 | 7.0 | 11.5 | 29.0 | 32.57 | 6.615
79.96 | 2250.0 | 340.4 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 32.17 | 6.612
69.97 | 1969.0 | 295.9 | 7.0 | 10.5 | 29.0 | 31.77 | 6.655
59.99 | 1688.0 | 258.6 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 31.38 | 6.527
49.96 | 1406.0 | 219.3 | 7.0 | 9.5 | 29.0 | 30.99 | 6.412
39.98 | 1125.0 | 183.2 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 30.6 | 6.143
29.99 | 843.9 | 148.2 | 7.0 | 8.5 | 29.0 | 30.21 | 5.696
19.99 | 562.6 | 113.7 | 7.0 | 8.0 | 29.0 | 29.82 | 4.948
14.99 | 421.9 | 95.61 | 7.0 | 7.75 | 29.0 | 29.62 | 4.413
99.96 | 2813.0 | 420.3 | 7.0 | 12.0 | 28.0 | 31.96 | 6.693
89.98 | 2532.0 | 367.1 | 7.0 | 11.5 | 28.0 | 31.55 | 6.896
79.96 | 2250.0 | 326.3 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 31.15 | 6.898
69.97 | 1969.0 | 283.6 | 7.0 | 10.5 | 28.0 | 30.75 | 6.943
59.99 | 1688.0 | 246.9 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 30.36 | 6.835
49.96 | 1406.0 | 212.2 | 7.0 | 9.5 | 28.0 | 29.98 | 6.628
39.98 | 1125.0 | 174.3 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 29.59 | 6.455
29.99 | 843.9 | 140.9 | 7.0 | 8.5 | 28.0 | 29.2 | 5.988
19.99 | 562.6 | 108.1 | 7.0 | 8.0 | 28.0 | 28.81 | 5.206
14.99 | 421.9 | 91.1 | 7.0 | 7.75 | 28.0 | 28.62 | 4.632
99.96 | 2813.0 | 403.3 | 7.0 | 12.0 | 27.0 | 30.93 | 6.975
89.98 | 2532.0 | 352.9 | 7.0 | 11.5 | 27.0 | 30.53 | 7.173
79.96 | 2250.0 | 312.1 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 30.13 | 7.21
69.97 | 1969.0 | 273.5 | 7.0 | 10.5 | 27.0 | 29.74 | 7.2
59.99 | 1688.0 | 234.7 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 29.35 | 7.193
49.96 | 1406.0 | 201.2 | 7.0 | 9.5 | 27.0 | 28.96 | 6.99
39.98 | 1125.0 | 165.8 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 28.57 | 6.787
29.99 | 843.9 | 134.0 | 7.0 | 8.5 | 27.0 | 28.19 | 6.299
19.99 | 562.6 | 102.8 | 7.0 | 8.0 | 27.0 | 27.8 | 5.475
14.99 | 421.9 | 86.66 | 7.0 | 7.75 | 27.0 | 27.61 | 4.869
99.96 | 2813.0 | 388.8 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 30.0 | 7.235
89.98 | 2532.0 | 340.7 | 7.0 | 11.5 | 26.0 | 29.59 | 7.43
79.96 | 2250.0 | 298.4 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 29.18 | 7.54
69.97 | 1969.0 | 260.7 | 7.0 | 10.5 | 26.0 | 28.78 | 7.554
59.99 | 1688.0 | 223.4 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 28.38 | 7.554
49.96 | 1406.0 | 191.3 | 7.0 | 9.5 | 26.0 | 27.99 | 7.354
39.98 | 1125.0 | 157.8 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 27.6 | 7.13
29.99 | 843.9 | 127.4 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 27.21 | 6.623
19.99 | 562.6 | 97.74 | 7.0 | 8.0 | 26.0 | 26.81 | 5.756
14.99 | 421.9 | 82.65 | 7.0 | 7.75 | 26.0 | 26.62 | 5.105
99.96 | 2813.0 | 373.9 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 28.98 | 7.524
89.98 | 2532.0 | 326.4 | 7.0 | 11.5 | 25.0 | 28.57 | 7.756
79.96 | 2250.0 | 284.5 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 28.17 | 7.909
69.97 | 1969.0 | 247.8 | 7.0 | 10.5 | 25.0 | 27.77 | 7.945
59.99 | 1688.0 | 212.4 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 27.37 | 7.948
49.96 | 1406.0 | 181.3 | 7.0 | 9.5 | 25.0 | 26.98 | 7.757
39.98 | 1125.0 | 149.8 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 26.59 | 7.509
29.99 | 843.9 | 120.9 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 26.2 | 6.979
19.99 | 562.6 | 92.8 | 7.0 | 8.0 | 25.0 | 25.81 | 6.062
14.99 | 421.9 | 78.47 | 7.0 | 7.75 | 25.0 | 25.61 | 5.377
99.96 | 2813.0 | 359.1 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 27.96 | 7.834
89.98 | 2532.0 | 312.3 | 7.0 | 11.5 | 24.0 | 27.55 | 8.105
79.96 | 2250.0 | 271.1 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 27.15 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 235.5 | 7.0 | 10.5 | 24.0 | 26.75 | 8.361
59.99 | 1688.0 | 203.7 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 26.36 | 8.287
49.96 | 1406.0 | 171.8 | 7.0 | 9.5 | 24.0 | 25.97 | 8.188
39.98 | 1125.0 | 145.1 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 25.58 | 7.756
29.99 | 843.9 | 114.7 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 25.19 | 7.36
19.99 | 562.6 | 88.05 | 7.0 | 8.0 | 24.0 | 24.8 | 6.389
14.99 | 421.9 | 74.57 | 7.0 | 7.75 | 24.0 | 24.61 | 5.658
99.96 | 2813.0 | 344.5 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 26.94 | 8.165
89.98 | 2532.0 | 298.7 | 7.0 | 11.5 | 23.0 | 26.53 | 8.475
79.96 | 2250.0 | 258.2 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 26.13 | 8.715
69.97 | 1969.0 | 223.6 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 25.74 | 8.807
59.99 | 1688.0 | 192.8 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 25.35 | 8.754
49.96 | 1406.0 | 162.6 | 7.0 | 9.5 | 23.0 | 24.95 | 8.652
39.98 | 1125.0 | 137.0 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 24.57 | 8.212
29.99 | 843.9 | 108.7 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 24.18 | 7.767
19.99 | 562.6 | 83.6 | 7.0 | 8.0 | 23.0 | 23.8 | 6.73
14.99 | 421.9 | 70.93 | 7.0 | 7.75 | 23.0 | 23.6 | 5.949
99.96 | 2813.0 | 329.8 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | 26.0 | 8.53
89.98 | 2532.0 | 284.5 | 7.0 | 11.5 | 22.0 | 25.58 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 244.5 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 25.18 | 9.205
69.97 | 1969.0 | 210.3 | 7.0 | 10.5 | 22.0 | 24.77 | 9.365
59.99 | 1688.0 | 180.3 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 24.38 | 9.361
49.96 | 1406.0 | 151.5 | 7.0 | 9.5 | 22.0 | 23.98 | 9.286
39.98 | 1125.0 | 127.0 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 23.59 | 8.861
29.99 | 843.9 | 100.3 | 7.0 | 8.5 | 22.0 | 23.2 | 8.417
19.99 | 562.6 | 76.48 | 7.0 | 8.0 | 22.0 | 22.81 | 7.356
14.99 | 421.9 | 64.54 | 7.0 | 7.75 | 22.0 | 22.61 | 6.538
99.96 | 2813.0 | 316.1 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | 24.98 | 8.9
89.98 | 2532.0 | 271.7 | 7.0 | 11.5 | 21.0 | 24.57 | 9.318
79.96 | 2250.0 | 233.4 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 24.16 | 9.642
69.97 | 1969.0 | 199.0 | 7.0 | 10.5 | 21.0 | 23.76 | 9.893
59.99 | 1688.0 | 170.2 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 23.36 | 9.917
49.96 | 1406.0 | 144.4 | 7.0 | 9.5 | 21.0 | 22.97 | 9.739
39.98 | 1125.0 | 119.6 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 22.58 | 9.405
29.99 | 843.9 | 94.6 | 7.0 | 8.5 | 21.0 | 22.19 | 8.92
19.99 | 562.6 | 72.22 | 7.0 | 8.0 | 21.0 | 21.8 | 7.79
14.99 | 421.9 | 61.06 | 7.0 | 7.75 | 21.0 | 21.61 | 6.91
99.96 | 2813.0 | 302.9 | 7.0 | 12.0 | 20.0 | 23.96 | 9.287
89.98 | 2532.0 | 259.6 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 23.55 | 9.754
79.96 | 2250.0 | 222.0 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 23.15 | 10.14
69.97 | 1969.0 | 188.4 | 7.0 | 10.5 | 20.0 | 22.74 | 10.45
59.99 | 1688.0 | 160.4 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 22.35 | 10.52
49.96 | 1406.0 | 135.7 | 7.0 | 9.5 | 20.0 | 21.96 | 10.37
39.98 | 1125.0 | 112.4 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 21.57 | 10.01
29.99 | 843.9 | 89.04 | 7.0 | 8.5 | 20.0 | 21.18 | 9.477
19.99 | 562.6 | 68.1 | 7.0 | 8.0 | 20.0 | 20.79 | 8.262
14.99 | 421.9 | 57.67 | 7.0 | 7.75 | 20.0 | 20.6 | 7.317
99.96 | 2813.0 | 290.3 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 22.95 | 9.689
89.98 | 2532.0 | 248.1 | 7.0 | 11.5 | 19.0 | 22.54 | 10.2
79.96 | 2250.0 | 211.2 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 22.13 | 10.66
69.97 | 1969.0 | 178.1 | 7.0 | 10.5 | 19.0 | 21.73 | 11.05
59.99 | 1688.0 | 150.9 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 21.34 | 11.18
49.96 | 1406.0 | 127.2 | 7.0 | 9.5 | 19.0 | 20.95 | 11.05
39.98 | 1125.0 | 105.3 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 20.56 | 10.68
29.99 | 843.9 | 86.39 | 7.0 | 8.5 | 19.0 | 20.18 | 9.769
19.99 | 562.6 | 64.1 | 7.0 | 8.0 | 19.0 | 19.79 | 8.778
14.99 | 421.9 | 54.48 | 7.0 | 7.75 | 19.0 | 19.6 | 7.745
99.96 | 2813.0 | 504.7 | 8.0 | 13.0 | 34.0 | 38.0 | 5.574
89.98 | 2532.0 | 453.4 | 8.0 | 12.5 | 34.0 | 37.6 | 5.584
79.96 | 2250.0 | 401.8 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 37.2 | 5.601
69.97 | 1969.0 | 355.4 | 8.0 | 11.5 | 34.0 | 36.8 | 5.541
59.99 | 1688.0 | 307.0 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 36.4 | 5.498
49.96 | 1406.0 | 261.3 | 8.0 | 10.5 | 34.0 | 36.01 | 5.383
39.98 | 1125.0 | 218.3 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 35.61 | 5.154
29.99 | 843.9 | 176.8 | 8.0 | 9.5 | 34.0 | 35.22 | 4.773
19.99 | 562.6 | 135.4 | 8.0 | 9.0 | 34.0 | 34.83 | 4.155
14.99 | 421.9 | 113.9 | 8.0 | 8.75 | 34.0 | 34.64 | 3.706
99.96 | 2813.0 | 487.8 | 8.0 | 13.0 | 33.0 | 36.98 | 5.766
89.98 | 2532.0 | 435.4 | 8.0 | 12.5 | 33.0 | 36.58 | 5.815
79.96 | 2250.0 | 385.0 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 36.18 | 5.845
69.97 | 1969.0 | 338.9 | 8.0 | 11.5 | 33.0 | 35.78 | 5.811
59.99 | 1688.0 | 292.8 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 35.39 | 5.765
49.96 | 1406.0 | 249.2 | 8.0 | 10.5 | 33.0 | 34.99 | 5.644
39.98 | 1125.0 | 208.3 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 34.6 | 5.403
29.99 | 843.9 | 168.9 | 8.0 | 9.5 | 33.0 | 34.21 | 4.995
19.99 | 562.6 | 129.3 | 8.0 | 9.0 | 33.0 | 33.82 | 4.35
14.99 | 421.9 | 108.6 | 8.0 | 8.75 | 33.0 | 33.63 | 3.887
99.96 | 2813.0 | 470.9 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 35.96 | 5.973
89.98 | 2532.0 | 417.2 | 8.0 | 12.5 | 32.0 | 35.55 | 6.069
79.96 | 2250.0 | 367.4 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 35.15 | 6.125
69.97 | 1969.0 | 323.1 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 34.76 | 6.095
59.99 | 1688.0 | 279.4 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 34.37 | 6.041
49.96 | 1406.0 | 238.5 | 8.0 | 10.5 | 32.0 | 33.98 | 5.898
39.98 | 1125.0 | 200.1 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 33.59 | 5.624
29.99 | 843.9 | 162.5 | 8.0 | 9.5 | 32.0 | 33.21 | 5.192
19.99 | 562.6 | 124.5 | 8.0 | 9.0 | 32.0 | 32.82 | 4.519
14.99 | 421.9 | 104.3 | 8.0 | 8.75 | 32.0 | 32.62 | 4.046
99.96 | 2813.0 | 452.6 | 8.0 | 13.0 | 31.0 | 34.93 | 6.215
89.98 | 2532.0 | 398.7 | 8.0 | 12.5 | 31.0 | 34.53 | 6.35
79.96 | 2250.0 | 350.9 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 34.13 | 6.414
69.97 | 1969.0 | 308.5 | 8.0 | 11.5 | 31.0 | 33.74 | 6.383
59.99 | 1688.0 | 270.8 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 33.36 | 6.233
49.96 | 1406.0 | 229.2 | 8.0 | 10.5 | 31.0 | 32.97 | 6.137
39.98 | 1125.0 | 192.1 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 32.58 | 5.856
29.99 | 843.9 | 155.8 | 8.0 | 9.5 | 31.0 | 32.2 | 5.416
19.99 | 562.6 | 119.6 | 8.0 | 9.0 | 31.0 | 31.81 | 4.706
14.99 | 421.9 | 100.2 | 8.0 | 8.75 | 31.0 | 31.62 | 4.209
99.96 | 2813.0 | 436.3 | 8.0 | 13.0 | 30.0 | 34.0 | 6.447
89.98 | 2532.0 | 382.4 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | 33.59 | 6.62
79.96 | 2250.0 | 341.8 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 33.19 | 6.584
69.97 | 1969.0 | 296.6 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | 32.79 | 6.639
59.99 | 1688.0 | 259.6 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 32.39 | 6.502
49.96 | 1406.0 | 219.8 | 8.0 | 10.5 | 30.0 | 32.0 | 6.398
39.98 | 1125.0 | 183.6 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 31.61 | 6.128
29.99 | 843.9 | 148.6 | 8.0 | 9.5 | 30.0 | 31.21 | 5.68
19.99 | 562.6 | 113.9 | 8.0 | 9.0 | 30.0 | 30.82 | 4.941
14.99 | 421.9 | 95.86 | 8.0 | 8.75 | 30.0 | 30.63 | 4.402
99.96 | 2813.0 | 417.9 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 32.97 | 6.731
89.98 | 2532.0 | 367.3 | 8.0 | 12.5 | 29.0 | 32.57 | 6.892
79.96 | 2250.0 | 327.2 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 32.17 | 6.878
69.97 | 1969.0 | 284.1 | 8.0 | 11.5 | 29.0 | 31.77 | 6.93
59.99 | 1688.0 | 247.6 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 31.38 | 6.818
49.96 | 1406.0 | 213.0 | 8.0 | 10.5 | 29.0 | 30.99 | 6.605
39.98 | 1125.0 | 174.7 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 30.59 | 6.439
29.99 | 843.9 | 141.3 | 8.0 | 9.5 | 29.0 | 30.2 | 5.97
19.99 | 562.6 | 108.4 | 8.0 | 9.0 | 29.0 | 29.82 | 5.191
14.99 | 421.9 | 91.35 | 8.0 | 8.75 | 29.0 | 29.62 | 4.619
99.96 | 2813.0 | 401.0 | 8.0 | 13.0 | 28.0 | 31.95 | 7.014
89.98 | 2532.0 | 352.9 | 8.0 | 12.5 | 28.0 | 31.55 | 7.173
79.96 | 2250.0 | 312.4 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 31.15 | 7.205
69.97 | 1969.0 | 273.8 | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 30.76 | 7.192
59.99 | 1688.0 | 235.1 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 30.36 | 7.178
49.96 | 1406.0 | 201.9 | 8.0 | 10.5 | 28.0 | 29.97 | 6.965
39.98 | 1125.0 | 166.2 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 29.58 | 6.771
29.99 | 843.9 | 134.3 | 8.0 | 9.5 | 28.0 | 29.2 | 6.281
19.99 | 562.6 | 103.1 | 8.0 | 9.0 | 28.0 | 28.81 | 5.458
14.99 | 421.9 | 87.0 | 8.0 | 8.75 | 28.0 | 28.61 | 4.85
99.96 | 2813.0 | 385.6 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 30.93 | 7.296
89.98 | 2532.0 | 338.3 | 8.0 | 12.5 | 27.0 | 30.53 | 7.484
79.96 | 2250.0 | 297.6 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 30.13 | 7.562
69.97 | 1969.0 | 260.1 | 8.0 | 11.5 | 27.0 | 29.74 | 7.57
59.99 | 1688.0 | 223.4 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 29.35 | 7.556
49.96 | 1406.0 | 191.5 | 8.0 | 10.5 | 27.0 | 28.96 | 7.345
39.98 | 1125.0 | 157.9 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 28.57 | 7.126
29.99 | 843.9 | 127.6 | 8.0 | 9.5 | 27.0 | 28.19 | 6.613
19.99 | 562.6 | 97.95 | 8.0 | 9.0 | 27.0 | 27.8 | 5.744
14.99 | 421.9 | 82.69 | 8.0 | 8.75 | 27.0 | 27.61 | 5.103
99.96 | 2813.0 | 371.7 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 30.0 | 7.568
89.98 | 2532.0 | 325.7 | 8.0 | 12.5 | 26.0 | 29.59 | 7.774
79.96 | 2250.0 | 284.4 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 29.18 | 7.913
69.97 | 1969.0 | 248.0 | 8.0 | 11.5 | 26.0 | 28.78 | 7.939
59.99 | 1688.0 | 212.7 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 28.38 | 7.934
49.96 | 1406.0 | 181.9 | 8.0 | 10.5 | 26.0 | 27.99 | 7.731
39.98 | 1125.0 | 150.2 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 27.6 | 7.493
29.99 | 843.9 | 121.5 | 8.0 | 9.5 | 26.0 | 27.2 | 6.946
19.99 | 562.6 | 93.08 | 8.0 | 9.0 | 26.0 | 26.81 | 6.044
14.99 | 421.9 | 78.8 | 8.0 | 8.75 | 26.0 | 26.62 | 5.355
99.96 | 2813.0 | 356.7 | 8.0 | 13.0 | 25.0 | 28.98 | 7.885
89.98 | 2532.0 | 311.3 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 28.57 | 8.133
79.96 | 2250.0 | 270.8 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 28.17 | 8.309
69.97 | 1969.0 | 235.6 | 8.0 | 11.5 | 25.0 | 27.77 | 8.356
59.99 | 1688.0 | 204.2 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 27.37 | 8.264
49.96 | 1406.0 | 172.3 | 8.0 | 10.5 | 25.0 | 26.98 | 8.162
39.98 | 1125.0 | 142.4 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 26.59 | 7.9
29.99 | 843.9 | 115.0 | 8.0 | 9.5 | 25.0 | 26.2 | 7.341
19.99 | 562.6 | 88.44 | 8.0 | 9.0 | 25.0 | 25.81 | 6.361
14.99 | 421.9 | 74.79 | 8.0 | 8.75 | 25.0 | 25.61 | 5.642
99.96 | 2813.0 | 342.0 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 27.96 | 8.225
89.98 | 2532.0 | 297.5 | 8.0 | 12.5 | 24.0 | 27.55 | 8.51
79.96 | 2250.0 | 257.8 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 27.15 | 8.73
69.97 | 1969.0 | 223.6 | 8.0 | 11.5 | 24.0 | 26.75 | 8.806
59.99 | 1688.0 | 193.3 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 26.36 | 8.732
49.96 | 1406.0 | 163.1 | 8.0 | 10.5 | 24.0 | 25.97 | 8.625
39.98 | 1125.0 | 137.6 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 25.58 | 8.178
29.99 | 843.9 | 109.0 | 8.0 | 9.5 | 24.0 | 25.19 | 7.745
19.99 | 562.6 | 83.87 | 8.0 | 9.0 | 24.0 | 24.8 | 6.708
14.99 | 421.9 | 71.15 | 8.0 | 8.75 | 24.0 | 24.61 | 5.93
99.96 | 2813.0 | 327.8 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 26.94 | 8.583
89.98 | 2532.0 | 284.2 | 8.0 | 12.5 | 23.0 | 26.54 | 8.909
79.96 | 2250.0 | 245.2 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 26.13 | 9.178
69.97 | 1969.0 | 211.9 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | 25.74 | 9.291
59.99 | 1688.0 | 182.6 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 25.35 | 9.241
49.96 | 1406.0 | 154.2 | 8.0 | 10.5 | 23.0 | 24.95 | 9.121
39.98 | 1125.0 | 130.0 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 24.57 | 8.655
29.99 | 843.9 | 103.2 | 8.0 | 9.5 | 23.0 | 24.18 | 8.177
19.99 | 562.6 | 79.52 | 8.0 | 9.0 | 23.0 | 23.8 | 7.075
14.99 | 421.9 | 67.61 | 8.0 | 8.75 | 23.0 | 23.6 | 6.241
99.96 | 2813.0 | 313.3 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 26.0 | 8.979
89.98 | 2532.0 | 270.2 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 25.59 | 9.371
79.96 | 2250.0 | 231.7 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 25.18 | 9.712
69.97 | 1969.0 | 198.8 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 24.77 | 9.903
59.99 | 1688.0 | 170.4 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 24.38 | 9.903
49.96 | 1406.0 | 143.8 | 8.0 | 10.5 | 22.0 | 23.98 | 9.779
39.98 | 1125.0 | 120.4 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 23.59 | 9.345
29.99 | 843.9 | 94.85 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | 23.2 | 8.898
19.99 | 562.6 | 72.45 | 8.0 | 9.0 | 22.0 | 22.81 | 7.765
14.99 | 421.9 | 61.25 | 8.0 | 8.75 | 22.0 | 22.61 | 6.889
99.96 | 2813.0 | 300.0 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 24.98 | 9.377
89.98 | 2532.0 | 257.9 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 24.57 | 9.817
79.96 | 2250.0 | 221.0 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 24.16 | 10.18
69.97 | 1969.0 | 188.0 | 8.0 | 11.5 | 21.0 | 23.76 | 10.47
59.99 | 1688.0 | 160.6 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 23.36 | 10.51
49.96 | 1406.0 | 136.0 | 8.0 | 10.5 | 21.0 | 22.97 | 10.35
39.98 | 1125.0 | 112.8 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 22.58 | 9.973
29.99 | 843.9 | 89.26 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 22.19 | 9.454
19.99 | 562.6 | 68.29 | 8.0 | 9.0 | 21.0 | 21.8 | 8.238
14.99 | 421.9 | 57.85 | 8.0 | 8.75 | 21.0 | 21.61 | 7.294
99.96 | 2813.0 | 287.4 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 23.97 | 9.789
89.98 | 2532.0 | 246.3 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 23.55 | 10.28
79.96 | 2250.0 | 210.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 23.15 | 10.72
69.97 | 1969.0 | 177.7 | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 22.75 | 11.08
59.99 | 1688.0 | 150.3 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 22.35 | 11.23
49.96 | 1406.0 | 127.5 | 8.0 | 10.5 | 20.0 | 21.96 | 11.03
39.98 | 1125.0 | 105.7 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 21.57 | 10.65
29.99 | 843.9 | 86.85 | 8.0 | 9.5 | 20.0 | 21.18 | 9.716
19.99 | 562.6 | 64.3 | 8.0 | 9.0 | 20.0 | 20.79 | 8.75
14.99 | 421.9 | 54.57 | 8.0 | 8.75 | 20.0 | 20.6 | 7.732
99.96 | 2813.0 | 275.5 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 22.95 | 10.21
89.98 | 2532.0 | 235.3 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 22.54 | 10.76
79.96 | 2250.0 | 199.2 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 22.13 | 11.3
69.97 | 1969.0 | 167.5 | 8.0 | 11.5 | 19.0 | 21.73 | 11.76
59.99 | 1688.0 | 141.1 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 21.34 | 11.96
49.96 | 1406.0 | 119.4 | 8.0 | 10.5 | 19.0 | 20.95 | 11.78
39.98 | 1125.0 | 98.75 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 20.56 | 11.39
29.99 | 843.9 | 81.05 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 20.18 | 10.41
19.99 | 562.6 | 60.37 | 8.0 | 9.0 | 19.0 | 19.79 | 9.319
14.99 | 421.9 | 51.41 | 8.0 | 8.75 | 19.0 | 19.6 | 8.208
99.96 | 2813.0 | 488.5 | 9.0 | 14.0 | 34.0 | 38.0 | 5.759
89.98 | 2532.0 | 434.9 | 9.0 | 13.5 | 34.0 | 37.59 | 5.822
79.96 | 2250.0 | 385.3 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 37.19 | 5.841
69.97 | 1969.0 | 339.5 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 36.8 | 5.8
59.99 | 1688.0 | 293.1 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 36.4 | 5.758
49.96 | 1406.0 | 249.6 | 9.0 | 11.5 | 34.0 | 36.0 | 5.634
39.98 | 1125.0 | 208.9 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 35.61 | 5.386
29.99 | 843.9 | 169.7 | 9.0 | 10.5 | 34.0 | 35.22 | 4.974
19.99 | 562.6 | 130.0 | 9.0 | 10.0 | 34.0 | 34.83 | 4.327
14.99 | 421.9 | 108.9 | 9.0 | 9.75 | 34.0 | 34.63 | 3.876
99.96 | 2813.0 | 470.3 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 36.98 | 5.981
89.98 | 2532.0 | 417.6 | 9.0 | 13.5 | 33.0 | 36.57 | 6.063
79.96 | 2250.0 | 367.7 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 36.17 | 6.121
69.97 | 1969.0 | 323.6 | 9.0 | 12.5 | 33.0 | 35.78 | 6.085
59.99 | 1688.0 | 279.9 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 35.38 | 6.03
49.96 | 1406.0 | 239.3 | 9.0 | 11.5 | 33.0 | 34.99 | 5.878
39.98 | 1125.0 | 200.9 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 34.6 | 5.601
29.99 | 843.9 | 163.2 | 9.0 | 10.5 | 33.0 | 34.21 | 5.17
19.99 | 562.6 | 125.0 | 9.0 | 10.0 | 33.0 | 33.82 | 4.5
14.99 | 421.9 | 104.7 | 9.0 | 9.75 | 33.0 | 33.63 | 4.031
99.96 | 2813.0 | 451.0 | 9.0 | 14.0 | 32.0 | 35.95 | 6.237
89.98 | 2532.0 | 398.8 | 9.0 | 13.5 | 32.0 | 35.55 | 6.349
79.96 | 2250.0 | 351.2 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 35.15 | 6.408
69.97 | 1969.0 | 309.3 | 9.0 | 12.5 | 32.0 | 34.76 | 6.366
59.99 | 1688.0 | 271.3 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 34.37 | 6.22
49.96 | 1406.0 | 229.9 | 9.0 | 11.5 | 32.0 | 33.98 | 6.117
39.98 | 1125.0 | 192.8 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 33.59 | 5.837
29.99 | 843.9 | 156.3 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 33.2 | 5.398
19.99 | 562.6 | 119.8 | 9.0 | 10.0 | 32.0 | 32.82 | 4.697
14.99 | 421.9 | 100.5 | 9.0 | 9.75 | 32.0 | 32.62 | 4.198
99.96 | 2813.0 | 431.5 | 9.0 | 14.0 | 31.0 | 34.93 | 6.519
89.98 | 2532.0 | 381.8 | 9.0 | 13.5 | 31.0 | 34.53 | 6.63
79.96 | 2250.0 | 342.2 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 34.14 | 6.576
69.97 | 1969.0 | 296.8 | 9.0 | 12.5 | 31.0 | 33.74 | 6.635
59.99 | 1688.0 | 260.0 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 33.36 | 6.491
49.96 | 1406.0 | 219.9 | 9.0 | 11.5 | 31.0 | 32.97 | 6.395
39.98 | 1125.0 | 183.8 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 32.58 | 6.122
29.99 | 843.9 | 148.8 | 9.0 | 10.5 | 31.0 | 32.2 | 5.67
19.99 | 562.6 | 114.1 | 9.0 | 10.0 | 31.0 | 31.81 | 4.93
14.99 | 421.9 | 96.03 | 9.0 | 9.75 | 31.0 | 31.62 | 4.394
99.96 | 2813.0 | 415.9 | 9.0 | 14.0 | 30.0 | 34.0 | 6.763
89.98 | 2532.0 | 368.0 | 9.0 | 13.5 | 30.0 | 33.59 | 6.88
79.96 | 2250.0 | 328.1 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 33.19 | 6.859
69.97 | 1969.0 | 284.8 | 9.0 | 12.5 | 30.0 | 32.79 | 6.915
59.99 | 1688.0 | 248.2 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 32.4 | 6.799
49.96 | 1406.0 | 209.8 | 9.0 | 11.5 | 30.0 | 32.0 | 6.704
39.98 | 1125.0 | 175.2 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 31.61 | 6.423
29.99 | 843.9 | 141.8 | 9.0 | 10.5 | 30.0 | 31.21 | 5.952
19.99 | 562.6 | 108.7 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 30.82 | 5.175
14.99 | 421.9 | 91.47 | 9.0 | 9.75 | 30.0 | 30.62 | 4.613
99.96 | 2813.0 | 399.5 | 9.0 | 14.0 | 29.0 | 32.98 | 7.041
89.98 | 2532.0 | 353.2 | 9.0 | 13.5 | 29.0 | 32.57 | 7.168
79.96 | 2250.0 | 312.7 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 32.17 | 7.197
69.97 | 1969.0 | 274.2 | 9.0 | 12.5 | 29.0 | 31.78 | 7.182
59.99 | 1688.0 | 235.7 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 31.38 | 7.16
49.96 | 1406.0 | 202.7 | 9.0 | 11.5 | 29.0 | 30.99 | 6.938
39.98 | 1125.0 | 166.6 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 30.6 | 6.754
29.99 | 843.9 | 134.7 | 9.0 | 10.5 | 29.0 | 30.2 | 6.263
19.99 | 562.6 | 103.4 | 9.0 | 10.0 | 29.0 | 29.81 | 5.441
14.99 | 421.9 | 87.13 | 9.0 | 9.75 | 29.0 | 29.62 | 4.843
99.96 | 2813.0 | 384.2 | 9.0 | 14.0 | 28.0 | 31.96 | 7.322
89.98 | 2532.0 | 338.1 | 9.0 | 13.5 | 28.0 | 31.55 | 7.488
79.96 | 2250.0 | 297.8 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 31.16 | 7.558
69.97 | 1969.0 | 260.4 | 9.0 | 12.5 | 28.0 | 30.76 | 7.561
59.99 | 1688.0 | 223.9 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 30.36 | 7.537
49.96 | 1406.0 | 192.2 | 9.0 | 11.5 | 28.0 | 29.98 | 7.318
39.98 | 1125.0 | 158.3 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 29.58 | 7.109
29.99 | 843.9 | 128.0 | 9.0 | 10.5 | 28.0 | 29.2 | 6.594
19.99 | 562.6 | 98.25 | 9.0 | 10.0 | 28.0 | 28.81 | 5.726
14.99 | 421.9 | 82.93 | 9.0 | 9.75 | 28.0 | 28.61 | 5.088
99.96 | 2813.0 | 368.8 | 9.0 | 14.0 | 27.0 | 30.94 | 7.627
89.98 | 2532.0 | 323.0 | 9.0 | 13.5 | 27.0 | 30.53 | 7.837
79.96 | 2250.0 | 283.5 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 30.14 | 7.939
69.97 | 1969.0 | 247.6 | 9.0 | 12.5 | 27.0 | 29.74 | 7.952
59.99 | 1688.0 | 212.6 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 29.35 | 7.937
49.96 | 1406.0 | 182.2 | 9.0 | 11.5 | 27.0 | 28.96 | 7.721
39.98 | 1125.0 | 150.3 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 28.57 | 7.488
29.99 | 843.9 | 121.4 | 9.0 | 10.5 | 27.0 | 28.19 | 6.949
19.99 | 562.6 | 93.29 | 9.0 | 10.0 | 27.0 | 27.8 | 6.031
14.99 | 421.9 | 78.86 | 9.0 | 9.75 | 27.0 | 27.61 | 5.35
99.96 | 2813.0 | 354.8 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 30.0 | 7.929
89.98 | 2532.0 | 309.5 | 9.0 | 13.5 | 26.0 | 29.59 | 8.181
79.96 | 2250.0 | 270.6 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 29.18 | 8.315
69.97 | 1969.0 | 235.9 | 9.0 | 12.5 | 26.0 | 28.78 | 8.349
59.99 | 1688.0 | 202.2 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 28.38 | 8.346
49.96 | 1406.0 | 172.9 | 9.0 | 11.5 | 26.0 | 27.99 | 8.137
39.98 | 1125.0 | 142.8 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 27.59 | 7.882
29.99 | 843.9 | 115.3 | 9.0 | 10.5 | 26.0 | 27.2 | 7.321
19.99 | 562.6 | 88.6 | 9.0 | 10.0 | 26.0 | 26.81 | 6.35
14.99 | 421.9 | 75.02 | 9.0 | 9.75 | 26.0 | 26.62 | 5.625
99.96 | 2813.0 | 339.9 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 28.98 | 8.276
89.98 | 2532.0 | 296.5 | 9.0 | 13.5 | 25.0 | 28.57 | 8.54
79.96 | 2250.0 | 257.4 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 28.17 | 8.741
69.97 | 1969.0 | 223.7 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 27.77 | 8.802
59.99 | 1688.0 | 193.8 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 27.37 | 8.709
49.96 | 1406.0 | 163.5 | 9.0 | 11.5 | 25.0 | 26.98 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 138.2 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 26.59 | 8.142
29.99 | 843.9 | 109.3 | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 26.2 | 7.723
19.99 | 562.6 | 84.14 | 9.0 | 10.0 | 25.0 | 25.81 | 6.687
14.99 | 421.9 | 71.37 | 9.0 | 9.75 | 25.0 | 25.61 | 5.912
99.96 | 2813.0 | 325.5 | 9.0 | 14.0 | 24.0 | 27.96 | 8.642
89.98 | 2532.0 | 283.0 | 9.0 | 13.5 | 24.0 | 27.55 | 8.947
79.96 | 2250.0 | 244.7 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 27.15 | 9.196
69.97 | 1969.0 | 211.9 | 9.0 | 12.5 | 24.0 | 26.75 | 9.291
59.99 | 1688.0 | 182.3 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 26.36 | 9.256
49.96 | 1406.0 | 154.6 | 9.0 | 11.5 | 24.0 | 25.97 | 9.095
39.98 | 1125.0 | 130.6 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 25.58 | 8.617
29.99 | 843.9 | 103.5 | 9.0 | 10.5 | 24.0 | 25.19 | 8.155
19.99 | 562.6 | 79.77 | 9.0 | 10.0 | 24.0 | 24.8 | 7.053
14.99 | 421.9 | 67.79 | 9.0 | 9.75 | 24.0 | 24.61 | 6.224
99.96 | 2813.0 | 311.7 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 26.95 | 9.026
89.98 | 2532.0 | 270.0 | 9.0 | 13.5 | 23.0 | 26.54 | 9.376
79.96 | 2250.0 | 232.5 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 26.13 | 9.678
69.97 | 1969.0 | 200.6 | 9.0 | 12.5 | 23.0 | 25.74 | 9.818
59.99 | 1688.0 | 172.1 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 25.34 | 9.805
49.96 | 1406.0 | 146.1 | 9.0 | 11.5 | 23.0 | 24.95 | 9.625
39.98 | 1125.0 | 123.1 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 24.57 | 9.137
29.99 | 843.9 | 97.78 | 9.0 | 10.5 | 23.0 | 24.18 | 8.63
19.99 | 562.6 | 75.49 | 9.0 | 10.0 | 23.0 | 23.79 | 7.453
14.99 | 421.9 | 64.29 | 9.0 | 9.75 | 23.0 | 23.6 | 6.563
99.96 | 2813.0 | 297.4 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 26.0 | 9.457
89.98 | 2532.0 | 256.4 | 9.0 | 13.5 | 22.0 | 25.59 | 9.875
79.96 | 2250.0 | 219.3 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 25.18 | 10.26
69.97 | 1969.0 | 187.8 | 9.0 | 12.5 | 22.0 | 24.77 | 10.48
59.99 | 1688.0 | 160.1 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 24.38 | 10.54
49.96 | 1406.0 | 136.3 | 9.0 | 11.5 | 22.0 | 23.98 | 10.32
39.98 | 1125.0 | 113.3 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 23.59 | 9.933
29.99 | 843.9 | 89.49 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 23.19 | 9.43
19.99 | 562.6 | 68.53 | 9.0 | 10.0 | 22.0 | 22.8 | 8.209
14.99 | 421.9 | 58.09 | 9.0 | 9.75 | 22.0 | 22.61 | 7.264
99.96 | 2813.0 | 284.7 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 24.99 | 9.879
89.98 | 2532.0 | 244.6 | 9.0 | 13.5 | 21.0 | 24.57 | 10.35
79.96 | 2250.0 | 208.9 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 24.16 | 10.77
69.97 | 1969.0 | 177.3 | 9.0 | 12.5 | 21.0 | 23.76 | 11.1
59.99 | 1688.0 | 150.5 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 23.36 | 11.21
49.96 | 1406.0 | 127.8 | 9.0 | 11.5 | 21.0 | 22.97 | 11.01
39.98 | 1125.0 | 106.1 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 22.58 | 10.61
29.99 | 843.9 | 87.34 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 22.19 | 9.662
19.99 | 562.6 | 64.51 | 9.0 | 10.0 | 21.0 | 21.8 | 8.721
14.99 | 421.9 | 54.75 | 9.0 | 9.75 | 21.0 | 21.6 | 7.707
99.96 | 2813.0 | 272.8 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 23.97 | 10.31
89.98 | 2532.0 | 233.3 | 9.0 | 13.5 | 20.0 | 23.56 | 10.85
79.96 | 2250.0 | 197.9 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 23.15 | 11.37
69.97 | 1969.0 | 167.0 | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 22.75 | 11.79
59.99 | 1688.0 | 141.2 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 22.35 | 11.95
49.96 | 1406.0 | 119.6 | 9.0 | 11.5 | 20.0 | 21.96 | 11.76
39.98 | 1125.0 | 99.12 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 21.57 | 11.35
29.99 | 843.9 | 81.46 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 21.18 | 10.36
19.99 | 562.6 | 60.5 | 9.0 | 10.0 | 20.0 | 20.79 | 9.3
14.99 | 421.9 | 51.5 | 9.0 | 9.75 | 20.0 | 20.6 | 8.193
99.96 | 2813.0 | 261.5 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 22.95 | 10.76
89.98 | 2532.0 | 222.4 | 9.0 | 13.5 | 19.0 | 22.54 | 11.38
79.96 | 2250.0 | 187.2 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 22.13 | 12.02
69.97 | 1969.0 | 156.9 | 9.0 | 12.5 | 19.0 | 21.73 | 12.55
59.99 | 1688.0 | 132.3 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 21.34 | 12.75
49.96 | 1406.0 | 111.4 | 9.0 | 11.5 | 19.0 | 20.95 | 12.62
39.98 | 1125.0 | 92.77 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 20.56 | 12.13
29.99 | 843.9 | 76.28 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 20.18 | 11.06
19.99 | 562.6 | 57.21 | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 19.79 | 9.834
14.99 | 421.9 | 48.91 | 9.0 | 9.75 | 19.0 | 19.6 | 8.628
99.96 | 2813.0 | 469.4 | 10.0 | 15.0 | 34.0 | 38.0 | 5.993
89.98 | 2532.0 | 416.2 | 10.0 | 14.5 | 34.0 | 37.59 | 6.084
79.96 | 2250.0 | 368.0 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 37.19 | 6.115
69.97 | 1969.0 | 324.3 | 10.0 | 13.5 | 34.0 | 36.79 | 6.073
59.99 | 1688.0 | 280.5 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 36.4 | 6.017
49.96 | 1406.0 | 240.1 | 10.0 | 12.5 | 34.0 | 36.0 | 5.858
39.98 | 1125.0 | 201.7 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 35.61 | 5.579
29.99 | 843.9 | 163.9 | 10.0 | 11.5 | 34.0 | 35.22 | 5.148
19.99 | 562.6 | 125.5 | 10.0 | 11.0 | 34.0 | 34.83 | 4.482
14.99 | 421.9 | 105.0 | 10.0 | 10.75 | 34.0 | 34.63 | 4.017
99.96 | 2813.0 | 449.5 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 36.97 | 6.259
89.98 | 2532.0 | 399.4 | 10.0 | 14.5 | 33.0 | 36.57 | 6.339
79.96 | 2250.0 | 351.6 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 36.17 | 6.401
69.97 | 1969.0 | 310.3 | 10.0 | 13.5 | 33.0 | 35.78 | 6.347
59.99 | 1688.0 | 269.8 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 35.38 | 6.256
49.96 | 1406.0 | 230.7 | 10.0 | 12.5 | 33.0 | 34.99 | 6.098
39.98 | 1125.0 | 193.4 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 34.6 | 5.819
29.99 | 843.9 | 156.8 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 34.21 | 5.381
19.99 | 562.6 | 120.1 | 10.0 | 11.0 | 33.0 | 33.82 | 4.683
14.99 | 421.9 | 100.9 | 10.0 | 10.75 | 33.0 | 33.63 | 4.181
99.96 | 2813.0 | 429.8 | 10.0 | 15.0 | 32.0 | 35.95 | 6.544
89.98 | 2532.0 | 382.9 | 10.0 | 14.5 | 32.0 | 35.55 | 6.613
79.96 | 2250.0 | 337.4 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 35.15 | 6.671
69.97 | 1969.0 | 297.7 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 34.76 | 6.615
59.99 | 1688.0 | 261.0 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 34.37 | 6.466
49.96 | 1406.0 | 220.4 | 10.0 | 12.5 | 32.0 | 33.98 | 6.381
39.98 | 1125.0 | 184.3 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 33.59 | 6.107
29.99 | 843.9 | 149.3 | 10.0 | 11.5 | 32.0 | 33.2 | 5.653
19.99 | 562.6 | 114.6 | 10.0 | 11.0 | 32.0 | 32.81 | 4.909
14.99 | 421.9 | 96.14 | 10.0 | 10.75 | 32.0 | 32.62 | 4.389
99.96 | 2813.0 | 412.0 | 10.0 | 15.0 | 31.0 | 34.93 | 6.828
89.98 | 2532.0 | 367.7 | 10.0 | 14.5 | 31.0 | 34.53 | 6.884
79.96 | 2250.0 | 327.8 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 34.14 | 6.865
69.97 | 1969.0 | 284.6 | 10.0 | 13.5 | 31.0 | 33.74 | 6.919
59.99 | 1688.0 | 248.3 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 33.36 | 6.798
49.96 | 1406.0 | 209.8 | 10.0 | 12.5 | 31.0 | 32.96 | 6.703
39.98 | 1125.0 | 175.3 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 32.58 | 6.417
29.99 | 843.9 | 142.0 | 10.0 | 11.5 | 31.0 | 32.19 | 5.942
19.99 | 562.6 | 109.1 | 10.0 | 11.0 | 31.0 | 31.81 | 5.157
14.99 | 421.9 | 91.66 | 10.0 | 10.75 | 31.0 | 31.61 | 4.604
99.96 | 2813.0 | 398.6 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 7.057
89.98 | 2532.0 | 353.6 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | 33.59 | 7.16
79.96 | 2250.0 | 313.0 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 33.19 | 7.191
69.97 | 1969.0 | 271.8 | 10.0 | 13.5 | 30.0 | 32.79 | 7.245
59.99 | 1688.0 | 236.3 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 32.39 | 7.141
49.96 | 1406.0 | 203.5 | 10.0 | 12.5 | 30.0 | 32.0 | 6.91
39.98 | 1125.0 | 167.0 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 31.6 | 6.738
29.99 | 843.9 | 135.1 | 10.0 | 11.5 | 30.0 | 31.21 | 6.244
19.99 | 562.6 | 103.7 | 10.0 | 11.0 | 30.0 | 30.82 | 5.425
14.99 | 421.9 | 87.37 | 10.0 | 10.75 | 30.0 | 30.62 | 4.83
99.96 | 2813.0 | 383.1 | 10.0 | 15.0 | 29.0 | 32.98 | 7.343
89.98 | 2532.0 | 337.9 | 10.0 | 14.5 | 29.0 | 32.57 | 7.492
79.96 | 2250.0 | 297.9 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 32.17 | 7.554
69.97 | 1969.0 | 260.9 | 10.0 | 13.5 | 29.0 | 31.78 | 7.548
59.99 | 1688.0 | 223.7 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 31.38 | 7.546
49.96 | 1406.0 | 193.0 | 10.0 | 12.5 | 29.0 | 30.99 | 7.289
39.98 | 1125.0 | 158.7 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 30.59 | 7.092
29.99 | 843.9 | 128.3 | 10.0 | 11.5 | 29.0 | 30.2 | 6.575
19.99 | 562.6 | 98.55 | 10.0 | 11.0 | 29.0 | 29.81 | 5.709
14.99 | 421.9 | 83.16 | 10.0 | 10.75 | 29.0 | 29.62 | 5.074
99.96 | 2813.0 | 367.5 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 31.96 | 7.655
89.98 | 2532.0 | 322.6 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 31.55 | 7.847
79.96 | 2250.0 | 283.5 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 31.15 | 7.939
69.97 | 1969.0 | 248.0 | 10.0 | 13.5 | 28.0 | 30.76 | 7.941
59.99 | 1688.0 | 212.3 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 30.36 | 7.949
49.96 | 1406.0 | 182.8 | 10.0 | 12.5 | 28.0 | 29.97 | 7.693
39.98 | 1125.0 | 150.6 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 29.58 | 7.47
29.99 | 843.9 | 121.8 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 29.19 | 6.93
19.99 | 562.6 | 93.58 | 10.0 | 11.0 | 28.0 | 28.81 | 6.012
14.99 | 421.9 | 79.09 | 10.0 | 10.75 | 28.0 | 28.61 | 5.335
99.96 | 2813.0 | 352.1 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 30.94 | 7.99
89.98 | 2532.0 | 307.8 | 10.0 | 14.5 | 27.0 | 30.54 | 8.224
79.96 | 2250.0 | 269.7 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 30.14 | 8.344
69.97 | 1969.0 | 235.4 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 29.74 | 8.364
59.99 | 1688.0 | 201.4 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 29.35 | 8.382
49.96 | 1406.0 | 173.1 | 10.0 | 12.5 | 27.0 | 28.96 | 8.125
39.98 | 1125.0 | 142.8 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 28.57 | 7.878
29.99 | 843.9 | 115.4 | 10.0 | 11.5 | 27.0 | 28.19 | 7.31
19.99 | 562.6 | 88.81 | 10.0 | 11.0 | 27.0 | 27.8 | 6.335
14.99 | 421.9 | 75.25 | 10.0 | 10.75 | 27.0 | 27.61 | 5.607
99.96 | 2813.0 | 338.2 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 8.319
89.98 | 2532.0 | 294.6 | 10.0 | 14.5 | 26.0 | 29.59 | 8.593
79.96 | 2250.0 | 257.2 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 29.18 | 8.749
69.97 | 1969.0 | 223.9 | 10.0 | 13.5 | 26.0 | 28.78 | 8.795
59.99 | 1688.0 | 193.7 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 28.39 | 8.716
49.96 | 1406.0 | 164.1 | 10.0 | 12.5 | 26.0 | 27.99 | 8.572
39.98 | 1125.0 | 138.8 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 27.6 | 8.105
29.99 | 843.9 | 109.6 | 10.0 | 11.5 | 26.0 | 27.2 | 7.701
19.99 | 562.6 | 84.41 | 10.0 | 11.0 | 26.0 | 26.81 | 6.665
14.99 | 421.9 | 71.58 | 10.0 | 10.75 | 26.0 | 26.61 | 5.895
99.96 | 2813.0 | 323.6 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 28.98 | 8.693
89.98 | 2532.0 | 281.9 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 28.57 | 8.979
79.96 | 2250.0 | 244.3 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 28.17 | 9.211
69.97 | 1969.0 | 212.0 | 10.0 | 13.5 | 25.0 | 27.77 | 9.287
59.99 | 1688.0 | 182.9 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 27.37 | 9.229
49.96 | 1406.0 | 155.1 | 10.0 | 12.5 | 25.0 | 26.98 | 9.066
39.98 | 1125.0 | 131.2 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 26.59 | 8.578
29.99 | 843.9 | 103.8 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | 26.2 | 8.132
19.99 | 562.6 | 80.02 | 10.0 | 11.0 | 25.0 | 25.81 | 7.031
14.99 | 421.9 | 68.01 | 10.0 | 10.75 | 25.0 | 25.61 | 6.205
99.96 | 2813.0 | 309.5 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 27.96 | 9.087
89.98 | 2532.0 | 268.8 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 27.56 | 9.417
79.96 | 2250.0 | 231.9 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 27.15 | 9.702
69.97 | 1969.0 | 200.6 | 10.0 | 13.5 | 24.0 | 26.75 | 9.817
59.99 | 1688.0 | 172.5 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 26.36 | 9.782
49.96 | 1406.0 | 146.6 | 10.0 | 12.5 | 24.0 | 25.97 | 9.596
39.98 | 1125.0 | 123.7 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 25.58 | 9.098
29.99 | 843.9 | 98.04 | 10.0 | 11.5 | 24.0 | 25.19 | 8.608
19.99 | 562.6 | 75.72 | 10.0 | 11.0 | 24.0 | 24.8 | 7.43
14.99 | 421.9 | 64.48 | 10.0 | 10.75 | 24.0 | 24.61 | 6.543
99.96 | 2813.0 | 296.1 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 26.95 | 9.499
89.98 | 2532.0 | 256.3 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | 26.54 | 9.877
79.96 | 2250.0 | 220.2 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 26.13 | 10.22
69.97 | 1969.0 | 189.7 | 10.0 | 13.5 | 23.0 | 25.74 | 10.38
59.99 | 1688.0 | 162.6 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 25.34 | 10.38
49.96 | 1406.0 | 138.1 | 10.0 | 12.5 | 23.0 | 24.96 | 10.18
39.98 | 1125.0 | 116.3 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 24.57 | 9.676
29.99 | 843.9 | 92.44 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 24.18 | 9.13
19.99 | 562.6 | 71.57 | 10.0 | 11.0 | 23.0 | 23.79 | 7.861
14.99 | 421.9 | 61.07 | 10.0 | 10.75 | 23.0 | 23.6 | 6.909
99.96 | 2813.0 | 282.4 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 26.0 | 9.962
89.98 | 2532.0 | 243.0 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 25.58 | 10.42
79.96 | 2250.0 | 207.1 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 25.17 | 10.86
69.97 | 1969.0 | 177.1 | 10.0 | 13.5 | 22.0 | 24.77 | 11.12
59.99 | 1688.0 | 150.7 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 24.37 | 11.2
49.96 | 1406.0 | 128.0 | 10.0 | 12.5 | 22.0 | 23.98 | 10.99
39.98 | 1125.0 | 106.5 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 23.59 | 10.57
29.99 | 843.9 | 87.84 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 23.2 | 9.607
19.99 | 562.6 | 64.72 | 10.0 | 11.0 | 22.0 | 22.8 | 8.693
15.15 | 426.2 | 55.21 | 10.0 | 10.75 | 22.0 | 22.61 | 7.719
99.96 | 2813.0 | 270.3 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 24.98 | 10.41
89.98 | 2532.0 | 231.5 | 10.0 | 14.5 | 21.0 | 24.57 | 10.94
79.96 | 2250.0 | 196.0 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 24.16 | 11.48
69.97 | 1969.0 | 166.7 | 10.0 | 13.5 | 21.0 | 23.76 | 11.82
59.99 | 1688.0 | 141.4 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 23.36 | 11.94
49.96 | 1406.0 | 119.8 | 10.0 | 12.5 | 21.0 | 22.97 | 11.74
39.98 | 1125.0 | 99.44 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 22.58 | 11.31
29.99 | 843.9 | 81.93 | 10.0 | 11.5 | 21.0 | 22.19 | 10.3
19.99 | 562.6 | 60.69 | 10.0 | 11.0 | 21.0 | 21.8 | 9.27
15.29 | 430.4 | 52.21 | 10.0 | 10.75 | 21.0 | 21.61 | 8.244
99.96 | 2813.0 | 258.9 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 23.97 | 10.87
89.98 | 2532.0 | 220.2 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 23.55 | 11.5
79.96 | 2250.0 | 185.9 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 23.15 | 12.11
69.97 | 1969.0 | 156.5 | 10.0 | 13.5 | 20.0 | 22.74 | 12.58
59.99 | 1688.0 | 132.5 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 22.35 | 12.74
49.96 | 1406.0 | 111.6 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 21.96 | 12.61
39.98 | 1125.0 | 93.06 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 21.57 | 12.09
29.99 | 843.9 | 76.71 | 10.0 | 11.5 | 20.0 | 21.18 | 11.0
19.99 | 562.6 | 57.43 | 10.0 | 11.0 | 20.0 | 20.79 | 9.796
15.45 | 434.7 | 49.86 | 10.0 | 10.75 | 20.0 | 20.62 | 8.719
99.96 | 2813.0 | 247.8 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 22.95 | 11.35
89.98 | 2532.0 | 209.1 | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 22.54 | 12.11
79.96 | 2250.0 | 175.4 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 22.13 | 12.83
69.97 | 1969.0 | 146.9 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 21.73 | 13.4
59.99 | 1688.0 | 123.9 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 21.34 | 13.62
49.96 | 1406.0 | 104.8 | 10.0 | 12.5 | 19.0 | 20.95 | 13.42
39.98 | 1125.0 | 87.74 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 20.56 | 12.82
29.99 | 843.9 | 72.33 | 10.0 | 11.5 | 19.0 | 20.18 | 11.67
19.99 | 562.6 | 54.79 | 10.0 | 11.0 | 19.0 | 19.79 | 10.27
15.45 | 434.7 | 47.75 | 10.0 | 10.75 | 19.0 | 19.61 | 9.105
99.96 | 2813.0 | 544.7 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | 38.0 | 5.165
89.98 | 2532.0 | 484.3 | 6.0 | 11.4 | 34.0 | 37.59 | 5.227
79.96 | 2250.0 | 427.0 | 6.0 | 10.8 | 34.0 | 37.19 | 5.27
69.97 | 1969.0 | 378.5 | 6.0 | 10.2 | 34.0 | 36.8 | 5.202
59.99 | 1688.0 | 330.1 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 36.4 | 5.113
49.96 | 1406.0 | 283.8 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 36.01 | 4.957
39.98 | 1125.0 | 238.5 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 35.62 | 4.718
29.99 | 843.9 | 193.6 | 6.0 | 7.8 | 34.0 | 35.23 | 4.358
19.99 | 562.6 | 148.1 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 34.84 | 3.798
14.99 | 421.9 | 123.5 | 6.0 | 6.9 | 34.0 | 34.64 | 3.417
99.96 | 2813.0 | 524.2 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 36.98 | 5.366
89.98 | 2532.0 | 466.5 | 6.0 | 11.4 | 33.0 | 36.57 | 5.427
79.96 | 2250.0 | 412.6 | 6.0 | 10.8 | 33.0 | 36.17 | 5.455
69.97 | 1969.0 | 366.4 | 6.0 | 10.2 | 33.0 | 35.78 | 5.375
59.99 | 1688.0 | 319.1 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 35.39 | 5.29
49.96 | 1406.0 | 272.5 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 35.0 | 5.162
39.98 | 1125.0 | 228.0 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 34.61 | 4.934
29.99 | 843.9 | 184.7 | 6.0 | 7.8 | 33.0 | 34.22 | 4.57
19.99 | 562.6 | 141.4 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 33.83 | 3.978
14.99 | 421.9 | 119.2 | 6.0 | 6.9 | 33.0 | 33.63 | 3.539
99.96 | 2813.0 | 504.1 | 6.0 | 12.0 | 32.0 | 35.95 | 5.58
89.98 | 2532.0 | 450.2 | 6.0 | 11.4 | 32.0 | 35.55 | 5.624
79.96 | 2250.0 | 398.9 | 6.0 | 10.8 | 32.0 | 35.16 | 5.641
69.97 | 1969.0 | 352.9 | 6.0 | 10.2 | 32.0 | 34.77 | 5.579
59.99 | 1688.0 | 305.7 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 34.37 | 5.521
49.96 | 1406.0 | 260.0 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 33.98 | 5.41
39.98 | 1125.0 | 217.2 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 33.59 | 5.18
29.99 | 843.9 | 175.7 | 6.0 | 7.8 | 32.0 | 33.21 | 4.803
19.99 | 562.6 | 134.6 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 32.82 | 4.18
14.99 | 421.9 | 113.4 | 6.0 | 6.9 | 32.0 | 32.63 | 3.723
99.96 | 2813.0 | 487.0 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 34.93 | 5.776
89.98 | 2532.0 | 434.0 | 6.0 | 11.4 | 31.0 | 34.53 | 5.833
79.96 | 2250.0 | 383.5 | 6.0 | 10.8 | 31.0 | 34.14 | 5.867
69.97 | 1969.0 | 337.1 | 6.0 | 10.2 | 31.0 | 33.75 | 5.841
59.99 | 1688.0 | 291.6 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 33.36 | 5.789
49.96 | 1406.0 | 247.8 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 32.97 | 5.675
39.98 | 1125.0 | 207.0 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 32.58 | 5.436
29.99 | 843.9 | 167.5 | 6.0 | 7.8 | 31.0 | 32.2 | 5.038
19.99 | 562.6 | 128.3 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 31.81 | 4.385
14.99 | 421.9 | 108.6 | 6.0 | 6.9 | 31.0 | 31.62 | 3.886
99.96 | 2813.0 | 471.8 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 34.0 | 5.963
89.98 | 2532.0 | 418.2 | 6.0 | 11.4 | 30.0 | 33.59 | 6.054
79.96 | 2250.0 | 367.8 | 6.0 | 10.8 | 30.0 | 33.19 | 6.119
69.97 | 1969.0 | 322.3 | 6.0 | 10.2 | 30.0 | 32.79 | 6.11
59.99 | 1688.0 | 280.7 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 32.39 | 6.013
49.96 | 1406.0 | 237.1 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 32.0 | 5.932
39.98 | 1125.0 | 198.6 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 31.61 | 5.666
29.99 | 843.9 | 161.2 | 6.0 | 7.8 | 30.0 | 31.22 | 5.236
19.99 | 562.6 | 123.5 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 30.82 | 4.557
14.99 | 421.9 | 103.5 | 6.0 | 6.9 | 30.0 | 30.63 | 4.076
99.96 | 2813.0 | 455.6 | 6.0 | 12.0 | 29.0 | 32.98 | 6.175
89.98 | 2532.0 | 400.4 | 6.0 | 11.4 | 29.0 | 32.57 | 6.323
79.96 | 2250.0 | 353.5 | 6.0 | 10.8 | 29.0 | 32.17 | 6.365
69.97 | 1969.0 | 307.5 | 6.0 | 10.2 | 29.0 | 31.77 | 6.404
59.99 | 1688.0 | 268.1 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 31.38 | 6.296
49.96 | 1406.0 | 227.7 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 30.99 | 6.176
39.98 | 1125.0 | 190.9 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 30.6 | 5.896
29.99 | 843.9 | 154.8 | 6.0 | 7.8 | 29.0 | 30.21 | 5.453
19.99 | 562.6 | 118.7 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 29.82 | 4.74
14.99 | 421.9 | 99.64 | 6.0 | 6.9 | 29.0 | 29.62 | 4.235
99.96 | 2813.0 | 438.4 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 31.96 | 6.416
89.98 | 2532.0 | 382.7 | 6.0 | 11.4 | 28.0 | 31.55 | 6.615
79.96 | 2250.0 | 338.4 | 6.0 | 10.8 | 28.0 | 31.15 | 6.65
69.97 | 1969.0 | 294.6 | 6.0 | 10.2 | 28.0 | 30.75 | 6.684
59.99 | 1688.0 | 257.2 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 30.36 | 6.563
49.96 | 1406.0 | 218.4 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 29.97 | 6.44
39.98 | 1125.0 | 182.4 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 29.59 | 6.167
29.99 | 843.9 | 147.5 | 6.0 | 7.8 | 28.0 | 29.2 | 5.719
19.99 | 562.6 | 113.1 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 28.81 | 4.975
14.99 | 421.9 | 95.29 | 6.0 | 6.9 | 28.0 | 28.62 | 4.428
99.96 | 2813.0 | 420.9 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 30.93 | 6.683
89.98 | 2532.0 | 366.6 | 6.0 | 11.4 | 27.0 | 30.53 | 6.906
79.96 | 2250.0 | 324.7 | 6.0 | 10.8 | 27.0 | 30.13 | 6.931
69.97 | 1969.0 | 286.8 | 6.0 | 10.2 | 27.0 | 29.74 | 6.865
59.99 | 1688.0 | 245.8 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 29.35 | 6.867
49.96 | 1406.0 | 211.0 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 28.96 | 6.666
39.98 | 1125.0 | 173.7 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 28.58 | 6.48
29.99 | 843.9 | 140.4 | 6.0 | 7.8 | 27.0 | 28.19 | 6.012
19.99 | 562.6 | 107.8 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 27.81 | 5.22
14.99 | 421.9 | 90.79 | 6.0 | 6.9 | 27.0 | 27.61 | 4.648
99.96 | 2813.0 | 405.4 | 6.0 | 12.0 | 26.0 | 30.0 | 6.939
89.98 | 2532.0 | 354.4 | 6.0 | 11.4 | 26.0 | 29.59 | 7.144
79.96 | 2250.0 | 311.9 | 6.0 | 10.8 | 26.0 | 29.18 | 7.215
69.97 | 1969.0 | 273.3 | 6.0 | 10.2 | 26.0 | 28.78 | 7.205
59.99 | 1688.0 | 234.3 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 28.39 | 7.203
49.96 | 1406.0 | 200.5 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 27.99 | 7.014
39.98 | 1125.0 | 165.4 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 27.6 | 6.802
29.99 | 843.9 | 133.6 | 6.0 | 7.8 | 26.0 | 27.21 | 6.317
19.99 | 562.6 | 102.4 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 26.82 | 5.492
14.99 | 421.9 | 86.42 | 6.0 | 6.9 | 26.0 | 26.62 | 4.883
99.96 | 2813.0 | 389.8 | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 28.98 | 7.216
89.98 | 2532.0 | 340.5 | 6.0 | 11.4 | 25.0 | 28.57 | 7.435
79.96 | 2250.0 | 297.8 | 6.0 | 10.8 | 25.0 | 28.17 | 7.558
69.97 | 1969.0 | 259.8 | 6.0 | 10.2 | 25.0 | 27.77 | 7.579
59.99 | 1688.0 | 222.6 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 27.37 | 7.583
49.96 | 1406.0 | 190.2 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 26.98 | 7.394
39.98 | 1125.0 | 157.2 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 26.59 | 7.158
29.99 | 843.9 | 126.9 | 6.0 | 7.8 | 25.0 | 26.2 | 6.65
19.99 | 562.6 | 97.35 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 25.81 | 5.779
14.99 | 421.9 | 82.36 | 6.0 | 6.9 | 25.0 | 25.61 | 5.124
99.96 | 2813.0 | 375.1 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 27.96 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 326.5 | 6.0 | 11.4 | 24.0 | 27.55 | 7.753
79.96 | 2250.0 | 284.1 | 6.0 | 10.8 | 24.0 | 27.15 | 7.922
69.97 | 1969.0 | 247.1 | 6.0 | 10.2 | 24.0 | 26.75 | 7.97
59.99 | 1688.0 | 213.7 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 26.36 | 7.897
49.96 | 1406.0 | 180.4 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 25.97 | 7.798
39.98 | 1125.0 | 149.3 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 25.58 | 7.538
29.99 | 843.9 | 120.4 | 6.0 | 7.8 | 24.0 | 25.19 | 7.007
19.99 | 562.6 | 92.43 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 24.8 | 6.087
14.99 | 421.9 | 78.2 | 6.0 | 6.9 | 24.0 | 24.61 | 5.396
99.96 | 2813.0 | 360.4 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 26.94 | 7.805
89.98 | 2532.0 | 312.7 | 6.0 | 11.4 | 23.0 | 26.53 | 8.095
79.96 | 2250.0 | 270.8 | 6.0 | 10.8 | 23.0 | 26.13 | 8.309
69.97 | 1969.0 | 234.8 | 6.0 | 10.2 | 23.0 | 25.74 | 8.385
59.99 | 1688.0 | 202.7 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 25.34 | 8.327
49.96 | 1406.0 | 170.9 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 24.95 | 8.23
39.98 | 1125.0 | 144.2 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 24.57 | 7.802
29.99 | 843.9 | 114.2 | 6.0 | 7.8 | 23.0 | 24.18 | 7.389
19.99 | 562.6 | 87.7 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 23.8 | 6.415
14.99 | 421.9 | 74.32 | 6.0 | 6.9 | 23.0 | 23.6 | 5.678
99.96 | 2813.0 | 345.4 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 26.0 | 8.144
89.98 | 2532.0 | 298.3 | 6.0 | 11.4 | 22.0 | 25.58 | 8.486
79.96 | 2250.0 | 256.8 | 6.0 | 10.8 | 22.0 | 25.17 | 8.763
69.97 | 1969.0 | 221.4 | 6.0 | 10.2 | 22.0 | 24.77 | 8.895
59.99 | 1688.0 | 190.0 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 24.38 | 8.883
49.96 | 1406.0 | 159.5 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 23.98 | 8.817
39.98 | 1125.0 | 133.8 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 23.59 | 8.411
29.99 | 843.9 | 105.6 | 6.0 | 7.8 | 22.0 | 23.2 | 7.994
19.99 | 562.6 | 80.47 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 22.81 | 6.992
14.99 | 421.9 | 67.84 | 6.0 | 6.9 | 22.0 | 22.61 | 6.22
99.96 | 2813.0 | 331.4 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 24.98 | 8.488
89.98 | 2532.0 | 285.2 | 6.0 | 11.4 | 21.0 | 24.57 | 8.876
79.96 | 2250.0 | 245.4 | 6.0 | 10.8 | 21.0 | 24.16 | 9.169
69.97 | 1969.0 | 209.9 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 23.76 | 9.383
59.99 | 1688.0 | 179.6 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 23.36 | 9.399
49.96 | 1406.0 | 150.7 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 22.97 | 9.333
39.98 | 1125.0 | 126.2 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 22.58 | 8.914
29.99 | 843.9 | 99.86 | 6.0 | 7.8 | 21.0 | 22.19 | 8.451
19.99 | 562.6 | 76.16 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 21.8 | 7.387
14.99 | 421.9 | 64.3 | 6.0 | 6.9 | 21.0 | 21.61 | 6.562
99.96 | 2813.0 | 317.9 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 23.96 | 8.849
89.98 | 2532.0 | 272.6 | 6.0 | 11.4 | 20.0 | 23.55 | 9.286
79.96 | 2250.0 | 233.7 | 6.0 | 10.8 | 20.0 | 23.14 | 9.63
69.97 | 1969.0 | 198.8 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 22.74 | 9.905
59.99 | 1688.0 | 169.6 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 22.35 | 9.955
49.96 | 1406.0 | 143.6 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 21.96 | 9.792
39.98 | 1125.0 | 119.0 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 21.57 | 9.459
29.99 | 843.9 | 94.22 | 6.0 | 7.8 | 20.0 | 21.18 | 8.956
19.99 | 562.6 | 71.92 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 20.8 | 7.822
14.99 | 421.9 | 60.83 | 6.0 | 6.9 | 20.0 | 20.6 | 6.937
99.96 | 2813.0 | 304.9 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | 22.94 | 9.227
89.98 | 2532.0 | 260.6 | 6.0 | 11.4 | 19.0 | 22.53 | 9.714
79.96 | 2250.0 | 222.5 | 6.0 | 10.8 | 19.0 | 22.13 | 10.11
69.97 | 1969.0 | 188.3 | 6.0 | 10.2 | 19.0 | 21.73 | 10.46
59.99 | 1688.0 | 159.9 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 21.34 | 10.56
49.96 | 1406.0 | 135.0 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 20.95 | 10.42
39.98 | 1125.0 | 111.8 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 20.56 | 10.07
29.99 | 843.9 | 91.73 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 20.18 | 9.2
19.99 | 562.6 | 67.8 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 19.79 | 8.298
14.99 | 421.9 | 57.44 | 6.0 | 6.9 | 19.0 | 19.6 | 7.346
99.96 | 2813.0 | 522.4 | 7.0 | 13.0 | 34.0 | 38.0 | 5.385
89.98 | 2532.0 | 468.1 | 7.0 | 12.4 | 34.0 | 37.6 | 5.408
79.96 | 2250.0 | 414.0 | 7.0 | 11.8 | 34.0 | 37.2 | 5.436
69.97 | 1969.0 | 368.1 | 7.0 | 11.2 | 34.0 | 36.8 | 5.35
59.99 | 1688.0 | 319.9 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 36.41 | 5.276
49.96 | 1406.0 | 273.0 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 36.01 | 5.151
39.98 | 1125.0 | 228.5 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 35.62 | 4.925
29.99 | 843.9 | 185.1 | 7.0 | 8.8 | 34.0 | 35.23 | 4.56
19.99 | 562.6 | 141.8 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 34.83 | 3.969
14.99 | 421.9 | 119.2 | 7.0 | 7.9 | 34.0 | 34.64 | 3.541
99.96 | 2813.0 | 502.9 | 7.0 | 13.0 | 33.0 | 36.97 | 5.593
89.98 | 2532.0 | 451.1 | 7.0 | 12.4 | 33.0 | 36.57 | 5.612
79.96 | 2250.0 | 400.0 | 7.0 | 11.8 | 33.0 | 36.18 | 5.626
69.97 | 1969.0 | 355.3 | 7.0 | 11.2 | 33.0 | 35.79 | 5.542
59.99 | 1688.0 | 306.0 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 35.39 | 5.516
49.96 | 1406.0 | 260.4 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 35.0 | 5.401
39.98 | 1125.0 | 219.2 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 34.61 | 5.132
29.99 | 843.9 | 176.1 | 7.0 | 8.8 | 33.0 | 34.22 | 4.791
19.99 | 562.6 | 134.9 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 33.83 | 4.17
14.99 | 421.9 | 113.5 | 7.0 | 7.9 | 33.0 | 33.63 | 3.716
99.96 | 2813.0 | 485.8 | 7.0 | 13.0 | 32.0 | 35.95 | 5.79
89.98 | 2532.0 | 433.9 | 7.0 | 12.4 | 32.0 | 35.55 | 5.834
79.96 | 2250.0 | 383.8 | 7.0 | 11.8 | 32.0 | 35.16 | 5.863
69.97 | 1969.0 | 337.6 | 7.0 | 11.2 | 32.0 | 34.76 | 5.833
59.99 | 1688.0 | 291.8 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 34.37 | 5.784
49.96 | 1406.0 | 248.3 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 33.98 | 5.665
39.98 | 1125.0 | 207.4 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 33.59 | 5.425
29.99 | 843.9 | 168.1 | 7.0 | 8.8 | 32.0 | 33.21 | 5.02
19.99 | 562.6 | 128.8 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 32.82 | 4.37
14.99 | 421.9 | 108.2 | 7.0 | 7.9 | 32.0 | 32.62 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 470.6 | 7.0 | 13.0 | 31.0 | 34.93 | 5.977
89.98 | 2532.0 | 416.2 | 7.0 | 12.4 | 31.0 | 34.53 | 6.083
79.96 | 2250.0 | 366.5 | 7.0 | 11.8 | 31.0 | 34.14 | 6.14
69.97 | 1969.0 | 321.8 | 7.0 | 11.2 | 31.0 | 33.74 | 6.12
59.99 | 1688.0 | 278.4 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 33.36 | 6.062
49.96 | 1406.0 | 237.4 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 32.97 | 5.925
39.98 | 1125.0 | 199.0 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 32.58 | 5.653
29.99 | 843.9 | 161.7 | 7.0 | 8.8 | 31.0 | 32.2 | 5.218
19.99 | 562.6 | 124.0 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 31.81 | 4.538
14.99 | 421.9 | 103.9 | 7.0 | 7.9 | 31.0 | 31.62 | 4.062
99.96 | 2813.0 | 454.8 | 7.0 | 13.0 | 30.0 | 34.0 | 6.185
89.98 | 2532.0 | 399.3 | 7.0 | 12.4 | 30.0 | 33.59 | 6.341
79.96 | 2250.0 | 350.9 | 7.0 | 11.8 | 30.0 | 33.18 | 6.413
69.97 | 1969.0 | 307.9 | 7.0 | 11.2 | 30.0 | 32.79 | 6.395
59.99 | 1688.0 | 269.1 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 32.39 | 6.272
49.96 | 1406.0 | 228.5 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 32.0 | 6.156
39.98 | 1125.0 | 191.5 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 31.61 | 5.876
29.99 | 843.9 | 155.3 | 7.0 | 8.8 | 30.0 | 31.22 | 5.434
19.99 | 562.6 | 119.1 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 30.82 | 4.723
14.99 | 421.9 | 99.97 | 7.0 | 7.9 | 30.0 | 30.63 | 4.221
99.96 | 2813.0 | 436.6 | 7.0 | 13.0 | 29.0 | 32.98 | 6.443
89.98 | 2532.0 | 381.7 | 7.0 | 12.4 | 29.0 | 32.56 | 6.633
79.96 | 2250.0 | 339.7 | 7.0 | 11.8 | 29.0 | 32.17 | 6.625
69.97 | 1969.0 | 295.3 | 7.0 | 11.2 | 29.0 | 31.77 | 6.669
59.99 | 1688.0 | 258.1 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 31.38 | 6.539
49.96 | 1406.0 | 219.0 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 30.99 | 6.424
39.98 | 1125.0 | 182.9 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 30.6 | 6.153
29.99 | 843.9 | 148.0 | 7.0 | 8.8 | 29.0 | 30.21 | 5.704
19.99 | 562.6 | 113.4 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 29.82 | 4.961
14.99 | 421.9 | 95.39 | 7.0 | 7.9 | 29.0 | 29.62 | 4.423
99.96 | 2813.0 | 418.5 | 7.0 | 13.0 | 28.0 | 31.95 | 6.721
89.98 | 2532.0 | 366.2 | 7.0 | 12.4 | 28.0 | 31.55 | 6.913
79.96 | 2250.0 | 325.5 | 7.0 | 11.8 | 28.0 | 31.15 | 6.913
69.97 | 1969.0 | 283.0 | 7.0 | 11.2 | 28.0 | 30.75 | 6.959
59.99 | 1688.0 | 246.4 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 30.36 | 6.85
49.96 | 1406.0 | 211.8 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 29.98 | 6.642
39.98 | 1125.0 | 174.0 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 29.58 | 6.465
29.99 | 843.9 | 140.8 | 7.0 | 8.8 | 28.0 | 29.2 | 5.995
19.99 | 562.6 | 108.0 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 28.81 | 5.211
14.99 | 421.9 | 90.93 | 7.0 | 7.9 | 28.0 | 28.62 | 4.64
99.96 | 2813.0 | 401.7 | 7.0 | 13.0 | 27.0 | 30.93 | 7.003
89.98 | 2532.0 | 352.1 | 7.0 | 12.4 | 27.0 | 30.53 | 7.191
79.96 | 2250.0 | 311.3 | 7.0 | 11.8 | 27.0 | 30.13 | 7.229
69.97 | 1969.0 | 272.8 | 7.0 | 11.2 | 27.0 | 29.74 | 7.219
59.99 | 1688.0 | 234.1 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 29.35 | 7.21
49.96 | 1406.0 | 200.8 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 28.96 | 7.004
39.98 | 1125.0 | 165.5 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 28.57 | 6.798
29.99 | 843.9 | 133.8 | 7.0 | 8.8 | 27.0 | 28.19 | 6.307
19.99 | 562.6 | 102.7 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 27.8 | 5.48
14.99 | 421.9 | 86.6 | 7.0 | 7.9 | 27.0 | 27.61 | 4.872
99.96 | 2813.0 | 387.2 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 30.0 | 7.264
89.98 | 2532.0 | 339.8 | 7.0 | 12.4 | 26.0 | 29.59 | 7.45
79.96 | 2250.0 | 297.7 | 7.0 | 11.8 | 26.0 | 29.18 | 7.56
69.97 | 1969.0 | 260.0 | 7.0 | 11.2 | 26.0 | 28.78 | 7.574
59.99 | 1688.0 | 223.7 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 28.38 | 7.544
49.96 | 1406.0 | 190.9 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 27.99 | 7.369
39.98 | 1125.0 | 157.5 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 27.6 | 7.142
29.99 | 843.9 | 127.5 | 7.0 | 8.8 | 26.0 | 27.21 | 6.619
19.99 | 562.6 | 97.64 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 26.81 | 5.762
14.99 | 421.9 | 82.47 | 7.0 | 7.9 | 26.0 | 26.62 | 5.117
99.96 | 2813.0 | 372.4 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 28.98 | 7.554
89.98 | 2532.0 | 325.5 | 7.0 | 12.4 | 25.0 | 28.57 | 7.779
79.96 | 2250.0 | 283.8 | 7.0 | 11.8 | 25.0 | 28.16 | 7.93
69.97 | 1969.0 | 247.2 | 7.0 | 11.2 | 25.0 | 27.77 | 7.967
59.99 | 1688.0 | 211.9 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 27.37 | 7.966
49.96 | 1406.0 | 181.0 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 26.98 | 7.773
39.98 | 1125.0 | 149.6 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 26.59 | 7.522
29.99 | 843.9 | 120.8 | 7.0 | 8.8 | 25.0 | 26.2 | 6.988
19.99 | 562.6 | 92.71 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 25.81 | 6.068
14.99 | 421.9 | 78.41 | 7.0 | 7.9 | 25.0 | 25.61 | 5.382
99.96 | 2813.0 | 357.6 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 27.96 | 7.867
89.98 | 2532.0 | 311.4 | 7.0 | 12.4 | 24.0 | 27.55 | 8.129
79.96 | 2250.0 | 270.4 | 7.0 | 11.8 | 24.0 | 27.15 | 8.322
69.97 | 1969.0 | 234.9 | 7.0 | 11.2 | 24.0 | 26.75 | 8.384
59.99 | 1688.0 | 203.2 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 26.36 | 8.308
49.96 | 1406.0 | 171.4 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 25.97 | 8.207
39.98 | 1125.0 | 144.8 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 25.58 | 7.77
29.99 | 843.9 | 114.5 | 7.0 | 8.8 | 24.0 | 25.19 | 7.371
19.99 | 562.6 | 87.97 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 24.8 | 6.396
14.99 | 421.9 | 74.6 | 7.0 | 7.9 | 24.0 | 24.61 | 5.656
99.96 | 2813.0 | 343.0 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 26.94 | 8.201
89.98 | 2532.0 | 297.8 | 7.0 | 12.4 | 23.0 | 26.53 | 8.501
79.96 | 2250.0 | 257.5 | 7.0 | 11.8 | 23.0 | 26.13 | 8.739
69.97 | 1969.0 | 222.9 | 7.0 | 11.2 | 23.0 | 25.74 | 8.832
59.99 | 1688.0 | 192.3 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 25.34 | 8.776
49.96 | 1406.0 | 162.2 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 24.95 | 8.67
39.98 | 1125.0 | 136.8 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 24.57 | 8.227
29.99 | 843.9 | 108.5 | 7.0 | 8.8 | 23.0 | 24.18 | 7.777
19.99 | 562.6 | 83.52 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 23.8 | 6.736
14.99 | 421.9 | 70.88 | 7.0 | 7.9 | 23.0 | 23.6 | 5.953
99.96 | 2813.0 | 328.3 | 7.0 | 13.0 | 22.0 | 26.0 | 8.568
89.98 | 2532.0 | 283.6 | 7.0 | 12.4 | 22.0 | 25.58 | 8.928
79.96 | 2250.0 | 243.8 | 7.0 | 11.8 | 22.0 | 25.17 | 9.232
69.97 | 1969.0 | 209.6 | 7.0 | 11.2 | 22.0 | 24.77 | 9.392
59.99 | 1688.0 | 179.8 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 24.38 | 9.386
49.96 | 1406.0 | 151.1 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 23.98 | 9.306
39.98 | 1125.0 | 126.7 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 23.59 | 8.878
29.99 | 843.9 | 100.1 | 7.0 | 8.8 | 22.0 | 23.2 | 8.429
19.99 | 562.6 | 76.4 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 22.81 | 7.364
14.99 | 421.9 | 64.49 | 7.0 | 7.9 | 22.0 | 22.61 | 6.543
99.96 | 2813.0 | 314.6 | 7.0 | 13.0 | 21.0 | 24.98 | 8.941
89.98 | 2532.0 | 270.8 | 7.0 | 12.4 | 21.0 | 24.57 | 9.348
79.96 | 2250.0 | 232.7 | 7.0 | 11.8 | 21.0 | 24.16 | 9.671
69.97 | 1969.0 | 198.4 | 7.0 | 11.2 | 21.0 | 23.76 | 9.923
59.99 | 1688.0 | 169.7 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 23.36 | 9.944
49.96 | 1406.0 | 144.1 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 22.97 | 9.763
39.98 | 1125.0 | 119.4 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 22.58 | 9.423
29.99 | 843.9 | 94.46 | 7.0 | 8.8 | 21.0 | 22.19 | 8.934
19.99 | 562.6 | 72.14 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 21.8 | 7.798
14.99 | 421.9 | 61.01 | 7.0 | 7.9 | 21.0 | 21.61 | 6.916
99.96 | 2813.0 | 301.5 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 23.96 | 9.33
89.98 | 2532.0 | 258.7 | 7.0 | 12.4 | 20.0 | 23.55 | 9.785
79.96 | 2250.0 | 221.4 | 7.0 | 11.8 | 20.0 | 23.14 | 10.17
69.97 | 1969.0 | 187.8 | 7.0 | 11.2 | 20.0 | 22.74 | 10.49
59.99 | 1688.0 | 160.0 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 22.35 | 10.55
49.96 | 1406.0 | 135.3 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 21.96 | 10.39
39.98 | 1125.0 | 112.2 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 21.57 | 10.03
29.99 | 843.9 | 88.9 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | 21.18 | 9.493
19.99 | 562.6 | 68.02 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 20.79 | 8.271
14.99 | 421.9 | 57.62 | 7.0 | 7.9 | 20.0 | 20.6 | 7.323
99.96 | 2813.0 | 289.0 | 7.0 | 13.0 | 19.0 | 22.95 | 9.734
89.98 | 2532.0 | 247.3 | 7.0 | 12.4 | 19.0 | 22.54 | 10.24
79.96 | 2250.0 | 210.5 | 7.0 | 11.8 | 19.0 | 22.13 | 10.69
69.97 | 1969.0 | 177.5 | 7.0 | 11.2 | 19.0 | 21.73 | 11.09
59.99 | 1688.0 | 150.5 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 21.34 | 11.21
49.96 | 1406.0 | 126.9 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 20.95 | 11.08
39.98 | 1125.0 | 105.1 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 20.56 | 10.71
29.99 | 843.9 | 86.24 | 7.0 | 8.8 | 19.0 | 20.18 | 9.786
19.99 | 562.6 | 64.02 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 19.79 | 8.788
14.99 | 421.9 | 54.43 | 7.0 | 7.9 | 19.0 | 19.6 | 7.752
99.96 | 2813.0 | 503.3 | 8.0 | 14.0 | 34.0 | 38.0 | 5.589
89.98 | 2532.0 | 452.4 | 8.0 | 13.4 | 34.0 | 37.6 | 5.596
79.96 | 2250.0 | 401.0 | 8.0 | 12.8 | 34.0 | 37.2 | 5.612
69.97 | 1969.0 | 354.6 | 8.0 | 12.2 | 34.0 | 36.81 | 5.553
59.99 | 1688.0 | 306.3 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 36.41 | 5.51
49.96 | 1406.0 | 260.8 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 36.01 | 5.392
39.98 | 1125.0 | 218.0 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 35.62 | 5.162
29.99 | 843.9 | 176.6 | 8.0 | 9.8 | 34.0 | 35.22 | 4.779
19.99 | 562.6 | 135.3 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 34.83 | 4.159
14.99 | 421.9 | 113.8 | 8.0 | 8.9 | 34.0 | 34.64 | 3.708
99.96 | 2813.0 | 486.5 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 36.98 | 5.782
89.98 | 2532.0 | 434.4 | 8.0 | 13.4 | 33.0 | 36.58 | 5.829
79.96 | 2250.0 | 384.1 | 8.0 | 12.8 | 33.0 | 36.18 | 5.86
69.97 | 1969.0 | 338.1 | 8.0 | 12.2 | 33.0 | 35.78 | 5.824
59.99 | 1688.0 | 292.1 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 35.39 | 5.777
49.96 | 1406.0 | 248.7 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 34.99 | 5.654
39.98 | 1125.0 | 208.0 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 34.6 | 5.41
29.99 | 843.9 | 168.8 | 8.0 | 9.8 | 33.0 | 34.21 | 5.0
19.99 | 562.6 | 129.2 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 33.82 | 4.353
14.99 | 421.9 | 108.5 | 8.0 | 8.9 | 33.0 | 33.63 | 3.889
99.96 | 2813.0 | 469.4 | 8.0 | 14.0 | 32.0 | 35.96 | 5.993
89.98 | 2532.0 | 416.1 | 8.0 | 13.4 | 32.0 | 35.56 | 6.085
79.96 | 2250.0 | 366.5 | 8.0 | 12.8 | 32.0 | 35.16 | 6.14
69.97 | 1969.0 | 322.3 | 8.0 | 12.2 | 32.0 | 34.76 | 6.11
59.99 | 1688.0 | 278.8 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 34.37 | 6.053
49.96 | 1406.0 | 238.1 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 33.98 | 5.907
39.98 | 1125.0 | 199.9 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 33.59 | 5.629
29.99 | 843.9 | 162.4 | 8.0 | 9.8 | 32.0 | 33.21 | 5.196
19.99 | 562.6 | 124.4 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 32.82 | 4.522
14.99 | 421.9 | 104.2 | 8.0 | 8.9 | 32.0 | 32.62 | 4.048
99.96 | 2813.0 | 450.9 | 8.0 | 14.0 | 31.0 | 34.94 | 6.239
89.98 | 2532.0 | 397.6 | 8.0 | 13.4 | 31.0 | 34.53 | 6.368
79.96 | 2250.0 | 350.1 | 8.0 | 12.8 | 31.0 | 34.14 | 6.429
69.97 | 1969.0 | 307.9 | 8.0 | 12.2 | 31.0 | 33.75 | 6.396
59.99 | 1688.0 | 269.7 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 33.36 | 6.258
49.96 | 1406.0 | 228.8 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 32.97 | 6.146
39.98 | 1125.0 | 191.9 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 32.58 | 5.864
29.99 | 843.9 | 155.8 | 8.0 | 9.8 | 31.0 | 32.2 | 5.415
19.99 | 562.6 | 119.3 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 31.81 | 4.716
14.99 | 421.9 | 100.2 | 8.0 | 8.9 | 31.0 | 31.62 | 4.209
99.96 | 2813.0 | 434.5 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | 34.0 | 6.474
89.98 | 2532.0 | 381.5 | 8.0 | 13.4 | 30.0 | 33.59 | 6.637
79.96 | 2250.0 | 341.1 | 8.0 | 12.8 | 30.0 | 33.19 | 6.598
69.97 | 1969.0 | 296.0 | 8.0 | 12.2 | 30.0 | 32.79 | 6.652
59.99 | 1688.0 | 259.1 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 32.4 | 6.515
49.96 | 1406.0 | 219.4 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 32.0 | 6.409
39.98 | 1125.0 | 183.3 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 31.61 | 6.138
29.99 | 843.9 | 148.4 | 8.0 | 9.8 | 30.0 | 31.21 | 5.687
19.99 | 562.6 | 113.8 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 30.82 | 4.946
14.99 | 421.9 | 95.8 | 8.0 | 8.9 | 30.0 | 30.63 | 4.405
99.96 | 2813.0 | 416.2 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 32.98 | 6.759
89.98 | 2532.0 | 366.5 | 8.0 | 13.4 | 29.0 | 32.57 | 6.908
79.96 | 2250.0 | 326.4 | 8.0 | 12.8 | 29.0 | 32.17 | 6.894
69.97 | 1969.0 | 283.5 | 8.0 | 12.2 | 29.0 | 31.77 | 6.946
59.99 | 1688.0 | 247.0 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 31.38 | 6.833
49.96 | 1406.0 | 212.5 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 30.99 | 6.618
39.98 | 1125.0 | 174.5 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 30.6 | 6.45
29.99 | 843.9 | 141.2 | 8.0 | 9.8 | 29.0 | 30.21 | 5.978
19.99 | 562.6 | 108.3 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 29.82 | 5.196
14.99 | 421.9 | 91.18 | 8.0 | 8.9 | 29.0 | 29.62 | 4.628
99.96 | 2813.0 | 399.5 | 8.0 | 14.0 | 28.0 | 31.96 | 7.041
89.98 | 2532.0 | 352.1 | 8.0 | 13.4 | 28.0 | 31.55 | 7.191
79.96 | 2250.0 | 311.6 | 8.0 | 12.8 | 28.0 | 31.15 | 7.223
69.97 | 1969.0 | 273.1 | 8.0 | 12.2 | 28.0 | 30.76 | 7.211
59.99 | 1688.0 | 234.6 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 30.36 | 7.195
49.96 | 1406.0 | 201.5 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 29.98 | 6.979
39.98 | 1125.0 | 165.9 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 29.59 | 6.782
29.99 | 843.9 | 134.2 | 8.0 | 9.8 | 28.0 | 29.2 | 6.289
19.99 | 562.6 | 103.0 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 28.81 | 5.463
14.99 | 421.9 | 86.82 | 8.0 | 8.9 | 28.0 | 28.61 | 4.86
99.96 | 2813.0 | 384.1 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 30.94 | 7.323
89.98 | 2532.0 | 337.4 | 8.0 | 13.4 | 27.0 | 30.53 | 7.504
79.96 | 2250.0 | 296.8 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 30.14 | 7.582
69.97 | 1969.0 | 259.5 | 8.0 | 12.2 | 27.0 | 29.74 | 7.589
59.99 | 1688.0 | 222.9 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 29.35 | 7.573
49.96 | 1406.0 | 191.1 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 28.96 | 7.359
39.98 | 1125.0 | 157.6 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 28.57 | 7.138
29.99 | 843.9 | 127.4 | 8.0 | 9.8 | 27.0 | 28.19 | 6.622
19.99 | 562.6 | 97.86 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 27.8 | 5.749
14.99 | 421.9 | 82.63 | 8.0 | 8.9 | 27.0 | 27.61 | 5.106
99.96 | 2813.0 | 370.2 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 30.0 | 7.599
89.98 | 2532.0 | 324.7 | 8.0 | 13.4 | 26.0 | 29.59 | 7.797
79.96 | 2250.0 | 283.6 | 8.0 | 12.8 | 26.0 | 29.18 | 7.935
69.97 | 1969.0 | 247.3 | 8.0 | 12.2 | 26.0 | 28.78 | 7.961
59.99 | 1688.0 | 212.2 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 28.38 | 7.953
49.96 | 1406.0 | 181.5 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 27.99 | 7.748
39.98 | 1125.0 | 149.9 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 27.6 | 7.506
29.99 | 843.9 | 121.1 | 8.0 | 9.8 | 26.0 | 27.2 | 6.97
19.99 | 562.6 | 92.99 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 26.81 | 6.05
14.99 | 421.9 | 78.63 | 8.0 | 8.9 | 26.0 | 26.62 | 5.366
99.96 | 2813.0 | 355.2 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 28.98 | 7.919
89.98 | 2532.0 | 310.3 | 8.0 | 13.4 | 25.0 | 28.57 | 8.158
79.96 | 2250.0 | 270.1 | 8.0 | 12.8 | 25.0 | 28.16 | 8.332
69.97 | 1969.0 | 235.0 | 8.0 | 12.2 | 25.0 | 27.77 | 8.379
59.99 | 1688.0 | 203.7 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 27.37 | 8.285
49.96 | 1406.0 | 171.9 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 26.98 | 8.18
39.98 | 1125.0 | 142.2 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 26.59 | 7.914
29.99 | 843.9 | 114.8 | 8.0 | 9.8 | 25.0 | 26.2 | 7.351
19.99 | 562.6 | 88.23 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 25.81 | 6.376
14.99 | 421.9 | 74.74 | 8.0 | 8.9 | 25.0 | 25.61 | 5.646
99.96 | 2813.0 | 340.5 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 27.96 | 8.261
89.98 | 2532.0 | 296.6 | 8.0 | 13.4 | 24.0 | 27.55 | 8.537
79.96 | 2250.0 | 257.0 | 8.0 | 12.8 | 24.0 | 27.15 | 8.755
69.97 | 1969.0 | 223.0 | 8.0 | 12.2 | 24.0 | 26.75 | 8.832
59.99 | 1688.0 | 192.8 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 26.36 | 8.755
49.96 | 1406.0 | 162.7 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 25.97 | 8.644
39.98 | 1125.0 | 137.3 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 25.58 | 8.194
29.99 | 843.9 | 108.8 | 8.0 | 9.8 | 24.0 | 25.19 | 7.756
19.99 | 562.6 | 83.78 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 24.8 | 6.715
14.99 | 421.9 | 71.09 | 8.0 | 8.9 | 24.0 | 24.61 | 5.935
99.96 | 2813.0 | 326.3 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 26.94 | 8.621
89.98 | 2532.0 | 283.2 | 8.0 | 13.4 | 23.0 | 26.53 | 8.938
79.96 | 2250.0 | 244.5 | 8.0 | 12.8 | 23.0 | 26.13 | 9.205
69.97 | 1969.0 | 211.3 | 8.0 | 12.2 | 23.0 | 25.74 | 9.319
59.99 | 1688.0 | 182.2 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 25.34 | 9.266
49.96 | 1406.0 | 153.9 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 24.95 | 9.141
39.98 | 1125.0 | 129.8 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 24.57 | 8.671
29.99 | 843.9 | 103.1 | 8.0 | 9.8 | 23.0 | 24.18 | 8.189
19.99 | 562.6 | 79.44 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 23.8 | 7.082
14.99 | 421.9 | 67.54 | 8.0 | 8.9 | 23.0 | 23.6 | 6.248
99.96 | 2813.0 | 311.8 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 26.0 | 9.021
89.98 | 2532.0 | 269.3 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 25.59 | 9.401
79.96 | 2250.0 | 231.0 | 8.0 | 12.8 | 22.0 | 25.18 | 9.741
69.97 | 1969.0 | 198.2 | 8.0 | 12.2 | 22.0 | 24.77 | 9.934
59.99 | 1688.0 | 170.0 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 24.38 | 9.93
49.96 | 1406.0 | 143.1 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 23.98 | 9.831
39.98 | 1125.0 | 119.9 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 23.59 | 9.386
29.99 | 843.9 | 94.69 | 8.0 | 9.8 | 22.0 | 23.19 | 8.912
19.99 | 562.6 | 72.37 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 22.81 | 7.774
14.99 | 421.9 | 61.2 | 8.0 | 8.9 | 22.0 | 22.61 | 6.895
99.96 | 2813.0 | 298.6 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 24.98 | 9.421
89.98 | 2532.0 | 257.0 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 24.57 | 9.85
79.96 | 2250.0 | 220.3 | 8.0 | 12.8 | 21.0 | 24.16 | 10.21
69.97 | 1969.0 | 187.4 | 8.0 | 12.2 | 21.0 | 23.76 | 10.5
59.99 | 1688.0 | 160.1 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 23.36 | 10.54
49.96 | 1406.0 | 135.6 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 22.97 | 10.37
39.98 | 1125.0 | 112.6 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 22.58 | 9.994
29.99 | 843.9 | 89.12 | 8.0 | 9.8 | 21.0 | 22.19 | 9.47
19.99 | 562.6 | 68.23 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 21.8 | 8.245
14.99 | 421.9 | 57.8 | 8.0 | 8.9 | 21.0 | 21.61 | 7.301
99.96 | 2813.0 | 286.0 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 23.97 | 9.835
89.98 | 2532.0 | 245.4 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 23.55 | 10.31
79.96 | 2250.0 | 209.3 | 8.0 | 12.8 | 20.0 | 23.15 | 10.75
69.97 | 1969.0 | 177.1 | 8.0 | 12.2 | 20.0 | 22.75 | 11.12
59.99 | 1688.0 | 149.9 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 22.35 | 11.26
49.96 | 1406.0 | 127.2 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 21.96 | 11.06
39.98 | 1125.0 | 105.4 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 21.57 | 10.67
29.99 | 843.9 | 86.7 | 8.0 | 9.8 | 20.0 | 21.18 | 9.733
19.99 | 562.6 | 64.22 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 20.79 | 8.76
14.99 | 421.9 | 54.52 | 8.0 | 8.9 | 20.0 | 20.6 | 7.739
99.96 | 2813.0 | 274.2 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 22.95 | 10.26
89.98 | 2532.0 | 234.5 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 22.54 | 10.8
79.96 | 2250.0 | 198.6 | 8.0 | 12.8 | 19.0 | 22.13 | 11.33
69.97 | 1969.0 | 166.9 | 8.0 | 12.2 | 19.0 | 21.73 | 11.8
59.99 | 1688.0 | 140.6 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 21.34 | 12.0
49.96 | 1406.0 | 119.1 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 20.95 | 11.81
39.98 | 1125.0 | 98.52 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 20.56 | 11.42
29.99 | 843.9 | 80.9 | 8.0 | 9.8 | 19.0 | 20.18 | 10.43
19.99 | 562.6 | 60.3 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 19.79 | 9.33
14.99 | 421.9 | 51.36 | 8.0 | 8.9 | 19.0 | 19.6 | 8.215
99.96 | 2813.0 | 486.9 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 38.0 | 5.778
89.98 | 2532.0 | 433.7 | 9.0 | 14.4 | 34.0 | 37.59 | 5.837
79.96 | 2250.0 | 384.3 | 9.0 | 13.8 | 34.0 | 37.19 | 5.856
69.97 | 1969.0 | 338.6 | 9.0 | 13.2 | 34.0 | 36.8 | 5.815
59.99 | 1688.0 | 292.4 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 36.4 | 5.772
49.96 | 1406.0 | 249.2 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 36.0 | 5.645
39.98 | 1125.0 | 208.6 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 35.61 | 5.394
29.99 | 843.9 | 169.5 | 9.0 | 10.8 | 34.0 | 35.22 | 4.979
19.99 | 562.6 | 129.9 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 34.83 | 4.331
14.99 | 421.9 | 108.8 | 9.0 | 9.9 | 34.0 | 34.63 | 3.879
99.96 | 2813.0 | 468.5 | 9.0 | 15.0 | 33.0 | 36.98 | 6.004
89.98 | 2532.0 | 416.4 | 9.0 | 14.4 | 33.0 | 36.57 | 6.08
79.96 | 2250.0 | 366.7 | 9.0 | 13.8 | 33.0 | 36.17 | 6.137
69.97 | 1969.0 | 322.8 | 9.0 | 13.2 | 33.0 | 35.78 | 6.1
59.99 | 1688.0 | 279.3 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 35.38 | 6.043
49.96 | 1406.0 | 238.9 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 34.99 | 5.887
39.98 | 1125.0 | 200.6 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 34.6 | 5.608
29.99 | 843.9 | 163.1 | 9.0 | 10.8 | 33.0 | 34.21 | 5.174
19.99 | 562.6 | 124.9 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 33.82 | 4.503
14.99 | 421.9 | 104.6 | 9.0 | 9.9 | 33.0 | 33.63 | 4.034
99.96 | 2813.0 | 449.1 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 35.95 | 6.264
89.98 | 2532.0 | 397.6 | 9.0 | 14.4 | 32.0 | 35.55 | 6.367
79.96 | 2250.0 | 350.3 | 9.0 | 13.8 | 32.0 | 35.15 | 6.424
69.97 | 1969.0 | 308.6 | 9.0 | 13.2 | 32.0 | 34.76 | 6.38
59.99 | 1688.0 | 270.8 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 34.37 | 6.232
49.96 | 1406.0 | 229.6 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 33.98 | 6.127
39.98 | 1125.0 | 192.5 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 33.59 | 5.846
29.99 | 843.9 | 156.1 | 9.0 | 10.8 | 32.0 | 33.2 | 5.405
19.99 | 562.6 | 119.7 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 32.82 | 4.702
14.99 | 421.9 | 100.4 | 9.0 | 9.9 | 32.0 | 32.62 | 4.201
99.96 | 2813.0 | 429.6 | 9.0 | 15.0 | 31.0 | 34.93 | 6.548
89.98 | 2532.0 | 380.9 | 9.0 | 14.4 | 31.0 | 34.53 | 6.647
79.96 | 2250.0 | 341.4 | 9.0 | 13.8 | 31.0 | 34.14 | 6.591
69.97 | 1969.0 | 296.1 | 9.0 | 13.2 | 31.0 | 33.74 | 6.65
59.99 | 1688.0 | 259.5 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 33.36 | 6.505
49.96 | 1406.0 | 220.0 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 32.97 | 6.392
39.98 | 1125.0 | 183.5 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 32.58 | 6.133
29.99 | 843.9 | 148.6 | 9.0 | 10.8 | 31.0 | 32.2 | 5.678
19.99 | 562.6 | 114.0 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 31.81 | 4.935
14.99 | 421.9 | 95.96 | 9.0 | 9.9 | 31.0 | 31.62 | 4.397
99.96 | 2813.0 | 414.2 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 6.792
89.98 | 2532.0 | 367.1 | 9.0 | 14.4 | 30.0 | 33.59 | 6.897
79.96 | 2250.0 | 327.3 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 33.19 | 6.876
69.97 | 1969.0 | 284.1 | 9.0 | 13.2 | 30.0 | 32.79 | 6.932
59.99 | 1688.0 | 247.6 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 32.39 | 6.815
49.96 | 1406.0 | 209.4 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 32.0 | 6.717
39.98 | 1125.0 | 174.9 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 31.61 | 6.434
29.99 | 843.9 | 141.6 | 9.0 | 10.8 | 30.0 | 31.21 | 5.961
19.99 | 562.6 | 108.8 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 30.82 | 5.173
14.99 | 421.9 | 91.4 | 9.0 | 9.9 | 30.0 | 30.62 | 4.616
99.96 | 2813.0 | 398.0 | 9.0 | 15.0 | 29.0 | 32.98 | 7.068
89.98 | 2532.0 | 352.3 | 9.0 | 14.4 | 29.0 | 32.57 | 7.187
79.96 | 2250.0 | 311.8 | 9.0 | 13.8 | 29.0 | 32.17 | 7.217
69.97 | 1969.0 | 273.4 | 9.0 | 13.2 | 29.0 | 31.78 | 7.203
59.99 | 1688.0 | 235.1 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 31.38 | 7.178
49.96 | 1406.0 | 202.3 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 30.99 | 6.953
39.98 | 1125.0 | 166.3 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 30.59 | 6.766
29.99 | 843.9 | 134.6 | 9.0 | 10.8 | 29.0 | 30.2 | 6.272
19.99 | 562.6 | 103.3 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 29.81 | 5.447
14.99 | 421.9 | 87.06 | 9.0 | 9.9 | 29.0 | 29.62 | 4.847
99.96 | 2813.0 | 382.7 | 9.0 | 15.0 | 28.0 | 31.96 | 7.351
89.98 | 2532.0 | 337.1 | 9.0 | 14.4 | 28.0 | 31.55 | 7.51
79.96 | 2250.0 | 296.9 | 9.0 | 13.8 | 28.0 | 31.15 | 7.579
69.97 | 1969.0 | 259.7 | 9.0 | 13.2 | 28.0 | 30.76 | 7.581
59.99 | 1688.0 | 223.4 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 30.36 | 7.556
49.96 | 1406.0 | 191.8 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 29.97 | 7.334
39.98 | 1125.0 | 158.0 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 29.58 | 7.121
29.99 | 843.9 | 127.8 | 9.0 | 10.8 | 28.0 | 29.2 | 6.604
19.99 | 562.6 | 98.15 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 28.81 | 5.732
14.99 | 421.9 | 82.86 | 9.0 | 9.9 | 28.0 | 28.61 | 5.092
99.96 | 2813.0 | 367.3 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 30.94 | 7.659
89.98 | 2532.0 | 322.0 | 9.0 | 14.4 | 27.0 | 30.53 | 7.861
79.96 | 2250.0 | 282.7 | 9.0 | 13.8 | 27.0 | 30.14 | 7.961
69.97 | 1969.0 | 246.9 | 9.0 | 13.2 | 27.0 | 29.74 | 7.974
59.99 | 1688.0 | 212.1 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 29.35 | 7.957
49.96 | 1406.0 | 181.8 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 28.96 | 7.738
39.98 | 1125.0 | 150.0 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 28.57 | 7.501
29.99 | 843.9 | 121.3 | 9.0 | 10.8 | 27.0 | 28.19 | 6.959
19.99 | 562.6 | 93.19 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 27.8 | 6.037
14.99 | 421.9 | 78.91 | 9.0 | 9.9 | 27.0 | 27.61 | 5.347
99.96 | 2813.0 | 353.2 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 7.963
89.98 | 2532.0 | 308.5 | 9.0 | 14.4 | 26.0 | 29.59 | 8.207
79.96 | 2250.0 | 269.9 | 9.0 | 13.8 | 26.0 | 29.18 | 8.339
69.97 | 1969.0 | 235.2 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 28.78 | 8.373
59.99 | 1688.0 | 201.7 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 28.38 | 8.367
49.96 | 1406.0 | 172.5 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 27.99 | 8.155
39.98 | 1125.0 | 142.5 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 27.59 | 7.897
29.99 | 843.9 | 115.1 | 9.0 | 10.8 | 26.0 | 27.2 | 7.332
19.99 | 562.6 | 88.51 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 26.81 | 6.356
14.99 | 421.9 | 74.96 | 9.0 | 9.9 | 26.0 | 26.62 | 5.629
99.96 | 2813.0 | 338.4 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | 28.98 | 8.313
89.98 | 2532.0 | 295.5 | 9.0 | 14.4 | 25.0 | 28.57 | 8.567
79.96 | 2250.0 | 256.7 | 9.0 | 13.8 | 25.0 | 28.17 | 8.767
69.97 | 1969.0 | 223.1 | 9.0 | 13.2 | 25.0 | 27.77 | 8.828
59.99 | 1688.0 | 192.6 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 27.37 | 8.765
49.96 | 1406.0 | 163.2 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 26.98 | 8.62
39.98 | 1125.0 | 137.9 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 26.59 | 8.158
29.99 | 843.9 | 109.1 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 26.2 | 7.735
19.99 | 562.6 | 84.05 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 25.81 | 6.694
14.99 | 421.9 | 71.31 | 9.0 | 9.9 | 25.0 | 25.61 | 5.917
99.96 | 2813.0 | 324.0 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 27.96 | 8.681
89.98 | 2532.0 | 282.0 | 9.0 | 14.4 | 24.0 | 27.55 | 8.976
79.96 | 2250.0 | 244.0 | 9.0 | 13.8 | 24.0 | 27.15 | 9.224
69.97 | 1969.0 | 211.3 | 9.0 | 13.2 | 24.0 | 26.75 | 9.32
59.99 | 1688.0 | 181.8 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 26.36 | 9.281
49.96 | 1406.0 | 154.3 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 25.97 | 9.116
39.98 | 1125.0 | 130.3 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 25.58 | 8.633
29.99 | 843.9 | 103.3 | 9.0 | 10.8 | 24.0 | 25.19 | 8.167
19.99 | 562.6 | 79.69 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 24.8 | 7.06
14.99 | 421.9 | 67.73 | 9.0 | 9.9 | 24.0 | 24.61 | 6.229
99.96 | 2813.0 | 310.2 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 26.94 | 9.068
89.98 | 2532.0 | 269.1 | 9.0 | 14.4 | 23.0 | 26.54 | 9.407
79.96 | 2250.0 | 231.8 | 9.0 | 13.8 | 23.0 | 26.13 | 9.708
69.97 | 1969.0 | 199.9 | 9.0 | 13.2 | 23.0 | 25.74 | 9.848
59.99 | 1688.0 | 171.7 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 25.34 | 9.833
49.96 | 1406.0 | 145.8 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 24.95 | 9.648
39.98 | 1125.0 | 122.9 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 24.57 | 9.156
29.99 | 843.9 | 97.63 | 9.0 | 10.8 | 23.0 | 24.18 | 8.644
19.99 | 562.6 | 75.42 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 23.79 | 7.459
14.99 | 421.9 | 64.24 | 9.0 | 9.9 | 23.0 | 23.6 | 6.568
99.96 | 2813.0 | 296.0 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 26.0 | 9.502
89.98 | 2532.0 | 255.5 | 9.0 | 14.4 | 22.0 | 25.59 | 9.909
79.96 | 2250.0 | 218.6 | 9.0 | 13.8 | 22.0 | 25.18 | 10.29
69.97 | 1969.0 | 187.2 | 9.0 | 13.2 | 22.0 | 24.77 | 10.52
59.99 | 1688.0 | 159.7 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 24.38 | 10.57
49.96 | 1406.0 | 135.9 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 23.98 | 10.35
39.98 | 1125.0 | 113.0 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 23.59 | 9.955
29.99 | 843.9 | 89.34 | 9.0 | 10.8 | 22.0 | 23.19 | 9.446
19.99 | 562.6 | 68.45 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 22.8 | 8.219
14.99 | 421.9 | 58.03 | 9.0 | 9.9 | 22.0 | 22.61 | 7.271
99.96 | 2813.0 | 283.4 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 24.98 | 9.926
89.98 | 2532.0 | 243.7 | 9.0 | 14.4 | 21.0 | 24.57 | 10.39
79.96 | 2250.0 | 207.4 | 9.0 | 13.8 | 21.0 | 24.16 | 10.85
69.97 | 1969.0 | 176.7 | 9.0 | 13.2 | 21.0 | 23.76 | 11.14
59.99 | 1688.0 | 150.0 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 23.36 | 11.25
49.96 | 1406.0 | 127.5 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 22.97 | 11.04
39.98 | 1125.0 | 105.8 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 22.58 | 10.63
29.99 | 843.9 | 87.19 | 9.0 | 10.8 | 21.0 | 22.19 | 9.679
19.99 | 562.6 | 64.43 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 21.8 | 8.732
14.99 | 421.9 | 54.7 | 9.0 | 9.9 | 21.0 | 21.6 | 7.714
99.96 | 2813.0 | 271.5 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 23.97 | 10.36
89.98 | 2532.0 | 232.5 | 9.0 | 14.4 | 20.0 | 23.56 | 10.89
79.96 | 2250.0 | 197.2 | 9.0 | 13.8 | 20.0 | 23.15 | 11.41
69.97 | 1969.0 | 166.4 | 9.0 | 13.2 | 20.0 | 22.75 | 11.83
59.99 | 1688.0 | 140.8 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 22.35 | 11.99
49.96 | 1406.0 | 119.3 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 21.96 | 11.79
39.98 | 1125.0 | 98.88 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 21.57 | 11.38
29.99 | 843.9 | 81.36 | 9.0 | 10.8 | 20.0 | 21.18 | 10.37
19.99 | 562.6 | 60.42 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 20.79 | 9.311
14.99 | 421.9 | 51.45 | 9.0 | 9.9 | 20.0 | 20.6 | 8.2
99.96 | 2813.0 | 260.3 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 22.95 | 10.81
89.98 | 2532.0 | 221.6 | 9.0 | 14.4 | 19.0 | 22.54 | 11.42
79.96 | 2250.0 | 186.5 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 22.13 | 12.07
69.97 | 1969.0 | 156.4 | 9.0 | 13.2 | 19.0 | 21.73 | 12.59
59.99 | 1688.0 | 131.9 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 21.34 | 12.79
49.96 | 1406.0 | 111.1 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 20.95 | 12.66
39.98 | 1125.0 | 92.53 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 20.56 | 12.16
29.99 | 843.9 | 76.16 | 9.0 | 10.8 | 19.0 | 20.18 | 11.08
19.99 | 562.6 | 57.15 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 19.79 | 9.844
14.99 | 421.9 | 48.87 | 9.0 | 9.9 | 19.0 | 19.6 | 8.634
99.96 | 2813.0 | 467.5 | 10.0 | 16.0 | 34.0 | 38.0 | 6.017
89.98 | 2532.0 | 414.9 | 10.0 | 15.4 | 34.0 | 37.59 | 6.101
79.96 | 2250.0 | 367.1 | 10.0 | 14.8 | 34.0 | 37.19 | 6.131
69.97 | 1969.0 | 323.5 | 10.0 | 14.2 | 34.0 | 36.8 | 6.087
59.99 | 1688.0 | 280.0 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 36.4 | 6.028
49.96 | 1406.0 | 239.7 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 36.01 | 5.867
39.98 | 1125.0 | 201.4 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 35.61 | 5.587
29.99 | 843.9 | 163.8 | 10.0 | 11.8 | 34.0 | 35.22 | 5.152
19.99 | 562.6 | 125.4 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 34.83 | 4.485
14.99 | 421.9 | 105.0 | 10.0 | 10.92 | 34.0 | 34.63 | 4.02
99.96 | 2813.0 | 447.5 | 10.0 | 16.0 | 33.0 | 36.98 | 6.285
89.98 | 2532.0 | 398.4 | 10.0 | 15.4 | 33.0 | 36.57 | 6.355
79.96 | 2250.0 | 350.8 | 10.0 | 14.8 | 33.0 | 36.17 | 6.416
69.97 | 1969.0 | 309.6 | 10.0 | 14.2 | 33.0 | 35.78 | 6.36
59.99 | 1688.0 | 272.1 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 35.39 | 6.203
49.96 | 1406.0 | 230.3 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 34.99 | 6.108
39.98 | 1125.0 | 193.1 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 34.6 | 5.828
29.99 | 843.9 | 156.6 | 10.0 | 11.8 | 33.0 | 34.21 | 5.388
19.99 | 562.6 | 120.0 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 33.82 | 4.687
14.99 | 421.9 | 100.8 | 10.0 | 10.92 | 33.0 | 33.63 | 4.184
99.96 | 2813.0 | 428.0 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | 35.95 | 6.572
89.98 | 2532.0 | 382.0 | 10.0 | 15.4 | 32.0 | 35.55 | 6.628
79.96 | 2250.0 | 336.6 | 10.0 | 14.8 | 32.0 | 35.16 | 6.685
69.97 | 1969.0 | 297.0 | 10.0 | 14.2 | 32.0 | 34.76 | 6.629
59.99 | 1688.0 | 260.5 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 34.37 | 6.48
49.96 | 1406.0 | 220.0 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 33.98 | 6.394
39.98 | 1125.0 | 183.9 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 33.59 | 6.117
29.99 | 843.9 | 149.1 | 10.0 | 11.8 | 32.0 | 33.2 | 5.66
19.99 | 562.6 | 114.3 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 32.82 | 4.92
14.99 | 421.9 | 96.21 | 10.0 | 10.92 | 32.0 | 32.62 | 4.386
99.96 | 2813.0 | 410.5 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 34.93 | 6.853
89.98 | 2532.0 | 366.9 | 10.0 | 15.4 | 31.0 | 34.54 | 6.901
79.96 | 2250.0 | 327.0 | 10.0 | 14.8 | 31.0 | 34.14 | 6.883
69.97 | 1969.0 | 283.9 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | 33.75 | 6.936
59.99 | 1688.0 | 247.7 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 33.36 | 6.814
49.96 | 1406.0 | 209.4 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 32.97 | 6.717
39.98 | 1125.0 | 175.0 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 32.58 | 6.428
29.99 | 843.9 | 141.8 | 10.0 | 11.8 | 31.0 | 32.19 | 5.95
19.99 | 562.6 | 108.9 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 31.81 | 5.169
14.99 | 421.9 | 91.7 | 10.0 | 10.92 | 31.0 | 31.61 | 4.601
99.96 | 2813.0 | 397.1 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 34.0 | 7.084
89.98 | 2532.0 | 352.6 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 33.59 | 7.18
79.96 | 2250.0 | 312.1 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 33.19 | 7.211
69.97 | 1969.0 | 271.0 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 32.79 | 7.265
59.99 | 1688.0 | 235.7 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 32.39 | 7.159
49.96 | 1406.0 | 203.1 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 32.0 | 6.925
39.98 | 1125.0 | 166.7 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 31.6 | 6.75
29.99 | 843.9 | 135.0 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 31.21 | 6.253
19.99 | 562.6 | 103.6 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 30.82 | 5.43
14.99 | 421.9 | 87.41 | 10.0 | 10.92 | 30.0 | 30.62 | 4.827
99.96 | 2813.0 | 381.6 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 32.98 | 7.372
89.98 | 2532.0 | 336.9 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 32.57 | 7.515
79.96 | 2250.0 | 297.1 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 32.17 | 7.575
69.97 | 1969.0 | 260.1 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 31.77 | 7.569
59.99 | 1688.0 | 223.1 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 31.38 | 7.565
49.96 | 1406.0 | 192.5 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 30.99 | 7.305
39.98 | 1125.0 | 158.4 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 30.59 | 7.104
29.99 | 843.9 | 128.4 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 30.2 | 6.572
19.99 | 562.6 | 98.6 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 29.81 | 5.706
14.99 | 421.9 | 83.21 | 10.0 | 10.92 | 29.0 | 29.62 | 5.071
99.96 | 2813.0 | 365.9 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 31.96 | 7.688
89.98 | 2532.0 | 321.6 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 31.55 | 7.872
79.96 | 2250.0 | 282.6 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 31.15 | 7.962
69.97 | 1969.0 | 247.3 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 30.76 | 7.964
59.99 | 1688.0 | 211.8 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 30.36 | 7.97
49.96 | 1406.0 | 182.4 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 29.97 | 7.71
39.98 | 1125.0 | 150.3 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 29.58 | 7.484
29.99 | 843.9 | 121.6 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 29.19 | 6.94
19.99 | 562.6 | 93.48 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 28.81 | 6.018
14.99 | 421.9 | 79.02 | 10.0 | 10.92 | 28.0 | 28.61 | 5.34
99.96 | 2813.0 | 350.5 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 30.94 | 8.025
89.98 | 2532.0 | 306.8 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 30.53 | 8.251
79.96 | 2250.0 | 268.9 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 30.14 | 8.369
69.97 | 1969.0 | 234.7 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 29.74 | 8.388
59.99 | 1688.0 | 200.8 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 29.35 | 8.404
49.96 | 1406.0 | 172.7 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 28.96 | 8.144
39.98 | 1125.0 | 142.6 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 28.57 | 7.893
29.99 | 843.9 | 115.3 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 28.19 | 7.321
19.99 | 562.6 | 88.72 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 27.8 | 6.341
14.99 | 421.9 | 75.14 | 10.0 | 10.92 | 27.0 | 27.61 | 5.616
99.96 | 2813.0 | 336.6 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 30.0 | 8.357
89.98 | 2532.0 | 293.6 | 10.0 | 15.4 | 26.0 | 29.59 | 8.622
79.96 | 2250.0 | 256.4 | 10.0 | 14.8 | 26.0 | 29.18 | 8.775
69.97 | 1969.0 | 223.2 | 10.0 | 14.2 | 26.0 | 28.78 | 8.821
59.99 | 1688.0 | 193.1 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 28.39 | 8.739
49.96 | 1406.0 | 163.7 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 27.99 | 8.592
39.98 | 1125.0 | 138.6 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 27.6 | 8.12
29.99 | 843.9 | 109.5 | 10.0 | 11.8 | 26.0 | 27.2 | 7.704
19.99 | 562.6 | 84.32 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 26.81 | 6.672
14.99 | 421.9 | 71.52 | 10.0 | 10.92 | 26.0 | 26.61 | 5.9
99.96 | 2813.0 | 322.1 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 28.98 | 8.734
89.98 | 2532.0 | 281.0 | 10.0 | 15.4 | 25.0 | 28.57 | 9.01
79.96 | 2250.0 | 243.6 | 10.0 | 14.8 | 25.0 | 28.17 | 9.239
69.97 | 1969.0 | 211.4 | 10.0 | 14.2 | 25.0 | 27.77 | 9.317
59.99 | 1688.0 | 182.4 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 27.37 | 9.255
49.96 | 1406.0 | 154.8 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 26.98 | 9.087
39.98 | 1125.0 | 130.9 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 26.59 | 8.595
29.99 | 843.9 | 103.6 | 10.0 | 11.8 | 25.0 | 26.2 | 8.145
19.99 | 562.6 | 79.93 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 25.81 | 7.038
14.99 | 421.9 | 67.93 | 10.0 | 10.92 | 25.0 | 25.61 | 6.211
99.96 | 2813.0 | 308.1 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 27.96 | 9.131
89.98 | 2532.0 | 267.9 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 27.55 | 9.45
79.96 | 2250.0 | 231.2 | 10.0 | 14.8 | 24.0 | 27.15 | 9.733
69.97 | 1969.0 | 199.9 | 10.0 | 14.2 | 24.0 | 26.75 | 9.848
59.99 | 1688.0 | 172.0 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 26.36 | 9.811
49.96 | 1406.0 | 146.2 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 25.97 | 9.619
39.98 | 1125.0 | 123.7 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 25.58 | 9.098
29.99 | 843.9 | 97.88 | 10.0 | 11.8 | 24.0 | 25.19 | 8.622
19.99 | 562.6 | 75.63 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 24.8 | 7.439
14.99 | 421.9 | 64.43 | 10.0 | 10.92 | 24.0 | 24.61 | 6.549
99.96 | 2813.0 | 294.7 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 26.94 | 9.544
89.98 | 2532.0 | 255.4 | 10.0 | 15.4 | 23.0 | 26.54 | 9.912
79.96 | 2250.0 | 219.5 | 10.0 | 14.8 | 23.0 | 26.13 | 10.25
69.97 | 1969.0 | 189.0 | 10.0 | 14.2 | 23.0 | 25.74 | 10.42
59.99 | 1688.0 | 162.1 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 25.34 | 10.41
49.96 | 1406.0 | 137.8 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 24.95 | 10.21
39.98 | 1125.0 | 116.0 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 24.57 | 9.698
29.99 | 843.9 | 92.28 | 10.0 | 11.8 | 23.0 | 24.18 | 9.145
19.99 | 562.6 | 71.45 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 23.79 | 7.874
14.99 | 421.9 | 61.01 | 10.0 | 10.92 | 23.0 | 23.6 | 6.916
99.96 | 2813.0 | 281.0 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 10.01
89.98 | 2532.0 | 242.1 | 10.0 | 15.4 | 22.0 | 25.59 | 10.46
79.96 | 2250.0 | 206.5 | 10.0 | 14.8 | 22.0 | 25.18 | 10.9
69.97 | 1969.0 | 176.5 | 10.0 | 14.2 | 22.0 | 24.77 | 11.16
59.99 | 1688.0 | 150.3 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 24.37 | 11.23
49.96 | 1406.0 | 127.6 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 23.98 | 11.02
39.98 | 1125.0 | 106.2 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 23.59 | 10.59
29.99 | 843.9 | 87.68 | 10.0 | 11.8 | 22.0 | 23.2 | 9.624
19.99 | 562.6 | 64.64 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 22.8 | 8.704
15.15 | 426.2 | 55.1 | 10.0 | 10.92 | 22.0 | 22.61 | 7.735
99.96 | 2813.0 | 269.0 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 24.99 | 10.46
89.98 | 2532.0 | 230.7 | 10.0 | 15.4 | 21.0 | 24.57 | 10.98
79.96 | 2250.0 | 195.3 | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 24.16 | 11.52
69.97 | 1969.0 | 166.1 | 10.0 | 14.2 | 21.0 | 23.76 | 11.86
59.99 | 1688.0 | 140.9 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 23.36 | 11.97
49.96 | 1406.0 | 119.5 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 22.97 | 11.77
39.98 | 1125.0 | 99.21 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 22.58 | 11.34
29.99 | 843.9 | 81.77 | 10.0 | 11.8 | 21.0 | 22.19 | 10.32
19.99 | 562.6 | 60.62 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 21.8 | 9.281
15.29 | 430.4 | 52.16 | 10.0 | 10.92 | 21.0 | 21.61 | 8.252
99.96 | 2813.0 | 257.6 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 23.97 | 10.92
89.98 | 2532.0 | 219.3 | 10.0 | 15.4 | 20.0 | 23.56 | 11.54
79.96 | 2250.0 | 185.2 | 10.0 | 14.8 | 20.0 | 23.15 | 12.15
69.97 | 1969.0 | 155.9 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 22.75 | 12.63
59.99 | 1688.0 | 132.0 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 22.35 | 12.78
49.96 | 1406.0 | 111.2 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 21.96 | 12.64
39.98 | 1125.0 | 92.87 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 21.57 | 12.12
29.99 | 843.9 | 76.59 | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 21.18 | 11.02
19.99 | 562.6 | 57.37 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 20.79 | 9.806
15.45 | 434.7 | 49.82 | 10.0 | 10.92 | 20.0 | 20.62 | 8.727
99.96 | 2813.0 | 246.6 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 22.95 | 11.41
89.98 | 2532.0 | 208.3 | 10.0 | 15.4 | 19.0 | 22.54 | 12.15
79.96 | 2250.0 | 174.7 | 10.0 | 14.8 | 19.0 | 22.13 | 12.88
69.97 | 1969.0 | 146.3 | 10.0 | 14.2 | 19.0 | 21.73 | 13.45
59.99 | 1688.0 | 123.5 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 21.34 | 13.67
49.96 | 1406.0 | 104.5 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 20.95 | 13.46
39.98 | 1125.0 | 87.57 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 20.56 | 12.85
29.99 | 843.9 | 72.22 | 10.0 | 11.8 | 19.0 | 20.18 | 11.68
19.99 | 562.6 | 54.75 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 19.79 | 10.28
15.45 | 434.7 | 47.72 | 10.0 | 10.92 | 19.0 | 19.61 | 9.11
99.96 | 2813.0 | 562.0 | 6.0 | 13.0 | 34.0 | 38.0 | 5.005
89.98 | 2532.0 | 497.3 | 6.0 | 12.3 | 34.0 | 37.59 | 5.091
79.96 | 2250.0 | 436.6 | 6.0 | 11.6 | 34.0 | 37.18 | 5.154
69.97 | 1969.0 | 384.3 | 6.0 | 10.9 | 34.0 | 36.79 | 5.124
59.99 | 1688.0 | 333.8 | 6.0 | 10.2 | 34.0 | 36.39 | 5.056
49.96 | 1406.0 | 286.6 | 6.0 | 9.5 | 34.0 | 36.0 | 4.908
39.98 | 1125.0 | 240.7 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 35.61 | 4.674
29.99 | 843.9 | 195.8 | 6.0 | 8.1 | 34.0 | 35.22 | 4.31
19.99 | 562.6 | 149.6 | 6.0 | 7.4 | 34.0 | 34.83 | 3.762
14.99 | 421.9 | 124.4 | 6.0 | 7.05 | 34.0 | 34.64 | 3.392
99.96 | 2813.0 | 541.6 | 6.0 | 13.0 | 33.0 | 36.97 | 5.194
89.98 | 2532.0 | 478.1 | 6.0 | 12.3 | 33.0 | 36.56 | 5.295
79.96 | 2250.0 | 420.3 | 6.0 | 11.6 | 33.0 | 36.16 | 5.354
69.97 | 1969.0 | 371.6 | 6.0 | 10.9 | 33.0 | 35.77 | 5.299
59.99 | 1688.0 | 323.2 | 6.0 | 10.2 | 33.0 | 35.38 | 5.221
49.96 | 1406.0 | 277.1 | 6.0 | 9.5 | 33.0 | 34.99 | 5.076
39.98 | 1125.0 | 231.3 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 34.6 | 4.866
29.99 | 843.9 | 187.1 | 6.0 | 8.1 | 33.0 | 34.21 | 4.511
19.99 | 562.6 | 143.1 | 6.0 | 7.4 | 33.0 | 33.83 | 3.932
14.99 | 421.9 | 120.4 | 6.0 | 7.05 | 33.0 | 33.63 | 3.505
99.96 | 2813.0 | 521.5 | 6.0 | 13.0 | 32.0 | 35.95 | 5.394
89.98 | 2532.0 | 460.7 | 6.0 | 12.3 | 32.0 | 35.54 | 5.495
79.96 | 2250.0 | 406.4 | 6.0 | 11.6 | 32.0 | 35.15 | 5.537
69.97 | 1969.0 | 359.2 | 6.0 | 10.9 | 32.0 | 34.76 | 5.481
59.99 | 1688.0 | 311.0 | 6.0 | 10.2 | 32.0 | 34.37 | 5.427
49.96 | 1406.0 | 265.0 | 6.0 | 9.5 | 32.0 | 33.98 | 5.308
39.98 | 1125.0 | 220.4 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 33.59 | 5.105
29.99 | 843.9 | 178.1 | 6.0 | 8.1 | 32.0 | 33.2 | 4.739
19.99 | 562.6 | 136.2 | 6.0 | 7.4 | 32.0 | 32.82 | 4.13
14.99 | 421.9 | 114.7 | 6.0 | 7.05 | 32.0 | 32.62 | 3.68
99.96 | 2813.0 | 501.8 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | 34.92 | 5.606
89.98 | 2532.0 | 444.9 | 6.0 | 12.3 | 31.0 | 34.52 | 5.691
79.96 | 2250.0 | 392.7 | 6.0 | 11.6 | 31.0 | 34.13 | 5.731
69.97 | 1969.0 | 344.7 | 6.0 | 10.9 | 31.0 | 33.74 | 5.712
59.99 | 1688.0 | 297.0 | 6.0 | 10.2 | 31.0 | 33.35 | 5.683
49.96 | 1406.0 | 251.8 | 6.0 | 9.5 | 31.0 | 32.96 | 5.586
39.98 | 1125.0 | 210.0 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 32.58 | 5.358
29.99 | 843.9 | 169.6 | 6.0 | 8.1 | 31.0 | 32.19 | 4.975
19.99 | 562.6 | 129.8 | 6.0 | 7.4 | 31.0 | 31.81 | 4.334
14.99 | 421.9 | 109.2 | 6.0 | 7.05 | 31.0 | 31.62 | 3.865
99.96 | 2813.0 | 484.6 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 34.0 | 5.805
89.98 | 2532.0 | 430.5 | 6.0 | 12.3 | 30.0 | 33.59 | 5.881
79.96 | 2250.0 | 378.1 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | 33.19 | 5.953
69.97 | 1969.0 | 329.8 | 6.0 | 10.9 | 30.0 | 32.79 | 5.97
59.99 | 1688.0 | 286.0 | 6.0 | 10.2 | 30.0 | 32.39 | 5.901
49.96 | 1406.0 | 240.7 | 6.0 | 9.5 | 30.0 | 32.0 | 5.843
39.98 | 1125.0 | 201.0 | 6.0 | 8.8 | 30.0 | 31.6 | 5.597
29.99 | 843.9 | 162.9 | 6.0 | 8.1 | 30.0 | 31.21 | 5.179
19.99 | 562.6 | 124.8 | 6.0 | 7.4 | 30.0 | 30.82 | 4.509
14.99 | 421.9 | 104.7 | 6.0 | 7.05 | 30.0 | 30.63 | 4.03
99.96 | 2813.0 | 467.8 | 6.0 | 13.0 | 29.0 | 32.98 | 6.013
89.98 | 2532.0 | 413.8 | 6.0 | 12.3 | 29.0 | 32.57 | 6.118
79.96 | 2250.0 | 361.4 | 6.0 | 11.6 | 29.0 | 32.17 | 6.227
69.97 | 1969.0 | 314.5 | 6.0 | 10.9 | 29.0 | 31.77 | 6.26
59.99 | 1688.0 | 272.6 | 6.0 | 10.2 | 29.0 | 31.38 | 6.191
49.96 | 1406.0 | 230.8 | 6.0 | 9.5 | 29.0 | 30.98 | 6.094
39.98 | 1125.0 | 193.3 | 6.0 | 8.8 | 29.0 | 30.59 | 5.822
29.99 | 843.9 | 156.7 | 6.0 | 8.1 | 29.0 | 30.21 | 5.386
19.99 | 562.6 | 120.0 | 6.0 | 7.4 | 29.0 | 29.82 | 4.687
14.99 | 421.9 | 100.7 | 6.0 | 7.05 | 29.0 | 29.62 | 4.188
99.96 | 2813.0 | 451.6 | 6.0 | 13.0 | 28.0 | 31.96 | 6.228
89.98 | 2532.0 | 396.3 | 6.0 | 12.3 | 28.0 | 31.55 | 6.389
79.96 | 2250.0 | 346.8 | 6.0 | 11.6 | 28.0 | 31.15 | 6.49
69.97 | 1969.0 | 300.6 | 6.0 | 10.9 | 28.0 | 30.75 | 6.551
59.99 | 1688.0 | 261.3 | 6.0 | 10.2 | 28.0 | 30.36 | 6.459
49.96 | 1406.0 | 221.7 | 6.0 | 9.5 | 28.0 | 29.97 | 6.345
39.98 | 1125.0 | 185.2 | 6.0 | 8.8 | 28.0 | 29.58 | 6.074
29.99 | 843.9 | 149.9 | 6.0 | 8.1 | 28.0 | 29.2 | 5.629
19.99 | 562.6 | 114.6 | 6.0 | 7.4 | 28.0 | 28.81 | 4.911
14.99 | 421.9 | 96.5 | 6.0 | 7.05 | 28.0 | 28.62 | 4.372
99.96 | 2813.0 | 435.0 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 30.94 | 6.467
89.98 | 2532.0 | 378.9 | 6.0 | 12.3 | 27.0 | 30.53 | 6.681
79.96 | 2250.0 | 332.4 | 6.0 | 11.6 | 27.0 | 30.13 | 6.77
69.97 | 1969.0 | 288.5 | 6.0 | 10.9 | 27.0 | 29.74 | 6.826
59.99 | 1688.0 | 250.3 | 6.0 | 10.2 | 27.0 | 29.35 | 6.742
49.96 | 1406.0 | 214.7 | 6.0 | 9.5 | 27.0 | 28.96 | 6.55
39.98 | 1125.0 | 176.4 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 28.57 | 6.378
29.99 | 843.9 | 142.4 | 6.0 | 8.1 | 27.0 | 28.19 | 5.926
19.99 | 562.6 | 109.1 | 6.0 | 7.4 | 27.0 | 27.8 | 5.158
14.99 | 421.9 | 91.98 | 6.0 | 7.05 | 27.0 | 27.61 | 4.587
99.96 | 2813.0 | 419.3 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 30.0 | 6.708
89.98 | 2532.0 | 364.1 | 6.0 | 12.3 | 26.0 | 29.58 | 6.954
79.96 | 2250.0 | 319.9 | 6.0 | 11.6 | 26.0 | 29.18 | 7.034
69.97 | 1969.0 | 280.3 | 6.0 | 10.9 | 26.0 | 28.78 | 7.026
59.99 | 1688.0 | 239.1 | 6.0 | 10.2 | 26.0 | 28.38 | 7.059
49.96 | 1406.0 | 204.1 | 6.0 | 9.5 | 26.0 | 27.99 | 6.891
39.98 | 1125.0 | 168.1 | 6.0 | 8.8 | 26.0 | 27.6 | 6.692
29.99 | 843.9 | 135.6 | 6.0 | 8.1 | 26.0 | 27.2 | 6.224
19.99 | 562.6 | 103.9 | 6.0 | 7.4 | 26.0 | 26.81 | 5.417
14.99 | 421.9 | 87.59 | 6.0 | 7.05 | 26.0 | 26.62 | 4.818
99.96 | 2813.0 | 403.1 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | 28.98 | 6.978
89.98 | 2532.0 | 350.0 | 6.0 | 12.3 | 25.0 | 28.56 | 7.233
79.96 | 2250.0 | 306.4 | 6.0 | 11.6 | 25.0 | 28.16 | 7.345
69.97 | 1969.0 | 266.4 | 6.0 | 10.9 | 25.0 | 27.76 | 7.391
59.99 | 1688.0 | 227.2 | 6.0 | 10.2 | 25.0 | 27.37 | 7.427
49.96 | 1406.0 | 193.6 | 6.0 | 9.5 | 25.0 | 26.97 | 7.263
39.98 | 1125.0 | 159.8 | 6.0 | 8.8 | 25.0 | 26.58 | 7.04
29.99 | 843.9 | 128.9 | 6.0 | 8.1 | 25.0 | 26.2 | 6.549
19.99 | 562.6 | 98.75 | 6.0 | 7.4 | 25.0 | 25.81 | 5.697
14.99 | 421.9 | 83.51 | 6.0 | 7.05 | 25.0 | 25.61 | 5.053
99.96 | 2813.0 | 387.9 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 27.96 | 7.253
89.98 | 2532.0 | 336.2 | 6.0 | 12.3 | 24.0 | 27.55 | 7.53
79.96 | 2250.0 | 292.6 | 6.0 | 11.6 | 24.0 | 27.14 | 7.691
69.97 | 1969.0 | 253.4 | 6.0 | 10.9 | 24.0 | 26.75 | 7.77
59.99 | 1688.0 | 218.2 | 6.0 | 10.2 | 24.0 | 26.35 | 7.737
49.96 | 1406.0 | 183.7 | 6.0 | 9.5 | 24.0 | 25.96 | 7.656
39.98 | 1125.0 | 151.8 | 6.0 | 8.8 | 24.0 | 25.57 | 7.411
29.99 | 843.9 | 122.4 | 6.0 | 8.1 | 24.0 | 25.19 | 6.897
19.99 | 562.6 | 93.81 | 6.0 | 7.4 | 24.0 | 24.8 | 5.997
14.99 | 421.9 | 79.34 | 6.0 | 7.05 | 24.0 | 24.61 | 5.318
99.96 | 2813.0 | 373.5 | 6.0 | 13.0 | 23.0 | 26.94 | 7.532
89.98 | 2532.0 | 322.5 | 6.0 | 12.3 | 23.0 | 26.53 | 7.851
79.96 | 2250.0 | 279.2 | 6.0 | 11.6 | 23.0 | 26.13 | 8.059
69.97 | 1969.0 | 241.0 | 6.0 | 10.9 | 23.0 | 25.73 | 8.171
59.99 | 1688.0 | 207.1 | 6.0 | 10.2 | 23.0 | 25.34 | 8.15
49.96 | 1406.0 | 174.2 | 6.0 | 9.5 | 23.0 | 24.95 | 8.076
39.98 | 1125.0 | 146.8 | 6.0 | 8.8 | 23.0 | 24.57 | 7.665
29.99 | 843.9 | 116.1 | 6.0 | 8.1 | 23.0 | 24.18 | 7.27
19.99 | 562.6 | 89.05 | 6.0 | 7.4 | 23.0 | 23.79 | 6.318
14.99 | 421.9 | 75.53 | 6.0 | 7.05 | 23.0 | 23.6 | 5.587
99.96 | 2813.0 | 360.0 | 6.0 | 13.0 | 22.0 | 26.0 | 7.814
89.98 | 2532.0 | 309.8 | 6.0 | 12.3 | 22.0 | 25.58 | 8.172
79.96 | 2250.0 | 267.1 | 6.0 | 11.6 | 22.0 | 25.17 | 8.425
69.97 | 1969.0 | 229.7 | 6.0 | 10.9 | 22.0 | 24.77 | 8.571
59.99 | 1688.0 | 196.8 | 6.0 | 10.2 | 22.0 | 24.37 | 8.576
49.96 | 1406.0 | 165.3 | 6.0 | 9.5 | 22.0 | 23.98 | 8.509
39.98 | 1125.0 | 139.0 | 6.0 | 8.8 | 22.0 | 23.59 | 8.093
29.99 | 843.9 | 110.2 | 6.0 | 8.1 | 22.0 | 23.2 | 7.66
19.99 | 562.6 | 84.62 | 6.0 | 7.4 | 22.0 | 22.81 | 6.648
14.99 | 421.9 | 71.81 | 6.0 | 7.05 | 22.0 | 22.61 | 5.876
99.96 | 2813.0 | 345.7 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 24.98 | 8.138
89.98 | 2532.0 | 296.6 | 6.0 | 12.3 | 21.0 | 24.57 | 8.536
79.96 | 2250.0 | 254.8 | 6.0 | 11.6 | 21.0 | 24.16 | 8.834
69.97 | 1969.0 | 218.2 | 6.0 | 10.9 | 21.0 | 23.76 | 9.025
59.99 | 1688.0 | 186.4 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 23.36 | 9.057
49.96 | 1406.0 | 156.4 | 6.0 | 9.5 | 21.0 | 22.97 | 8.991
39.98 | 1125.0 | 131.3 | 6.0 | 8.8 | 21.0 | 22.58 | 8.567
29.99 | 843.9 | 104.4 | 6.0 | 8.1 | 21.0 | 22.19 | 8.08
19.99 | 562.6 | 80.32 | 6.0 | 7.4 | 21.0 | 21.8 | 7.005
14.99 | 421.9 | 68.3 | 6.0 | 7.05 | 21.0 | 21.61 | 6.178
99.96 | 2813.0 | 332.0 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 23.97 | 8.474
89.98 | 2532.0 | 283.9 | 6.0 | 12.3 | 20.0 | 23.55 | 8.919
79.96 | 2250.0 | 242.9 | 6.0 | 11.6 | 20.0 | 23.14 | 9.265
69.97 | 1969.0 | 207.0 | 6.0 | 10.9 | 20.0 | 22.74 | 9.511
59.99 | 1688.0 | 176.2 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 22.35 | 9.577
49.96 | 1406.0 | 149.5 | 6.0 | 9.5 | 20.0 | 21.96 | 9.41
39.98 | 1125.0 | 124.1 | 6.0 | 8.8 | 20.0 | 21.57 | 9.067
29.99 | 843.9 | 98.84 | 6.0 | 8.1 | 20.0 | 21.18 | 8.538
19.99 | 562.6 | 76.08 | 6.0 | 7.4 | 20.0 | 20.79 | 7.394
14.99 | 421.9 | 64.81 | 6.0 | 7.05 | 20.0 | 20.6 | 6.511
99.96 | 2813.0 | 318.7 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 22.95 | 8.826
89.98 | 2532.0 | 271.6 | 6.0 | 12.3 | 19.0 | 22.53 | 9.32
79.96 | 2250.0 | 231.6 | 6.0 | 11.6 | 19.0 | 22.13 | 9.719
69.97 | 1969.0 | 196.4 | 6.0 | 10.9 | 19.0 | 21.73 | 10.03
59.99 | 1688.0 | 166.6 | 6.0 | 10.2 | 19.0 | 21.33 | 10.13
49.96 | 1406.0 | 140.8 | 6.0 | 9.5 | 19.0 | 20.95 | 9.993
39.98 | 1125.0 | 116.9 | 6.0 | 8.8 | 19.0 | 20.56 | 9.621
29.99 | 843.9 | 93.3 | 6.0 | 8.1 | 19.0 | 20.17 | 9.045
19.99 | 562.6 | 71.96 | 6.0 | 7.4 | 19.0 | 19.79 | 7.818
14.99 | 421.9 | 61.41 | 6.0 | 7.05 | 19.0 | 19.6 | 6.871
99.96 | 2813.0 | 540.0 | 7.0 | 14.0 | 34.0 | 38.0 | 5.209
89.98 | 2532.0 | 479.1 | 7.0 | 13.3 | 34.0 | 37.59 | 5.284
79.96 | 2250.0 | 421.4 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 37.19 | 5.34
69.97 | 1969.0 | 373.2 | 7.0 | 11.9 | 34.0 | 36.8 | 5.276
59.99 | 1688.0 | 324.2 | 7.0 | 11.2 | 34.0 | 36.4 | 5.206
49.96 | 1406.0 | 277.0 | 7.0 | 10.5 | 34.0 | 36.01 | 5.077
39.98 | 1125.0 | 231.8 | 7.0 | 9.8 | 34.0 | 35.61 | 4.855
29.99 | 843.9 | 187.5 | 7.0 | 9.1 | 34.0 | 35.22 | 4.5
19.99 | 562.6 | 143.4 | 7.0 | 8.4 | 34.0 | 34.83 | 3.922
14.99 | 421.9 | 120.5 | 7.0 | 8.05 | 34.0 | 34.64 | 3.503
99.96 | 2813.0 | 519.5 | 7.0 | 14.0 | 33.0 | 36.98 | 5.414
89.98 | 2532.0 | 461.9 | 7.0 | 13.3 | 33.0 | 36.57 | 5.481
79.96 | 2250.0 | 407.7 | 7.0 | 12.6 | 33.0 | 36.18 | 5.519
69.97 | 1969.0 | 360.6 | 7.0 | 11.9 | 33.0 | 35.78 | 5.461
59.99 | 1688.0 | 311.5 | 7.0 | 11.2 | 33.0 | 35.39 | 5.419
49.96 | 1406.0 | 264.5 | 7.0 | 10.5 | 33.0 | 34.99 | 5.317
39.98 | 1125.0 | 220.8 | 7.0 | 9.8 | 33.0 | 34.6 | 5.096
29.99 | 843.9 | 178.5 | 7.0 | 9.1 | 33.0 | 34.21 | 4.729
19.99 | 562.6 | 136.5 | 7.0 | 8.4 | 33.0 | 33.82 | 4.12
14.99 | 421.9 | 114.9 | 7.0 | 8.05 | 33.0 | 33.63 | 3.671
99.96 | 2813.0 | 499.7 | 7.0 | 14.0 | 32.0 | 35.95 | 5.629
89.98 | 2532.0 | 445.6 | 7.0 | 13.3 | 32.0 | 35.55 | 5.682
79.96 | 2250.0 | 393.4 | 7.0 | 12.6 | 32.0 | 35.15 | 5.721
69.97 | 1969.0 | 345.3 | 7.0 | 11.9 | 32.0 | 34.76 | 5.703
59.99 | 1688.0 | 297.3 | 7.0 | 11.2 | 32.0 | 34.37 | 5.678
49.96 | 1406.0 | 252.2 | 7.0 | 10.5 | 32.0 | 33.98 | 5.577
39.98 | 1125.0 | 210.4 | 7.0 | 9.8 | 32.0 | 33.59 | 5.349
29.99 | 843.9 | 170.1 | 7.0 | 9.1 | 32.0 | 33.2 | 4.961
19.99 | 562.6 | 130.2 | 7.0 | 8.4 | 32.0 | 32.82 | 4.321
14.99 | 421.9 | 109.5 | 7.0 | 8.05 | 32.0 | 32.62 | 3.855
99.96 | 2813.0 | 482.3 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 34.93 | 5.832
89.98 | 2532.0 | 428.9 | 7.0 | 13.3 | 31.0 | 34.53 | 5.903
79.96 | 2250.0 | 376.8 | 7.0 | 12.6 | 31.0 | 34.13 | 5.972
69.97 | 1969.0 | 329.2 | 7.0 | 11.9 | 31.0 | 33.74 | 5.981
59.99 | 1688.0 | 283.5 | 7.0 | 11.2 | 31.0 | 33.35 | 5.953
49.96 | 1406.0 | 240.7 | 7.0 | 10.5 | 31.0 | 32.96 | 5.842
39.98 | 1125.0 | 201.4 | 7.0 | 9.8 | 31.0 | 32.58 | 5.586
29.99 | 843.9 | 163.5 | 7.0 | 9.1 | 31.0 | 32.19 | 5.162
19.99 | 562.6 | 125.2 | 7.0 | 8.4 | 31.0 | 31.81 | 4.494
14.99 | 421.9 | 104.9 | 7.0 | 8.05 | 31.0 | 31.62 | 4.021
99.96 | 2813.0 | 467.4 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 34.0 | 6.019
89.98 | 2532.0 | 412.6 | 7.0 | 13.3 | 30.0 | 33.59 | 6.136
79.96 | 2250.0 | 360.9 | 7.0 | 12.6 | 30.0 | 33.19 | 6.235
69.97 | 1969.0 | 314.8 | 7.0 | 11.9 | 30.0 | 32.79 | 6.255
59.99 | 1688.0 | 273.4 | 7.0 | 11.2 | 30.0 | 32.39 | 6.174
49.96 | 1406.0 | 231.5 | 7.0 | 10.5 | 30.0 | 32.0 | 6.075
39.98 | 1125.0 | 193.9 | 7.0 | 9.8 | 30.0 | 31.6 | 5.802
29.99 | 843.9 | 157.3 | 7.0 | 9.1 | 30.0 | 31.21 | 5.366
19.99 | 562.6 | 120.5 | 7.0 | 8.4 | 30.0 | 30.82 | 4.669
14.99 | 421.9 | 101.1 | 7.0 | 8.05 | 30.0 | 30.63 | 4.174
99.96 | 2813.0 | 450.7 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 32.98 | 6.241
89.98 | 2532.0 | 394.7 | 7.0 | 13.3 | 29.0 | 32.57 | 6.415
79.96 | 2250.0 | 347.8 | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 32.17 | 6.471
69.97 | 1969.0 | 301.1 | 7.0 | 11.9 | 29.0 | 31.77 | 6.54
59.99 | 1688.0 | 262.2 | 7.0 | 11.2 | 29.0 | 31.38 | 6.436
49.96 | 1406.0 | 222.3 | 7.0 | 10.5 | 29.0 | 30.98 | 6.328
39.98 | 1125.0 | 185.6 | 7.0 | 9.8 | 29.0 | 30.59 | 6.061
29.99 | 843.9 | 150.0 | 7.0 | 9.1 | 29.0 | 30.2 | 5.624
19.99 | 562.6 | 114.9 | 7.0 | 8.4 | 29.0 | 29.82 | 4.897
14.99 | 421.9 | 96.75 | 7.0 | 8.05 | 29.0 | 29.62 | 4.361
99.96 | 2813.0 | 433.1 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 31.96 | 6.494
89.98 | 2532.0 | 377.4 | 7.0 | 13.3 | 28.0 | 31.55 | 6.708
79.96 | 2250.0 | 333.4 | 7.0 | 12.6 | 28.0 | 31.15 | 6.749
69.97 | 1969.0 | 288.9 | 7.0 | 11.9 | 28.0 | 30.75 | 6.815
59.99 | 1688.0 | 251.1 | 7.0 | 11.2 | 28.0 | 30.36 | 6.723
49.96 | 1406.0 | 215.5 | 7.0 | 10.5 | 28.0 | 29.97 | 6.528
39.98 | 1125.0 | 176.8 | 7.0 | 9.8 | 28.0 | 29.58 | 6.365
29.99 | 843.9 | 142.8 | 7.0 | 9.1 | 28.0 | 29.2 | 5.91
19.99 | 562.6 | 109.4 | 7.0 | 8.4 | 28.0 | 28.81 | 5.142
14.99 | 421.9 | 92.22 | 7.0 | 8.05 | 28.0 | 28.61 | 4.575
99.96 | 2813.0 | 415.6 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 30.94 | 6.768
89.98 | 2532.0 | 362.2 | 7.0 | 13.3 | 27.0 | 30.53 | 6.99
79.96 | 2250.0 | 319.7 | 7.0 | 12.6 | 27.0 | 30.13 | 7.039
69.97 | 1969.0 | 279.7 | 7.0 | 11.9 | 27.0 | 29.74 | 7.039
59.99 | 1688.0 | 238.9 | 7.0 | 11.2 | 27.0 | 29.35 | 7.064
49.96 | 1406.0 | 204.4 | 7.0 | 10.5 | 27.0 | 28.96 | 6.881
39.98 | 1125.0 | 168.2 | 7.0 | 9.8 | 27.0 | 28.57 | 6.69
29.99 | 843.9 | 135.8 | 7.0 | 9.1 | 27.0 | 28.19 | 6.215
19.99 | 562.6 | 104.1 | 7.0 | 8.4 | 27.0 | 27.8 | 5.405
14.99 | 421.9 | 87.77 | 7.0 | 8.05 | 27.0 | 27.61 | 4.807
99.96 | 2813.0 | 400.4 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 30.0 | 7.025
89.98 | 2532.0 | 349.2 | 7.0 | 13.3 | 26.0 | 29.59 | 7.25
79.96 | 2250.0 | 306.5 | 7.0 | 12.6 | 26.0 | 29.18 | 7.343
69.97 | 1969.0 | 266.6 | 7.0 | 11.9 | 26.0 | 28.78 | 7.387
59.99 | 1688.0 | 227.5 | 7.0 | 11.2 | 26.0 | 28.38 | 7.418
49.96 | 1406.0 | 195.0 | 7.0 | 10.5 | 26.0 | 27.99 | 7.212
39.98 | 1125.0 | 160.2 | 7.0 | 9.8 | 26.0 | 27.59 | 7.026
29.99 | 843.9 | 129.2 | 7.0 | 9.1 | 26.0 | 27.2 | 6.532
19.99 | 562.6 | 99.04 | 7.0 | 8.4 | 26.0 | 26.81 | 5.681
14.99 | 421.9 | 83.74 | 7.0 | 8.05 | 26.0 | 26.62 | 5.039
99.96 | 2813.0 | 385.1 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 28.98 | 7.304
89.98 | 2532.0 | 335.2 | 7.0 | 13.3 | 25.0 | 28.57 | 7.553
79.96 | 2250.0 | 292.3 | 7.0 | 12.6 | 25.0 | 28.17 | 7.698
69.97 | 1969.0 | 253.5 | 7.0 | 11.9 | 25.0 | 27.77 | 7.768
59.99 | 1688.0 | 216.3 | 7.0 | 11.2 | 25.0 | 27.37 | 7.803
49.96 | 1406.0 | 184.3 | 7.0 | 10.5 | 25.0 | 26.98 | 7.632
39.98 | 1125.0 | 152.1 | 7.0 | 9.8 | 25.0 | 26.58 | 7.396
29.99 | 843.9 | 122.7 | 7.0 | 9.1 | 25.0 | 26.2 | 6.879
19.99 | 562.6 | 94.09 | 7.0 | 8.4 | 25.0 | 25.81 | 5.98
14.99 | 421.9 | 79.56 | 7.0 | 8.05 | 25.0 | 25.61 | 5.303
99.96 | 2813.0 | 370.4 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 27.96 | 7.595
89.98 | 2532.0 | 321.1 | 7.0 | 13.3 | 24.0 | 27.55 | 7.884
79.96 | 2250.0 | 278.8 | 7.0 | 12.6 | 24.0 | 27.15 | 8.072
69.97 | 1969.0 | 241.0 | 7.0 | 11.9 | 24.0 | 26.75 | 8.169
59.99 | 1688.0 | 207.6 | 7.0 | 11.2 | 24.0 | 26.36 | 8.132
49.96 | 1406.0 | 174.7 | 7.0 | 10.5 | 24.0 | 25.96 | 8.052
39.98 | 1125.0 | 147.4 | 7.0 | 9.8 | 24.0 | 25.58 | 7.633
29.99 | 843.9 | 116.4 | 7.0 | 9.1 | 24.0 | 25.19 | 7.251
19.99 | 562.6 | 89.31 | 7.0 | 8.4 | 24.0 | 24.8 | 6.299
14.99 | 421.9 | 75.64 | 7.0 | 8.05 | 24.0 | 24.61 | 5.579
99.96 | 2813.0 | 355.7 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 26.95 | 7.909
89.98 | 2532.0 | 307.4 | 7.0 | 13.3 | 23.0 | 26.53 | 8.237
79.96 | 2250.0 | 265.7 | 7.0 | 12.6 | 23.0 | 26.13 | 8.469
69.97 | 1969.0 | 229.0 | 7.0 | 11.9 | 23.0 | 25.73 | 8.599
59.99 | 1688.0 | 196.7 | 7.0 | 11.2 | 23.0 | 25.34 | 8.582
49.96 | 1406.0 | 165.4 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 24.95 | 8.502
39.98 | 1125.0 | 139.3 | 7.0 | 9.8 | 23.0 | 24.57 | 8.078
29.99 | 843.9 | 110.3 | 7.0 | 9.1 | 23.0 | 24.18 | 7.65
19.99 | 562.6 | 84.82 | 7.0 | 8.4 | 23.0 | 23.79 | 6.633
14.99 | 421.9 | 72.0 | 7.0 | 8.05 | 23.0 | 23.6 | 5.86
99.96 | 2813.0 | 342.3 | 7.0 | 14.0 | 22.0 | 26.0 | 8.218
89.98 | 2532.0 | 294.9 | 7.0 | 13.3 | 22.0 | 25.58 | 8.586
79.96 | 2250.0 | 253.9 | 7.0 | 12.6 | 22.0 | 25.18 | 8.864
69.97 | 1969.0 | 217.9 | 7.0 | 11.9 | 22.0 | 24.77 | 9.035
59.99 | 1688.0 | 186.6 | 7.0 | 11.2 | 22.0 | 24.37 | 9.047
49.96 | 1406.0 | 156.8 | 7.0 | 10.5 | 22.0 | 23.98 | 8.968
39.98 | 1125.0 | 131.9 | 7.0 | 9.8 | 22.0 | 23.59 | 8.534
29.99 | 843.9 | 104.7 | 7.0 | 9.1 | 22.0 | 23.19 | 8.06
19.99 | 562.6 | 80.56 | 7.0 | 8.4 | 22.0 | 22.8 | 6.984
14.99 | 421.9 | 68.46 | 7.0 | 8.05 | 22.0 | 22.61 | 6.163
99.96 | 2813.0 | 328.5 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 24.98 | 8.564
89.98 | 2532.0 | 282.0 | 7.0 | 13.3 | 21.0 | 24.57 | 8.979
79.96 | 2250.0 | 241.9 | 7.0 | 12.6 | 21.0 | 24.16 | 9.304
69.97 | 1969.0 | 206.6 | 7.0 | 11.9 | 21.0 | 23.76 | 9.529
59.99 | 1688.0 | 176.4 | 7.0 | 11.2 | 21.0 | 23.36 | 9.568
49.96 | 1406.0 | 149.9 | 7.0 | 10.5 | 21.0 | 22.97 | 9.384
39.98 | 1125.0 | 124.5 | 7.0 | 9.8 | 21.0 | 22.58 | 9.035
29.99 | 843.9 | 99.06 | 7.0 | 9.1 | 21.0 | 22.19 | 8.519
19.99 | 562.6 | 76.3 | 7.0 | 8.4 | 21.0 | 21.8 | 7.373
14.99 | 421.9 | 64.98 | 7.0 | 8.05 | 21.0 | 21.6 | 6.494
99.96 | 2813.0 | 315.1 | 7.0 | 14.0 | 20.0 | 23.97 | 8.927
89.98 | 2532.0 | 269.6 | 7.0 | 13.3 | 20.0 | 23.55 | 9.391
79.96 | 2250.0 | 230.4 | 7.0 | 12.6 | 20.0 | 23.14 | 9.767
69.97 | 1969.0 | 195.9 | 7.0 | 11.9 | 20.0 | 22.74 | 10.05
59.99 | 1688.0 | 166.6 | 7.0 | 11.2 | 20.0 | 22.35 | 10.13
49.96 | 1406.0 | 141.1 | 7.0 | 10.5 | 20.0 | 21.96 | 9.968
39.98 | 1125.0 | 117.3 | 7.0 | 9.8 | 20.0 | 21.57 | 9.591
29.99 | 843.9 | 93.5 | 7.0 | 9.1 | 20.0 | 21.18 | 9.026
19.99 | 562.6 | 72.16 | 7.0 | 8.4 | 20.0 | 20.79 | 7.796
14.99 | 421.9 | 61.58 | 7.0 | 8.05 | 20.0 | 20.6 | 6.852
99.96 | 2813.0 | 302.3 | 7.0 | 14.0 | 19.0 | 22.95 | 9.305
89.98 | 2532.0 | 257.9 | 7.0 | 13.3 | 19.0 | 22.54 | 9.816
79.96 | 2250.0 | 219.5 | 7.0 | 12.6 | 19.0 | 22.13 | 10.25
69.97 | 1969.0 | 185.6 | 7.0 | 11.9 | 19.0 | 21.73 | 10.61
59.99 | 1688.0 | 157.1 | 7.0 | 11.2 | 19.0 | 21.33 | 10.74
49.96 | 1406.0 | 132.7 | 7.0 | 10.5 | 19.0 | 20.95 | 10.6
39.98 | 1125.0 | 110.2 | 7.0 | 9.8 | 19.0 | 20.56 | 10.21
29.99 | 843.9 | 90.88 | 7.0 | 9.1 | 19.0 | 20.18 | 9.286
19.99 | 562.6 | 68.15 | 7.0 | 8.4 | 19.0 | 19.79 | 8.255
14.99 | 421.9 | 58.37 | 7.0 | 8.05 | 19.0 | 19.6 | 7.229
99.96 | 2813.0 | 517.8 | 8.0 | 15.0 | 34.0 | 38.0 | 5.432
89.98 | 2532.0 | 463.4 | 8.0 | 14.3 | 34.0 | 37.6 | 5.463
79.96 | 2250.0 | 409.1 | 8.0 | 13.6 | 34.0 | 37.2 | 5.501
69.97 | 1969.0 | 361.8 | 8.0 | 12.9 | 34.0 | 36.8 | 5.443
59.99 | 1688.0 | 311.9 | 8.0 | 12.2 | 34.0 | 36.4 | 5.412
49.96 | 1406.0 | 265.0 | 8.0 | 11.5 | 34.0 | 36.01 | 5.309
39.98 | 1125.0 | 221.2 | 8.0 | 10.8 | 34.0 | 35.61 | 5.087
29.99 | 843.9 | 178.9 | 8.0 | 10.1 | 34.0 | 35.22 | 4.718
19.99 | 562.6 | 136.9 | 8.0 | 9.4 | 34.0 | 34.83 | 4.11
14.99 | 421.9 | 115.1 | 8.0 | 9.05 | 34.0 | 34.63 | 3.666
99.96 | 2813.0 | 499.2 | 8.0 | 15.0 | 33.0 | 36.98 | 5.635
89.98 | 2532.0 | 446.2 | 8.0 | 14.3 | 33.0 | 36.58 | 5.674
79.96 | 2250.0 | 394.0 | 8.0 | 13.6 | 33.0 | 36.18 | 5.712
69.97 | 1969.0 | 345.8 | 8.0 | 12.9 | 33.0 | 35.78 | 5.695
59.99 | 1688.0 | 297.5 | 8.0 | 12.2 | 33.0 | 35.38 | 5.673
49.96 | 1406.0 | 252.6 | 8.0 | 11.5 | 33.0 | 34.99 | 5.567
39.98 | 1125.0 | 210.8 | 8.0 | 10.8 | 33.0 | 34.6 | 5.337
29.99 | 843.9 | 170.7 | 8.0 | 10.1 | 33.0 | 34.21 | 4.944
19.99 | 562.6 | 130.6 | 8.0 | 9.4 | 33.0 | 33.82 | 4.307
14.99 | 421.9 | 109.7 | 8.0 | 9.05 | 33.0 | 33.63 | 3.845
99.96 | 2813.0 | 482.6 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 35.96 | 5.829
89.98 | 2532.0 | 428.6 | 8.0 | 14.3 | 32.0 | 35.56 | 5.907
79.96 | 2250.0 | 376.9 | 8.0 | 13.6 | 32.0 | 35.16 | 5.971
69.97 | 1969.0 | 329.6 | 8.0 | 12.9 | 32.0 | 34.76 | 5.974
59.99 | 1688.0 | 283.8 | 8.0 | 12.2 | 32.0 | 34.37 | 5.946
49.96 | 1406.0 | 241.4 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 33.98 | 5.828
39.98 | 1125.0 | 202.2 | 8.0 | 10.8 | 32.0 | 33.59 | 5.566
29.99 | 843.9 | 164.2 | 8.0 | 10.1 | 32.0 | 33.2 | 5.14
19.99 | 562.6 | 125.7 | 8.0 | 9.4 | 32.0 | 32.82 | 4.475
14.99 | 421.9 | 105.4 | 8.0 | 9.05 | 32.0 | 32.62 | 4.005
99.96 | 2813.0 | 466.0 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 34.94 | 6.037
89.98 | 2532.0 | 410.5 | 8.0 | 14.3 | 31.0 | 34.53 | 6.167
79.96 | 2250.0 | 359.6 | 8.0 | 13.6 | 31.0 | 34.14 | 6.258
69.97 | 1969.0 | 314.4 | 8.0 | 12.9 | 31.0 | 33.74 | 6.263
59.99 | 1688.0 | 273.8 | 8.0 | 12.2 | 31.0 | 33.35 | 6.165
49.96 | 1406.0 | 231.9 | 8.0 | 11.5 | 31.0 | 32.97 | 6.064
39.98 | 1125.0 | 194.4 | 8.0 | 10.8 | 31.0 | 32.58 | 5.789
29.99 | 843.9 | 157.7 | 8.0 | 10.1 | 31.0 | 32.2 | 5.353
19.99 | 562.6 | 120.8 | 8.0 | 9.4 | 31.0 | 31.81 | 4.659
14.99 | 421.9 | 101.4 | 8.0 | 9.05 | 31.0 | 31.62 | 4.162
99.96 | 2813.0 | 449.5 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 6.258
89.98 | 2532.0 | 393.6 | 8.0 | 14.3 | 30.0 | 33.59 | 6.432
79.96 | 2250.0 | 346.1 | 8.0 | 13.6 | 30.0 | 33.18 | 6.502
69.97 | 1969.0 | 301.7 | 8.0 | 12.9 | 30.0 | 32.78 | 6.526
59.99 | 1688.0 | 263.3 | 8.0 | 12.2 | 30.0 | 32.39 | 6.411
49.96 | 1406.0 | 222.9 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | 32.0 | 6.311
39.98 | 1125.0 | 186.5 | 8.0 | 10.8 | 30.0 | 31.6 | 6.034
29.99 | 843.9 | 150.5 | 8.0 | 10.1 | 30.0 | 31.21 | 5.609
19.99 | 562.6 | 115.2 | 8.0 | 9.4 | 30.0 | 30.82 | 4.883
14.99 | 421.9 | 97.0 | 8.0 | 9.05 | 30.0 | 30.62 | 4.35
99.96 | 2813.0 | 430.9 | 8.0 | 15.0 | 29.0 | 32.98 | 6.528
89.98 | 2532.0 | 376.7 | 8.0 | 14.3 | 29.0 | 32.57 | 6.721
79.96 | 2250.0 | 334.5 | 8.0 | 13.6 | 29.0 | 32.17 | 6.727
69.97 | 1969.0 | 290.1 | 8.0 | 12.9 | 29.0 | 31.77 | 6.787
59.99 | 1688.0 | 251.7 | 8.0 | 12.2 | 29.0 | 31.38 | 6.704
49.96 | 1406.0 | 212.5 | 8.0 | 11.5 | 29.0 | 30.98 | 6.617
39.98 | 1125.0 | 177.2 | 8.0 | 10.8 | 29.0 | 30.59 | 6.351
29.99 | 843.9 | 143.2 | 8.0 | 10.1 | 29.0 | 30.2 | 5.894
19.99 | 562.6 | 109.7 | 8.0 | 9.4 | 29.0 | 29.81 | 5.127
14.99 | 421.9 | 92.36 | 8.0 | 9.05 | 29.0 | 29.62 | 4.568
99.96 | 2813.0 | 413.1 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 31.96 | 6.809
89.98 | 2532.0 | 362.0 | 8.0 | 14.3 | 28.0 | 31.55 | 6.993
79.96 | 2250.0 | 320.3 | 8.0 | 13.6 | 28.0 | 31.15 | 7.027
69.97 | 1969.0 | 280.0 | 8.0 | 12.9 | 28.0 | 30.76 | 7.033
59.99 | 1688.0 | 239.3 | 8.0 | 12.2 | 28.0 | 30.36 | 7.052
49.96 | 1406.0 | 205.1 | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 29.97 | 6.858
39.98 | 1125.0 | 168.6 | 8.0 | 10.8 | 28.0 | 29.58 | 6.675
29.99 | 843.9 | 136.2 | 8.0 | 10.1 | 28.0 | 29.19 | 6.198
19.99 | 562.6 | 104.4 | 8.0 | 9.4 | 28.0 | 28.81 | 5.389
14.99 | 421.9 | 87.99 | 8.0 | 9.05 | 28.0 | 28.61 | 4.796
99.96 | 2813.0 | 396.7 | 8.0 | 15.0 | 27.0 | 30.94 | 7.091
89.98 | 2532.0 | 347.8 | 8.0 | 14.3 | 27.0 | 30.53 | 7.279
79.96 | 2250.0 | 305.5 | 8.0 | 13.6 | 27.0 | 30.13 | 7.365
69.97 | 1969.0 | 266.0 | 8.0 | 12.9 | 27.0 | 29.74 | 7.403
59.99 | 1688.0 | 227.3 | 8.0 | 12.2 | 27.0 | 29.35 | 7.424
49.96 | 1406.0 | 194.5 | 8.0 | 11.5 | 27.0 | 28.96 | 7.23
39.98 | 1125.0 | 160.2 | 8.0 | 10.8 | 27.0 | 28.57 | 7.022
29.99 | 843.9 | 129.4 | 8.0 | 10.1 | 27.0 | 28.19 | 6.523
19.99 | 562.6 | 99.25 | 8.0 | 9.4 | 27.0 | 27.8 | 5.669
14.99 | 421.9 | 83.78 | 8.0 | 9.05 | 27.0 | 27.61 | 5.036
99.96 | 2813.0 | 382.5 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 7.353
89.98 | 2532.0 | 334.4 | 8.0 | 14.3 | 26.0 | 29.59 | 7.571
79.96 | 2250.0 | 292.1 | 8.0 | 13.6 | 26.0 | 29.18 | 7.704
69.97 | 1969.0 | 253.6 | 8.0 | 12.9 | 26.0 | 28.78 | 7.765
59.99 | 1688.0 | 216.6 | 8.0 | 12.2 | 26.0 | 28.38 | 7.791
49.96 | 1406.0 | 184.9 | 8.0 | 11.5 | 26.0 | 27.99 | 7.608
39.98 | 1125.0 | 152.5 | 8.0 | 10.8 | 26.0 | 27.59 | 7.38
29.99 | 843.9 | 123.0 | 8.0 | 10.1 | 26.0 | 27.2 | 6.861
19.99 | 562.6 | 94.36 | 8.0 | 9.4 | 26.0 | 26.81 | 5.962
14.99 | 421.9 | 79.88 | 8.0 | 9.05 | 26.0 | 26.62 | 5.283
99.96 | 2813.0 | 367.7 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 28.98 | 7.65
89.98 | 2532.0 | 320.0 | 8.0 | 14.3 | 25.0 | 28.57 | 7.912
79.96 | 2250.0 | 278.4 | 8.0 | 13.6 | 25.0 | 28.17 | 8.083
69.97 | 1969.0 | 241.1 | 8.0 | 12.9 | 25.0 | 27.77 | 8.167
59.99 | 1688.0 | 208.1 | 8.0 | 12.2 | 25.0 | 27.37 | 8.111
49.96 | 1406.0 | 175.2 | 8.0 | 11.5 | 25.0 | 26.98 | 8.028
39.98 | 1125.0 | 144.7 | 8.0 | 10.8 | 25.0 | 26.58 | 7.777
29.99 | 843.9 | 116.7 | 8.0 | 10.1 | 25.0 | 26.19 | 7.233
19.99 | 562.6 | 89.58 | 8.0 | 9.4 | 25.0 | 25.81 | 6.281
14.99 | 421.9 | 75.85 | 8.0 | 9.05 | 25.0 | 25.61 | 5.563
99.96 | 2813.0 | 352.9 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 27.96 | 7.972
89.98 | 2532.0 | 306.0 | 8.0 | 14.3 | 24.0 | 27.55 | 8.273
79.96 | 2250.0 | 265.2 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 27.15 | 8.486
69.97 | 1969.0 | 229.0 | 8.0 | 12.9 | 24.0 | 26.75 | 8.6
59.99 | 1688.0 | 197.1 | 8.0 | 12.2 | 24.0 | 26.36 | 8.563
49.96 | 1406.0 | 165.9 | 8.0 | 11.5 | 24.0 | 25.96 | 8.478
39.98 | 1125.0 | 139.9 | 8.0 | 10.8 | 24.0 | 25.58 | 8.046
29.99 | 843.9 | 110.6 | 8.0 | 10.1 | 24.0 | 25.19 | 7.63
19.99 | 562.6 | 85.08 | 8.0 | 9.4 | 24.0 | 24.8 | 6.612
14.99 | 421.9 | 72.18 | 8.0 | 9.05 | 24.0 | 24.61 | 5.846
99.96 | 2813.0 | 338.4 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 26.95 | 8.313
89.98 | 2532.0 | 292.5 | 8.0 | 14.3 | 23.0 | 26.54 | 8.655
79.96 | 2250.0 | 252.5 | 8.0 | 13.6 | 23.0 | 26.13 | 8.914
69.97 | 1969.0 | 217.2 | 8.0 | 12.9 | 23.0 | 25.73 | 9.066
59.99 | 1688.0 | 186.4 | 8.0 | 12.2 | 23.0 | 25.34 | 9.055
49.96 | 1406.0 | 156.9 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | 24.95 | 8.963
39.98 | 1125.0 | 132.2 | 8.0 | 10.8 | 23.0 | 24.57 | 8.514
29.99 | 843.9 | 104.8 | 8.0 | 10.1 | 23.0 | 24.18 | 8.049
19.99 | 562.6 | 80.73 | 8.0 | 9.4 | 23.0 | 23.79 | 6.969
14.99 | 421.9 | 68.62 | 8.0 | 9.05 | 23.0 | 23.6 | 6.149
99.96 | 2813.0 | 325.4 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 26.0 | 8.645
89.98 | 2532.0 | 280.3 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 25.59 | 9.032
79.96 | 2250.0 | 241.0 | 8.0 | 13.6 | 22.0 | 25.18 | 9.338
69.97 | 1969.0 | 206.4 | 8.0 | 12.9 | 22.0 | 24.77 | 9.541
59.99 | 1688.0 | 176.6 | 8.0 | 12.2 | 22.0 | 24.37 | 9.556
49.96 | 1406.0 | 148.7 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 23.98 | 9.457
39.98 | 1125.0 | 125.0 | 8.0 | 10.8 | 22.0 | 23.59 | 9.001
29.99 | 843.9 | 99.29 | 8.0 | 10.1 | 22.0 | 23.19 | 8.5
19.99 | 562.6 | 76.52 | 8.0 | 9.4 | 22.0 | 22.8 | 7.352
14.99 | 421.9 | 65.16 | 8.0 | 9.05 | 22.0 | 22.61 | 6.475
99.96 | 2813.0 | 311.9 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 24.98 | 9.018
89.98 | 2532.0 | 267.8 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 24.57 | 9.453
79.96 | 2250.0 | 229.4 | 8.0 | 13.6 | 21.0 | 24.16 | 9.811
69.97 | 1969.0 | 195.5 | 8.0 | 12.9 | 21.0 | 23.76 | 10.07
59.99 | 1688.0 | 166.8 | 8.0 | 12.2 | 21.0 | 23.36 | 10.12
49.96 | 1406.0 | 141.4 | 8.0 | 11.5 | 21.0 | 22.97 | 9.947
39.98 | 1125.0 | 117.7 | 8.0 | 10.8 | 21.0 | 22.58 | 9.558
29.99 | 843.9 | 93.71 | 8.0 | 10.1 | 21.0 | 22.19 | 9.006
19.99 | 562.6 | 72.37 | 8.0 | 9.4 | 21.0 | 21.8 | 7.774
14.99 | 421.9 | 61.8 | 8.0 | 9.05 | 21.0 | 21.6 | 6.827
99.96 | 2813.0 | 299.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 23.97 | 9.407
89.98 | 2532.0 | 256.0 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 23.55 | 9.889
79.96 | 2250.0 | 218.3 | 8.0 | 13.6 | 20.0 | 23.15 | 10.31
69.97 | 1969.0 | 185.1 | 8.0 | 12.9 | 20.0 | 22.74 | 10.64
59.99 | 1688.0 | 157.2 | 8.0 | 12.2 | 20.0 | 22.35 | 10.74
49.96 | 1406.0 | 132.9 | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 21.96 | 10.58
39.98 | 1125.0 | 110.6 | 8.0 | 10.8 | 20.0 | 21.57 | 10.18
29.99 | 843.9 | 91.34 | 8.0 | 10.1 | 20.0 | 21.18 | 9.24
19.99 | 562.6 | 68.35 | 8.0 | 9.4 | 20.0 | 20.79 | 8.231
14.99 | 421.9 | 58.55 | 8.0 | 9.05 | 20.0 | 20.6 | 7.207
99.96 | 2813.0 | 286.8 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 22.95 | 9.81
89.98 | 2532.0 | 244.9 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 22.54 | 10.34
79.96 | 2250.0 | 207.6 | 8.0 | 13.6 | 19.0 | 22.13 | 10.84
69.97 | 1969.0 | 174.9 | 8.0 | 12.9 | 19.0 | 21.73 | 11.26
59.99 | 1688.0 | 147.9 | 8.0 | 12.2 | 19.0 | 21.34 | 11.41
49.96 | 1406.0 | 124.7 | 8.0 | 11.5 | 19.0 | 20.95 | 11.28
39.98 | 1125.0 | 103.6 | 8.0 | 10.8 | 19.0 | 20.56 | 10.86
29.99 | 843.9 | 85.5 | 8.0 | 10.1 | 19.0 | 20.17 | 9.87
19.99 | 562.6 | 64.35 | 8.0 | 9.4 | 19.0 | 19.79 | 8.742
14.99 | 421.9 | 55.22 | 8.0 | 9.05 | 19.0 | 19.6 | 7.642
99.96 | 2813.0 | 499.8 | 9.0 | 16.0 | 34.0 | 38.0 | 5.629
89.98 | 2532.0 | 447.2 | 9.0 | 15.3 | 34.0 | 37.6 | 5.662
79.96 | 2250.0 | 394.4 | 9.0 | 14.6 | 34.0 | 37.19 | 5.705
69.97 | 1969.0 | 346.3 | 9.0 | 13.9 | 34.0 | 36.8 | 5.686
59.99 | 1688.0 | 297.8 | 9.0 | 13.2 | 34.0 | 36.4 | 5.668
49.96 | 1406.0 | 253.0 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 36.0 | 5.559
39.98 | 1125.0 | 211.3 | 9.0 | 11.8 | 34.0 | 35.61 | 5.325
29.99 | 843.9 | 171.3 | 9.0 | 11.1 | 34.0 | 35.22 | 4.926
19.99 | 562.6 | 131.1 | 9.0 | 10.4 | 34.0 | 34.83 | 4.291
14.99 | 421.9 | 110.0 | 9.0 | 10.05 | 34.0 | 34.63 | 3.835
99.96 | 2813.0 | 483.0 | 9.0 | 16.0 | 33.0 | 36.98 | 5.824
89.98 | 2532.0 | 428.9 | 9.0 | 15.3 | 33.0 | 36.58 | 5.903
79.96 | 2250.0 | 376.9 | 9.0 | 14.6 | 33.0 | 36.17 | 5.971
69.97 | 1969.0 | 330.0 | 9.0 | 13.9 | 33.0 | 35.78 | 5.967
59.99 | 1688.0 | 284.2 | 9.0 | 13.2 | 33.0 | 35.38 | 5.939
49.96 | 1406.0 | 242.0 | 9.0 | 12.5 | 33.0 | 34.99 | 5.812
39.98 | 1125.0 | 202.9 | 9.0 | 11.8 | 33.0 | 34.6 | 5.544
29.99 | 843.9 | 164.9 | 9.0 | 11.1 | 33.0 | 34.21 | 5.118
19.99 | 562.6 | 126.2 | 9.0 | 10.4 | 33.0 | 33.82 | 4.457
14.99 | 421.9 | 105.7 | 9.0 | 10.05 | 33.0 | 33.63 | 3.992
99.96 | 2813.0 | 465.3 | 9.0 | 16.0 | 32.0 | 35.96 | 6.046
89.98 | 2532.0 | 410.3 | 9.0 | 15.3 | 32.0 | 35.55 | 6.17
79.96 | 2250.0 | 359.7 | 9.0 | 14.6 | 32.0 | 35.15 | 6.257
69.97 | 1969.0 | 314.9 | 9.0 | 13.9 | 32.0 | 34.76 | 6.253
59.99 | 1688.0 | 272.3 | 9.0 | 13.2 | 32.0 | 34.37 | 6.198
49.96 | 1406.0 | 232.7 | 9.0 | 12.5 | 32.0 | 33.98 | 6.045
39.98 | 1125.0 | 195.0 | 9.0 | 11.8 | 32.0 | 33.59 | 5.77
29.99 | 843.9 | 158.2 | 9.0 | 11.1 | 32.0 | 33.2 | 5.335
19.99 | 562.6 | 121.1 | 9.0 | 10.4 | 32.0 | 32.82 | 4.645
14.99 | 421.9 | 101.6 | 9.0 | 10.05 | 32.0 | 32.62 | 4.152
99.96 | 2813.0 | 446.3 | 9.0 | 16.0 | 31.0 | 34.94 | 6.303
89.98 | 2532.0 | 392.0 | 9.0 | 15.3 | 31.0 | 34.53 | 6.459
79.96 | 2250.0 | 344.1 | 9.0 | 14.6 | 31.0 | 34.13 | 6.541
69.97 | 1969.0 | 301.8 | 9.0 | 13.9 | 31.0 | 33.74 | 6.524
59.99 | 1688.0 | 263.8 | 9.0 | 13.2 | 31.0 | 33.35 | 6.399
49.96 | 1406.0 | 223.0 | 9.0 | 12.5 | 31.0 | 32.97 | 6.307
39.98 | 1125.0 | 186.3 | 9.0 | 11.8 | 31.0 | 32.58 | 6.041
29.99 | 843.9 | 150.7 | 9.0 | 11.1 | 31.0 | 32.19 | 5.599
19.99 | 562.6 | 115.5 | 9.0 | 10.4 | 31.0 | 31.81 | 4.873
14.99 | 421.9 | 97.04 | 9.0 | 10.05 | 31.0 | 31.61 | 4.348
99.96 | 2813.0 | 428.6 | 9.0 | 16.0 | 30.0 | 34.0 | 6.563
89.98 | 2532.0 | 376.9 | 9.0 | 15.3 | 30.0 | 33.59 | 6.718
79.96 | 2250.0 | 335.7 | 9.0 | 14.6 | 30.0 | 33.19 | 6.705
69.97 | 1969.0 | 290.1 | 9.0 | 13.9 | 30.0 | 32.79 | 6.789
59.99 | 1688.0 | 252.4 | 9.0 | 13.2 | 30.0 | 32.39 | 6.686
49.96 | 1406.0 | 212.9 | 9.0 | 12.5 | 30.0 | 32.0 | 6.605
39.98 | 1125.0 | 177.6 | 9.0 | 11.8 | 30.0 | 31.6 | 6.336
29.99 | 843.9 | 143.6 | 9.0 | 11.1 | 30.0 | 31.21 | 5.877
19.99 | 562.6 | 110.0 | 9.0 | 10.4 | 30.0 | 30.82 | 5.112
14.99 | 421.9 | 92.58 | 9.0 | 10.05 | 30.0 | 30.62 | 4.558
99.96 | 2813.0 | 410.8 | 9.0 | 16.0 | 29.0 | 32.98 | 6.848
89.98 | 2532.0 | 362.3 | 9.0 | 15.3 | 29.0 | 32.57 | 6.988
79.96 | 2250.0 | 320.8 | 9.0 | 14.6 | 29.0 | 32.17 | 7.015
69.97 | 1969.0 | 280.2 | 9.0 | 13.9 | 29.0 | 31.77 | 7.027
59.99 | 1688.0 | 239.9 | 9.0 | 13.2 | 29.0 | 31.37 | 7.036
49.96 | 1406.0 | 205.8 | 9.0 | 12.5 | 29.0 | 30.98 | 6.833
39.98 | 1125.0 | 168.9 | 9.0 | 11.8 | 29.0 | 30.59 | 6.66
29.99 | 843.9 | 136.5 | 9.0 | 11.1 | 29.0 | 30.2 | 6.181
19.99 | 562.6 | 104.7 | 9.0 | 10.4 | 29.0 | 29.81 | 5.373
14.99 | 421.9 | 88.22 | 9.0 | 10.05 | 29.0 | 29.62 | 4.783
99.96 | 2813.0 | 394.7 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 31.96 | 7.127
89.98 | 2532.0 | 347.7 | 9.0 | 15.3 | 28.0 | 31.55 | 7.282
79.96 | 2250.0 | 305.6 | 9.0 | 14.6 | 28.0 | 31.15 | 7.363
69.97 | 1969.0 | 266.2 | 9.0 | 13.9 | 28.0 | 30.75 | 7.398
59.99 | 1688.0 | 227.8 | 9.0 | 13.2 | 28.0 | 30.36 | 7.408
49.96 | 1406.0 | 195.2 | 9.0 | 12.5 | 28.0 | 29.97 | 7.204
39.98 | 1125.0 | 160.6 | 9.0 | 11.8 | 28.0 | 29.58 | 7.007
29.99 | 843.9 | 129.7 | 9.0 | 11.1 | 28.0 | 29.19 | 6.505
19.99 | 562.6 | 99.54 | 9.0 | 10.4 | 28.0 | 28.81 | 5.652
14.99 | 421.9 | 84.01 | 9.0 | 10.05 | 28.0 | 28.61 | 5.023
99.96 | 2813.0 | 379.4 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 30.94 | 7.414
89.98 | 2532.0 | 332.8 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 30.53 | 7.607
79.96 | 2250.0 | 291.1 | 9.0 | 14.6 | 27.0 | 30.13 | 7.73
69.97 | 1969.0 | 253.1 | 9.0 | 13.9 | 27.0 | 29.74 | 7.781
59.99 | 1688.0 | 216.5 | 9.0 | 13.2 | 27.0 | 29.34 | 7.796
49.96 | 1406.0 | 185.1 | 9.0 | 12.5 | 27.0 | 28.96 | 7.6
39.98 | 1125.0 | 152.5 | 9.0 | 11.8 | 27.0 | 28.57 | 7.377
29.99 | 843.9 | 123.2 | 9.0 | 11.1 | 27.0 | 28.18 | 6.852
19.99 | 562.6 | 94.7 | 9.0 | 10.4 | 27.0 | 27.8 | 5.941
14.99 | 421.9 | 79.93 | 9.0 | 10.05 | 27.0 | 27.61 | 5.279
99.96 | 2813.0 | 365.4 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 30.0 | 7.698
89.98 | 2532.0 | 319.0 | 9.0 | 15.3 | 26.0 | 29.59 | 7.935
79.96 | 2250.0 | 278.1 | 9.0 | 14.6 | 26.0 | 29.18 | 8.092
69.97 | 1969.0 | 241.2 | 9.0 | 13.9 | 26.0 | 28.78 | 8.164
59.99 | 1688.0 | 206.0 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 28.38 | 8.193
49.96 | 1406.0 | 175.7 | 9.0 | 12.5 | 26.0 | 27.98 | 8.003
39.98 | 1125.0 | 145.0 | 9.0 | 11.8 | 26.0 | 27.59 | 7.762
29.99 | 843.9 | 117.0 | 9.0 | 11.1 | 26.0 | 27.2 | 7.215
19.99 | 562.6 | 89.84 | 9.0 | 10.4 | 26.0 | 26.81 | 6.262
14.99 | 421.9 | 76.14 | 9.0 | 10.05 | 26.0 | 26.61 | 5.542
99.96 | 2813.0 | 350.4 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 28.98 | 8.027
89.98 | 2532.0 | 304.8 | 9.0 | 15.3 | 25.0 | 28.57 | 8.305
79.96 | 2250.0 | 264.8 | 9.0 | 14.6 | 25.0 | 28.16 | 8.5
69.97 | 1969.0 | 229.0 | 9.0 | 13.9 | 25.0 | 27.76 | 8.599
59.99 | 1688.0 | 197.6 | 9.0 | 13.2 | 25.0 | 27.37 | 8.543
49.96 | 1406.0 | 166.3 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 26.97 | 8.456
39.98 | 1125.0 | 140.4 | 9.0 | 11.8 | 25.0 | 26.58 | 8.013
29.99 | 843.9 | 110.9 | 9.0 | 11.1 | 25.0 | 26.19 | 7.61
19.99 | 562.6 | 85.34 | 9.0 | 10.4 | 25.0 | 25.8 | 6.592
14.99 | 421.9 | 72.39 | 9.0 | 10.05 | 25.0 | 25.61 | 5.829
99.96 | 2813.0 | 335.8 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | 27.96 | 8.376
89.98 | 2532.0 | 291.2 | 9.0 | 15.3 | 24.0 | 27.55 | 8.695
79.96 | 2250.0 | 251.9 | 9.0 | 14.6 | 24.0 | 27.15 | 8.935
69.97 | 1969.0 | 217.1 | 9.0 | 13.9 | 24.0 | 26.75 | 9.07
59.99 | 1688.0 | 186.8 | 9.0 | 13.2 | 24.0 | 26.35 | 9.037
49.96 | 1406.0 | 157.3 | 9.0 | 12.5 | 24.0 | 25.96 | 8.941
39.98 | 1125.0 | 132.7 | 9.0 | 11.8 | 24.0 | 25.57 | 8.479
29.99 | 843.9 | 105.1 | 9.0 | 11.1 | 24.0 | 25.18 | 8.029
19.99 | 562.6 | 80.97 | 9.0 | 10.4 | 24.0 | 24.8 | 6.948
14.99 | 421.9 | 68.81 | 9.0 | 10.05 | 24.0 | 24.6 | 6.132
99.96 | 2813.0 | 321.7 | 9.0 | 16.0 | 23.0 | 26.94 | 8.744
89.98 | 2532.0 | 278.0 | 9.0 | 15.3 | 23.0 | 26.53 | 9.107
79.96 | 2250.0 | 239.5 | 9.0 | 14.6 | 23.0 | 26.13 | 9.397
69.97 | 1969.0 | 205.6 | 9.0 | 13.9 | 23.0 | 25.73 | 9.577
59.99 | 1688.0 | 175.7 | 9.0 | 13.2 | 23.0 | 25.34 | 9.606
49.96 | 1406.0 | 148.8 | 9.0 | 12.5 | 23.0 | 24.95 | 9.454
39.98 | 1125.0 | 125.3 | 9.0 | 11.8 | 23.0 | 24.56 | 8.983
29.99 | 843.9 | 99.4 | 9.0 | 11.1 | 23.0 | 24.18 | 8.49
19.99 | 562.6 | 76.68 | 9.0 | 10.4 | 23.0 | 23.79 | 7.337
14.99 | 421.9 | 65.31 | 9.0 | 10.05 | 23.0 | 23.6 | 6.461
99.96 | 2813.0 | 309.1 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 9.1
89.98 | 2532.0 | 266.2 | 9.0 | 15.3 | 22.0 | 25.58 | 9.51
79.96 | 2250.0 | 228.4 | 9.0 | 14.6 | 22.0 | 25.17 | 9.852
69.97 | 1969.0 | 195.2 | 9.0 | 13.9 | 22.0 | 24.77 | 10.09
59.99 | 1688.0 | 166.2 | 9.0 | 13.2 | 22.0 | 24.37 | 10.15
49.96 | 1406.0 | 141.7 | 9.0 | 12.5 | 22.0 | 23.98 | 9.927
39.98 | 1125.0 | 118.2 | 9.0 | 11.8 | 22.0 | 23.58 | 9.523
29.99 | 843.9 | 93.92 | 9.0 | 11.1 | 22.0 | 23.19 | 8.986
19.99 | 562.6 | 72.58 | 9.0 | 10.4 | 22.0 | 22.8 | 7.751
14.99 | 421.9 | 61.93 | 9.0 | 10.05 | 22.0 | 22.61 | 6.813
99.96 | 2813.0 | 296.1 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 24.98 | 9.5
89.98 | 2532.0 | 254.2 | 9.0 | 15.3 | 21.0 | 24.57 | 9.958
79.96 | 2250.0 | 217.2 | 9.0 | 14.6 | 21.0 | 24.16 | 10.36
69.97 | 1969.0 | 184.7 | 9.0 | 13.9 | 21.0 | 23.75 | 10.66
59.99 | 1688.0 | 156.6 | 9.0 | 13.2 | 21.0 | 23.36 | 10.78
49.96 | 1406.0 | 133.2 | 9.0 | 12.5 | 21.0 | 22.97 | 10.56
39.98 | 1125.0 | 111.0 | 9.0 | 11.8 | 21.0 | 22.57 | 10.14
29.99 | 843.9 | 91.81 | 9.0 | 11.1 | 21.0 | 22.19 | 9.192
19.99 | 562.6 | 68.55 | 9.0 | 10.4 | 21.0 | 21.8 | 8.207
14.99 | 421.9 | 58.73 | 9.0 | 10.05 | 21.0 | 21.6 | 7.185
99.96 | 2813.0 | 283.8 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 23.96 | 9.911
89.98 | 2532.0 | 242.9 | 9.0 | 15.3 | 20.0 | 23.55 | 10.42
79.96 | 2250.0 | 206.2 | 9.0 | 14.6 | 20.0 | 23.14 | 10.91
69.97 | 1969.0 | 174.4 | 9.0 | 13.9 | 20.0 | 22.74 | 11.29
59.99 | 1688.0 | 147.2 | 9.0 | 13.2 | 20.0 | 22.34 | 11.46
49.96 | 1406.0 | 125.0 | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 21.95 | 11.25
39.98 | 1125.0 | 104.0 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 21.57 | 10.82
29.99 | 843.9 | 85.91 | 9.0 | 11.1 | 20.0 | 21.18 | 9.823
19.99 | 562.6 | 64.53 | 9.0 | 10.4 | 20.0 | 20.79 | 8.719
14.99 | 421.9 | 55.37 | 9.0 | 10.05 | 20.0 | 20.6 | 7.62
99.96 | 2813.0 | 272.3 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 22.95 | 10.33
89.98 | 2532.0 | 232.1 | 9.0 | 15.3 | 19.0 | 22.54 | 10.91
79.96 | 2250.0 | 195.5 | 9.0 | 14.6 | 19.0 | 22.13 | 11.51
69.97 | 1969.0 | 164.3 | 9.0 | 13.9 | 19.0 | 21.73 | 11.99
59.99 | 1688.0 | 138.3 | 9.0 | 13.2 | 19.0 | 21.33 | 12.2
49.96 | 1406.0 | 117.1 | 9.0 | 12.5 | 19.0 | 20.94 | 12.01
39.98 | 1125.0 | 97.48 | 9.0 | 11.8 | 19.0 | 20.56 | 11.54
29.99 | 843.9 | 80.59 | 9.0 | 11.1 | 19.0 | 20.17 | 10.47
19.99 | 562.6 | 61.14 | 9.0 | 10.4 | 19.0 | 19.79 | 9.201
14.99 | 421.9 | 52.72 | 9.0 | 10.05 | 19.0 | 19.59 | 8.004
99.96 | 2813.0 | 482.9 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 38.0 | 5.825
89.98 | 2532.0 | 427.9 | 10.0 | 16.3 | 34.0 | 37.59 | 5.916
79.96 | 2250.0 | 377.0 | 10.0 | 15.6 | 34.0 | 37.19 | 5.97
69.97 | 1969.0 | 330.5 | 10.0 | 14.9 | 34.0 | 36.79 | 5.958
59.99 | 1688.0 | 284.5 | 10.0 | 14.2 | 34.0 | 36.39 | 5.932
49.96 | 1406.0 | 242.8 | 10.0 | 13.5 | 34.0 | 36.0 | 5.794
39.98 | 1125.0 | 203.7 | 10.0 | 12.8 | 34.0 | 35.61 | 5.523
29.99 | 843.9 | 165.6 | 10.0 | 12.1 | 34.0 | 35.22 | 5.096
19.99 | 562.6 | 126.8 | 10.0 | 11.4 | 34.0 | 34.83 | 4.437
14.99 | 421.9 | 106.1 | 10.0 | 10.08 | 34.0 | 34.63 | 3.978
99.96 | 2813.0 | 464.0 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | 36.98 | 6.062
89.98 | 2532.0 | 410.6 | 10.0 | 16.3 | 33.0 | 36.57 | 6.166
79.96 | 2250.0 | 359.8 | 10.0 | 15.6 | 33.0 | 36.17 | 6.254
69.97 | 1969.0 | 315.5 | 10.0 | 14.9 | 33.0 | 35.77 | 6.241
59.99 | 1688.0 | 273.0 | 10.0 | 14.2 | 33.0 | 35.38 | 6.182
49.96 | 1406.0 | 233.4 | 10.0 | 13.5 | 33.0 | 34.99 | 6.027
39.98 | 1125.0 | 195.7 | 10.0 | 12.8 | 33.0 | 34.6 | 5.751
29.99 | 843.9 | 158.7 | 10.0 | 12.1 | 33.0 | 34.21 | 5.319
19.99 | 562.6 | 121.5 | 10.0 | 11.4 | 33.0 | 33.82 | 4.631
14.99 | 421.9 | 102.0 | 10.0 | 10.08 | 33.0 | 33.62 | 4.136
99.96 | 2813.0 | 444.4 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 35.95 | 6.33
89.98 | 2532.0 | 392.2 | 10.0 | 16.3 | 32.0 | 35.55 | 6.455
79.96 | 2250.0 | 344.4 | 10.0 | 15.6 | 32.0 | 35.15 | 6.534
69.97 | 1969.0 | 302.7 | 10.0 | 14.9 | 32.0 | 34.75 | 6.506
59.99 | 1688.0 | 264.8 | 10.0 | 14.2 | 32.0 | 34.37 | 6.374
49.96 | 1406.0 | 223.5 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 33.97 | 6.294
39.98 | 1125.0 | 186.7 | 10.0 | 12.8 | 32.0 | 33.59 | 6.027
29.99 | 843.9 | 151.1 | 10.0 | 12.1 | 32.0 | 33.2 | 5.584
19.99 | 562.6 | 115.8 | 10.0 | 11.4 | 32.0 | 32.81 | 4.858
14.99 | 421.9 | 97.41 | 10.0 | 10.08 | 32.0 | 32.62 | 4.332
99.96 | 2813.0 | 425.1 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 34.93 | 6.617
89.98 | 2532.0 | 376.5 | 10.0 | 16.3 | 31.0 | 34.53 | 6.725
79.96 | 2250.0 | 335.7 | 10.0 | 15.6 | 31.0 | 34.14 | 6.704
69.97 | 1969.0 | 290.0 | 10.0 | 14.9 | 31.0 | 33.74 | 6.789
59.99 | 1688.0 | 252.5 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | 33.35 | 6.685
49.96 | 1406.0 | 212.9 | 10.0 | 13.5 | 31.0 | 32.96 | 6.606
39.98 | 1125.0 | 177.7 | 10.0 | 12.8 | 31.0 | 32.58 | 6.332
29.99 | 843.9 | 143.8 | 10.0 | 12.1 | 31.0 | 32.19 | 5.868
19.99 | 562.6 | 110.4 | 10.0 | 11.4 | 31.0 | 31.81 | 5.095
14.99 | 421.9 | 92.76 | 10.0 | 10.08 | 31.0 | 31.61 | 4.549
99.96 | 2813.0 | 409.0 | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 34.0 | 6.877
89.98 | 2532.0 | 362.8 | 10.0 | 16.3 | 30.0 | 33.59 | 6.978
79.96 | 2250.0 | 321.2 | 10.0 | 15.6 | 30.0 | 33.19 | 7.007
69.97 | 1969.0 | 277.5 | 10.0 | 14.9 | 30.0 | 32.79 | 7.097
59.99 | 1688.0 | 240.5 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 32.39 | 7.019
49.96 | 1406.0 | 206.6 | 10.0 | 13.5 | 30.0 | 32.0 | 6.807
39.98 | 1125.0 | 169.3 | 10.0 | 12.8 | 30.0 | 31.6 | 6.644
29.99 | 843.9 | 136.9 | 10.0 | 12.1 | 30.0 | 31.21 | 6.163
19.99 | 562.6 | 105.0 | 10.0 | 11.4 | 30.0 | 30.82 | 5.357
14.99 | 421.9 | 88.58 | 10.0 | 10.08 | 30.0 | 30.62 | 4.764
99.96 | 2813.0 | 393.4 | 10.0 | 17.0 | 29.0 | 32.98 | 7.15
89.98 | 2532.0 | 347.7 | 10.0 | 16.3 | 29.0 | 32.58 | 7.281
79.96 | 2250.0 | 305.8 | 10.0 | 15.6 | 29.0 | 32.17 | 7.359
69.97 | 1969.0 | 266.4 | 10.0 | 14.9 | 29.0 | 31.77 | 7.391
59.99 | 1688.0 | 228.4 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 31.38 | 7.389
49.96 | 1406.0 | 195.9 | 10.0 | 13.5 | 29.0 | 30.98 | 7.178
39.98 | 1125.0 | 161.0 | 10.0 | 12.8 | 29.0 | 30.59 | 6.99
29.99 | 843.9 | 130.1 | 10.0 | 12.1 | 29.0 | 30.2 | 6.487
19.99 | 562.6 | 99.84 | 10.0 | 11.4 | 29.0 | 29.81 | 5.635
14.99 | 421.9 | 84.36 | 10.0 | 10.08 | 29.0 | 29.62 | 5.002
99.96 | 2813.0 | 378.0 | 10.0 | 17.0 | 28.0 | 31.96 | 7.442
89.98 | 2532.0 | 332.4 | 10.0 | 16.3 | 28.0 | 31.56 | 7.617
79.96 | 2250.0 | 291.2 | 10.0 | 15.6 | 28.0 | 31.15 | 7.729
69.97 | 1969.0 | 253.4 | 10.0 | 14.9 | 28.0 | 30.76 | 7.772
59.99 | 1688.0 | 217.0 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 30.36 | 7.78
49.96 | 1406.0 | 185.7 | 10.0 | 13.5 | 28.0 | 29.97 | 7.573
39.98 | 1125.0 | 152.9 | 10.0 | 12.8 | 28.0 | 29.58 | 7.36
29.99 | 843.9 | 123.5 | 10.0 | 12.1 | 28.0 | 29.19 | 6.833
19.99 | 562.6 | 94.85 | 10.0 | 11.4 | 28.0 | 28.81 | 5.932
14.99 | 421.9 | 80.26 | 10.0 | 10.08 | 28.0 | 28.61 | 5.257
99.96 | 2813.0 | 362.6 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 30.94 | 7.758
89.98 | 2532.0 | 317.4 | 10.0 | 16.3 | 27.0 | 30.54 | 7.976
79.96 | 2250.0 | 277.1 | 10.0 | 15.6 | 27.0 | 30.14 | 8.121
69.97 | 1969.0 | 240.8 | 10.0 | 14.9 | 27.0 | 29.74 | 8.179
59.99 | 1688.0 | 205.1 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 29.35 | 8.229
49.96 | 1406.0 | 175.9 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 28.96 | 7.994
39.98 | 1125.0 | 145.1 | 10.0 | 12.8 | 27.0 | 28.57 | 7.757
29.99 | 843.9 | 117.1 | 10.0 | 12.1 | 27.0 | 28.18 | 7.205
19.99 | 562.6 | 90.04 | 10.0 | 11.4 | 27.0 | 27.8 | 6.248
14.99 | 421.9 | 76.23 | 10.0 | 10.08 | 27.0 | 27.61 | 5.535
99.96 | 2813.0 | 348.5 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 30.0 | 8.072
89.98 | 2532.0 | 303.9 | 10.0 | 16.3 | 26.0 | 29.59 | 8.331
79.96 | 2250.0 | 264.5 | 10.0 | 15.6 | 26.0 | 29.18 | 8.51
69.97 | 1969.0 | 229.1 | 10.0 | 14.9 | 26.0 | 28.78 | 8.594
59.99 | 1688.0 | 197.4 | 10.0 | 14.2 | 26.0 | 28.38 | 8.552
49.96 | 1406.0 | 166.8 | 10.0 | 13.5 | 26.0 | 27.98 | 8.43
39.98 | 1125.0 | 137.7 | 10.0 | 12.8 | 26.0 | 27.59 | 8.173
29.99 | 843.9 | 111.2 | 10.0 | 12.1 | 26.0 | 27.2 | 7.589
19.99 | 562.6 | 85.61 | 10.0 | 11.4 | 26.0 | 26.81 | 6.571
14.99 | 421.9 | 72.61 | 10.0 | 10.08 | 26.0 | 26.61 | 5.812
99.96 | 2813.0 | 333.7 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 28.98 | 8.43
89.98 | 2532.0 | 290.1 | 10.0 | 16.3 | 25.0 | 28.57 | 8.728
79.96 | 2250.0 | 251.4 | 10.0 | 15.6 | 25.0 | 28.16 | 8.95
69.97 | 1969.0 | 217.1 | 10.0 | 14.9 | 25.0 | 27.76 | 9.068
59.99 | 1688.0 | 186.5 | 10.0 | 14.2 | 25.0 | 27.37 | 9.049
49.96 | 1406.0 | 157.8 | 10.0 | 13.5 | 25.0 | 26.97 | 8.914
39.98 | 1125.0 | 133.3 | 10.0 | 12.8 | 25.0 | 26.58 | 8.442
29.99 | 843.9 | 105.4 | 10.0 | 12.1 | 25.0 | 26.19 | 8.008
19.99 | 562.6 | 81.22 | 10.0 | 11.4 | 25.0 | 25.8 | 6.927
14.99 | 421.9 | 69.01 | 10.0 | 10.08 | 25.0 | 25.61 | 6.114
99.96 | 2813.0 | 319.4 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 27.96 | 8.806
89.98 | 2532.0 | 276.7 | 10.0 | 16.3 | 24.0 | 27.55 | 9.148
79.96 | 2250.0 | 238.9 | 10.0 | 15.6 | 24.0 | 27.15 | 9.421
69.97 | 1969.0 | 205.5 | 10.0 | 14.9 | 24.0 | 26.75 | 9.58
59.99 | 1688.0 | 176.1 | 10.0 | 14.2 | 24.0 | 26.35 | 9.585
49.96 | 1406.0 | 149.2 | 10.0 | 13.5 | 24.0 | 25.96 | 9.427
39.98 | 1125.0 | 125.8 | 10.0 | 12.8 | 24.0 | 25.57 | 8.946
29.99 | 843.9 | 99.64 | 10.0 | 12.1 | 24.0 | 25.18 | 8.47
19.99 | 562.6 | 76.93 | 10.0 | 11.4 | 24.0 | 24.8 | 7.313
14.99 | 421.9 | 65.49 | 10.0 | 10.08 | 24.0 | 24.6 | 6.443
99.96 | 2813.0 | 305.7 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 26.94 | 9.201
89.98 | 2532.0 | 264.0 | 10.0 | 16.3 | 23.0 | 26.53 | 9.59
79.96 | 2250.0 | 226.9 | 10.0 | 15.6 | 23.0 | 26.13 | 9.917
69.97 | 1969.0 | 194.5 | 10.0 | 14.9 | 23.0 | 25.73 | 10.12
59.99 | 1688.0 | 166.1 | 10.0 | 14.2 | 23.0 | 25.34 | 10.16
49.96 | 1406.0 | 140.7 | 10.0 | 13.5 | 23.0 | 24.95 | 9.994
39.98 | 1125.0 | 118.4 | 10.0 | 12.8 | 23.0 | 24.56 | 9.505
29.99 | 843.9 | 94.01 | 10.0 | 12.1 | 23.0 | 24.18 | 8.976
19.99 | 562.6 | 72.74 | 10.0 | 11.4 | 23.0 | 23.79 | 7.735
14.99 | 421.9 | 62.13 | 10.0 | 10.08 | 23.0 | 23.6 | 6.792
99.96 | 2813.0 | 293.6 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 9.582
89.98 | 2532.0 | 252.6 | 10.0 | 16.3 | 22.0 | 25.58 | 10.02
79.96 | 2250.0 | 216.2 | 10.0 | 15.6 | 22.0 | 25.17 | 10.41
69.97 | 1969.0 | 184.4 | 10.0 | 14.9 | 22.0 | 24.77 | 10.68
59.99 | 1688.0 | 156.8 | 10.0 | 14.2 | 22.0 | 24.37 | 10.76
49.96 | 1406.0 | 133.4 | 10.0 | 13.5 | 22.0 | 23.98 | 10.55
39.98 | 1125.0 | 111.3 | 10.0 | 12.8 | 22.0 | 23.58 | 10.11
29.99 | 843.9 | 88.7 | 10.0 | 12.1 | 22.0 | 23.19 | 9.514
19.99 | 562.6 | 68.75 | 10.0 | 11.4 | 22.0 | 22.8 | 8.183
15.15 | 426.2 | 59.1 | 10.0 | 10.08 | 22.0 | 22.61 | 7.211
99.96 | 2813.0 | 281.2 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 24.98 | 10.0
89.98 | 2532.0 | 241.1 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 24.57 | 10.5
79.96 | 2250.0 | 205.1 | 10.0 | 15.6 | 21.0 | 24.16 | 10.97
69.97 | 1969.0 | 174.0 | 10.0 | 14.9 | 21.0 | 23.76 | 11.32
59.99 | 1688.0 | 147.4 | 10.0 | 14.2 | 21.0 | 23.36 | 11.45
49.96 | 1406.0 | 125.1 | 10.0 | 13.5 | 21.0 | 22.97 | 11.24
39.98 | 1125.0 | 104.3 | 10.0 | 12.8 | 21.0 | 22.57 | 10.79
29.99 | 843.9 | 86.36 | 10.0 | 12.1 | 21.0 | 22.19 | 9.772
19.99 | 562.6 | 64.71 | 10.0 | 11.4 | 21.0 | 21.8 | 8.694
15.15 | 426.2 | 55.81 | 10.0 | 10.08 | 21.0 | 21.61 | 7.636
99.96 | 2813.0 | 269.6 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 23.97 | 10.43
89.98 | 2532.0 | 230.0 | 10.0 | 16.3 | 20.0 | 23.55 | 11.01
79.96 | 2250.0 | 194.2 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 23.14 | 11.59
69.97 | 1969.0 | 163.8 | 10.0 | 14.9 | 20.0 | 22.74 | 12.02
59.99 | 1688.0 | 138.4 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 22.35 | 12.19
49.96 | 1406.0 | 116.9 | 10.0 | 13.5 | 20.0 | 21.95 | 12.03
39.98 | 1125.0 | 97.71 | 10.0 | 12.8 | 20.0 | 21.57 | 11.52
29.99 | 843.9 | 81.01 | 10.0 | 12.1 | 20.0 | 21.18 | 10.42
19.99 | 562.6 | 61.36 | 10.0 | 11.4 | 20.0 | 20.79 | 9.169
15.29 | 430.4 | 53.41 | 10.0 | 10.08 | 20.0 | 20.61 | 8.059
99.96 | 2813.0 | 258.5 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 22.95 | 10.88
89.98 | 2532.0 | 219.0 | 10.0 | 16.3 | 19.0 | 22.54 | 11.56
79.96 | 2250.0 | 183.6 | 10.0 | 15.6 | 19.0 | 22.13 | 12.26
69.97 | 1969.0 | 154.1 | 10.0 | 14.9 | 19.0 | 21.73 | 12.78
59.99 | 1688.0 | 129.8 | 10.0 | 14.2 | 19.0 | 21.33 | 13.01
49.96 | 1406.0 | 109.5 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 20.94 | 12.85
39.98 | 1125.0 | 92.22 | 10.0 | 12.8 | 19.0 | 20.56 | 12.2
29.99 | 843.9 | 76.51 | 10.0 | 12.1 | 19.0 | 20.17 | 11.03
19.99 | 562.6 | 58.65 | 10.0 | 11.4 | 19.0 | 19.79 | 9.592
15.45 | 434.7 | 51.51 | 10.0 | 10.08 | 19.0 | 19.61 | 8.439
99.96 | 2813.0 | 560.1 | 6.0 | 14.0 | 34.0 | 38.0 | 5.023
89.98 | 2532.0 | 495.8 | 6.0 | 13.2 | 34.0 | 37.59 | 5.107
79.96 | 2250.0 | 435.4 | 6.0 | 12.4 | 34.0 | 37.18 | 5.168
69.97 | 1969.0 | 383.6 | 6.0 | 11.6 | 34.0 | 36.79 | 5.134
59.99 | 1688.0 | 333.5 | 6.0 | 10.8 | 34.0 | 36.39 | 5.061
49.96 | 1406.0 | 286.3 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 36.0 | 4.913
39.98 | 1125.0 | 240.5 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 35.61 | 4.678
29.99 | 843.9 | 195.6 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 35.22 | 4.314
19.99 | 562.6 | 149.5 | 6.0 | 7.6 | 34.0 | 34.83 | 3.764
14.99 | 421.9 | 124.3 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 34.64 | 3.393
99.96 | 2813.0 | 539.6 | 6.0 | 14.0 | 33.0 | 36.97 | 5.213
89.98 | 2532.0 | 476.7 | 6.0 | 13.2 | 33.0 | 36.56 | 5.311
79.96 | 2250.0 | 419.4 | 6.0 | 12.4 | 33.0 | 36.17 | 5.366
69.97 | 1969.0 | 370.9 | 6.0 | 11.6 | 33.0 | 35.77 | 5.31
59.99 | 1688.0 | 322.6 | 6.0 | 10.8 | 33.0 | 35.38 | 5.232
49.96 | 1406.0 | 276.7 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 34.99 | 5.083
39.98 | 1125.0 | 230.9 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 34.6 | 4.872
29.99 | 843.9 | 186.9 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 34.21 | 4.516
19.99 | 562.6 | 143.0 | 6.0 | 7.6 | 33.0 | 33.83 | 3.935
14.99 | 421.9 | 120.1 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 33.63 | 3.514
99.96 | 2813.0 | 519.6 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 35.95 | 5.414
89.98 | 2532.0 | 459.5 | 6.0 | 13.2 | 32.0 | 35.54 | 5.51
79.96 | 2250.0 | 405.6 | 6.0 | 12.4 | 32.0 | 35.15 | 5.548
69.97 | 1969.0 | 358.5 | 6.0 | 11.6 | 32.0 | 34.76 | 5.492
59.99 | 1688.0 | 310.5 | 6.0 | 10.8 | 32.0 | 34.37 | 5.436
49.96 | 1406.0 | 263.7 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 33.98 | 5.334
39.98 | 1125.0 | 220.1 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 33.59 | 5.113
29.99 | 843.9 | 177.9 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 33.2 | 4.745
19.99 | 562.6 | 136.1 | 6.0 | 7.6 | 32.0 | 32.82 | 4.134
14.99 | 421.9 | 114.6 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 32.62 | 3.682
99.96 | 2813.0 | 499.8 | 6.0 | 14.0 | 31.0 | 34.92 | 5.628
89.98 | 2532.0 | 443.7 | 6.0 | 13.2 | 31.0 | 34.52 | 5.706
79.96 | 2250.0 | 391.7 | 6.0 | 12.4 | 31.0 | 34.13 | 5.746
69.97 | 1969.0 | 343.8 | 6.0 | 11.6 | 31.0 | 33.74 | 5.727
59.99 | 1688.0 | 296.5 | 6.0 | 10.8 | 31.0 | 33.35 | 5.693
49.96 | 1406.0 | 251.4 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 32.96 | 5.595
39.98 | 1125.0 | 209.7 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 32.58 | 5.366
29.99 | 843.9 | 169.4 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 32.19 | 4.98
19.99 | 562.6 | 129.7 | 6.0 | 7.6 | 31.0 | 31.81 | 4.338
14.99 | 421.9 | 109.1 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 31.62 | 3.868
99.96 | 2813.0 | 482.8 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 34.0 | 5.826
89.98 | 2532.0 | 429.1 | 6.0 | 13.2 | 30.0 | 33.59 | 5.899
79.96 | 2250.0 | 376.9 | 6.0 | 12.4 | 30.0 | 33.19 | 5.971
69.97 | 1969.0 | 328.9 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | 32.79 | 5.987
59.99 | 1688.0 | 285.5 | 6.0 | 10.8 | 30.0 | 32.39 | 5.912
49.96 | 1406.0 | 240.3 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 32.0 | 5.853
39.98 | 1125.0 | 200.8 | 6.0 | 9.2 | 30.0 | 31.6 | 5.604
29.99 | 843.9 | 162.8 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 31.21 | 5.182
19.99 | 562.6 | 124.7 | 6.0 | 7.6 | 30.0 | 30.82 | 4.512
14.99 | 421.9 | 104.7 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 30.63 | 4.032
99.96 | 2813.0 | 466.2 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | 32.98 | 6.033
89.98 | 2532.0 | 412.3 | 6.0 | 13.2 | 29.0 | 32.57 | 6.14
79.96 | 2250.0 | 362.2 | 6.0 | 12.4 | 29.0 | 32.17 | 6.214
69.97 | 1969.0 | 313.7 | 6.0 | 11.6 | 29.0 | 31.77 | 6.278
59.99 | 1688.0 | 272.2 | 6.0 | 10.8 | 29.0 | 31.38 | 6.201
49.96 | 1406.0 | 230.5 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 30.98 | 6.103
39.98 | 1125.0 | 193.1 | 6.0 | 9.2 | 29.0 | 30.59 | 5.826
29.99 | 843.9 | 156.5 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 30.21 | 5.392
19.99 | 562.6 | 120.0 | 6.0 | 7.6 | 29.0 | 29.82 | 4.69
14.99 | 421.9 | 100.7 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 29.62 | 4.19
99.96 | 2813.0 | 450.1 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 31.96 | 6.25
89.98 | 2532.0 | 394.7 | 6.0 | 13.2 | 28.0 | 31.55 | 6.414
79.96 | 2250.0 | 345.7 | 6.0 | 12.4 | 28.0 | 31.15 | 6.509
69.97 | 1969.0 | 299.9 | 6.0 | 11.6 | 28.0 | 30.75 | 6.567
59.99 | 1688.0 | 260.9 | 6.0 | 10.8 | 28.0 | 30.36 | 6.469
49.96 | 1406.0 | 221.3 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 29.97 | 6.355
39.98 | 1125.0 | 184.9 | 6.0 | 9.2 | 28.0 | 29.58 | 6.084
29.99 | 843.9 | 149.5 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 29.2 | 5.646
19.99 | 562.6 | 114.5 | 6.0 | 7.6 | 28.0 | 28.81 | 4.915
14.99 | 421.9 | 96.29 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 28.62 | 4.382
99.96 | 2813.0 | 433.3 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 30.94 | 6.492
89.98 | 2532.0 | 377.4 | 6.0 | 13.2 | 27.0 | 30.53 | 6.708
79.96 | 2250.0 | 331.5 | 6.0 | 12.4 | 27.0 | 30.13 | 6.788
69.97 | 1969.0 | 287.8 | 6.0 | 11.6 | 27.0 | 29.74 | 6.843
59.99 | 1688.0 | 249.9 | 6.0 | 10.8 | 27.0 | 29.35 | 6.753
49.96 | 1406.0 | 214.3 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 28.96 | 6.562
39.98 | 1125.0 | 176.2 | 6.0 | 9.2 | 27.0 | 28.57 | 6.387
29.99 | 843.9 | 142.2 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 28.19 | 5.933
19.99 | 562.6 | 109.0 | 6.0 | 7.6 | 27.0 | 27.8 | 5.162
14.99 | 421.9 | 91.81 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 27.61 | 4.596
99.96 | 2813.0 | 417.6 | 6.0 | 14.0 | 26.0 | 30.0 | 6.736
89.98 | 2532.0 | 362.8 | 6.0 | 13.2 | 26.0 | 29.59 | 6.978
79.96 | 2250.0 | 319.1 | 6.0 | 12.4 | 26.0 | 29.18 | 7.053
69.97 | 1969.0 | 279.5 | 6.0 | 11.6 | 26.0 | 28.78 | 7.046
59.99 | 1688.0 | 238.7 | 6.0 | 10.8 | 26.0 | 28.38 | 7.072
49.96 | 1406.0 | 203.8 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 27.99 | 6.903
39.98 | 1125.0 | 167.9 | 6.0 | 9.2 | 26.0 | 27.6 | 6.701
29.99 | 843.9 | 135.4 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 27.21 | 6.231
19.99 | 562.6 | 103.9 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 26.81 | 5.413
14.99 | 421.9 | 87.53 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 26.62 | 4.821
99.96 | 2813.0 | 401.5 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 28.98 | 7.006
89.98 | 2532.0 | 348.9 | 6.0 | 13.2 | 25.0 | 28.57 | 7.257
79.96 | 2250.0 | 305.5 | 6.0 | 12.4 | 25.0 | 28.17 | 7.367
69.97 | 1969.0 | 265.7 | 6.0 | 11.6 | 25.0 | 27.77 | 7.412
59.99 | 1688.0 | 226.8 | 6.0 | 10.8 | 25.0 | 27.37 | 7.441
49.96 | 1406.0 | 193.3 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 26.98 | 7.276
39.98 | 1125.0 | 159.6 | 6.0 | 9.2 | 25.0 | 26.59 | 7.05
29.99 | 843.9 | 128.7 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 26.2 | 6.557
19.99 | 562.6 | 98.66 | 6.0 | 7.6 | 25.0 | 25.81 | 5.702
14.99 | 421.9 | 83.46 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 25.61 | 5.056
99.96 | 2813.0 | 386.3 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 27.96 | 7.282
89.98 | 2532.0 | 335.1 | 6.0 | 13.2 | 24.0 | 27.55 | 7.556
79.96 | 2250.0 | 291.7 | 6.0 | 12.4 | 24.0 | 27.15 | 7.716
69.97 | 1969.0 | 252.7 | 6.0 | 11.6 | 24.0 | 26.75 | 7.792
59.99 | 1688.0 | 217.8 | 6.0 | 10.8 | 24.0 | 26.36 | 7.751
49.96 | 1406.0 | 183.4 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 25.96 | 7.67
39.98 | 1125.0 | 151.6 | 6.0 | 9.2 | 24.0 | 25.57 | 7.422
29.99 | 843.9 | 122.2 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 25.19 | 6.905
19.99 | 562.6 | 93.73 | 6.0 | 7.6 | 24.0 | 24.8 | 6.002
14.99 | 421.9 | 79.29 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 24.61 | 5.322
99.96 | 2813.0 | 371.9 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 26.94 | 7.564
89.98 | 2532.0 | 321.3 | 6.0 | 13.2 | 23.0 | 26.53 | 7.88
79.96 | 2250.0 | 278.3 | 6.0 | 12.4 | 23.0 | 26.13 | 8.086
69.97 | 1969.0 | 240.3 | 6.0 | 11.6 | 23.0 | 25.73 | 8.195
59.99 | 1688.0 | 206.7 | 6.0 | 10.8 | 23.0 | 25.34 | 8.166
49.96 | 1406.0 | 173.8 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 24.95 | 8.091
39.98 | 1125.0 | 146.6 | 6.0 | 9.2 | 23.0 | 24.57 | 7.677
29.99 | 843.9 | 115.9 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 24.18 | 7.278
19.99 | 562.6 | 88.97 | 6.0 | 7.6 | 23.0 | 23.8 | 6.323
14.99 | 421.9 | 75.39 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 23.6 | 5.597
99.96 | 2813.0 | 358.4 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 26.0 | 7.85
89.98 | 2532.0 | 308.6 | 6.0 | 13.2 | 22.0 | 25.58 | 8.204
79.96 | 2250.0 | 266.2 | 6.0 | 12.4 | 22.0 | 25.17 | 8.455
69.97 | 1969.0 | 229.0 | 6.0 | 11.6 | 22.0 | 24.77 | 8.598
59.99 | 1688.0 | 196.4 | 6.0 | 10.8 | 22.0 | 24.37 | 8.594
49.96 | 1406.0 | 165.0 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 23.98 | 8.526
39.98 | 1125.0 | 138.8 | 6.0 | 9.2 | 22.0 | 23.59 | 8.108
29.99 | 843.9 | 110.0 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 23.2 | 7.67
19.99 | 562.6 | 84.55 | 6.0 | 7.6 | 22.0 | 22.81 | 6.654
14.99 | 421.9 | 71.8 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 22.61 | 5.877
99.96 | 2813.0 | 344.0 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 24.98 | 8.176
89.98 | 2532.0 | 295.4 | 6.0 | 13.2 | 21.0 | 24.57 | 8.57
79.96 | 2250.0 | 253.8 | 6.0 | 12.4 | 21.0 | 24.16 | 8.865
69.97 | 1969.0 | 217.5 | 6.0 | 11.6 | 21.0 | 23.76 | 9.054
59.99 | 1688.0 | 185.9 | 6.0 | 10.8 | 21.0 | 23.36 | 9.077
49.96 | 1406.0 | 156.1 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 22.97 | 9.009
39.98 | 1125.0 | 131.1 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 22.58 | 8.581
29.99 | 843.9 | 104.3 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 22.19 | 8.09
19.99 | 562.6 | 80.24 | 6.0 | 7.6 | 21.0 | 21.8 | 7.011
14.99 | 421.9 | 68.23 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 21.61 | 6.185
99.96 | 2813.0 | 330.4 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 23.96 | 8.514
89.98 | 2532.0 | 282.7 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 23.55 | 8.955
79.96 | 2250.0 | 242.0 | 6.0 | 12.4 | 20.0 | 23.14 | 9.299
69.97 | 1969.0 | 206.4 | 6.0 | 11.6 | 20.0 | 22.74 | 9.542
59.99 | 1688.0 | 175.9 | 6.0 | 10.8 | 20.0 | 22.35 | 9.598
49.96 | 1406.0 | 149.2 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 21.96 | 9.43
39.98 | 1125.0 | 123.9 | 6.0 | 9.2 | 20.0 | 21.57 | 9.083
29.99 | 843.9 | 98.7 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 21.18 | 8.55
19.99 | 562.6 | 76.01 | 6.0 | 7.6 | 20.0 | 20.79 | 7.402
14.99 | 421.9 | 64.76 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 20.6 | 6.516
99.96 | 2813.0 | 317.2 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 22.95 | 8.868
89.98 | 2532.0 | 270.5 | 6.0 | 13.2 | 19.0 | 22.53 | 9.359
79.96 | 2250.0 | 230.7 | 6.0 | 12.4 | 19.0 | 22.13 | 9.755
69.97 | 1969.0 | 195.7 | 6.0 | 11.6 | 19.0 | 21.73 | 10.06
59.99 | 1688.0 | 166.2 | 6.0 | 10.8 | 19.0 | 21.33 | 10.16
49.96 | 1406.0 | 140.4 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 20.94 | 10.01
39.98 | 1125.0 | 116.7 | 6.0 | 9.2 | 19.0 | 20.56 | 9.639
29.99 | 843.9 | 96.24 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 20.18 | 8.769
19.99 | 562.6 | 71.89 | 6.0 | 7.6 | 19.0 | 19.79 | 7.826
14.99 | 421.9 | 61.36 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 19.6 | 6.877
99.96 | 2813.0 | 537.9 | 7.0 | 15.0 | 34.0 | 38.0 | 5.229
89.98 | 2532.0 | 477.8 | 7.0 | 14.2 | 34.0 | 37.59 | 5.299
79.96 | 2250.0 | 420.5 | 7.0 | 13.4 | 34.0 | 37.19 | 5.352
69.97 | 1969.0 | 372.6 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 36.8 | 5.284
59.99 | 1688.0 | 323.8 | 7.0 | 11.8 | 34.0 | 36.4 | 5.212
49.96 | 1406.0 | 276.6 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 36.01 | 5.085
39.98 | 1125.0 | 231.4 | 7.0 | 10.2 | 34.0 | 35.61 | 4.862
29.99 | 843.9 | 187.3 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 35.22 | 4.506
19.99 | 562.6 | 143.3 | 7.0 | 8.6 | 34.0 | 34.83 | 3.926
14.99 | 421.9 | 120.7 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 34.64 | 3.495
99.96 | 2813.0 | 517.4 | 7.0 | 15.0 | 33.0 | 36.97 | 5.436
89.98 | 2532.0 | 460.6 | 7.0 | 14.2 | 33.0 | 36.57 | 5.496
79.96 | 2250.0 | 406.9 | 7.0 | 13.4 | 33.0 | 36.17 | 5.531
69.97 | 1969.0 | 359.8 | 7.0 | 12.6 | 33.0 | 35.78 | 5.473
59.99 | 1688.0 | 310.9 | 7.0 | 11.8 | 33.0 | 35.38 | 5.429
49.96 | 1406.0 | 264.1 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 34.99 | 5.326
39.98 | 1125.0 | 220.5 | 7.0 | 10.2 | 33.0 | 34.6 | 5.104
29.99 | 843.9 | 178.3 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 34.21 | 4.734
19.99 | 562.6 | 136.4 | 7.0 | 8.6 | 33.0 | 33.82 | 4.124
14.99 | 421.9 | 114.9 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 33.63 | 3.674
99.96 | 2813.0 | 497.9 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 35.95 | 5.65
89.98 | 2532.0 | 444.3 | 7.0 | 14.2 | 32.0 | 35.55 | 5.698
79.96 | 2250.0 | 392.3 | 7.0 | 13.4 | 32.0 | 35.15 | 5.737
69.97 | 1969.0 | 344.3 | 7.0 | 12.6 | 32.0 | 34.76 | 5.719
59.99 | 1688.0 | 296.7 | 7.0 | 11.8 | 32.0 | 34.37 | 5.689
49.96 | 1406.0 | 251.8 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 33.98 | 5.587
39.98 | 1125.0 | 210.1 | 7.0 | 10.2 | 32.0 | 33.59 | 5.357
29.99 | 843.9 | 169.9 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 33.2 | 4.966
19.99 | 562.6 | 130.1 | 7.0 | 8.6 | 32.0 | 32.82 | 4.325
14.99 | 421.9 | 110.1 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 32.62 | 3.833
99.96 | 2813.0 | 480.8 | 7.0 | 15.0 | 31.0 | 34.93 | 5.851
89.98 | 2532.0 | 427.4 | 7.0 | 14.2 | 31.0 | 34.53 | 5.924
79.96 | 2250.0 | 375.6 | 7.0 | 13.4 | 31.0 | 34.13 | 5.991
69.97 | 1969.0 | 328.3 | 7.0 | 12.6 | 31.0 | 33.74 | 5.999
59.99 | 1688.0 | 283.0 | 7.0 | 11.8 | 31.0 | 33.35 | 5.964
49.96 | 1406.0 | 240.4 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 32.96 | 5.852
39.98 | 1125.0 | 201.2 | 7.0 | 10.2 | 31.0 | 32.58 | 5.593
29.99 | 843.9 | 163.3 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 32.19 | 5.167
19.99 | 562.6 | 125.2 | 7.0 | 8.6 | 31.0 | 31.81 | 4.495
14.99 | 421.9 | 104.9 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 31.62 | 4.023
99.96 | 2813.0 | 465.8 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 6.039
89.98 | 2532.0 | 411.1 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 33.59 | 6.159
79.96 | 2250.0 | 359.7 | 7.0 | 13.4 | 30.0 | 33.18 | 6.256
69.97 | 1969.0 | 313.9 | 7.0 | 12.6 | 30.0 | 32.78 | 6.273
59.99 | 1688.0 | 272.9 | 7.0 | 11.8 | 30.0 | 32.39 | 6.184
49.96 | 1406.0 | 231.2 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 32.0 | 6.083
39.98 | 1125.0 | 193.7 | 7.0 | 10.2 | 30.0 | 31.6 | 5.809
29.99 | 843.9 | 157.1 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 31.21 | 5.372
19.99 | 562.6 | 120.4 | 7.0 | 8.6 | 30.0 | 30.82 | 4.674
14.99 | 421.9 | 101.0 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 30.63 | 4.176
99.96 | 2813.0 | 449.0 | 7.0 | 15.0 | 29.0 | 32.98 | 6.265
89.98 | 2532.0 | 393.1 | 7.0 | 14.2 | 29.0 | 32.57 | 6.44
79.96 | 2250.0 | 346.8 | 7.0 | 13.4 | 29.0 | 32.17 | 6.49
69.97 | 1969.0 | 300.4 | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 31.77 | 6.556
59.99 | 1688.0 | 261.8 | 7.0 | 11.8 | 29.0 | 31.38 | 6.446
49.96 | 1406.0 | 221.9 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 30.98 | 6.338
39.98 | 1125.0 | 185.4 | 7.0 | 10.2 | 29.0 | 30.59 | 6.07
29.99 | 843.9 | 149.9 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 30.2 | 5.631
19.99 | 562.6 | 114.8 | 7.0 | 8.6 | 29.0 | 29.82 | 4.901
14.99 | 421.9 | 96.54 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 29.62 | 4.371
99.96 | 2813.0 | 431.3 | 7.0 | 15.0 | 28.0 | 31.96 | 6.522
89.98 | 2532.0 | 376.0 | 7.0 | 14.2 | 28.0 | 31.55 | 6.734
79.96 | 2250.0 | 332.5 | 7.0 | 13.4 | 28.0 | 31.15 | 6.768
69.97 | 1969.0 | 288.2 | 7.0 | 12.6 | 28.0 | 30.75 | 6.832
59.99 | 1688.0 | 250.6 | 7.0 | 11.8 | 28.0 | 30.36 | 6.735
49.96 | 1406.0 | 215.1 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 29.97 | 6.54
39.98 | 1125.0 | 176.5 | 7.0 | 10.2 | 28.0 | 29.58 | 6.374
29.99 | 843.9 | 142.6 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 29.2 | 5.917
19.99 | 562.6 | 109.3 | 7.0 | 8.6 | 28.0 | 28.81 | 5.147
14.99 | 421.9 | 92.06 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 28.61 | 4.584
99.96 | 2813.0 | 413.8 | 7.0 | 15.0 | 27.0 | 30.94 | 6.798
89.98 | 2532.0 | 361.0 | 7.0 | 14.2 | 27.0 | 30.53 | 7.013
79.96 | 2250.0 | 318.8 | 7.0 | 13.4 | 27.0 | 30.13 | 7.06
69.97 | 1969.0 | 278.9 | 7.0 | 12.6 | 27.0 | 29.74 | 7.061
59.99 | 1688.0 | 238.4 | 7.0 | 11.8 | 27.0 | 29.35 | 7.078
49.96 | 1406.0 | 204.0 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 28.96 | 6.894
39.98 | 1125.0 | 167.9 | 7.0 | 10.2 | 27.0 | 28.57 | 6.7
29.99 | 843.9 | 135.6 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 28.19 | 6.222
19.99 | 562.6 | 104.0 | 7.0 | 8.6 | 27.0 | 27.8 | 5.41
14.99 | 421.9 | 87.71 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 27.61 | 4.811
99.96 | 2813.0 | 398.7 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 7.056
89.98 | 2532.0 | 348.0 | 7.0 | 14.2 | 26.0 | 29.59 | 7.275
79.96 | 2250.0 | 305.4 | 7.0 | 13.4 | 26.0 | 29.18 | 7.368
69.97 | 1969.0 | 265.8 | 7.0 | 12.6 | 26.0 | 28.78 | 7.409
59.99 | 1688.0 | 227.1 | 7.0 | 11.8 | 26.0 | 28.38 | 7.433
49.96 | 1406.0 | 193.9 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 27.99 | 7.252
39.98 | 1125.0 | 159.9 | 7.0 | 10.2 | 26.0 | 27.59 | 7.037
29.99 | 843.9 | 129.0 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 27.2 | 6.54
19.99 | 562.6 | 98.95 | 7.0 | 8.6 | 26.0 | 26.81 | 5.686
14.99 | 421.9 | 83.68 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 26.62 | 5.042
99.96 | 2813.0 | 383.5 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 28.98 | 7.336
89.98 | 2532.0 | 333.9 | 7.0 | 14.2 | 25.0 | 28.57 | 7.582
79.96 | 2250.0 | 291.3 | 7.0 | 13.4 | 25.0 | 28.16 | 7.725
69.97 | 1969.0 | 252.7 | 7.0 | 12.6 | 25.0 | 27.77 | 7.792
59.99 | 1688.0 | 215.9 | 7.0 | 11.8 | 25.0 | 27.37 | 7.819
49.96 | 1406.0 | 183.9 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 26.98 | 7.646
39.98 | 1125.0 | 151.9 | 7.0 | 10.2 | 25.0 | 26.58 | 7.408
29.99 | 843.9 | 122.8 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 26.2 | 6.874
19.99 | 562.6 | 94.0 | 7.0 | 8.6 | 25.0 | 25.81 | 5.985
14.99 | 421.9 | 79.51 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 25.61 | 5.307
99.96 | 2813.0 | 368.7 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 27.96 | 7.629
89.98 | 2532.0 | 319.9 | 7.0 | 14.2 | 24.0 | 27.55 | 7.915
79.96 | 2250.0 | 277.8 | 7.0 | 13.4 | 24.0 | 27.15 | 8.101
69.97 | 1969.0 | 240.3 | 7.0 | 12.6 | 24.0 | 26.75 | 8.195
59.99 | 1688.0 | 207.1 | 7.0 | 11.8 | 24.0 | 26.36 | 8.149
49.96 | 1406.0 | 174.3 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 25.96 | 8.068
39.98 | 1125.0 | 147.2 | 7.0 | 10.2 | 24.0 | 25.58 | 7.646
29.99 | 843.9 | 116.2 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 25.19 | 7.261
19.99 | 562.6 | 89.23 | 7.0 | 8.6 | 24.0 | 24.8 | 6.305
14.99 | 421.9 | 75.67 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 24.61 | 5.576
99.96 | 2813.0 | 354.0 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 26.94 | 7.946
89.98 | 2532.0 | 306.1 | 7.0 | 14.2 | 23.0 | 26.53 | 8.27
79.96 | 2250.0 | 264.7 | 7.0 | 13.4 | 23.0 | 26.13 | 8.5
69.97 | 1969.0 | 228.3 | 7.0 | 12.6 | 23.0 | 25.73 | 8.627
59.99 | 1688.0 | 196.2 | 7.0 | 11.8 | 23.0 | 25.34 | 8.601
49.96 | 1406.0 | 165.1 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 24.95 | 8.519
39.98 | 1125.0 | 139.1 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 24.57 | 8.092
29.99 | 843.9 | 110.2 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 24.18 | 7.66
19.99 | 562.6 | 84.74 | 7.0 | 8.6 | 23.0 | 23.79 | 6.639
14.99 | 421.9 | 71.92 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 23.6 | 5.867
99.96 | 2813.0 | 340.7 | 7.0 | 15.0 | 22.0 | 26.0 | 8.257
89.98 | 2532.0 | 293.6 | 7.0 | 14.2 | 22.0 | 25.58 | 8.622
79.96 | 2250.0 | 252.9 | 7.0 | 13.4 | 22.0 | 25.17 | 8.897
69.97 | 1969.0 | 217.2 | 7.0 | 12.6 | 22.0 | 24.77 | 9.065
59.99 | 1688.0 | 186.1 | 7.0 | 11.8 | 22.0 | 24.37 | 9.067
49.96 | 1406.0 | 156.5 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 23.98 | 8.986
39.98 | 1125.0 | 131.9 | 7.0 | 10.2 | 22.0 | 23.59 | 8.528
29.99 | 843.9 | 104.6 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 23.19 | 8.071
19.99 | 562.6 | 80.48 | 7.0 | 8.6 | 22.0 | 22.8 | 6.991
14.99 | 421.9 | 68.41 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 22.61 | 6.168
99.96 | 2813.0 | 326.9 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 24.98 | 8.605
89.98 | 2532.0 | 280.8 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 24.57 | 9.017
79.96 | 2250.0 | 241.0 | 7.0 | 13.4 | 21.0 | 24.16 | 9.339
69.97 | 1969.0 | 205.9 | 7.0 | 12.6 | 21.0 | 23.76 | 9.561
59.99 | 1688.0 | 176.0 | 7.0 | 11.8 | 21.0 | 23.36 | 9.59
49.96 | 1406.0 | 149.6 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 22.97 | 9.405
39.98 | 1125.0 | 124.3 | 7.0 | 10.2 | 21.0 | 22.58 | 9.051
29.99 | 843.9 | 98.92 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 22.19 | 8.531
19.99 | 562.6 | 76.23 | 7.0 | 8.6 | 21.0 | 21.8 | 7.381
14.99 | 421.9 | 64.93 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 21.6 | 6.499
99.96 | 2813.0 | 313.6 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 23.96 | 8.97
89.98 | 2532.0 | 268.5 | 7.0 | 14.2 | 20.0 | 23.55 | 9.431
79.96 | 2250.0 | 229.5 | 7.0 | 13.4 | 20.0 | 23.14 | 9.805
69.97 | 1969.0 | 195.2 | 7.0 | 12.6 | 20.0 | 22.74 | 10.09
59.99 | 1688.0 | 166.2 | 7.0 | 11.8 | 20.0 | 22.35 | 10.15
49.96 | 1406.0 | 140.8 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 21.96 | 9.99
39.98 | 1125.0 | 117.1 | 7.0 | 10.2 | 20.0 | 21.57 | 9.609
29.99 | 843.9 | 93.36 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 21.18 | 9.039
19.99 | 562.6 | 72.09 | 7.0 | 8.6 | 20.0 | 20.79 | 7.804
14.99 | 421.9 | 61.53 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 20.6 | 6.857
99.96 | 2813.0 | 300.8 | 7.0 | 15.0 | 19.0 | 22.95 | 9.351
89.98 | 2532.0 | 256.8 | 7.0 | 14.2 | 19.0 | 22.53 | 9.858
79.96 | 2250.0 | 218.6 | 7.0 | 13.4 | 19.0 | 22.13 | 10.29
69.97 | 1969.0 | 184.9 | 7.0 | 12.6 | 19.0 | 21.73 | 10.65
59.99 | 1688.0 | 156.7 | 7.0 | 11.8 | 19.0 | 21.33 | 10.77
49.96 | 1406.0 | 132.4 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 20.94 | 10.63
39.98 | 1125.0 | 110.3 | 7.0 | 10.2 | 19.0 | 20.56 | 10.21
29.99 | 843.9 | 90.74 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 20.17 | 9.3
19.99 | 562.6 | 68.08 | 7.0 | 8.6 | 19.0 | 19.79 | 8.264
14.99 | 421.9 | 58.33 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 19.6 | 7.234
99.96 | 2813.0 | 515.8 | 8.0 | 16.0 | 34.0 | 38.0 | 5.454
89.98 | 2532.0 | 462.1 | 8.0 | 15.2 | 34.0 | 37.6 | 5.479
79.96 | 2250.0 | 408.2 | 8.0 | 14.4 | 34.0 | 37.2 | 5.513
69.97 | 1969.0 | 360.9 | 8.0 | 13.6 | 34.0 | 36.8 | 5.456
59.99 | 1688.0 | 311.3 | 8.0 | 12.8 | 34.0 | 36.4 | 5.423
49.96 | 1406.0 | 264.5 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 36.01 | 5.318
39.98 | 1125.0 | 220.8 | 8.0 | 11.2 | 34.0 | 35.61 | 5.095
29.99 | 843.9 | 178.7 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 35.22 | 4.723
19.99 | 562.6 | 136.8 | 8.0 | 9.6 | 34.0 | 34.83 | 4.114
14.99 | 421.9 | 115.0 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 34.63 | 3.669
99.96 | 2813.0 | 497.6 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 36.98 | 5.653
89.98 | 2532.0 | 444.7 | 8.0 | 15.2 | 33.0 | 36.58 | 5.692
79.96 | 2250.0 | 392.8 | 8.0 | 14.4 | 33.0 | 36.18 | 5.729
69.97 | 1969.0 | 344.8 | 8.0 | 13.6 | 33.0 | 35.78 | 5.711
59.99 | 1688.0 | 296.9 | 8.0 | 12.8 | 33.0 | 35.38 | 5.684
49.96 | 1406.0 | 252.2 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 34.99 | 5.578
39.98 | 1125.0 | 210.5 | 8.0 | 11.2 | 33.0 | 34.6 | 5.345
29.99 | 843.9 | 170.5 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 34.21 | 4.949
19.99 | 562.6 | 130.5 | 8.0 | 9.6 | 33.0 | 33.82 | 4.31
14.99 | 421.9 | 109.7 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 33.63 | 3.848
99.96 | 2813.0 | 481.0 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 35.96 | 5.848
89.98 | 2532.0 | 427.1 | 8.0 | 15.2 | 32.0 | 35.55 | 5.928
79.96 | 2250.0 | 375.6 | 8.0 | 14.4 | 32.0 | 35.15 | 5.992
69.97 | 1969.0 | 328.6 | 8.0 | 13.6 | 32.0 | 34.76 | 5.992
59.99 | 1688.0 | 283.3 | 8.0 | 12.8 | 32.0 | 34.37 | 5.958
49.96 | 1406.0 | 241.0 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 33.98 | 5.837
39.98 | 1125.0 | 201.9 | 8.0 | 11.2 | 32.0 | 33.59 | 5.572
29.99 | 843.9 | 164.0 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 33.2 | 5.144
19.99 | 562.6 | 125.6 | 8.0 | 9.6 | 32.0 | 32.82 | 4.478
14.99 | 421.9 | 105.3 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 32.62 | 4.007
99.96 | 2813.0 | 464.3 | 8.0 | 16.0 | 31.0 | 34.94 | 6.058
89.98 | 2532.0 | 409.0 | 8.0 | 15.2 | 31.0 | 34.53 | 6.191
79.96 | 2250.0 | 358.4 | 8.0 | 14.4 | 31.0 | 34.13 | 6.279
69.97 | 1969.0 | 313.5 | 8.0 | 13.6 | 31.0 | 33.74 | 6.281
59.99 | 1688.0 | 273.3 | 8.0 | 12.8 | 31.0 | 33.35 | 6.175
49.96 | 1406.0 | 231.6 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 32.97 | 6.073
39.98 | 1125.0 | 194.1 | 8.0 | 11.2 | 31.0 | 32.58 | 5.797
29.99 | 843.9 | 157.5 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 32.2 | 5.359
19.99 | 562.6 | 120.8 | 8.0 | 9.6 | 31.0 | 31.81 | 4.659
14.99 | 421.9 | 101.3 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 31.62 | 4.165
99.96 | 2813.0 | 447.6 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 34.0 | 6.285
89.98 | 2532.0 | 392.0 | 8.0 | 15.2 | 30.0 | 33.59 | 6.458
79.96 | 2250.0 | 348.1 | 8.0 | 14.4 | 30.0 | 33.19 | 6.464
69.97 | 1969.0 | 301.0 | 8.0 | 13.6 | 30.0 | 32.78 | 6.542
59.99 | 1688.0 | 262.8 | 8.0 | 12.8 | 30.0 | 32.39 | 6.422
49.96 | 1406.0 | 222.5 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 32.0 | 6.321
39.98 | 1125.0 | 185.8 | 8.0 | 11.2 | 30.0 | 31.6 | 6.056
29.99 | 843.9 | 150.3 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 31.21 | 5.616
19.99 | 562.6 | 115.3 | 8.0 | 9.6 | 30.0 | 30.82 | 4.88
14.99 | 421.9 | 96.78 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 30.62 | 4.36
99.96 | 2813.0 | 428.9 | 8.0 | 16.0 | 29.0 | 32.98 | 6.558
89.98 | 2532.0 | 375.4 | 8.0 | 15.2 | 29.0 | 32.57 | 6.744
79.96 | 2250.0 | 333.6 | 8.0 | 14.4 | 29.0 | 32.17 | 6.746
69.97 | 1969.0 | 288.7 | 8.0 | 13.6 | 29.0 | 31.77 | 6.82
59.99 | 1688.0 | 251.3 | 8.0 | 12.8 | 29.0 | 31.38 | 6.717
49.96 | 1406.0 | 212.1 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 30.98 | 6.63
39.98 | 1125.0 | 176.9 | 8.0 | 11.2 | 29.0 | 30.59 | 6.361
29.99 | 843.9 | 143.0 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 30.2 | 5.901
19.99 | 562.6 | 109.6 | 8.0 | 9.6 | 29.0 | 29.81 | 5.132
14.99 | 421.9 | 92.3 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 29.62 | 4.572
99.96 | 2813.0 | 411.3 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 31.95 | 6.84
89.98 | 2532.0 | 360.9 | 8.0 | 15.2 | 28.0 | 31.55 | 7.016
79.96 | 2250.0 | 319.2 | 8.0 | 14.4 | 28.0 | 31.15 | 7.049
69.97 | 1969.0 | 279.1 | 8.0 | 13.6 | 28.0 | 30.75 | 7.056
59.99 | 1688.0 | 238.8 | 8.0 | 12.8 | 28.0 | 30.36 | 7.066
49.96 | 1406.0 | 204.7 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 29.97 | 6.872
39.98 | 1125.0 | 168.3 | 8.0 | 11.2 | 28.0 | 29.58 | 6.686
29.99 | 843.9 | 136.0 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 29.19 | 6.206
19.99 | 562.6 | 104.3 | 8.0 | 9.6 | 28.0 | 28.81 | 5.394
14.99 | 421.9 | 88.04 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 28.61 | 4.793
99.96 | 2813.0 | 395.0 | 8.0 | 16.0 | 27.0 | 30.93 | 7.122
89.98 | 2532.0 | 346.6 | 8.0 | 15.2 | 27.0 | 30.53 | 7.305
79.96 | 2250.0 | 304.5 | 8.0 | 14.4 | 27.0 | 30.13 | 7.391
69.97 | 1969.0 | 265.1 | 8.0 | 13.6 | 27.0 | 29.74 | 7.426
59.99 | 1688.0 | 226.9 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 29.35 | 7.44
49.96 | 1406.0 | 194.1 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 28.96 | 7.244
39.98 | 1125.0 | 160.0 | 8.0 | 11.2 | 27.0 | 28.57 | 7.033
29.99 | 843.9 | 129.2 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 28.19 | 6.531
19.99 | 562.6 | 99.16 | 8.0 | 9.6 | 27.0 | 27.8 | 5.674
14.99 | 421.9 | 83.72 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 27.61 | 5.04
99.96 | 2813.0 | 380.9 | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 30.0 | 7.385
89.98 | 2532.0 | 333.1 | 8.0 | 15.2 | 26.0 | 29.59 | 7.6
79.96 | 2250.0 | 291.1 | 8.0 | 14.4 | 26.0 | 29.18 | 7.731
69.97 | 1969.0 | 252.8 | 8.0 | 13.6 | 26.0 | 28.78 | 7.789
59.99 | 1688.0 | 216.2 | 8.0 | 12.8 | 26.0 | 28.38 | 7.808
49.96 | 1406.0 | 184.5 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 27.99 | 7.623
39.98 | 1125.0 | 152.2 | 8.0 | 11.2 | 26.0 | 27.59 | 7.393
29.99 | 843.9 | 122.8 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 27.2 | 6.87
19.99 | 562.6 | 94.27 | 8.0 | 9.6 | 26.0 | 26.81 | 5.968
14.99 | 421.9 | 79.71 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 26.62 | 5.294
99.96 | 2813.0 | 366.0 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 28.98 | 7.685
89.98 | 2532.0 | 318.7 | 8.0 | 15.2 | 25.0 | 28.57 | 7.944
79.96 | 2250.0 | 277.4 | 8.0 | 14.4 | 25.0 | 28.16 | 8.113
69.97 | 1969.0 | 240.3 | 8.0 | 13.6 | 25.0 | 27.76 | 8.194
59.99 | 1688.0 | 207.6 | 8.0 | 12.8 | 25.0 | 27.37 | 8.128
49.96 | 1406.0 | 174.8 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 26.98 | 8.044
39.98 | 1125.0 | 144.4 | 8.0 | 11.2 | 25.0 | 26.58 | 7.79
29.99 | 843.9 | 116.5 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 26.19 | 7.243
19.99 | 562.6 | 89.49 | 8.0 | 9.6 | 25.0 | 25.81 | 6.287
14.99 | 421.9 | 75.79 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 25.61 | 5.567
99.96 | 2813.0 | 351.2 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 27.96 | 8.009
89.98 | 2532.0 | 304.8 | 8.0 | 15.2 | 24.0 | 27.55 | 8.307
79.96 | 2250.0 | 264.2 | 8.0 | 14.4 | 24.0 | 27.15 | 8.517
69.97 | 1969.0 | 228.2 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 26.75 | 8.629
59.99 | 1688.0 | 196.7 | 8.0 | 12.8 | 24.0 | 26.36 | 8.582
49.96 | 1406.0 | 165.5 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 25.96 | 8.496
39.98 | 1125.0 | 139.6 | 8.0 | 11.2 | 24.0 | 25.58 | 8.06
29.99 | 843.9 | 110.5 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 25.19 | 7.64
19.99 | 562.6 | 85.0 | 8.0 | 9.6 | 24.0 | 24.8 | 6.619
14.99 | 421.9 | 72.13 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 24.61 | 5.85
99.96 | 2813.0 | 336.8 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 26.94 | 8.353
89.98 | 2532.0 | 291.3 | 8.0 | 15.2 | 23.0 | 26.53 | 8.692
79.96 | 2250.0 | 251.5 | 8.0 | 14.4 | 23.0 | 26.13 | 8.948
69.97 | 1969.0 | 216.5 | 8.0 | 13.6 | 23.0 | 25.73 | 9.097
59.99 | 1688.0 | 186.0 | 8.0 | 12.8 | 23.0 | 25.34 | 9.076
49.96 | 1406.0 | 156.6 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 24.95 | 8.982
39.98 | 1125.0 | 131.9 | 8.0 | 11.2 | 23.0 | 24.57 | 8.529
29.99 | 843.9 | 104.7 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 24.18 | 8.061
19.99 | 562.6 | 80.65 | 8.0 | 9.6 | 23.0 | 23.79 | 6.975
14.99 | 421.9 | 68.57 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 23.6 | 6.154
99.96 | 2813.0 | 323.8 | 8.0 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 8.687
89.98 | 2532.0 | 279.1 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 25.58 | 9.071
79.96 | 2250.0 | 240.1 | 8.0 | 14.4 | 22.0 | 25.17 | 9.374
69.97 | 1969.0 | 205.7 | 8.0 | 13.6 | 22.0 | 24.77 | 9.574
59.99 | 1688.0 | 176.2 | 8.0 | 12.8 | 22.0 | 24.37 | 9.579
49.96 | 1406.0 | 148.4 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 23.98 | 9.477
39.98 | 1125.0 | 124.8 | 8.0 | 11.2 | 22.0 | 23.59 | 9.018
29.99 | 843.9 | 99.14 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 23.19 | 8.512
19.99 | 562.6 | 76.45 | 8.0 | 9.6 | 22.0 | 22.8 | 7.359
14.99 | 421.9 | 65.11 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 22.61 | 6.48
99.96 | 2813.0 | 310.4 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 24.98 | 9.063
89.98 | 2532.0 | 266.7 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 24.57 | 9.494
79.96 | 2250.0 | 228.5 | 8.0 | 14.4 | 21.0 | 24.16 | 9.85
69.97 | 1969.0 | 194.8 | 8.0 | 13.6 | 21.0 | 23.76 | 10.11
59.99 | 1688.0 | 166.3 | 8.0 | 12.8 | 21.0 | 23.36 | 10.15
49.96 | 1406.0 | 141.1 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 22.97 | 9.971
39.98 | 1125.0 | 117.5 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 22.58 | 9.576
29.99 | 843.9 | 93.56 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 22.19 | 9.019
19.99 | 562.6 | 72.3 | 8.0 | 9.6 | 21.0 | 21.8 | 7.781
14.99 | 421.9 | 61.71 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 21.6 | 6.838
99.96 | 2813.0 | 297.5 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 23.97 | 9.455
89.98 | 2532.0 | 254.9 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 23.55 | 9.933
79.96 | 2250.0 | 217.4 | 8.0 | 14.4 | 20.0 | 23.14 | 10.35
69.97 | 1969.0 | 184.4 | 8.0 | 13.6 | 20.0 | 22.74 | 10.68
59.99 | 1688.0 | 156.8 | 8.0 | 12.8 | 20.0 | 22.35 | 10.77
49.96 | 1406.0 | 132.6 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 21.96 | 10.61
39.98 | 1125.0 | 110.4 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 21.57 | 10.2
29.99 | 843.9 | 91.19 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 21.18 | 9.254
19.99 | 562.6 | 68.28 | 8.0 | 9.6 | 20.0 | 20.79 | 8.24
14.99 | 421.9 | 58.5 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 20.6 | 7.212
99.96 | 2813.0 | 285.3 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 22.95 | 9.858
89.98 | 2532.0 | 243.8 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 22.54 | 10.39
79.96 | 2250.0 | 206.7 | 8.0 | 14.4 | 19.0 | 22.13 | 10.89
69.97 | 1969.0 | 174.2 | 8.0 | 13.6 | 19.0 | 21.73 | 11.3
59.99 | 1688.0 | 146.8 | 8.0 | 12.8 | 19.0 | 21.33 | 11.49
49.96 | 1406.0 | 124.4 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 20.95 | 11.3
39.98 | 1125.0 | 103.4 | 8.0 | 11.2 | 19.0 | 20.56 | 10.88
29.99 | 843.9 | 85.36 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 20.17 | 9.886
19.99 | 562.6 | 64.28 | 8.0 | 9.6 | 19.0 | 19.79 | 8.752
14.99 | 421.9 | 55.17 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 19.6 | 7.648
99.96 | 2813.0 | 498.2 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 38.0 | 5.647
89.98 | 2532.0 | 445.7 | 9.0 | 16.2 | 34.0 | 37.6 | 5.68
79.96 | 2250.0 | 393.2 | 9.0 | 15.4 | 34.0 | 37.19 | 5.724
69.97 | 1969.0 | 345.3 | 9.0 | 14.6 | 34.0 | 36.8 | 5.703
59.99 | 1688.0 | 297.2 | 9.0 | 13.8 | 34.0 | 36.4 | 5.679
49.96 | 1406.0 | 252.5 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 36.0 | 5.57
39.98 | 1125.0 | 211.0 | 9.0 | 12.2 | 34.0 | 35.61 | 5.332
29.99 | 843.9 | 171.2 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 35.22 | 4.931
19.99 | 562.6 | 131.0 | 9.0 | 10.6 | 34.0 | 34.83 | 4.294
14.99 | 421.9 | 110.0 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 34.63 | 3.838
99.96 | 2813.0 | 481.3 | 9.0 | 17.0 | 33.0 | 36.98 | 5.844
89.98 | 2532.0 | 427.3 | 9.0 | 16.2 | 33.0 | 36.57 | 5.924
79.96 | 2250.0 | 375.5 | 9.0 | 15.4 | 33.0 | 36.17 | 5.993
69.97 | 1969.0 | 329.0 | 9.0 | 14.6 | 33.0 | 35.78 | 5.984
59.99 | 1688.0 | 283.6 | 9.0 | 13.8 | 33.0 | 35.38 | 5.951
49.96 | 1406.0 | 241.6 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 34.99 | 5.821
39.98 | 1125.0 | 202.8 | 9.0 | 12.2 | 33.0 | 34.6 | 5.548
29.99 | 843.9 | 164.7 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 34.21 | 5.122
19.99 | 562.6 | 126.1 | 9.0 | 10.6 | 33.0 | 33.82 | 4.46
14.99 | 421.9 | 105.7 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 33.63 | 3.994
99.96 | 2813.0 | 463.4 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 35.96 | 6.071
89.98 | 2532.0 | 408.7 | 9.0 | 16.2 | 32.0 | 35.55 | 6.194
79.96 | 2250.0 | 358.5 | 9.0 | 15.4 | 32.0 | 35.15 | 6.278
69.97 | 1969.0 | 314.0 | 9.0 | 14.6 | 32.0 | 34.76 | 6.271
59.99 | 1688.0 | 274.4 | 9.0 | 13.8 | 32.0 | 34.37 | 6.15
49.96 | 1406.0 | 232.3 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 33.98 | 6.054
39.98 | 1125.0 | 194.8 | 9.0 | 12.2 | 32.0 | 33.59 | 5.777
29.99 | 843.9 | 158.0 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 33.2 | 5.342
19.99 | 562.6 | 121.0 | 9.0 | 10.6 | 32.0 | 32.82 | 4.649
14.99 | 421.9 | 101.6 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 32.62 | 4.154
99.96 | 2813.0 | 444.2 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | 34.93 | 6.332
89.98 | 2532.0 | 390.5 | 9.0 | 16.2 | 31.0 | 34.53 | 6.484
79.96 | 2250.0 | 343.0 | 9.0 | 15.4 | 31.0 | 34.13 | 6.561
69.97 | 1969.0 | 301.1 | 9.0 | 14.6 | 31.0 | 33.74 | 6.54
59.99 | 1688.0 | 263.3 | 9.0 | 13.8 | 31.0 | 33.35 | 6.41
49.96 | 1406.0 | 222.6 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 32.97 | 6.318
39.98 | 1125.0 | 186.0 | 9.0 | 12.2 | 31.0 | 32.58 | 6.051
29.99 | 843.9 | 150.5 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 32.19 | 5.607
19.99 | 562.6 | 115.5 | 9.0 | 10.6 | 31.0 | 31.81 | 4.87
14.99 | 421.9 | 97.12 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 31.61 | 4.345
99.96 | 2813.0 | 426.7 | 9.0 | 17.0 | 30.0 | 34.0 | 6.593
89.98 | 2532.0 | 375.7 | 9.0 | 16.2 | 30.0 | 33.59 | 6.739
79.96 | 2250.0 | 334.7 | 9.0 | 15.4 | 30.0 | 33.19 | 6.724
69.97 | 1969.0 | 289.3 | 9.0 | 14.6 | 30.0 | 32.79 | 6.806
59.99 | 1688.0 | 251.9 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 32.39 | 6.699
49.96 | 1406.0 | 212.6 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 32.0 | 6.617
39.98 | 1125.0 | 177.3 | 9.0 | 12.2 | 30.0 | 31.6 | 6.346
29.99 | 843.9 | 143.4 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 31.21 | 5.884
19.99 | 562.6 | 110.0 | 9.0 | 10.6 | 30.0 | 30.82 | 5.117
14.99 | 421.9 | 92.52 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 30.62 | 4.561
99.96 | 2813.0 | 409.0 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 32.98 | 6.877
89.98 | 2532.0 | 361.1 | 9.0 | 16.2 | 29.0 | 32.57 | 7.011
79.96 | 2250.0 | 319.7 | 9.0 | 15.4 | 29.0 | 32.17 | 7.039
69.97 | 1969.0 | 279.4 | 9.0 | 14.6 | 29.0 | 31.77 | 7.049
59.99 | 1688.0 | 239.4 | 9.0 | 13.8 | 29.0 | 31.38 | 7.051
49.96 | 1406.0 | 205.5 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 30.99 | 6.846
39.98 | 1125.0 | 168.7 | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 30.59 | 6.671
29.99 | 843.9 | 136.4 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 30.2 | 6.188
19.99 | 562.6 | 104.6 | 9.0 | 10.6 | 29.0 | 29.81 | 5.378
14.99 | 421.9 | 88.16 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 29.62 | 4.786
99.96 | 2813.0 | 393.1 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 31.96 | 7.156
89.98 | 2532.0 | 346.4 | 9.0 | 16.2 | 28.0 | 31.55 | 7.308
79.96 | 2250.0 | 304.6 | 9.0 | 15.4 | 28.0 | 31.15 | 7.388
69.97 | 1969.0 | 265.3 | 9.0 | 14.6 | 28.0 | 30.76 | 7.421
59.99 | 1688.0 | 227.4 | 9.0 | 13.8 | 28.0 | 30.36 | 7.423
49.96 | 1406.0 | 194.9 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 29.97 | 7.218
39.98 | 1125.0 | 160.3 | 9.0 | 12.2 | 28.0 | 29.58 | 7.018
29.99 | 843.9 | 129.6 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 29.19 | 6.513
19.99 | 562.6 | 99.45 | 9.0 | 10.6 | 28.0 | 28.81 | 5.657
14.99 | 421.9 | 83.95 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 28.61 | 5.026
99.96 | 2813.0 | 377.8 | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 30.94 | 7.445
89.98 | 2532.0 | 331.5 | 9.0 | 16.2 | 27.0 | 30.54 | 7.637
79.96 | 2250.0 | 290.1 | 9.0 | 15.4 | 27.0 | 30.14 | 7.757
69.97 | 1969.0 | 252.3 | 9.0 | 14.6 | 27.0 | 29.74 | 7.805
59.99 | 1688.0 | 216.0 | 9.0 | 13.8 | 27.0 | 29.35 | 7.812
49.96 | 1406.0 | 184.7 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 28.96 | 7.615
39.98 | 1125.0 | 152.3 | 9.0 | 12.2 | 27.0 | 28.57 | 7.389
29.99 | 843.9 | 123.0 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 28.19 | 6.861
19.99 | 562.6 | 94.47 | 9.0 | 10.6 | 27.0 | 27.8 | 5.955
14.99 | 421.9 | 79.88 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 27.61 | 5.283
99.96 | 2813.0 | 363.8 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 30.0 | 7.732
89.98 | 2532.0 | 317.8 | 9.0 | 16.2 | 26.0 | 29.59 | 7.967
79.96 | 2250.0 | 277.1 | 9.0 | 15.4 | 26.0 | 29.18 | 8.121
69.97 | 1969.0 | 240.4 | 9.0 | 14.6 | 26.0 | 28.78 | 8.189
59.99 | 1688.0 | 205.6 | 9.0 | 13.8 | 26.0 | 28.38 | 8.21
49.96 | 1406.0 | 175.4 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 27.99 | 8.02
39.98 | 1125.0 | 144.7 | 9.0 | 12.2 | 26.0 | 27.59 | 7.775
29.99 | 843.9 | 116.8 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 27.2 | 7.225
19.99 | 562.6 | 89.76 | 9.0 | 10.6 | 26.0 | 26.81 | 6.268
14.99 | 421.9 | 76.09 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 26.61 | 5.546
99.96 | 2813.0 | 348.8 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 28.98 | 8.064
89.98 | 2532.0 | 303.6 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 28.57 | 8.339
79.96 | 2250.0 | 263.8 | 9.0 | 15.4 | 25.0 | 28.16 | 8.531
69.97 | 1969.0 | 228.3 | 9.0 | 14.6 | 25.0 | 27.76 | 8.627
59.99 | 1688.0 | 197.1 | 9.0 | 13.8 | 25.0 | 27.37 | 8.561
49.96 | 1406.0 | 166.0 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 26.97 | 8.474
39.98 | 1125.0 | 140.2 | 9.0 | 12.2 | 25.0 | 26.59 | 8.027
29.99 | 843.9 | 110.7 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 26.19 | 7.62
19.99 | 562.6 | 85.27 | 9.0 | 10.6 | 25.0 | 25.8 | 6.598
14.99 | 421.9 | 72.34 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 25.61 | 5.833
99.96 | 2813.0 | 334.3 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 27.96 | 8.416
89.98 | 2532.0 | 290.0 | 9.0 | 16.2 | 24.0 | 27.55 | 8.731
79.96 | 2250.0 | 250.9 | 9.0 | 15.4 | 24.0 | 27.15 | 8.969
69.97 | 1969.0 | 216.4 | 9.0 | 14.6 | 24.0 | 26.75 | 9.1
59.99 | 1688.0 | 186.3 | 9.0 | 13.8 | 24.0 | 26.36 | 9.057
49.96 | 1406.0 | 157.0 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 25.96 | 8.959
39.98 | 1125.0 | 132.5 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 25.58 | 8.493
29.99 | 843.9 | 105.1 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 25.19 | 8.031
19.99 | 562.6 | 80.9 | 9.0 | 10.6 | 24.0 | 24.8 | 6.955
14.99 | 421.9 | 68.76 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 24.61 | 6.136
99.96 | 2813.0 | 320.2 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 26.94 | 8.785
89.98 | 2532.0 | 276.8 | 9.0 | 16.2 | 23.0 | 26.54 | 9.145
79.96 | 2250.0 | 238.6 | 9.0 | 15.4 | 23.0 | 26.13 | 9.433
69.97 | 1969.0 | 204.9 | 9.0 | 14.6 | 23.0 | 25.73 | 9.61
59.99 | 1688.0 | 175.3 | 9.0 | 13.8 | 23.0 | 25.34 | 9.628
49.96 | 1406.0 | 148.5 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 24.95 | 9.474
39.98 | 1125.0 | 125.0 | 9.0 | 12.2 | 23.0 | 24.57 | 8.999
29.99 | 843.9 | 99.25 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 24.18 | 8.503
19.99 | 562.6 | 76.6 | 9.0 | 10.6 | 23.0 | 23.79 | 7.344
14.99 | 421.9 | 65.26 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 23.6 | 6.466
99.96 | 2813.0 | 307.6 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 9.144
89.98 | 2532.0 | 265.1 | 9.0 | 16.2 | 22.0 | 25.59 | 9.551
79.96 | 2250.0 | 227.5 | 9.0 | 15.4 | 22.0 | 25.18 | 9.891
69.97 | 1969.0 | 194.5 | 9.0 | 14.6 | 22.0 | 24.77 | 10.12
59.99 | 1688.0 | 165.8 | 9.0 | 13.8 | 22.0 | 24.37 | 10.18
49.96 | 1406.0 | 141.4 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 23.98 | 9.949
39.98 | 1125.0 | 117.9 | 9.0 | 12.2 | 22.0 | 23.59 | 9.541
29.99 | 843.9 | 93.78 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 23.19 | 8.999
19.99 | 562.6 | 72.51 | 9.0 | 10.6 | 22.0 | 22.8 | 7.759
14.99 | 421.9 | 61.88 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 22.61 | 6.819
99.96 | 2813.0 | 294.7 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 24.98 | 9.547
89.98 | 2532.0 | 253.1 | 9.0 | 16.2 | 21.0 | 24.57 | 10.0
79.96 | 2250.0 | 216.3 | 9.0 | 15.4 | 21.0 | 24.16 | 10.41
69.97 | 1969.0 | 184.0 | 9.0 | 14.6 | 21.0 | 23.76 | 10.7
59.99 | 1688.0 | 156.2 | 9.0 | 13.8 | 21.0 | 23.36 | 10.8
49.96 | 1406.0 | 132.9 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 22.97 | 10.59
39.98 | 1125.0 | 110.7 | 9.0 | 12.2 | 21.0 | 22.58 | 10.16
29.99 | 843.9 | 91.66 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 22.19 | 9.207
19.99 | 562.6 | 68.48 | 9.0 | 10.6 | 21.0 | 21.8 | 8.216
14.99 | 421.9 | 58.68 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 21.6 | 7.191
99.96 | 2813.0 | 282.4 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 23.97 | 9.959
89.98 | 2532.0 | 241.8 | 9.0 | 16.2 | 20.0 | 23.55 | 10.47
79.96 | 2250.0 | 205.4 | 9.0 | 15.4 | 20.0 | 23.15 | 10.96
69.97 | 1969.0 | 173.7 | 9.0 | 14.6 | 20.0 | 22.74 | 11.33
59.99 | 1688.0 | 146.9 | 9.0 | 13.8 | 20.0 | 22.35 | 11.49
49.96 | 1406.0 | 124.7 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 21.96 | 11.28
39.98 | 1125.0 | 103.8 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 21.57 | 10.84
29.99 | 843.9 | 85.77 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 21.18 | 9.839
19.99 | 562.6 | 64.46 | 9.0 | 10.6 | 20.0 | 20.79 | 8.728
14.99 | 421.9 | 55.33 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 20.6 | 7.626
99.96 | 2813.0 | 271.0 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 22.95 | 10.38
89.98 | 2532.0 | 231.0 | 9.0 | 16.2 | 19.0 | 22.54 | 10.96
79.96 | 2250.0 | 194.6 | 9.0 | 15.4 | 19.0 | 22.13 | 11.56
69.97 | 1969.0 | 163.6 | 9.0 | 14.6 | 19.0 | 21.73 | 12.03
59.99 | 1688.0 | 138.0 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 21.34 | 12.23
49.96 | 1406.0 | 116.9 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 20.95 | 12.04
39.98 | 1125.0 | 97.27 | 9.0 | 12.2 | 19.0 | 20.56 | 11.57
29.99 | 843.9 | 80.47 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 20.17 | 10.49
19.99 | 562.6 | 61.09 | 9.0 | 10.6 | 19.0 | 19.79 | 9.209
14.99 | 421.9 | 52.68 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 19.6 | 8.009
99.96 | 2813.0 | 481.1 | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 38.0 | 5.847
89.98 | 2532.0 | 426.3 | 10.0 | 17.2 | 34.0 | 37.59 | 5.938
79.96 | 2250.0 | 375.7 | 10.0 | 16.4 | 34.0 | 37.19 | 5.99
69.97 | 1969.0 | 329.6 | 10.0 | 15.6 | 34.0 | 36.79 | 5.975
59.99 | 1688.0 | 284.0 | 10.0 | 14.8 | 34.0 | 36.4 | 5.943
49.96 | 1406.0 | 242.4 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 36.0 | 5.802
39.98 | 1125.0 | 203.5 | 10.0 | 13.2 | 34.0 | 35.61 | 5.529
29.99 | 843.9 | 165.4 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 35.22 | 5.101
19.99 | 562.6 | 126.6 | 10.0 | 11.6 | 34.0 | 34.83 | 4.442
14.99 | 421.9 | 106.0 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 34.63 | 3.98
99.96 | 2813.0 | 462.0 | 10.0 | 18.0 | 33.0 | 36.98 | 6.088
89.98 | 2532.0 | 409.0 | 10.0 | 17.2 | 33.0 | 36.57 | 6.19
79.96 | 2250.0 | 358.6 | 10.0 | 16.4 | 33.0 | 36.17 | 6.275
69.97 | 1969.0 | 314.7 | 10.0 | 15.6 | 33.0 | 35.77 | 6.257
59.99 | 1688.0 | 272.6 | 10.0 | 14.8 | 33.0 | 35.38 | 6.192
49.96 | 1406.0 | 233.0 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 34.99 | 6.036
39.98 | 1125.0 | 195.4 | 10.0 | 13.2 | 33.0 | 34.6 | 5.758
29.99 | 843.9 | 158.5 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 34.21 | 5.325
19.99 | 562.6 | 121.4 | 10.0 | 11.6 | 33.0 | 33.82 | 4.635
14.99 | 421.9 | 101.9 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 33.62 | 4.139
99.96 | 2813.0 | 442.3 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 35.95 | 6.36
89.98 | 2532.0 | 390.9 | 10.0 | 17.2 | 32.0 | 35.55 | 6.477
79.96 | 2250.0 | 343.4 | 10.0 | 16.4 | 32.0 | 35.15 | 6.553
69.97 | 1969.0 | 302.0 | 10.0 | 15.6 | 32.0 | 34.76 | 6.521
59.99 | 1688.0 | 264.3 | 10.0 | 14.8 | 32.0 | 34.37 | 6.385
49.96 | 1406.0 | 223.1 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 33.98 | 6.306
39.98 | 1125.0 | 186.4 | 10.0 | 13.2 | 32.0 | 33.59 | 6.036
29.99 | 843.9 | 150.9 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 33.2 | 5.591
19.99 | 562.6 | 115.7 | 10.0 | 11.6 | 32.0 | 32.81 | 4.863
14.99 | 421.9 | 97.34 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 32.62 | 4.335
99.96 | 2813.0 | 423.2 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 34.93 | 6.648
89.98 | 2532.0 | 375.3 | 10.0 | 17.2 | 31.0 | 34.53 | 6.746
79.96 | 2250.0 | 334.6 | 10.0 | 16.4 | 31.0 | 34.14 | 6.725
69.97 | 1969.0 | 289.3 | 10.0 | 15.6 | 31.0 | 33.74 | 6.807
59.99 | 1688.0 | 252.0 | 10.0 | 14.8 | 31.0 | 33.35 | 6.698
49.96 | 1406.0 | 212.5 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 32.96 | 6.619
39.98 | 1125.0 | 177.4 | 10.0 | 13.2 | 31.0 | 32.58 | 6.342
29.99 | 843.9 | 143.6 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 32.19 | 5.875
19.99 | 562.6 | 110.2 | 10.0 | 11.6 | 31.0 | 31.81 | 5.106
14.99 | 421.9 | 92.7 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 31.61 | 4.552
99.96 | 2813.0 | 407.3 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 34.0 | 6.906
89.98 | 2532.0 | 361.5 | 10.0 | 17.2 | 30.0 | 33.59 | 7.002
79.96 | 2250.0 | 320.0 | 10.0 | 16.4 | 30.0 | 33.19 | 7.033
69.97 | 1969.0 | 276.6 | 10.0 | 15.6 | 30.0 | 32.79 | 7.119
59.99 | 1688.0 | 239.9 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 32.39 | 7.034
49.96 | 1406.0 | 206.2 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 6.822
39.98 | 1125.0 | 169.1 | 10.0 | 13.2 | 30.0 | 31.6 | 6.655
29.99 | 843.9 | 136.7 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 31.21 | 6.171
19.99 | 562.6 | 104.9 | 10.0 | 11.6 | 30.0 | 30.82 | 5.362
14.99 | 421.9 | 88.39 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 30.62 | 4.774
99.96 | 2813.0 | 391.8 | 10.0 | 18.0 | 29.0 | 32.98 | 7.18
89.98 | 2532.0 | 346.4 | 10.0 | 17.2 | 29.0 | 32.57 | 7.309
79.96 | 2250.0 | 304.7 | 10.0 | 16.4 | 29.0 | 32.17 | 7.386
69.97 | 1969.0 | 265.6 | 10.0 | 15.6 | 29.0 | 31.77 | 7.415
59.99 | 1688.0 | 227.9 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 31.38 | 7.405
49.96 | 1406.0 | 195.5 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 30.98 | 7.193
39.98 | 1125.0 | 160.7 | 10.0 | 13.2 | 29.0 | 30.59 | 7.002
29.99 | 843.9 | 129.9 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 30.2 | 6.496
19.99 | 562.6 | 99.74 | 10.0 | 11.6 | 29.0 | 29.81 | 5.64
14.99 | 421.9 | 84.17 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 29.62 | 5.013
99.96 | 2813.0 | 376.3 | 10.0 | 18.0 | 28.0 | 31.96 | 7.475
89.98 | 2532.0 | 331.0 | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 31.55 | 7.648
79.96 | 2250.0 | 290.0 | 10.0 | 16.4 | 28.0 | 31.15 | 7.759
69.97 | 1969.0 | 252.5 | 10.0 | 15.6 | 28.0 | 30.76 | 7.797
59.99 | 1688.0 | 216.5 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 30.36 | 7.797
49.96 | 1406.0 | 185.3 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 29.97 | 7.589
39.98 | 1125.0 | 152.6 | 10.0 | 13.2 | 28.0 | 29.58 | 7.373
29.99 | 843.9 | 123.3 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 29.19 | 6.843
19.99 | 562.6 | 94.75 | 10.0 | 11.6 | 28.0 | 28.81 | 5.938
14.99 | 421.9 | 80.09 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 28.61 | 5.268
99.96 | 2813.0 | 360.9 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 30.94 | 7.794
89.98 | 2532.0 | 316.1 | 10.0 | 17.2 | 27.0 | 30.54 | 8.01
79.96 | 2250.0 | 276.1 | 10.0 | 16.4 | 27.0 | 30.14 | 8.152
69.97 | 1969.0 | 240.0 | 10.0 | 15.6 | 27.0 | 29.74 | 8.206
59.99 | 1688.0 | 204.6 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 29.35 | 8.248
49.96 | 1406.0 | 175.6 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 28.96 | 8.011
39.98 | 1125.0 | 144.8 | 10.0 | 13.2 | 27.0 | 28.57 | 7.771
29.99 | 843.9 | 117.0 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 28.18 | 7.215
19.99 | 562.6 | 89.95 | 10.0 | 11.6 | 27.0 | 27.8 | 6.254
14.99 | 421.9 | 76.18 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 27.61 | 5.539
99.96 | 2813.0 | 346.9 | 10.0 | 18.0 | 26.0 | 30.0 | 8.11
89.98 | 2532.0 | 302.6 | 10.0 | 17.2 | 26.0 | 29.59 | 8.366
79.96 | 2250.0 | 263.5 | 10.0 | 16.4 | 26.0 | 29.18 | 8.542
69.97 | 1969.0 | 228.4 | 10.0 | 15.6 | 26.0 | 28.78 | 8.623
59.99 | 1688.0 | 196.9 | 10.0 | 14.8 | 26.0 | 28.38 | 8.571
49.96 | 1406.0 | 166.5 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 27.99 | 8.448
39.98 | 1125.0 | 137.4 | 10.0 | 13.2 | 26.0 | 27.59 | 8.187
29.99 | 843.9 | 111.1 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 27.2 | 7.599
19.99 | 562.6 | 85.53 | 10.0 | 11.6 | 26.0 | 26.81 | 6.578
14.99 | 421.9 | 72.55 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 26.61 | 5.816
99.96 | 2813.0 | 332.1 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 28.98 | 8.469
89.98 | 2532.0 | 288.8 | 10.0 | 17.2 | 25.0 | 28.57 | 8.765
79.96 | 2250.0 | 250.5 | 10.0 | 16.4 | 25.0 | 28.16 | 8.985
69.97 | 1969.0 | 216.4 | 10.0 | 15.6 | 25.0 | 27.76 | 9.099
59.99 | 1688.0 | 186.1 | 10.0 | 14.8 | 25.0 | 27.37 | 9.069
49.96 | 1406.0 | 157.5 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 26.97 | 8.933
39.98 | 1125.0 | 133.1 | 10.0 | 13.2 | 25.0 | 26.59 | 8.456
29.99 | 843.9 | 105.2 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 26.19 | 8.019
19.99 | 562.6 | 81.14 | 10.0 | 11.6 | 25.0 | 25.8 | 6.934
14.99 | 421.9 | 68.96 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 25.61 | 6.119
99.96 | 2813.0 | 317.9 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 27.96 | 8.848
89.98 | 2532.0 | 275.5 | 10.0 | 17.2 | 24.0 | 27.55 | 9.188
79.96 | 2250.0 | 237.9 | 10.0 | 16.4 | 24.0 | 27.15 | 9.458
69.97 | 1969.0 | 204.8 | 10.0 | 15.6 | 24.0 | 26.75 | 9.613
59.99 | 1688.0 | 175.7 | 10.0 | 14.8 | 24.0 | 26.35 | 9.608
49.96 | 1406.0 | 148.9 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 25.96 | 9.448
39.98 | 1125.0 | 125.6 | 10.0 | 13.2 | 24.0 | 25.58 | 8.962
29.99 | 843.9 | 99.5 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 25.18 | 8.482
19.99 | 562.6 | 76.83 | 10.0 | 11.6 | 24.0 | 24.8 | 7.323
14.99 | 421.9 | 65.44 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 24.6 | 6.448
99.96 | 2813.0 | 304.2 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 26.95 | 9.246
89.98 | 2532.0 | 262.8 | 10.0 | 17.2 | 23.0 | 26.54 | 9.632
79.96 | 2250.0 | 226.0 | 10.0 | 16.4 | 23.0 | 26.13 | 9.957
69.97 | 1969.0 | 193.8 | 10.0 | 15.6 | 23.0 | 25.73 | 10.16
59.99 | 1688.0 | 165.7 | 10.0 | 14.8 | 23.0 | 25.34 | 10.19
49.96 | 1406.0 | 140.4 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 24.95 | 10.02
39.98 | 1125.0 | 118.2 | 10.0 | 13.2 | 23.0 | 24.57 | 9.523
29.99 | 843.9 | 93.87 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 24.18 | 8.99
19.99 | 562.6 | 72.66 | 10.0 | 11.6 | 23.0 | 23.79 | 7.743
14.99 | 421.9 | 62.08 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 23.6 | 6.797
99.96 | 2813.0 | 292.1 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 9.629
89.98 | 2532.0 | 251.5 | 10.0 | 17.2 | 22.0 | 25.59 | 10.07
79.96 | 2250.0 | 215.3 | 10.0 | 16.4 | 22.0 | 25.18 | 10.45
69.97 | 1969.0 | 183.7 | 10.0 | 15.6 | 22.0 | 24.77 | 10.72
59.99 | 1688.0 | 156.4 | 10.0 | 14.8 | 22.0 | 24.37 | 10.79
49.96 | 1406.0 | 133.0 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 23.98 | 10.57
39.98 | 1125.0 | 111.1 | 10.0 | 13.2 | 22.0 | 23.58 | 10.13
29.99 | 843.9 | 88.56 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 23.19 | 9.529
19.99 | 562.6 | 68.68 | 10.0 | 11.6 | 22.0 | 22.8 | 8.192
15.15 | 426.2 | 59.06 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 22.61 | 7.216
99.96 | 2813.0 | 279.8 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 24.98 | 10.05
89.98 | 2532.0 | 240.0 | 10.0 | 17.2 | 21.0 | 24.57 | 10.55
79.96 | 2250.0 | 204.2 | 10.0 | 16.4 | 21.0 | 24.16 | 11.02
69.97 | 1969.0 | 173.3 | 10.0 | 15.6 | 21.0 | 23.76 | 11.36
59.99 | 1688.0 | 147.0 | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 23.36 | 11.48
49.96 | 1406.0 | 124.8 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 22.97 | 11.27
39.98 | 1125.0 | 104.1 | 10.0 | 13.2 | 21.0 | 22.58 | 10.81
29.99 | 843.9 | 86.21 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 22.19 | 9.789
19.99 | 562.6 | 64.64 | 10.0 | 11.6 | 21.0 | 21.8 | 8.704
15.15 | 426.2 | 55.77 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 21.61 | 7.642
99.96 | 2813.0 | 268.2 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 23.97 | 10.49
89.98 | 2532.0 | 228.9 | 10.0 | 17.2 | 20.0 | 23.56 | 11.06
79.96 | 2250.0 | 193.3 | 10.0 | 16.4 | 20.0 | 23.15 | 11.64
69.97 | 1969.0 | 163.1 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 22.74 | 12.07
59.99 | 1688.0 | 138.1 | 10.0 | 14.8 | 20.0 | 22.35 | 12.23
49.96 | 1406.0 | 116.6 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 21.96 | 12.06
39.98 | 1125.0 | 97.53 | 10.0 | 13.2 | 20.0 | 21.57 | 11.54
29.99 | 843.9 | 80.89 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 21.18 | 10.43
19.99 | 562.6 | 61.3 | 10.0 | 11.6 | 20.0 | 20.79 | 9.177
15.29 | 430.4 | 53.38 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 20.61 | 8.064
99.96 | 2813.0 | 257.2 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 22.95 | 10.94
89.98 | 2532.0 | 217.8 | 10.0 | 17.2 | 19.0 | 22.54 | 11.62
79.96 | 2250.0 | 182.7 | 10.0 | 16.4 | 19.0 | 22.13 | 12.32
69.97 | 1969.0 | 153.4 | 10.0 | 15.6 | 19.0 | 21.73 | 12.83
59.99 | 1688.0 | 129.4 | 10.0 | 14.8 | 19.0 | 21.34 | 13.04
49.96 | 1406.0 | 109.2 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 20.95 | 12.89
39.98 | 1125.0 | 92.07 | 10.0 | 13.2 | 19.0 | 20.56 | 12.22
29.99 | 843.9 | 76.42 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 20.17 | 11.04
19.99 | 562.6 | 58.61 | 10.0 | 11.6 | 19.0 | 19.79 | 9.599
15.45 | 434.7 | 51.49 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 19.61 | 8.444
99.96 | 2813.0 | 566.8 | 6.0 | 15.0 | 34.0 | 38.0 | 4.963
89.98 | 2532.0 | 501.2 | 6.0 | 14.1 | 34.0 | 37.59 | 5.051
79.96 | 2250.0 | 439.8 | 6.0 | 13.2 | 34.0 | 37.18 | 5.117
69.97 | 1969.0 | 386.4 | 6.0 | 12.3 | 34.0 | 36.79 | 5.096
59.99 | 1688.0 | 335.0 | 6.0 | 11.4 | 34.0 | 36.39 | 5.038
49.96 | 1406.0 | 287.3 | 6.0 | 10.5 | 34.0 | 36.0 | 4.896
39.98 | 1125.0 | 241.2 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 35.61 | 4.666
29.99 | 843.9 | 196.2 | 6.0 | 8.7 | 34.0 | 35.22 | 4.302
19.99 | 562.6 | 149.8 | 6.0 | 7.8 | 34.0 | 34.83 | 3.756
14.99 | 421.9 | 124.5 | 6.0 | 7.35 | 34.0 | 34.64 | 3.389
99.96 | 2813.0 | 546.4 | 6.0 | 15.0 | 33.0 | 36.97 | 5.148
89.98 | 2532.0 | 481.9 | 6.0 | 14.1 | 33.0 | 36.56 | 5.253
79.96 | 2250.0 | 422.9 | 6.0 | 13.2 | 33.0 | 36.16 | 5.321
69.97 | 1969.0 | 373.2 | 6.0 | 12.3 | 33.0 | 35.77 | 5.276
59.99 | 1688.0 | 324.0 | 6.0 | 11.4 | 33.0 | 35.38 | 5.209
49.96 | 1406.0 | 278.0 | 6.0 | 10.5 | 33.0 | 34.99 | 5.06
39.98 | 1125.0 | 231.9 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 34.6 | 4.851
29.99 | 843.9 | 187.6 | 6.0 | 8.7 | 33.0 | 34.21 | 4.499
19.99 | 562.6 | 143.4 | 6.0 | 7.8 | 33.0 | 33.83 | 3.924
14.99 | 421.9 | 120.5 | 6.0 | 7.35 | 33.0 | 33.63 | 3.501
99.96 | 2813.0 | 526.4 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 35.95 | 5.344
89.98 | 2532.0 | 463.9 | 6.0 | 14.1 | 32.0 | 35.54 | 5.457
79.96 | 2250.0 | 408.7 | 6.0 | 13.2 | 32.0 | 35.15 | 5.506
69.97 | 1969.0 | 361.1 | 6.0 | 12.3 | 32.0 | 34.76 | 5.453
59.99 | 1688.0 | 312.6 | 6.0 | 11.4 | 32.0 | 34.36 | 5.4
49.96 | 1406.0 | 266.1 | 6.0 | 10.5 | 32.0 | 33.97 | 5.286
39.98 | 1125.0 | 221.1 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 33.59 | 5.089
29.99 | 843.9 | 178.5 | 6.0 | 8.7 | 32.0 | 33.2 | 4.727
19.99 | 562.6 | 136.5 | 6.0 | 7.8 | 32.0 | 32.82 | 4.122
14.99 | 421.9 | 114.9 | 6.0 | 7.35 | 32.0 | 32.62 | 3.673
99.96 | 2813.0 | 508.1 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 34.93 | 5.536
89.98 | 2532.0 | 447.9 | 6.0 | 14.1 | 31.0 | 34.52 | 5.653
79.96 | 2250.0 | 395.1 | 6.0 | 13.2 | 31.0 | 34.13 | 5.695
69.97 | 1969.0 | 347.2 | 6.0 | 12.3 | 31.0 | 33.74 | 5.672
59.99 | 1688.0 | 298.7 | 6.0 | 11.4 | 31.0 | 33.35 | 5.651
49.96 | 1406.0 | 252.8 | 6.0 | 10.5 | 31.0 | 32.96 | 5.563
39.98 | 1125.0 | 210.6 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 32.57 | 5.342
29.99 | 843.9 | 170.0 | 6.0 | 8.7 | 31.0 | 32.19 | 4.963
19.99 | 562.6 | 130.0 | 6.0 | 7.8 | 31.0 | 31.81 | 4.326
14.99 | 421.9 | 109.4 | 6.0 | 7.35 | 31.0 | 31.62 | 3.859
99.96 | 2813.0 | 490.4 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 5.736
89.98 | 2532.0 | 433.6 | 6.0 | 14.1 | 30.0 | 33.59 | 5.839
79.96 | 2250.0 | 381.0 | 6.0 | 13.2 | 30.0 | 33.18 | 5.907
69.97 | 1969.0 | 332.3 | 6.0 | 12.3 | 30.0 | 32.78 | 5.925
59.99 | 1688.0 | 287.6 | 6.0 | 11.4 | 30.0 | 32.39 | 5.868
49.96 | 1406.0 | 241.6 | 6.0 | 10.5 | 30.0 | 31.99 | 5.821
39.98 | 1125.0 | 201.5 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 31.6 | 5.584
29.99 | 843.9 | 163.3 | 6.0 | 8.7 | 30.0 | 31.21 | 5.167
19.99 | 562.6 | 125.0 | 6.0 | 7.8 | 30.0 | 30.82 | 4.503
14.99 | 421.9 | 104.9 | 6.0 | 7.35 | 30.0 | 30.63 | 4.024
99.96 | 2813.0 | 472.8 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 32.98 | 5.95
89.98 | 2532.0 | 417.4 | 6.0 | 14.1 | 29.0 | 32.57 | 6.066
79.96 | 2250.0 | 364.5 | 6.0 | 13.2 | 29.0 | 32.16 | 6.174
69.97 | 1969.0 | 316.9 | 6.0 | 12.3 | 29.0 | 31.77 | 6.214
59.99 | 1688.0 | 274.1 | 6.0 | 11.4 | 29.0 | 31.37 | 6.158
49.96 | 1406.0 | 231.5 | 6.0 | 10.5 | 29.0 | 30.98 | 6.075
39.98 | 1125.0 | 193.7 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 30.59 | 5.808
29.99 | 843.9 | 157.0 | 6.0 | 8.7 | 29.0 | 30.2 | 5.376
19.99 | 562.6 | 120.2 | 6.0 | 7.8 | 29.0 | 29.82 | 4.68
14.99 | 421.9 | 100.9 | 6.0 | 7.35 | 29.0 | 29.62 | 4.183
99.96 | 2813.0 | 456.6 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 31.96 | 6.161
89.98 | 2532.0 | 400.1 | 6.0 | 14.1 | 28.0 | 31.55 | 6.327
79.96 | 2250.0 | 349.5 | 6.0 | 13.2 | 28.0 | 31.15 | 6.439
69.97 | 1969.0 | 304.4 | 6.0 | 12.3 | 28.0 | 30.75 | 6.468
59.99 | 1688.0 | 262.5 | 6.0 | 11.4 | 28.0 | 30.36 | 6.431
49.96 | 1406.0 | 222.4 | 6.0 | 10.5 | 28.0 | 29.97 | 6.324
39.98 | 1125.0 | 185.8 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 29.58 | 6.057
29.99 | 843.9 | 150.0 | 6.0 | 8.7 | 28.0 | 29.19 | 5.626
19.99 | 562.6 | 114.8 | 6.0 | 7.8 | 28.0 | 28.81 | 4.902
14.99 | 421.9 | 96.5 | 6.0 | 7.35 | 28.0 | 28.62 | 4.372
99.96 | 2813.0 | 440.3 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 30.94 | 6.388
89.98 | 2532.0 | 382.7 | 6.0 | 14.1 | 27.0 | 30.53 | 6.615
79.96 | 2250.0 | 334.7 | 6.0 | 13.2 | 27.0 | 30.13 | 6.723
69.97 | 1969.0 | 290.3 | 6.0 | 12.3 | 27.0 | 29.73 | 6.783
59.99 | 1688.0 | 251.6 | 6.0 | 11.4 | 27.0 | 29.34 | 6.709
49.96 | 1406.0 | 215.6 | 6.0 | 10.5 | 27.0 | 28.96 | 6.524
39.98 | 1125.0 | 177.0 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 28.57 | 6.358
29.99 | 843.9 | 142.8 | 6.0 | 8.7 | 27.0 | 28.19 | 5.911
19.99 | 562.6 | 109.3 | 6.0 | 7.8 | 27.0 | 27.8 | 5.147
14.99 | 421.9 | 92.02 | 6.0 | 7.35 | 27.0 | 27.61 | 4.585
99.96 | 2813.0 | 447.7 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 6.283
89.98 | 2532.0 | 403.0 | 6.0 | 14.1 | 26.0 | 29.6 | 6.282
79.96 | 2250.0 | 360.4 | 6.0 | 13.2 | 26.0 | 29.2 | 6.245
69.97 | 1969.0 | 320.2 | 6.0 | 12.3 | 26.0 | 28.81 | 6.15
59.99 | 1688.0 | 281.7 | 6.0 | 11.4 | 26.0 | 28.41 | 5.991
49.96 | 1406.0 | 244.9 | 6.0 | 10.5 | 26.0 | 28.02 | 5.743
39.98 | 1125.0 | 204.5 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 27.62 | 5.501
29.99 | 843.9 | 166.9 | 6.0 | 8.7 | 26.0 | 27.23 | 5.058
19.99 | 562.6 | 127.5 | 6.0 | 7.8 | 26.0 | 26.84 | 4.414
14.99 | 421.9 | 106.1 | 6.0 | 7.35 | 26.0 | 26.64 | 3.976
99.96 | 2813.0 | 437.1 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 28.99 | 6.436
89.98 | 2532.0 | 393.6 | 6.0 | 14.1 | 25.0 | 28.59 | 6.432
79.96 | 2250.0 | 351.9 | 6.0 | 13.2 | 25.0 | 28.19 | 6.394
69.97 | 1969.0 | 312.6 | 6.0 | 12.3 | 25.0 | 27.8 | 6.299
59.99 | 1688.0 | 274.9 | 6.0 | 11.4 | 25.0 | 27.4 | 6.139
49.96 | 1406.0 | 238.8 | 6.0 | 10.5 | 25.0 | 27.01 | 5.889
39.98 | 1125.0 | 200.6 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 26.62 | 5.609
29.99 | 843.9 | 163.8 | 6.0 | 8.7 | 25.0 | 26.23 | 5.152
19.99 | 562.6 | 125.3 | 6.0 | 7.8 | 25.0 | 25.83 | 4.49
14.99 | 421.9 | 104.4 | 6.0 | 7.35 | 25.0 | 25.64 | 4.04
99.96 | 2813.0 | 426.9 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 27.97 | 6.589
89.98 | 2532.0 | 384.6 | 6.0 | 14.1 | 24.0 | 27.58 | 6.583
79.96 | 2250.0 | 343.8 | 6.0 | 13.2 | 24.0 | 27.18 | 6.545
69.97 | 1969.0 | 305.3 | 6.0 | 12.3 | 24.0 | 26.79 | 6.45
59.99 | 1688.0 | 268.4 | 6.0 | 11.4 | 24.0 | 26.4 | 6.289
49.96 | 1406.0 | 233.0 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 26.01 | 6.037
39.98 | 1125.0 | 196.9 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 25.61 | 5.715
29.99 | 843.9 | 160.9 | 6.0 | 8.7 | 24.0 | 25.22 | 5.244
19.99 | 562.6 | 123.3 | 6.0 | 7.8 | 24.0 | 24.83 | 4.563
14.99 | 421.9 | 102.9 | 6.0 | 7.35 | 24.0 | 24.63 | 4.101
99.96 | 2813.0 | 417.2 | 6.0 | 15.0 | 23.0 | 26.96 | 6.742
89.98 | 2532.0 | 375.9 | 6.0 | 14.1 | 23.0 | 26.57 | 6.735
79.96 | 2250.0 | 336.0 | 6.0 | 13.2 | 23.0 | 26.17 | 6.697
69.97 | 1969.0 | 298.2 | 6.0 | 12.3 | 23.0 | 25.78 | 6.602
59.99 | 1688.0 | 262.0 | 6.0 | 11.4 | 23.0 | 25.39 | 6.442
49.96 | 1406.0 | 227.3 | 6.0 | 10.5 | 23.0 | 25.0 | 6.188
39.98 | 1125.0 | 193.4 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 24.61 | 5.818
29.99 | 843.9 | 158.3 | 6.0 | 8.7 | 23.0 | 24.22 | 5.332
19.99 | 562.6 | 121.5 | 6.0 | 7.8 | 23.0 | 23.83 | 4.632
14.99 | 421.9 | 101.5 | 6.0 | 7.35 | 23.0 | 23.63 | 4.158
99.96 | 2813.0 | 408.4 | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 26.0 | 6.888
89.98 | 2532.0 | 368.0 | 6.0 | 14.1 | 22.0 | 25.6 | 6.88
79.96 | 2250.0 | 329.3 | 6.0 | 13.2 | 22.0 | 25.2 | 6.835
69.97 | 1969.0 | 291.7 | 6.0 | 12.3 | 22.0 | 24.8 | 6.751
59.99 | 1688.0 | 256.0 | 6.0 | 11.4 | 22.0 | 24.41 | 6.593
49.96 | 1406.0 | 221.9 | 6.0 | 10.5 | 22.0 | 24.02 | 6.338
39.98 | 1125.0 | 190.1 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 23.62 | 5.917
29.99 | 843.9 | 155.8 | 6.0 | 8.7 | 22.0 | 23.23 | 5.417
19.99 | 562.6 | 119.8 | 6.0 | 7.8 | 22.0 | 22.84 | 4.697
14.99 | 421.9 | 100.2 | 6.0 | 7.35 | 22.0 | 22.64 | 4.211
99.96 | 2813.0 | 399.5 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 24.99 | 7.041
89.98 | 2532.0 | 360.0 | 6.0 | 14.1 | 21.0 | 24.59 | 7.033
79.96 | 2250.0 | 322.0 | 6.0 | 13.2 | 21.0 | 24.19 | 6.989
69.97 | 1969.0 | 285.1 | 6.0 | 12.3 | 21.0 | 23.79 | 6.908
59.99 | 1688.0 | 250.0 | 6.0 | 11.4 | 21.0 | 23.4 | 6.751
49.96 | 1406.0 | 216.6 | 6.0 | 10.5 | 21.0 | 23.01 | 6.495
39.98 | 1125.0 | 187.0 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 22.62 | 6.016
29.99 | 843.9 | 153.5 | 6.0 | 8.7 | 21.0 | 22.23 | 5.499
19.99 | 562.6 | 118.2 | 6.0 | 7.8 | 21.0 | 21.83 | 4.759
14.99 | 421.9 | 99.04 | 6.0 | 7.35 | 21.0 | 21.64 | 4.261
99.96 | 2813.0 | 391.0 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 23.97 | 7.194
89.98 | 2532.0 | 352.3 | 6.0 | 14.1 | 20.0 | 23.58 | 7.186
79.96 | 2250.0 | 315.0 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 23.18 | 7.144
69.97 | 1969.0 | 278.7 | 6.0 | 12.3 | 20.0 | 22.79 | 7.066
59.99 | 1688.0 | 244.2 | 6.0 | 11.4 | 20.0 | 22.39 | 6.91
49.96 | 1406.0 | 211.3 | 6.0 | 10.5 | 20.0 | 22.0 | 6.656
39.98 | 1125.0 | 184.1 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 21.62 | 6.112
29.99 | 843.9 | 151.3 | 6.0 | 8.7 | 20.0 | 21.22 | 5.578
19.99 | 562.6 | 116.8 | 6.0 | 7.8 | 20.0 | 20.83 | 4.817
14.99 | 421.9 | 98.01 | 6.0 | 7.35 | 20.0 | 20.63 | 4.305
99.96 | 2813.0 | 382.8 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 22.96 | 7.348
89.98 | 2532.0 | 344.9 | 6.0 | 14.1 | 19.0 | 22.57 | 7.341
79.96 | 2250.0 | 308.2 | 6.0 | 13.2 | 19.0 | 22.17 | 7.302
69.97 | 1969.0 | 272.4 | 6.0 | 12.3 | 19.0 | 21.78 | 7.227
59.99 | 1688.0 | 238.5 | 6.0 | 11.4 | 19.0 | 21.38 | 7.076
49.96 | 1406.0 | 206.2 | 6.0 | 10.5 | 19.0 | 20.99 | 6.822
39.98 | 1125.0 | 181.4 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 20.61 | 6.204
29.99 | 843.9 | 149.3 | 6.0 | 8.7 | 19.0 | 20.22 | 5.653
19.99 | 562.6 | 115.5 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 19.83 | 4.869
14.99 | 421.9 | 97.11 | 6.0 | 7.35 | 19.0 | 19.63 | 4.345
99.96 | 2813.0 | 544.8 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 38.0 | 5.164
89.98 | 2532.0 | 482.4 | 7.0 | 15.1 | 34.0 | 37.59 | 5.248
79.96 | 2250.0 | 423.8 | 7.0 | 14.2 | 34.0 | 37.19 | 5.31
69.97 | 1969.0 | 375.0 | 7.0 | 13.3 | 34.0 | 36.79 | 5.251
59.99 | 1688.0 | 325.3 | 7.0 | 12.4 | 34.0 | 36.4 | 5.188
49.96 | 1406.0 | 278.0 | 7.0 | 11.5 | 34.0 | 36.0 | 5.059
39.98 | 1125.0 | 232.4 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 35.61 | 4.841
29.99 | 843.9 | 188.0 | 7.0 | 9.7 | 34.0 | 35.22 | 4.489
19.99 | 562.6 | 143.7 | 7.0 | 8.8 | 34.0 | 34.83 | 3.915
14.99 | 421.9 | 119.9 | 7.0 | 8.35 | 34.0 | 34.63 | 3.518
99.96 | 2813.0 | 524.3 | 7.0 | 16.0 | 33.0 | 36.98 | 5.365
89.98 | 2532.0 | 464.9 | 7.0 | 15.1 | 33.0 | 36.57 | 5.445
79.96 | 2250.0 | 409.9 | 7.0 | 14.2 | 33.0 | 36.17 | 5.49
69.97 | 1969.0 | 362.5 | 7.0 | 13.3 | 33.0 | 35.78 | 5.431
59.99 | 1688.0 | 313.0 | 7.0 | 12.4 | 33.0 | 35.38 | 5.392
49.96 | 1406.0 | 265.6 | 7.0 | 11.5 | 33.0 | 34.99 | 5.296
39.98 | 1125.0 | 221.5 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 34.6 | 5.081
29.99 | 843.9 | 178.9 | 7.0 | 9.7 | 33.0 | 34.21 | 4.717
19.99 | 562.6 | 136.8 | 7.0 | 8.8 | 33.0 | 33.82 | 4.112
14.99 | 421.9 | 115.1 | 7.0 | 8.35 | 33.0 | 33.63 | 3.665
99.96 | 2813.0 | 504.2 | 7.0 | 16.0 | 32.0 | 35.95 | 5.579
89.98 | 2532.0 | 448.6 | 7.0 | 15.1 | 32.0 | 35.55 | 5.643
79.96 | 2250.0 | 396.0 | 7.0 | 14.2 | 32.0 | 35.15 | 5.683
69.97 | 1969.0 | 347.8 | 7.0 | 13.3 | 32.0 | 34.76 | 5.662
59.99 | 1688.0 | 298.9 | 7.0 | 12.4 | 32.0 | 34.37 | 5.647
49.96 | 1406.0 | 253.2 | 7.0 | 11.5 | 32.0 | 33.98 | 5.555
39.98 | 1125.0 | 211.0 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 33.59 | 5.333
29.99 | 843.9 | 170.5 | 7.0 | 9.7 | 32.0 | 33.2 | 4.949
19.99 | 562.6 | 130.4 | 7.0 | 8.8 | 32.0 | 32.82 | 4.314
14.99 | 421.9 | 109.6 | 7.0 | 8.35 | 32.0 | 32.62 | 3.849
99.96 | 2813.0 | 487.2 | 7.0 | 16.0 | 31.0 | 34.93 | 5.774
89.98 | 2532.0 | 432.3 | 7.0 | 15.1 | 31.0 | 34.53 | 5.856
79.96 | 2250.0 | 379.9 | 7.0 | 14.2 | 31.0 | 34.13 | 5.924
69.97 | 1969.0 | 331.7 | 7.0 | 13.3 | 31.0 | 33.74 | 5.937
59.99 | 1688.0 | 285.1 | 7.0 | 12.4 | 31.0 | 33.35 | 5.921
49.96 | 1406.0 | 241.6 | 7.0 | 11.5 | 31.0 | 32.96 | 5.821
39.98 | 1125.0 | 201.9 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 32.58 | 5.574
29.99 | 843.9 | 163.8 | 7.0 | 9.7 | 31.0 | 32.19 | 5.153
19.99 | 562.6 | 125.4 | 7.0 | 8.8 | 31.0 | 31.81 | 4.487
14.99 | 421.9 | 105.1 | 7.0 | 8.35 | 31.0 | 31.62 | 4.013
99.96 | 2813.0 | 472.0 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 34.0 | 5.96
89.98 | 2532.0 | 416.3 | 7.0 | 15.1 | 30.0 | 33.59 | 6.081
79.96 | 2250.0 | 364.0 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 33.18 | 6.183
69.97 | 1969.0 | 317.1 | 7.0 | 13.3 | 30.0 | 32.78 | 6.209
59.99 | 1688.0 | 274.7 | 7.0 | 12.4 | 30.0 | 32.39 | 6.144
49.96 | 1406.0 | 232.2 | 7.0 | 11.5 | 30.0 | 31.99 | 6.056
39.98 | 1125.0 | 194.4 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 31.6 | 5.787
29.99 | 843.9 | 157.6 | 7.0 | 9.7 | 30.0 | 31.21 | 5.355
19.99 | 562.6 | 120.7 | 7.0 | 8.8 | 30.0 | 30.82 | 4.662
14.99 | 421.9 | 101.2 | 7.0 | 8.35 | 30.0 | 30.63 | 4.169
99.96 | 2813.0 | 455.8 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 32.98 | 6.172
89.98 | 2532.0 | 398.5 | 7.0 | 15.1 | 29.0 | 32.57 | 6.353
79.96 | 2250.0 | 350.3 | 7.0 | 14.2 | 29.0 | 32.17 | 6.424
69.97 | 1969.0 | 303.0 | 7.0 | 13.3 | 29.0 | 31.77 | 6.498
59.99 | 1688.0 | 263.4 | 7.0 | 12.4 | 29.0 | 31.37 | 6.408
49.96 | 1406.0 | 223.0 | 7.0 | 11.5 | 29.0 | 30.98 | 6.306
39.98 | 1125.0 | 186.2 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 30.59 | 6.044
29.99 | 843.9 | 150.4 | 7.0 | 9.7 | 29.0 | 30.2 | 5.61
19.99 | 562.6 | 115.1 | 7.0 | 8.8 | 29.0 | 29.81 | 4.888
14.99 | 421.9 | 96.75 | 7.0 | 8.35 | 29.0 | 29.62 | 4.361
99.96 | 2813.0 | 438.7 | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 31.96 | 6.412
89.98 | 2532.0 | 380.9 | 7.0 | 15.1 | 28.0 | 31.55 | 6.646
79.96 | 2250.0 | 335.7 | 7.0 | 14.2 | 28.0 | 31.15 | 6.703
69.97 | 1969.0 | 290.8 | 7.0 | 13.3 | 28.0 | 30.75 | 6.772
59.99 | 1688.0 | 252.3 | 7.0 | 12.4 | 28.0 | 30.36 | 6.689
49.96 | 1406.0 | 216.4 | 7.0 | 11.5 | 28.0 | 29.97 | 6.501
39.98 | 1125.0 | 177.3 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 29.58 | 6.345
29.99 | 843.9 | 143.2 | 7.0 | 9.7 | 28.0 | 29.19 | 5.895
19.99 | 562.6 | 109.6 | 7.0 | 8.8 | 28.0 | 28.81 | 5.132
14.99 | 421.9 | 92.27 | 7.0 | 8.35 | 28.0 | 28.61 | 4.573
99.96 | 2813.0 | 421.2 | 7.0 | 16.0 | 27.0 | 30.94 | 6.678
89.98 | 2532.0 | 365.1 | 7.0 | 15.1 | 27.0 | 30.53 | 6.934
79.96 | 2250.0 | 322.1 | 7.0 | 14.2 | 27.0 | 30.13 | 6.987
69.97 | 1969.0 | 282.0 | 7.0 | 13.3 | 27.0 | 29.74 | 6.982
59.99 | 1688.0 | 240.3 | 7.0 | 12.4 | 27.0 | 29.35 | 7.024
49.96 | 1406.0 | 205.3 | 7.0 | 11.5 | 27.0 | 28.96 | 6.853
39.98 | 1125.0 | 168.7 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 28.57 | 6.669
29.99 | 843.9 | 136.1 | 7.0 | 9.7 | 27.0 | 28.19 | 6.198
19.99 | 562.6 | 104.3 | 7.0 | 8.8 | 27.0 | 27.8 | 5.394
14.99 | 421.9 | 88.03 | 7.0 | 8.35 | 27.0 | 27.61 | 4.793
99.96 | 2813.0 | 438.6 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 30.0 | 6.413
89.98 | 2532.0 | 395.5 | 7.0 | 15.1 | 26.0 | 29.6 | 6.402
79.96 | 2250.0 | 353.9 | 7.0 | 14.2 | 26.0 | 29.2 | 6.359
69.97 | 1969.0 | 314.6 | 7.0 | 13.3 | 26.0 | 28.81 | 6.259
59.99 | 1688.0 | 276.9 | 7.0 | 12.4 | 26.0 | 28.41 | 6.094
49.96 | 1406.0 | 240.8 | 7.0 | 11.5 | 26.0 | 28.02 | 5.84
39.98 | 1125.0 | 202.2 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 27.63 | 5.564
29.99 | 843.9 | 165.2 | 7.0 | 9.7 | 26.0 | 27.23 | 5.109
19.99 | 562.6 | 126.3 | 7.0 | 8.8 | 26.0 | 26.84 | 4.454
14.99 | 421.9 | 105.2 | 7.0 | 8.35 | 26.0 | 26.64 | 4.01
99.96 | 2813.0 | 428.5 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 28.99 | 6.565
89.98 | 2532.0 | 386.4 | 7.0 | 15.1 | 25.0 | 28.59 | 6.552
79.96 | 2250.0 | 345.8 | 7.0 | 14.2 | 25.0 | 28.19 | 6.508
69.97 | 1969.0 | 307.2 | 7.0 | 13.3 | 25.0 | 27.8 | 6.409
59.99 | 1688.0 | 270.3 | 7.0 | 12.4 | 25.0 | 27.4 | 6.245
49.96 | 1406.0 | 234.9 | 7.0 | 11.5 | 25.0 | 27.01 | 5.987
39.98 | 1125.0 | 198.5 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 26.62 | 5.668
29.99 | 843.9 | 162.3 | 7.0 | 9.7 | 25.0 | 26.23 | 5.198
19.99 | 562.6 | 124.3 | 7.0 | 8.8 | 25.0 | 25.84 | 4.525
14.99 | 421.9 | 103.7 | 7.0 | 8.35 | 25.0 | 25.64 | 4.07
99.96 | 2813.0 | 418.9 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 27.98 | 6.716
89.98 | 2532.0 | 377.7 | 7.0 | 15.1 | 24.0 | 27.58 | 6.702
79.96 | 2250.0 | 337.9 | 7.0 | 14.2 | 24.0 | 27.18 | 6.66
69.97 | 1969.0 | 300.1 | 7.0 | 13.3 | 24.0 | 26.79 | 6.561
59.99 | 1688.0 | 263.9 | 7.0 | 12.4 | 24.0 | 26.4 | 6.396
49.96 | 1406.0 | 229.2 | 7.0 | 11.5 | 24.0 | 26.01 | 6.137
39.98 | 1125.0 | 195.0 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 25.62 | 5.77
29.99 | 843.9 | 159.7 | 7.0 | 9.7 | 24.0 | 25.23 | 5.286
19.99 | 562.6 | 122.5 | 7.0 | 8.8 | 24.0 | 24.83 | 4.593
14.99 | 421.9 | 102.3 | 7.0 | 8.35 | 24.0 | 24.63 | 4.126
99.96 | 2813.0 | 409.6 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 26.96 | 6.868
89.98 | 2532.0 | 369.4 | 7.0 | 15.1 | 23.0 | 26.57 | 6.853
79.96 | 2250.0 | 330.3 | 7.0 | 14.2 | 23.0 | 26.17 | 6.812
69.97 | 1969.0 | 293.2 | 7.0 | 13.3 | 23.0 | 25.78 | 6.715
59.99 | 1688.0 | 257.6 | 7.0 | 12.4 | 23.0 | 25.39 | 6.551
49.96 | 1406.0 | 223.6 | 7.0 | 11.5 | 23.0 | 25.0 | 6.29
39.98 | 1125.0 | 191.7 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 24.61 | 5.869
29.99 | 843.9 | 157.2 | 7.0 | 9.7 | 23.0 | 24.22 | 5.369
19.99 | 562.6 | 120.8 | 7.0 | 8.8 | 23.0 | 23.83 | 4.658
14.99 | 421.9 | 101.0 | 7.0 | 8.35 | 23.0 | 23.63 | 4.178
99.96 | 2813.0 | 401.0 | 7.0 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 7.015
89.98 | 2532.0 | 361.7 | 7.0 | 15.1 | 22.0 | 25.6 | 6.999
79.96 | 2250.0 | 323.7 | 7.0 | 14.2 | 22.0 | 25.2 | 6.951
69.97 | 1969.0 | 286.8 | 7.0 | 13.3 | 22.0 | 24.8 | 6.866
59.99 | 1688.0 | 251.8 | 7.0 | 12.4 | 22.0 | 24.41 | 6.704
49.96 | 1406.0 | 218.3 | 7.0 | 11.5 | 22.0 | 24.02 | 6.442
39.98 | 1125.0 | 188.7 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 23.63 | 5.964
29.99 | 843.9 | 154.9 | 7.0 | 9.7 | 22.0 | 23.23 | 5.449
19.99 | 562.6 | 119.3 | 7.0 | 8.8 | 22.0 | 22.84 | 4.718
14.99 | 421.9 | 99.84 | 7.0 | 8.35 | 22.0 | 22.64 | 4.226
99.96 | 2813.0 | 392.6 | 7.0 | 16.0 | 21.0 | 24.99 | 7.165
89.98 | 2532.0 | 353.9 | 7.0 | 15.1 | 21.0 | 24.59 | 7.153
79.96 | 2250.0 | 316.6 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 24.19 | 7.107
69.97 | 1969.0 | 280.3 | 7.0 | 13.3 | 21.0 | 23.8 | 7.025
59.99 | 1688.0 | 245.9 | 7.0 | 12.4 | 21.0 | 23.4 | 6.864
49.96 | 1406.0 | 213.0 | 7.0 | 11.5 | 21.0 | 23.01 | 6.603
39.98 | 1125.0 | 185.7 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 22.62 | 6.058
29.99 | 843.9 | 152.7 | 7.0 | 9.7 | 21.0 | 22.23 | 5.526
19.99 | 562.6 | 117.9 | 7.0 | 8.8 | 21.0 | 21.84 | 4.774
14.99 | 421.9 | 98.82 | 7.0 | 8.35 | 21.0 | 21.64 | 4.27
99.96 | 2813.0 | 384.4 | 7.0 | 16.0 | 20.0 | 23.98 | 7.318
89.98 | 2532.0 | 346.4 | 7.0 | 15.1 | 20.0 | 23.58 | 7.308
79.96 | 2250.0 | 309.8 | 7.0 | 14.2 | 20.0 | 23.18 | 7.265
69.97 | 1969.0 | 274.0 | 7.0 | 13.3 | 20.0 | 22.79 | 7.187
59.99 | 1688.0 | 240.1 | 7.0 | 12.4 | 20.0 | 22.39 | 7.029
49.96 | 1406.0 | 207.8 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 22.0 | 6.768
39.98 | 1125.0 | 183.0 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 21.62 | 6.15
29.99 | 843.9 | 150.7 | 7.0 | 9.7 | 20.0 | 21.23 | 5.6
19.99 | 562.6 | 116.6 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | 20.83 | 4.825
14.99 | 421.9 | 97.94 | 7.0 | 8.35 | 20.0 | 20.64 | 4.308
99.96 | 2813.0 | 376.5 | 7.0 | 16.0 | 19.0 | 22.97 | 7.472
89.98 | 2532.0 | 339.2 | 7.0 | 15.1 | 19.0 | 22.57 | 7.464
79.96 | 2250.0 | 303.1 | 7.0 | 14.2 | 19.0 | 22.17 | 7.425
69.97 | 1969.0 | 267.8 | 7.0 | 13.3 | 19.0 | 21.78 | 7.352
59.99 | 1688.0 | 234.5 | 7.0 | 12.4 | 19.0 | 21.39 | 7.197
49.96 | 1406.0 | 202.7 | 7.0 | 11.5 | 19.0 | 21.0 | 6.94
39.98 | 1125.0 | 180.4 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 20.62 | 6.237
29.99 | 843.9 | 148.9 | 7.0 | 9.7 | 19.0 | 20.22 | 5.669
19.99 | 562.6 | 115.5 | 7.0 | 8.8 | 19.0 | 19.83 | 4.871
14.99 | 421.9 | 97.2 | 7.0 | 8.35 | 19.0 | 19.63 | 4.341
99.96 | 2813.0 | 522.4 | 8.0 | 17.0 | 34.0 | 38.0 | 5.385
89.98 | 2532.0 | 466.4 | 8.0 | 16.1 | 34.0 | 37.6 | 5.428
79.96 | 2250.0 | 411.2 | 8.0 | 15.2 | 34.0 | 37.2 | 5.472
69.97 | 1969.0 | 363.9 | 8.0 | 14.3 | 34.0 | 36.8 | 5.412
59.99 | 1688.0 | 313.4 | 8.0 | 13.4 | 34.0 | 36.4 | 5.385
49.96 | 1406.0 | 266.0 | 8.0 | 12.5 | 34.0 | 36.0 | 5.288
39.98 | 1125.0 | 221.8 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 35.61 | 5.072
29.99 | 843.9 | 179.3 | 8.0 | 10.7 | 34.0 | 35.22 | 4.706
19.99 | 562.6 | 137.1 | 8.0 | 9.80000000000001 | 34.0 | 34.83 | 4.102
14.99 | 421.9 | 115.3 | 8.0 | 9.35 | 34.0 | 34.63 | 3.66
99.96 | 2813.0 | 502.9 | 8.0 | 17.0 | 33.0 | 36.98 | 5.593
89.98 | 2532.0 | 449.3 | 8.0 | 16.1 | 33.0 | 36.58 | 5.634
79.96 | 2250.0 | 396.7 | 8.0 | 15.2 | 33.0 | 36.18 | 5.673
69.97 | 1969.0 | 348.3 | 8.0 | 14.3 | 33.0 | 35.78 | 5.654
59.99 | 1688.0 | 299.1 | 8.0 | 13.4 | 33.0 | 35.38 | 5.643
49.96 | 1406.0 | 253.6 | 8.0 | 12.5 | 33.0 | 34.99 | 5.547
39.98 | 1125.0 | 211.4 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 34.6 | 5.322
29.99 | 843.9 | 171.0 | 8.0 | 10.7 | 33.0 | 34.21 | 4.934
19.99 | 562.6 | 130.8 | 8.0 | 9.80000000000001 | 33.0 | 33.82 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.9 | 8.0 | 9.35 | 33.0 | 33.63 | 3.839
99.96 | 2813.0 | 485.9 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 35.96 | 5.789
89.98 | 2532.0 | 432.0 | 8.0 | 16.1 | 32.0 | 35.56 | 5.86
79.96 | 2250.0 | 379.9 | 8.0 | 15.2 | 32.0 | 35.16 | 5.923
69.97 | 1969.0 | 332.0 | 8.0 | 14.3 | 32.0 | 34.76 | 5.931
59.99 | 1688.0 | 285.3 | 8.0 | 13.4 | 32.0 | 34.37 | 5.916
49.96 | 1406.0 | 242.1 | 8.0 | 12.5 | 32.0 | 33.98 | 5.808
39.98 | 1125.0 | 202.6 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 33.59 | 5.554
29.99 | 843.9 | 164.5 | 8.0 | 10.7 | 32.0 | 33.2 | 5.132
19.99 | 562.6 | 125.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 32.0 | 32.82 | 4.469
14.99 | 421.9 | 105.5 | 8.0 | 9.35 | 32.0 | 32.62 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 470.7 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 34.94 | 5.976
89.98 | 2532.0 | 414.2 | 8.0 | 16.1 | 31.0 | 34.53 | 6.113
79.96 | 2250.0 | 362.6 | 8.0 | 15.2 | 31.0 | 34.13 | 6.206
69.97 | 1969.0 | 316.6 | 8.0 | 14.3 | 31.0 | 33.74 | 6.219
59.99 | 1688.0 | 275.0 | 8.0 | 13.4 | 31.0 | 33.35 | 6.138
49.96 | 1406.0 | 232.6 | 8.0 | 12.5 | 31.0 | 32.96 | 6.046
39.98 | 1125.0 | 194.9 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 32.58 | 5.774
29.99 | 843.9 | 158.1 | 8.0 | 10.7 | 31.0 | 32.19 | 5.339
19.99 | 562.6 | 121.0 | 8.0 | 9.80000000000001 | 31.0 | 31.81 | 4.651
14.99 | 421.9 | 101.5 | 8.0 | 9.35 | 31.0 | 31.62 | 4.157
99.96 | 2813.0 | 454.8 | 8.0 | 17.0 | 30.0 | 34.0 | 6.185
89.98 | 2532.0 | 397.1 | 8.0 | 16.1 | 30.0 | 33.58 | 6.375
79.96 | 2250.0 | 347.3 | 8.0 | 15.2 | 30.0 | 33.18 | 6.48
69.97 | 1969.0 | 303.5 | 8.0 | 14.3 | 30.0 | 32.78 | 6.487
59.99 | 1688.0 | 264.3 | 8.0 | 13.4 | 30.0 | 32.39 | 6.385
49.96 | 1406.0 | 223.6 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | 31.99 | 6.29
39.98 | 1125.0 | 186.6 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 31.6 | 6.03
29.99 | 843.9 | 150.8 | 8.0 | 10.7 | 30.0 | 31.21 | 5.596
19.99 | 562.6 | 115.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 30.0 | 30.82 | 4.866
14.99 | 421.9 | 97.0 | 8.0 | 9.35 | 30.0 | 30.62 | 4.35
99.96 | 2813.0 | 436.6 | 8.0 | 17.0 | 29.0 | 32.98 | 6.443
89.98 | 2532.0 | 379.8 | 8.0 | 16.1 | 29.0 | 32.56 | 6.666
79.96 | 2250.0 | 336.8 | 8.0 | 15.2 | 29.0 | 32.16 | 6.682
69.97 | 1969.0 | 291.3 | 8.0 | 14.3 | 29.0 | 31.76 | 6.761
59.99 | 1688.0 | 253.0 | 8.0 | 13.4 | 29.0 | 31.37 | 6.671
49.96 | 1406.0 | 213.4 | 8.0 | 12.5 | 29.0 | 30.98 | 6.592
39.98 | 1125.0 | 177.7 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 30.59 | 6.333
29.99 | 843.9 | 143.5 | 8.0 | 10.7 | 29.0 | 30.2 | 5.88
19.99 | 562.6 | 109.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 29.0 | 29.81 | 5.118
14.99 | 421.9 | 92.61 | 8.0 | 9.35 | 29.0 | 29.62 | 4.556
99.96 | 2813.0 | 418.6 | 8.0 | 17.0 | 28.0 | 31.95 | 6.721
89.98 | 2532.0 | 364.7 | 8.0 | 16.1 | 28.0 | 31.54 | 6.941
79.96 | 2250.0 | 322.6 | 8.0 | 15.2 | 28.0 | 31.15 | 6.976
69.97 | 1969.0 | 282.2 | 8.0 | 14.3 | 28.0 | 30.75 | 6.978
59.99 | 1688.0 | 240.6 | 8.0 | 13.4 | 28.0 | 30.36 | 7.014
49.96 | 1406.0 | 205.9 | 8.0 | 12.5 | 28.0 | 29.97 | 6.831
39.98 | 1125.0 | 169.1 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 29.58 | 6.656
29.99 | 843.9 | 136.5 | 8.0 | 10.7 | 28.0 | 29.19 | 6.183
19.99 | 562.6 | 104.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 28.0 | 28.81 | 5.379
14.99 | 421.9 | 88.14 | 8.0 | 9.35 | 28.0 | 28.61 | 4.787
99.96 | 2813.0 | 401.7 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | 30.93 | 7.002
89.98 | 2532.0 | 350.6 | 8.0 | 16.1 | 27.0 | 30.53 | 7.222
79.96 | 2250.0 | 308.1 | 8.0 | 15.2 | 27.0 | 30.13 | 7.305
69.97 | 1969.0 | 268.0 | 8.0 | 14.3 | 27.0 | 29.73 | 7.346
59.99 | 1688.0 | 228.6 | 8.0 | 13.4 | 27.0 | 29.34 | 7.384
49.96 | 1406.0 | 195.3 | 8.0 | 12.5 | 27.0 | 28.95 | 7.202
39.98 | 1125.0 | 160.7 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 28.57 | 7.001
29.99 | 843.9 | 129.7 | 8.0 | 10.7 | 27.0 | 28.18 | 6.507
19.99 | 562.6 | 99.44 | 8.0 | 9.80000000000001 | 27.0 | 27.8 | 5.658
14.99 | 421.9 | 84.03 | 8.0 | 9.35 | 27.0 | 27.61 | 5.021
99.96 | 2813.0 | 430.3 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 30.0 | 6.538
89.98 | 2532.0 | 388.4 | 8.0 | 16.1 | 26.0 | 29.6 | 6.519
79.96 | 2250.0 | 347.8 | 8.0 | 15.2 | 26.0 | 29.2 | 6.471
69.97 | 1969.0 | 309.2 | 8.0 | 14.3 | 26.0 | 28.8 | 6.368
59.99 | 1688.0 | 272.3 | 8.0 | 13.4 | 26.0 | 28.41 | 6.198
49.96 | 1406.0 | 236.9 | 8.0 | 12.5 | 26.0 | 28.02 | 5.936
39.98 | 1125.0 | 200.2 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 27.63 | 5.621
29.99 | 843.9 | 163.8 | 8.0 | 10.7 | 26.0 | 27.23 | 5.153
19.99 | 562.6 | 125.4 | 8.0 | 9.80000000000001 | 26.0 | 26.84 | 4.488
14.99 | 421.9 | 104.5 | 8.0 | 9.35 | 26.0 | 26.64 | 4.039
99.96 | 2813.0 | 420.6 | 8.0 | 17.0 | 25.0 | 28.98 | 6.688
89.98 | 2532.0 | 379.6 | 8.0 | 16.1 | 25.0 | 28.59 | 6.669
79.96 | 2250.0 | 339.8 | 8.0 | 15.2 | 25.0 | 28.19 | 6.622
69.97 | 1969.0 | 302.0 | 8.0 | 14.3 | 25.0 | 27.8 | 6.519
59.99 | 1688.0 | 265.8 | 8.0 | 13.4 | 25.0 | 27.4 | 6.349
49.96 | 1406.0 | 231.1 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 27.01 | 6.086
39.98 | 1125.0 | 196.7 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 26.62 | 5.721
29.99 | 843.9 | 161.1 | 8.0 | 10.7 | 25.0 | 26.23 | 5.239
19.99 | 562.6 | 123.5 | 8.0 | 9.80000000000001 | 25.0 | 25.84 | 4.555
14.99 | 421.9 | 103.1 | 8.0 | 9.35 | 25.0 | 25.64 | 4.094
99.96 | 2813.0 | 411.3 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 27.97 | 6.839
89.98 | 2532.0 | 371.2 | 8.0 | 16.1 | 24.0 | 27.58 | 6.82
79.96 | 2250.0 | 332.2 | 8.0 | 15.2 | 24.0 | 27.18 | 6.774
69.97 | 1969.0 | 295.1 | 8.0 | 14.3 | 24.0 | 26.79 | 6.673
59.99 | 1688.0 | 259.6 | 8.0 | 13.4 | 24.0 | 26.39 | 6.503
49.96 | 1406.0 | 225.5 | 8.0 | 12.5 | 24.0 | 26.0 | 6.238
39.98 | 1125.0 | 193.4 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 25.62 | 5.818
29.99 | 843.9 | 158.6 | 8.0 | 10.7 | 24.0 | 25.23 | 5.321
19.99 | 562.6 | 121.8 | 8.0 | 9.80000000000001 | 24.0 | 24.83 | 4.618
14.99 | 421.9 | 101.8 | 8.0 | 9.35 | 24.0 | 24.63 | 4.146
99.96 | 2813.0 | 402.4 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 26.96 | 6.99
89.98 | 2532.0 | 363.1 | 8.0 | 16.1 | 23.0 | 26.56 | 6.972
79.96 | 2250.0 | 324.8 | 8.0 | 15.2 | 23.0 | 26.17 | 6.928
69.97 | 1969.0 | 288.3 | 8.0 | 14.3 | 23.0 | 25.78 | 6.829
59.99 | 1688.0 | 253.4 | 8.0 | 13.4 | 23.0 | 25.39 | 6.66
49.96 | 1406.0 | 220.0 | 8.0 | 12.5 | 23.0 | 25.0 | 6.393
39.98 | 1125.0 | 190.3 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 24.61 | 5.913
29.99 | 843.9 | 156.3 | 8.0 | 10.7 | 23.0 | 24.22 | 5.4
19.99 | 562.6 | 120.3 | 8.0 | 9.80000000000001 | 23.0 | 23.83 | 4.677
14.99 | 421.9 | 100.6 | 8.0 | 9.35 | 23.0 | 23.63 | 4.193
99.96 | 2813.0 | 394.3 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 7.135
89.98 | 2532.0 | 355.7 | 8.0 | 16.1 | 22.0 | 25.6 | 7.118
79.96 | 2250.0 | 318.3 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 25.2 | 7.069
69.97 | 1969.0 | 282.0 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 24.8 | 6.982
59.99 | 1688.0 | 247.6 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 24.41 | 6.816
49.96 | 1406.0 | 214.7 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 24.01 | 6.55
39.98 | 1125.0 | 187.4 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 23.63 | 6.003
29.99 | 843.9 | 154.1 | 8.0 | 10.7 | 22.0 | 23.23 | 5.475
19.99 | 562.6 | 118.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 22.0 | 22.84 | 4.731
14.99 | 421.9 | 99.64 | 8.0 | 9.35 | 22.0 | 22.64 | 4.235
99.96 | 2813.0 | 386.0 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 24.99 | 7.288
89.98 | 2532.0 | 348.1 | 8.0 | 16.1 | 21.0 | 24.59 | 7.273
79.96 | 2250.0 | 311.4 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 24.19 | 7.227
69.97 | 1969.0 | 275.6 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 23.79 | 7.144
59.99 | 1688.0 | 241.8 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 23.4 | 6.98
49.96 | 1406.0 | 209.5 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 23.01 | 6.715
39.98 | 1125.0 | 184.7 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 22.62 | 6.093
29.99 | 843.9 | 152.2 | 8.0 | 10.7 | 21.0 | 22.23 | 5.546
19.99 | 562.6 | 117.7 | 8.0 | 9.80000000000001 | 21.0 | 21.84 | 4.781
14.99 | 421.9 | 98.77 | 8.0 | 9.35 | 21.0 | 21.64 | 4.272
99.96 | 2813.0 | 378.0 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 23.97 | 7.442
89.98 | 2532.0 | 340.7 | 8.0 | 16.1 | 20.0 | 23.58 | 7.43
79.96 | 2250.0 | 304.6 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 23.18 | 7.388
69.97 | 1969.0 | 269.4 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 22.79 | 7.31
59.99 | 1688.0 | 236.0 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 22.39 | 7.15
49.96 | 1406.0 | 204.3 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 22.0 | 6.886
39.98 | 1125.0 | 182.1 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 21.62 | 6.18
29.99 | 843.9 | 150.3 | 8.0 | 10.7 | 20.0 | 21.23 | 5.614
19.99 | 562.6 | 116.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 20.0 | 20.84 | 4.825
14.99 | 421.9 | 98.05 | 8.0 | 9.35 | 20.0 | 20.64 | 4.303
99.96 | 2813.0 | 370.3 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 22.96 | 7.596
89.98 | 2532.0 | 333.6 | 8.0 | 16.1 | 19.0 | 22.57 | 7.589
79.96 | 2250.0 | 298.0 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 22.17 | 7.553
69.97 | 1969.0 | 263.2 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 21.78 | 7.481
59.99 | 1688.0 | 230.4 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 21.38 | 7.325
49.96 | 1406.0 | 199.1 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 20.99 | 7.064
39.98 | 1125.0 | 179.7 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 20.62 | 6.262
29.99 | 843.9 | 148.7 | 8.0 | 10.7 | 19.0 | 20.23 | 5.677
19.99 | 562.6 | 115.7 | 8.0 | 9.80000000000001 | 19.0 | 19.83 | 4.864
14.99 | 421.9 | 97.49 | 8.0 | 9.35 | 19.0 | 19.64 | 4.328
99.96 | 2813.0 | 503.1 | 9.0 | 18.0 | 34.0 | 38.0 | 5.592
89.98 | 2532.0 | 450.3 | 9.0 | 17.1 | 34.0 | 37.6 | 5.622
79.96 | 2250.0 | 397.2 | 9.0 | 16.2 | 34.0 | 37.19 | 5.665
69.97 | 1969.0 | 348.7 | 9.0 | 15.3 | 34.0 | 36.8 | 5.646
59.99 | 1688.0 | 299.3 | 9.0 | 14.4 | 34.0 | 36.4 | 5.639
49.96 | 1406.0 | 253.9 | 9.0 | 13.5 | 34.0 | 36.0 | 5.539
39.98 | 1125.0 | 211.9 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 35.61 | 5.311
29.99 | 843.9 | 171.6 | 9.0 | 11.7 | 34.0 | 35.22 | 4.917
19.99 | 562.6 | 131.3 | 9.0 | 10.8 | 34.0 | 34.83 | 4.285
14.99 | 421.9 | 110.2 | 9.0 | 10.35 | 34.0 | 34.63 | 3.829
99.96 | 2813.0 | 486.3 | 9.0 | 18.0 | 33.0 | 36.98 | 5.784
89.98 | 2532.0 | 432.2 | 9.0 | 17.1 | 33.0 | 36.58 | 5.858
79.96 | 2250.0 | 379.8 | 9.0 | 16.2 | 33.0 | 36.17 | 5.925
69.97 | 1969.0 | 332.4 | 9.0 | 15.3 | 33.0 | 35.78 | 5.924
59.99 | 1688.0 | 285.6 | 9.0 | 14.4 | 33.0 | 35.38 | 5.91
49.96 | 1406.0 | 242.7 | 9.0 | 13.5 | 33.0 | 34.99 | 5.794
39.98 | 1125.0 | 203.5 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 34.6 | 5.53
29.99 | 843.9 | 165.1 | 9.0 | 11.7 | 33.0 | 34.21 | 5.11
19.99 | 562.6 | 126.4 | 9.0 | 10.8 | 33.0 | 33.82 | 4.451
14.99 | 421.9 | 105.8 | 9.0 | 10.35 | 33.0 | 33.63 | 3.987
99.96 | 2813.0 | 469.2 | 9.0 | 18.0 | 32.0 | 35.96 | 5.995
89.98 | 2532.0 | 413.8 | 9.0 | 17.1 | 32.0 | 35.55 | 6.118
79.96 | 2250.0 | 362.5 | 9.0 | 16.2 | 32.0 | 35.15 | 6.208
69.97 | 1969.0 | 317.0 | 9.0 | 15.3 | 32.0 | 34.76 | 6.211
59.99 | 1688.0 | 273.4 | 9.0 | 14.4 | 32.0 | 34.37 | 6.173
49.96 | 1406.0 | 233.3 | 9.0 | 13.5 | 32.0 | 33.98 | 6.028
39.98 | 1125.0 | 195.6 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 33.59 | 5.754
29.99 | 843.9 | 158.5 | 9.0 | 11.7 | 32.0 | 33.2 | 5.324
19.99 | 562.6 | 121.3 | 9.0 | 10.8 | 32.0 | 32.81 | 4.637
14.99 | 421.9 | 101.8 | 9.0 | 10.35 | 32.0 | 32.62 | 4.144
99.96 | 2813.0 | 450.7 | 9.0 | 18.0 | 31.0 | 34.94 | 6.242
89.98 | 2532.0 | 395.4 | 9.0 | 17.1 | 31.0 | 34.53 | 6.404
79.96 | 2250.0 | 346.5 | 9.0 | 16.2 | 31.0 | 34.13 | 6.494
69.97 | 1969.0 | 303.6 | 9.0 | 15.3 | 31.0 | 33.74 | 6.486
59.99 | 1688.0 | 264.9 | 9.0 | 14.4 | 31.0 | 33.35 | 6.372
49.96 | 1406.0 | 223.8 | 9.0 | 13.5 | 31.0 | 32.96 | 6.285
39.98 | 1125.0 | 186.8 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 32.58 | 6.025
29.99 | 843.9 | 151.1 | 9.0 | 11.7 | 31.0 | 32.19 | 5.586
19.99 | 562.6 | 115.7 | 9.0 | 10.8 | 31.0 | 31.81 | 4.864
14.99 | 421.9 | 97.34 | 9.0 | 10.35 | 31.0 | 31.61 | 4.335
99.96 | 2813.0 | 434.3 | 9.0 | 18.0 | 30.0 | 34.0 | 6.477
89.98 | 2532.0 | 379.6 | 9.0 | 17.1 | 30.0 | 33.59 | 6.669
79.96 | 2250.0 | 338.0 | 9.0 | 16.2 | 30.0 | 33.19 | 6.658
69.97 | 1969.0 | 291.9 | 9.0 | 15.3 | 30.0 | 32.78 | 6.746
59.99 | 1688.0 | 253.7 | 9.0 | 14.4 | 30.0 | 32.39 | 6.652
49.96 | 1406.0 | 213.8 | 9.0 | 13.5 | 30.0 | 31.99 | 6.58
39.98 | 1125.0 | 178.1 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 31.6 | 6.319
29.99 | 843.9 | 143.9 | 9.0 | 11.7 | 30.0 | 31.21 | 5.863
19.99 | 562.6 | 110.3 | 9.0 | 10.8 | 30.0 | 30.82 | 5.103
14.99 | 421.9 | 92.72 | 9.0 | 10.35 | 30.0 | 30.62 | 4.551
99.96 | 2813.0 | 416.1 | 9.0 | 18.0 | 29.0 | 32.98 | 6.761
89.98 | 2532.0 | 364.9 | 9.0 | 17.1 | 29.0 | 32.57 | 6.938
79.96 | 2250.0 | 323.2 | 9.0 | 16.2 | 29.0 | 32.17 | 6.963
69.97 | 1969.0 | 279.0 | 9.0 | 15.3 | 29.0 | 31.77 | 7.058
59.99 | 1688.0 | 241.2 | 9.0 | 14.4 | 29.0 | 31.37 | 6.999
49.96 | 1406.0 | 206.7 | 9.0 | 13.5 | 29.0 | 30.98 | 6.804
39.98 | 1125.0 | 169.4 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 30.59 | 6.641
29.99 | 843.9 | 136.9 | 9.0 | 11.7 | 29.0 | 30.2 | 6.166
19.99 | 562.6 | 104.9 | 9.0 | 10.8 | 29.0 | 29.81 | 5.363
14.99 | 421.9 | 88.36 | 9.0 | 10.35 | 29.0 | 29.62 | 4.775
99.96 | 2813.0 | 399.4 | 9.0 | 18.0 | 28.0 | 31.96 | 7.043
89.98 | 2532.0 | 350.4 | 9.0 | 17.1 | 28.0 | 31.55 | 7.225
79.96 | 2250.0 | 308.1 | 9.0 | 16.2 | 28.0 | 31.15 | 7.303
69.97 | 1969.0 | 268.2 | 9.0 | 15.3 | 28.0 | 30.75 | 7.341
59.99 | 1688.0 | 229.0 | 9.0 | 14.4 | 28.0 | 30.36 | 7.369
49.96 | 1406.0 | 196.0 | 9.0 | 13.5 | 28.0 | 29.97 | 7.176
39.98 | 1125.0 | 161.1 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 29.58 | 6.986
29.99 | 843.9 | 130.0 | 9.0 | 11.7 | 28.0 | 29.19 | 6.489
19.99 | 562.6 | 99.73 | 9.0 | 10.8 | 28.0 | 28.8 | 5.641
14.99 | 421.9 | 84.26 | 9.0 | 10.35 | 28.0 | 28.61 | 5.008
99.96 | 2813.0 | 384.1 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 30.94 | 7.324
89.98 | 2532.0 | 335.7 | 9.0 | 17.1 | 27.0 | 30.53 | 7.542
79.96 | 2250.0 | 293.5 | 9.0 | 16.2 | 27.0 | 30.13 | 7.666
69.97 | 1969.0 | 255.0 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 29.74 | 7.723
59.99 | 1688.0 | 217.7 | 9.0 | 14.4 | 27.0 | 29.34 | 7.754
49.96 | 1406.0 | 185.8 | 9.0 | 13.5 | 27.0 | 28.96 | 7.569
39.98 | 1125.0 | 153.0 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 28.57 | 7.355
29.99 | 843.9 | 123.5 | 9.0 | 11.7 | 27.0 | 28.18 | 6.835
19.99 | 562.6 | 94.89 | 9.0 | 10.8 | 27.0 | 27.8 | 5.929
14.99 | 421.9 | 80.06 | 9.0 | 10.35 | 27.0 | 27.61 | 5.27
99.96 | 2813.0 | 422.5 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 30.0 | 6.658
89.98 | 2532.0 | 381.6 | 9.0 | 17.1 | 26.0 | 29.6 | 6.634
79.96 | 2250.0 | 341.9 | 9.0 | 16.2 | 26.0 | 29.2 | 6.583
69.97 | 1969.0 | 304.1 | 9.0 | 15.3 | 26.0 | 28.81 | 6.476
59.99 | 1688.0 | 267.9 | 9.0 | 14.4 | 26.0 | 28.41 | 6.301
49.96 | 1406.0 | 233.1 | 9.0 | 13.5 | 26.0 | 28.02 | 6.033
39.98 | 1125.0 | 198.4 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 27.63 | 5.671
29.99 | 843.9 | 162.5 | 9.0 | 11.7 | 26.0 | 27.23 | 5.192
19.99 | 562.6 | 124.6 | 9.0 | 10.8 | 26.0 | 26.84 | 4.516
14.99 | 421.9 | 103.9 | 9.0 | 10.35 | 26.0 | 26.64 | 4.063
99.96 | 2813.0 | 413.2 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 28.99 | 6.808
89.98 | 2532.0 | 373.2 | 9.0 | 17.1 | 25.0 | 28.59 | 6.784
79.96 | 2250.0 | 334.1 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 28.19 | 6.735
69.97 | 1969.0 | 297.0 | 9.0 | 15.3 | 25.0 | 27.8 | 6.629
59.99 | 1688.0 | 261.5 | 9.0 | 14.4 | 25.0 | 27.4 | 6.454
49.96 | 1406.0 | 227.4 | 9.0 | 13.5 | 25.0 | 27.01 | 6.184
39.98 | 1125.0 | 195.1 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 26.62 | 5.767
29.99 | 843.9 | 160.0 | 9.0 | 11.7 | 25.0 | 26.23 | 5.273
19.99 | 562.6 | 122.9 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 25.84 | 4.578
14.99 | 421.9 | 102.6 | 9.0 | 10.35 | 25.0 | 25.64 | 4.113
99.96 | 2813.0 | 404.3 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 27.97 | 6.958
89.98 | 2532.0 | 365.0 | 9.0 | 17.1 | 24.0 | 27.58 | 6.936
79.96 | 2250.0 | 326.7 | 9.0 | 16.2 | 24.0 | 27.18 | 6.889
69.97 | 1969.0 | 290.2 | 9.0 | 15.3 | 24.0 | 26.79 | 6.785
59.99 | 1688.0 | 255.3 | 9.0 | 14.4 | 24.0 | 26.4 | 6.61
49.96 | 1406.0 | 221.8 | 9.0 | 13.5 | 24.0 | 26.01 | 6.34
39.98 | 1125.0 | 192.0 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 25.62 | 5.86
29.99 | 843.9 | 157.7 | 9.0 | 11.7 | 24.0 | 25.23 | 5.35
19.99 | 562.6 | 121.4 | 9.0 | 10.8 | 24.0 | 24.83 | 4.636
14.99 | 421.9 | 101.5 | 9.0 | 10.35 | 24.0 | 24.64 | 4.159
99.96 | 2813.0 | 395.6 | 9.0 | 18.0 | 23.0 | 26.96 | 7.11
89.98 | 2532.0 | 357.1 | 9.0 | 17.1 | 23.0 | 26.57 | 7.089
79.96 | 2250.0 | 319.4 | 9.0 | 16.2 | 23.0 | 26.17 | 7.045
69.97 | 1969.0 | 283.6 | 9.0 | 15.3 | 23.0 | 25.78 | 6.944
59.99 | 1688.0 | 249.3 | 9.0 | 14.4 | 23.0 | 25.39 | 6.771
49.96 | 1406.0 | 216.4 | 9.0 | 13.5 | 23.0 | 25.0 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 189.1 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 24.61 | 5.95
29.99 | 843.9 | 155.6 | 9.0 | 11.7 | 23.0 | 24.22 | 5.424
19.99 | 562.6 | 120.0 | 9.0 | 10.8 | 23.0 | 23.83 | 4.689
14.99 | 421.9 | 100.5 | 9.0 | 10.35 | 23.0 | 23.63 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 387.7 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 7.255
89.98 | 2532.0 | 349.8 | 9.0 | 17.1 | 22.0 | 25.6 | 7.237
79.96 | 2250.0 | 313.1 | 9.0 | 16.2 | 22.0 | 25.2 | 7.188
69.97 | 1969.0 | 277.3 | 9.0 | 15.3 | 22.0 | 24.8 | 7.1
59.99 | 1688.0 | 243.3 | 9.0 | 14.4 | 22.0 | 24.41 | 6.938
49.96 | 1406.0 | 211.2 | 9.0 | 13.5 | 22.0 | 24.02 | 6.66
39.98 | 1125.0 | 186.4 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 23.63 | 6.036
29.99 | 843.9 | 153.6 | 9.0 | 11.7 | 22.0 | 23.24 | 5.493
19.99 | 562.6 | 118.8 | 9.0 | 10.8 | 22.0 | 22.84 | 4.737
14.99 | 421.9 | 99.61 | 9.0 | 10.35 | 22.0 | 22.64 | 4.236
99.96 | 2813.0 | 379.7 | 9.0 | 18.0 | 21.0 | 24.99 | 7.409
89.98 | 2532.0 | 342.4 | 9.0 | 17.1 | 21.0 | 24.59 | 7.395
79.96 | 2250.0 | 306.2 | 9.0 | 16.2 | 21.0 | 24.19 | 7.35
69.97 | 1969.0 | 271.0 | 9.0 | 15.3 | 21.0 | 23.8 | 7.266
59.99 | 1688.0 | 237.5 | 9.0 | 14.4 | 21.0 | 23.4 | 7.107
49.96 | 1406.0 | 205.9 | 9.0 | 13.5 | 21.0 | 23.01 | 6.831
39.98 | 1125.0 | 183.8 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 22.63 | 6.121
29.99 | 843.9 | 151.8 | 9.0 | 11.7 | 21.0 | 22.23 | 5.559
19.99 | 562.6 | 117.7 | 9.0 | 10.8 | 21.0 | 21.84 | 4.78
14.99 | 421.9 | 98.9 | 9.0 | 10.35 | 21.0 | 21.64 | 4.266
99.96 | 2813.0 | 371.9 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 23.98 | 7.564
89.98 | 2532.0 | 335.1 | 9.0 | 17.1 | 20.0 | 23.58 | 7.554
79.96 | 2250.0 | 299.5 | 9.0 | 16.2 | 20.0 | 23.18 | 7.514
69.97 | 1969.0 | 264.8 | 9.0 | 15.3 | 20.0 | 22.79 | 7.438
59.99 | 1688.0 | 231.7 | 9.0 | 14.4 | 20.0 | 22.39 | 7.283
49.96 | 1406.0 | 200.7 | 9.0 | 13.5 | 20.0 | 22.0 | 7.009
39.98 | 1125.0 | 181.4 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 21.62 | 6.202
29.99 | 843.9 | 150.2 | 9.0 | 11.7 | 20.0 | 21.23 | 5.62
19.99 | 562.6 | 116.8 | 9.0 | 10.8 | 20.0 | 20.84 | 4.817
14.99 | 421.9 | 98.37 | 9.0 | 10.35 | 20.0 | 20.64 | 4.29
99.96 | 2813.0 | 364.3 | 9.0 | 18.0 | 19.0 | 22.97 | 7.721
89.98 | 2532.0 | 328.1 | 9.0 | 17.1 | 19.0 | 22.57 | 7.716
79.96 | 2250.0 | 292.9 | 9.0 | 16.2 | 19.0 | 22.17 | 7.684
69.97 | 1969.0 | 258.6 | 9.0 | 15.3 | 19.0 | 21.78 | 7.614
59.99 | 1688.0 | 226.0 | 9.0 | 14.4 | 19.0 | 21.39 | 7.467
49.96 | 1406.0 | 195.5 | 9.0 | 13.5 | 19.0 | 20.99 | 7.196
39.98 | 1125.0 | 179.2 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 20.62 | 6.279
29.99 | 843.9 | 148.7 | 9.0 | 11.7 | 19.0 | 20.23 | 5.676
19.99 | 562.6 | 116.1 | 9.0 | 10.8 | 19.0 | 19.84 | 4.847
14.99 | 421.9 | 98.02 | 9.0 | 10.35 | 19.0 | 19.64 | 4.305
99.96 | 2813.0 | 486.5 | 10.0 | 19.0 | 34.0 | 38.0 | 5.782
89.98 | 2532.0 | 431.3 | 10.0 | 18.1 | 34.0 | 37.59 | 5.87
79.96 | 2250.0 | 379.9 | 10.0 | 17.2 | 34.0 | 37.19 | 5.924
69.97 | 1969.0 | 332.8 | 10.0 | 16.3 | 34.0 | 36.79 | 5.917
59.99 | 1688.0 | 285.9 | 10.0 | 15.4 | 34.0 | 36.39 | 5.904
49.96 | 1406.0 | 243.4 | 10.0 | 14.5 | 34.0 | 36.0 | 5.777
39.98 | 1125.0 | 204.1 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 35.61 | 5.512
29.99 | 843.9 | 165.8 | 10.0 | 12.7 | 34.0 | 35.22 | 5.089
19.99 | 562.6 | 127.0 | 10.0 | 11.8 | 34.0 | 34.82 | 4.431
14.99 | 421.9 | 106.2 | 10.0 | 11.35 | 34.0 | 34.63 | 3.975
99.96 | 2813.0 | 468.1 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 36.98 | 6.01
89.98 | 2532.0 | 413.9 | 10.0 | 18.1 | 33.0 | 36.57 | 6.116
79.96 | 2250.0 | 362.6 | 10.0 | 17.2 | 33.0 | 36.17 | 6.207
69.97 | 1969.0 | 317.5 | 10.0 | 16.3 | 33.0 | 35.77 | 6.202
59.99 | 1688.0 | 274.1 | 10.0 | 15.4 | 33.0 | 35.38 | 6.158
49.96 | 1406.0 | 234.1 | 10.0 | 14.5 | 33.0 | 34.98 | 6.009
39.98 | 1125.0 | 196.1 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 34.6 | 5.738
29.99 | 843.9 | 159.0 | 10.0 | 12.7 | 33.0 | 34.21 | 5.307
19.99 | 562.6 | 121.7 | 10.0 | 11.8 | 33.0 | 33.82 | 4.623
14.99 | 421.9 | 102.1 | 10.0 | 11.35 | 33.0 | 33.62 | 4.131
99.96 | 2813.0 | 448.6 | 10.0 | 19.0 | 32.0 | 35.95 | 6.27
89.98 | 2532.0 | 395.3 | 10.0 | 18.1 | 32.0 | 35.55 | 6.404
79.96 | 2250.0 | 346.7 | 10.0 | 17.2 | 32.0 | 35.15 | 6.491
69.97 | 1969.0 | 304.4 | 10.0 | 16.3 | 32.0 | 34.75 | 6.469
59.99 | 1688.0 | 265.9 | 10.0 | 15.4 | 32.0 | 34.36 | 6.348
49.96 | 1406.0 | 224.2 | 10.0 | 14.5 | 32.0 | 33.97 | 6.273
39.98 | 1125.0 | 187.2 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 33.58 | 6.011
29.99 | 843.9 | 151.5 | 10.0 | 12.7 | 32.0 | 33.2 | 5.571
19.99 | 562.6 | 116.0 | 10.0 | 11.8 | 32.0 | 32.81 | 4.85
14.99 | 421.9 | 97.55 | 10.0 | 11.35 | 32.0 | 32.62 | 4.325
99.96 | 2813.0 | 429.2 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 34.93 | 6.554
89.98 | 2532.0 | 379.1 | 10.0 | 18.1 | 31.0 | 34.53 | 6.679
79.96 | 2250.0 | 338.0 | 10.0 | 17.2 | 31.0 | 34.13 | 6.657
69.97 | 1969.0 | 291.8 | 10.0 | 16.3 | 31.0 | 33.74 | 6.747
59.99 | 1688.0 | 253.8 | 10.0 | 15.4 | 31.0 | 33.35 | 6.651
49.96 | 1406.0 | 213.7 | 10.0 | 14.5 | 31.0 | 32.96 | 6.582
39.98 | 1125.0 | 178.2 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 32.57 | 6.315
29.99 | 843.9 | 144.2 | 10.0 | 12.7 | 31.0 | 32.19 | 5.854
19.99 | 562.6 | 110.5 | 10.0 | 11.8 | 31.0 | 31.8 | 5.092
14.99 | 421.9 | 92.9 | 10.0 | 11.35 | 31.0 | 31.61 | 4.542
99.96 | 2813.0 | 413.9 | 10.0 | 19.0 | 30.0 | 34.0 | 6.796
89.98 | 2532.0 | 365.4 | 10.0 | 18.1 | 30.0 | 33.59 | 6.929
79.96 | 2250.0 | 323.7 | 10.0 | 17.2 | 30.0 | 33.19 | 6.951
69.97 | 1969.0 | 279.4 | 10.0 | 16.3 | 30.0 | 32.79 | 7.048
59.99 | 1688.0 | 241.7 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 32.39 | 6.982
49.96 | 1406.0 | 207.4 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | 32.0 | 6.781
39.98 | 1125.0 | 169.8 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 31.6 | 6.626
29.99 | 843.9 | 137.2 | 10.0 | 12.7 | 30.0 | 31.21 | 6.149
19.99 | 562.6 | 105.2 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 30.82 | 5.348
14.99 | 421.9 | 88.71 | 10.0 | 11.35 | 30.0 | 30.62 | 4.756
99.96 | 2813.0 | 397.8 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 32.98 | 7.071
89.98 | 2532.0 | 350.5 | 10.0 | 18.1 | 29.0 | 32.57 | 7.224
79.96 | 2250.0 | 308.3 | 10.0 | 17.2 | 29.0 | 32.17 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 268.4 | 10.0 | 16.3 | 29.0 | 31.77 | 7.336
59.99 | 1688.0 | 229.6 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 31.37 | 7.351
49.96 | 1406.0 | 196.7 | 10.0 | 14.5 | 29.0 | 30.98 | 7.151
39.98 | 1125.0 | 161.4 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 30.59 | 6.97
29.99 | 843.9 | 130.4 | 10.0 | 12.7 | 29.0 | 30.2 | 6.471
19.99 | 562.6 | 100.2 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 29.81 | 5.616
14.99 | 421.9 | 84.48 | 10.0 | 11.35 | 29.0 | 29.62 | 4.994
99.96 | 2813.0 | 382.5 | 10.0 | 19.0 | 28.0 | 31.96 | 7.354
89.98 | 2532.0 | 335.2 | 10.0 | 18.1 | 28.0 | 31.55 | 7.552
79.96 | 2250.0 | 293.5 | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 31.15 | 7.666
69.97 | 1969.0 | 255.2 | 10.0 | 16.3 | 28.0 | 30.76 | 7.715
59.99 | 1688.0 | 218.1 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 30.36 | 7.739
49.96 | 1406.0 | 186.5 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 29.97 | 7.543
39.98 | 1125.0 | 153.3 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 29.58 | 7.34
29.99 | 843.9 | 123.8 | 10.0 | 12.7 | 28.0 | 29.19 | 6.817
19.99 | 562.6 | 95.02 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 28.8 | 5.921
14.99 | 421.9 | 80.28 | 10.0 | 11.35 | 28.0 | 28.61 | 5.256
99.96 | 2813.0 | 367.2 | 10.0 | 19.0 | 27.0 | 30.94 | 7.661
89.98 | 2532.0 | 320.2 | 10.0 | 18.1 | 27.0 | 30.54 | 7.906
79.96 | 2250.0 | 279.4 | 10.0 | 17.2 | 27.0 | 30.14 | 8.054
69.97 | 1969.0 | 242.6 | 10.0 | 16.3 | 27.0 | 29.74 | 8.118
59.99 | 1688.0 | 206.2 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 29.34 | 8.184
49.96 | 1406.0 | 176.6 | 10.0 | 14.5 | 27.0 | 28.96 | 7.962
39.98 | 1125.0 | 145.5 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 28.57 | 7.735
29.99 | 843.9 | 117.4 | 10.0 | 12.7 | 27.0 | 28.18 | 7.187
19.99 | 562.6 | 90.21 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 27.8 | 6.237
14.99 | 421.9 | 76.43 | 10.0 | 11.35 | 27.0 | 27.61 | 5.521
99.96 | 2813.0 | 415.2 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 30.0 | 6.774
89.98 | 2532.0 | 375.2 | 10.0 | 18.1 | 26.0 | 29.6 | 6.747
79.96 | 2250.0 | 336.2 | 10.0 | 17.2 | 26.0 | 29.2 | 6.694
69.97 | 1969.0 | 299.1 | 10.0 | 16.3 | 26.0 | 28.81 | 6.584
59.99 | 1688.0 | 263.3 | 10.0 | 15.4 | 26.0 | 28.41 | 6.411
49.96 | 1406.0 | 229.4 | 10.0 | 14.5 | 26.0 | 28.02 | 6.13
39.98 | 1125.0 | 196.9 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 27.63 | 5.715
29.99 | 843.9 | 161.5 | 10.0 | 12.7 | 26.0 | 27.24 | 5.224
19.99 | 562.6 | 124.0 | 10.0 | 11.8 | 26.0 | 26.84 | 4.538
14.99 | 421.9 | 103.4 | 10.0 | 11.35 | 26.0 | 26.64 | 4.08
99.96 | 2813.0 | 406.2 | 10.0 | 19.0 | 25.0 | 28.99 | 6.925
89.98 | 2532.0 | 367.0 | 10.0 | 18.1 | 25.0 | 28.59 | 6.899
79.96 | 2250.0 | 328.6 | 10.0 | 17.2 | 25.0 | 28.19 | 6.848
69.97 | 1969.0 | 292.2 | 10.0 | 16.3 | 25.0 | 27.8 | 6.74
59.99 | 1688.0 | 257.0 | 10.0 | 15.4 | 25.0 | 27.41 | 6.567
49.96 | 1406.0 | 223.8 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 27.01 | 6.285
39.98 | 1125.0 | 193.8 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 26.63 | 5.807
29.99 | 843.9 | 159.2 | 10.0 | 12.7 | 25.0 | 26.23 | 5.3
19.99 | 562.6 | 122.4 | 10.0 | 11.8 | 25.0 | 25.84 | 4.595
14.99 | 421.9 | 102.3 | 10.0 | 11.35 | 25.0 | 25.64 | 4.125
99.96 | 2813.0 | 397.5 | 10.0 | 19.0 | 24.0 | 27.98 | 7.076
89.98 | 2532.0 | 359.0 | 10.0 | 18.1 | 24.0 | 27.58 | 7.052
79.96 | 2250.0 | 321.3 | 10.0 | 17.2 | 24.0 | 27.18 | 7.004
69.97 | 1969.0 | 285.5 | 10.0 | 16.3 | 24.0 | 26.79 | 6.898
59.99 | 1688.0 | 250.9 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 26.4 | 6.727
49.96 | 1406.0 | 218.3 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 26.01 | 6.444
39.98 | 1125.0 | 190.9 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 25.62 | 5.895
29.99 | 843.9 | 157.1 | 10.0 | 12.7 | 24.0 | 25.23 | 5.373
19.99 | 562.6 | 121.1 | 10.0 | 11.8 | 24.0 | 24.84 | 4.647
14.99 | 421.9 | 101.3 | 10.0 | 11.35 | 24.0 | 24.64 | 4.165
99.96 | 2813.0 | 389.1 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 26.97 | 7.229
89.98 | 2532.0 | 351.3 | 10.0 | 18.1 | 23.0 | 26.57 | 7.207
79.96 | 2250.0 | 314.2 | 10.0 | 17.2 | 23.0 | 26.17 | 7.163
69.97 | 1969.0 | 278.9 | 10.0 | 16.3 | 23.0 | 25.78 | 7.06
59.99 | 1688.0 | 244.9 | 10.0 | 15.4 | 23.0 | 25.39 | 6.891
49.96 | 1406.0 | 212.8 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | 25.0 | 6.609
39.98 | 1125.0 | 188.1 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 24.62 | 5.981
29.99 | 843.9 | 155.1 | 10.0 | 12.7 | 23.0 | 24.23 | 5.441
19.99 | 562.6 | 119.9 | 10.0 | 11.8 | 23.0 | 23.83 | 4.694
14.99 | 421.9 | 100.5 | 10.0 | 11.35 | 23.0 | 23.64 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 381.4 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 26.0 | 7.375
89.98 | 2532.0 | 344.1 | 10.0 | 18.1 | 22.0 | 25.6 | 7.358
79.96 | 2250.0 | 307.4 | 10.0 | 17.2 | 22.0 | 25.2 | 7.32
69.97 | 1969.0 | 272.7 | 10.0 | 16.3 | 22.0 | 24.8 | 7.222
59.99 | 1688.0 | 239.2 | 10.0 | 15.4 | 22.0 | 24.41 | 7.057
49.96 | 1406.0 | 217.4 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 24.03 | 6.47
39.98 | 1125.0 | 185.6 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 23.63 | 6.063
29.99 | 843.9 | 153.3 | 10.0 | 12.7 | 22.0 | 23.24 | 5.504
19.99 | 562.6 | 118.8 | 10.0 | 11.8 | 22.0 | 22.84 | 4.735
14.99 | 421.9 | 99.77 | 10.0 | 11.35 | 22.0 | 22.64 | 4.229
99.96 | 2813.0 | 373.5 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 24.99 | 7.531
89.98 | 2532.0 | 336.7 | 10.0 | 18.1 | 21.0 | 24.59 | 7.519
79.96 | 2250.0 | 301.0 | 10.0 | 17.2 | 21.0 | 24.19 | 7.475
69.97 | 1969.0 | 266.3 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 23.79 | 7.393
59.99 | 1688.0 | 233.4 | 10.0 | 15.4 | 21.0 | 23.4 | 7.232
49.96 | 1406.0 | 214.3 | 10.0 | 14.5 | 21.0 | 23.02 | 6.564
39.98 | 1125.0 | 183.2 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 22.63 | 6.142
29.99 | 843.9 | 151.7 | 10.0 | 12.7 | 21.0 | 22.24 | 5.564
19.99 | 562.6 | 117.9 | 10.0 | 11.8 | 21.0 | 21.84 | 4.771
14.99 | 421.9 | 99.25 | 10.0 | 11.35 | 21.0 | 21.64 | 4.251
99.96 | 2813.0 | 365.9 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 23.98 | 7.689
89.98 | 2532.0 | 329.6 | 10.0 | 18.1 | 20.0 | 23.58 | 7.682
79.96 | 2250.0 | 294.3 | 10.0 | 17.2 | 20.0 | 23.18 | 7.645
69.97 | 1969.0 | 260.1 | 10.0 | 16.3 | 20.0 | 22.79 | 7.571
59.99 | 1688.0 | 227.5 | 10.0 | 15.4 | 20.0 | 22.39 | 7.418
49.96 | 1406.0 | 211.3 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 22.02 | 6.656
39.98 | 1125.0 | 181.0 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 21.63 | 6.217
29.99 | 843.9 | 150.2 | 10.0 | 12.7 | 20.0 | 21.23 | 5.618
19.99 | 562.6 | 117.2 | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 20.84 | 4.799
15.15 | 426.2 | 99.51 | 10.0 | 11.35 | 20.0 | 20.65 | 4.283
99.96 | 2813.0 | 358.4 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 22.97 | 7.849
89.98 | 2532.0 | 322.5 | 10.0 | 18.1 | 19.0 | 22.57 | 7.849
79.96 | 2250.0 | 287.7 | 10.0 | 17.2 | 19.0 | 22.17 | 7.821
69.97 | 1969.0 | 253.9 | 10.0 | 16.3 | 19.0 | 21.78 | 7.756
59.99 | 1688.0 | 221.8 | 10.0 | 15.4 | 19.0 | 21.38 | 7.61
49.96 | 1406.0 | 208.5 | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 21.01 | 6.745
39.98 | 1125.0 | 178.9 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 20.62 | 6.288
29.99 | 843.9 | 148.9 | 10.0 | 12.7 | 19.0 | 20.23 | 5.666
19.99 | 562.6 | 116.8 | 10.0 | 11.8 | 19.0 | 19.84 | 4.818
15.29 | 430.4 | 99.97 | 10.0 | 11.35 | 19.0 | 19.65 | 4.305
99.96 | 2813.0 | 564.9 | 6.0 | 16.0 | 34.0 | 38.0 | 4.98
89.98 | 2532.0 | 499.7 | 6.0 | 15.0 | 34.0 | 37.59 | 5.066
79.96 | 2250.0 | 438.7 | 6.0 | 14.0 | 34.0 | 37.19 | 5.13
69.97 | 1969.0 | 385.7 | 6.0 | 13.0 | 34.0 | 36.79 | 5.106
59.99 | 1688.0 | 334.7 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | 36.39 | 5.043
49.96 | 1406.0 | 287.0 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 36.0 | 4.9
39.98 | 1125.0 | 241.0 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 35.61 | 4.669
29.99 | 843.9 | 196.0 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 35.22 | 4.305
19.99 | 562.6 | 149.7 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 34.83 | 3.758
14.99 | 421.9 | 124.5 | 6.0 | 7.5 | 34.0 | 34.64 | 3.39
99.96 | 2813.0 | 544.5 | 6.0 | 16.0 | 33.0 | 36.97 | 5.166
89.98 | 2532.0 | 480.5 | 6.0 | 15.0 | 33.0 | 36.57 | 5.269
79.96 | 2250.0 | 422.0 | 6.0 | 14.0 | 33.0 | 36.17 | 5.333
69.97 | 1969.0 | 372.6 | 6.0 | 13.0 | 33.0 | 35.77 | 5.285
59.99 | 1688.0 | 323.7 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 35.38 | 5.214
49.96 | 1406.0 | 277.7 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 34.99 | 5.065
39.98 | 1125.0 | 231.7 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 34.6 | 4.857
29.99 | 843.9 | 187.4 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 34.21 | 4.504
19.99 | 562.6 | 143.3 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 33.83 | 3.927
14.99 | 421.9 | 120.5 | 6.0 | 7.5 | 33.0 | 33.63 | 3.502
99.96 | 2813.0 | 524.4 | 6.0 | 16.0 | 32.0 | 35.95 | 5.364
89.98 | 2532.0 | 462.7 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 35.54 | 5.472
79.96 | 2250.0 | 407.9 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 35.15 | 5.517
69.97 | 1969.0 | 360.5 | 6.0 | 13.0 | 32.0 | 34.76 | 5.463
59.99 | 1688.0 | 312.1 | 6.0 | 12.0 | 32.0 | 34.37 | 5.408
49.96 | 1406.0 | 265.7 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 33.98 | 5.294
39.98 | 1125.0 | 220.8 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 33.59 | 5.096
29.99 | 843.9 | 178.3 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 33.2 | 4.732
19.99 | 562.6 | 136.4 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 32.82 | 4.125
14.99 | 421.9 | 114.8 | 6.0 | 7.5 | 32.0 | 32.62 | 3.676
99.96 | 2813.0 | 506.2 | 6.0 | 16.0 | 31.0 | 34.93 | 5.557
89.98 | 2532.0 | 446.7 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 34.53 | 5.667
79.96 | 2250.0 | 394.3 | 6.0 | 14.0 | 31.0 | 34.13 | 5.708
69.97 | 1969.0 | 346.3 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | 33.74 | 5.685
59.99 | 1688.0 | 298.2 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 33.35 | 5.661
49.96 | 1406.0 | 252.5 | 6.0 | 11.0 | 31.0 | 32.96 | 5.571
39.98 | 1125.0 | 210.4 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 32.58 | 5.349
29.99 | 843.9 | 169.9 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 32.19 | 4.967
19.99 | 562.6 | 130.0 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 31.81 | 4.329
14.99 | 421.9 | 109.3 | 6.0 | 7.5 | 31.0 | 31.62 | 3.861
99.96 | 2813.0 | 488.5 | 6.0 | 16.0 | 30.0 | 34.0 | 5.759
89.98 | 2532.0 | 432.4 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 33.59 | 5.855
79.96 | 2250.0 | 379.9 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 33.19 | 5.923
69.97 | 1969.0 | 331.5 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 32.79 | 5.941
59.99 | 1688.0 | 287.1 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 32.39 | 5.879
49.96 | 1406.0 | 241.3 | 6.0 | 11.0 | 30.0 | 31.99 | 5.829
39.98 | 1125.0 | 201.3 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 31.6 | 5.589
29.99 | 843.9 | 163.2 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 31.21 | 5.171
19.99 | 562.6 | 124.9 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 30.82 | 4.505
14.99 | 421.9 | 104.8 | 6.0 | 7.5 | 30.0 | 30.63 | 4.026
99.96 | 2813.0 | 471.2 | 6.0 | 16.0 | 29.0 | 32.98 | 5.969
89.98 | 2532.0 | 416.0 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 32.57 | 6.086
79.96 | 2250.0 | 363.4 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | 32.17 | 6.193
69.97 | 1969.0 | 316.1 | 6.0 | 13.0 | 29.0 | 31.77 | 6.23
59.99 | 1688.0 | 273.6 | 6.0 | 12.0 | 29.0 | 31.38 | 6.168
49.96 | 1406.0 | 231.3 | 6.0 | 11.0 | 29.0 | 30.98 | 6.082
39.98 | 1125.0 | 193.5 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 30.59 | 5.814
29.99 | 843.9 | 156.9 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 30.2 | 5.38
19.99 | 562.6 | 120.2 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 29.82 | 4.682
14.99 | 421.9 | 100.8 | 6.0 | 7.5 | 29.0 | 29.62 | 4.185
99.96 | 2813.0 | 455.1 | 6.0 | 16.0 | 28.0 | 31.96 | 6.181
89.98 | 2532.0 | 398.6 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 31.55 | 6.351
79.96 | 2250.0 | 348.5 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 31.15 | 6.458
69.97 | 1969.0 | 301.9 | 6.0 | 13.0 | 28.0 | 30.75 | 6.522
59.99 | 1688.0 | 262.1 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 30.36 | 6.44
49.96 | 1406.0 | 222.1 | 6.0 | 11.0 | 28.0 | 29.97 | 6.332
39.98 | 1125.0 | 185.5 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 29.58 | 6.064
29.99 | 843.9 | 149.9 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 29.2 | 5.631
19.99 | 562.6 | 114.7 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 28.81 | 4.905
14.99 | 421.9 | 96.45 | 6.0 | 7.5 | 28.0 | 28.62 | 4.375
99.96 | 2813.0 | 438.7 | 6.0 | 16.0 | 27.0 | 30.94 | 6.411
89.98 | 2532.0 | 381.3 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 30.53 | 6.64
79.96 | 2250.0 | 333.9 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 30.13 | 6.74
69.97 | 1969.0 | 289.7 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 29.73 | 6.798
59.99 | 1688.0 | 251.2 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 29.35 | 6.719
49.96 | 1406.0 | 215.3 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | 28.96 | 6.533
39.98 | 1125.0 | 176.7 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 28.57 | 6.366
29.99 | 843.9 | 142.6 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 28.19 | 5.917
19.99 | 562.6 | 109.2 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 27.8 | 5.151
14.99 | 421.9 | 92.08 | 6.0 | 7.5 | 27.0 | 27.61 | 4.583
99.96 | 2813.0 | 446.8 | 6.0 | 16.0 | 26.0 | 30.0 | 6.295
89.98 | 2532.0 | 402.4 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 29.6 | 6.292
79.96 | 2250.0 | 359.9 | 6.0 | 14.0 | 26.0 | 29.2 | 6.253
69.97 | 1969.0 | 319.8 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 28.81 | 6.157
59.99 | 1688.0 | 281.5 | 6.0 | 12.0 | 26.0 | 28.41 | 5.996
49.96 | 1406.0 | 244.8 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 28.02 | 5.746
39.98 | 1125.0 | 204.5 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 27.62 | 5.503
29.99 | 843.9 | 166.8 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 27.23 | 5.059
19.99 | 562.6 | 127.4 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 26.84 | 4.415
14.99 | 421.9 | 106.1 | 6.0 | 7.5 | 26.0 | 26.64 | 3.976
99.96 | 2813.0 | 436.2 | 6.0 | 16.0 | 25.0 | 28.99 | 6.448
89.98 | 2532.0 | 393.0 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 28.59 | 6.442
79.96 | 2250.0 | 351.5 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 28.19 | 6.402
69.97 | 1969.0 | 312.3 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | 27.8 | 6.306
59.99 | 1688.0 | 274.7 | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 27.4 | 6.143
49.96 | 1406.0 | 238.7 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 27.01 | 5.892
39.98 | 1125.0 | 200.5 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 26.62 | 5.611
29.99 | 843.9 | 163.8 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 26.23 | 5.153
19.99 | 562.6 | 125.3 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 25.83 | 4.491
14.99 | 421.9 | 104.4 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 25.64 | 4.04
99.96 | 2813.0 | 426.2 | 6.0 | 16.0 | 24.0 | 27.97 | 6.601
89.98 | 2532.0 | 384.0 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 27.58 | 6.593
79.96 | 2250.0 | 343.4 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 27.18 | 6.553
69.97 | 1969.0 | 305.0 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 26.79 | 6.457
59.99 | 1688.0 | 268.2 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 26.39 | 6.293
49.96 | 1406.0 | 232.8 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | 26.01 | 6.041
39.98 | 1125.0 | 196.8 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 25.61 | 5.716
29.99 | 843.9 | 160.9 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 25.22 | 5.245
19.99 | 562.6 | 123.3 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 24.83 | 4.563
14.99 | 421.9 | 102.9 | 6.0 | 7.5 | 24.0 | 24.63 | 4.101
99.96 | 2813.0 | 416.5 | 6.0 | 16.0 | 23.0 | 26.96 | 6.753
89.98 | 2532.0 | 375.4 | 6.0 | 15.0 | 23.0 | 26.56 | 6.744
79.96 | 2250.0 | 335.7 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 26.17 | 6.705
69.97 | 1969.0 | 297.9 | 6.0 | 13.0 | 23.0 | 25.78 | 6.609
59.99 | 1688.0 | 261.8 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 25.39 | 6.446
49.96 | 1406.0 | 227.2 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 25.0 | 6.192
39.98 | 1125.0 | 193.3 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 24.61 | 5.82
29.99 | 843.9 | 158.2 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 24.22 | 5.333
19.99 | 562.6 | 121.4 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 23.83 | 4.633
14.99 | 421.9 | 101.5 | 6.0 | 7.5 | 23.0 | 23.63 | 4.158
99.96 | 2813.0 | 407.7 | 6.0 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 6.899
89.98 | 2532.0 | 367.5 | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 25.6 | 6.89
79.96 | 2250.0 | 328.9 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 25.2 | 6.843
69.97 | 1969.0 | 291.4 | 6.0 | 13.0 | 22.0 | 24.8 | 6.758
59.99 | 1688.0 | 255.9 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 24.41 | 6.596
49.96 | 1406.0 | 221.8 | 6.0 | 11.0 | 22.0 | 24.02 | 6.341
39.98 | 1125.0 | 190.1 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 23.62 | 5.919
29.99 | 843.9 | 155.8 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 23.23 | 5.418
19.99 | 562.6 | 119.8 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 22.84 | 4.698
14.99 | 421.9 | 100.2 | 6.0 | 7.5 | 22.0 | 22.64 | 4.211
99.96 | 2813.0 | 398.9 | 6.0 | 16.0 | 21.0 | 24.99 | 7.052
89.98 | 2532.0 | 359.5 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 24.59 | 7.042
79.96 | 2250.0 | 321.6 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 24.19 | 6.997
69.97 | 1969.0 | 284.8 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 23.79 | 6.914
59.99 | 1688.0 | 249.9 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 23.4 | 6.755
49.96 | 1406.0 | 216.4 | 6.0 | 11.0 | 21.0 | 23.01 | 6.498
39.98 | 1125.0 | 187.0 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 22.62 | 6.017
29.99 | 843.9 | 153.4 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 22.23 | 5.5
19.99 | 562.6 | 118.2 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 21.83 | 4.759
14.99 | 421.9 | 99.03 | 6.0 | 7.5 | 21.0 | 21.64 | 4.261
99.96 | 2813.0 | 390.4 | 6.0 | 16.0 | 20.0 | 23.97 | 7.206
89.98 | 2532.0 | 351.8 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 23.58 | 7.196
79.96 | 2250.0 | 314.6 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 23.18 | 7.152
69.97 | 1969.0 | 278.4 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 22.78 | 7.073
59.99 | 1688.0 | 244.0 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 22.39 | 6.916
49.96 | 1406.0 | 211.2 | 6.0 | 11.0 | 20.0 | 22.0 | 6.659
39.98 | 1125.0 | 184.1 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 21.62 | 6.113
29.99 | 843.9 | 151.3 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 21.22 | 5.579
19.99 | 562.6 | 116.8 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 20.83 | 4.817
14.99 | 421.9 | 98.0 | 6.0 | 7.5 | 20.0 | 20.63 | 4.305
99.96 | 2813.0 | 382.2 | 6.0 | 16.0 | 19.0 | 22.96 | 7.359
89.98 | 2532.0 | 344.4 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 22.57 | 7.351
79.96 | 2250.0 | 307.8 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 22.17 | 7.31
69.97 | 1969.0 | 272.2 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 21.78 | 7.235
59.99 | 1688.0 | 238.4 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | 21.38 | 7.079
49.96 | 1406.0 | 206.1 | 6.0 | 11.0 | 19.0 | 20.99 | 6.825
39.98 | 1125.0 | 181.3 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 20.61 | 6.206
29.99 | 843.9 | 149.3 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 20.22 | 5.654
19.99 | 562.6 | 115.5 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 19.83 | 4.869
14.99 | 421.9 | 97.11 | 6.0 | 7.5 | 19.0 | 19.63 | 4.345
99.96 | 2813.0 | 542.7 | 7.0 | 17.0 | 34.0 | 38.0 | 5.183
89.98 | 2532.0 | 481.0 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 37.59 | 5.263
79.96 | 2250.0 | 422.9 | 7.0 | 15.0 | 34.0 | 37.19 | 5.322
69.97 | 1969.0 | 374.3 | 7.0 | 14.0 | 34.0 | 36.79 | 5.261
59.99 | 1688.0 | 324.9 | 7.0 | 13.0 | 34.0 | 36.4 | 5.194
49.96 | 1406.0 | 277.6 | 7.0 | 12.0 | 34.0 | 36.0 | 5.066
39.98 | 1125.0 | 232.1 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 35.61 | 4.848
29.99 | 843.9 | 187.8 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 35.22 | 4.494
19.99 | 562.6 | 143.6 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 34.83 | 3.918
14.99 | 421.9 | 120.6 | 7.0 | 8.5 | 34.0 | 34.64 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 522.3 | 7.0 | 17.0 | 33.0 | 36.97 | 5.386
89.98 | 2532.0 | 463.7 | 7.0 | 16.0 | 33.0 | 36.57 | 5.46
79.96 | 2250.0 | 409.0 | 7.0 | 15.0 | 33.0 | 36.17 | 5.502
69.97 | 1969.0 | 361.8 | 7.0 | 14.0 | 33.0 | 35.78 | 5.442
59.99 | 1688.0 | 312.5 | 7.0 | 13.0 | 33.0 | 35.38 | 5.401
49.96 | 1406.0 | 265.2 | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 34.99 | 5.304
39.98 | 1125.0 | 221.2 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 34.6 | 5.088
29.99 | 843.9 | 178.7 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 34.21 | 4.722
19.99 | 562.6 | 137.7 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 33.82 | 4.086
14.99 | 421.9 | 115.1 | 7.0 | 8.5 | 33.0 | 33.63 | 3.667
99.96 | 2813.0 | 502.2 | 7.0 | 17.0 | 32.0 | 35.95 | 5.601
89.98 | 2532.0 | 447.4 | 7.0 | 16.0 | 32.0 | 35.55 | 5.659
79.96 | 2250.0 | 395.0 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 35.15 | 5.698
69.97 | 1969.0 | 346.8 | 7.0 | 14.0 | 32.0 | 34.76 | 5.678
59.99 | 1688.0 | 298.3 | 7.0 | 13.0 | 32.0 | 34.37 | 5.658
49.96 | 1406.0 | 252.8 | 7.0 | 12.0 | 32.0 | 33.97 | 5.563
39.98 | 1125.0 | 210.7 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 33.59 | 5.34
29.99 | 843.9 | 170.3 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 33.2 | 4.954
19.99 | 562.6 | 130.3 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 32.82 | 4.317
14.99 | 421.9 | 109.6 | 7.0 | 8.5 | 32.0 | 32.62 | 3.851
99.96 | 2813.0 | 485.5 | 7.0 | 17.0 | 31.0 | 34.93 | 5.794
89.98 | 2532.0 | 430.9 | 7.0 | 16.0 | 31.0 | 34.53 | 5.876
79.96 | 2250.0 | 378.7 | 7.0 | 15.0 | 31.0 | 34.13 | 5.942
69.97 | 1969.0 | 330.7 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 33.74 | 5.954
59.99 | 1688.0 | 284.5 | 7.0 | 13.0 | 31.0 | 33.35 | 5.932
49.96 | 1406.0 | 241.3 | 7.0 | 12.0 | 31.0 | 32.96 | 5.829
39.98 | 1125.0 | 201.7 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 32.58 | 5.579
29.99 | 843.9 | 163.6 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 32.19 | 5.157
19.99 | 562.6 | 125.3 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 31.81 | 4.49
14.99 | 421.9 | 105.1 | 7.0 | 8.5 | 31.0 | 31.62 | 4.015
99.96 | 2813.0 | 470.5 | 7.0 | 17.0 | 30.0 | 34.0 | 5.979
89.98 | 2532.0 | 414.8 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 33.59 | 6.104
79.96 | 2250.0 | 362.8 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | 33.18 | 6.203
69.97 | 1969.0 | 316.3 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 32.78 | 6.226
59.99 | 1688.0 | 274.2 | 7.0 | 13.0 | 30.0 | 32.39 | 6.155
49.96 | 1406.0 | 232.0 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 31.99 | 6.064
39.98 | 1125.0 | 194.2 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 31.6 | 5.795
29.99 | 843.9 | 157.4 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 31.21 | 5.36
19.99 | 562.6 | 120.6 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 30.82 | 4.665
14.99 | 421.9 | 101.2 | 7.0 | 8.5 | 30.0 | 30.63 | 4.171
99.96 | 2813.0 | 454.2 | 7.0 | 17.0 | 29.0 | 32.98 | 6.193
89.98 | 2532.0 | 396.9 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 32.57 | 6.379
79.96 | 2250.0 | 349.3 | 7.0 | 15.0 | 29.0 | 32.17 | 6.443
69.97 | 1969.0 | 302.3 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 31.77 | 6.514
59.99 | 1688.0 | 263.0 | 7.0 | 13.0 | 29.0 | 31.37 | 6.418
49.96 | 1406.0 | 222.7 | 7.0 | 12.0 | 29.0 | 30.98 | 6.315
39.98 | 1125.0 | 185.9 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 30.59 | 6.052
29.99 | 843.9 | 150.3 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 30.2 | 5.616
19.99 | 562.6 | 115.0 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 29.81 | 4.892
14.99 | 421.9 | 96.85 | 7.0 | 8.5 | 29.0 | 29.62 | 4.357
99.96 | 2813.0 | 436.9 | 7.0 | 17.0 | 28.0 | 31.96 | 6.438
89.98 | 2532.0 | 379.5 | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 31.55 | 6.672
79.96 | 2250.0 | 334.8 | 7.0 | 15.0 | 28.0 | 31.15 | 6.722
69.97 | 1969.0 | 290.1 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 30.75 | 6.788
59.99 | 1688.0 | 251.9 | 7.0 | 13.0 | 28.0 | 30.36 | 6.701
49.96 | 1406.0 | 216.0 | 7.0 | 12.0 | 28.0 | 29.97 | 6.511
39.98 | 1125.0 | 177.1 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 29.58 | 6.354
29.99 | 843.9 | 143.0 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 29.19 | 5.902
19.99 | 562.6 | 109.5 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 28.81 | 5.136
14.99 | 421.9 | 92.31 | 7.0 | 8.5 | 28.0 | 28.61 | 4.571
99.96 | 2813.0 | 419.4 | 7.0 | 17.0 | 27.0 | 30.94 | 6.707
89.98 | 2532.0 | 363.9 | 7.0 | 16.0 | 27.0 | 30.53 | 6.957
79.96 | 2250.0 | 321.1 | 7.0 | 15.0 | 27.0 | 30.13 | 7.008
69.97 | 1969.0 | 281.2 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 29.74 | 7.003
59.99 | 1688.0 | 239.8 | 7.0 | 13.0 | 27.0 | 29.35 | 7.038
49.96 | 1406.0 | 204.9 | 7.0 | 12.0 | 27.0 | 28.96 | 6.864
39.98 | 1125.0 | 168.5 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 28.57 | 6.678
29.99 | 843.9 | 136.0 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 28.19 | 6.206
19.99 | 562.6 | 104.2 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 27.8 | 5.399
14.99 | 421.9 | 87.97 | 7.0 | 8.5 | 27.0 | 27.61 | 4.796
99.96 | 2813.0 | 437.8 | 7.0 | 17.0 | 26.0 | 30.0 | 6.425
89.98 | 2532.0 | 394.9 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 29.6 | 6.411
79.96 | 2250.0 | 353.5 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 29.2 | 6.366
69.97 | 1969.0 | 314.3 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 28.81 | 6.266
59.99 | 1688.0 | 276.8 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 28.41 | 6.098
49.96 | 1406.0 | 240.7 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 28.02 | 5.843
39.98 | 1125.0 | 202.2 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 27.63 | 5.565
29.99 | 843.9 | 165.2 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 27.23 | 5.11
19.99 | 562.6 | 126.3 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 26.84 | 4.455
14.99 | 421.9 | 105.2 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 26.64 | 4.01
99.96 | 2813.0 | 427.8 | 7.0 | 17.0 | 25.0 | 28.99 | 6.576
89.98 | 2532.0 | 385.9 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 28.59 | 6.561
79.96 | 2250.0 | 345.3 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 28.19 | 6.516
69.97 | 1969.0 | 306.9 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 27.8 | 6.416
59.99 | 1688.0 | 270.1 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 27.4 | 6.248
49.96 | 1406.0 | 234.8 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 27.01 | 5.99
39.98 | 1125.0 | 198.5 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 26.62 | 5.669
29.99 | 843.9 | 162.3 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 26.23 | 5.2
19.99 | 562.6 | 124.3 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 25.84 | 4.526
14.99 | 421.9 | 103.7 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 25.64 | 4.07
99.96 | 2813.0 | 418.2 | 7.0 | 17.0 | 24.0 | 27.97 | 6.727
89.98 | 2532.0 | 377.2 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 27.58 | 6.712
79.96 | 2250.0 | 337.5 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 27.18 | 6.668
69.97 | 1969.0 | 299.8 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 26.79 | 6.568
59.99 | 1688.0 | 263.7 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 26.4 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 229.1 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 26.01 | 6.14
39.98 | 1125.0 | 195.0 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 25.62 | 5.771
29.99 | 843.9 | 159.6 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 25.23 | 5.286
19.99 | 562.6 | 122.5 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 24.83 | 4.594
14.99 | 421.9 | 102.3 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 24.63 | 4.126
99.96 | 2813.0 | 408.9 | 7.0 | 17.0 | 23.0 | 26.96 | 6.879
89.98 | 2532.0 | 368.9 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 26.57 | 6.863
79.96 | 2250.0 | 330.0 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 26.17 | 6.82
69.97 | 1969.0 | 292.9 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 25.78 | 6.722
59.99 | 1688.0 | 257.5 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 25.39 | 6.554
49.96 | 1406.0 | 223.5 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 25.0 | 6.293
39.98 | 1125.0 | 191.7 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 24.61 | 5.87
29.99 | 843.9 | 157.1 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 24.22 | 5.37
19.99 | 562.6 | 120.8 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 23.83 | 4.658
14.99 | 421.9 | 101.0 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 23.63 | 4.179
99.96 | 2813.0 | 400.5 | 7.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 7.024
89.98 | 2532.0 | 361.2 | 7.0 | 16.0 | 22.0 | 25.6 | 7.009
79.96 | 2250.0 | 323.3 | 7.0 | 15.0 | 22.0 | 25.2 | 6.96
69.97 | 1969.0 | 286.5 | 7.0 | 14.0 | 22.0 | 24.8 | 6.873
59.99 | 1688.0 | 251.6 | 7.0 | 13.0 | 22.0 | 24.41 | 6.708
49.96 | 1406.0 | 218.2 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | 24.02 | 6.446
39.98 | 1125.0 | 188.6 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 23.63 | 5.965
29.99 | 843.9 | 154.8 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 23.23 | 5.45
19.99 | 562.6 | 119.2 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 22.84 | 4.718
14.99 | 421.9 | 99.83 | 7.0 | 8.5 | 22.0 | 22.64 | 4.227
99.96 | 2813.0 | 392.0 | 7.0 | 17.0 | 21.0 | 24.99 | 7.177
89.98 | 2532.0 | 353.5 | 7.0 | 16.0 | 21.0 | 24.59 | 7.162
79.96 | 2250.0 | 316.3 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 24.19 | 7.115
69.97 | 1969.0 | 280.0 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 23.8 | 7.032
59.99 | 1688.0 | 245.8 | 7.0 | 13.0 | 21.0 | 23.4 | 6.868
49.96 | 1406.0 | 212.9 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | 23.01 | 6.607
39.98 | 1125.0 | 185.7 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 22.62 | 6.059
29.99 | 843.9 | 152.7 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 22.23 | 5.527
19.99 | 562.6 | 117.8 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 21.84 | 4.774
14.99 | 421.9 | 98.82 | 7.0 | 8.5 | 21.0 | 21.64 | 4.27
99.96 | 2813.0 | 383.8 | 7.0 | 17.0 | 20.0 | 23.98 | 7.33
89.98 | 2532.0 | 346.0 | 7.0 | 16.0 | 20.0 | 23.58 | 7.317
79.96 | 2250.0 | 309.4 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 23.18 | 7.273
69.97 | 1969.0 | 273.7 | 7.0 | 14.0 | 20.0 | 22.79 | 7.194
59.99 | 1688.0 | 240.0 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 22.39 | 7.034
49.96 | 1406.0 | 207.7 | 7.0 | 12.0 | 20.0 | 22.0 | 6.772
39.98 | 1125.0 | 182.9 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 21.62 | 6.151
29.99 | 843.9 | 150.7 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 21.23 | 5.6
19.99 | 562.6 | 116.6 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 20.83 | 4.825
14.99 | 421.9 | 97.94 | 7.0 | 8.5 | 20.0 | 20.64 | 4.308
99.96 | 2813.0 | 375.9 | 7.0 | 17.0 | 19.0 | 22.97 | 7.484
89.98 | 2532.0 | 338.7 | 7.0 | 16.0 | 19.0 | 22.57 | 7.474
79.96 | 2250.0 | 302.7 | 7.0 | 15.0 | 19.0 | 22.17 | 7.434
69.97 | 1969.0 | 267.6 | 7.0 | 14.0 | 19.0 | 21.78 | 7.359
59.99 | 1688.0 | 234.3 | 7.0 | 13.0 | 19.0 | 21.39 | 7.203
49.96 | 1406.0 | 202.6 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 21.0 | 6.944
39.98 | 1125.0 | 180.4 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 20.62 | 6.238
29.99 | 843.9 | 148.9 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 20.22 | 5.669
19.99 | 562.6 | 115.5 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 19.83 | 4.871
14.99 | 421.9 | 97.2 | 7.0 | 8.5 | 19.0 | 19.63 | 4.341
99.96 | 2813.0 | 520.3 | 8.0 | 18.0 | 34.0 | 38.0 | 5.406
89.98 | 2532.0 | 465.1 | 8.0 | 17.0 | 34.0 | 37.6 | 5.443
79.96 | 2250.0 | 410.4 | 8.0 | 16.0 | 34.0 | 37.2 | 5.483
69.97 | 1969.0 | 363.0 | 8.0 | 15.0 | 34.0 | 36.8 | 5.424
59.99 | 1688.0 | 312.8 | 8.0 | 14.0 | 34.0 | 36.4 | 5.395
49.96 | 1406.0 | 265.5 | 8.0 | 13.0 | 34.0 | 36.0 | 5.297
39.98 | 1125.0 | 221.5 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 35.61 | 5.079
29.99 | 843.9 | 179.1 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 35.22 | 4.712
19.99 | 562.6 | 137.0 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 34.83 | 4.106
14.99 | 421.9 | 115.2 | 8.0 | 9.5 | 34.0 | 34.63 | 3.663
99.96 | 2813.0 | 501.2 | 8.0 | 18.0 | 33.0 | 36.98 | 5.612
89.98 | 2532.0 | 448.0 | 8.0 | 17.0 | 33.0 | 36.58 | 5.651
79.96 | 2250.0 | 395.6 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 36.17 | 5.689
69.97 | 1969.0 | 347.3 | 8.0 | 15.0 | 33.0 | 35.78 | 5.67
59.99 | 1688.0 | 298.5 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 35.38 | 5.654
49.96 | 1406.0 | 253.2 | 8.0 | 13.0 | 33.0 | 34.99 | 5.555
39.98 | 1125.0 | 211.1 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 34.6 | 5.33
29.99 | 843.9 | 170.9 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 34.21 | 4.939
19.99 | 562.6 | 130.7 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 33.82 | 4.303
14.99 | 421.9 | 109.8 | 8.0 | 9.5 | 33.0 | 33.63 | 3.841
99.96 | 2813.0 | 484.4 | 8.0 | 18.0 | 32.0 | 35.96 | 5.807
89.98 | 2532.0 | 430.5 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 35.55 | 5.88
79.96 | 2250.0 | 378.7 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 35.15 | 5.943
69.97 | 1969.0 | 331.0 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 34.76 | 5.948
59.99 | 1688.0 | 284.8 | 8.0 | 14.0 | 32.0 | 34.37 | 5.927
49.96 | 1406.0 | 241.8 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 33.98 | 5.816
39.98 | 1125.0 | 202.4 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 33.59 | 5.559
29.99 | 843.9 | 164.3 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 33.2 | 5.135
19.99 | 562.6 | 125.8 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 32.82 | 4.472
14.99 | 421.9 | 105.4 | 8.0 | 9.5 | 32.0 | 32.62 | 4.002
99.96 | 2813.0 | 469.1 | 8.0 | 18.0 | 31.0 | 34.94 | 5.996
89.98 | 2532.0 | 412.6 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 34.53 | 6.136
79.96 | 2250.0 | 361.4 | 8.0 | 16.0 | 31.0 | 34.13 | 6.227
69.97 | 1969.0 | 315.7 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 33.74 | 6.237
59.99 | 1688.0 | 274.5 | 8.0 | 14.0 | 31.0 | 33.35 | 6.148
49.96 | 1406.0 | 232.3 | 8.0 | 13.0 | 31.0 | 32.96 | 6.053
39.98 | 1125.0 | 194.6 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 32.58 | 5.782
29.99 | 843.9 | 157.8 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 32.19 | 5.347
19.99 | 562.6 | 121.0 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 31.81 | 4.651
14.99 | 421.9 | 101.5 | 8.0 | 9.5 | 31.0 | 31.62 | 4.159
99.96 | 2813.0 | 453.1 | 8.0 | 18.0 | 30.0 | 34.0 | 6.208
89.98 | 2532.0 | 395.6 | 8.0 | 17.0 | 30.0 | 33.59 | 6.399
79.96 | 2250.0 | 346.3 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 33.18 | 6.499
69.97 | 1969.0 | 302.9 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 32.78 | 6.502
59.99 | 1688.0 | 264.0 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | 32.39 | 6.394
49.96 | 1406.0 | 223.3 | 8.0 | 13.0 | 30.0 | 31.99 | 6.298
39.98 | 1125.0 | 186.4 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 31.6 | 6.038
29.99 | 843.9 | 150.7 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 31.21 | 5.602
19.99 | 562.6 | 115.3 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 30.82 | 4.878
14.99 | 421.9 | 96.94 | 8.0 | 9.5 | 30.0 | 30.62 | 4.353
99.96 | 2813.0 | 434.7 | 8.0 | 18.0 | 29.0 | 32.98 | 6.471
89.98 | 2532.0 | 378.5 | 8.0 | 17.0 | 29.0 | 32.56 | 6.689
79.96 | 2250.0 | 335.9 | 8.0 | 16.0 | 29.0 | 32.17 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 290.6 | 8.0 | 15.0 | 29.0 | 31.77 | 6.777
59.99 | 1688.0 | 252.6 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 31.37 | 6.683
49.96 | 1406.0 | 213.0 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 30.98 | 6.602
39.98 | 1125.0 | 177.4 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 30.59 | 6.341
29.99 | 843.9 | 143.6 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 30.2 | 5.876
19.99 | 562.6 | 109.8 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 29.81 | 5.122
14.99 | 421.9 | 92.45 | 8.0 | 9.5 | 29.0 | 29.62 | 4.564
99.96 | 2813.0 | 416.8 | 8.0 | 18.0 | 28.0 | 31.96 | 6.75
89.98 | 2532.0 | 363.6 | 8.0 | 17.0 | 28.0 | 31.55 | 6.963
79.96 | 2250.0 | 321.7 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 31.15 | 6.996
69.97 | 1969.0 | 281.3 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 30.75 | 6.999
59.99 | 1688.0 | 240.2 | 8.0 | 14.0 | 28.0 | 30.36 | 7.027
49.96 | 1406.0 | 205.6 | 8.0 | 13.0 | 28.0 | 29.97 | 6.842
39.98 | 1125.0 | 168.8 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 29.58 | 6.665
29.99 | 843.9 | 136.3 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 29.19 | 6.19
19.99 | 562.6 | 104.5 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 28.81 | 5.383
14.99 | 421.9 | 88.07 | 8.0 | 9.5 | 28.0 | 28.61 | 4.791
99.96 | 2813.0 | 400.1 | 8.0 | 18.0 | 27.0 | 30.94 | 7.032
89.98 | 2532.0 | 349.4 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | 30.53 | 7.246
79.96 | 2250.0 | 307.0 | 8.0 | 16.0 | 27.0 | 30.13 | 7.329
69.97 | 1969.0 | 267.2 | 8.0 | 15.0 | 27.0 | 29.74 | 7.368
59.99 | 1688.0 | 228.1 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 29.34 | 7.398
49.96 | 1406.0 | 195.0 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 28.96 | 7.213
39.98 | 1125.0 | 160.5 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 28.57 | 7.011
29.99 | 843.9 | 129.6 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 28.18 | 6.514
19.99 | 562.6 | 99.36 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 27.8 | 5.662
14.99 | 421.9 | 83.86 | 8.0 | 9.5 | 27.0 | 27.61 | 5.032
99.96 | 2813.0 | 429.6 | 8.0 | 18.0 | 26.0 | 30.0 | 6.549
89.98 | 2532.0 | 387.8 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 29.6 | 6.528
79.96 | 2250.0 | 347.4 | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 29.2 | 6.479
69.97 | 1969.0 | 308.9 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 28.81 | 6.374
59.99 | 1688.0 | 272.2 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 28.41 | 6.202
49.96 | 1406.0 | 236.8 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 28.02 | 5.939
39.98 | 1125.0 | 200.1 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 27.63 | 5.622
29.99 | 843.9 | 163.7 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 27.23 | 5.154
19.99 | 562.6 | 125.3 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 26.84 | 4.489
14.99 | 421.9 | 104.5 | 8.0 | 9.5 | 26.0 | 26.64 | 4.04
99.96 | 2813.0 | 419.9 | 8.0 | 18.0 | 25.0 | 28.99 | 6.699
89.98 | 2532.0 | 379.1 | 8.0 | 17.0 | 25.0 | 28.59 | 6.678
79.96 | 2250.0 | 339.4 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 28.19 | 6.63
69.97 | 1969.0 | 301.7 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 27.8 | 6.526
59.99 | 1688.0 | 265.7 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 27.41 | 6.353
49.96 | 1406.0 | 231.0 | 8.0 | 13.0 | 25.0 | 27.01 | 6.089
39.98 | 1125.0 | 196.6 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 26.62 | 5.722
29.99 | 843.9 | 161.1 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 26.23 | 5.24
19.99 | 562.6 | 123.5 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 25.84 | 4.555
14.99 | 421.9 | 103.1 | 8.0 | 9.5 | 25.0 | 25.64 | 4.095
99.96 | 2813.0 | 410.7 | 8.0 | 18.0 | 24.0 | 27.98 | 6.85
89.98 | 2532.0 | 370.7 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 27.58 | 6.829
79.96 | 2250.0 | 331.8 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 27.18 | 6.782
69.97 | 1969.0 | 294.8 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 26.79 | 6.679
59.99 | 1688.0 | 259.4 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 26.4 | 6.507
49.96 | 1406.0 | 225.4 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 26.01 | 6.241
39.98 | 1125.0 | 193.4 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 25.62 | 5.819
29.99 | 843.9 | 158.6 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 25.23 | 5.322
19.99 | 562.6 | 121.8 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 24.83 | 4.618
14.99 | 421.9 | 101.8 | 8.0 | 9.5 | 24.0 | 24.64 | 4.146
99.96 | 2813.0 | 401.8 | 8.0 | 18.0 | 23.0 | 26.96 | 7.001
89.98 | 2532.0 | 362.7 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 26.57 | 6.981
79.96 | 2250.0 | 324.4 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 26.17 | 6.936
69.97 | 1969.0 | 288.1 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 25.78 | 6.835
59.99 | 1688.0 | 253.3 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 25.39 | 6.664
49.96 | 1406.0 | 219.9 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 25.0 | 6.397
39.98 | 1125.0 | 190.3 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 24.61 | 5.914
29.99 | 843.9 | 156.3 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 24.22 | 5.401
19.99 | 562.6 | 120.3 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 23.83 | 4.677
14.99 | 421.9 | 100.6 | 8.0 | 9.5 | 23.0 | 23.63 | 4.193
99.96 | 2813.0 | 393.7 | 8.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 7.146
89.98 | 2532.0 | 355.2 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 25.6 | 7.128
79.96 | 2250.0 | 318.0 | 8.0 | 16.0 | 22.0 | 25.2 | 7.077
69.97 | 1969.0 | 281.7 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 24.81 | 6.989
59.99 | 1688.0 | 247.5 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 24.41 | 6.821
49.96 | 1406.0 | 214.6 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 24.02 | 6.553
39.98 | 1125.0 | 187.4 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 23.63 | 6.005
29.99 | 843.9 | 154.1 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 23.24 | 5.475
19.99 | 562.6 | 118.9 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 22.84 | 4.731
14.99 | 421.9 | 99.64 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | 22.64 | 4.235
99.96 | 2813.0 | 385.4 | 8.0 | 18.0 | 21.0 | 24.99 | 7.298
89.98 | 2532.0 | 347.6 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 24.59 | 7.283
79.96 | 2250.0 | 311.0 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 24.19 | 7.236
69.97 | 1969.0 | 275.4 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 23.8 | 7.151
59.99 | 1688.0 | 241.6 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 23.4 | 6.985
49.96 | 1406.0 | 209.4 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 23.01 | 6.718
39.98 | 1125.0 | 184.6 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 22.63 | 6.094
29.99 | 843.9 | 152.1 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 22.23 | 5.547
19.99 | 562.6 | 117.7 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 21.84 | 4.781
14.99 | 421.9 | 98.77 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 21.64 | 4.272
99.96 | 2813.0 | 377.5 | 8.0 | 18.0 | 20.0 | 23.98 | 7.452
89.98 | 2532.0 | 340.3 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 23.58 | 7.44
79.96 | 2250.0 | 304.2 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 23.18 | 7.397
69.97 | 1969.0 | 269.1 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 22.79 | 7.317
59.99 | 1688.0 | 235.9 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 22.4 | 7.155
49.96 | 1406.0 | 204.2 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 22.0 | 6.889
39.98 | 1125.0 | 182.1 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 21.62 | 6.18
29.99 | 843.9 | 150.3 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 21.23 | 5.614
19.99 | 562.6 | 116.6 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 20.84 | 4.825
14.99 | 421.9 | 98.05 | 8.0 | 9.5 | 20.0 | 20.64 | 4.303
99.96 | 2813.0 | 369.8 | 8.0 | 18.0 | 19.0 | 22.97 | 7.607
89.98 | 2532.0 | 333.2 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 22.57 | 7.599
79.96 | 2250.0 | 297.6 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 22.18 | 7.561
69.97 | 1969.0 | 263.0 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 21.78 | 7.488
59.99 | 1688.0 | 230.3 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 21.39 | 7.33
49.96 | 1406.0 | 199.0 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 21.0 | 7.068
39.98 | 1125.0 | 179.7 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 20.62 | 6.263
29.99 | 843.9 | 148.7 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 20.23 | 5.677
19.99 | 562.6 | 115.7 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 19.84 | 4.864
14.99 | 421.9 | 97.5 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 19.64 | 4.328
99.96 | 2813.0 | 501.5 | 9.0 | 19.0 | 34.0 | 38.0 | 5.609
89.98 | 2532.0 | 448.9 | 9.0 | 18.0 | 34.0 | 37.6 | 5.64
79.96 | 2250.0 | 396.0 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 37.19 | 5.682
69.97 | 1969.0 | 347.7 | 9.0 | 16.0 | 34.0 | 36.8 | 5.663
59.99 | 1688.0 | 298.7 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 36.4 | 5.65
49.96 | 1406.0 | 253.5 | 9.0 | 14.0 | 34.0 | 36.0 | 5.548
39.98 | 1125.0 | 211.6 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 35.61 | 5.318
29.99 | 843.9 | 171.5 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 35.22 | 4.921
19.99 | 562.6 | 131.2 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 34.83 | 4.288
14.99 | 421.9 | 110.1 | 9.0 | 10.5 | 34.0 | 34.63 | 3.832
99.96 | 2813.0 | 484.8 | 9.0 | 19.0 | 33.0 | 36.98 | 5.803
89.98 | 2532.0 | 430.7 | 9.0 | 18.0 | 33.0 | 36.57 | 5.878
79.96 | 2250.0 | 378.6 | 9.0 | 17.0 | 33.0 | 36.17 | 5.945
69.97 | 1969.0 | 331.4 | 9.0 | 16.0 | 33.0 | 35.77 | 5.942
59.99 | 1688.0 | 285.0 | 9.0 | 15.0 | 33.0 | 35.38 | 5.921
49.96 | 1406.0 | 242.4 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 34.99 | 5.802
39.98 | 1125.0 | 203.3 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 34.6 | 5.536
29.99 | 843.9 | 165.0 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 34.21 | 5.115
19.99 | 562.6 | 126.3 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 33.82 | 4.454
14.99 | 421.9 | 105.8 | 9.0 | 10.5 | 33.0 | 33.63 | 3.989
99.96 | 2813.0 | 467.4 | 9.0 | 19.0 | 32.0 | 35.96 | 6.018
89.98 | 2532.0 | 412.2 | 9.0 | 18.0 | 32.0 | 35.55 | 6.141
79.96 | 2250.0 | 361.3 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 35.15 | 6.229
69.97 | 1969.0 | 316.1 | 9.0 | 16.0 | 32.0 | 34.76 | 6.229
59.99 | 1688.0 | 273.0 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 34.37 | 6.183
49.96 | 1406.0 | 233.0 | 9.0 | 14.0 | 32.0 | 33.98 | 6.035
39.98 | 1125.0 | 195.2 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 33.59 | 5.763
29.99 | 843.9 | 158.3 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 33.2 | 5.33
19.99 | 562.6 | 121.4 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 32.81 | 4.635
14.99 | 421.9 | 101.8 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 32.62 | 4.146
99.96 | 2813.0 | 448.7 | 9.0 | 19.0 | 31.0 | 34.93 | 6.27
89.98 | 2532.0 | 393.8 | 9.0 | 18.0 | 31.0 | 34.53 | 6.429
79.96 | 2250.0 | 345.4 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | 34.13 | 6.515
69.97 | 1969.0 | 302.9 | 9.0 | 16.0 | 31.0 | 33.74 | 6.501
59.99 | 1688.0 | 264.5 | 9.0 | 15.0 | 31.0 | 33.35 | 6.382
49.96 | 1406.0 | 223.4 | 9.0 | 14.0 | 31.0 | 32.96 | 6.294
39.98 | 1125.0 | 186.5 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 32.58 | 6.033
29.99 | 843.9 | 150.9 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 32.19 | 5.593
19.99 | 562.6 | 115.6 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 31.81 | 4.868
14.99 | 421.9 | 97.12 | 9.0 | 10.5 | 31.0 | 31.61 | 4.345
99.96 | 2813.0 | 432.3 | 9.0 | 19.0 | 30.0 | 34.0 | 6.507
89.98 | 2532.0 | 378.4 | 9.0 | 18.0 | 30.0 | 33.58 | 6.691
79.96 | 2250.0 | 337.0 | 9.0 | 17.0 | 30.0 | 33.19 | 6.678
69.97 | 1969.0 | 291.1 | 9.0 | 16.0 | 30.0 | 32.78 | 6.764
59.99 | 1688.0 | 253.2 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 32.39 | 6.665
49.96 | 1406.0 | 213.4 | 9.0 | 14.0 | 30.0 | 31.99 | 6.591
39.98 | 1125.0 | 177.8 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 31.6 | 6.328
29.99 | 843.9 | 143.8 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 31.21 | 5.87
19.99 | 562.6 | 110.3 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 30.82 | 5.101
14.99 | 421.9 | 92.77 | 9.0 | 10.5 | 30.0 | 30.62 | 4.548
99.96 | 2813.0 | 414.2 | 9.0 | 19.0 | 29.0 | 32.97 | 6.792
89.98 | 2532.0 | 363.7 | 9.0 | 18.0 | 29.0 | 32.57 | 6.96
79.96 | 2250.0 | 322.2 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 32.17 | 6.985
69.97 | 1969.0 | 278.2 | 9.0 | 16.0 | 29.0 | 31.77 | 7.078
59.99 | 1688.0 | 240.7 | 9.0 | 15.0 | 29.0 | 31.37 | 7.013
49.96 | 1406.0 | 206.3 | 9.0 | 14.0 | 29.0 | 30.98 | 6.818
39.98 | 1125.0 | 169.2 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 30.59 | 6.651
29.99 | 843.9 | 136.7 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 30.2 | 6.173
19.99 | 562.6 | 104.8 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 29.81 | 5.368
14.99 | 421.9 | 88.42 | 9.0 | 10.5 | 29.0 | 29.62 | 4.772
99.96 | 2813.0 | 397.7 | 9.0 | 19.0 | 28.0 | 31.95 | 7.073
89.98 | 2532.0 | 349.2 | 9.0 | 18.0 | 28.0 | 31.55 | 7.25
79.96 | 2250.0 | 307.1 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 31.15 | 7.329
69.97 | 1969.0 | 267.4 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 30.75 | 7.365
59.99 | 1688.0 | 228.6 | 9.0 | 15.0 | 28.0 | 30.36 | 7.384
49.96 | 1406.0 | 195.7 | 9.0 | 14.0 | 28.0 | 29.97 | 7.188
39.98 | 1125.0 | 160.8 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 29.58 | 6.997
29.99 | 843.9 | 129.9 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 29.19 | 6.497
19.99 | 562.6 | 99.64 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 28.8 | 5.646
14.99 | 421.9 | 84.08 | 9.0 | 10.5 | 28.0 | 28.61 | 5.018
99.96 | 2813.0 | 382.4 | 9.0 | 19.0 | 27.0 | 30.93 | 7.355
89.98 | 2532.0 | 334.4 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 30.53 | 7.571
79.96 | 2250.0 | 292.5 | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 30.13 | 7.694
69.97 | 1969.0 | 254.2 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 29.74 | 7.747
59.99 | 1688.0 | 217.2 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 29.34 | 7.77
49.96 | 1406.0 | 185.5 | 9.0 | 14.0 | 27.0 | 28.96 | 7.583
39.98 | 1125.0 | 152.7 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 28.57 | 7.367
29.99 | 843.9 | 123.3 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 28.18 | 6.844
19.99 | 562.6 | 94.66 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 27.8 | 5.943
14.99 | 421.9 | 80.0 | 9.0 | 10.5 | 27.0 | 27.61 | 5.274
99.96 | 2813.0 | 368.6 | 9.0 | 19.0 | 26.0 | 30.0 | 7.632
89.98 | 2532.0 | 321.7 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 29.59 | 7.869
79.96 | 2250.0 | 279.5 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 29.18 | 8.052
69.97 | 1969.0 | 242.3 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 28.78 | 8.126
59.99 | 1688.0 | 206.7 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 28.38 | 8.164
49.96 | 1406.0 | 176.2 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 27.99 | 7.984
39.98 | 1125.0 | 145.2 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 27.59 | 7.75
29.99 | 843.9 | 117.1 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 27.2 | 7.206
19.99 | 562.6 | 89.94 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 26.81 | 6.255
14.99 | 421.9 | 76.13 | 9.0 | 10.5 | 26.0 | 26.61 | 5.542
99.96 | 2813.0 | 353.6 | 9.0 | 19.0 | 25.0 | 28.98 | 7.955
89.98 | 2532.0 | 307.5 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 28.57 | 8.234
79.96 | 2250.0 | 266.1 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 28.16 | 8.457
69.97 | 1969.0 | 230.1 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 27.76 | 8.558
59.99 | 1688.0 | 198.3 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | 27.37 | 8.511
49.96 | 1406.0 | 166.7 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 26.97 | 8.435
39.98 | 1125.0 | 140.6 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 26.58 | 8.0
29.99 | 843.9 | 111.0 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 26.19 | 7.6
19.99 | 562.6 | 85.44 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 25.8 | 6.585
14.99 | 421.9 | 72.46 | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 25.61 | 5.823
99.96 | 2813.0 | 339.0 | 9.0 | 19.0 | 24.0 | 27.96 | 8.299
89.98 | 2532.0 | 293.8 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 27.55 | 8.618
79.96 | 2250.0 | 253.2 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 27.15 | 8.889
69.97 | 1969.0 | 218.2 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | 26.75 | 9.025
59.99 | 1688.0 | 187.5 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 26.35 | 9.003
49.96 | 1406.0 | 157.7 | 9.0 | 14.0 | 24.0 | 25.96 | 8.919
39.98 | 1125.0 | 132.9 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 25.57 | 8.466
29.99 | 843.9 | 105.2 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 25.18 | 8.018
19.99 | 562.6 | 81.06 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 24.8 | 6.94
14.99 | 421.9 | 68.88 | 9.0 | 10.5 | 24.0 | 24.6 | 6.126
99.96 | 2813.0 | 324.8 | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 26.94 | 8.66
89.98 | 2532.0 | 280.6 | 9.0 | 18.0 | 23.0 | 26.53 | 9.024
79.96 | 2250.0 | 240.8 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 26.13 | 9.347
69.97 | 1969.0 | 206.7 | 9.0 | 16.0 | 23.0 | 25.73 | 9.528
59.99 | 1688.0 | 176.4 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 25.34 | 9.567
49.96 | 1406.0 | 149.1 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 24.95 | 9.43
39.98 | 1125.0 | 125.5 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 24.56 | 8.968
29.99 | 843.9 | 99.66 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 24.18 | 8.468
19.99 | 562.6 | 76.8 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 23.79 | 7.326
14.99 | 421.9 | 65.37 | 9.0 | 10.5 | 23.0 | 23.6 | 6.455
99.96 | 2813.0 | 387.1 | 9.0 | 19.0 | 22.0 | 26.0 | 7.266
89.98 | 2532.0 | 349.3 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 25.6 | 7.247
79.96 | 2250.0 | 312.7 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 25.2 | 7.197
69.97 | 1969.0 | 277.0 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 24.8 | 7.108
59.99 | 1688.0 | 243.1 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 24.41 | 6.943
49.96 | 1406.0 | 211.1 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 24.02 | 6.664
39.98 | 1125.0 | 186.4 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 23.63 | 6.038
29.99 | 843.9 | 153.6 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 23.24 | 5.494
19.99 | 562.6 | 118.8 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 22.84 | 4.737
14.99 | 421.9 | 99.61 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 22.64 | 4.236
99.96 | 2813.0 | 379.1 | 9.0 | 19.0 | 21.0 | 24.99 | 7.42
89.98 | 2532.0 | 341.9 | 9.0 | 18.0 | 21.0 | 24.59 | 7.405
79.96 | 2250.0 | 305.8 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 24.19 | 7.359
69.97 | 1969.0 | 270.7 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 23.8 | 7.274
59.99 | 1688.0 | 237.3 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 23.4 | 7.112
49.96 | 1406.0 | 205.8 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 23.01 | 6.835
39.98 | 1125.0 | 183.8 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 22.63 | 6.122
29.99 | 843.9 | 151.8 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 22.23 | 5.559
19.99 | 562.6 | 117.7 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 21.84 | 4.78
14.99 | 421.9 | 98.91 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 21.64 | 4.266
99.96 | 2813.0 | 371.3 | 9.0 | 19.0 | 20.0 | 23.98 | 7.576
89.98 | 2532.0 | 334.7 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 23.58 | 7.565
79.96 | 2250.0 | 299.1 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 23.18 | 7.524
69.97 | 1969.0 | 264.5 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 22.79 | 7.446
59.99 | 1688.0 | 231.5 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 22.39 | 7.29
49.96 | 1406.0 | 200.6 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 22.0 | 7.013
39.98 | 1125.0 | 181.4 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 21.62 | 6.203
29.99 | 843.9 | 150.2 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 21.23 | 5.62
19.99 | 562.6 | 116.8 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 20.84 | 4.817
14.99 | 421.9 | 98.37 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 20.64 | 4.289
99.96 | 2813.0 | 363.8 | 9.0 | 19.0 | 19.0 | 22.97 | 7.733
89.98 | 2532.0 | 327.6 | 9.0 | 18.0 | 19.0 | 22.57 | 7.727
79.96 | 2250.0 | 292.5 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 22.17 | 7.693
69.97 | 1969.0 | 258.3 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 21.78 | 7.623
59.99 | 1688.0 | 225.8 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 21.39 | 7.474
49.96 | 1406.0 | 195.3 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 20.99 | 7.201
39.98 | 1125.0 | 179.2 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 20.62 | 6.28
29.99 | 843.9 | 148.7 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 20.23 | 5.676
19.99 | 562.6 | 116.1 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 19.84 | 4.846
14.99 | 421.9 | 98.03 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 19.64 | 4.304
99.96 | 2813.0 | 564.9 | 10.0 | 20.0 | 34.0 | 38.0 | 4.98
89.98 | 2532.0 | 499.7 | 10.0 | 19.0 | 34.0 | 37.59 | 5.066
79.96 | 2250.0 | 438.7 | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 37.19 | 5.13
69.97 | 1969.0 | 385.7 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 36.79 | 5.106
59.99 | 1688.0 | 334.7 | 10.0 | 16.0 | 34.0 | 36.39 | 5.043
49.96 | 1406.0 | 287.0 | 10.0 | 15.0 | 34.0 | 36.0 | 4.9
39.98 | 1125.0 | 241.0 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 35.61 | 4.669
29.99 | 843.9 | 196.0 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 35.22 | 4.305
19.99 | 562.6 | 149.7 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 34.83 | 3.758
14.99 | 421.9 | 124.5 | 10.0 | 11.5 | 34.0 | 34.64 | 3.39
99.96 | 2813.0 | 544.5 | 10.0 | 20.0 | 33.0 | 36.97 | 5.166
89.98 | 2532.0 | 480.5 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 36.57 | 5.269
79.96 | 2250.0 | 422.0 | 10.0 | 18.0 | 33.0 | 36.17 | 5.333
69.97 | 1969.0 | 372.6 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | 35.77 | 5.285
59.99 | 1688.0 | 323.7 | 10.0 | 16.0 | 33.0 | 35.38 | 5.214
49.96 | 1406.0 | 277.7 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 34.99 | 5.065
39.98 | 1125.0 | 231.7 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 34.6 | 4.857
29.99 | 843.9 | 187.4 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 34.21 | 4.504
19.99 | 562.6 | 143.3 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 33.83 | 3.927
14.99 | 421.9 | 120.5 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 33.63 | 3.502
99.96 | 2813.0 | 524.4 | 10.0 | 20.0 | 32.0 | 35.95 | 5.364
89.98 | 2532.0 | 462.7 | 10.0 | 19.0 | 32.0 | 35.54 | 5.472
79.96 | 2250.0 | 407.9 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 35.15 | 5.517
69.97 | 1969.0 | 360.5 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 34.76 | 5.463
59.99 | 1688.0 | 312.1 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | 34.37 | 5.408
49.96 | 1406.0 | 265.7 | 10.0 | 15.0 | 32.0 | 33.98 | 5.294
39.98 | 1125.0 | 220.8 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 33.59 | 5.096
29.99 | 843.9 | 178.3 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 33.2 | 4.732
19.99 | 562.6 | 136.4 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 32.82 | 4.125
14.99 | 421.9 | 114.8 | 10.0 | 11.5 | 32.0 | 32.62 | 3.676
99.96 | 2813.0 | 506.2 | 10.0 | 20.0 | 31.0 | 34.93 | 5.557
89.98 | 2532.0 | 446.7 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 34.53 | 5.667
79.96 | 2250.0 | 394.3 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 34.13 | 5.708
69.97 | 1969.0 | 346.3 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 33.74 | 5.685
59.99 | 1688.0 | 298.2 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 33.35 | 5.661
49.96 | 1406.0 | 252.5 | 10.0 | 15.0 | 31.0 | 32.96 | 5.571
39.98 | 1125.0 | 210.4 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 32.58 | 5.349
29.99 | 843.9 | 169.9 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 32.19 | 4.967
19.99 | 562.6 | 130.0 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 31.81 | 4.329
14.99 | 421.9 | 109.3 | 10.0 | 11.5 | 31.0 | 31.62 | 3.861
99.96 | 2813.0 | 412.1 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 34.0 | 6.826
89.98 | 2532.0 | 364.2 | 10.0 | 19.0 | 30.0 | 33.59 | 6.952
79.96 | 2250.0 | 322.6 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 33.19 | 6.976
69.97 | 1969.0 | 278.6 | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 32.79 | 7.069
59.99 | 1688.0 | 241.2 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 32.39 | 6.997
49.96 | 1406.0 | 207.0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 32.0 | 6.793
39.98 | 1125.0 | 169.6 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 31.6 | 6.636
29.99 | 843.9 | 137.3 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 31.21 | 6.146
19.99 | 562.6 | 105.1 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 30.82 | 5.352
14.99 | 421.9 | 88.65 | 10.0 | 11.5 | 30.0 | 30.62 | 4.76
99.96 | 2813.0 | 396.2 | 10.0 | 20.0 | 29.0 | 32.98 | 7.1
89.98 | 2532.0 | 349.2 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 32.57 | 7.25
79.96 | 2250.0 | 307.2 | 10.0 | 18.0 | 29.0 | 32.17 | 7.326
69.97 | 1969.0 | 267.6 | 10.0 | 17.0 | 29.0 | 31.77 | 7.359
59.99 | 1688.0 | 229.1 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 31.37 | 7.367
49.96 | 1406.0 | 196.3 | 10.0 | 15.0 | 29.0 | 30.98 | 7.164
39.98 | 1125.0 | 161.2 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 30.59 | 6.982
29.99 | 843.9 | 130.2 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 30.2 | 6.479
19.99 | 562.6 | 99.94 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 29.81 | 5.63
14.99 | 421.9 | 84.31 | 10.0 | 11.5 | 29.0 | 29.62 | 5.005
99.96 | 2813.0 | 380.9 | 10.0 | 20.0 | 28.0 | 31.96 | 7.385
89.98 | 2532.0 | 333.9 | 10.0 | 19.0 | 28.0 | 31.55 | 7.582
79.96 | 2250.0 | 292.5 | 10.0 | 18.0 | 28.0 | 31.15 | 7.695
69.97 | 1969.0 | 254.4 | 10.0 | 17.0 | 28.0 | 30.75 | 7.739
59.99 | 1688.0 | 217.6 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 30.36 | 7.755
49.96 | 1406.0 | 186.1 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 29.97 | 7.557
39.98 | 1125.0 | 153.1 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 29.58 | 7.351
29.99 | 843.9 | 123.9 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 29.19 | 6.812
19.99 | 562.6 | 94.94 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 28.8 | 5.926
14.99 | 421.9 | 80.22 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 28.61 | 5.26
99.96 | 2813.0 | 365.5 | 10.0 | 20.0 | 27.0 | 30.94 | 7.695
89.98 | 2532.0 | 318.9 | 10.0 | 19.0 | 27.0 | 30.53 | 7.938
79.96 | 2250.0 | 278.4 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 30.13 | 8.084
69.97 | 1969.0 | 241.8 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 29.74 | 8.144
59.99 | 1688.0 | 205.8 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 29.34 | 8.202
49.96 | 1406.0 | 176.3 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 28.96 | 7.977
39.98 | 1125.0 | 145.2 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 28.57 | 7.748
29.99 | 843.9 | 117.3 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 28.18 | 7.196
19.99 | 562.6 | 90.13 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 27.8 | 6.242
14.99 | 421.9 | 76.3 | 10.0 | 11.5 | 27.0 | 27.61 | 5.53
99.96 | 2813.0 | 351.5 | 10.0 | 20.0 | 26.0 | 30.0 | 8.003
89.98 | 2532.0 | 305.4 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 29.59 | 8.289
79.96 | 2250.0 | 265.7 | 10.0 | 18.0 | 26.0 | 29.18 | 8.469
69.97 | 1969.0 | 230.2 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 28.78 | 8.555
59.99 | 1688.0 | 198.0 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 28.38 | 8.522
49.96 | 1406.0 | 167.2 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 27.98 | 8.411
39.98 | 1125.0 | 137.9 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 27.59 | 8.162
29.99 | 843.9 | 111.3 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 27.2 | 7.58
19.99 | 562.6 | 85.74 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 26.81 | 6.561
14.99 | 421.9 | 72.67 | 10.0 | 11.5 | 26.0 | 26.61 | 5.807
99.96 | 2813.0 | 336.7 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 28.98 | 8.354
89.98 | 2532.0 | 292.6 | 10.0 | 19.0 | 25.0 | 28.57 | 8.654
79.96 | 2250.0 | 252.7 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 28.16 | 8.906
69.97 | 1969.0 | 218.2 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 27.76 | 9.026
59.99 | 1688.0 | 187.2 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 27.37 | 9.017
49.96 | 1406.0 | 158.1 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 26.97 | 8.894
39.98 | 1125.0 | 133.5 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 26.58 | 8.43
29.99 | 843.9 | 105.5 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 26.19 | 7.998
19.99 | 562.6 | 81.3 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 25.8 | 6.92
14.99 | 421.9 | 69.07 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | 25.61 | 6.109
99.96 | 2813.0 | 322.4 | 10.0 | 20.0 | 24.0 | 27.96 | 8.725
89.98 | 2532.0 | 279.2 | 10.0 | 19.0 | 24.0 | 27.55 | 9.068
79.96 | 2250.0 | 240.1 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 27.15 | 9.373
69.97 | 1969.0 | 206.5 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 26.75 | 9.533
59.99 | 1688.0 | 176.7 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 26.35 | 9.55
49.96 | 1406.0 | 149.6 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 25.96 | 9.405
39.98 | 1125.0 | 126.0 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 25.57 | 8.932
29.99 | 843.9 | 99.77 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 25.18 | 8.458
19.99 | 562.6 | 76.99 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 24.8 | 7.307
14.99 | 421.9 | 65.55 | 10.0 | 11.5 | 24.0 | 24.6 | 6.437
99.96 | 2813.0 | 308.6 | 10.0 | 20.0 | 23.0 | 26.95 | 9.114
89.98 | 2532.0 | 266.4 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 26.54 | 9.504
79.96 | 2250.0 | 228.1 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 26.13 | 9.866
69.97 | 1969.0 | 195.4 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 25.73 | 10.08
59.99 | 1688.0 | 166.7 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 25.34 | 10.13
49.96 | 1406.0 | 141.1 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 24.95 | 9.969
39.98 | 1125.0 | 118.6 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 24.56 | 9.49
29.99 | 843.9 | 94.14 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 24.18 | 8.964
19.99 | 562.6 | 72.79 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 23.79 | 7.729
14.99 | 421.9 | 62.18 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 23.6 | 6.786
99.96 | 2813.0 | 380.8 | 10.0 | 20.0 | 22.0 | 26.0 | 7.387
89.98 | 2532.0 | 343.6 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 25.6 | 7.369
79.96 | 2250.0 | 307.1 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 25.2 | 7.329
69.97 | 1969.0 | 272.4 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 24.8 | 7.23
59.99 | 1688.0 | 239.0 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 24.41 | 7.061
49.96 | 1406.0 | 217.4 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 24.03 | 6.471
39.98 | 1125.0 | 185.6 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 23.63 | 6.064
29.99 | 843.9 | 153.3 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 23.24 | 5.504
19.99 | 562.6 | 118.8 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 22.84 | 4.735
14.99 | 421.9 | 99.77 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 22.64 | 4.229
99.96 | 2813.0 | 372.9 | 10.0 | 20.0 | 21.0 | 24.99 | 7.543
89.98 | 2532.0 | 336.3 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 24.59 | 7.529
79.96 | 2250.0 | 300.7 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 24.19 | 7.485
69.97 | 1969.0 | 266.0 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 23.79 | 7.401
59.99 | 1688.0 | 233.2 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 23.4 | 7.239
49.96 | 1406.0 | 214.2 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 23.02 | 6.565
39.98 | 1125.0 | 183.2 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 22.63 | 6.142
29.99 | 843.9 | 151.7 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 22.24 | 5.564
19.99 | 562.6 | 117.9 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 21.84 | 4.77
14.99 | 421.9 | 99.26 | 10.0 | 11.5 | 21.0 | 21.64 | 4.251
99.96 | 2813.0 | 365.3 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 23.98 | 7.701
89.98 | 2532.0 | 329.1 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 23.58 | 7.693
79.96 | 2250.0 | 294.0 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 23.18 | 7.655
69.97 | 1969.0 | 259.8 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 22.79 | 7.58
59.99 | 1688.0 | 227.4 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 22.39 | 7.422
49.96 | 1406.0 | 211.3 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 22.02 | 6.657
39.98 | 1125.0 | 181.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 21.63 | 6.217
29.99 | 843.9 | 150.2 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 21.23 | 5.618
19.99 | 562.6 | 117.2 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 20.84 | 4.798
15.15 | 426.2 | 99.52 | 10.0 | 11.5 | 20.0 | 20.65 | 4.282
99.96 | 2813.0 | 357.8 | 10.0 | 20.0 | 19.0 | 22.97 | 7.861
89.98 | 2532.0 | 322.1 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 22.57 | 7.861
79.96 | 2250.0 | 287.4 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 22.17 | 7.831
69.97 | 1969.0 | 253.6 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 21.78 | 7.765
59.99 | 1688.0 | 221.6 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 21.38 | 7.617
49.96 | 1406.0 | 208.5 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 21.01 | 6.746
39.98 | 1125.0 | 178.9 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 20.62 | 6.288
29.99 | 843.9 | 149.0 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 20.23 | 5.665
19.99 | 562.6 | 116.8 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 19.84 | 4.818
15.29 | 430.4 | 99.99 | 10.0 | 11.5 | 19.0 | 19.65 | 4.305
99.96 | 2813.0 | 577.3 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 39.0 | 4.872
89.98 | 2532.0 | 509.4 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 38.49 | 4.97
79.96 | 2250.0 | 449.4 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 37.99 | 5.008
69.97 | 1969.0 | 395.2 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 37.49 | 4.982
59.99 | 1688.0 | 341.0 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 36.99 | 4.95
49.96 | 1406.0 | 291.6 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 36.5 | 4.824
39.98 | 1125.0 | 243.8 | 6.0 | 7.6 | 34.0 | 36.01 | 4.615
29.99 | 843.9 | 197.8 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.53 | 4.266
19.99 | 562.6 | 150.5 | 6.0 | 6.8 | 34.0 | 35.04 | 3.738
14.99 | 421.9 | 125.0 | 6.0 | 6.6 | 34.0 | 34.79 | 3.376
99.96 | 2813.0 | 556.6 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 37.97 | 5.054
89.98 | 2532.0 | 493.0 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 37.46 | 5.135
79.96 | 2250.0 | 431.5 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 36.96 | 5.216
69.97 | 1969.0 | 380.3 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 36.47 | 5.177
59.99 | 1688.0 | 329.6 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 35.98 | 5.122
49.96 | 1406.0 | 282.5 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 35.49 | 4.978
39.98 | 1125.0 | 235.6 | 6.0 | 7.6 | 33.0 | 35.0 | 4.775
29.99 | 843.9 | 190.1 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 34.52 | 4.439
19.99 | 562.6 | 144.6 | 6.0 | 6.8 | 33.0 | 34.03 | 3.89
14.99 | 421.9 | 120.0 | 6.0 | 6.6 | 33.0 | 33.78 | 3.517
99.96 | 2813.0 | 536.0 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 36.94 | 5.248
89.98 | 2532.0 | 474.1 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 36.43 | 5.34
79.96 | 2250.0 | 415.8 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 35.93 | 5.412
69.97 | 1969.0 | 367.9 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 35.45 | 5.353
59.99 | 1688.0 | 318.9 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 34.96 | 5.292
49.96 | 1406.0 | 270.9 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 34.47 | 5.192
39.98 | 1125.0 | 225.0 | 6.0 | 7.6 | 32.0 | 33.99 | 5.002
29.99 | 843.9 | 181.0 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 33.5 | 4.662
19.99 | 562.6 | 137.7 | 6.0 | 6.8 | 32.0 | 33.02 | 4.085
14.99 | 421.9 | 115.5 | 6.0 | 6.6 | 32.0 | 32.78 | 3.652
99.96 | 2813.0 | 515.7 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 35.91 | 5.455
89.98 | 2532.0 | 457.0 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 35.41 | 5.54
79.96 | 2250.0 | 402.3 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 34.91 | 5.594
69.97 | 1969.0 | 355.3 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 34.43 | 5.542
59.99 | 1688.0 | 306.1 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 33.94 | 5.514
49.96 | 1406.0 | 258.4 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 33.45 | 5.443
39.98 | 1125.0 | 214.2 | 6.0 | 7.6 | 31.0 | 32.97 | 5.252
29.99 | 843.9 | 172.3 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 32.49 | 4.898
19.99 | 562.6 | 131.1 | 6.0 | 6.8 | 31.0 | 32.01 | 4.29
14.99 | 421.9 | 110.1 | 6.0 | 6.6 | 31.0 | 31.77 | 3.833
99.96 | 2813.0 | 497.8 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 5.65
89.98 | 2532.0 | 442.3 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 34.49 | 5.724
79.96 | 2250.0 | 389.4 | 6.0 | 9.2 | 30.0 | 33.99 | 5.778
69.97 | 1969.0 | 341.3 | 6.0 | 8.8 | 30.0 | 33.49 | 5.769
59.99 | 1688.0 | 292.9 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 32.99 | 5.762
49.96 | 1406.0 | 247.0 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 32.5 | 5.695
39.98 | 1125.0 | 204.7 | 6.0 | 7.6 | 30.0 | 32.0 | 5.497
29.99 | 843.9 | 165.0 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 31.51 | 5.115
19.99 | 562.6 | 125.9 | 6.0 | 6.8 | 30.0 | 31.03 | 4.47
14.99 | 421.9 | 105.5 | 6.0 | 6.6 | 30.0 | 30.78 | 3.999
99.96 | 2813.0 | 480.0 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 33.97 | 5.86
89.98 | 2532.0 | 425.9 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 33.47 | 5.944
79.96 | 2250.0 | 373.3 | 6.0 | 9.2 | 29.0 | 32.96 | 6.028
69.97 | 1969.0 | 325.5 | 6.0 | 8.8 | 29.0 | 32.46 | 6.05
59.99 | 1688.0 | 281.6 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 31.97 | 5.995
49.96 | 1406.0 | 235.8 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 31.48 | 5.965
39.98 | 1125.0 | 196.4 | 6.0 | 7.6 | 29.0 | 30.99 | 5.728
29.99 | 843.9 | 158.7 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 30.5 | 5.316
19.99 | 562.6 | 121.1 | 6.0 | 6.8 | 29.0 | 30.02 | 4.646
14.99 | 421.9 | 101.4 | 6.0 | 6.6 | 29.0 | 29.78 | 4.161
99.96 | 2813.0 | 465.0 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 32.95 | 6.049
89.98 | 2532.0 | 408.7 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 32.44 | 6.194
79.96 | 2250.0 | 356.4 | 6.0 | 9.2 | 28.0 | 31.94 | 6.313
69.97 | 1969.0 | 310.4 | 6.0 | 8.8 | 28.0 | 31.44 | 6.343
59.99 | 1688.0 | 268.6 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 30.95 | 6.284
49.96 | 1406.0 | 226.5 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 30.46 | 6.21
39.98 | 1125.0 | 188.7 | 6.0 | 7.6 | 28.0 | 29.98 | 5.963
29.99 | 843.9 | 152.1 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 29.49 | 5.55
19.99 | 562.6 | 115.8 | 6.0 | 6.8 | 28.0 | 29.01 | 4.859
14.99 | 421.9 | 97.13 | 6.0 | 6.6 | 28.0 | 28.77 | 4.344
99.96 | 2813.0 | 448.9 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 31.93 | 6.266
89.98 | 2532.0 | 391.0 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 31.41 | 6.475
79.96 | 2250.0 | 343.3 | 6.0 | 9.2 | 27.0 | 30.92 | 6.556
69.97 | 1969.0 | 296.9 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 30.42 | 6.633
59.99 | 1688.0 | 257.7 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 29.93 | 6.551
49.96 | 1406.0 | 217.2 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 29.45 | 6.476
39.98 | 1125.0 | 180.1 | 6.0 | 7.6 | 27.0 | 28.96 | 6.247
29.99 | 843.9 | 144.8 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 28.48 | 5.829
19.99 | 562.6 | 110.3 | 6.0 | 6.8 | 27.0 | 28.0 | 5.103
14.99 | 421.9 | 92.62 | 6.0 | 6.6 | 27.0 | 27.76 | 4.556
99.96 | 2813.0 | 433.3 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 31.0 | 6.492
89.98 | 2532.0 | 375.1 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 30.48 | 6.749
79.96 | 2250.0 | 330.1 | 6.0 | 9.2 | 26.0 | 29.97 | 6.818
69.97 | 1969.0 | 285.6 | 6.0 | 8.8 | 26.0 | 29.47 | 6.896
59.99 | 1688.0 | 247.2 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 28.98 | 6.829
49.96 | 1406.0 | 210.4 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 28.48 | 6.685
39.98 | 1125.0 | 171.7 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 27.99 | 6.552
29.99 | 843.9 | 137.9 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 27.5 | 6.119
19.99 | 562.6 | 105.0 | 6.0 | 6.8 | 26.0 | 27.01 | 5.357
14.99 | 421.9 | 88.33 | 6.0 | 6.6 | 26.0 | 26.77 | 4.777
99.96 | 2813.0 | 415.8 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 29.97 | 6.765
89.98 | 2532.0 | 359.7 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 29.45 | 7.039
79.96 | 2250.0 | 316.5 | 6.0 | 9.2 | 25.0 | 28.95 | 7.109
69.97 | 1969.0 | 276.6 | 6.0 | 8.8 | 25.0 | 28.45 | 7.12
59.99 | 1688.0 | 235.2 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 27.96 | 7.177
49.96 | 1406.0 | 199.5 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 27.47 | 7.05
39.98 | 1125.0 | 163.3 | 6.0 | 7.6 | 25.0 | 26.98 | 6.891
29.99 | 843.9 | 131.1 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 26.49 | 6.438
19.99 | 562.6 | 99.86 | 6.0 | 6.8 | 25.0 | 26.01 | 5.634
14.99 | 421.9 | 84.1 | 6.0 | 6.6 | 25.0 | 25.76 | 5.017
99.96 | 2813.0 | 399.1 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 28.94 | 7.048
89.98 | 2532.0 | 346.8 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 28.43 | 7.3
79.96 | 2250.0 | 302.6 | 6.0 | 9.2 | 24.0 | 27.93 | 7.437
69.97 | 1969.0 | 262.8 | 6.0 | 8.8 | 24.0 | 27.43 | 7.493
59.99 | 1688.0 | 223.4 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 26.94 | 7.555
49.96 | 1406.0 | 189.3 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 26.45 | 7.432
39.98 | 1125.0 | 155.2 | 6.0 | 7.6 | 24.0 | 25.96 | 7.251
29.99 | 843.9 | 124.5 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 25.48 | 6.779
19.99 | 562.6 | 94.87 | 6.0 | 6.8 | 24.0 | 25.0 | 5.93
14.99 | 421.9 | 80.02 | 6.0 | 6.6 | 24.0 | 24.76 | 5.273
99.96 | 2813.0 | 383.8 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 27.92 | 7.33
89.98 | 2532.0 | 333.0 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 27.41 | 7.602
79.96 | 2250.0 | 288.6 | 6.0 | 9.2 | 23.0 | 26.91 | 7.796
69.97 | 1969.0 | 249.9 | 6.0 | 8.8 | 23.0 | 26.41 | 7.881
59.99 | 1688.0 | 214.6 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 25.93 | 7.865
49.96 | 1406.0 | 179.4 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 25.43 | 7.838
39.98 | 1125.0 | 150.4 | 6.0 | 7.6 | 23.0 | 24.95 | 7.48
29.99 | 843.9 | 118.1 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 24.47 | 7.144
19.99 | 562.6 | 90.21 | 6.0 | 6.8 | 23.0 | 23.99 | 6.237
14.99 | 421.9 | 76.09 | 6.0 | 6.6 | 23.0 | 23.75 | 5.545
99.96 | 2813.0 | 370.5 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 27.0 | 7.592
89.98 | 2532.0 | 320.3 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 26.48 | 7.903
79.96 | 2250.0 | 276.3 | 6.0 | 9.2 | 22.0 | 25.97 | 8.145
69.97 | 1969.0 | 238.3 | 6.0 | 8.8 | 22.0 | 25.46 | 8.261
59.99 | 1688.0 | 204.2 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 24.97 | 8.265
49.96 | 1406.0 | 170.5 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 24.47 | 8.25
39.98 | 1125.0 | 142.6 | 6.0 | 7.6 | 22.0 | 23.98 | 7.89
29.99 | 843.9 | 112.2 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 23.49 | 7.523
19.99 | 562.6 | 85.59 | 6.0 | 6.8 | 22.0 | 23.0 | 6.573
14.99 | 421.9 | 72.43 | 6.0 | 6.6 | 22.0 | 22.76 | 5.826
99.96 | 2813.0 | 356.1 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 25.98 | 7.9
89.98 | 2532.0 | 306.7 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 25.46 | 8.254
79.96 | 2250.0 | 263.4 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 24.95 | 8.545
69.97 | 1969.0 | 226.5 | 6.0 | 8.8 | 21.0 | 24.44 | 8.694
59.99 | 1688.0 | 193.5 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 23.95 | 8.724
49.96 | 1406.0 | 161.4 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 23.46 | 8.714
39.98 | 1125.0 | 134.7 | 6.0 | 7.6 | 21.0 | 22.97 | 8.353
29.99 | 843.9 | 106.3 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 22.48 | 7.936
19.99 | 562.6 | 81.26 | 6.0 | 6.8 | 21.0 | 22.0 | 6.923
14.99 | 421.9 | 68.88 | 6.0 | 6.6 | 21.0 | 21.76 | 6.126
99.96 | 2813.0 | 341.8 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 24.95 | 8.231
89.98 | 2532.0 | 293.5 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 24.43 | 8.627
79.96 | 2250.0 | 251.0 | 6.0 | 9.2 | 20.0 | 23.93 | 8.967
69.97 | 1969.0 | 215.0 | 6.0 | 8.8 | 20.0 | 23.43 | 9.159
59.99 | 1688.0 | 183.1 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 22.93 | 9.219
49.96 | 1406.0 | 152.7 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 22.44 | 9.212
39.98 | 1125.0 | 127.3 | 6.0 | 7.6 | 20.0 | 21.96 | 8.837
29.99 | 843.9 | 100.7 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 21.47 | 8.381
19.99 | 562.6 | 77.01 | 6.0 | 6.8 | 20.0 | 20.99 | 7.306
14.99 | 421.9 | 65.42 | 6.0 | 6.6 | 20.0 | 20.75 | 6.45
99.96 | 2813.0 | 328.0 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 23.93 | 8.576
89.98 | 2532.0 | 280.7 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 23.41 | 9.021
79.96 | 2250.0 | 239.9 | 6.0 | 9.2 | 19.0 | 22.91 | 9.379
69.97 | 1969.0 | 203.8 | 6.0 | 8.8 | 19.0 | 22.41 | 9.66
59.99 | 1688.0 | 173.1 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 21.92 | 9.752
49.96 | 1406.0 | 145.7 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 21.43 | 9.654
39.98 | 1125.0 | 120.1 | 6.0 | 7.6 | 19.0 | 20.95 | 9.367
29.99 | 843.9 | 95.13 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 20.46 | 8.871
19.99 | 562.6 | 72.85 | 6.0 | 6.8 | 19.0 | 19.98 | 7.723
14.99 | 421.9 | 62.0 | 6.0 | 6.6 | 19.0 | 19.74 | 6.806
99.96 | 2813.0 | 555.7 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 39.0 | 5.062
89.98 | 2532.0 | 489.9 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 38.48 | 5.168
79.96 | 2250.0 | 432.2 | 7.0 | 10.2 | 34.0 | 37.98 | 5.206
69.97 | 1969.0 | 382.0 | 7.0 | 9.8 | 34.0 | 37.49 | 5.155
59.99 | 1688.0 | 330.8 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 37.0 | 5.102
49.96 | 1406.0 | 282.9 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 36.5 | 4.972
39.98 | 1125.0 | 236.3 | 7.0 | 8.6 | 34.0 | 36.01 | 4.761
29.99 | 843.9 | 190.6 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 35.53 | 4.427
19.99 | 562.6 | 145.0 | 7.0 | 7.8 | 34.0 | 35.04 | 3.88
14.99 | 421.9 | 120.3 | 7.0 | 7.6 | 34.0 | 34.79 | 3.506
99.96 | 2813.0 | 534.7 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 37.97 | 5.26
89.98 | 2532.0 | 471.0 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 37.46 | 5.376
79.96 | 2250.0 | 417.2 | 7.0 | 10.2 | 33.0 | 36.96 | 5.394
69.97 | 1969.0 | 369.6 | 7.0 | 9.8 | 33.0 | 36.47 | 5.328
59.99 | 1688.0 | 320.1 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 35.98 | 5.273
49.96 | 1406.0 | 271.4 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 35.49 | 5.182
39.98 | 1125.0 | 225.4 | 7.0 | 8.6 | 33.0 | 35.0 | 4.992
29.99 | 843.9 | 181.4 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 34.51 | 4.651
19.99 | 562.6 | 138.1 | 7.0 | 7.8 | 33.0 | 34.03 | 4.075
14.99 | 421.9 | 115.8 | 7.0 | 7.6 | 33.0 | 33.78 | 3.643
99.96 | 2813.0 | 514.1 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 36.94 | 5.471
89.98 | 2532.0 | 458.6 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 36.44 | 5.52
79.96 | 2250.0 | 403.7 | 7.0 | 10.2 | 32.0 | 35.94 | 5.575
69.97 | 1969.0 | 356.5 | 7.0 | 9.8 | 32.0 | 35.45 | 5.523
59.99 | 1688.0 | 306.5 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 34.96 | 5.507
49.96 | 1406.0 | 258.8 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 34.47 | 5.435
39.98 | 1125.0 | 214.7 | 7.0 | 8.6 | 32.0 | 33.98 | 5.241
29.99 | 843.9 | 172.8 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 33.5 | 4.885
19.99 | 562.6 | 131.5 | 7.0 | 7.8 | 32.0 | 33.02 | 4.278
14.99 | 421.9 | 110.4 | 7.0 | 7.6 | 32.0 | 32.78 | 3.823
99.96 | 2813.0 | 495.3 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 35.91 | 5.679
89.98 | 2532.0 | 441.6 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 35.41 | 5.734
79.96 | 2250.0 | 388.9 | 7.0 | 10.2 | 31.0 | 34.92 | 5.787
69.97 | 1969.0 | 340.8 | 7.0 | 9.8 | 31.0 | 34.43 | 5.778
59.99 | 1688.0 | 292.3 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 33.94 | 5.774
49.96 | 1406.0 | 246.7 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 33.45 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 204.9 | 7.0 | 8.6 | 31.0 | 32.97 | 5.493
29.99 | 843.9 | 165.5 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 32.49 | 5.099
19.99 | 562.6 | 126.2 | 7.0 | 7.8 | 31.0 | 32.01 | 4.456
14.99 | 421.9 | 105.7 | 7.0 | 7.6 | 31.0 | 31.77 | 3.99
99.96 | 2813.0 | 480.2 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 35.0 | 5.858
89.98 | 2532.0 | 425.8 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 34.49 | 5.946
79.96 | 2250.0 | 373.4 | 7.0 | 10.2 | 30.0 | 33.98 | 6.027
69.97 | 1969.0 | 325.9 | 7.0 | 9.8 | 30.0 | 33.48 | 6.042
59.99 | 1688.0 | 279.6 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 32.98 | 6.036
49.96 | 1406.0 | 236.4 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 32.49 | 5.948
39.98 | 1125.0 | 197.2 | 7.0 | 8.6 | 30.0 | 32.0 | 5.706
29.99 | 843.9 | 159.4 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 31.51 | 5.293
19.99 | 562.6 | 121.6 | 7.0 | 7.8 | 30.0 | 31.03 | 4.627
14.99 | 421.9 | 101.8 | 7.0 | 7.6 | 30.0 | 30.78 | 4.146
99.96 | 2813.0 | 464.0 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 33.97 | 6.062
89.98 | 2532.0 | 408.0 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 33.46 | 6.204
79.96 | 2250.0 | 356.3 | 7.0 | 10.2 | 29.0 | 32.96 | 6.317
69.97 | 1969.0 | 310.8 | 7.0 | 9.8 | 29.0 | 32.46 | 6.336
59.99 | 1688.0 | 269.6 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 31.97 | 6.261
49.96 | 1406.0 | 227.2 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 31.47 | 6.19
39.98 | 1125.0 | 189.3 | 7.0 | 8.6 | 29.0 | 30.99 | 5.945
29.99 | 843.9 | 152.8 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 30.5 | 5.523
19.99 | 562.6 | 116.1 | 7.0 | 7.8 | 29.0 | 30.02 | 4.845
14.99 | 421.9 | 97.54 | 7.0 | 7.6 | 29.0 | 29.77 | 4.326
99.96 | 2813.0 | 448.1 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 32.95 | 6.278
89.98 | 2532.0 | 390.0 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 32.43 | 6.492
79.96 | 2250.0 | 344.6 | 7.0 | 10.2 | 28.0 | 31.94 | 6.53
69.97 | 1969.0 | 297.5 | 7.0 | 9.8 | 28.0 | 31.44 | 6.619
59.99 | 1688.0 | 258.6 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 30.95 | 6.526
49.96 | 1406.0 | 217.7 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 30.46 | 6.46
39.98 | 1125.0 | 180.5 | 7.0 | 8.6 | 28.0 | 29.97 | 6.233
29.99 | 843.9 | 145.2 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 29.49 | 5.813
19.99 | 562.6 | 110.6 | 7.0 | 7.8 | 28.0 | 29.01 | 5.087
14.99 | 421.9 | 92.99 | 7.0 | 7.6 | 28.0 | 28.77 | 4.538
99.96 | 2813.0 | 429.8 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 31.92 | 6.545
89.98 | 2532.0 | 373.1 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 31.41 | 6.786
79.96 | 2250.0 | 330.2 | 7.0 | 10.2 | 27.0 | 30.91 | 6.815
69.97 | 1969.0 | 285.3 | 7.0 | 9.8 | 27.0 | 30.42 | 6.901
59.99 | 1688.0 | 247.2 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 29.93 | 6.829
49.96 | 1406.0 | 210.6 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 29.45 | 6.679
39.98 | 1125.0 | 171.8 | 7.0 | 8.6 | 27.0 | 28.96 | 6.551
29.99 | 843.9 | 138.1 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 28.48 | 6.111
19.99 | 562.6 | 105.2 | 7.0 | 7.8 | 27.0 | 28.0 | 5.346
14.99 | 421.9 | 88.5 | 7.0 | 7.6 | 27.0 | 27.76 | 4.768
99.96 | 2813.0 | 413.5 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 31.0 | 6.803
89.98 | 2532.0 | 359.6 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 30.48 | 7.039
79.96 | 2250.0 | 317.3 | 7.0 | 10.2 | 26.0 | 29.98 | 7.093
69.97 | 1969.0 | 276.9 | 7.0 | 9.8 | 26.0 | 29.48 | 7.111
59.99 | 1688.0 | 235.6 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 28.98 | 7.163
49.96 | 1406.0 | 200.2 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 28.48 | 7.024
39.98 | 1125.0 | 163.7 | 7.0 | 8.6 | 26.0 | 27.99 | 6.874
29.99 | 843.9 | 131.5 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 27.5 | 6.42
19.99 | 562.6 | 100.2 | 7.0 | 7.8 | 26.0 | 27.01 | 5.617
14.99 | 421.9 | 84.34 | 7.0 | 7.6 | 26.0 | 26.77 | 5.003
99.96 | 2813.0 | 396.8 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 29.97 | 7.09
89.98 | 2532.0 | 345.6 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 29.46 | 7.325
79.96 | 2250.0 | 302.8 | 7.0 | 10.2 | 25.0 | 28.95 | 7.433
69.97 | 1969.0 | 263.0 | 7.0 | 9.8 | 25.0 | 28.46 | 7.487
59.99 | 1688.0 | 223.8 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 27.96 | 7.543
49.96 | 1406.0 | 189.9 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 27.47 | 7.406
39.98 | 1125.0 | 155.5 | 7.0 | 8.6 | 25.0 | 26.98 | 7.234
29.99 | 843.9 | 125.1 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 26.49 | 6.746
19.99 | 562.6 | 95.17 | 7.0 | 7.8 | 25.0 | 26.01 | 5.912
14.99 | 421.9 | 80.25 | 7.0 | 7.6 | 25.0 | 25.76 | 5.258
99.96 | 2813.0 | 381.4 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 28.95 | 7.376
89.98 | 2532.0 | 332.4 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 28.44 | 7.616
79.96 | 2250.0 | 288.6 | 7.0 | 10.2 | 24.0 | 27.93 | 7.798
69.97 | 1969.0 | 250.0 | 7.0 | 9.8 | 24.0 | 27.43 | 7.876
59.99 | 1688.0 | 212.7 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 26.94 | 7.935
49.96 | 1406.0 | 180.0 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 26.45 | 7.812
39.98 | 1125.0 | 147.7 | 7.0 | 8.6 | 24.0 | 25.96 | 7.619
29.99 | 843.9 | 118.5 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 25.48 | 7.124
19.99 | 562.6 | 90.35 | 7.0 | 7.8 | 24.0 | 25.0 | 6.227
14.99 | 421.9 | 76.41 | 7.0 | 7.6 | 24.0 | 24.76 | 5.522
99.96 | 2813.0 | 366.7 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 27.92 | 7.671
89.98 | 2532.0 | 318.1 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 27.41 | 7.958
79.96 | 2250.0 | 275.0 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 26.91 | 8.183
69.97 | 1969.0 | 237.6 | 7.0 | 9.8 | 23.0 | 26.41 | 8.286
59.99 | 1688.0 | 204.2 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 25.93 | 8.267
49.96 | 1406.0 | 170.6 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 25.44 | 8.246
39.98 | 1125.0 | 142.9 | 7.0 | 8.6 | 23.0 | 24.95 | 7.876
29.99 | 843.9 | 112.3 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 24.47 | 7.515
19.99 | 562.6 | 85.78 | 7.0 | 7.8 | 23.0 | 23.99 | 6.559
14.99 | 421.9 | 72.6 | 7.0 | 7.6 | 23.0 | 23.75 | 5.812
99.96 | 2813.0 | 353.4 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 27.0 | 7.959
89.98 | 2532.0 | 305.5 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 26.48 | 8.288
79.96 | 2250.0 | 262.9 | 7.0 | 10.2 | 22.0 | 25.97 | 8.559
69.97 | 1969.0 | 226.5 | 7.0 | 9.8 | 22.0 | 25.46 | 8.695
59.99 | 1688.0 | 193.9 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 24.97 | 8.704
49.96 | 1406.0 | 161.9 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 24.47 | 8.689
39.98 | 1125.0 | 135.2 | 7.0 | 8.6 | 22.0 | 23.98 | 8.32
29.99 | 843.9 | 106.6 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 23.49 | 7.915
19.99 | 562.6 | 81.52 | 7.0 | 7.8 | 22.0 | 23.0 | 6.902
14.99 | 421.9 | 69.09 | 7.0 | 7.6 | 22.0 | 22.76 | 6.107
99.96 | 2813.0 | 339.0 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 25.98 | 8.297
89.98 | 2532.0 | 292.0 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 25.46 | 8.669
79.96 | 2250.0 | 250.3 | 7.0 | 10.2 | 21.0 | 24.95 | 8.991
69.97 | 1969.0 | 214.8 | 7.0 | 9.8 | 21.0 | 24.44 | 9.166
59.99 | 1688.0 | 183.4 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 23.95 | 9.204
49.96 | 1406.0 | 153.1 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 23.46 | 9.186
39.98 | 1125.0 | 127.8 | 7.0 | 8.6 | 21.0 | 22.97 | 8.803
29.99 | 843.9 | 101.0 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 22.48 | 8.359
19.99 | 562.6 | 77.24 | 7.0 | 7.8 | 21.0 | 22.0 | 7.284
14.99 | 421.9 | 65.59 | 7.0 | 7.6 | 21.0 | 21.75 | 6.433
99.96 | 2813.0 | 325.1 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 24.95 | 8.653
89.98 | 2532.0 | 279.1 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 24.44 | 9.071
79.96 | 2250.0 | 238.3 | 7.0 | 10.2 | 20.0 | 23.93 | 9.444
69.97 | 1969.0 | 203.6 | 7.0 | 9.8 | 20.0 | 23.43 | 9.673
59.99 | 1688.0 | 173.3 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 22.93 | 9.739
49.96 | 1406.0 | 146.1 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 22.44 | 9.628
39.98 | 1125.0 | 120.5 | 7.0 | 8.6 | 20.0 | 21.96 | 9.334
29.99 | 843.9 | 95.37 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 21.47 | 8.849
19.99 | 562.6 | 73.07 | 7.0 | 7.8 | 20.0 | 20.99 | 7.699
14.99 | 421.9 | 62.21 | 7.0 | 7.6 | 20.0 | 20.75 | 6.783
99.96 | 2813.0 | 311.7 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 23.93 | 9.026
89.98 | 2532.0 | 266.7 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 23.42 | 9.493
79.96 | 2250.0 | 227.6 | 7.0 | 10.2 | 19.0 | 22.91 | 9.887
69.97 | 1969.0 | 192.8 | 7.0 | 9.8 | 19.0 | 22.41 | 10.21
59.99 | 1688.0 | 163.6 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 21.92 | 10.32
49.96 | 1406.0 | 137.4 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 21.43 | 10.23
39.98 | 1125.0 | 113.4 | 7.0 | 8.6 | 19.0 | 20.95 | 9.924
29.99 | 843.9 | 92.99 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 20.47 | 9.075
19.99 | 562.6 | 69.02 | 7.0 | 7.8 | 19.0 | 19.98 | 8.151
14.99 | 421.9 | 58.94 | 7.0 | 7.6 | 19.0 | 19.74 | 7.159
99.96 | 2813.0 | 534.0 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 39.0 | 5.268
89.98 | 2532.0 | 471.4 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 38.49 | 5.371
79.96 | 2250.0 | 418.8 | 8.0 | 11.2 | 34.0 | 37.99 | 5.373
69.97 | 1969.0 | 371.6 | 8.0 | 10.8 | 34.0 | 37.5 | 5.299
59.99 | 1688.0 | 321.0 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 37.0 | 5.258
49.96 | 1406.0 | 271.9 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 36.5 | 5.172
39.98 | 1125.0 | 225.9 | 8.0 | 9.6 | 34.0 | 36.01 | 4.981
29.99 | 843.9 | 181.9 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 35.52 | 4.64
19.99 | 562.6 | 138.4 | 8.0 | 8.8 | 34.0 | 35.03 | 4.065
14.99 | 421.9 | 116.9 | 8.0 | 8.6 | 34.0 | 34.79 | 3.61
99.96 | 2813.0 | 513.7 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 37.97 | 5.475
89.98 | 2532.0 | 455.6 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 37.46 | 5.557
79.96 | 2250.0 | 405.2 | 8.0 | 11.2 | 33.0 | 36.97 | 5.554
69.97 | 1969.0 | 357.6 | 8.0 | 10.8 | 33.0 | 36.47 | 5.506
59.99 | 1688.0 | 306.9 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 35.98 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 259.2 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 35.49 | 5.425
39.98 | 1125.0 | 215.1 | 8.0 | 9.6 | 33.0 | 35.0 | 5.231
29.99 | 843.9 | 173.3 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 34.51 | 4.871
19.99 | 562.6 | 131.9 | 8.0 | 8.8 | 33.0 | 34.02 | 4.265
14.99 | 421.9 | 110.6 | 8.0 | 8.6 | 33.0 | 33.78 | 3.813
99.96 | 2813.0 | 496.0 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 36.94 | 5.672
89.98 | 2532.0 | 440.6 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 36.44 | 5.746
79.96 | 2250.0 | 389.5 | 8.0 | 11.2 | 32.0 | 35.94 | 5.777
69.97 | 1969.0 | 341.3 | 8.0 | 10.8 | 32.0 | 35.45 | 5.769
59.99 | 1688.0 | 292.7 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 34.96 | 5.767
49.96 | 1406.0 | 247.2 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 34.47 | 5.689
39.98 | 1125.0 | 205.5 | 8.0 | 9.6 | 32.0 | 33.98 | 5.475
29.99 | 843.9 | 166.3 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 33.5 | 5.075
19.99 | 562.6 | 126.8 | 8.0 | 8.8 | 32.0 | 33.02 | 4.438
14.99 | 421.9 | 106.1 | 8.0 | 8.6 | 32.0 | 32.77 | 3.978
99.96 | 2813.0 | 479.4 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 35.92 | 5.868
89.98 | 2532.0 | 424.8 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 35.42 | 5.96
79.96 | 2250.0 | 372.1 | 8.0 | 11.2 | 31.0 | 34.92 | 6.047
69.97 | 1969.0 | 325.3 | 8.0 | 10.8 | 31.0 | 34.43 | 6.053
59.99 | 1688.0 | 279.3 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 33.94 | 6.044
49.96 | 1406.0 | 236.7 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 33.45 | 5.941
39.98 | 1125.0 | 197.6 | 8.0 | 9.6 | 31.0 | 32.97 | 5.693
29.99 | 843.9 | 159.9 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 32.49 | 5.278
19.99 | 562.6 | 122.0 | 8.0 | 8.8 | 31.0 | 32.01 | 4.613
14.99 | 421.9 | 102.0 | 8.0 | 8.6 | 31.0 | 31.77 | 4.135
99.96 | 2813.0 | 463.8 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 35.0 | 6.065
89.98 | 2532.0 | 408.0 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 34.48 | 6.205
79.96 | 2250.0 | 356.4 | 8.0 | 11.2 | 30.0 | 33.98 | 6.315
69.97 | 1969.0 | 311.3 | 8.0 | 10.8 | 30.0 | 33.48 | 6.326
59.99 | 1688.0 | 270.6 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 32.98 | 6.236
49.96 | 1406.0 | 228.0 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 32.49 | 6.17
39.98 | 1125.0 | 189.9 | 8.0 | 9.6 | 30.0 | 32.0 | 5.926
29.99 | 843.9 | 153.0 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 31.51 | 5.516
19.99 | 562.6 | 116.5 | 8.0 | 8.8 | 30.0 | 31.02 | 4.83
14.99 | 421.9 | 97.64 | 8.0 | 8.6 | 30.0 | 30.78 | 4.321
99.96 | 2813.0 | 445.3 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 33.97 | 6.317
89.98 | 2532.0 | 389.7 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 33.46 | 6.497
79.96 | 2250.0 | 340.7 | 8.0 | 11.2 | 29.0 | 32.95 | 6.605
69.97 | 1969.0 | 298.3 | 8.0 | 10.8 | 29.0 | 32.46 | 6.602
59.99 | 1688.0 | 259.6 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 31.97 | 6.501
49.96 | 1406.0 | 218.2 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 31.47 | 6.446
39.98 | 1125.0 | 181.0 | 8.0 | 9.6 | 29.0 | 30.98 | 6.218
29.99 | 843.9 | 145.6 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 30.5 | 5.796
19.99 | 562.6 | 110.9 | 8.0 | 8.8 | 29.0 | 30.01 | 5.071
14.99 | 421.9 | 93.12 | 8.0 | 8.6 | 29.0 | 29.77 | 4.531
99.96 | 2813.0 | 427.7 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 32.94 | 6.577
89.98 | 2532.0 | 373.2 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 32.43 | 6.783
79.96 | 2250.0 | 331.4 | 8.0 | 11.2 | 28.0 | 31.94 | 6.791
69.97 | 1969.0 | 286.0 | 8.0 | 10.8 | 28.0 | 31.44 | 6.886
59.99 | 1688.0 | 247.8 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 30.95 | 6.812
49.96 | 1406.0 | 211.4 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 30.46 | 6.654
39.98 | 1125.0 | 172.2 | 8.0 | 9.6 | 28.0 | 29.97 | 6.535
29.99 | 843.9 | 138.5 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 29.49 | 6.093
19.99 | 562.6 | 105.6 | 8.0 | 8.8 | 28.0 | 29.01 | 5.33
14.99 | 421.9 | 88.74 | 8.0 | 8.6 | 28.0 | 28.76 | 4.755
99.96 | 2813.0 | 409.6 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 31.91 | 6.868
89.98 | 2532.0 | 358.7 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 31.41 | 7.057
79.96 | 2250.0 | 316.7 | 8.0 | 11.2 | 27.0 | 30.91 | 7.105
69.97 | 1969.0 | 276.2 | 8.0 | 10.8 | 27.0 | 30.42 | 7.129
59.99 | 1688.0 | 235.4 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 29.93 | 7.171
49.96 | 1406.0 | 200.4 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 29.44 | 7.017
39.98 | 1125.0 | 163.7 | 8.0 | 9.6 | 27.0 | 28.96 | 6.872
29.99 | 843.9 | 131.6 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 28.48 | 6.411
19.99 | 562.6 | 100.4 | 8.0 | 8.8 | 27.0 | 28.0 | 5.605
14.99 | 421.9 | 84.63 | 8.0 | 8.6 | 27.0 | 27.76 | 4.986
99.96 | 2813.0 | 394.8 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 31.0 | 7.125
89.98 | 2532.0 | 345.7 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 30.49 | 7.324
79.96 | 2250.0 | 303.0 | 8.0 | 11.2 | 26.0 | 29.98 | 7.427
69.97 | 1969.0 | 263.3 | 8.0 | 10.8 | 26.0 | 29.48 | 7.479
59.99 | 1688.0 | 224.3 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 28.98 | 7.525
49.96 | 1406.0 | 190.6 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 28.48 | 7.378
39.98 | 1125.0 | 155.9 | 8.0 | 9.6 | 26.0 | 27.99 | 7.216
29.99 | 843.9 | 125.2 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 27.5 | 6.74
19.99 | 562.6 | 95.47 | 8.0 | 8.8 | 26.0 | 27.01 | 5.893
14.99 | 421.9 | 80.48 | 8.0 | 8.6 | 26.0 | 26.77 | 5.243
99.96 | 2813.0 | 379.7 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 29.98 | 7.409
89.98 | 2532.0 | 331.0 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 29.46 | 7.648
79.96 | 2250.0 | 288.6 | 8.0 | 11.2 | 25.0 | 28.96 | 7.797
69.97 | 1969.0 | 250.3 | 8.0 | 10.8 | 25.0 | 28.46 | 7.868
59.99 | 1688.0 | 213.1 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 27.96 | 7.921
49.96 | 1406.0 | 180.7 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 27.47 | 7.784
39.98 | 1125.0 | 148.0 | 8.0 | 9.6 | 25.0 | 26.98 | 7.601
29.99 | 843.9 | 118.8 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 26.49 | 7.105
19.99 | 562.6 | 90.63 | 8.0 | 8.8 | 25.0 | 26.0 | 6.208
14.99 | 421.9 | 76.53 | 8.0 | 8.6 | 25.0 | 25.76 | 5.513
99.96 | 2813.0 | 364.7 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 28.95 | 7.712
89.98 | 2532.0 | 317.5 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 28.44 | 7.975
79.96 | 2250.0 | 274.9 | 8.0 | 11.2 | 24.0 | 27.94 | 8.187
69.97 | 1969.0 | 237.9 | 8.0 | 10.8 | 24.0 | 27.44 | 8.278
59.99 | 1688.0 | 204.7 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 26.95 | 8.245
49.96 | 1406.0 | 171.1 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 26.45 | 8.218
39.98 | 1125.0 | 143.5 | 8.0 | 9.6 | 24.0 | 25.97 | 7.841
29.99 | 843.9 | 112.6 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 25.48 | 7.495
19.99 | 562.6 | 86.06 | 8.0 | 8.8 | 24.0 | 25.0 | 6.537
14.99 | 421.9 | 72.82 | 8.0 | 8.6 | 24.0 | 24.76 | 5.794
99.96 | 2813.0 | 349.9 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 27.93 | 8.038
89.98 | 2532.0 | 303.3 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 27.42 | 8.346
79.96 | 2250.0 | 261.7 | 8.0 | 11.2 | 23.0 | 26.91 | 8.6
69.97 | 1969.0 | 225.8 | 8.0 | 10.8 | 23.0 | 26.42 | 8.721
59.99 | 1688.0 | 193.8 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 25.93 | 8.71
49.96 | 1406.0 | 162.0 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 25.44 | 8.685
39.98 | 1125.0 | 135.5 | 8.0 | 9.6 | 23.0 | 24.96 | 8.301
29.99 | 843.9 | 106.8 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 24.47 | 7.905
19.99 | 562.6 | 81.69 | 8.0 | 8.8 | 23.0 | 23.99 | 6.887
14.99 | 421.9 | 69.24 | 8.0 | 8.6 | 23.0 | 23.75 | 6.094
99.96 | 2813.0 | 336.7 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 27.0 | 8.355
89.98 | 2532.0 | 290.8 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 26.48 | 8.705
79.96 | 2250.0 | 249.8 | 8.0 | 11.2 | 22.0 | 25.97 | 9.008
69.97 | 1969.0 | 214.8 | 8.0 | 10.8 | 22.0 | 25.46 | 9.167
59.99 | 1688.0 | 183.7 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 24.97 | 9.188
49.96 | 1406.0 | 153.6 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 24.47 | 9.16
39.98 | 1125.0 | 128.4 | 8.0 | 9.6 | 22.0 | 23.98 | 8.766
29.99 | 843.9 | 101.2 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 23.49 | 8.337
19.99 | 562.6 | 77.48 | 8.0 | 8.8 | 22.0 | 23.0 | 7.261
14.99 | 421.9 | 65.79 | 8.0 | 8.6 | 22.0 | 22.76 | 6.413
99.96 | 2813.0 | 322.6 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 25.98 | 8.72
89.98 | 2532.0 | 277.7 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 25.46 | 9.116
79.96 | 2250.0 | 237.6 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 24.95 | 9.473
69.97 | 1969.0 | 203.4 | 8.0 | 10.8 | 21.0 | 24.44 | 9.68
59.99 | 1688.0 | 173.5 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 23.95 | 9.726
49.96 | 1406.0 | 145.1 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 23.46 | 9.69
39.98 | 1125.0 | 121.0 | 8.0 | 9.6 | 21.0 | 22.97 | 9.297
29.99 | 843.9 | 95.6 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 22.48 | 8.827
19.99 | 562.6 | 73.29 | 8.0 | 8.8 | 21.0 | 22.0 | 7.677
14.99 | 421.9 | 62.39 | 8.0 | 8.6 | 21.0 | 21.75 | 6.763
99.96 | 2813.0 | 309.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 24.95 | 9.103
89.98 | 2532.0 | 265.2 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 24.44 | 9.547
79.96 | 2250.0 | 226.0 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 23.93 | 9.96
69.97 | 1969.0 | 192.6 | 8.0 | 10.8 | 20.0 | 23.43 | 10.23
59.99 | 1688.0 | 163.8 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 22.93 | 10.31
49.96 | 1406.0 | 137.7 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 22.44 | 10.21
39.98 | 1125.0 | 113.8 | 8.0 | 9.6 | 20.0 | 21.96 | 9.887
29.99 | 843.9 | 90.12 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 21.47 | 9.364
19.99 | 562.6 | 69.21 | 8.0 | 8.8 | 20.0 | 20.99 | 8.129
14.99 | 421.9 | 59.12 | 8.0 | 8.6 | 20.0 | 20.75 | 7.138
99.96 | 2813.0 | 296.0 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 23.93 | 9.502
89.98 | 2532.0 | 253.3 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 23.42 | 9.996
79.96 | 2250.0 | 215.6 | 8.0 | 11.2 | 19.0 | 22.91 | 10.44
69.97 | 1969.0 | 182.2 | 8.0 | 10.8 | 19.0 | 22.41 | 10.81
59.99 | 1688.0 | 153.6 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 21.92 | 10.99
49.96 | 1406.0 | 129.4 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 21.43 | 10.87
39.98 | 1125.0 | 106.8 | 8.0 | 9.6 | 19.0 | 20.94 | 10.54
29.99 | 843.9 | 87.57 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 20.47 | 9.637
19.99 | 562.6 | 65.22 | 8.0 | 8.8 | 19.0 | 19.98 | 8.627
14.99 | 421.9 | 55.77 | 8.0 | 8.6 | 19.0 | 19.74 | 7.566
99.96 | 2813.0 | 514.5 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 39.0 | 5.467
89.98 | 2532.0 | 456.8 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 38.49 | 5.543
79.96 | 2250.0 | 406.6 | 9.0 | 12.2 | 34.0 | 37.99 | 5.535
69.97 | 1969.0 | 358.6 | 9.0 | 11.8 | 34.0 | 37.49 | 5.491
59.99 | 1688.0 | 307.2 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 36.99 | 5.494
49.96 | 1406.0 | 259.7 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 36.5 | 5.416
39.98 | 1125.0 | 215.6 | 9.0 | 10.6 | 34.0 | 36.01 | 5.219
29.99 | 843.9 | 173.8 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 35.52 | 4.856
19.99 | 562.6 | 132.3 | 9.0 | 9.8 | 34.0 | 35.03 | 4.252
14.99 | 421.9 | 111.7 | 9.0 | 9.6 | 34.0 | 34.79 | 3.778
99.96 | 2813.0 | 497.0 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 37.97 | 5.66
89.98 | 2532.0 | 441.9 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 37.47 | 5.729
79.96 | 2250.0 | 390.1 | 9.0 | 12.2 | 33.0 | 36.97 | 5.769
69.97 | 1969.0 | 342.0 | 9.0 | 11.8 | 33.0 | 36.47 | 5.758
59.99 | 1688.0 | 293.0 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 35.97 | 5.761
49.96 | 1406.0 | 247.7 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 35.48 | 5.678
39.98 | 1125.0 | 206.3 | 9.0 | 10.6 | 33.0 | 34.99 | 5.455
29.99 | 843.9 | 167.0 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 34.51 | 5.054
19.99 | 562.6 | 127.3 | 9.0 | 9.8 | 33.0 | 34.02 | 4.418
14.99 | 421.9 | 106.3 | 9.0 | 9.6 | 33.0 | 33.78 | 3.968
99.96 | 2813.0 | 479.7 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 36.95 | 5.864
89.98 | 2532.0 | 424.0 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 36.44 | 5.971
79.96 | 2250.0 | 372.4 | 9.0 | 12.2 | 32.0 | 35.94 | 6.043
69.97 | 1969.0 | 325.9 | 9.0 | 11.8 | 32.0 | 35.45 | 6.042
59.99 | 1688.0 | 279.6 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 34.95 | 6.035
49.96 | 1406.0 | 237.9 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 34.47 | 5.913
39.98 | 1125.0 | 198.4 | 9.0 | 10.6 | 32.0 | 33.98 | 5.67
29.99 | 843.9 | 160.5 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 33.5 | 5.257
19.99 | 562.6 | 122.4 | 9.0 | 9.8 | 32.0 | 33.02 | 4.597
14.99 | 421.9 | 102.4 | 9.0 | 9.6 | 32.0 | 32.77 | 4.121
99.96 | 2813.0 | 461.3 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 35.92 | 6.098
89.98 | 2532.0 | 407.0 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 35.42 | 6.221
79.96 | 2250.0 | 355.4 | 9.0 | 12.2 | 31.0 | 34.91 | 6.332
69.97 | 1969.0 | 311.0 | 9.0 | 11.8 | 31.0 | 34.42 | 6.331
59.99 | 1688.0 | 268.8 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 33.94 | 6.28
49.96 | 1406.0 | 228.2 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 33.45 | 6.162
39.98 | 1125.0 | 190.1 | 9.0 | 10.6 | 31.0 | 32.97 | 5.919
29.99 | 843.9 | 153.2 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 32.49 | 5.508
19.99 | 562.6 | 116.7 | 9.0 | 9.8 | 31.0 | 32.01 | 4.82
14.99 | 421.9 | 97.83 | 9.0 | 9.6 | 31.0 | 31.77 | 4.313
99.96 | 2813.0 | 443.9 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 35.0 | 6.338
89.98 | 2532.0 | 390.0 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 34.49 | 6.491
79.96 | 2250.0 | 341.2 | 9.0 | 12.2 | 30.0 | 33.98 | 6.595
69.97 | 1969.0 | 299.2 | 9.0 | 11.8 | 30.0 | 33.48 | 6.581
59.99 | 1688.0 | 260.7 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 32.99 | 6.474
49.96 | 1406.0 | 219.2 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 32.49 | 6.416
39.98 | 1125.0 | 181.4 | 9.0 | 10.6 | 30.0 | 32.0 | 6.202
29.99 | 843.9 | 146.1 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 31.51 | 5.778
19.99 | 562.6 | 111.3 | 9.0 | 9.8 | 30.0 | 31.02 | 5.055
14.99 | 421.9 | 93.38 | 9.0 | 9.6 | 30.0 | 30.78 | 4.519
99.96 | 2813.0 | 424.5 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 33.97 | 6.626
89.98 | 2532.0 | 374.0 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 33.46 | 6.769
79.96 | 2250.0 | 332.6 | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 32.96 | 6.766
69.97 | 1969.0 | 286.7 | 9.0 | 11.8 | 29.0 | 32.46 | 6.868
59.99 | 1688.0 | 248.5 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 31.97 | 6.792
49.96 | 1406.0 | 208.3 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 31.47 | 6.753
39.98 | 1125.0 | 172.7 | 9.0 | 10.6 | 29.0 | 30.98 | 6.517
29.99 | 843.9 | 138.9 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 30.5 | 6.075
19.99 | 562.6 | 105.9 | 9.0 | 9.8 | 29.0 | 30.01 | 5.313
14.99 | 421.9 | 88.99 | 9.0 | 9.6 | 29.0 | 29.77 | 4.742
99.96 | 2813.0 | 407.9 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 32.94 | 6.897
89.98 | 2532.0 | 359.4 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 32.44 | 7.044
79.96 | 2250.0 | 317.3 | 9.0 | 12.2 | 28.0 | 31.94 | 7.093
69.97 | 1969.0 | 273.5 | 9.0 | 11.8 | 28.0 | 31.44 | 7.199
59.99 | 1688.0 | 236.0 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 30.95 | 7.152
49.96 | 1406.0 | 201.3 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 30.46 | 6.988
39.98 | 1125.0 | 164.2 | 9.0 | 10.6 | 28.0 | 29.97 | 6.854
29.99 | 843.9 | 132.0 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 29.49 | 6.392
19.99 | 562.6 | 100.7 | 9.0 | 9.8 | 28.0 | 29.0 | 5.588
14.99 | 421.9 | 84.74 | 9.0 | 9.6 | 28.0 | 28.76 | 4.979
99.96 | 2813.0 | 392.0 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 31.92 | 7.175
89.98 | 2532.0 | 344.5 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 31.42 | 7.348
79.96 | 2250.0 | 302.1 | 9.0 | 12.2 | 27.0 | 30.92 | 7.45
69.97 | 1969.0 | 262.6 | 9.0 | 11.8 | 27.0 | 30.42 | 7.498
59.99 | 1688.0 | 224.1 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 29.93 | 7.53
49.96 | 1406.0 | 190.8 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 29.45 | 7.371
39.98 | 1125.0 | 156.0 | 9.0 | 10.6 | 27.0 | 28.96 | 7.214
29.99 | 843.9 | 125.4 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 28.48 | 6.732
19.99 | 562.6 | 95.66 | 9.0 | 9.8 | 27.0 | 28.0 | 5.882
14.99 | 421.9 | 80.64 | 9.0 | 9.6 | 27.0 | 27.76 | 5.232
99.96 | 2813.0 | 378.3 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 31.0 | 7.435
89.98 | 2532.0 | 330.6 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 30.48 | 7.657
79.96 | 2250.0 | 288.7 | 9.0 | 12.2 | 26.0 | 29.98 | 7.796
69.97 | 1969.0 | 250.6 | 9.0 | 11.8 | 26.0 | 29.47 | 7.858
59.99 | 1688.0 | 213.5 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 28.97 | 7.905
49.96 | 1406.0 | 181.3 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 28.48 | 7.757
39.98 | 1125.0 | 148.4 | 9.0 | 10.6 | 26.0 | 27.99 | 7.584
29.99 | 843.9 | 119.1 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 27.5 | 7.085
19.99 | 562.6 | 90.91 | 9.0 | 9.8 | 26.0 | 27.01 | 6.189
14.99 | 421.9 | 76.75 | 9.0 | 9.6 | 26.0 | 26.77 | 5.498
99.96 | 2813.0 | 363.1 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 29.98 | 7.747
89.98 | 2532.0 | 315.7 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 29.46 | 8.018
79.96 | 2250.0 | 274.7 | 9.0 | 12.2 | 25.0 | 28.95 | 8.191
69.97 | 1969.0 | 238.1 | 9.0 | 11.8 | 25.0 | 28.45 | 8.271
59.99 | 1688.0 | 202.6 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 27.96 | 8.331
49.96 | 1406.0 | 171.7 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 27.47 | 8.191
39.98 | 1125.0 | 140.7 | 9.0 | 10.6 | 25.0 | 26.97 | 7.997
29.99 | 843.9 | 112.9 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 26.49 | 7.474
19.99 | 562.6 | 86.34 | 9.0 | 9.8 | 25.0 | 26.0 | 6.516
14.99 | 421.9 | 73.04 | 9.0 | 9.6 | 25.0 | 25.76 | 5.777
99.96 | 2813.0 | 348.1 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 28.95 | 8.081
89.98 | 2532.0 | 301.5 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 28.44 | 8.398
79.96 | 2250.0 | 261.4 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 27.93 | 8.609
69.97 | 1969.0 | 225.9 | 9.0 | 11.8 | 24.0 | 27.44 | 8.715
59.99 | 1688.0 | 193.6 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 26.94 | 8.719
49.96 | 1406.0 | 162.4 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 26.45 | 8.658
39.98 | 1125.0 | 136.2 | 9.0 | 10.6 | 24.0 | 25.97 | 8.264
29.99 | 843.9 | 107.0 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 25.48 | 7.884
19.99 | 562.6 | 81.95 | 9.0 | 9.8 | 24.0 | 25.0 | 6.865
14.99 | 421.9 | 69.45 | 9.0 | 9.6 | 24.0 | 24.75 | 6.076
99.96 | 2813.0 | 333.4 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 27.93 | 8.437
89.98 | 2532.0 | 288.7 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 27.42 | 8.769
79.96 | 2250.0 | 248.5 | 9.0 | 12.2 | 23.0 | 26.91 | 9.055
69.97 | 1969.0 | 214.1 | 9.0 | 11.8 | 23.0 | 26.42 | 9.197
59.99 | 1688.0 | 182.9 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 25.92 | 9.23
49.96 | 1406.0 | 153.6 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 25.44 | 9.156
39.98 | 1125.0 | 128.6 | 9.0 | 10.6 | 23.0 | 24.95 | 8.747
29.99 | 843.9 | 101.3 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 24.47 | 8.331
19.99 | 562.6 | 77.66 | 9.0 | 9.8 | 23.0 | 23.99 | 7.244
14.99 | 421.9 | 65.93 | 9.0 | 9.6 | 23.0 | 23.75 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 320.5 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 27.0 | 8.777
89.98 | 2532.0 | 276.6 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 26.48 | 9.153
79.96 | 2250.0 | 237.0 | 9.0 | 12.2 | 22.0 | 25.97 | 9.494
69.97 | 1969.0 | 203.4 | 9.0 | 11.8 | 22.0 | 25.46 | 9.681
59.99 | 1688.0 | 173.2 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 24.97 | 9.745
49.96 | 1406.0 | 145.6 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 24.47 | 9.662
39.98 | 1125.0 | 121.5 | 9.0 | 10.6 | 22.0 | 23.98 | 9.258
29.99 | 843.9 | 95.85 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 23.49 | 8.804
19.99 | 562.6 | 73.52 | 9.0 | 9.8 | 22.0 | 23.0 | 7.653
14.99 | 421.9 | 62.54 | 9.0 | 9.6 | 22.0 | 22.76 | 6.747
99.96 | 2813.0 | 306.8 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 25.98 | 9.17
89.98 | 2532.0 | 263.9 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 25.46 | 9.594
79.96 | 2250.0 | 225.2 | 9.0 | 12.2 | 21.0 | 24.95 | 9.993
69.97 | 1969.0 | 192.5 | 9.0 | 11.8 | 21.0 | 24.45 | 10.23
59.99 | 1688.0 | 163.3 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 23.95 | 10.33
49.96 | 1406.0 | 138.0 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 23.46 | 10.19
39.98 | 1125.0 | 114.3 | 9.0 | 10.6 | 21.0 | 22.97 | 9.848
29.99 | 843.9 | 90.33 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 22.48 | 9.343
19.99 | 562.6 | 69.42 | 9.0 | 9.8 | 21.0 | 21.99 | 8.104
14.99 | 421.9 | 59.29 | 9.0 | 9.6 | 21.0 | 21.75 | 7.116
99.96 | 2813.0 | 293.6 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 24.96 | 9.579
89.98 | 2532.0 | 251.8 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 24.44 | 10.06
79.96 | 2250.0 | 213.9 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 23.93 | 10.52
69.97 | 1969.0 | 181.9 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 23.43 | 10.82
59.99 | 1688.0 | 153.8 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 22.93 | 10.98
49.96 | 1406.0 | 129.7 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 22.44 | 10.85
39.98 | 1125.0 | 107.3 | 9.0 | 10.6 | 20.0 | 21.96 | 10.48
29.99 | 843.9 | 88.04 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 21.47 | 9.585
19.99 | 562.6 | 65.39 | 9.0 | 9.8 | 20.0 | 20.99 | 8.603
14.99 | 421.9 | 55.93 | 9.0 | 9.6 | 20.0 | 20.75 | 7.544
99.96 | 2813.0 | 281.2 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 23.94 | 10.0
89.98 | 2532.0 | 240.3 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 23.42 | 10.54
79.96 | 2250.0 | 203.7 | 9.0 | 12.2 | 19.0 | 22.91 | 11.05
69.97 | 1969.0 | 171.7 | 9.0 | 11.8 | 19.0 | 22.41 | 11.47
59.99 | 1688.0 | 144.5 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 21.92 | 11.68
49.96 | 1406.0 | 121.6 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 21.43 | 11.57
39.98 | 1125.0 | 100.3 | 9.0 | 10.6 | 19.0 | 20.95 | 11.22
29.99 | 843.9 | 82.37 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 20.47 | 10.24
19.99 | 562.6 | 61.84 | 9.0 | 9.8 | 19.0 | 19.98 | 9.098
14.99 | 421.9 | 53.15 | 9.0 | 9.6 | 19.0 | 19.74 | 7.938
99.96 | 2813.0 | 497.9 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 39.0 | 5.649
89.98 | 2532.0 | 442.1 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 38.49 | 5.726
79.96 | 2250.0 | 390.7 | 10.0 | 13.2 | 34.0 | 37.99 | 5.76
69.97 | 1969.0 | 342.7 | 10.0 | 12.8 | 34.0 | 37.49 | 5.746
59.99 | 1688.0 | 293.4 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 36.99 | 5.753
49.96 | 1406.0 | 248.3 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 36.5 | 5.665
39.98 | 1125.0 | 207.1 | 10.0 | 11.6 | 34.0 | 36.01 | 5.433
29.99 | 843.9 | 167.7 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 35.52 | 5.031
19.99 | 562.6 | 127.8 | 10.0 | 10.8 | 34.0 | 35.03 | 4.402
14.99 | 421.9 | 106.8 | 10.0 | 10.6 | 34.0 | 34.78 | 3.951
99.96 | 2813.0 | 479.6 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 37.97 | 5.866
89.98 | 2532.0 | 423.8 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 37.46 | 5.973
79.96 | 2250.0 | 372.8 | 10.0 | 13.2 | 33.0 | 36.96 | 6.036
69.97 | 1969.0 | 326.6 | 10.0 | 12.8 | 33.0 | 36.47 | 6.029
59.99 | 1688.0 | 280.2 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 35.97 | 6.023
49.96 | 1406.0 | 238.4 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 35.48 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 199.2 | 10.0 | 11.6 | 33.0 | 34.99 | 5.649
29.99 | 843.9 | 161.2 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 34.51 | 5.236
19.99 | 562.6 | 122.8 | 10.0 | 10.8 | 33.0 | 34.02 | 4.582
14.99 | 421.9 | 102.7 | 10.0 | 10.6 | 33.0 | 33.78 | 4.108
99.96 | 2813.0 | 460.3 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 36.94 | 6.111
89.98 | 2532.0 | 405.0 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 36.44 | 6.25
79.96 | 2250.0 | 355.8 | 10.0 | 13.2 | 32.0 | 35.94 | 6.325
69.97 | 1969.0 | 311.9 | 10.0 | 12.8 | 32.0 | 35.44 | 6.313
59.99 | 1688.0 | 269.2 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 34.95 | 6.27
49.96 | 1406.0 | 229.2 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 34.47 | 6.137
39.98 | 1125.0 | 190.7 | 10.0 | 11.6 | 32.0 | 33.98 | 5.902
29.99 | 843.9 | 153.7 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 33.5 | 5.491
19.99 | 562.6 | 117.2 | 10.0 | 10.8 | 32.0 | 33.01 | 4.798
14.99 | 421.9 | 98.08 | 10.0 | 10.6 | 32.0 | 32.77 | 4.302
99.96 | 2813.0 | 440.4 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 35.91 | 6.387
89.98 | 2532.0 | 389.5 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 35.41 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 340.7 | 10.0 | 13.2 | 31.0 | 34.91 | 6.605
69.97 | 1969.0 | 299.3 | 10.0 | 12.8 | 31.0 | 34.42 | 6.578
59.99 | 1688.0 | 261.0 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 33.94 | 6.466
49.96 | 1406.0 | 218.7 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 33.45 | 6.432
39.98 | 1125.0 | 181.5 | 10.0 | 11.6 | 31.0 | 32.97 | 6.198
29.99 | 843.9 | 146.3 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 32.49 | 5.769
19.99 | 562.6 | 111.5 | 10.0 | 10.8 | 31.0 | 32.0 | 5.045
14.99 | 421.9 | 93.55 | 10.0 | 10.6 | 31.0 | 31.76 | 4.511
99.96 | 2813.0 | 423.1 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 35.0 | 6.648
89.98 | 2532.0 | 375.2 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 34.49 | 6.748
79.96 | 2250.0 | 333.7 | 10.0 | 13.2 | 30.0 | 33.99 | 6.744
69.97 | 1969.0 | 287.5 | 10.0 | 12.8 | 30.0 | 33.48 | 6.848
59.99 | 1688.0 | 249.3 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 32.99 | 6.771
49.96 | 1406.0 | 208.7 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 32.49 | 6.739
39.98 | 1125.0 | 173.1 | 10.0 | 11.6 | 30.0 | 32.0 | 6.5
29.99 | 843.9 | 139.3 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 31.51 | 6.056
19.99 | 562.6 | 106.2 | 10.0 | 10.8 | 30.0 | 31.02 | 5.297
14.99 | 421.9 | 89.23 | 10.0 | 10.6 | 30.0 | 30.77 | 4.729
99.96 | 2813.0 | 405.8 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 33.97 | 6.932
89.98 | 2532.0 | 360.2 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 33.47 | 7.029
79.96 | 2250.0 | 317.7 | 10.0 | 13.2 | 29.0 | 32.97 | 7.083
69.97 | 1969.0 | 274.0 | 10.0 | 12.8 | 29.0 | 32.46 | 7.186
59.99 | 1688.0 | 236.7 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 31.97 | 7.132
49.96 | 1406.0 | 202.1 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 31.48 | 6.96
39.98 | 1125.0 | 164.6 | 10.0 | 11.6 | 29.0 | 30.98 | 6.836
29.99 | 843.9 | 132.4 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 30.5 | 6.373
19.99 | 562.6 | 101.0 | 10.0 | 10.8 | 29.0 | 30.01 | 5.57
14.99 | 421.9 | 84.98 | 10.0 | 10.6 | 29.0 | 29.77 | 4.965
99.96 | 2813.0 | 390.3 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 32.95 | 7.207
89.98 | 2532.0 | 344.8 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 32.44 | 7.344
79.96 | 2250.0 | 302.3 | 10.0 | 13.2 | 28.0 | 31.94 | 7.444
69.97 | 1969.0 | 263.1 | 10.0 | 12.8 | 28.0 | 31.45 | 7.484
59.99 | 1688.0 | 223.9 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 30.95 | 7.537
49.96 | 1406.0 | 191.6 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 30.46 | 7.341
39.98 | 1125.0 | 156.4 | 10.0 | 11.6 | 28.0 | 29.97 | 7.195
29.99 | 843.9 | 125.7 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 29.49 | 6.713
19.99 | 562.6 | 95.95 | 10.0 | 10.8 | 28.0 | 29.0 | 5.863
14.99 | 421.9 | 80.87 | 10.0 | 10.6 | 28.0 | 28.76 | 5.218
99.96 | 2813.0 | 376.0 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 31.93 | 7.482
89.98 | 2532.0 | 329.1 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 31.42 | 7.692
79.96 | 2250.0 | 287.7 | 10.0 | 13.2 | 27.0 | 30.92 | 7.822
69.97 | 1969.0 | 250.1 | 10.0 | 12.8 | 27.0 | 30.42 | 7.872
59.99 | 1688.0 | 212.6 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 29.93 | 7.939
49.96 | 1406.0 | 181.5 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 29.45 | 7.749
39.98 | 1125.0 | 148.4 | 10.0 | 11.6 | 27.0 | 28.96 | 7.582
29.99 | 843.9 | 119.2 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 28.48 | 7.078
19.99 | 562.6 | 91.1 | 10.0 | 10.8 | 27.0 | 28.0 | 6.176
14.99 | 421.9 | 76.91 | 10.0 | 10.6 | 27.0 | 27.76 | 5.487
99.96 | 2813.0 | 361.9 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 31.0 | 7.774
89.98 | 2532.0 | 315.3 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 30.48 | 8.029
79.96 | 2250.0 | 274.7 | 10.0 | 13.2 | 26.0 | 29.97 | 8.192
69.97 | 1969.0 | 238.4 | 10.0 | 12.8 | 26.0 | 29.47 | 8.26
59.99 | 1688.0 | 202.3 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 28.97 | 8.345
49.96 | 1406.0 | 172.3 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 28.48 | 8.163
39.98 | 1125.0 | 141.0 | 10.0 | 11.6 | 26.0 | 27.98 | 7.979
29.99 | 843.9 | 113.2 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 27.5 | 7.455
19.99 | 562.6 | 86.62 | 10.0 | 10.8 | 26.0 | 27.01 | 6.495
14.99 | 421.9 | 73.25 | 10.0 | 10.6 | 26.0 | 26.76 | 5.76
99.96 | 2813.0 | 346.6 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 29.97 | 8.116
89.98 | 2532.0 | 300.8 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 29.46 | 8.418
79.96 | 2250.0 | 261.3 | 10.0 | 13.2 | 25.0 | 28.95 | 8.613
69.97 | 1969.0 | 226.2 | 10.0 | 12.8 | 25.0 | 28.45 | 8.707
59.99 | 1688.0 | 194.2 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 27.96 | 8.692
49.96 | 1406.0 | 163.0 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 27.46 | 8.631
39.98 | 1125.0 | 136.8 | 10.0 | 11.6 | 25.0 | 26.98 | 8.225
29.99 | 843.9 | 107.3 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 26.49 | 7.862
19.99 | 562.6 | 82.21 | 10.0 | 10.8 | 25.0 | 26.0 | 6.844
14.99 | 421.9 | 69.65 | 10.0 | 10.6 | 25.0 | 25.76 | 6.058
99.96 | 2813.0 | 331.7 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 28.95 | 8.48
89.98 | 2532.0 | 286.8 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 28.44 | 8.827
79.96 | 2250.0 | 248.3 | 10.0 | 13.2 | 24.0 | 27.93 | 9.065
69.97 | 1969.0 | 214.2 | 10.0 | 12.8 | 24.0 | 27.43 | 9.191
59.99 | 1688.0 | 183.4 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 26.94 | 9.203
49.96 | 1406.0 | 154.1 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 26.45 | 9.126
39.98 | 1125.0 | 129.2 | 10.0 | 11.6 | 24.0 | 25.96 | 8.707
29.99 | 843.9 | 101.6 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 25.48 | 8.308
19.99 | 562.6 | 77.87 | 10.0 | 10.8 | 24.0 | 24.99 | 7.225
14.99 | 421.9 | 66.12 | 10.0 | 10.6 | 24.0 | 24.75 | 6.381
99.96 | 2813.0 | 317.3 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 27.93 | 8.864
89.98 | 2532.0 | 274.4 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 27.42 | 9.226
79.96 | 2250.0 | 235.7 | 10.0 | 13.2 | 23.0 | 26.91 | 9.549
69.97 | 1969.0 | 202.7 | 10.0 | 12.8 | 23.0 | 26.41 | 9.714
59.99 | 1688.0 | 173.0 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 25.92 | 9.754
49.96 | 1406.0 | 145.6 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 25.44 | 9.661
39.98 | 1125.0 | 121.7 | 10.0 | 11.6 | 23.0 | 24.95 | 9.242
29.99 | 843.9 | 95.91 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 24.47 | 8.799
19.99 | 562.6 | 73.64 | 10.0 | 10.8 | 23.0 | 23.99 | 7.64
14.99 | 421.9 | 62.72 | 10.0 | 10.6 | 23.0 | 23.75 | 6.727
99.96 | 2813.0 | 304.8 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 27.0 | 9.23
89.98 | 2532.0 | 262.6 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 26.48 | 9.64
79.96 | 2250.0 | 224.5 | 10.0 | 13.2 | 22.0 | 25.97 | 10.02
69.97 | 1969.0 | 192.4 | 10.0 | 12.8 | 22.0 | 25.46 | 10.23
59.99 | 1688.0 | 163.6 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 24.96 | 10.31
49.96 | 1406.0 | 137.6 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 24.47 | 10.22
39.98 | 1125.0 | 114.7 | 10.0 | 11.6 | 22.0 | 23.98 | 9.808
29.99 | 843.9 | 90.56 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 23.49 | 9.319
19.99 | 562.6 | 69.64 | 10.0 | 10.8 | 22.0 | 23.0 | 8.079
15.15 | 426.2 | 59.78 | 10.0 | 10.6 | 22.0 | 22.76 | 7.129
99.96 | 2813.0 | 291.5 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 25.98 | 9.65
89.98 | 2532.0 | 250.4 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 25.46 | 10.11
79.96 | 2250.0 | 213.1 | 10.0 | 13.2 | 21.0 | 24.95 | 10.56
69.97 | 1969.0 | 181.8 | 10.0 | 12.8 | 21.0 | 24.45 | 10.83
59.99 | 1688.0 | 154.0 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 23.95 | 10.96
49.96 | 1406.0 | 129.9 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 23.46 | 10.83
39.98 | 1125.0 | 107.6 | 10.0 | 11.6 | 21.0 | 22.97 | 10.46
29.99 | 843.9 | 88.5 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 22.48 | 9.536
19.99 | 562.6 | 65.58 | 10.0 | 10.8 | 21.0 | 21.99 | 8.579
15.29 | 430.4 | 56.65 | 10.0 | 10.6 | 21.0 | 21.76 | 7.598
99.96 | 2813.0 | 279.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 24.96 | 10.08
89.98 | 2532.0 | 238.7 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 24.44 | 10.61
79.96 | 2250.0 | 202.0 | 10.0 | 13.2 | 20.0 | 23.93 | 11.14
69.97 | 1969.0 | 171.4 | 10.0 | 12.8 | 20.0 | 23.43 | 11.49
59.99 | 1688.0 | 144.7 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 22.93 | 11.66
49.96 | 1406.0 | 121.8 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 22.44 | 11.55
39.98 | 1125.0 | 100.6 | 10.0 | 11.6 | 20.0 | 21.95 | 11.18
29.99 | 843.9 | 82.82 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 21.47 | 10.19
19.99 | 562.6 | 62.05 | 10.0 | 10.8 | 20.0 | 20.99 | 9.066
15.45 | 434.7 | 54.13 | 10.0 | 10.6 | 20.0 | 20.77 | 8.032
99.96 | 2813.0 | 267.2 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 23.94 | 10.53
89.98 | 2532.0 | 227.5 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 23.42 | 11.13
79.96 | 2250.0 | 191.8 | 10.0 | 13.2 | 19.0 | 22.91 | 11.73
69.97 | 1969.0 | 161.2 | 10.0 | 12.8 | 19.0 | 22.41 | 12.21
59.99 | 1688.0 | 135.8 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 21.92 | 12.43
49.96 | 1406.0 | 113.5 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 21.43 | 12.4
39.98 | 1125.0 | 94.63 | 10.0 | 11.6 | 19.0 | 20.94 | 11.89
29.99 | 843.9 | 78.03 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 20.46 | 10.82
19.99 | 562.6 | 59.21 | 10.0 | 10.8 | 19.0 | 19.98 | 9.501
15.45 | 434.7 | 51.87 | 10.0 | 10.6 | 19.0 | 19.76 | 8.381
99.96 | 2813.0 | 575.4 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 39.0 | 4.889
89.98 | 2532.0 | 508.0 | 6.0 | 10.5 | 34.0 | 38.49 | 4.984
79.96 | 2250.0 | 448.5 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 37.99 | 5.018
69.97 | 1969.0 | 394.4 | 6.0 | 9.5 | 34.0 | 37.49 | 4.993
59.99 | 1688.0 | 340.4 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 36.99 | 4.958
49.96 | 1406.0 | 291.2 | 6.0 | 8.5 | 34.0 | 36.5 | 4.83
39.98 | 1125.0 | 243.6 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 36.01 | 4.619
29.99 | 843.9 | 197.7 | 6.0 | 7.5 | 34.0 | 35.53 | 4.269
19.99 | 562.6 | 150.4 | 6.0 | 7.0 | 34.0 | 35.04 | 3.74
14.99 | 421.9 | 124.9 | 6.0 | 6.75 | 34.0 | 34.79 | 3.377
99.96 | 2813.0 | 554.6 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 37.97 | 5.072
89.98 | 2532.0 | 491.7 | 6.0 | 10.5 | 33.0 | 37.46 | 5.149
79.96 | 2250.0 | 430.6 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 36.96 | 5.226
69.97 | 1969.0 | 379.7 | 6.0 | 9.5 | 33.0 | 36.47 | 5.186
59.99 | 1688.0 | 329.1 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 35.98 | 5.129
49.96 | 1406.0 | 281.8 | 6.0 | 8.5 | 33.0 | 35.49 | 4.99
39.98 | 1125.0 | 235.3 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 35.0 | 4.782
29.99 | 843.9 | 189.9 | 6.0 | 7.5 | 33.0 | 34.52 | 4.444
19.99 | 562.6 | 144.5 | 6.0 | 7.0 | 33.0 | 34.03 | 3.893
14.99 | 421.9 | 119.9 | 6.0 | 6.75 | 33.0 | 33.78 | 3.519
99.96 | 2813.0 | 534.0 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 36.94 | 5.268
89.98 | 2532.0 | 472.9 | 6.0 | 10.5 | 32.0 | 36.43 | 5.353
79.96 | 2250.0 | 415.1 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 35.93 | 5.421
69.97 | 1969.0 | 367.3 | 6.0 | 9.5 | 32.0 | 35.45 | 5.361
59.99 | 1688.0 | 318.5 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 34.96 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 270.4 | 6.0 | 8.5 | 32.0 | 34.47 | 5.202
39.98 | 1125.0 | 224.6 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 33.99 | 5.01
29.99 | 843.9 | 180.8 | 6.0 | 7.5 | 32.0 | 33.5 | 4.668
19.99 | 562.6 | 137.6 | 6.0 | 7.0 | 32.0 | 33.02 | 4.089
14.99 | 421.9 | 115.4 | 6.0 | 6.75 | 32.0 | 32.78 | 3.655
99.96 | 2813.0 | 513.7 | 6.0 | 11.0 | 31.0 | 35.91 | 5.476
89.98 | 2532.0 | 455.9 | 6.0 | 10.5 | 31.0 | 35.41 | 5.554
79.96 | 2250.0 | 401.7 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 34.91 | 5.602
69.97 | 1969.0 | 354.6 | 6.0 | 9.5 | 31.0 | 34.43 | 5.553
59.99 | 1688.0 | 305.4 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 33.94 | 5.526
49.96 | 1406.0 | 257.9 | 6.0 | 8.5 | 31.0 | 33.45 | 5.454
39.98 | 1125.0 | 213.9 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 32.97 | 5.261
29.99 | 843.9 | 172.1 | 6.0 | 7.5 | 31.0 | 32.49 | 4.904
19.99 | 562.6 | 131.0 | 6.0 | 7.0 | 31.0 | 32.01 | 4.294
14.99 | 421.9 | 110.0 | 6.0 | 6.75 | 31.0 | 31.77 | 3.836
99.96 | 2813.0 | 431.6 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 31.0 | 6.518
89.98 | 2532.0 | 373.9 | 6.0 | 10.5 | 26.0 | 30.48 | 6.772
79.96 | 2250.0 | 329.4 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 29.98 | 6.831
69.97 | 1969.0 | 284.9 | 6.0 | 9.5 | 26.0 | 29.47 | 6.911
59.99 | 1688.0 | 246.6 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 28.98 | 6.843
49.96 | 1406.0 | 210.0 | 6.0 | 8.5 | 26.0 | 28.49 | 6.699
39.98 | 1125.0 | 171.5 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 27.99 | 6.563
29.99 | 843.9 | 137.7 | 6.0 | 7.5 | 26.0 | 27.5 | 6.127
19.99 | 562.6 | 104.9 | 6.0 | 7.0 | 26.0 | 27.02 | 5.362
14.99 | 421.9 | 88.26 | 6.0 | 6.75 | 26.0 | 26.77 | 4.781
99.96 | 2813.0 | 414.1 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 29.97 | 6.793
89.98 | 2532.0 | 358.7 | 6.0 | 10.5 | 25.0 | 29.45 | 7.059
79.96 | 2250.0 | 315.9 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 28.95 | 7.124
69.97 | 1969.0 | 275.7 | 6.0 | 9.5 | 25.0 | 28.46 | 7.141
59.99 | 1688.0 | 234.6 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 27.96 | 7.194
49.96 | 1406.0 | 199.1 | 6.0 | 8.5 | 25.0 | 27.47 | 7.064
39.98 | 1125.0 | 163.0 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 26.98 | 6.902
29.99 | 843.9 | 130.9 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 26.49 | 6.447
19.99 | 562.6 | 99.76 | 6.0 | 7.0 | 25.0 | 26.01 | 5.639
14.99 | 421.9 | 84.04 | 6.0 | 6.75 | 25.0 | 25.76 | 5.021
99.96 | 2813.0 | 397.5 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | 28.95 | 7.077
89.98 | 2532.0 | 345.8 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 28.43 | 7.321
79.96 | 2250.0 | 301.9 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 27.93 | 7.455
69.97 | 1969.0 | 262.1 | 6.0 | 9.5 | 24.0 | 27.44 | 7.513
59.99 | 1688.0 | 222.9 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 26.94 | 7.573
49.96 | 1406.0 | 188.9 | 6.0 | 8.5 | 24.0 | 26.45 | 7.447
39.98 | 1125.0 | 154.9 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 25.96 | 7.263
29.99 | 843.9 | 124.3 | 6.0 | 7.5 | 24.0 | 25.48 | 6.788
19.99 | 562.6 | 94.78 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | 25.0 | 5.936
14.99 | 421.9 | 79.97 | 6.0 | 6.75 | 24.0 | 24.76 | 5.277
99.96 | 2813.0 | 382.2 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 27.92 | 7.36
89.98 | 2532.0 | 332.0 | 6.0 | 10.5 | 23.0 | 27.41 | 7.626
79.96 | 2250.0 | 287.9 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 26.91 | 7.816
69.97 | 1969.0 | 249.2 | 6.0 | 9.5 | 23.0 | 26.42 | 7.902
59.99 | 1688.0 | 214.1 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 25.93 | 7.884
49.96 | 1406.0 | 179.1 | 6.0 | 8.5 | 23.0 | 25.44 | 7.854
39.98 | 1125.0 | 150.2 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 24.95 | 7.493
29.99 | 843.9 | 118.0 | 6.0 | 7.5 | 23.0 | 24.47 | 7.154
19.99 | 562.6 | 89.98 | 6.0 | 7.0 | 23.0 | 23.99 | 6.252
14.99 | 421.9 | 76.13 | 6.0 | 6.75 | 23.0 | 23.75 | 5.542
99.96 | 2813.0 | 369.0 | 6.0 | 11.0 | 22.0 | 27.0 | 7.624
89.98 | 2532.0 | 319.2 | 6.0 | 10.5 | 22.0 | 26.48 | 7.93
79.96 | 2250.0 | 275.6 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 25.97 | 8.166
69.97 | 1969.0 | 237.7 | 6.0 | 9.5 | 22.0 | 25.46 | 8.285
59.99 | 1688.0 | 203.7 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 24.97 | 8.286
49.96 | 1406.0 | 170.7 | 6.0 | 8.5 | 22.0 | 24.47 | 8.238
39.98 | 1125.0 | 142.3 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 23.98 | 7.905
29.99 | 843.9 | 112.0 | 6.0 | 7.5 | 22.0 | 23.49 | 7.534
19.99 | 562.6 | 85.51 | 6.0 | 7.0 | 22.0 | 23.0 | 6.58
14.99 | 421.9 | 72.38 | 6.0 | 6.75 | 22.0 | 22.76 | 5.83
99.96 | 2813.0 | 354.5 | 6.0 | 11.0 | 21.0 | 25.98 | 7.935
89.98 | 2532.0 | 305.6 | 6.0 | 10.5 | 21.0 | 25.46 | 8.284
79.96 | 2250.0 | 262.6 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 24.95 | 8.568
69.97 | 1969.0 | 225.8 | 6.0 | 9.5 | 21.0 | 24.45 | 8.719
59.99 | 1688.0 | 193.0 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 23.95 | 8.747
49.96 | 1406.0 | 161.0 | 6.0 | 8.5 | 21.0 | 23.46 | 8.734
39.98 | 1125.0 | 134.5 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 22.97 | 8.368
29.99 | 843.9 | 106.2 | 6.0 | 7.5 | 21.0 | 22.48 | 7.948
19.99 | 562.6 | 81.18 | 6.0 | 7.0 | 21.0 | 22.0 | 6.93
14.99 | 421.9 | 68.83 | 6.0 | 6.75 | 21.0 | 21.76 | 6.13
99.96 | 2813.0 | 340.2 | 6.0 | 11.0 | 20.0 | 24.95 | 8.268
89.98 | 2532.0 | 292.4 | 6.0 | 10.5 | 20.0 | 24.43 | 8.659
79.96 | 2250.0 | 250.3 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 23.93 | 8.991
69.97 | 1969.0 | 214.3 | 6.0 | 9.5 | 20.0 | 23.43 | 9.187
59.99 | 1688.0 | 182.6 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 22.93 | 9.244
49.96 | 1406.0 | 152.3 | 6.0 | 8.5 | 20.0 | 22.44 | 9.233
39.98 | 1125.0 | 127.1 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 21.96 | 8.854
29.99 | 843.9 | 100.5 | 6.0 | 7.5 | 20.0 | 21.47 | 8.393
19.99 | 562.6 | 76.93 | 6.0 | 7.0 | 20.0 | 20.99 | 7.314
14.99 | 421.9 | 65.36 | 6.0 | 6.75 | 20.0 | 20.75 | 6.456
99.96 | 2813.0 | 326.5 | 6.0 | 11.0 | 19.0 | 23.93 | 8.616
89.98 | 2532.0 | 279.6 | 6.0 | 10.5 | 19.0 | 23.41 | 9.054
79.96 | 2250.0 | 239.3 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 22.91 | 9.405
69.97 | 1969.0 | 203.2 | 6.0 | 9.5 | 19.0 | 22.41 | 9.69
59.99 | 1688.0 | 172.6 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 21.92 | 9.779
49.96 | 1406.0 | 145.3 | 6.0 | 8.5 | 19.0 | 21.43 | 9.678
39.98 | 1125.0 | 119.9 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 20.95 | 9.388
29.99 | 843.9 | 94.98 | 6.0 | 7.5 | 19.0 | 20.46 | 8.885
19.99 | 562.6 | 72.78 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | 19.98 | 7.73
14.99 | 421.9 | 61.95 | 6.0 | 6.75 | 19.0 | 19.74 | 6.812
99.96 | 2813.0 | 553.7 | 7.0 | 12.0 | 34.0 | 39.0 | 5.081
89.98 | 2532.0 | 488.4 | 7.0 | 11.5 | 34.0 | 38.48 | 5.183
79.96 | 2250.0 | 431.4 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 37.98 | 5.217
69.97 | 1969.0 | 381.4 | 7.0 | 10.5 | 34.0 | 37.49 | 5.163
59.99 | 1688.0 | 330.4 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 37.0 | 5.109
49.96 | 1406.0 | 282.7 | 7.0 | 9.5 | 34.0 | 36.51 | 4.976
39.98 | 1125.0 | 236.0 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 36.02 | 4.768
29.99 | 843.9 | 190.4 | 7.0 | 8.5 | 34.0 | 35.53 | 4.433
19.99 | 562.6 | 144.9 | 7.0 | 8.0 | 34.0 | 35.04 | 3.884
14.99 | 421.9 | 120.3 | 7.0 | 7.75 | 34.0 | 34.79 | 3.508
99.96 | 2813.0 | 532.7 | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 37.97 | 5.281
89.98 | 2532.0 | 469.7 | 7.0 | 11.5 | 33.0 | 37.46 | 5.39
79.96 | 2250.0 | 416.5 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 36.96 | 5.403
69.97 | 1969.0 | 369.0 | 7.0 | 10.5 | 33.0 | 36.47 | 5.336
59.99 | 1688.0 | 319.5 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 35.98 | 5.283
49.96 | 1406.0 | 270.9 | 7.0 | 9.5 | 33.0 | 35.49 | 5.192
39.98 | 1125.0 | 225.0 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 35.0 | 5.0
29.99 | 843.9 | 181.2 | 7.0 | 8.5 | 33.0 | 34.51 | 4.658
19.99 | 562.6 | 137.9 | 7.0 | 8.0 | 33.0 | 34.03 | 4.079
14.99 | 421.9 | 115.7 | 7.0 | 7.75 | 33.0 | 33.78 | 3.646
99.96 | 2813.0 | 512.2 | 7.0 | 12.0 | 32.0 | 36.94 | 5.492
89.98 | 2532.0 | 457.5 | 7.0 | 11.5 | 32.0 | 36.44 | 5.534
79.96 | 2250.0 | 403.0 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 35.94 | 5.584
69.97 | 1969.0 | 355.7 | 7.0 | 10.5 | 32.0 | 35.45 | 5.536
59.99 | 1688.0 | 305.8 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 34.96 | 5.52
49.96 | 1406.0 | 258.3 | 7.0 | 9.5 | 32.0 | 34.47 | 5.446
39.98 | 1125.0 | 214.3 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 33.98 | 5.25
29.99 | 843.9 | 172.5 | 7.0 | 8.5 | 32.0 | 33.5 | 4.891
19.99 | 562.6 | 131.4 | 7.0 | 8.0 | 32.0 | 33.02 | 4.282
14.99 | 421.9 | 110.3 | 7.0 | 7.75 | 32.0 | 32.78 | 3.826
99.96 | 2813.0 | 493.7 | 7.0 | 12.0 | 31.0 | 35.91 | 5.698
89.98 | 2532.0 | 440.3 | 7.0 | 11.5 | 31.0 | 35.41 | 5.749
79.96 | 2250.0 | 388.0 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 34.92 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 339.8 | 7.0 | 10.5 | 31.0 | 34.43 | 5.795
59.99 | 1688.0 | 291.6 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 33.94 | 5.788
49.96 | 1406.0 | 246.2 | 7.0 | 9.5 | 31.0 | 33.45 | 5.712
39.98 | 1125.0 | 204.6 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 32.97 | 5.501
29.99 | 843.9 | 165.4 | 7.0 | 8.5 | 31.0 | 32.49 | 5.101
19.99 | 562.6 | 126.2 | 7.0 | 8.0 | 31.0 | 32.01 | 4.46
14.99 | 421.9 | 105.7 | 7.0 | 7.75 | 31.0 | 31.77 | 3.993
99.96 | 2813.0 | 478.8 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 35.0 | 5.875
89.98 | 2532.0 | 424.5 | 7.0 | 11.5 | 30.0 | 34.49 | 5.963
79.96 | 2250.0 | 372.5 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 33.98 | 6.042
69.97 | 1969.0 | 325.0 | 7.0 | 10.5 | 30.0 | 33.48 | 6.058
59.99 | 1688.0 | 279.0 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 32.98 | 6.05
49.96 | 1406.0 | 236.1 | 7.0 | 9.5 | 30.0 | 32.49 | 5.958
39.98 | 1125.0 | 196.9 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 32.0 | 5.714
29.99 | 843.9 | 159.3 | 7.0 | 8.5 | 30.0 | 31.51 | 5.299
19.99 | 562.6 | 121.5 | 7.0 | 8.0 | 30.0 | 31.03 | 4.631
14.99 | 421.9 | 101.7 | 7.0 | 7.75 | 30.0 | 30.78 | 4.149
99.96 | 2813.0 | 462.5 | 7.0 | 12.0 | 29.0 | 33.97 | 6.082
89.98 | 2532.0 | 406.7 | 7.0 | 11.5 | 29.0 | 33.46 | 6.225
79.96 | 2250.0 | 355.3 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 32.96 | 6.333
69.97 | 1969.0 | 310.0 | 7.0 | 10.5 | 29.0 | 32.46 | 6.353
59.99 | 1688.0 | 269.1 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 31.97 | 6.273
49.96 | 1406.0 | 226.9 | 7.0 | 9.5 | 29.0 | 31.48 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 189.0 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 30.99 | 5.953
29.99 | 843.9 | 152.3 | 7.0 | 8.5 | 29.0 | 30.5 | 5.54
19.99 | 562.6 | 116.0 | 7.0 | 8.0 | 29.0 | 30.02 | 4.849
14.99 | 421.9 | 97.47 | 7.0 | 7.75 | 29.0 | 29.77 | 4.329
99.96 | 2813.0 | 446.3 | 7.0 | 12.0 | 28.0 | 32.95 | 6.303
89.98 | 2532.0 | 388.7 | 7.0 | 11.5 | 28.0 | 32.44 | 6.514
79.96 | 2250.0 | 343.9 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 31.94 | 6.543
69.97 | 1969.0 | 296.8 | 7.0 | 10.5 | 28.0 | 31.44 | 6.634
59.99 | 1688.0 | 258.1 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 30.95 | 6.538
49.96 | 1406.0 | 217.4 | 7.0 | 9.5 | 28.0 | 30.46 | 6.47
39.98 | 1125.0 | 180.2 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 29.97 | 6.244
29.99 | 843.9 | 145.0 | 7.0 | 8.5 | 28.0 | 29.49 | 5.821
19.99 | 562.6 | 110.5 | 7.0 | 8.0 | 28.0 | 29.01 | 5.092
14.99 | 421.9 | 92.92 | 7.0 | 7.75 | 28.0 | 28.77 | 4.541
99.96 | 2813.0 | 427.9 | 7.0 | 12.0 | 27.0 | 31.92 | 6.574
89.98 | 2532.0 | 371.9 | 7.0 | 11.5 | 27.0 | 31.41 | 6.807
79.96 | 2250.0 | 329.5 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 30.92 | 6.83
69.97 | 1969.0 | 284.7 | 7.0 | 10.5 | 27.0 | 30.42 | 6.917
59.99 | 1688.0 | 246.6 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 29.93 | 6.845
49.96 | 1406.0 | 210.1 | 7.0 | 9.5 | 27.0 | 29.45 | 6.693
39.98 | 1125.0 | 171.5 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 28.96 | 6.562
29.99 | 843.9 | 137.9 | 7.0 | 8.5 | 27.0 | 28.48 | 6.119
19.99 | 562.6 | 105.3 | 7.0 | 8.0 | 27.0 | 28.0 | 5.344
14.99 | 421.9 | 88.44 | 7.0 | 7.75 | 27.0 | 27.76 | 4.771
99.96 | 2813.0 | 411.7 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 31.0 | 6.832
89.98 | 2532.0 | 358.6 | 7.0 | 11.5 | 26.0 | 30.48 | 7.059
79.96 | 2250.0 | 316.5 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 29.98 | 7.109
69.97 | 1969.0 | 276.1 | 7.0 | 10.5 | 26.0 | 29.48 | 7.132
59.99 | 1688.0 | 235.0 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 28.98 | 7.181
49.96 | 1406.0 | 199.8 | 7.0 | 9.5 | 26.0 | 28.49 | 7.039
39.98 | 1125.0 | 163.4 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 27.99 | 6.886
29.99 | 843.9 | 131.3 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 27.5 | 6.429
19.99 | 562.6 | 100.1 | 7.0 | 8.0 | 26.0 | 27.01 | 5.622
14.99 | 421.9 | 84.28 | 7.0 | 7.75 | 26.0 | 26.77 | 5.007
99.96 | 2813.0 | 395.1 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 29.97 | 7.119
89.98 | 2532.0 | 344.6 | 7.0 | 11.5 | 25.0 | 29.46 | 7.348
79.96 | 2250.0 | 302.0 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 28.96 | 7.452
69.97 | 1969.0 | 262.3 | 7.0 | 10.5 | 25.0 | 28.46 | 7.508
59.99 | 1688.0 | 223.2 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 27.96 | 7.561
49.96 | 1406.0 | 189.5 | 7.0 | 9.5 | 25.0 | 27.47 | 7.422
39.98 | 1125.0 | 155.3 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 26.98 | 7.247
29.99 | 843.9 | 124.9 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 26.49 | 6.756
19.99 | 562.6 | 95.07 | 7.0 | 8.0 | 25.0 | 26.01 | 5.918
14.99 | 421.9 | 80.19 | 7.0 | 7.75 | 25.0 | 25.76 | 5.262
99.96 | 2813.0 | 379.8 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 28.95 | 7.406
89.98 | 2532.0 | 331.3 | 7.0 | 11.5 | 24.0 | 28.44 | 7.641
79.96 | 2250.0 | 287.8 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 27.93 | 7.819
69.97 | 1969.0 | 249.3 | 7.0 | 10.5 | 24.0 | 27.44 | 7.898
59.99 | 1688.0 | 212.2 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 26.94 | 7.955
49.96 | 1406.0 | 179.7 | 7.0 | 9.5 | 24.0 | 26.45 | 7.829
39.98 | 1125.0 | 147.4 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 25.96 | 7.633
29.99 | 843.9 | 118.3 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 25.48 | 7.135
19.99 | 562.6 | 90.26 | 7.0 | 8.0 | 24.0 | 25.0 | 6.233
14.99 | 421.9 | 76.35 | 7.0 | 7.75 | 24.0 | 24.76 | 5.527
99.96 | 2813.0 | 365.2 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 27.93 | 7.703
89.98 | 2532.0 | 317.1 | 7.0 | 11.5 | 23.0 | 27.42 | 7.985
79.96 | 2250.0 | 274.3 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 26.91 | 8.205
69.97 | 1969.0 | 237.0 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 26.42 | 8.31
59.99 | 1688.0 | 203.6 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 25.93 | 8.288
49.96 | 1406.0 | 170.2 | 7.0 | 9.5 | 23.0 | 25.44 | 8.264
39.98 | 1125.0 | 142.6 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 24.96 | 7.891
29.99 | 843.9 | 112.1 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 24.47 | 7.526
19.99 | 562.6 | 85.69 | 7.0 | 8.0 | 23.0 | 23.99 | 6.565
14.99 | 421.9 | 72.54 | 7.0 | 7.75 | 23.0 | 23.75 | 5.817
99.96 | 2813.0 | 351.9 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | 27.0 | 7.994
89.98 | 2532.0 | 304.4 | 7.0 | 11.5 | 22.0 | 26.48 | 8.318
79.96 | 2250.0 | 262.2 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 25.97 | 8.582
69.97 | 1969.0 | 225.8 | 7.0 | 10.5 | 22.0 | 25.47 | 8.721
59.99 | 1688.0 | 193.4 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 24.97 | 8.727
49.96 | 1406.0 | 161.5 | 7.0 | 9.5 | 22.0 | 24.47 | 8.708
39.98 | 1125.0 | 135.0 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 23.98 | 8.336
29.99 | 843.9 | 106.5 | 7.0 | 8.5 | 22.0 | 23.49 | 7.926
19.99 | 562.6 | 81.43 | 7.0 | 8.0 | 22.0 | 23.0 | 6.909
14.99 | 421.9 | 69.03 | 7.0 | 7.75 | 22.0 | 22.76 | 6.112
99.96 | 2813.0 | 337.5 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | 25.98 | 8.335
89.98 | 2532.0 | 291.0 | 7.0 | 11.5 | 21.0 | 25.46 | 8.701
79.96 | 2250.0 | 249.6 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 24.95 | 9.016
69.97 | 1969.0 | 214.2 | 7.0 | 10.5 | 21.0 | 24.45 | 9.194
59.99 | 1688.0 | 182.9 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 23.95 | 9.23
49.96 | 1406.0 | 152.8 | 7.0 | 9.5 | 21.0 | 23.46 | 9.207
39.98 | 1125.0 | 127.6 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 22.97 | 8.82
29.99 | 843.9 | 100.9 | 7.0 | 8.5 | 21.0 | 22.48 | 8.362
19.99 | 562.6 | 77.16 | 7.0 | 8.0 | 21.0 | 22.0 | 7.292
14.99 | 421.9 | 65.54 | 7.0 | 7.75 | 21.0 | 21.75 | 6.438
99.96 | 2813.0 | 323.6 | 7.0 | 12.0 | 20.0 | 24.95 | 8.694
89.98 | 2532.0 | 278.0 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 24.44 | 9.105
79.96 | 2250.0 | 237.6 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 23.93 | 9.471
69.97 | 1969.0 | 202.9 | 7.0 | 10.5 | 20.0 | 23.43 | 9.704
59.99 | 1688.0 | 172.8 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 22.93 | 9.767
49.96 | 1406.0 | 145.7 | 7.0 | 9.5 | 20.0 | 22.44 | 9.652
39.98 | 1125.0 | 120.3 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 21.96 | 9.353
29.99 | 843.9 | 95.21 | 7.0 | 8.5 | 20.0 | 21.47 | 8.863
19.99 | 562.6 | 72.98 | 7.0 | 8.0 | 20.0 | 20.99 | 7.709
14.99 | 421.9 | 62.12 | 7.0 | 7.75 | 20.0 | 20.75 | 6.792
99.96 | 2813.0 | 310.2 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 23.93 | 9.069
89.98 | 2532.0 | 265.7 | 7.0 | 11.5 | 19.0 | 23.42 | 9.529
79.96 | 2250.0 | 226.9 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 22.91 | 9.916
69.97 | 1969.0 | 192.2 | 7.0 | 10.5 | 19.0 | 22.41 | 10.24
59.99 | 1688.0 | 163.1 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 21.92 | 10.35
49.96 | 1406.0 | 137.1 | 7.0 | 9.5 | 19.0 | 21.43 | 10.26
39.98 | 1125.0 | 113.1 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 20.95 | 9.945
29.99 | 843.9 | 92.83 | 7.0 | 8.5 | 19.0 | 20.47 | 9.091
19.99 | 562.6 | 68.94 | 7.0 | 8.0 | 19.0 | 19.98 | 8.161
14.99 | 421.9 | 58.89 | 7.0 | 7.75 | 19.0 | 19.74 | 7.165
99.96 | 2813.0 | 532.0 | 8.0 | 13.0 | 34.0 | 39.0 | 5.288
89.98 | 2532.0 | 470.2 | 8.0 | 12.5 | 34.0 | 38.49 | 5.385
79.96 | 2250.0 | 418.1 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 37.99 | 5.382
69.97 | 1969.0 | 371.0 | 8.0 | 11.5 | 34.0 | 37.5 | 5.308
59.99 | 1688.0 | 320.3 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 37.0 | 5.269
49.96 | 1406.0 | 271.4 | 8.0 | 10.5 | 34.0 | 36.5 | 5.183
39.98 | 1125.0 | 225.5 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 36.01 | 4.99
29.99 | 843.9 | 181.6 | 8.0 | 9.5 | 34.0 | 35.52 | 4.646
19.99 | 562.6 | 138.3 | 8.0 | 9.0 | 34.0 | 35.03 | 4.069
14.99 | 421.9 | 116.0 | 8.0 | 8.75 | 34.0 | 34.79 | 3.637
99.96 | 2813.0 | 512.0 | 8.0 | 13.0 | 33.0 | 37.97 | 5.494
89.98 | 2532.0 | 454.5 | 8.0 | 12.5 | 33.0 | 37.46 | 5.57
79.96 | 2250.0 | 404.4 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 36.97 | 5.564
69.97 | 1969.0 | 356.7 | 8.0 | 11.5 | 33.0 | 36.47 | 5.52
59.99 | 1688.0 | 306.1 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 35.98 | 5.513
49.96 | 1406.0 | 258.7 | 8.0 | 10.5 | 33.0 | 35.49 | 5.437
39.98 | 1125.0 | 214.7 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 35.0 | 5.24
29.99 | 843.9 | 173.0 | 8.0 | 9.5 | 33.0 | 34.51 | 4.877
19.99 | 562.6 | 131.8 | 8.0 | 9.0 | 33.0 | 34.02 | 4.269
14.99 | 421.9 | 110.6 | 8.0 | 8.75 | 33.0 | 33.78 | 3.816
99.96 | 2813.0 | 494.4 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 36.94 | 5.689
89.98 | 2532.0 | 439.5 | 8.0 | 12.5 | 32.0 | 36.44 | 5.76
79.96 | 2250.0 | 388.6 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 35.94 | 5.792
69.97 | 1969.0 | 340.4 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 35.45 | 5.785
59.99 | 1688.0 | 291.9 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 34.96 | 5.781
49.96 | 1406.0 | 246.7 | 8.0 | 10.5 | 32.0 | 34.47 | 5.701
39.98 | 1125.0 | 205.2 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 33.98 | 5.483
29.99 | 843.9 | 166.1 | 8.0 | 9.5 | 32.0 | 33.5 | 5.081
19.99 | 562.6 | 126.7 | 8.0 | 9.0 | 32.0 | 33.02 | 4.441
14.99 | 421.9 | 106.0 | 8.0 | 8.75 | 32.0 | 32.77 | 3.981
99.96 | 2813.0 | 477.8 | 8.0 | 13.0 | 31.0 | 35.92 | 5.887
89.98 | 2532.0 | 423.4 | 8.0 | 12.5 | 31.0 | 35.42 | 5.979
79.96 | 2250.0 | 371.2 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 34.92 | 6.063
69.97 | 1969.0 | 324.4 | 8.0 | 11.5 | 31.0 | 34.43 | 6.07
59.99 | 1688.0 | 278.6 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 33.94 | 6.058
49.96 | 1406.0 | 236.3 | 8.0 | 10.5 | 31.0 | 33.45 | 5.951
39.98 | 1125.0 | 197.4 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 32.97 | 5.7
29.99 | 843.9 | 159.7 | 8.0 | 9.5 | 31.0 | 32.49 | 5.284
19.99 | 562.6 | 121.9 | 8.0 | 9.0 | 31.0 | 32.01 | 4.617
14.99 | 421.9 | 102.0 | 8.0 | 8.75 | 31.0 | 31.77 | 4.138
99.96 | 2813.0 | 462.1 | 8.0 | 13.0 | 30.0 | 35.0 | 6.088
89.98 | 2532.0 | 406.6 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | 34.48 | 6.226
79.96 | 2250.0 | 355.4 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 33.98 | 6.331
69.97 | 1969.0 | 310.5 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | 33.48 | 6.342
59.99 | 1688.0 | 270.1 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 32.99 | 6.248
49.96 | 1406.0 | 227.6 | 8.0 | 10.5 | 30.0 | 32.49 | 6.18
39.98 | 1125.0 | 189.6 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 32.0 | 5.935
29.99 | 843.9 | 152.8 | 8.0 | 9.5 | 30.0 | 31.51 | 5.524
19.99 | 562.6 | 116.4 | 8.0 | 9.0 | 30.0 | 31.02 | 4.835
14.99 | 421.9 | 97.57 | 8.0 | 8.75 | 30.0 | 30.78 | 4.325
99.96 | 2813.0 | 443.3 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 33.97 | 6.345
89.98 | 2532.0 | 388.4 | 8.0 | 12.5 | 29.0 | 33.46 | 6.519
79.96 | 2250.0 | 339.9 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 32.95 | 6.621
69.97 | 1969.0 | 297.6 | 8.0 | 11.5 | 29.0 | 32.46 | 6.617
59.99 | 1688.0 | 259.1 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 31.97 | 6.515
49.96 | 1406.0 | 217.8 | 8.0 | 10.5 | 29.0 | 31.47 | 6.459
39.98 | 1125.0 | 180.6 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 30.99 | 6.229
29.99 | 843.9 | 145.4 | 8.0 | 9.5 | 29.0 | 30.5 | 5.804
19.99 | 562.6 | 110.8 | 8.0 | 9.0 | 29.0 | 30.01 | 5.076
14.99 | 421.9 | 93.05 | 8.0 | 8.75 | 29.0 | 29.77 | 4.535
99.96 | 2813.0 | 425.7 | 8.0 | 13.0 | 28.0 | 32.94 | 6.608
89.98 | 2532.0 | 372.1 | 8.0 | 12.5 | 28.0 | 32.43 | 6.803
79.96 | 2250.0 | 330.6 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 31.94 | 6.806
69.97 | 1969.0 | 285.3 | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 31.44 | 6.903
59.99 | 1688.0 | 247.2 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 30.95 | 6.829
49.96 | 1406.0 | 210.9 | 8.0 | 10.5 | 28.0 | 30.46 | 6.669
39.98 | 1125.0 | 171.9 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 29.97 | 6.546
29.99 | 843.9 | 138.3 | 8.0 | 9.5 | 28.0 | 29.49 | 6.102
19.99 | 562.6 | 105.5 | 8.0 | 9.0 | 28.0 | 29.01 | 5.335
14.99 | 421.9 | 88.67 | 8.0 | 8.75 | 28.0 | 28.76 | 4.758
99.96 | 2813.0 | 407.8 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 31.91 | 6.899
89.98 | 2532.0 | 357.7 | 8.0 | 12.5 | 27.0 | 31.41 | 7.078
79.96 | 2250.0 | 315.9 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 30.91 | 7.123
69.97 | 1969.0 | 275.4 | 8.0 | 11.5 | 27.0 | 30.42 | 7.15
59.99 | 1688.0 | 234.8 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 29.93 | 7.19
49.96 | 1406.0 | 200.0 | 8.0 | 10.5 | 27.0 | 29.45 | 7.032
39.98 | 1125.0 | 163.4 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 28.96 | 6.884
29.99 | 843.9 | 131.4 | 8.0 | 9.5 | 27.0 | 28.48 | 6.421
19.99 | 562.6 | 100.4 | 8.0 | 9.0 | 27.0 | 28.0 | 5.603
14.99 | 421.9 | 84.44 | 8.0 | 8.75 | 27.0 | 27.76 | 4.997
99.96 | 2813.0 | 393.2 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 31.0 | 7.155
89.98 | 2532.0 | 344.6 | 8.0 | 12.5 | 26.0 | 30.49 | 7.348
79.96 | 2250.0 | 302.2 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 29.98 | 7.447
69.97 | 1969.0 | 262.5 | 8.0 | 11.5 | 26.0 | 29.48 | 7.501
59.99 | 1688.0 | 223.7 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 28.98 | 7.545
49.96 | 1406.0 | 190.2 | 8.0 | 10.5 | 26.0 | 28.48 | 7.395
39.98 | 1125.0 | 155.6 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 27.99 | 7.23
29.99 | 843.9 | 125.0 | 8.0 | 9.5 | 26.0 | 27.5 | 6.75
19.99 | 562.6 | 95.51 | 8.0 | 9.0 | 26.0 | 27.01 | 5.89
14.99 | 421.9 | 80.53 | 8.0 | 8.75 | 26.0 | 26.77 | 5.24
99.96 | 2813.0 | 378.1 | 8.0 | 13.0 | 25.0 | 29.98 | 7.44
89.98 | 2532.0 | 329.9 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 29.46 | 7.675
79.96 | 2250.0 | 287.8 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 28.96 | 7.819
69.97 | 1969.0 | 249.5 | 8.0 | 11.5 | 25.0 | 28.46 | 7.891
59.99 | 1688.0 | 212.5 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 27.96 | 7.941
49.96 | 1406.0 | 180.3 | 8.0 | 10.5 | 25.0 | 27.47 | 7.802
39.98 | 1125.0 | 147.7 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 26.98 | 7.616
29.99 | 843.9 | 118.6 | 8.0 | 9.5 | 25.0 | 26.49 | 7.115
19.99 | 562.6 | 90.54 | 8.0 | 9.0 | 25.0 | 26.0 | 6.214
14.99 | 421.9 | 76.47 | 8.0 | 8.75 | 25.0 | 25.76 | 5.518
99.96 | 2813.0 | 363.2 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 28.95 | 7.746
89.98 | 2532.0 | 316.3 | 8.0 | 12.5 | 24.0 | 28.44 | 8.005
79.96 | 2250.0 | 274.1 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 27.94 | 8.211
69.97 | 1969.0 | 237.1 | 8.0 | 11.5 | 24.0 | 27.44 | 8.303
59.99 | 1688.0 | 204.2 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 26.95 | 8.267
49.96 | 1406.0 | 170.7 | 8.0 | 10.5 | 24.0 | 26.45 | 8.237
39.98 | 1125.0 | 143.2 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 25.97 | 7.856
29.99 | 843.9 | 112.4 | 8.0 | 9.5 | 24.0 | 25.48 | 7.506
19.99 | 562.6 | 85.97 | 8.0 | 9.0 | 24.0 | 25.0 | 6.544
14.99 | 421.9 | 72.76 | 8.0 | 8.75 | 24.0 | 24.76 | 5.799
99.96 | 2813.0 | 348.3 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 27.93 | 8.075
89.98 | 2532.0 | 302.2 | 8.0 | 12.5 | 23.0 | 27.42 | 8.378
79.96 | 2250.0 | 260.9 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 26.91 | 8.625
69.97 | 1969.0 | 225.1 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | 26.42 | 8.748
59.99 | 1688.0 | 193.2 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 25.93 | 8.735
49.96 | 1406.0 | 161.6 | 8.0 | 10.5 | 23.0 | 25.44 | 8.705
39.98 | 1125.0 | 135.3 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 24.96 | 8.318
29.99 | 843.9 | 106.6 | 8.0 | 9.5 | 23.0 | 24.47 | 7.917
19.99 | 562.6 | 81.6 | 8.0 | 9.0 | 23.0 | 23.99 | 6.894
14.99 | 421.9 | 69.19 | 8.0 | 8.75 | 23.0 | 23.75 | 6.099
99.96 | 2813.0 | 335.1 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 27.0 | 8.395
89.98 | 2532.0 | 289.7 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 26.48 | 8.738
79.96 | 2250.0 | 249.1 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 25.97 | 9.035
69.97 | 1969.0 | 214.1 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 25.46 | 9.197
59.99 | 1688.0 | 183.2 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 24.97 | 9.214
49.96 | 1406.0 | 153.2 | 8.0 | 10.5 | 22.0 | 24.47 | 9.182
39.98 | 1125.0 | 128.1 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 23.98 | 8.784
29.99 | 843.9 | 101.1 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | 23.49 | 8.351
19.99 | 562.6 | 77.39 | 8.0 | 9.0 | 22.0 | 23.0 | 7.27
14.99 | 421.9 | 65.74 | 8.0 | 8.75 | 22.0 | 22.76 | 6.419
99.96 | 2813.0 | 321.0 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 25.98 | 8.762
89.98 | 2532.0 | 276.7 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 25.46 | 9.151
79.96 | 2250.0 | 236.8 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 24.95 | 9.502
69.97 | 1969.0 | 202.8 | 8.0 | 11.5 | 21.0 | 24.44 | 9.712
59.99 | 1688.0 | 173.0 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 23.95 | 9.755
49.96 | 1406.0 | 144.8 | 8.0 | 10.5 | 21.0 | 23.46 | 9.714
39.98 | 1125.0 | 120.8 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 22.97 | 9.317
29.99 | 843.9 | 95.44 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 22.48 | 8.842
19.99 | 562.6 | 73.2 | 8.0 | 9.0 | 21.0 | 22.0 | 7.685
14.99 | 421.9 | 62.34 | 8.0 | 8.75 | 21.0 | 21.75 | 6.769
99.96 | 2813.0 | 307.5 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 24.95 | 9.147
89.98 | 2532.0 | 264.1 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 24.44 | 9.585
79.96 | 2250.0 | 225.3 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 23.93 | 9.991
69.97 | 1969.0 | 191.9 | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 23.43 | 10.26
59.99 | 1688.0 | 162.6 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 22.93 | 10.38
49.96 | 1406.0 | 137.4 | 8.0 | 10.5 | 20.0 | 22.44 | 10.24
39.98 | 1125.0 | 113.5 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 21.96 | 9.91
29.99 | 843.9 | 89.96 | 8.0 | 9.5 | 20.0 | 21.47 | 9.38
19.99 | 562.6 | 69.13 | 8.0 | 9.0 | 20.0 | 20.99 | 8.138
14.99 | 421.9 | 59.07 | 8.0 | 8.75 | 20.0 | 20.75 | 7.144
99.96 | 2813.0 | 294.6 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 23.93 | 9.549
89.98 | 2532.0 | 252.3 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 23.42 | 10.04
79.96 | 2250.0 | 214.9 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 22.91 | 10.47
69.97 | 1969.0 | 181.5 | 8.0 | 11.5 | 19.0 | 22.41 | 10.85
59.99 | 1688.0 | 153.1 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 21.92 | 11.02
49.96 | 1406.0 | 129.0 | 8.0 | 10.5 | 19.0 | 21.43 | 10.9
39.98 | 1125.0 | 106.5 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 20.94 | 10.56
29.99 | 843.9 | 87.41 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 20.47 | 9.655
19.99 | 562.6 | 65.13 | 8.0 | 9.0 | 19.0 | 19.98 | 8.638
14.99 | 421.9 | 55.72 | 8.0 | 8.75 | 19.0 | 19.74 | 7.573
99.96 | 2813.0 | 512.9 | 9.0 | 14.0 | 34.0 | 39.0 | 5.484
89.98 | 2532.0 | 455.7 | 9.0 | 13.5 | 34.0 | 38.49 | 5.555
79.96 | 2250.0 | 405.8 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 37.99 | 5.545
69.97 | 1969.0 | 357.7 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 37.5 | 5.504
59.99 | 1688.0 | 306.5 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 37.0 | 5.507
49.96 | 1406.0 | 259.1 | 9.0 | 11.5 | 34.0 | 36.5 | 5.428
39.98 | 1125.0 | 215.2 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 36.01 | 5.228
29.99 | 843.9 | 173.6 | 9.0 | 10.5 | 34.0 | 35.52 | 4.862
19.99 | 562.6 | 132.2 | 9.0 | 10.0 | 34.0 | 35.03 | 4.255
14.99 | 421.9 | 110.9 | 9.0 | 9.75 | 34.0 | 34.79 | 3.806
99.96 | 2813.0 | 495.4 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 37.98 | 5.678
89.98 | 2532.0 | 440.2 | 9.0 | 13.5 | 33.0 | 37.47 | 5.751
79.96 | 2250.0 | 389.1 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 36.97 | 5.783
69.97 | 1969.0 | 341.0 | 9.0 | 12.5 | 33.0 | 36.47 | 5.774
59.99 | 1688.0 | 292.3 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 35.98 | 5.775
49.96 | 1406.0 | 247.2 | 9.0 | 11.5 | 33.0 | 35.48 | 5.689
39.98 | 1125.0 | 206.0 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 35.0 | 5.462
29.99 | 843.9 | 166.8 | 9.0 | 10.5 | 33.0 | 34.51 | 5.059
19.99 | 562.6 | 127.3 | 9.0 | 10.0 | 33.0 | 34.02 | 4.421
14.99 | 421.9 | 106.3 | 9.0 | 9.75 | 33.0 | 33.78 | 3.971
99.96 | 2813.0 | 478.0 | 9.0 | 14.0 | 32.0 | 36.95 | 5.885
89.98 | 2532.0 | 422.6 | 9.0 | 13.5 | 32.0 | 36.44 | 5.99
79.96 | 2250.0 | 371.4 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 35.94 | 6.058
69.97 | 1969.0 | 325.0 | 9.0 | 12.5 | 32.0 | 35.45 | 6.058
59.99 | 1688.0 | 279.0 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 34.96 | 6.049
49.96 | 1406.0 | 237.2 | 9.0 | 11.5 | 32.0 | 34.47 | 5.93
39.98 | 1125.0 | 198.2 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 33.98 | 5.678
29.99 | 843.9 | 160.4 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 33.5 | 5.262
19.99 | 562.6 | 122.3 | 9.0 | 10.0 | 32.0 | 33.02 | 4.599
14.99 | 421.9 | 102.3 | 9.0 | 9.75 | 32.0 | 32.77 | 4.124
99.96 | 2813.0 | 459.4 | 9.0 | 14.0 | 31.0 | 35.92 | 6.124
89.98 | 2532.0 | 405.6 | 9.0 | 13.5 | 31.0 | 35.42 | 6.242
79.96 | 2250.0 | 354.5 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 34.92 | 6.348
69.97 | 1969.0 | 310.3 | 9.0 | 12.5 | 31.0 | 34.43 | 6.346
59.99 | 1688.0 | 270.7 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 33.94 | 6.235
49.96 | 1406.0 | 227.9 | 9.0 | 11.5 | 31.0 | 33.45 | 6.173
39.98 | 1125.0 | 189.8 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 32.97 | 5.929
29.99 | 843.9 | 153.0 | 9.0 | 10.5 | 31.0 | 32.49 | 5.515
19.99 | 562.6 | 116.8 | 9.0 | 10.0 | 31.0 | 32.01 | 4.817
14.99 | 421.9 | 97.75 | 9.0 | 9.75 | 31.0 | 31.77 | 4.317
99.96 | 2813.0 | 441.8 | 9.0 | 14.0 | 30.0 | 35.0 | 6.367
89.98 | 2532.0 | 388.8 | 9.0 | 13.5 | 30.0 | 34.49 | 6.512
79.96 | 2250.0 | 340.4 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 33.98 | 6.611
69.97 | 1969.0 | 298.5 | 9.0 | 12.5 | 30.0 | 33.48 | 6.596
59.99 | 1688.0 | 260.1 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 32.99 | 6.488
49.96 | 1406.0 | 218.3 | 9.0 | 11.5 | 30.0 | 32.49 | 6.444
39.98 | 1125.0 | 181.1 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 32.0 | 6.213
29.99 | 843.9 | 145.9 | 9.0 | 10.5 | 30.0 | 31.51 | 5.786
19.99 | 562.6 | 111.2 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 31.02 | 5.061
14.99 | 421.9 | 93.41 | 9.0 | 9.75 | 30.0 | 30.78 | 4.517
99.96 | 2813.0 | 422.5 | 9.0 | 14.0 | 29.0 | 33.97 | 6.658
89.98 | 2532.0 | 372.9 | 9.0 | 13.5 | 29.0 | 33.46 | 6.789
79.96 | 2250.0 | 331.8 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 32.97 | 6.783
69.97 | 1969.0 | 286.0 | 9.0 | 12.5 | 29.0 | 32.46 | 6.885
59.99 | 1688.0 | 247.9 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 31.97 | 6.809
49.96 | 1406.0 | 207.8 | 9.0 | 11.5 | 29.0 | 31.47 | 6.768
39.98 | 1125.0 | 172.3 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 30.99 | 6.529
29.99 | 843.9 | 138.7 | 9.0 | 10.5 | 29.0 | 30.5 | 6.084
19.99 | 562.6 | 105.8 | 9.0 | 10.0 | 29.0 | 30.01 | 5.319
14.99 | 421.9 | 88.92 | 9.0 | 9.75 | 29.0 | 29.77 | 4.746
99.96 | 2813.0 | 406.1 | 9.0 | 14.0 | 28.0 | 32.95 | 6.927
89.98 | 2532.0 | 358.3 | 9.0 | 13.5 | 28.0 | 32.44 | 7.066
79.96 | 2250.0 | 316.4 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 31.94 | 7.113
69.97 | 1969.0 | 272.8 | 9.0 | 12.5 | 28.0 | 31.44 | 7.219
59.99 | 1688.0 | 235.4 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 30.95 | 7.171
49.96 | 1406.0 | 200.8 | 9.0 | 11.5 | 28.0 | 30.46 | 7.004
39.98 | 1125.0 | 163.9 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 29.97 | 6.867
29.99 | 843.9 | 131.8 | 9.0 | 10.5 | 28.0 | 29.49 | 6.402
19.99 | 562.6 | 100.6 | 9.0 | 10.0 | 28.0 | 29.01 | 5.594
14.99 | 421.9 | 84.68 | 9.0 | 9.75 | 28.0 | 28.76 | 4.983
99.96 | 2813.0 | 390.5 | 9.0 | 14.0 | 27.0 | 31.92 | 7.204
89.98 | 2532.0 | 343.4 | 9.0 | 13.5 | 27.0 | 31.42 | 7.373
79.96 | 2250.0 | 301.2 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 30.92 | 7.471
69.97 | 1969.0 | 261.8 | 9.0 | 12.5 | 27.0 | 30.42 | 7.52
59.99 | 1688.0 | 223.6 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 29.93 | 7.549
49.96 | 1406.0 | 190.4 | 9.0 | 11.5 | 27.0 | 29.45 | 7.388
39.98 | 1125.0 | 155.7 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 28.96 | 7.227
29.99 | 843.9 | 125.2 | 9.0 | 10.5 | 27.0 | 28.48 | 6.742
19.99 | 562.6 | 95.55 | 9.0 | 10.0 | 27.0 | 28.0 | 5.888
14.99 | 421.9 | 80.57 | 9.0 | 9.75 | 27.0 | 27.76 | 5.237
99.96 | 2813.0 | 376.7 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 31.0 | 7.467
89.98 | 2532.0 | 329.4 | 9.0 | 13.5 | 26.0 | 30.48 | 7.686
79.96 | 2250.0 | 287.8 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 29.98 | 7.819
69.97 | 1969.0 | 249.8 | 9.0 | 12.5 | 26.0 | 29.47 | 7.882
59.99 | 1688.0 | 212.9 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 28.97 | 7.926
49.96 | 1406.0 | 180.9 | 9.0 | 11.5 | 26.0 | 28.48 | 7.776
39.98 | 1125.0 | 148.1 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 27.99 | 7.599
29.99 | 843.9 | 118.9 | 9.0 | 10.5 | 26.0 | 27.5 | 7.096
19.99 | 562.6 | 90.81 | 9.0 | 10.0 | 26.0 | 27.01 | 6.196
14.99 | 421.9 | 76.68 | 9.0 | 9.75 | 26.0 | 26.77 | 5.503
99.96 | 2813.0 | 361.5 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 29.97 | 7.782
89.98 | 2532.0 | 314.6 | 9.0 | 13.5 | 25.0 | 29.46 | 8.049
79.96 | 2250.0 | 273.9 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 28.95 | 8.216
69.97 | 1969.0 | 237.3 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 28.45 | 8.297
59.99 | 1688.0 | 202.0 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 27.96 | 8.354
49.96 | 1406.0 | 171.3 | 9.0 | 11.5 | 25.0 | 27.47 | 8.211
39.98 | 1125.0 | 140.4 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 26.97 | 8.014
29.99 | 843.9 | 112.7 | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 26.49 | 7.488
19.99 | 562.6 | 86.25 | 9.0 | 10.0 | 25.0 | 26.0 | 6.523
14.99 | 421.9 | 72.98 | 9.0 | 9.75 | 25.0 | 25.76 | 5.782
99.96 | 2813.0 | 346.5 | 9.0 | 14.0 | 24.0 | 28.95 | 8.119
89.98 | 2532.0 | 300.3 | 9.0 | 13.5 | 24.0 | 28.44 | 8.43
79.96 | 2250.0 | 260.6 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 27.93 | 8.635
69.97 | 1969.0 | 225.2 | 9.0 | 12.5 | 24.0 | 27.43 | 8.744
59.99 | 1688.0 | 193.0 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 26.94 | 8.744
49.96 | 1406.0 | 162.0 | 9.0 | 11.5 | 24.0 | 26.45 | 8.68
39.98 | 1125.0 | 135.9 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 25.97 | 8.281
29.99 | 843.9 | 106.9 | 9.0 | 10.5 | 24.0 | 25.48 | 7.897
19.99 | 562.6 | 81.86 | 9.0 | 10.0 | 24.0 | 25.0 | 6.873
14.99 | 421.9 | 69.39 | 9.0 | 9.75 | 24.0 | 24.75 | 6.081
99.96 | 2813.0 | 331.8 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 27.93 | 8.478
89.98 | 2532.0 | 287.6 | 9.0 | 13.5 | 23.0 | 27.41 | 8.803
79.96 | 2250.0 | 247.7 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 26.91 | 9.083
69.97 | 1969.0 | 213.4 | 9.0 | 12.5 | 23.0 | 26.42 | 9.228
59.99 | 1688.0 | 182.3 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 25.92 | 9.258
49.96 | 1406.0 | 153.2 | 9.0 | 11.5 | 23.0 | 25.44 | 9.179
39.98 | 1125.0 | 128.4 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 24.95 | 8.765
29.99 | 843.9 | 101.1 | 9.0 | 10.5 | 23.0 | 24.47 | 8.344
19.99 | 562.6 | 77.54 | 9.0 | 10.0 | 23.0 | 23.99 | 7.256
14.99 | 421.9 | 65.88 | 9.0 | 9.75 | 23.0 | 23.75 | 6.405
99.96 | 2813.0 | 318.9 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 27.0 | 8.82
89.98 | 2532.0 | 275.5 | 9.0 | 13.5 | 22.0 | 26.48 | 9.19
79.96 | 2250.0 | 236.3 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 25.97 | 9.524
69.97 | 1969.0 | 202.7 | 9.0 | 12.5 | 22.0 | 25.46 | 9.714
59.99 | 1688.0 | 172.7 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 24.97 | 9.774
49.96 | 1406.0 | 145.2 | 9.0 | 11.5 | 22.0 | 24.47 | 9.687
39.98 | 1125.0 | 121.3 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 23.98 | 9.278
29.99 | 843.9 | 95.69 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 23.49 | 8.82
19.99 | 562.6 | 73.42 | 9.0 | 10.0 | 22.0 | 23.0 | 7.663
14.99 | 421.9 | 62.52 | 9.0 | 9.75 | 22.0 | 22.76 | 6.749
99.96 | 2813.0 | 305.2 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 25.98 | 9.216
89.98 | 2532.0 | 262.8 | 9.0 | 13.5 | 21.0 | 25.46 | 9.633
79.96 | 2250.0 | 224.5 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 24.95 | 10.03
69.97 | 1969.0 | 191.8 | 9.0 | 12.5 | 21.0 | 24.45 | 10.27
59.99 | 1688.0 | 162.8 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 23.95 | 10.37
49.96 | 1406.0 | 137.6 | 9.0 | 11.5 | 21.0 | 23.46 | 10.22
39.98 | 1125.0 | 114.0 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 22.97 | 9.871
29.99 | 843.9 | 90.17 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 22.48 | 9.359
19.99 | 562.6 | 69.34 | 9.0 | 10.0 | 21.0 | 21.99 | 8.114
14.99 | 421.9 | 59.24 | 9.0 | 9.75 | 21.0 | 21.75 | 7.123
99.96 | 2813.0 | 292.2 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 24.96 | 9.628
89.98 | 2532.0 | 250.7 | 9.0 | 13.5 | 20.0 | 24.44 | 10.1
79.96 | 2250.0 | 213.2 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 23.93 | 10.56
69.97 | 1969.0 | 181.3 | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 23.43 | 10.86
59.99 | 1688.0 | 153.3 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 22.93 | 11.01
49.96 | 1406.0 | 129.3 | 9.0 | 11.5 | 20.0 | 22.44 | 10.88
39.98 | 1125.0 | 106.9 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 21.96 | 10.53
29.99 | 843.9 | 87.87 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 21.47 | 9.603
19.99 | 562.6 | 65.31 | 9.0 | 10.0 | 20.0 | 20.99 | 8.614
14.99 | 421.9 | 55.88 | 9.0 | 9.75 | 20.0 | 20.75 | 7.551
99.96 | 2813.0 | 279.8 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 23.93 | 10.05
89.98 | 2532.0 | 239.3 | 9.0 | 13.5 | 19.0 | 23.42 | 10.58
79.96 | 2250.0 | 203.0 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 22.91 | 11.09
69.97 | 1969.0 | 171.0 | 9.0 | 12.5 | 19.0 | 22.41 | 11.51
59.99 | 1688.0 | 144.0 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 21.92 | 11.72
49.96 | 1406.0 | 121.2 | 9.0 | 11.5 | 19.0 | 21.43 | 11.6
39.98 | 1125.0 | 100.1 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 20.94 | 11.25
29.99 | 843.9 | 82.23 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 20.47 | 10.26
19.99 | 562.6 | 61.77 | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 19.98 | 9.108
14.99 | 421.9 | 53.11 | 9.0 | 9.75 | 19.0 | 19.74 | 7.944
99.96 | 2813.0 | 496.2 | 10.0 | 15.0 | 34.0 | 39.0 | 5.669
89.98 | 2532.0 | 440.8 | 10.0 | 14.5 | 34.0 | 38.49 | 5.744
79.96 | 2250.0 | 389.6 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 37.99 | 5.776
69.97 | 1969.0 | 341.7 | 10.0 | 13.5 | 34.0 | 37.49 | 5.763
59.99 | 1688.0 | 292.6 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 36.99 | 5.768
49.96 | 1406.0 | 247.8 | 10.0 | 12.5 | 34.0 | 36.5 | 5.677
39.98 | 1125.0 | 206.8 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 36.01 | 5.441
29.99 | 843.9 | 167.6 | 10.0 | 11.5 | 34.0 | 35.52 | 5.036
19.99 | 562.6 | 127.7 | 10.0 | 11.0 | 34.0 | 35.03 | 4.405
14.99 | 421.9 | 106.7 | 10.0 | 10.75 | 34.0 | 34.78 | 3.954
99.96 | 2813.0 | 477.6 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 37.97 | 5.89
89.98 | 2532.0 | 422.3 | 10.0 | 14.5 | 33.0 | 37.46 | 5.995
79.96 | 2250.0 | 371.7 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 36.96 | 6.054
69.97 | 1969.0 | 325.6 | 10.0 | 13.5 | 33.0 | 36.46 | 6.047
59.99 | 1688.0 | 279.6 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 35.97 | 6.036
49.96 | 1406.0 | 238.0 | 10.0 | 12.5 | 33.0 | 35.48 | 5.91
39.98 | 1125.0 | 198.9 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 34.99 | 5.656
29.99 | 843.9 | 161.0 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 34.51 | 5.241
19.99 | 562.6 | 122.7 | 10.0 | 11.0 | 33.0 | 34.02 | 4.587
14.99 | 421.9 | 102.7 | 10.0 | 10.75 | 33.0 | 33.78 | 4.11
99.96 | 2813.0 | 458.2 | 10.0 | 15.0 | 32.0 | 36.94 | 6.139
89.98 | 2532.0 | 403.5 | 10.0 | 14.5 | 32.0 | 36.43 | 6.274
79.96 | 2250.0 | 354.8 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 35.93 | 6.342
69.97 | 1969.0 | 311.1 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 35.44 | 6.329
59.99 | 1688.0 | 268.6 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 34.95 | 6.283
49.96 | 1406.0 | 228.5 | 10.0 | 12.5 | 32.0 | 34.46 | 6.154
39.98 | 1125.0 | 190.3 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 33.98 | 5.913
29.99 | 843.9 | 153.5 | 10.0 | 11.5 | 32.0 | 33.5 | 5.499
19.99 | 562.6 | 116.9 | 10.0 | 11.0 | 32.0 | 33.01 | 4.811
14.99 | 421.9 | 98.0 | 10.0 | 10.75 | 32.0 | 32.77 | 4.306
99.96 | 2813.0 | 438.3 | 10.0 | 15.0 | 31.0 | 35.91 | 6.418
89.98 | 2532.0 | 388.3 | 10.0 | 14.5 | 31.0 | 35.41 | 6.52
79.96 | 2250.0 | 339.9 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 34.91 | 6.621
69.97 | 1969.0 | 298.6 | 10.0 | 13.5 | 31.0 | 34.42 | 6.594
59.99 | 1688.0 | 260.4 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 33.94 | 6.481
49.96 | 1406.0 | 218.2 | 10.0 | 12.5 | 31.0 | 33.45 | 6.446
39.98 | 1125.0 | 181.2 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 32.97 | 6.21
29.99 | 843.9 | 146.1 | 10.0 | 11.5 | 31.0 | 32.49 | 5.778
19.99 | 562.6 | 111.4 | 10.0 | 11.0 | 31.0 | 32.0 | 5.051
14.99 | 421.9 | 93.58 | 10.0 | 10.75 | 31.0 | 31.76 | 4.509
99.96 | 2813.0 | 421.2 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | 6.679
89.98 | 2532.0 | 374.1 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | 34.49 | 6.768
79.96 | 2250.0 | 332.8 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 33.99 | 6.762
69.97 | 1969.0 | 286.8 | 10.0 | 13.5 | 30.0 | 33.49 | 6.867
59.99 | 1688.0 | 248.6 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 32.99 | 6.789
49.96 | 1406.0 | 208.3 | 10.0 | 12.5 | 30.0 | 32.49 | 6.754
39.98 | 1125.0 | 172.8 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 32.0 | 6.512
29.99 | 843.9 | 139.1 | 10.0 | 11.5 | 30.0 | 31.51 | 6.065
19.99 | 562.6 | 106.1 | 10.0 | 11.0 | 30.0 | 31.02 | 5.302
14.99 | 421.9 | 89.15 | 10.0 | 10.75 | 30.0 | 30.77 | 4.733
99.96 | 2813.0 | 404.2 | 10.0 | 15.0 | 29.0 | 33.97 | 6.96
89.98 | 2532.0 | 359.0 | 10.0 | 14.5 | 29.0 | 33.47 | 7.051
79.96 | 2250.0 | 316.8 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 32.97 | 7.103
69.97 | 1969.0 | 273.2 | 10.0 | 13.5 | 29.0 | 32.46 | 7.207
59.99 | 1688.0 | 236.0 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 31.97 | 7.151
49.96 | 1406.0 | 201.6 | 10.0 | 12.5 | 29.0 | 31.48 | 6.976
39.98 | 1125.0 | 164.3 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 30.99 | 6.849
29.99 | 843.9 | 132.2 | 10.0 | 11.5 | 29.0 | 30.5 | 6.383
19.99 | 562.6 | 100.9 | 10.0 | 11.0 | 29.0 | 30.01 | 5.577
14.99 | 421.9 | 84.91 | 10.0 | 10.75 | 29.0 | 29.77 | 4.97
99.96 | 2813.0 | 388.7 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 32.95 | 7.236
89.98 | 2532.0 | 343.5 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 32.44 | 7.37
79.96 | 2250.0 | 301.4 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 31.94 | 7.465
69.97 | 1969.0 | 262.3 | 10.0 | 13.5 | 28.0 | 31.45 | 7.506
59.99 | 1688.0 | 223.4 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 30.95 | 7.557
49.96 | 1406.0 | 191.1 | 10.0 | 12.5 | 28.0 | 30.46 | 7.359
39.98 | 1125.0 | 156.1 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 29.97 | 7.209
29.99 | 843.9 | 125.5 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 29.49 | 6.724
19.99 | 562.6 | 95.85 | 10.0 | 11.0 | 28.0 | 29.0 | 5.87
14.99 | 421.9 | 80.8 | 10.0 | 10.75 | 28.0 | 28.76 | 5.222
99.96 | 2813.0 | 374.4 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 31.93 | 7.514
89.98 | 2532.0 | 327.9 | 10.0 | 14.5 | 27.0 | 31.42 | 7.721
79.96 | 2250.0 | 286.9 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 30.92 | 7.845
69.97 | 1969.0 | 249.4 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 30.43 | 7.896
59.99 | 1688.0 | 212.0 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 29.93 | 7.961
49.96 | 1406.0 | 181.1 | 10.0 | 12.5 | 27.0 | 29.45 | 7.767
39.98 | 1125.0 | 148.1 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 28.96 | 7.597
29.99 | 843.9 | 119.0 | 10.0 | 11.5 | 27.0 | 28.48 | 7.089
19.99 | 562.6 | 91.0 | 10.0 | 11.0 | 27.0 | 28.0 | 6.183
14.99 | 421.9 | 76.84 | 10.0 | 10.75 | 27.0 | 27.76 | 5.491
99.96 | 2813.0 | 360.3 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 31.0 | 7.808
89.98 | 2532.0 | 314.2 | 10.0 | 14.5 | 26.0 | 30.49 | 8.058
79.96 | 2250.0 | 273.9 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 29.98 | 8.215
69.97 | 1969.0 | 237.7 | 10.0 | 13.5 | 26.0 | 29.48 | 8.285
59.99 | 1688.0 | 201.7 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 28.97 | 8.368
49.96 | 1406.0 | 171.9 | 10.0 | 12.5 | 26.0 | 28.48 | 8.182
39.98 | 1125.0 | 140.7 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 27.99 | 7.997
29.99 | 843.9 | 113.0 | 10.0 | 11.5 | 26.0 | 27.5 | 7.466
19.99 | 562.6 | 86.53 | 10.0 | 11.0 | 26.0 | 27.01 | 6.502
14.99 | 421.9 | 73.22 | 10.0 | 10.75 | 26.0 | 26.76 | 5.763
99.96 | 2813.0 | 345.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 29.98 | 8.154
89.98 | 2532.0 | 299.6 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 29.46 | 8.45
79.96 | 2250.0 | 260.5 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 28.96 | 8.638
69.97 | 1969.0 | 225.4 | 10.0 | 13.5 | 25.0 | 28.46 | 8.734
59.99 | 1688.0 | 193.6 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 27.96 | 8.717
49.96 | 1406.0 | 162.6 | 10.0 | 12.5 | 25.0 | 27.47 | 8.652
39.98 | 1125.0 | 136.5 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 26.98 | 8.241
29.99 | 843.9 | 107.2 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | 26.49 | 7.874
19.99 | 562.6 | 82.12 | 10.0 | 11.0 | 25.0 | 26.0 | 6.851
14.99 | 421.9 | 69.59 | 10.0 | 10.75 | 25.0 | 25.76 | 6.063
99.96 | 2813.0 | 330.1 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 28.95 | 8.52
89.98 | 2532.0 | 285.7 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 28.44 | 8.86
79.96 | 2250.0 | 247.5 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 27.93 | 9.092
69.97 | 1969.0 | 213.5 | 10.0 | 13.5 | 24.0 | 27.44 | 9.222
59.99 | 1688.0 | 182.9 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 26.94 | 9.23
49.96 | 1406.0 | 153.7 | 10.0 | 12.5 | 24.0 | 26.45 | 9.148
39.98 | 1125.0 | 129.0 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 25.97 | 8.724
29.99 | 843.9 | 101.4 | 10.0 | 11.5 | 24.0 | 25.48 | 8.322
19.99 | 562.6 | 77.81 | 10.0 | 11.0 | 24.0 | 25.0 | 7.231
14.99 | 421.9 | 66.06 | 10.0 | 10.75 | 24.0 | 24.75 | 6.387
99.96 | 2813.0 | 315.8 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 27.93 | 8.907
89.98 | 2532.0 | 273.3 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | 27.42 | 9.262
79.96 | 2250.0 | 234.9 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 26.91 | 9.578
69.97 | 1969.0 | 202.0 | 10.0 | 13.5 | 23.0 | 26.42 | 9.746
59.99 | 1688.0 | 172.5 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 25.93 | 9.783
49.96 | 1406.0 | 145.2 | 10.0 | 12.5 | 23.0 | 25.44 | 9.686
39.98 | 1125.0 | 121.5 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 24.95 | 9.262
29.99 | 843.9 | 95.75 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 24.47 | 8.814
19.99 | 562.6 | 73.55 | 10.0 | 11.0 | 23.0 | 23.99 | 7.649
14.99 | 421.9 | 62.67 | 10.0 | 10.75 | 23.0 | 23.75 | 6.733
99.96 | 2813.0 | 303.2 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 27.0 | 9.277
89.98 | 2532.0 | 261.6 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 26.48 | 9.679
79.96 | 2250.0 | 223.8 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 25.97 | 10.05
69.97 | 1969.0 | 191.8 | 10.0 | 13.5 | 22.0 | 25.47 | 10.27
59.99 | 1688.0 | 163.1 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 24.97 | 10.35
49.96 | 1406.0 | 137.2 | 10.0 | 12.5 | 22.0 | 24.47 | 10.25
39.98 | 1125.0 | 114.5 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 23.98 | 9.831
29.99 | 843.9 | 90.4 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 23.49 | 9.335
19.99 | 562.6 | 69.55 | 10.0 | 11.0 | 22.0 | 23.0 | 8.089
15.15 | 426.2 | 59.73 | 10.0 | 10.75 | 22.0 | 22.76 | 7.135
99.96 | 2813.0 | 290.1 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 25.98 | 9.698
89.98 | 2532.0 | 249.3 | 10.0 | 14.5 | 21.0 | 25.46 | 10.15
79.96 | 2250.0 | 212.4 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 24.95 | 10.6
69.97 | 1969.0 | 181.1 | 10.0 | 13.5 | 21.0 | 24.45 | 10.87
59.99 | 1688.0 | 153.5 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 23.95 | 11.0
49.96 | 1406.0 | 129.5 | 10.0 | 12.5 | 21.0 | 23.46 | 10.86
39.98 | 1125.0 | 107.3 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 22.97 | 10.49
29.99 | 843.9 | 88.33 | 10.0 | 11.5 | 21.0 | 22.48 | 9.554
19.99 | 562.6 | 65.49 | 10.0 | 11.0 | 21.0 | 21.99 | 8.59
15.29 | 430.4 | 56.6 | 10.0 | 10.75 | 21.0 | 21.77 | 7.605
99.96 | 2813.0 | 277.6 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 24.96 | 10.13
89.98 | 2532.0 | 237.7 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 24.44 | 10.65
79.96 | 2250.0 | 201.3 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 23.93 | 11.18
69.97 | 1969.0 | 170.8 | 10.0 | 13.5 | 20.0 | 23.43 | 11.53
59.99 | 1688.0 | 144.2 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 22.93 | 11.7
49.96 | 1406.0 | 121.4 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 22.44 | 11.58
39.98 | 1125.0 | 100.4 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 21.96 | 11.21
29.99 | 843.9 | 82.67 | 10.0 | 11.5 | 20.0 | 21.47 | 10.21
19.99 | 562.6 | 61.99 | 10.0 | 11.0 | 20.0 | 20.99 | 9.076
15.45 | 434.7 | 54.09 | 10.0 | 10.75 | 20.0 | 20.77 | 8.038
99.96 | 2813.0 | 265.9 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 23.94 | 10.58
89.98 | 2532.0 | 226.5 | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 23.42 | 11.18
79.96 | 2250.0 | 191.1 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 22.91 | 11.78
69.97 | 1969.0 | 160.6 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 22.41 | 12.26
59.99 | 1688.0 | 135.4 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 21.92 | 12.47
49.96 | 1406.0 | 113.1 | 10.0 | 12.5 | 19.0 | 21.43 | 12.43
39.98 | 1125.0 | 94.43 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 20.95 | 11.92
29.99 | 843.9 | 77.91 | 10.0 | 11.5 | 19.0 | 20.47 | 10.83
19.99 | 562.6 | 59.16 | 10.0 | 11.0 | 19.0 | 19.98 | 9.509
15.45 | 434.7 | 51.84 | 10.0 | 10.75 | 19.0 | 19.76 | 8.386
97.8 | 2752.0 | 573.6 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | 39.0 | 4.798
89.98 | 2532.0 | 522.0 | 6.0 | 11.4 | 34.0 | 38.59 | 4.85
79.96 | 2250.0 | 457.6 | 6.0 | 10.8 | 34.0 | 38.07 | 4.917
69.97 | 1969.0 | 401.4 | 6.0 | 10.2 | 34.0 | 37.57 | 4.905
59.99 | 1688.0 | 345.6 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 37.06 | 4.884
49.96 | 1406.0 | 295.6 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 36.55 | 4.759
39.98 | 1125.0 | 247.2 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 36.06 | 4.552
29.99 | 843.9 | 200.9 | 6.0 | 7.8 | 34.0 | 35.56 | 4.201
19.99 | 562.6 | 153.2 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.06 | 3.672
14.99 | 421.9 | 127.7 | 6.0 | 6.9 | 34.0 | 34.81 | 3.304
99.96 | 2813.0 | 568.1 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 38.08 | 4.952
89.98 | 2532.0 | 502.7 | 6.0 | 11.4 | 33.0 | 37.56 | 5.036
79.96 | 2250.0 | 439.6 | 6.0 | 10.8 | 33.0 | 37.04 | 5.119
69.97 | 1969.0 | 385.7 | 6.0 | 10.2 | 33.0 | 36.54 | 5.105
59.99 | 1688.0 | 333.9 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 36.04 | 5.054
49.96 | 1406.0 | 286.0 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 35.54 | 4.918
39.98 | 1125.0 | 239.4 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 35.04 | 4.7
29.99 | 843.9 | 193.6 | 6.0 | 7.8 | 33.0 | 34.55 | 4.36
19.99 | 562.6 | 147.6 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 34.05 | 3.812
14.99 | 421.9 | 122.6 | 6.0 | 6.9 | 33.0 | 33.8 | 3.441
99.96 | 2813.0 | 547.6 | 6.0 | 12.0 | 32.0 | 37.05 | 5.137
89.98 | 2532.0 | 483.4 | 6.0 | 11.4 | 32.0 | 36.53 | 5.237
79.96 | 2250.0 | 422.8 | 6.0 | 10.8 | 32.0 | 36.02 | 5.323
69.97 | 1969.0 | 372.8 | 6.0 | 10.2 | 32.0 | 35.52 | 5.282
59.99 | 1688.0 | 323.2 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 35.02 | 5.222
49.96 | 1406.0 | 275.3 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 34.52 | 5.108
39.98 | 1125.0 | 229.0 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 34.03 | 4.914
29.99 | 843.9 | 184.5 | 6.0 | 7.8 | 32.0 | 33.53 | 4.574
19.99 | 562.6 | 140.7 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 33.04 | 3.999
14.99 | 421.9 | 118.3 | 6.0 | 6.9 | 32.0 | 32.8 | 3.567
99.96 | 2813.0 | 527.4 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 36.02 | 5.334
89.98 | 2532.0 | 465.5 | 6.0 | 11.4 | 31.0 | 35.51 | 5.439
79.96 | 2250.0 | 408.7 | 6.0 | 10.8 | 31.0 | 35.0 | 5.507
69.97 | 1969.0 | 360.7 | 6.0 | 10.2 | 31.0 | 34.5 | 5.459
59.99 | 1688.0 | 311.2 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 34.0 | 5.424
49.96 | 1406.0 | 263.0 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 33.51 | 5.348
39.98 | 1125.0 | 218.2 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 33.01 | 5.157
29.99 | 843.9 | 175.7 | 6.0 | 7.8 | 31.0 | 32.52 | 4.803
19.99 | 562.6 | 134.1 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 32.03 | 4.197
14.99 | 421.9 | 112.8 | 6.0 | 6.9 | 31.0 | 31.79 | 3.74
99.96 | 2813.0 | 508.1 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 35.0 | 5.537
89.98 | 2532.0 | 449.6 | 6.0 | 11.4 | 30.0 | 34.49 | 5.631
79.96 | 2250.0 | 395.6 | 6.0 | 10.8 | 30.0 | 33.98 | 5.689
69.97 | 1969.0 | 346.8 | 6.0 | 10.2 | 30.0 | 33.48 | 5.678
59.99 | 1688.0 | 297.4 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 32.98 | 5.674
49.96 | 1406.0 | 250.9 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 32.49 | 5.605
39.98 | 1125.0 | 208.2 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 32.0 | 5.405
29.99 | 843.9 | 168.0 | 6.0 | 7.8 | 30.0 | 31.51 | 5.024
19.99 | 562.6 | 128.6 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 31.02 | 4.376
14.99 | 421.9 | 108.2 | 6.0 | 6.9 | 30.0 | 30.78 | 3.901
99.96 | 2813.0 | 488.9 | 6.0 | 12.0 | 29.0 | 33.97 | 5.753
89.98 | 2532.0 | 433.8 | 6.0 | 11.4 | 29.0 | 33.46 | 5.836
79.96 | 2250.0 | 380.3 | 6.0 | 10.8 | 29.0 | 32.96 | 5.917
69.97 | 1969.0 | 331.0 | 6.0 | 10.2 | 29.0 | 32.46 | 5.949
59.99 | 1688.0 | 286.0 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 31.97 | 5.902
49.96 | 1406.0 | 239.6 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 31.47 | 5.871
39.98 | 1125.0 | 199.7 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 30.99 | 5.635
29.99 | 843.9 | 161.7 | 6.0 | 7.8 | 29.0 | 30.5 | 5.22
19.99 | 562.6 | 123.8 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 30.02 | 4.544
14.99 | 421.9 | 103.9 | 6.0 | 6.9 | 29.0 | 29.77 | 4.059
99.96 | 2813.0 | 473.2 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 32.95 | 5.945
89.98 | 2532.0 | 417.2 | 6.0 | 11.4 | 28.0 | 32.44 | 6.068
79.96 | 2250.0 | 363.7 | 6.0 | 10.8 | 28.0 | 31.93 | 6.188
69.97 | 1969.0 | 315.7 | 6.0 | 10.2 | 28.0 | 31.44 | 6.238
59.99 | 1688.0 | 272.7 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 30.95 | 6.189
49.96 | 1406.0 | 230.1 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 30.46 | 6.113
39.98 | 1125.0 | 192.0 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 29.97 | 5.861
29.99 | 843.9 | 155.1 | 6.0 | 7.8 | 28.0 | 29.49 | 5.44
19.99 | 562.6 | 118.5 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 29.01 | 4.746
14.99 | 421.9 | 99.87 | 6.0 | 6.9 | 28.0 | 28.77 | 4.225
99.96 | 2813.0 | 457.3 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 31.92 | 6.151
89.98 | 2532.0 | 399.8 | 6.0 | 11.4 | 27.0 | 31.41 | 6.332
79.96 | 2250.0 | 349.7 | 6.0 | 10.8 | 27.0 | 30.91 | 6.435
69.97 | 1969.0 | 301.7 | 6.0 | 10.2 | 27.0 | 30.42 | 6.527
59.99 | 1688.0 | 261.6 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 29.93 | 6.452
49.96 | 1406.0 | 220.9 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 29.44 | 6.368
39.98 | 1125.0 | 183.6 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 28.96 | 6.13
29.99 | 843.9 | 147.8 | 6.0 | 7.8 | 27.0 | 28.48 | 5.708
19.99 | 562.6 | 113.0 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 28.0 | 4.979
14.99 | 421.9 | 95.21 | 6.0 | 6.9 | 27.0 | 27.76 | 4.432
99.96 | 2813.0 | 442.6 | 6.0 | 12.0 | 26.0 | 31.0 | 6.356
89.98 | 2532.0 | 383.8 | 6.0 | 11.4 | 26.0 | 30.48 | 6.597
79.96 | 2250.0 | 336.1 | 6.0 | 10.8 | 26.0 | 29.97 | 6.696
69.97 | 1969.0 | 290.3 | 6.0 | 10.2 | 26.0 | 29.47 | 6.783
59.99 | 1688.0 | 251.3 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 28.97 | 6.717
49.96 | 1406.0 | 214.3 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 28.48 | 6.564
39.98 | 1125.0 | 175.2 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 27.99 | 6.424
29.99 | 843.9 | 141.0 | 6.0 | 7.8 | 26.0 | 27.5 | 5.986
19.99 | 562.6 | 107.8 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 27.01 | 5.221
14.99 | 421.9 | 90.91 | 6.0 | 6.9 | 26.0 | 26.77 | 4.641
99.96 | 2813.0 | 425.5 | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 29.97 | 6.611
89.98 | 2532.0 | 367.4 | 6.0 | 11.4 | 25.0 | 29.45 | 6.891
79.96 | 2250.0 | 322.6 | 6.0 | 10.8 | 25.0 | 28.95 | 6.975
69.97 | 1969.0 | 281.9 | 6.0 | 10.2 | 25.0 | 28.45 | 6.986
59.99 | 1688.0 | 239.5 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 27.95 | 7.048
49.96 | 1406.0 | 203.4 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 27.46 | 6.916
39.98 | 1125.0 | 166.7 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 26.97 | 6.749
29.99 | 843.9 | 134.1 | 6.0 | 7.8 | 25.0 | 26.49 | 6.292
19.99 | 562.6 | 102.6 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 26.01 | 5.485
14.99 | 421.9 | 86.68 | 6.0 | 6.9 | 25.0 | 25.76 | 4.868
99.96 | 2813.0 | 408.6 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 28.95 | 6.885
89.98 | 2532.0 | 354.1 | 6.0 | 11.4 | 24.0 | 28.43 | 7.149
79.96 | 2250.0 | 309.1 | 6.0 | 10.8 | 24.0 | 27.93 | 7.281
69.97 | 1969.0 | 267.9 | 6.0 | 10.2 | 24.0 | 27.43 | 7.349
59.99 | 1688.0 | 227.6 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 26.94 | 7.415
49.96 | 1406.0 | 193.0 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 26.45 | 7.287
39.98 | 1125.0 | 158.5 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 25.96 | 7.097
29.99 | 843.9 | 127.5 | 6.0 | 7.8 | 24.0 | 25.48 | 6.618
19.99 | 562.6 | 97.58 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 25.0 | 5.766
14.99 | 421.9 | 82.59 | 6.0 | 6.9 | 24.0 | 24.76 | 5.109
99.96 | 2813.0 | 392.8 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 27.92 | 7.161
89.98 | 2532.0 | 340.5 | 6.0 | 11.4 | 23.0 | 27.41 | 7.435
79.96 | 2250.0 | 295.1 | 6.0 | 10.8 | 23.0 | 26.91 | 7.625
69.97 | 1969.0 | 254.9 | 6.0 | 10.2 | 23.0 | 26.41 | 7.725
59.99 | 1688.0 | 218.7 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 25.92 | 7.717
49.96 | 1406.0 | 183.2 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 25.43 | 7.678
39.98 | 1125.0 | 153.8 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 24.95 | 7.314
29.99 | 843.9 | 121.1 | 6.0 | 7.8 | 23.0 | 24.47 | 6.968
19.99 | 562.6 | 92.76 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 23.99 | 6.065
14.99 | 421.9 | 78.64 | 6.0 | 6.9 | 23.0 | 23.75 | 5.366
99.96 | 2813.0 | 379.5 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 27.0 | 7.413
89.98 | 2532.0 | 328.0 | 6.0 | 11.4 | 22.0 | 26.48 | 7.72
79.96 | 2250.0 | 282.7 | 6.0 | 10.8 | 22.0 | 25.97 | 7.96
69.97 | 1969.0 | 243.3 | 6.0 | 10.2 | 22.0 | 25.46 | 8.092
59.99 | 1688.0 | 208.3 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 24.97 | 8.101
49.96 | 1406.0 | 174.2 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 24.47 | 8.075
39.98 | 1125.0 | 146.0 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 23.98 | 7.709
29.99 | 843.9 | 115.1 | 6.0 | 7.8 | 22.0 | 23.49 | 7.329
19.99 | 562.6 | 88.25 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 23.0 | 6.375
14.99 | 421.9 | 75.0 | 6.0 | 6.9 | 22.0 | 22.76 | 5.626
99.96 | 2813.0 | 365.1 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 25.98 | 7.704
89.98 | 2532.0 | 314.3 | 6.0 | 11.4 | 21.0 | 25.46 | 8.055
79.96 | 2250.0 | 269.7 | 6.0 | 10.8 | 21.0 | 24.95 | 8.345
69.97 | 1969.0 | 231.4 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 24.44 | 8.51
59.99 | 1688.0 | 197.6 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 23.95 | 8.542
49.96 | 1406.0 | 165.1 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 23.45 | 8.521
39.98 | 1125.0 | 138.0 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 22.97 | 8.152
29.99 | 843.9 | 109.3 | 6.0 | 7.8 | 21.0 | 22.48 | 7.723
19.99 | 562.6 | 83.96 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 22.0 | 6.7
14.99 | 421.9 | 71.41 | 6.0 | 6.9 | 21.0 | 21.75 | 5.909
99.96 | 2813.0 | 350.8 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 24.96 | 8.019
89.98 | 2532.0 | 301.0 | 6.0 | 11.4 | 20.0 | 24.44 | 8.411
79.96 | 2250.0 | 257.2 | 6.0 | 10.8 | 20.0 | 23.93 | 8.75
69.97 | 1969.0 | 219.8 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 23.43 | 8.957
59.99 | 1688.0 | 187.1 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 22.93 | 9.018
49.96 | 1406.0 | 156.3 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 22.44 | 9.0
39.98 | 1125.0 | 130.6 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 21.96 | 8.617
29.99 | 843.9 | 103.6 | 6.0 | 7.8 | 20.0 | 21.47 | 8.144
19.99 | 562.6 | 79.65 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 20.99 | 7.063
14.99 | 421.9 | 67.92 | 6.0 | 6.9 | 20.0 | 20.75 | 6.213
99.96 | 2813.0 | 336.8 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | 23.93 | 8.351
89.98 | 2532.0 | 288.1 | 6.0 | 11.4 | 19.0 | 23.42 | 8.787
79.96 | 2250.0 | 246.1 | 6.0 | 10.8 | 19.0 | 22.91 | 9.144
69.97 | 1969.0 | 208.7 | 6.0 | 10.2 | 19.0 | 22.41 | 9.437
59.99 | 1688.0 | 177.1 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 21.91 | 9.531
49.96 | 1406.0 | 149.3 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 21.43 | 9.418
39.98 | 1125.0 | 123.4 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 20.94 | 9.121
29.99 | 843.9 | 98.05 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 20.46 | 8.607
19.99 | 562.6 | 75.5 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 19.98 | 7.452
14.99 | 421.9 | 64.51 | 6.0 | 6.9 | 19.0 | 19.74 | 6.541
99.96 | 2813.0 | 565.7 | 7.0 | 13.0 | 34.0 | 39.0 | 4.973
89.98 | 2532.0 | 498.6 | 7.0 | 12.4 | 34.0 | 38.48 | 5.078
79.96 | 2250.0 | 439.1 | 7.0 | 11.8 | 34.0 | 37.98 | 5.125
69.97 | 1969.0 | 386.5 | 7.0 | 11.2 | 34.0 | 37.49 | 5.095
59.99 | 1688.0 | 334.6 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 36.99 | 5.044
49.96 | 1406.0 | 286.3 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 36.5 | 4.912
39.98 | 1125.0 | 239.9 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 36.01 | 4.691
29.99 | 843.9 | 193.9 | 7.0 | 8.8 | 34.0 | 35.52 | 4.353
19.99 | 562.6 | 147.9 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 35.04 | 3.805
14.99 | 421.9 | 123.0 | 7.0 | 7.9 | 34.0 | 34.78 | 3.432
99.96 | 2813.0 | 544.9 | 7.0 | 13.0 | 33.0 | 37.97 | 5.163
89.98 | 2532.0 | 479.4 | 7.0 | 12.4 | 33.0 | 37.46 | 5.281
79.96 | 2250.0 | 423.0 | 7.0 | 11.8 | 33.0 | 36.96 | 5.32
69.97 | 1969.0 | 374.0 | 7.0 | 11.2 | 33.0 | 36.47 | 5.265
59.99 | 1688.0 | 324.0 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 35.98 | 5.21
49.96 | 1406.0 | 275.4 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 35.48 | 5.107
39.98 | 1125.0 | 229.1 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 35.0 | 4.912
29.99 | 843.9 | 184.7 | 7.0 | 8.8 | 33.0 | 34.51 | 4.57
19.99 | 562.6 | 140.9 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 34.03 | 3.993
14.99 | 421.9 | 118.5 | 7.0 | 7.9 | 33.0 | 33.78 | 3.562
99.96 | 2813.0 | 524.3 | 7.0 | 13.0 | 32.0 | 36.94 | 5.366
89.98 | 2532.0 | 465.9 | 7.0 | 12.4 | 32.0 | 36.44 | 5.434
79.96 | 2250.0 | 409.3 | 7.0 | 11.8 | 32.0 | 35.93 | 5.499
69.97 | 1969.0 | 361.4 | 7.0 | 11.2 | 32.0 | 35.45 | 5.448
59.99 | 1688.0 | 311.0 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 34.95 | 5.428
49.96 | 1406.0 | 262.8 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 34.47 | 5.351
39.98 | 1125.0 | 218.3 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 33.98 | 5.155
29.99 | 843.9 | 175.9 | 7.0 | 8.8 | 32.0 | 33.5 | 4.797
19.99 | 562.6 | 134.3 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 33.02 | 4.189
14.99 | 421.9 | 113.0 | 7.0 | 7.9 | 32.0 | 32.77 | 3.734
99.96 | 2813.0 | 504.2 | 7.0 | 13.0 | 31.0 | 35.91 | 5.579
89.98 | 2532.0 | 449.1 | 7.0 | 12.4 | 31.0 | 35.41 | 5.637
79.96 | 2250.0 | 395.3 | 7.0 | 11.8 | 31.0 | 34.91 | 5.692
69.97 | 1969.0 | 346.2 | 7.0 | 11.2 | 31.0 | 34.42 | 5.688
59.99 | 1688.0 | 296.8 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 33.93 | 5.687
49.96 | 1406.0 | 250.7 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 33.45 | 5.611
39.98 | 1125.0 | 208.3 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 32.97 | 5.403
29.99 | 843.9 | 168.7 | 7.0 | 8.8 | 31.0 | 32.49 | 5.004
19.99 | 562.6 | 128.9 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 32.01 | 4.364
14.99 | 421.9 | 108.3 | 7.0 | 7.9 | 31.0 | 31.77 | 3.895
99.96 | 2813.0 | 488.3 | 7.0 | 13.0 | 30.0 | 35.0 | 5.761
89.98 | 2532.0 | 433.8 | 7.0 | 12.4 | 30.0 | 34.49 | 5.836
79.96 | 2250.0 | 380.5 | 7.0 | 11.8 | 30.0 | 33.98 | 5.915
69.97 | 1969.0 | 331.3 | 7.0 | 11.2 | 30.0 | 33.48 | 5.944
59.99 | 1688.0 | 284.0 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 32.98 | 5.943
49.96 | 1406.0 | 240.1 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 32.49 | 5.858
39.98 | 1125.0 | 200.4 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 32.0 | 5.614
29.99 | 843.9 | 162.3 | 7.0 | 8.8 | 30.0 | 31.51 | 5.198
19.99 | 562.6 | 124.3 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 31.02 | 4.528
14.99 | 421.9 | 104.3 | 7.0 | 7.9 | 30.0 | 30.78 | 4.045
99.96 | 2813.0 | 472.1 | 7.0 | 13.0 | 29.0 | 33.97 | 5.959
89.98 | 2532.0 | 416.5 | 7.0 | 12.4 | 29.0 | 33.46 | 6.078
79.96 | 2250.0 | 363.4 | 7.0 | 11.8 | 29.0 | 32.96 | 6.193
69.97 | 1969.0 | 316.0 | 7.0 | 11.2 | 29.0 | 32.46 | 6.232
59.99 | 1688.0 | 273.6 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 31.97 | 6.17
49.96 | 1406.0 | 230.8 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 31.47 | 6.094
39.98 | 1125.0 | 192.7 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 30.99 | 5.838
29.99 | 843.9 | 155.6 | 7.0 | 8.8 | 29.0 | 30.5 | 5.424
19.99 | 562.6 | 118.9 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 30.02 | 4.732
14.99 | 421.9 | 100.1 | 7.0 | 7.9 | 29.0 | 29.77 | 4.214
99.96 | 2813.0 | 457.0 | 7.0 | 13.0 | 28.0 | 32.95 | 6.155
89.98 | 2532.0 | 398.6 | 7.0 | 12.4 | 28.0 | 32.43 | 6.351
79.96 | 2250.0 | 347.1 | 7.0 | 11.8 | 28.0 | 31.93 | 6.484
69.97 | 1969.0 | 302.2 | 7.0 | 11.2 | 28.0 | 31.43 | 6.516
59.99 | 1688.0 | 262.6 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 30.95 | 6.428
49.96 | 1406.0 | 221.4 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 30.46 | 6.352
39.98 | 1125.0 | 183.9 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 29.97 | 6.117
29.99 | 843.9 | 148.3 | 7.0 | 8.8 | 28.0 | 29.49 | 5.692
19.99 | 562.6 | 113.3 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 29.01 | 4.964
14.99 | 421.9 | 95.46 | 7.0 | 7.9 | 28.0 | 28.77 | 4.42
99.96 | 2813.0 | 439.5 | 7.0 | 13.0 | 27.0 | 31.92 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 381.1 | 7.0 | 12.4 | 27.0 | 31.41 | 6.643
79.96 | 2250.0 | 336.2 | 7.0 | 11.8 | 27.0 | 30.91 | 6.693
69.97 | 1969.0 | 290.1 | 7.0 | 11.2 | 27.0 | 30.42 | 6.789
59.99 | 1688.0 | 251.3 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 29.93 | 6.715
49.96 | 1406.0 | 214.5 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 29.44 | 6.558
39.98 | 1125.0 | 175.2 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 28.96 | 6.423
29.99 | 843.9 | 141.1 | 7.0 | 8.8 | 27.0 | 28.48 | 5.979
19.99 | 562.6 | 108.0 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 28.0 | 5.211
14.99 | 421.9 | 91.08 | 7.0 | 7.9 | 27.0 | 27.76 | 4.633
99.96 | 2813.0 | 423.3 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 31.0 | 6.646
89.98 | 2532.0 | 366.8 | 7.0 | 12.4 | 26.0 | 30.48 | 6.902
79.96 | 2250.0 | 323.4 | 7.0 | 11.8 | 26.0 | 29.98 | 6.958
69.97 | 1969.0 | 282.2 | 7.0 | 11.2 | 26.0 | 29.48 | 6.979
59.99 | 1688.0 | 239.9 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 28.97 | 7.036
49.96 | 1406.0 | 204.0 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 28.48 | 6.893
39.98 | 1125.0 | 167.1 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 27.99 | 6.735
29.99 | 843.9 | 134.5 | 7.0 | 8.8 | 26.0 | 27.5 | 6.275
19.99 | 562.6 | 102.9 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 27.01 | 5.468
14.99 | 421.9 | 87.03 | 7.0 | 7.9 | 26.0 | 26.77 | 4.849
99.96 | 2813.0 | 406.1 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 29.97 | 6.927
89.98 | 2532.0 | 352.8 | 7.0 | 12.4 | 25.0 | 29.46 | 7.176
79.96 | 2250.0 | 309.3 | 7.0 | 11.8 | 25.0 | 28.95 | 7.276
69.97 | 1969.0 | 268.1 | 7.0 | 11.2 | 25.0 | 28.45 | 7.345
59.99 | 1688.0 | 227.9 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 27.95 | 7.405
49.96 | 1406.0 | 193.7 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 27.46 | 7.263
39.98 | 1125.0 | 158.9 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 26.97 | 7.082
29.99 | 843.9 | 127.8 | 7.0 | 8.8 | 25.0 | 26.49 | 6.601
19.99 | 562.6 | 97.87 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 26.0 | 5.749
14.99 | 421.9 | 82.92 | 7.0 | 7.9 | 25.0 | 25.76 | 5.088
99.96 | 2813.0 | 390.2 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 28.95 | 7.209
89.98 | 2532.0 | 339.8 | 7.0 | 12.4 | 24.0 | 28.44 | 7.45
79.96 | 2250.0 | 295.0 | 7.0 | 11.8 | 24.0 | 27.93 | 7.629
69.97 | 1969.0 | 255.0 | 7.0 | 11.2 | 24.0 | 27.43 | 7.723
59.99 | 1688.0 | 216.8 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 26.94 | 7.786
49.96 | 1406.0 | 183.7 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 26.45 | 7.655
39.98 | 1125.0 | 151.0 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 25.96 | 7.452
29.99 | 843.9 | 121.4 | 7.0 | 8.8 | 24.0 | 25.48 | 6.95
19.99 | 562.6 | 93.03 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 25.0 | 6.047
14.99 | 421.9 | 78.86 | 7.0 | 7.9 | 24.0 | 24.76 | 5.351
99.96 | 2813.0 | 375.4 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 27.93 | 7.493
89.98 | 2532.0 | 325.7 | 7.0 | 12.4 | 23.0 | 27.41 | 7.773
79.96 | 2250.0 | 281.3 | 7.0 | 11.8 | 23.0 | 26.91 | 7.999
69.97 | 1969.0 | 242.5 | 7.0 | 11.2 | 23.0 | 26.41 | 8.119
59.99 | 1688.0 | 208.2 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 25.93 | 8.105
49.96 | 1406.0 | 174.2 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 25.43 | 8.073
39.98 | 1125.0 | 146.2 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 24.95 | 7.697
29.99 | 843.9 | 115.2 | 7.0 | 8.8 | 23.0 | 24.47 | 7.322
19.99 | 562.6 | 88.43 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 23.99 | 6.362
14.99 | 421.9 | 75.12 | 7.0 | 7.9 | 23.0 | 23.75 | 5.617
99.96 | 2813.0 | 362.2 | 7.0 | 13.0 | 22.0 | 27.0 | 7.766
89.98 | 2532.0 | 313.0 | 7.0 | 12.4 | 22.0 | 26.48 | 8.09
79.96 | 2250.0 | 269.2 | 7.0 | 11.8 | 22.0 | 25.97 | 8.361
69.97 | 1969.0 | 231.3 | 7.0 | 11.2 | 22.0 | 25.46 | 8.513
59.99 | 1688.0 | 198.0 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 24.96 | 8.525
49.96 | 1406.0 | 165.5 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 24.47 | 8.498
39.98 | 1125.0 | 138.5 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 23.98 | 8.123
29.99 | 843.9 | 109.5 | 7.0 | 8.8 | 22.0 | 23.49 | 7.704
19.99 | 562.6 | 84.16 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 23.0 | 6.685
14.99 | 421.9 | 71.61 | 7.0 | 7.9 | 22.0 | 22.76 | 5.892
99.96 | 2813.0 | 347.7 | 7.0 | 13.0 | 21.0 | 25.98 | 8.089
89.98 | 2532.0 | 299.5 | 7.0 | 12.4 | 21.0 | 25.46 | 8.454
79.96 | 2250.0 | 256.5 | 7.0 | 11.8 | 21.0 | 24.94 | 8.775
69.97 | 1969.0 | 219.6 | 7.0 | 11.2 | 21.0 | 24.44 | 8.966
59.99 | 1688.0 | 187.4 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 23.95 | 9.007
49.96 | 1406.0 | 156.7 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 23.45 | 8.978
39.98 | 1125.0 | 131.0 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 22.97 | 8.586
29.99 | 843.9 | 103.9 | 7.0 | 8.8 | 21.0 | 22.48 | 8.125
19.99 | 562.6 | 79.88 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 21.99 | 7.043
14.99 | 421.9 | 68.11 | 7.0 | 7.9 | 21.0 | 21.75 | 6.195
99.96 | 2813.0 | 333.7 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 24.95 | 8.429
89.98 | 2532.0 | 286.4 | 7.0 | 12.4 | 20.0 | 24.44 | 8.839
79.96 | 2250.0 | 244.4 | 7.0 | 11.8 | 20.0 | 23.92 | 9.209
69.97 | 1969.0 | 208.3 | 7.0 | 11.2 | 20.0 | 23.42 | 9.451
59.99 | 1688.0 | 177.3 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 22.93 | 9.522
49.96 | 1406.0 | 149.7 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 22.44 | 9.396
39.98 | 1125.0 | 123.8 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 21.95 | 9.091
29.99 | 843.9 | 98.27 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | 21.47 | 8.588
19.99 | 562.6 | 75.7 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 20.99 | 7.432
14.99 | 421.9 | 64.71 | 7.0 | 7.9 | 20.0 | 20.75 | 6.521
99.96 | 2813.0 | 320.2 | 7.0 | 13.0 | 19.0 | 23.93 | 8.786
89.98 | 2532.0 | 273.9 | 7.0 | 12.4 | 19.0 | 23.41 | 9.244
79.96 | 2250.0 | 233.6 | 7.0 | 11.8 | 19.0 | 22.91 | 9.634
69.97 | 1969.0 | 197.5 | 7.0 | 11.2 | 19.0 | 22.41 | 9.969
59.99 | 1688.0 | 167.5 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 21.91 | 10.08
49.96 | 1406.0 | 141.0 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 21.43 | 9.975
39.98 | 1125.0 | 116.6 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 20.94 | 9.65
29.99 | 843.9 | 95.91 | 7.0 | 8.8 | 19.0 | 20.46 | 8.799
19.99 | 562.6 | 71.62 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 19.98 | 7.856
14.99 | 421.9 | 61.43 | 7.0 | 7.9 | 19.0 | 19.74 | 6.869
99.96 | 2813.0 | 542.1 | 8.0 | 14.0 | 34.0 | 39.0 | 5.189
89.98 | 2532.0 | 477.2 | 8.0 | 13.4 | 34.0 | 38.49 | 5.305
79.96 | 2250.0 | 422.2 | 8.0 | 12.8 | 34.0 | 37.98 | 5.33
69.97 | 1969.0 | 373.5 | 8.0 | 12.2 | 34.0 | 37.49 | 5.271
59.99 | 1688.0 | 322.8 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 37.0 | 5.229
49.96 | 1406.0 | 273.6 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 36.5 | 5.141
39.98 | 1125.0 | 227.1 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 36.01 | 4.954
29.99 | 843.9 | 182.7 | 8.0 | 9.8 | 34.0 | 35.52 | 4.618
19.99 | 562.6 | 138.9 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 35.03 | 4.051
14.99 | 421.9 | 116.5 | 8.0 | 8.9 | 34.0 | 34.79 | 3.623
99.96 | 2813.0 | 521.2 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 37.97 | 5.397
89.98 | 2532.0 | 460.4 | 8.0 | 13.4 | 33.0 | 37.46 | 5.499
79.96 | 2250.0 | 408.6 | 8.0 | 12.8 | 33.0 | 36.96 | 5.507
69.97 | 1969.0 | 360.4 | 8.0 | 12.2 | 33.0 | 36.47 | 5.463
59.99 | 1688.0 | 309.0 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 35.97 | 5.462
49.96 | 1406.0 | 260.9 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 35.48 | 5.392
39.98 | 1125.0 | 216.3 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 34.99 | 5.202
29.99 | 843.9 | 174.0 | 8.0 | 9.8 | 33.0 | 34.51 | 4.849
19.99 | 562.6 | 132.3 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 34.02 | 4.251
14.99 | 421.9 | 111.0 | 8.0 | 8.9 | 33.0 | 33.78 | 3.802
99.96 | 2813.0 | 502.1 | 8.0 | 14.0 | 32.0 | 36.94 | 5.602
89.98 | 2532.0 | 448.4 | 8.0 | 13.4 | 32.0 | 36.45 | 5.646
79.96 | 2250.0 | 394.0 | 8.0 | 12.8 | 32.0 | 35.94 | 5.712
69.97 | 1969.0 | 344.5 | 8.0 | 12.2 | 32.0 | 35.45 | 5.716
59.99 | 1688.0 | 294.7 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 34.95 | 5.727
49.96 | 1406.0 | 248.7 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 34.47 | 5.655
39.98 | 1125.0 | 206.4 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 33.98 | 5.451
29.99 | 843.9 | 166.8 | 8.0 | 9.8 | 32.0 | 33.5 | 5.06
19.99 | 562.6 | 127.1 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 33.02 | 4.427
14.99 | 421.9 | 106.3 | 8.0 | 8.9 | 32.0 | 32.77 | 3.968
99.96 | 2813.0 | 485.2 | 8.0 | 14.0 | 31.0 | 35.92 | 5.797
89.98 | 2532.0 | 430.6 | 8.0 | 13.4 | 31.0 | 35.42 | 5.88
79.96 | 2250.0 | 377.0 | 8.0 | 12.8 | 31.0 | 34.92 | 5.969
69.97 | 1969.0 | 328.3 | 8.0 | 12.2 | 31.0 | 34.42 | 5.998
59.99 | 1688.0 | 281.1 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 33.93 | 6.003
49.96 | 1406.0 | 237.9 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 33.45 | 5.912
39.98 | 1125.0 | 198.4 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 32.97 | 5.67
29.99 | 843.9 | 160.5 | 8.0 | 9.8 | 31.0 | 32.49 | 5.259
19.99 | 562.6 | 122.3 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 32.01 | 4.6
14.99 | 421.9 | 102.3 | 8.0 | 8.9 | 31.0 | 31.77 | 4.125
99.96 | 2813.0 | 472.4 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | 35.0 | 5.955
89.98 | 2532.0 | 416.3 | 8.0 | 13.4 | 30.0 | 34.49 | 6.081
79.96 | 2250.0 | 363.3 | 8.0 | 12.8 | 30.0 | 33.98 | 6.194
69.97 | 1969.0 | 316.4 | 8.0 | 12.2 | 30.0 | 33.48 | 6.223
59.99 | 1688.0 | 274.5 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 32.98 | 6.148
49.96 | 1406.0 | 231.5 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 32.49 | 6.075
39.98 | 1125.0 | 193.2 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 32.0 | 5.823
29.99 | 843.9 | 156.1 | 8.0 | 9.8 | 30.0 | 31.51 | 5.408
19.99 | 562.6 | 119.2 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 31.02 | 4.719
14.99 | 421.9 | 100.2 | 8.0 | 8.9 | 30.0 | 30.78 | 4.209
99.96 | 2813.0 | 454.9 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 33.97 | 6.184
89.98 | 2532.0 | 398.1 | 8.0 | 13.4 | 29.0 | 33.46 | 6.36
79.96 | 2250.0 | 347.1 | 8.0 | 12.8 | 29.0 | 32.95 | 6.483
69.97 | 1969.0 | 302.9 | 8.0 | 12.2 | 29.0 | 32.45 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 263.6 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 31.96 | 6.404
49.96 | 1406.0 | 222.0 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 31.47 | 6.337
39.98 | 1125.0 | 184.4 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 30.98 | 6.103
29.99 | 843.9 | 148.7 | 8.0 | 9.8 | 29.0 | 30.5 | 5.676
19.99 | 562.6 | 113.7 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 30.01 | 4.949
14.99 | 421.9 | 95.71 | 8.0 | 8.9 | 29.0 | 29.77 | 4.409
99.96 | 2813.0 | 437.6 | 8.0 | 14.0 | 28.0 | 32.95 | 6.428
89.98 | 2532.0 | 380.7 | 8.0 | 13.4 | 28.0 | 32.43 | 6.651
79.96 | 2250.0 | 337.5 | 8.0 | 12.8 | 28.0 | 31.94 | 6.668
69.97 | 1969.0 | 290.7 | 8.0 | 12.2 | 28.0 | 31.44 | 6.774
59.99 | 1688.0 | 252.0 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 30.95 | 6.699
49.96 | 1406.0 | 216.1 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 30.46 | 6.509
39.98 | 1125.0 | 175.6 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 29.97 | 6.409
29.99 | 843.9 | 141.5 | 8.0 | 9.8 | 28.0 | 29.49 | 5.962
19.99 | 562.6 | 108.3 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 29.0 | 5.196
14.99 | 421.9 | 91.32 | 8.0 | 8.9 | 28.0 | 28.76 | 4.621
99.96 | 2813.0 | 419.2 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 31.92 | 6.711
89.98 | 2532.0 | 365.7 | 8.0 | 13.4 | 27.0 | 31.41 | 6.923
79.96 | 2250.0 | 323.0 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 30.91 | 6.967
69.97 | 1969.0 | 281.4 | 8.0 | 12.2 | 27.0 | 30.42 | 6.997
59.99 | 1688.0 | 239.6 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 29.93 | 7.045
49.96 | 1406.0 | 204.2 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 29.44 | 6.887
39.98 | 1125.0 | 167.1 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 28.96 | 6.734
29.99 | 843.9 | 134.6 | 8.0 | 9.8 | 27.0 | 28.48 | 6.268
19.99 | 562.6 | 103.1 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 28.0 | 5.458
14.99 | 421.9 | 87.19 | 8.0 | 8.9 | 27.0 | 27.76 | 4.839
99.96 | 2813.0 | 403.7 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 31.0 | 6.968
89.98 | 2532.0 | 352.8 | 8.0 | 13.4 | 26.0 | 30.48 | 7.177
79.96 | 2250.0 | 309.5 | 8.0 | 12.8 | 26.0 | 29.98 | 7.272
69.97 | 1969.0 | 268.3 | 8.0 | 12.2 | 26.0 | 29.47 | 7.339
59.99 | 1688.0 | 228.3 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 28.97 | 7.392
49.96 | 1406.0 | 194.3 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 28.48 | 7.238
39.98 | 1125.0 | 159.2 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 27.99 | 7.067
29.99 | 843.9 | 128.2 | 8.0 | 9.8 | 26.0 | 27.5 | 6.583
19.99 | 562.6 | 98.15 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 27.01 | 5.732
14.99 | 421.9 | 83.03 | 8.0 | 8.9 | 26.0 | 26.77 | 5.082
99.96 | 2813.0 | 388.1 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 29.97 | 7.249
89.98 | 2532.0 | 338.4 | 8.0 | 13.4 | 25.0 | 29.46 | 7.482
79.96 | 2250.0 | 294.9 | 8.0 | 12.8 | 25.0 | 28.95 | 7.63
69.97 | 1969.0 | 255.1 | 8.0 | 12.2 | 25.0 | 28.45 | 7.718
59.99 | 1688.0 | 217.1 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 27.95 | 7.774
49.96 | 1406.0 | 184.3 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 27.46 | 7.63
39.98 | 1125.0 | 151.3 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 26.97 | 7.436
29.99 | 843.9 | 121.7 | 8.0 | 9.8 | 25.0 | 26.49 | 6.932
19.99 | 562.6 | 93.3 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 26.0 | 6.03
14.99 | 421.9 | 79.07 | 8.0 | 8.9 | 25.0 | 25.76 | 5.336
99.96 | 2813.0 | 373.2 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 28.95 | 7.538
89.98 | 2532.0 | 324.9 | 8.0 | 13.4 | 24.0 | 28.44 | 7.793
79.96 | 2250.0 | 281.1 | 8.0 | 12.8 | 24.0 | 27.93 | 8.006
69.97 | 1969.0 | 242.7 | 8.0 | 12.2 | 24.0 | 27.43 | 8.114
59.99 | 1688.0 | 208.7 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 26.94 | 8.087
49.96 | 1406.0 | 174.8 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 26.45 | 8.048
39.98 | 1125.0 | 146.8 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 25.96 | 7.665
29.99 | 843.9 | 115.5 | 8.0 | 9.8 | 24.0 | 25.48 | 7.304
19.99 | 562.6 | 88.71 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 25.0 | 6.342
14.99 | 421.9 | 75.34 | 8.0 | 8.9 | 24.0 | 24.75 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 358.5 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 27.93 | 7.847
89.98 | 2532.0 | 310.7 | 8.0 | 13.4 | 23.0 | 27.41 | 8.149
79.96 | 2250.0 | 267.8 | 8.0 | 12.8 | 23.0 | 26.91 | 8.403
69.97 | 1969.0 | 230.6 | 8.0 | 12.2 | 23.0 | 26.41 | 8.541
59.99 | 1688.0 | 197.8 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 25.92 | 8.532
49.96 | 1406.0 | 165.5 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 25.43 | 8.497
39.98 | 1125.0 | 138.8 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 24.95 | 8.108
29.99 | 843.9 | 109.7 | 8.0 | 9.8 | 23.0 | 24.47 | 7.695
19.99 | 562.6 | 84.33 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 23.99 | 6.671
14.99 | 421.9 | 71.77 | 8.0 | 8.9 | 23.0 | 23.75 | 5.879
99.96 | 2813.0 | 345.2 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 27.0 | 8.149
89.98 | 2532.0 | 298.2 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 26.48 | 8.491
79.96 | 2250.0 | 255.9 | 8.0 | 12.8 | 22.0 | 25.97 | 8.793
69.97 | 1969.0 | 219.6 | 8.0 | 12.2 | 22.0 | 25.46 | 8.968
59.99 | 1688.0 | 187.7 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 24.96 | 8.992
49.96 | 1406.0 | 157.1 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 24.47 | 8.953
39.98 | 1125.0 | 131.6 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 23.98 | 8.552
29.99 | 843.9 | 104.1 | 8.0 | 9.8 | 22.0 | 23.49 | 8.105
19.99 | 562.6 | 80.11 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 23.0 | 7.023
14.99 | 421.9 | 68.31 | 8.0 | 8.9 | 22.0 | 22.76 | 6.177
99.96 | 2813.0 | 331.0 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 25.98 | 8.498
89.98 | 2532.0 | 285.0 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 25.46 | 8.884
79.96 | 2250.0 | 243.6 | 8.0 | 12.8 | 21.0 | 24.95 | 9.239
69.97 | 1969.0 | 208.1 | 8.0 | 12.2 | 21.0 | 24.44 | 9.461
59.99 | 1688.0 | 177.5 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 23.95 | 9.508
49.96 | 1406.0 | 148.7 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 23.45 | 9.461
39.98 | 1125.0 | 124.2 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 22.97 | 9.057
29.99 | 843.9 | 98.49 | 8.0 | 9.8 | 21.0 | 22.48 | 8.568
19.99 | 562.6 | 75.91 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 21.99 | 7.412
14.99 | 421.9 | 64.86 | 8.0 | 8.9 | 21.0 | 21.75 | 6.506
99.96 | 2813.0 | 317.3 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 24.95 | 8.865
89.98 | 2532.0 | 272.3 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 24.44 | 9.298
79.96 | 2250.0 | 231.9 | 8.0 | 12.8 | 20.0 | 23.93 | 9.706
69.97 | 1969.0 | 197.2 | 8.0 | 12.2 | 20.0 | 23.42 | 9.987
59.99 | 1688.0 | 167.7 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 22.93 | 10.07
49.96 | 1406.0 | 141.3 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 22.44 | 9.954
39.98 | 1125.0 | 117.3 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 21.95 | 9.596
29.99 | 843.9 | 93.0 | 8.0 | 9.8 | 20.0 | 21.47 | 9.074
19.99 | 562.6 | 71.84 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 20.99 | 7.832
14.99 | 421.9 | 61.61 | 8.0 | 8.9 | 20.0 | 20.75 | 6.849
99.96 | 2813.0 | 304.2 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 23.93 | 9.247
89.98 | 2532.0 | 260.2 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 23.42 | 9.729
79.96 | 2250.0 | 221.4 | 8.0 | 12.8 | 19.0 | 22.91 | 10.16
69.97 | 1969.0 | 186.8 | 8.0 | 12.2 | 19.0 | 22.41 | 10.54
59.99 | 1688.0 | 157.5 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 21.91 | 10.72
49.96 | 1406.0 | 132.9 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 21.43 | 10.58
39.98 | 1125.0 | 109.9 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 20.94 | 10.23
29.99 | 843.9 | 90.47 | 8.0 | 9.8 | 19.0 | 20.46 | 9.328
19.99 | 562.6 | 67.83 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 19.98 | 8.294
14.99 | 421.9 | 58.26 | 8.0 | 8.9 | 19.0 | 19.74 | 7.243
99.96 | 2813.0 | 521.1 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 39.0 | 5.398
89.98 | 2532.0 | 461.4 | 9.0 | 14.4 | 34.0 | 38.49 | 5.487
79.96 | 2250.0 | 410.2 | 9.0 | 13.8 | 34.0 | 37.99 | 5.486
69.97 | 1969.0 | 361.6 | 9.0 | 13.2 | 34.0 | 37.49 | 5.446
59.99 | 1688.0 | 309.3 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 36.99 | 5.457
49.96 | 1406.0 | 261.3 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 36.5 | 5.383
39.98 | 1125.0 | 216.8 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 36.01 | 5.191
29.99 | 843.9 | 174.5 | 9.0 | 10.8 | 34.0 | 35.52 | 4.836
19.99 | 562.6 | 132.7 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 35.03 | 4.238
14.99 | 421.9 | 111.3 | 9.0 | 9.9 | 34.0 | 34.79 | 3.792
99.96 | 2813.0 | 502.9 | 9.0 | 15.0 | 33.0 | 37.97 | 5.593
89.98 | 2532.0 | 446.4 | 9.0 | 14.4 | 33.0 | 37.47 | 5.671
79.96 | 2250.0 | 394.7 | 9.0 | 13.8 | 33.0 | 36.97 | 5.702
69.97 | 1969.0 | 345.1 | 9.0 | 13.2 | 33.0 | 36.47 | 5.706
59.99 | 1688.0 | 295.0 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 35.97 | 5.722
49.96 | 1406.0 | 249.2 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 35.48 | 5.645
39.98 | 1125.0 | 207.1 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 34.99 | 5.432
29.99 | 843.9 | 167.5 | 9.0 | 10.8 | 33.0 | 34.51 | 5.037
19.99 | 562.6 | 127.6 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 34.02 | 4.409
14.99 | 421.9 | 106.7 | 9.0 | 9.9 | 33.0 | 33.78 | 3.956
99.96 | 2813.0 | 485.9 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 36.95 | 5.789
89.98 | 2532.0 | 429.9 | 9.0 | 14.4 | 32.0 | 36.44 | 5.889
79.96 | 2250.0 | 377.2 | 9.0 | 13.8 | 32.0 | 35.94 | 5.966
69.97 | 1969.0 | 328.8 | 9.0 | 13.2 | 32.0 | 35.45 | 5.988
59.99 | 1688.0 | 281.5 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 34.95 | 5.996
49.96 | 1406.0 | 238.7 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 34.46 | 5.893
39.98 | 1125.0 | 199.3 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 33.98 | 5.647
29.99 | 843.9 | 161.1 | 9.0 | 10.8 | 32.0 | 33.5 | 5.238
19.99 | 562.6 | 122.7 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 33.01 | 4.583
14.99 | 421.9 | 102.6 | 9.0 | 9.9 | 32.0 | 32.77 | 4.111
99.96 | 2813.0 | 468.5 | 9.0 | 15.0 | 31.0 | 35.92 | 6.005
89.98 | 2532.0 | 413.0 | 9.0 | 14.4 | 31.0 | 35.42 | 6.129
79.96 | 2250.0 | 359.9 | 9.0 | 13.8 | 31.0 | 34.91 | 6.253
69.97 | 1969.0 | 313.6 | 9.0 | 13.2 | 31.0 | 34.42 | 6.278
59.99 | 1688.0 | 269.9 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 33.93 | 6.254
49.96 | 1406.0 | 229.4 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 33.45 | 6.131
39.98 | 1125.0 | 191.3 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 32.97 | 5.882
29.99 | 843.9 | 153.9 | 9.0 | 10.8 | 31.0 | 32.49 | 5.483
19.99 | 562.6 | 117.1 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 32.01 | 4.804
14.99 | 421.9 | 98.1 | 9.0 | 9.9 | 31.0 | 31.77 | 4.301
99.96 | 2813.0 | 453.5 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | 6.202
89.98 | 2532.0 | 398.1 | 9.0 | 14.4 | 30.0 | 34.48 | 6.36
79.96 | 2250.0 | 347.4 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 33.97 | 6.478
69.97 | 1969.0 | 303.8 | 9.0 | 13.2 | 30.0 | 33.48 | 6.482
59.99 | 1688.0 | 264.6 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 32.98 | 6.379
49.96 | 1406.0 | 222.4 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 32.49 | 6.323
39.98 | 1125.0 | 184.8 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 32.0 | 6.088
29.99 | 843.9 | 149.1 | 9.0 | 10.8 | 30.0 | 31.51 | 5.66
19.99 | 562.6 | 114.0 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 31.02 | 4.934
14.99 | 421.9 | 95.96 | 9.0 | 9.9 | 30.0 | 30.77 | 4.397
99.96 | 2813.0 | 434.3 | 9.0 | 15.0 | 29.0 | 33.97 | 6.478
89.98 | 2532.0 | 381.0 | 9.0 | 14.4 | 29.0 | 33.46 | 6.645
79.96 | 2250.0 | 338.7 | 9.0 | 13.8 | 29.0 | 32.96 | 6.643
69.97 | 1969.0 | 291.4 | 9.0 | 13.2 | 29.0 | 32.46 | 6.757
59.99 | 1688.0 | 252.7 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 31.96 | 6.68
49.96 | 1406.0 | 212.0 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 31.47 | 6.635
39.98 | 1125.0 | 176.0 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 30.98 | 6.393
29.99 | 843.9 | 141.9 | 9.0 | 10.8 | 29.0 | 30.5 | 5.946
19.99 | 562.6 | 108.6 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 30.01 | 5.18
14.99 | 421.9 | 91.56 | 9.0 | 9.9 | 29.0 | 29.77 | 4.609
99.96 | 2813.0 | 417.0 | 9.0 | 15.0 | 28.0 | 32.94 | 6.746
89.98 | 2532.0 | 366.3 | 9.0 | 14.4 | 28.0 | 32.43 | 6.912
79.96 | 2250.0 | 323.7 | 9.0 | 13.8 | 28.0 | 31.94 | 6.952
69.97 | 1969.0 | 278.4 | 9.0 | 13.2 | 28.0 | 31.44 | 7.073
59.99 | 1688.0 | 240.1 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 30.94 | 7.029
49.96 | 1406.0 | 205.0 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 30.46 | 6.861
39.98 | 1125.0 | 167.5 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 29.97 | 6.718
29.99 | 843.9 | 135.3 | 9.0 | 10.8 | 28.0 | 29.49 | 6.239
19.99 | 562.6 | 103.4 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 29.0 | 5.442
14.99 | 421.9 | 87.3 | 9.0 | 9.9 | 28.0 | 28.76 | 4.833
99.96 | 2813.0 | 400.3 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 31.92 | 7.028
89.98 | 2532.0 | 351.7 | 9.0 | 14.4 | 27.0 | 31.41 | 7.199
79.96 | 2250.0 | 308.4 | 9.0 | 13.8 | 27.0 | 30.91 | 7.296
69.97 | 1969.0 | 267.6 | 9.0 | 13.2 | 27.0 | 30.42 | 7.358
59.99 | 1688.0 | 228.2 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 29.93 | 7.397
49.96 | 1406.0 | 194.5 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 29.44 | 7.231
39.98 | 1125.0 | 159.3 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 28.95 | 7.065
29.99 | 843.9 | 128.3 | 9.0 | 10.8 | 27.0 | 28.48 | 6.576
19.99 | 562.6 | 98.34 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 28.0 | 5.721
14.99 | 421.9 | 83.3 | 9.0 | 9.9 | 27.0 | 27.75 | 5.065
99.96 | 2813.0 | 386.6 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 31.0 | 7.277
89.98 | 2532.0 | 338.1 | 9.0 | 14.4 | 26.0 | 30.48 | 7.489
79.96 | 2250.0 | 295.0 | 9.0 | 13.8 | 26.0 | 29.98 | 7.629
69.97 | 1969.0 | 255.4 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 29.47 | 7.71
59.99 | 1688.0 | 217.5 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 28.97 | 7.758
49.96 | 1406.0 | 185.0 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 28.48 | 7.604
39.98 | 1125.0 | 151.6 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 27.98 | 7.42
29.99 | 843.9 | 122.1 | 9.0 | 10.8 | 26.0 | 27.5 | 6.913
19.99 | 562.6 | 93.58 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 27.01 | 6.012
14.99 | 421.9 | 79.29 | 9.0 | 9.9 | 26.0 | 26.76 | 5.322
99.96 | 2813.0 | 371.5 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | 29.97 | 7.573
89.98 | 2532.0 | 323.2 | 9.0 | 14.4 | 25.0 | 29.46 | 7.833
79.96 | 2250.0 | 280.9 | 9.0 | 13.8 | 25.0 | 28.95 | 8.011
69.97 | 1969.0 | 242.9 | 9.0 | 13.2 | 25.0 | 28.45 | 8.107
59.99 | 1688.0 | 206.6 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 27.95 | 8.17
49.96 | 1406.0 | 175.3 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 27.46 | 8.023
39.98 | 1125.0 | 143.9 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 26.97 | 7.817
29.99 | 843.9 | 115.8 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 26.49 | 7.285
19.99 | 562.6 | 88.98 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 26.0 | 6.322
14.99 | 421.9 | 75.56 | 9.0 | 9.9 | 25.0 | 25.76 | 5.584
99.96 | 2813.0 | 356.5 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 28.95 | 7.891
89.98 | 2532.0 | 308.8 | 9.0 | 14.4 | 24.0 | 28.44 | 8.198
79.96 | 2250.0 | 267.5 | 9.0 | 13.8 | 24.0 | 27.93 | 8.412
69.97 | 1969.0 | 230.7 | 9.0 | 13.2 | 24.0 | 27.43 | 8.535
59.99 | 1688.0 | 198.3 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 26.94 | 8.51
49.96 | 1406.0 | 166.0 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 26.45 | 8.472
39.98 | 1125.0 | 139.4 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 25.96 | 8.073
29.99 | 843.9 | 109.9 | 9.0 | 10.8 | 24.0 | 25.48 | 7.676
19.99 | 562.6 | 84.59 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 24.99 | 6.651
14.99 | 421.9 | 71.96 | 9.0 | 9.9 | 24.0 | 24.75 | 5.863
99.96 | 2813.0 | 341.8 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 27.93 | 8.231
89.98 | 2532.0 | 296.0 | 9.0 | 14.4 | 23.0 | 27.42 | 8.554
79.96 | 2250.0 | 254.6 | 9.0 | 13.8 | 23.0 | 26.91 | 8.84
69.97 | 1969.0 | 218.8 | 9.0 | 13.2 | 23.0 | 26.41 | 8.999
59.99 | 1688.0 | 186.8 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 25.92 | 9.036
49.96 | 1406.0 | 157.1 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 25.43 | 8.951
39.98 | 1125.0 | 131.9 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 24.95 | 8.534
29.99 | 843.9 | 104.2 | 9.0 | 10.8 | 23.0 | 24.47 | 8.099
19.99 | 562.6 | 80.26 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 23.99 | 7.01
14.99 | 421.9 | 68.45 | 9.0 | 9.9 | 23.0 | 23.75 | 6.165
99.96 | 2813.0 | 328.7 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 27.0 | 8.557
89.98 | 2532.0 | 283.7 | 9.0 | 14.4 | 22.0 | 26.48 | 8.923
79.96 | 2250.0 | 243.0 | 9.0 | 13.8 | 22.0 | 25.97 | 9.261
69.97 | 1969.0 | 208.1 | 9.0 | 13.2 | 22.0 | 25.46 | 9.464
59.99 | 1688.0 | 177.1 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 24.96 | 9.531
49.96 | 1406.0 | 149.1 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 24.47 | 9.436
39.98 | 1125.0 | 124.7 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 23.98 | 9.021
29.99 | 843.9 | 98.73 | 9.0 | 10.8 | 22.0 | 23.49 | 8.547
19.99 | 562.6 | 76.12 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 23.0 | 7.391
14.99 | 421.9 | 65.04 | 9.0 | 9.9 | 22.0 | 22.76 | 6.488
99.96 | 2813.0 | 314.9 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 25.98 | 8.933
89.98 | 2532.0 | 270.9 | 9.0 | 14.4 | 21.0 | 25.46 | 9.346
79.96 | 2250.0 | 231.0 | 9.0 | 13.8 | 21.0 | 24.95 | 9.74
69.97 | 1969.0 | 197.0 | 9.0 | 13.2 | 21.0 | 24.44 | 9.995
59.99 | 1688.0 | 167.2 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 23.94 | 10.1
49.96 | 1406.0 | 141.6 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 23.45 | 9.935
39.98 | 1125.0 | 117.4 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 22.97 | 9.581
29.99 | 843.9 | 93.19 | 9.0 | 10.8 | 21.0 | 22.48 | 9.056
19.99 | 562.6 | 72.03 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 21.99 | 7.811
14.99 | 421.9 | 61.79 | 9.0 | 9.9 | 21.0 | 21.75 | 6.829
99.96 | 2813.0 | 301.6 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 24.95 | 9.326
89.98 | 2532.0 | 258.6 | 9.0 | 14.4 | 20.0 | 24.44 | 9.788
79.96 | 2250.0 | 219.7 | 9.0 | 13.8 | 20.0 | 23.93 | 10.24
69.97 | 1969.0 | 186.5 | 9.0 | 13.2 | 20.0 | 23.42 | 10.56
59.99 | 1688.0 | 157.6 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 22.93 | 10.71
49.96 | 1406.0 | 133.2 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 22.44 | 10.56
39.98 | 1125.0 | 110.3 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 21.95 | 10.2
29.99 | 843.9 | 90.93 | 9.0 | 10.8 | 20.0 | 21.47 | 9.281
19.99 | 562.6 | 68.0 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 20.99 | 8.274
14.99 | 421.9 | 58.41 | 9.0 | 9.9 | 20.0 | 20.75 | 7.224
99.96 | 2813.0 | 289.0 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 23.93 | 9.734
89.98 | 2532.0 | 247.0 | 9.0 | 14.4 | 19.0 | 23.42 | 10.25
79.96 | 2250.0 | 209.5 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 22.91 | 10.74
69.97 | 1969.0 | 176.2 | 9.0 | 13.2 | 19.0 | 22.41 | 11.18
59.99 | 1688.0 | 148.3 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 21.91 | 11.38
49.96 | 1406.0 | 125.0 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 21.43 | 11.25
39.98 | 1125.0 | 103.5 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 20.94 | 10.88
29.99 | 843.9 | 85.2 | 9.0 | 10.8 | 19.0 | 20.46 | 9.905
19.99 | 562.6 | 64.37 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 19.98 | 8.74
14.99 | 421.9 | 55.59 | 9.0 | 9.9 | 19.0 | 19.74 | 7.591
99.96 | 2813.0 | 504.0 | 10.0 | 16.0 | 34.0 | 39.0 | 5.582
89.98 | 2532.0 | 447.3 | 10.0 | 15.4 | 34.0 | 38.49 | 5.659
79.96 | 2250.0 | 395.3 | 10.0 | 14.8 | 34.0 | 37.99 | 5.692
69.97 | 1969.0 | 345.7 | 10.0 | 14.2 | 34.0 | 37.49 | 5.695
59.99 | 1688.0 | 295.3 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 36.99 | 5.715
49.96 | 1406.0 | 249.7 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 36.5 | 5.633
39.98 | 1125.0 | 207.9 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 36.01 | 5.412
29.99 | 843.9 | 168.2 | 10.0 | 11.8 | 34.0 | 35.52 | 5.016
19.99 | 562.6 | 128.1 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 35.03 | 4.391
14.99 | 421.9 | 106.9 | 10.0 | 10.9 | 34.0 | 34.78 | 3.946
99.96 | 2813.0 | 486.3 | 10.0 | 16.0 | 33.0 | 37.98 | 5.784
89.98 | 2532.0 | 430.0 | 10.0 | 15.4 | 33.0 | 37.47 | 5.888
79.96 | 2250.0 | 377.5 | 10.0 | 14.8 | 33.0 | 36.96 | 5.962
69.97 | 1969.0 | 329.4 | 10.0 | 14.2 | 33.0 | 36.47 | 5.977
59.99 | 1688.0 | 281.9 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 35.97 | 5.987
49.96 | 1406.0 | 239.5 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 35.48 | 5.873
39.98 | 1125.0 | 200.0 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 34.99 | 5.625
29.99 | 843.9 | 161.8 | 10.0 | 11.8 | 33.0 | 34.51 | 5.217
19.99 | 562.6 | 123.2 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 34.02 | 4.568
14.99 | 421.9 | 102.9 | 10.0 | 10.9 | 33.0 | 33.78 | 4.1
99.96 | 2813.0 | 467.7 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | 36.95 | 6.015
89.98 | 2532.0 | 411.3 | 10.0 | 15.4 | 32.0 | 36.44 | 6.156
79.96 | 2250.0 | 360.2 | 10.0 | 14.8 | 32.0 | 35.94 | 6.248
69.97 | 1969.0 | 314.3 | 10.0 | 14.2 | 32.0 | 35.44 | 6.264
59.99 | 1688.0 | 270.6 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 34.95 | 6.237
49.96 | 1406.0 | 230.1 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 34.46 | 6.112
39.98 | 1125.0 | 191.6 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 33.98 | 5.872
29.99 | 843.9 | 154.4 | 10.0 | 11.8 | 32.0 | 33.5 | 5.467
19.99 | 562.6 | 117.6 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 33.01 | 4.782
14.99 | 421.9 | 98.51 | 10.0 | 10.9 | 32.0 | 32.77 | 4.283
99.96 | 2813.0 | 448.1 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 35.92 | 6.277
89.98 | 2532.0 | 394.8 | 10.0 | 15.4 | 31.0 | 35.41 | 6.413
79.96 | 2250.0 | 344.4 | 10.0 | 14.8 | 31.0 | 34.91 | 6.535
69.97 | 1969.0 | 301.5 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | 34.42 | 6.531
59.99 | 1688.0 | 262.6 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 33.94 | 6.427
49.96 | 1406.0 | 220.0 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 33.45 | 6.394
39.98 | 1125.0 | 182.5 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 32.96 | 6.165
29.99 | 843.9 | 147.2 | 10.0 | 11.8 | 31.0 | 32.49 | 5.734
19.99 | 562.6 | 111.9 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 32.0 | 5.028
14.99 | 421.9 | 93.81 | 10.0 | 10.9 | 31.0 | 31.76 | 4.498
99.96 | 2813.0 | 432.6 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 6.503
89.98 | 2532.0 | 382.0 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 34.49 | 6.627
79.96 | 2250.0 | 339.9 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 33.99 | 6.621
69.97 | 1969.0 | 292.2 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 33.48 | 6.738
59.99 | 1688.0 | 253.4 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 32.99 | 6.66
49.96 | 1406.0 | 212.4 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 32.49 | 6.621
39.98 | 1125.0 | 176.5 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 32.0 | 6.377
29.99 | 843.9 | 142.4 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 31.51 | 5.928
19.99 | 562.6 | 108.9 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 31.02 | 5.165
14.99 | 421.9 | 91.8 | 10.0 | 10.9 | 30.0 | 30.77 | 4.597
99.96 | 2813.0 | 414.2 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 33.97 | 6.791
89.98 | 2532.0 | 367.1 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 33.47 | 6.897
79.96 | 2250.0 | 324.3 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 32.96 | 6.939
69.97 | 1969.0 | 278.9 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 32.46 | 7.06
59.99 | 1688.0 | 240.8 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 31.97 | 7.01
49.96 | 1406.0 | 205.8 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 31.48 | 6.834
39.98 | 1125.0 | 167.9 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 30.98 | 6.701
29.99 | 843.9 | 135.4 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 30.5 | 6.232
19.99 | 562.6 | 103.7 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 30.01 | 5.426
14.99 | 421.9 | 87.54 | 10.0 | 10.9 | 29.0 | 29.77 | 4.82
99.96 | 2813.0 | 399.3 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 32.95 | 7.045
89.98 | 2532.0 | 352.0 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 32.44 | 7.192
79.96 | 2250.0 | 308.7 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 31.94 | 7.29
69.97 | 1969.0 | 268.0 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 31.45 | 7.348
59.99 | 1688.0 | 228.0 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 30.95 | 7.404
49.96 | 1406.0 | 195.2 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 30.46 | 7.204
39.98 | 1125.0 | 159.7 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 29.97 | 7.047
29.99 | 843.9 | 128.7 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 29.49 | 6.559
19.99 | 562.6 | 98.63 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 29.0 | 5.704
14.99 | 421.9 | 83.41 | 10.0 | 10.9 | 28.0 | 28.76 | 5.058
99.96 | 2813.0 | 384.1 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 31.92 | 7.324
89.98 | 2532.0 | 336.6 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 31.42 | 7.522
79.96 | 2250.0 | 294.0 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 30.92 | 7.655
69.97 | 1969.0 | 254.9 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 30.42 | 7.725
59.99 | 1688.0 | 216.6 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 29.93 | 7.793
49.96 | 1406.0 | 185.1 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 29.44 | 7.597
39.98 | 1125.0 | 151.7 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 28.96 | 7.418
29.99 | 843.9 | 122.2 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 28.47 | 6.907
19.99 | 562.6 | 93.76 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 27.99 | 6.0
14.99 | 421.9 | 79.45 | 10.0 | 10.9 | 27.0 | 27.75 | 5.311
99.96 | 2813.0 | 370.1 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 31.0 | 7.6
89.98 | 2532.0 | 322.7 | 10.0 | 15.4 | 26.0 | 30.48 | 7.846
79.96 | 2250.0 | 280.8 | 10.0 | 14.8 | 26.0 | 29.97 | 8.013
69.97 | 1969.0 | 243.1 | 10.0 | 14.2 | 26.0 | 29.47 | 8.099
59.99 | 1688.0 | 206.2 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 28.97 | 8.186
49.96 | 1406.0 | 175.9 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 28.48 | 7.997
39.98 | 1125.0 | 144.3 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 27.98 | 7.8
29.99 | 843.9 | 116.1 | 10.0 | 11.8 | 26.0 | 27.49 | 7.268
19.99 | 562.6 | 89.26 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 27.01 | 6.303
14.99 | 421.9 | 75.77 | 10.0 | 10.9 | 26.0 | 26.76 | 5.568
99.96 | 2813.0 | 354.8 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 29.97 | 7.927
89.98 | 2532.0 | 308.0 | 10.0 | 15.4 | 25.0 | 29.46 | 8.22
79.96 | 2250.0 | 267.3 | 10.0 | 14.8 | 25.0 | 28.95 | 8.418
69.97 | 1969.0 | 230.9 | 10.0 | 14.2 | 25.0 | 28.45 | 8.529
59.99 | 1688.0 | 195.6 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 27.95 | 8.63
49.96 | 1406.0 | 166.5 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 27.46 | 8.446
39.98 | 1125.0 | 140.0 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 26.97 | 8.037
29.99 | 843.9 | 110.2 | 10.0 | 11.8 | 25.0 | 26.48 | 7.656
19.99 | 562.6 | 84.84 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 26.0 | 6.631
14.99 | 421.9 | 72.16 | 10.0 | 10.9 | 25.0 | 25.76 | 5.847
99.96 | 2813.0 | 339.9 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 28.95 | 8.275
89.98 | 2532.0 | 294.0 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 28.43 | 8.612
79.96 | 2250.0 | 254.2 | 10.0 | 14.8 | 24.0 | 27.93 | 8.852
69.97 | 1969.0 | 218.9 | 10.0 | 14.2 | 24.0 | 27.43 | 8.995
59.99 | 1688.0 | 187.3 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 26.94 | 9.011
49.96 | 1406.0 | 157.6 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 26.45 | 8.925
39.98 | 1125.0 | 132.4 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 25.96 | 8.497
29.99 | 843.9 | 104.5 | 10.0 | 11.8 | 24.0 | 25.47 | 8.078
19.99 | 562.6 | 80.5 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 24.99 | 6.989
14.99 | 421.9 | 68.63 | 10.0 | 10.9 | 24.0 | 24.75 | 6.148
99.96 | 2813.0 | 325.5 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 27.92 | 8.643
89.98 | 2532.0 | 281.5 | 10.0 | 15.4 | 23.0 | 27.41 | 8.993
79.96 | 2250.0 | 241.6 | 10.0 | 14.8 | 23.0 | 26.91 | 9.315
69.97 | 1969.0 | 207.3 | 10.0 | 14.2 | 23.0 | 26.41 | 9.498
59.99 | 1688.0 | 176.9 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 25.92 | 9.541
49.96 | 1406.0 | 149.1 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 25.43 | 9.436
39.98 | 1125.0 | 125.0 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 24.95 | 9.004
29.99 | 843.9 | 98.78 | 10.0 | 11.8 | 23.0 | 24.46 | 8.543
19.99 | 562.6 | 76.26 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 23.99 | 7.378
14.99 | 421.9 | 65.22 | 10.0 | 10.9 | 23.0 | 23.75 | 6.47
99.96 | 2813.0 | 312.8 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | 8.994
89.98 | 2532.0 | 269.6 | 10.0 | 15.4 | 22.0 | 26.48 | 9.391
79.96 | 2250.0 | 230.4 | 10.0 | 14.8 | 22.0 | 25.97 | 9.769
69.97 | 1969.0 | 197.0 | 10.0 | 14.2 | 22.0 | 25.46 | 9.997
59.99 | 1688.0 | 167.5 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 24.96 | 10.08
49.96 | 1406.0 | 141.0 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 24.47 | 9.972
39.98 | 1125.0 | 117.9 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 23.98 | 9.544
29.99 | 843.9 | 93.41 | 10.0 | 11.8 | 22.0 | 23.48 | 9.034
19.99 | 562.6 | 72.24 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 23.0 | 7.788
15.15 | 426.2 | 62.27 | 10.0 | 10.9 | 22.0 | 22.76 | 6.844
99.96 | 2813.0 | 299.4 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 25.98 | 9.397
89.98 | 2532.0 | 257.2 | 10.0 | 15.4 | 21.0 | 25.46 | 9.842
79.96 | 2250.0 | 218.8 | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 24.95 | 10.28
69.97 | 1969.0 | 186.3 | 10.0 | 14.2 | 21.0 | 24.44 | 10.57
59.99 | 1688.0 | 157.8 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 23.94 | 10.7
49.96 | 1406.0 | 133.4 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 23.45 | 10.55
39.98 | 1125.0 | 110.7 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 22.96 | 10.16
29.99 | 843.9 | 91.38 | 10.0 | 11.8 | 21.0 | 22.48 | 9.235
19.99 | 562.6 | 68.17 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 21.99 | 8.252
15.15 | 426.2 | 58.85 | 10.0 | 10.9 | 21.0 | 21.76 | 7.242
99.96 | 2813.0 | 286.6 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 24.96 | 9.814
89.98 | 2532.0 | 245.4 | 10.0 | 15.4 | 20.0 | 24.44 | 10.32
79.96 | 2250.0 | 207.7 | 10.0 | 14.8 | 20.0 | 23.93 | 10.84
69.97 | 1969.0 | 175.9 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 23.42 | 11.19
59.99 | 1688.0 | 148.4 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 22.93 | 11.37
49.96 | 1406.0 | 125.2 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 22.44 | 11.23
39.98 | 1125.0 | 103.8 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 21.95 | 10.84
29.99 | 843.9 | 85.63 | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 21.47 | 9.855
19.99 | 562.6 | 64.58 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 20.99 | 8.711
15.29 | 430.4 | 56.3 | 10.0 | 10.9 | 20.0 | 20.76 | 7.646
99.96 | 2813.0 | 274.7 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 23.94 | 10.24
89.98 | 2532.0 | 234.2 | 10.0 | 15.4 | 19.0 | 23.42 | 10.81
79.96 | 2250.0 | 197.5 | 10.0 | 14.8 | 19.0 | 22.91 | 11.39
69.97 | 1969.0 | 165.7 | 10.0 | 14.2 | 19.0 | 22.41 | 11.89
59.99 | 1688.0 | 139.5 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 21.91 | 12.1
49.96 | 1406.0 | 116.9 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 21.43 | 12.03
39.98 | 1125.0 | 97.6 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 20.94 | 11.53
29.99 | 843.9 | 80.76 | 10.0 | 11.8 | 19.0 | 20.46 | 10.45
19.99 | 562.6 | 61.69 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 19.98 | 9.12
15.45 | 434.7 | 54.27 | 10.0 | 10.9 | 19.0 | 19.76 | 8.01
98.51 | 2772.0 | 574.4 | 6.0 | 13.0 | 34.0 | 39.0 | 4.826
89.98 | 2532.0 | 518.3 | 6.0 | 12.3 | 34.0 | 38.56 | 4.885
79.96 | 2250.0 | 454.0 | 6.0 | 11.6 | 34.0 | 38.05 | 4.957
69.97 | 1969.0 | 400.8 | 6.0 | 10.9 | 34.0 | 37.54 | 4.913
59.99 | 1688.0 | 342.6 | 6.0 | 10.2 | 34.0 | 37.03 | 4.926
49.96 | 1406.0 | 292.7 | 6.0 | 9.5 | 34.0 | 36.54 | 4.804
39.98 | 1125.0 | 244.6 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 36.04 | 4.601
29.99 | 843.9 | 198.3 | 6.0 | 8.1 | 34.0 | 35.55 | 4.255
19.99 | 562.6 | 150.8 | 6.0 | 7.40000000000001 | 34.0 | 35.05 | 3.731
14.99 | 421.9 | 125.2 | 6.0 | 7.05 | 34.0 | 34.8 | 3.37
99.96 | 2813.0 | 563.9 | 6.0 | 13.0 | 33.0 | 38.05 | 4.988
89.98 | 2532.0 | 498.8 | 6.0 | 12.3 | 33.0 | 37.53 | 5.075
79.96 | 2250.0 | 435.9 | 6.0 | 11.6 | 33.0 | 37.01 | 5.162
69.97 | 1969.0 | 382.7 | 6.0 | 10.9 | 33.0 | 36.52 | 5.145
59.99 | 1688.0 | 331.0 | 6.0 | 10.2 | 33.0 | 36.02 | 5.099
49.96 | 1406.0 | 283.2 | 6.0 | 9.5 | 33.0 | 35.52 | 4.966
39.98 | 1125.0 | 236.7 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 35.03 | 4.755
29.99 | 843.9 | 190.9 | 6.0 | 8.1 | 33.0 | 34.54 | 4.421
19.99 | 562.6 | 145.1 | 6.0 | 7.40000000000001 | 33.0 | 34.05 | 3.877
14.99 | 421.9 | 120.2 | 6.0 | 7.05 | 33.0 | 33.79 | 3.509
99.96 | 2813.0 | 543.4 | 6.0 | 13.0 | 32.0 | 37.01 | 5.177
89.98 | 2532.0 | 479.6 | 6.0 | 12.3 | 32.0 | 36.5 | 5.279
79.96 | 2250.0 | 419.4 | 6.0 | 11.6 | 32.0 | 35.99 | 5.366
69.97 | 1969.0 | 369.8 | 6.0 | 10.9 | 32.0 | 35.49 | 5.324
59.99 | 1688.0 | 320.3 | 6.0 | 10.2 | 32.0 | 35.0 | 5.269
49.96 | 1406.0 | 272.4 | 6.0 | 9.5 | 32.0 | 34.51 | 5.164
39.98 | 1125.0 | 226.1 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 34.01 | 4.975
29.99 | 843.9 | 181.8 | 6.0 | 8.1 | 32.0 | 33.52 | 4.641
19.99 | 562.6 | 138.2 | 6.0 | 7.40000000000001 | 32.0 | 33.03 | 4.071
14.99 | 421.9 | 115.9 | 6.0 | 7.05 | 32.0 | 32.79 | 3.641
99.96 | 2813.0 | 523.1 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | 35.98 | 5.378
89.98 | 2532.0 | 461.8 | 6.0 | 12.3 | 31.0 | 35.47 | 5.482
79.96 | 2250.0 | 405.4 | 6.0 | 11.6 | 31.0 | 34.97 | 5.551
69.97 | 1969.0 | 357.7 | 6.0 | 10.9 | 31.0 | 34.48 | 5.505
59.99 | 1688.0 | 308.1 | 6.0 | 10.2 | 31.0 | 33.98 | 5.479
49.96 | 1406.0 | 260.0 | 6.0 | 9.5 | 31.0 | 33.49 | 5.41
39.98 | 1125.0 | 215.4 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 33.0 | 5.224
29.99 | 843.9 | 173.1 | 6.0 | 8.1 | 31.0 | 32.51 | 4.877
19.99 | 562.6 | 131.6 | 6.0 | 7.40000000000001 | 31.0 | 32.02 | 4.276
14.99 | 421.9 | 110.4 | 6.0 | 7.05 | 31.0 | 31.78 | 3.823
99.96 | 2813.0 | 506.1 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 35.0 | 5.558
89.98 | 2532.0 | 448.4 | 6.0 | 12.3 | 30.0 | 34.49 | 5.646
79.96 | 2250.0 | 394.7 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | 33.98 | 5.701
69.97 | 1969.0 | 346.1 | 6.0 | 10.9 | 30.0 | 33.49 | 5.689
59.99 | 1688.0 | 296.8 | 6.0 | 10.2 | 30.0 | 32.99 | 5.686
49.96 | 1406.0 | 250.5 | 6.0 | 9.5 | 30.0 | 32.49 | 5.615
39.98 | 1125.0 | 207.9 | 6.0 | 8.8 | 30.0 | 32.0 | 5.412
29.99 | 843.9 | 167.8 | 6.0 | 8.1 | 30.0 | 31.51 | 5.028
19.99 | 562.6 | 128.5 | 6.0 | 7.40000000000001 | 30.0 | 31.03 | 4.379
14.99 | 421.9 | 107.8 | 6.0 | 7.05 | 30.0 | 30.78 | 3.915
99.96 | 2813.0 | 487.2 | 6.0 | 13.0 | 29.0 | 33.97 | 5.773
89.98 | 2532.0 | 432.5 | 6.0 | 12.3 | 29.0 | 33.46 | 5.853
79.96 | 2250.0 | 379.2 | 6.0 | 11.6 | 29.0 | 32.96 | 5.934
69.97 | 1969.0 | 330.3 | 6.0 | 10.9 | 29.0 | 32.46 | 5.962
59.99 | 1688.0 | 285.4 | 6.0 | 10.2 | 29.0 | 31.97 | 5.913
49.96 | 1406.0 | 239.2 | 6.0 | 9.5 | 29.0 | 31.47 | 5.88
39.98 | 1125.0 | 199.5 | 6.0 | 8.8 | 29.0 | 30.99 | 5.641
29.99 | 843.9 | 161.5 | 6.0 | 8.1 | 29.0 | 30.5 | 5.224
19.99 | 562.6 | 123.7 | 6.0 | 7.40000000000001 | 29.0 | 30.02 | 4.549
14.99 | 421.9 | 103.9 | 6.0 | 7.05 | 29.0 | 29.77 | 4.061
99.96 | 2813.0 | 471.7 | 6.0 | 13.0 | 28.0 | 32.95 | 5.963
89.98 | 2532.0 | 415.8 | 6.0 | 12.3 | 28.0 | 32.44 | 6.089
79.96 | 2250.0 | 362.5 | 6.0 | 11.6 | 28.0 | 31.93 | 6.208
69.97 | 1969.0 | 315.0 | 6.0 | 10.9 | 28.0 | 31.44 | 6.251
59.99 | 1688.0 | 272.2 | 6.0 | 10.2 | 28.0 | 30.95 | 6.201
49.96 | 1406.0 | 229.8 | 6.0 | 9.5 | 28.0 | 30.46 | 6.122
39.98 | 1125.0 | 191.8 | 6.0 | 8.8 | 28.0 | 29.98 | 5.868
29.99 | 843.9 | 155.0 | 6.0 | 8.1 | 28.0 | 29.49 | 5.446
19.99 | 562.6 | 118.4 | 6.0 | 7.40000000000001 | 28.0 | 29.01 | 4.75
14.99 | 421.9 | 99.81 | 6.0 | 7.05 | 28.0 | 28.77 | 4.227
99.96 | 2813.0 | 455.9 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 31.92 | 6.17
89.98 | 2532.0 | 398.3 | 6.0 | 12.3 | 27.0 | 31.41 | 6.356
79.96 | 2250.0 | 348.7 | 6.0 | 11.6 | 27.0 | 30.91 | 6.454
69.97 | 1969.0 | 301.1 | 6.0 | 10.9 | 27.0 | 30.42 | 6.539
59.99 | 1688.0 | 261.2 | 6.0 | 10.2 | 27.0 | 29.93 | 6.463
49.96 | 1406.0 | 220.5 | 6.0 | 9.5 | 27.0 | 29.44 | 6.377
39.98 | 1125.0 | 183.3 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 28.96 | 6.139
29.99 | 843.9 | 147.7 | 6.0 | 8.1 | 27.0 | 28.48 | 5.715
19.99 | 562.6 | 112.9 | 6.0 | 7.40000000000001 | 27.0 | 28.0 | 4.983
14.99 | 421.9 | 95.15 | 6.0 | 7.05 | 27.0 | 27.76 | 4.435
99.96 | 2813.0 | 441.0 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 31.0 | 6.379
89.98 | 2532.0 | 382.3 | 6.0 | 12.3 | 26.0 | 30.48 | 6.622
79.96 | 2250.0 | 335.2 | 6.0 | 11.6 | 26.0 | 29.97 | 6.713
69.97 | 1969.0 | 289.8 | 6.0 | 10.9 | 26.0 | 29.47 | 6.795
59.99 | 1688.0 | 250.8 | 6.0 | 10.2 | 26.0 | 28.97 | 6.729
49.96 | 1406.0 | 213.9 | 6.0 | 9.5 | 26.0 | 28.48 | 6.576
39.98 | 1125.0 | 174.9 | 6.0 | 8.8 | 26.0 | 27.99 | 6.433
29.99 | 843.9 | 140.8 | 6.0 | 8.1 | 26.0 | 27.5 | 5.993
19.99 | 562.6 | 107.7 | 6.0 | 7.40000000000001 | 26.0 | 27.01 | 5.225
14.99 | 421.9 | 90.85 | 6.0 | 7.035 | 26.0 | 26.77 | 4.644
99.96 | 2813.0 | 423.8 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | 29.97 | 6.638
89.98 | 2532.0 | 366.1 | 6.0 | 12.3 | 25.0 | 29.45 | 6.915
79.96 | 2250.0 | 321.8 | 6.0 | 11.6 | 25.0 | 28.95 | 6.994
69.97 | 1969.0 | 281.2 | 6.0 | 10.9 | 25.0 | 28.46 | 7.002
59.99 | 1688.0 | 239.0 | 6.0 | 10.2 | 25.0 | 27.96 | 7.063
49.96 | 1406.0 | 203.0 | 6.0 | 9.5 | 25.0 | 27.47 | 6.929
39.98 | 1125.0 | 166.5 | 6.0 | 8.8 | 25.0 | 26.97 | 6.759
29.99 | 843.9 | 134.0 | 6.0 | 8.1 | 25.0 | 26.49 | 6.3
19.99 | 562.6 | 102.5 | 6.0 | 7.40000000000001 | 25.0 | 26.01 | 5.489
14.99 | 421.9 | 86.62 | 6.0 | 7.05 | 25.0 | 25.76 | 4.871
99.96 | 2813.0 | 406.9 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 28.95 | 6.913
89.98 | 2532.0 | 353.0 | 6.0 | 12.3 | 24.0 | 28.43 | 7.172
79.96 | 2250.0 | 308.1 | 6.0 | 11.6 | 24.0 | 27.93 | 7.303
69.97 | 1969.0 | 267.3 | 6.0 | 10.9 | 24.0 | 27.43 | 7.366
59.99 | 1688.0 | 227.1 | 6.0 | 10.2 | 24.0 | 26.94 | 7.431
49.96 | 1406.0 | 192.7 | 6.0 | 9.5 | 24.0 | 26.45 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 158.3 | 6.0 | 8.8 | 24.0 | 25.96 | 7.108
29.99 | 843.9 | 127.4 | 6.0 | 8.1 | 24.0 | 25.48 | 6.626
19.99 | 562.6 | 97.49 | 6.0 | 7.40000000000001 | 24.0 | 25.0 | 5.771
14.99 | 421.9 | 82.53 | 6.0 | 7.05 | 24.0 | 24.76 | 5.113
99.96 | 2813.0 | 391.2 | 6.0 | 13.0 | 23.0 | 27.92 | 7.19
89.98 | 2532.0 | 339.4 | 6.0 | 12.3 | 23.0 | 27.41 | 7.46
79.96 | 2250.0 | 294.2 | 6.0 | 11.6 | 23.0 | 26.91 | 7.65
69.97 | 1969.0 | 254.3 | 6.0 | 10.9 | 23.0 | 26.41 | 7.742
59.99 | 1688.0 | 218.3 | 6.0 | 10.2 | 23.0 | 25.92 | 7.733
49.96 | 1406.0 | 182.8 | 6.0 | 9.5 | 23.0 | 25.43 | 7.693
39.98 | 1125.0 | 153.6 | 6.0 | 8.8 | 23.0 | 24.95 | 7.327
29.99 | 843.9 | 121.0 | 6.0 | 8.1 | 23.0 | 24.47 | 6.976
19.99 | 562.6 | 92.68 | 6.0 | 7.40000000000001 | 23.0 | 23.99 | 6.071
14.99 | 421.9 | 78.59 | 6.0 | 7.05 | 23.0 | 23.75 | 5.369
99.96 | 2813.0 | 377.9 | 6.0 | 13.0 | 22.0 | 27.0 | 7.444
89.98 | 2532.0 | 326.7 | 6.0 | 12.3 | 22.0 | 26.48 | 7.748
79.96 | 2250.0 | 281.7 | 6.0 | 11.6 | 22.0 | 25.97 | 7.987
69.97 | 1969.0 | 242.8 | 6.0 | 10.9 | 22.0 | 25.46 | 8.111
59.99 | 1688.0 | 207.9 | 6.0 | 10.2 | 22.0 | 24.96 | 8.119
49.96 | 1406.0 | 173.8 | 6.0 | 9.5 | 22.0 | 24.47 | 8.091
39.98 | 1125.0 | 145.7 | 6.0 | 8.8 | 22.0 | 23.98 | 7.722
29.99 | 843.9 | 115.0 | 6.0 | 8.1 | 22.0 | 23.49 | 7.339
19.99 | 562.6 | 88.17 | 6.0 | 7.40000000000001 | 22.0 | 23.0 | 6.381
14.99 | 421.9 | 74.91 | 6.0 | 7.035 | 22.0 | 22.76 | 5.633
99.96 | 2813.0 | 363.5 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 25.98 | 7.738
89.98 | 2532.0 | 313.1 | 6.0 | 12.3 | 21.0 | 25.46 | 8.086
79.96 | 2250.0 | 268.7 | 6.0 | 11.6 | 21.0 | 24.95 | 8.374
69.97 | 1969.0 | 230.8 | 6.0 | 10.9 | 21.0 | 24.44 | 8.53
59.99 | 1688.0 | 197.1 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 23.95 | 8.563
49.96 | 1406.0 | 164.7 | 6.0 | 9.5 | 21.0 | 23.45 | 8.538
39.98 | 1125.0 | 137.8 | 6.0 | 8.8 | 21.0 | 22.97 | 8.166
29.99 | 843.9 | 109.1 | 6.0 | 8.1 | 21.0 | 22.48 | 7.733
19.99 | 562.6 | 83.83 | 6.0 | 7.40000000000001 | 21.0 | 22.0 | 6.711
14.99 | 421.9 | 71.36 | 6.0 | 7.05 | 21.0 | 21.75 | 5.913
99.96 | 2813.0 | 349.2 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 24.95 | 8.056
89.98 | 2532.0 | 299.8 | 6.0 | 12.3 | 20.0 | 24.43 | 8.444
79.96 | 2250.0 | 256.3 | 6.0 | 11.6 | 20.0 | 23.92 | 8.781
69.97 | 1969.0 | 219.3 | 6.0 | 10.9 | 20.0 | 23.42 | 8.979
59.99 | 1688.0 | 186.7 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 22.93 | 9.04
49.96 | 1406.0 | 156.0 | 6.0 | 9.5 | 20.0 | 22.44 | 9.019
39.98 | 1125.0 | 130.4 | 6.0 | 8.8 | 20.0 | 21.96 | 8.632
29.99 | 843.9 | 103.5 | 6.0 | 8.1 | 20.0 | 21.47 | 8.155
19.99 | 562.6 | 79.58 | 6.0 | 7.40000000000001 | 20.0 | 20.99 | 7.07
14.99 | 421.9 | 67.87 | 6.0 | 7.05 | 20.0 | 20.75 | 6.217
99.96 | 2813.0 | 335.3 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 23.93 | 8.389
89.98 | 2532.0 | 287.0 | 6.0 | 12.3 | 19.0 | 23.41 | 8.823
79.96 | 2250.0 | 245.2 | 6.0 | 11.6 | 19.0 | 22.91 | 9.178
69.97 | 1969.0 | 208.1 | 6.0 | 10.9 | 19.0 | 22.41 | 9.461
59.99 | 1688.0 | 176.6 | 6.0 | 10.2 | 19.0 | 21.91 | 9.555
49.96 | 1406.0 | 149.0 | 6.0 | 9.5 | 19.0 | 21.43 | 9.439
39.98 | 1125.0 | 123.1 | 6.0 | 8.8 | 19.0 | 20.94 | 9.137
29.99 | 843.9 | 97.91 | 6.0 | 8.1 | 19.0 | 20.46 | 8.619
19.99 | 562.6 | 75.4 | 6.0 | 7.40000000000001 | 19.0 | 19.98 | 7.461
14.99 | 421.9 | 64.46 | 6.0 | 7.05 | 19.0 | 19.74 | 6.546
99.96 | 2813.0 | 562.0 | 7.0 | 14.0 | 34.0 | 39.0 | 5.006
89.98 | 2532.0 | 495.1 | 7.0 | 13.3 | 34.0 | 38.49 | 5.114
79.96 | 2250.0 | 435.8 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 37.98 | 5.164
69.97 | 1969.0 | 383.7 | 7.0 | 11.9 | 34.0 | 37.49 | 5.131
59.99 | 1688.0 | 331.9 | 7.0 | 11.2 | 34.0 | 36.99 | 5.085
49.96 | 1406.0 | 283.7 | 7.0 | 10.5 | 34.0 | 36.5 | 4.958
39.98 | 1125.0 | 237.2 | 7.0 | 9.8 | 34.0 | 36.01 | 4.744
29.99 | 843.9 | 191.3 | 7.0 | 9.1 | 34.0 | 35.52 | 4.412
19.99 | 562.6 | 145.4 | 7.0 | 8.40000000000001 | 34.0 | 35.04 | 3.87
14.99 | 421.9 | 120.6 | 7.0 | 8.05 | 34.0 | 34.79 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 541.1 | 7.0 | 14.0 | 33.0 | 37.97 | 5.199
89.98 | 2532.0 | 475.9 | 7.0 | 13.3 | 33.0 | 37.46 | 5.32
79.96 | 2250.0 | 419.9 | 7.0 | 12.6 | 33.0 | 36.96 | 5.359
69.97 | 1969.0 | 371.3 | 7.0 | 11.9 | 33.0 | 36.47 | 5.303
59.99 | 1688.0 | 321.3 | 7.0 | 11.2 | 33.0 | 35.98 | 5.253
49.96 | 1406.0 | 272.6 | 7.0 | 10.5 | 33.0 | 35.49 | 5.159
39.98 | 1125.0 | 226.3 | 7.0 | 9.8 | 33.0 | 35.0 | 4.971
29.99 | 843.9 | 182.1 | 7.0 | 9.1 | 33.0 | 34.51 | 4.635
19.99 | 562.6 | 138.4 | 7.0 | 8.40000000000001 | 33.0 | 34.03 | 4.064
14.99 | 421.9 | 116.1 | 7.0 | 8.05 | 33.0 | 33.78 | 3.635
99.96 | 2813.0 | 520.4 | 7.0 | 14.0 | 32.0 | 36.94 | 5.406
89.98 | 2532.0 | 462.7 | 7.0 | 13.3 | 32.0 | 36.44 | 5.472
79.96 | 2250.0 | 406.3 | 7.0 | 12.6 | 32.0 | 35.94 | 5.539
69.97 | 1969.0 | 358.6 | 7.0 | 11.9 | 32.0 | 35.45 | 5.491
59.99 | 1688.0 | 308.0 | 7.0 | 11.2 | 32.0 | 34.95 | 5.48
49.96 | 1406.0 | 260.0 | 7.0 | 10.5 | 32.0 | 34.47 | 5.41
39.98 | 1125.0 | 215.6 | 7.0 | 9.8 | 32.0 | 33.98 | 5.22
29.99 | 843.9 | 173.3 | 7.0 | 9.1 | 32.0 | 33.5 | 4.868
19.99 | 562.6 | 131.9 | 7.0 | 8.40000000000001 | 32.0 | 33.02 | 4.267
14.99 | 421.9 | 110.6 | 7.0 | 8.05 | 32.0 | 32.78 | 3.815
99.96 | 2813.0 | 500.5 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 35.91 | 5.62
89.98 | 2532.0 | 445.8 | 7.0 | 13.3 | 31.0 | 35.41 | 5.679
79.96 | 2250.0 | 392.1 | 7.0 | 12.6 | 31.0 | 34.91 | 5.739
69.97 | 1969.0 | 343.2 | 7.0 | 11.9 | 31.0 | 34.42 | 5.738
59.99 | 1688.0 | 293.8 | 7.0 | 11.2 | 31.0 | 33.93 | 5.744
49.96 | 1406.0 | 247.9 | 7.0 | 10.5 | 31.0 | 33.45 | 5.675
39.98 | 1125.0 | 205.6 | 7.0 | 9.8 | 31.0 | 32.97 | 5.473
29.99 | 843.9 | 165.9 | 7.0 | 9.1 | 31.0 | 32.49 | 5.086
19.99 | 562.6 | 126.5 | 7.0 | 8.40000000000001 | 31.0 | 32.01 | 4.447
14.99 | 421.9 | 106.0 | 7.0 | 8.05 | 31.0 | 31.77 | 3.982
99.96 | 2813.0 | 486.8 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 35.0 | 5.778
89.98 | 2532.0 | 432.5 | 7.0 | 13.3 | 30.0 | 34.49 | 5.854
79.96 | 2250.0 | 379.4 | 7.0 | 12.6 | 30.0 | 33.98 | 5.932
69.97 | 1969.0 | 330.6 | 7.0 | 11.9 | 30.0 | 33.48 | 5.957
59.99 | 1688.0 | 283.4 | 7.0 | 11.2 | 30.0 | 32.98 | 5.955
49.96 | 1406.0 | 239.8 | 7.0 | 10.5 | 30.0 | 32.49 | 5.866
39.98 | 1125.0 | 200.3 | 7.0 | 9.8 | 30.0 | 32.0 | 5.618
29.99 | 843.9 | 162.2 | 7.0 | 9.1 | 30.0 | 31.51 | 5.202
19.99 | 562.6 | 124.2 | 7.0 | 8.40000000000001 | 30.0 | 31.02 | 4.531
14.99 | 421.9 | 104.3 | 7.0 | 8.05 | 30.0 | 30.78 | 4.047
99.96 | 2813.0 | 470.7 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 33.98 | 5.976
89.98 | 2532.0 | 415.1 | 7.0 | 13.3 | 29.0 | 33.47 | 6.099
79.96 | 2250.0 | 362.2 | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 32.96 | 6.213
69.97 | 1969.0 | 315.3 | 7.0 | 11.9 | 29.0 | 32.46 | 6.245
59.99 | 1688.0 | 273.1 | 7.0 | 11.2 | 29.0 | 31.97 | 6.18
49.96 | 1406.0 | 230.7 | 7.0 | 10.5 | 29.0 | 31.47 | 6.098
39.98 | 1125.0 | 192.4 | 7.0 | 9.8 | 29.0 | 30.99 | 5.85
29.99 | 843.9 | 155.4 | 7.0 | 9.1 | 29.0 | 30.5 | 5.43
19.99 | 562.6 | 118.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 29.0 | 30.02 | 4.736
14.99 | 421.9 | 99.92 | 7.0 | 8.05 | 29.0 | 29.77 | 4.223
99.96 | 2813.0 | 455.5 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 32.95 | 6.176
89.98 | 2532.0 | 397.2 | 7.0 | 13.3 | 28.0 | 32.44 | 6.374
79.96 | 2250.0 | 346.0 | 7.0 | 12.6 | 28.0 | 31.93 | 6.504
69.97 | 1969.0 | 301.7 | 7.0 | 11.9 | 28.0 | 31.44 | 6.527
59.99 | 1688.0 | 262.1 | 7.0 | 11.2 | 28.0 | 30.95 | 6.438
49.96 | 1406.0 | 221.1 | 7.0 | 10.5 | 28.0 | 30.46 | 6.362
39.98 | 1125.0 | 183.7 | 7.0 | 9.8 | 28.0 | 29.97 | 6.126
29.99 | 843.9 | 148.1 | 7.0 | 9.1 | 28.0 | 29.49 | 5.699
19.99 | 562.6 | 113.2 | 7.0 | 8.40000000000001 | 28.0 | 29.01 | 4.968
14.99 | 421.9 | 95.4 | 7.0 | 8.05 | 28.0 | 28.77 | 4.423
99.96 | 2813.0 | 437.8 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 31.93 | 6.426
89.98 | 2532.0 | 379.7 | 7.0 | 13.3 | 27.0 | 31.41 | 6.667
79.96 | 2250.0 | 335.3 | 7.0 | 12.6 | 27.0 | 30.92 | 6.711
69.97 | 1969.0 | 289.5 | 7.0 | 11.9 | 27.0 | 30.42 | 6.801
59.99 | 1688.0 | 250.8 | 7.0 | 11.2 | 27.0 | 29.93 | 6.728
49.96 | 1406.0 | 214.1 | 7.0 | 10.5 | 27.0 | 29.45 | 6.57
39.98 | 1125.0 | 174.9 | 7.0 | 9.8 | 27.0 | 28.96 | 6.433
29.99 | 843.9 | 141.0 | 7.0 | 9.1 | 27.0 | 28.48 | 5.986
19.99 | 562.6 | 107.9 | 7.0 | 8.40000000000001 | 27.0 | 28.0 | 5.215
14.99 | 421.9 | 91.02 | 7.0 | 8.05 | 27.0 | 27.76 | 4.636
99.96 | 2813.0 | 421.4 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 31.0 | 6.675
89.98 | 2532.0 | 365.6 | 7.0 | 13.3 | 26.0 | 30.48 | 6.924
79.96 | 2250.0 | 322.5 | 7.0 | 12.6 | 26.0 | 29.97 | 6.979
69.97 | 1969.0 | 281.5 | 7.0 | 11.9 | 26.0 | 29.48 | 6.996
59.99 | 1688.0 | 239.3 | 7.0 | 11.2 | 26.0 | 28.97 | 7.052
49.96 | 1406.0 | 203.6 | 7.0 | 10.5 | 26.0 | 28.48 | 6.907
39.98 | 1125.0 | 166.8 | 7.0 | 9.8 | 26.0 | 27.99 | 6.746
29.99 | 843.9 | 134.3 | 7.0 | 9.1 | 26.0 | 27.5 | 6.283
19.99 | 562.6 | 102.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 26.0 | 27.01 | 5.473
14.99 | 421.9 | 86.96 | 7.0 | 8.05 | 26.0 | 26.77 | 4.852
99.96 | 2813.0 | 404.3 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 29.97 | 6.958
89.98 | 2532.0 | 351.6 | 7.0 | 13.3 | 25.0 | 29.45 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 308.3 | 7.0 | 12.6 | 25.0 | 28.95 | 7.301
69.97 | 1969.0 | 267.4 | 7.0 | 11.9 | 25.0 | 28.45 | 7.363
59.99 | 1688.0 | 227.4 | 7.0 | 11.2 | 25.0 | 27.95 | 7.422
49.96 | 1406.0 | 193.3 | 7.0 | 10.5 | 25.0 | 27.46 | 7.277
39.98 | 1125.0 | 158.6 | 7.0 | 9.8 | 25.0 | 26.97 | 7.094
29.99 | 843.9 | 127.7 | 7.0 | 9.1 | 25.0 | 26.49 | 6.609
19.99 | 562.6 | 97.78 | 7.0 | 8.40000000000001 | 25.0 | 26.0 | 5.754
14.99 | 421.9 | 82.75 | 7.0 | 8.05 | 25.0 | 25.76 | 5.099
99.96 | 2813.0 | 388.6 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 28.95 | 7.239
89.98 | 2532.0 | 338.6 | 7.0 | 13.3 | 24.0 | 28.43 | 7.477
79.96 | 2250.0 | 294.0 | 7.0 | 12.6 | 24.0 | 27.93 | 7.655
69.97 | 1969.0 | 254.4 | 7.0 | 11.9 | 24.0 | 27.43 | 7.741
59.99 | 1688.0 | 216.3 | 7.0 | 11.2 | 24.0 | 26.94 | 7.803
49.96 | 1406.0 | 183.4 | 7.0 | 10.5 | 24.0 | 26.45 | 7.67
39.98 | 1125.0 | 150.7 | 7.0 | 9.8 | 24.0 | 25.96 | 7.465
29.99 | 843.9 | 121.3 | 7.0 | 9.1 | 24.0 | 25.48 | 6.959
19.99 | 562.6 | 92.94 | 7.0 | 8.40000000000001 | 24.0 | 25.0 | 6.053
14.99 | 421.9 | 78.8 | 7.0 | 8.05 | 24.0 | 24.76 | 5.355
99.96 | 2813.0 | 373.8 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 27.92 | 7.525
89.98 | 2532.0 | 324.4 | 7.0 | 13.3 | 23.0 | 27.41 | 7.803
79.96 | 2250.0 | 280.3 | 7.0 | 12.6 | 23.0 | 26.91 | 8.027
69.97 | 1969.0 | 241.9 | 7.0 | 11.9 | 23.0 | 26.41 | 8.138
59.99 | 1688.0 | 207.7 | 7.0 | 11.2 | 23.0 | 25.92 | 8.124
49.96 | 1406.0 | 173.9 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 25.43 | 8.09
39.98 | 1125.0 | 145.9 | 7.0 | 9.8 | 23.0 | 24.95 | 7.711
29.99 | 843.9 | 115.1 | 7.0 | 9.1 | 23.0 | 24.47 | 7.332
19.99 | 562.6 | 88.35 | 7.0 | 8.40000000000001 | 23.0 | 23.99 | 6.368
14.99 | 421.9 | 75.07 | 7.0 | 8.05 | 23.0 | 23.75 | 5.621
99.96 | 2813.0 | 360.6 | 7.0 | 14.0 | 22.0 | 27.0 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 311.8 | 7.0 | 13.3 | 22.0 | 26.48 | 8.121
79.96 | 2250.0 | 268.2 | 7.0 | 12.6 | 22.0 | 25.97 | 8.39
69.97 | 1969.0 | 230.7 | 7.0 | 11.9 | 22.0 | 25.46 | 8.534
59.99 | 1688.0 | 197.5 | 7.0 | 11.2 | 22.0 | 24.96 | 8.546
49.96 | 1406.0 | 165.2 | 7.0 | 10.5 | 22.0 | 24.47 | 8.516
39.98 | 1125.0 | 138.3 | 7.0 | 9.8 | 22.0 | 23.98 | 8.137
29.99 | 843.9 | 109.4 | 7.0 | 9.1 | 22.0 | 23.49 | 7.714
19.99 | 562.6 | 84.08 | 7.0 | 8.40000000000001 | 22.0 | 23.0 | 6.691
14.99 | 421.9 | 71.56 | 7.0 | 8.05 | 22.0 | 22.76 | 5.897
99.96 | 2813.0 | 346.2 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 25.98 | 8.126
89.98 | 2532.0 | 298.3 | 7.0 | 13.3 | 21.0 | 25.46 | 8.488
79.96 | 2250.0 | 255.5 | 7.0 | 12.6 | 21.0 | 24.95 | 8.806
69.97 | 1969.0 | 219.1 | 7.0 | 11.9 | 21.0 | 24.44 | 8.989
59.99 | 1688.0 | 186.9 | 7.0 | 11.2 | 21.0 | 23.95 | 9.029
49.96 | 1406.0 | 156.4 | 7.0 | 10.5 | 21.0 | 23.45 | 8.996
39.98 | 1125.0 | 130.8 | 7.0 | 9.8 | 21.0 | 22.97 | 8.601
29.99 | 843.9 | 103.7 | 7.0 | 9.1 | 21.0 | 22.48 | 8.136
19.99 | 562.6 | 79.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 21.0 | 22.0 | 7.05
14.99 | 421.9 | 68.07 | 7.0 | 8.05 | 21.0 | 21.75 | 6.199
99.96 | 2813.0 | 332.2 | 7.0 | 14.0 | 20.0 | 24.95 | 8.468
89.98 | 2532.0 | 285.3 | 7.0 | 13.3 | 20.0 | 24.44 | 8.875
79.96 | 2250.0 | 243.5 | 7.0 | 12.6 | 20.0 | 23.93 | 9.243
69.97 | 1969.0 | 207.8 | 7.0 | 11.9 | 20.0 | 23.42 | 9.477
59.99 | 1688.0 | 176.8 | 7.0 | 11.2 | 20.0 | 22.93 | 9.545
49.96 | 1406.0 | 149.4 | 7.0 | 10.5 | 20.0 | 22.44 | 9.417
39.98 | 1125.0 | 123.5 | 7.0 | 9.8 | 20.0 | 21.96 | 9.107
29.99 | 843.9 | 98.13 | 7.0 | 9.1 | 20.0 | 21.47 | 8.6
19.99 | 562.6 | 75.62 | 7.0 | 8.40000000000001 | 20.0 | 20.99 | 7.44
14.99 | 421.9 | 64.66 | 7.0 | 8.05 | 20.0 | 20.75 | 6.525
99.96 | 2813.0 | 318.7 | 7.0 | 14.0 | 19.0 | 23.93 | 8.827
89.98 | 2532.0 | 272.7 | 7.0 | 13.3 | 19.0 | 23.42 | 9.282
79.96 | 2250.0 | 232.7 | 7.0 | 12.6 | 19.0 | 22.91 | 9.67
69.97 | 1969.0 | 197.0 | 7.0 | 11.9 | 19.0 | 22.41 | 9.995
59.99 | 1688.0 | 167.1 | 7.0 | 11.2 | 19.0 | 21.91 | 10.1
49.96 | 1406.0 | 140.7 | 7.0 | 10.5 | 19.0 | 21.43 | 9.998
39.98 | 1125.0 | 116.4 | 7.0 | 9.8 | 19.0 | 20.94 | 9.669
29.99 | 843.9 | 95.77 | 7.0 | 9.1 | 19.0 | 20.46 | 8.812
19.99 | 562.6 | 71.58 | 7.0 | 8.40000000000001 | 19.0 | 19.98 | 7.86
14.99 | 421.9 | 61.39 | 7.0 | 8.05 | 19.0 | 19.74 | 6.874
99.96 | 2813.0 | 540.0 | 8.0 | 15.0 | 34.0 | 39.0 | 5.209
89.98 | 2532.0 | 475.7 | 8.0 | 14.3 | 34.0 | 38.49 | 5.322
79.96 | 2250.0 | 421.3 | 8.0 | 13.6 | 34.0 | 37.99 | 5.341
69.97 | 1969.0 | 373.1 | 8.0 | 12.9 | 34.0 | 37.49 | 5.278
59.99 | 1688.0 | 322.2 | 8.0 | 12.2 | 34.0 | 37.0 | 5.238
49.96 | 1406.0 | 273.1 | 8.0 | 11.5 | 34.0 | 36.5 | 5.15
39.98 | 1125.0 | 226.8 | 8.0 | 10.8 | 34.0 | 36.01 | 4.962
29.99 | 843.9 | 182.5 | 8.0 | 10.1 | 34.0 | 35.52 | 4.624
19.99 | 562.6 | 138.8 | 8.0 | 9.40000000000001 | 34.0 | 35.03 | 4.054
14.99 | 421.9 | 116.4 | 8.0 | 9.05 | 34.0 | 34.79 | 3.626
99.96 | 2813.0 | 519.3 | 8.0 | 15.0 | 33.0 | 37.97 | 5.417
89.98 | 2532.0 | 459.2 | 8.0 | 14.3 | 33.0 | 37.46 | 5.513
79.96 | 2250.0 | 407.8 | 8.0 | 13.6 | 33.0 | 36.97 | 5.519
69.97 | 1969.0 | 359.8 | 8.0 | 12.9 | 33.0 | 36.47 | 5.473
59.99 | 1688.0 | 308.4 | 8.0 | 12.2 | 33.0 | 35.98 | 5.473
49.96 | 1406.0 | 260.4 | 8.0 | 11.5 | 33.0 | 35.48 | 5.402
39.98 | 1125.0 | 216.0 | 8.0 | 10.8 | 33.0 | 35.0 | 5.21
29.99 | 843.9 | 173.8 | 8.0 | 10.1 | 33.0 | 34.51 | 4.855
19.99 | 562.6 | 132.2 | 8.0 | 9.40000000000001 | 33.0 | 34.02 | 4.255
14.99 | 421.9 | 110.9 | 8.0 | 9.05 | 33.0 | 33.78 | 3.805
99.96 | 2813.0 | 500.5 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 36.94 | 5.62
89.98 | 2532.0 | 446.9 | 8.0 | 14.3 | 32.0 | 36.44 | 5.665
79.96 | 2250.0 | 392.9 | 8.0 | 13.6 | 32.0 | 35.94 | 5.728
69.97 | 1969.0 | 343.7 | 8.0 | 12.9 | 32.0 | 35.45 | 5.729
59.99 | 1688.0 | 294.1 | 8.0 | 12.2 | 32.0 | 34.95 | 5.739
49.96 | 1406.0 | 248.3 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 34.47 | 5.665
39.98 | 1125.0 | 206.2 | 8.0 | 10.8 | 32.0 | 33.98 | 5.458
29.99 | 843.9 | 166.6 | 8.0 | 10.1 | 32.0 | 33.5 | 5.064
19.99 | 562.6 | 127.0 | 8.0 | 9.40000000000001 | 32.0 | 33.02 | 4.429
14.99 | 421.9 | 106.3 | 8.0 | 9.05 | 32.0 | 32.77 | 3.97
99.96 | 2813.0 | 483.8 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 35.92 | 5.815
89.98 | 2532.0 | 429.2 | 8.0 | 14.3 | 31.0 | 35.42 | 5.899
79.96 | 2250.0 | 375.7 | 8.0 | 13.6 | 31.0 | 34.92 | 5.989
69.97 | 1969.0 | 327.6 | 8.0 | 12.9 | 31.0 | 34.42 | 6.011
59.99 | 1688.0 | 280.6 | 8.0 | 12.2 | 31.0 | 33.93 | 6.016
49.96 | 1406.0 | 237.6 | 8.0 | 11.5 | 31.0 | 33.45 | 5.921
39.98 | 1125.0 | 198.3 | 8.0 | 10.8 | 31.0 | 32.97 | 5.675
29.99 | 843.9 | 160.3 | 8.0 | 10.1 | 31.0 | 32.49 | 5.265
19.99 | 562.6 | 122.2 | 8.0 | 9.40000000000001 | 31.0 | 32.01 | 4.603
14.99 | 421.9 | 102.2 | 8.0 | 9.05 | 31.0 | 31.77 | 4.127
99.96 | 2813.0 | 470.8 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | 5.975
89.98 | 2532.0 | 414.8 | 8.0 | 14.3 | 30.0 | 34.48 | 6.103
79.96 | 2250.0 | 362.1 | 8.0 | 13.6 | 30.0 | 33.98 | 6.215
69.97 | 1969.0 | 315.7 | 8.0 | 12.9 | 30.0 | 33.48 | 6.237
59.99 | 1688.0 | 274.1 | 8.0 | 12.2 | 30.0 | 32.98 | 6.158
49.96 | 1406.0 | 231.2 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | 32.49 | 6.084
39.98 | 1125.0 | 192.9 | 8.0 | 10.8 | 30.0 | 32.0 | 5.832
29.99 | 843.9 | 155.9 | 8.0 | 10.1 | 30.0 | 31.51 | 5.414
19.99 | 562.6 | 119.1 | 8.0 | 9.40000000000001 | 30.0 | 31.02 | 4.723
14.99 | 421.9 | 100.2 | 8.0 | 9.05 | 30.0 | 30.78 | 4.212
99.96 | 2813.0 | 453.0 | 8.0 | 15.0 | 29.0 | 33.97 | 6.21
89.98 | 2532.0 | 396.5 | 8.0 | 14.3 | 29.0 | 33.46 | 6.384
79.96 | 2250.0 | 346.0 | 8.0 | 13.6 | 29.0 | 32.95 | 6.503
69.97 | 1969.0 | 302.3 | 8.0 | 12.9 | 29.0 | 32.45 | 6.513
59.99 | 1688.0 | 263.1 | 8.0 | 12.2 | 29.0 | 31.96 | 6.416
49.96 | 1406.0 | 221.5 | 8.0 | 11.5 | 29.0 | 31.47 | 6.349
39.98 | 1125.0 | 184.1 | 8.0 | 10.8 | 29.0 | 30.98 | 6.112
29.99 | 843.9 | 148.5 | 8.0 | 10.1 | 29.0 | 30.5 | 5.684
19.99 | 562.6 | 113.6 | 8.0 | 9.40000000000001 | 29.0 | 30.01 | 4.954
14.99 | 421.9 | 95.75 | 8.0 | 9.05 | 29.0 | 29.77 | 4.407
99.96 | 2813.0 | 435.6 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 32.94 | 6.457
89.98 | 2532.0 | 379.3 | 8.0 | 14.3 | 28.0 | 32.43 | 6.674
79.96 | 2250.0 | 336.5 | 8.0 | 13.6 | 28.0 | 31.94 | 6.687
69.97 | 1969.0 | 290.1 | 8.0 | 12.9 | 28.0 | 31.44 | 6.788
59.99 | 1688.0 | 251.4 | 8.0 | 12.2 | 28.0 | 30.95 | 6.713
49.96 | 1406.0 | 215.6 | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 30.46 | 6.523
39.98 | 1125.0 | 175.3 | 8.0 | 10.8 | 28.0 | 29.97 | 6.419
29.99 | 843.9 | 141.6 | 8.0 | 10.1 | 28.0 | 29.49 | 5.96
19.99 | 562.6 | 108.2 | 8.0 | 9.40000000000001 | 28.0 | 29.0 | 5.2
14.99 | 421.9 | 91.26 | 8.0 | 9.05 | 28.0 | 28.76 | 4.624
99.96 | 2813.0 | 417.3 | 8.0 | 15.0 | 27.0 | 31.92 | 6.742
89.98 | 2532.0 | 364.5 | 8.0 | 14.3 | 27.0 | 31.41 | 6.945
79.96 | 2250.0 | 322.0 | 8.0 | 13.6 | 27.0 | 30.91 | 6.989
69.97 | 1969.0 | 280.7 | 8.0 | 12.9 | 27.0 | 30.42 | 7.015
59.99 | 1688.0 | 239.0 | 8.0 | 12.2 | 27.0 | 29.93 | 7.061
49.96 | 1406.0 | 203.8 | 8.0 | 11.5 | 27.0 | 29.44 | 6.901
39.98 | 1125.0 | 166.8 | 8.0 | 10.8 | 27.0 | 28.96 | 6.745
29.99 | 843.9 | 134.5 | 8.0 | 10.1 | 27.0 | 28.48 | 6.276
19.99 | 562.6 | 103.0 | 8.0 | 9.40000000000001 | 27.0 | 28.0 | 5.463
14.99 | 421.9 | 87.13 | 8.0 | 9.05 | 27.0 | 27.76 | 4.843
99.96 | 2813.0 | 402.0 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 31.0 | 6.998
89.98 | 2532.0 | 351.6 | 8.0 | 14.3 | 26.0 | 30.49 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 308.4 | 8.0 | 13.6 | 26.0 | 29.98 | 7.296
69.97 | 1969.0 | 267.7 | 8.0 | 12.9 | 26.0 | 29.48 | 7.356
59.99 | 1688.0 | 227.9 | 8.0 | 12.2 | 26.0 | 28.98 | 7.407
49.96 | 1406.0 | 194.0 | 8.0 | 11.5 | 26.0 | 28.48 | 7.252
39.98 | 1125.0 | 159.0 | 8.0 | 10.8 | 26.0 | 27.99 | 7.077
29.99 | 843.9 | 128.0 | 8.0 | 10.1 | 26.0 | 27.5 | 6.592
19.99 | 562.6 | 98.07 | 8.0 | 9.40000000000001 | 26.0 | 27.01 | 5.737
14.99 | 421.9 | 82.98 | 8.0 | 9.05 | 26.0 | 26.77 | 5.085
99.96 | 2813.0 | 386.5 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 29.98 | 7.277
89.98 | 2532.0 | 337.2 | 8.0 | 14.3 | 25.0 | 29.46 | 7.509
79.96 | 2250.0 | 293.9 | 8.0 | 13.6 | 25.0 | 28.96 | 7.656
69.97 | 1969.0 | 254.6 | 8.0 | 12.9 | 25.0 | 28.46 | 7.735
59.99 | 1688.0 | 216.7 | 8.0 | 12.2 | 25.0 | 27.96 | 7.79
49.96 | 1406.0 | 184.0 | 8.0 | 11.5 | 25.0 | 27.47 | 7.645
39.98 | 1125.0 | 151.1 | 8.0 | 10.8 | 25.0 | 26.97 | 7.448
29.99 | 843.9 | 121.6 | 8.0 | 10.1 | 25.0 | 26.49 | 6.941
19.99 | 562.6 | 93.22 | 8.0 | 9.40000000000001 | 25.0 | 26.0 | 6.035
14.99 | 421.9 | 79.02 | 8.0 | 9.05 | 25.0 | 25.76 | 5.34
99.96 | 2813.0 | 371.7 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 28.95 | 7.569
89.98 | 2532.0 | 323.7 | 8.0 | 14.3 | 24.0 | 28.44 | 7.822
79.96 | 2250.0 | 280.1 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 27.93 | 8.034
69.97 | 1969.0 | 242.1 | 8.0 | 12.9 | 24.0 | 27.44 | 8.133
59.99 | 1688.0 | 208.2 | 8.0 | 12.2 | 24.0 | 26.94 | 8.105
49.96 | 1406.0 | 174.4 | 8.0 | 11.5 | 24.0 | 26.45 | 8.064
39.98 | 1125.0 | 146.6 | 8.0 | 10.8 | 24.0 | 25.97 | 7.678
29.99 | 843.9 | 115.4 | 8.0 | 10.1 | 24.0 | 25.48 | 7.314
19.99 | 562.6 | 88.63 | 8.0 | 9.40000000000001 | 24.0 | 25.0 | 6.348
14.99 | 421.9 | 75.29 | 8.0 | 9.05 | 24.0 | 24.75 | 5.604
99.96 | 2813.0 | 356.9 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 27.93 | 7.881
89.98 | 2532.0 | 309.5 | 8.0 | 14.3 | 23.0 | 27.42 | 8.18
79.96 | 2250.0 | 266.9 | 8.0 | 13.6 | 23.0 | 26.91 | 8.433
69.97 | 1969.0 | 230.0 | 8.0 | 12.9 | 23.0 | 26.42 | 8.561
59.99 | 1688.0 | 197.3 | 8.0 | 12.2 | 23.0 | 25.93 | 8.554
49.96 | 1406.0 | 165.2 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | 25.44 | 8.514
39.98 | 1125.0 | 138.6 | 8.0 | 10.8 | 23.0 | 24.95 | 8.121
29.99 | 843.9 | 109.5 | 8.0 | 10.1 | 23.0 | 24.47 | 7.705
19.99 | 562.6 | 84.25 | 8.0 | 9.40000000000001 | 23.0 | 23.99 | 6.678
14.99 | 421.9 | 71.71 | 8.0 | 9.05 | 23.0 | 23.75 | 5.884
99.96 | 2813.0 | 343.6 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 27.0 | 8.186
89.98 | 2532.0 | 297.0 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 26.48 | 8.525
79.96 | 2250.0 | 255.0 | 8.0 | 13.6 | 22.0 | 25.97 | 8.825
69.97 | 1969.0 | 219.0 | 8.0 | 12.9 | 22.0 | 25.46 | 8.992
59.99 | 1688.0 | 187.2 | 8.0 | 12.2 | 22.0 | 24.96 | 9.015
49.96 | 1406.0 | 156.8 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 24.47 | 8.972
39.98 | 1125.0 | 131.3 | 8.0 | 10.8 | 22.0 | 23.98 | 8.567
29.99 | 843.9 | 104.0 | 8.0 | 10.1 | 22.0 | 23.49 | 8.116
19.99 | 562.6 | 80.03 | 8.0 | 9.40000000000001 | 22.0 | 23.0 | 7.03
14.99 | 421.9 | 68.25 | 8.0 | 9.05 | 22.0 | 22.76 | 6.183
99.96 | 2813.0 | 329.5 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 25.98 | 8.538
89.98 | 2532.0 | 283.8 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 25.46 | 8.922
79.96 | 2250.0 | 242.6 | 8.0 | 13.6 | 21.0 | 24.95 | 9.274
69.97 | 1969.0 | 207.6 | 8.0 | 12.9 | 21.0 | 24.44 | 9.486
59.99 | 1688.0 | 177.1 | 8.0 | 12.2 | 21.0 | 23.95 | 9.532
49.96 | 1406.0 | 148.3 | 8.0 | 11.5 | 21.0 | 23.45 | 9.482
39.98 | 1125.0 | 124.0 | 8.0 | 10.8 | 21.0 | 22.97 | 9.074
29.99 | 843.9 | 98.35 | 8.0 | 10.1 | 21.0 | 22.48 | 8.58
19.99 | 562.6 | 75.83 | 8.0 | 9.40000000000001 | 21.0 | 21.99 | 7.419
14.99 | 421.9 | 64.84 | 8.0 | 9.05 | 21.0 | 21.75 | 6.507
99.96 | 2813.0 | 315.8 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 24.95 | 8.907
89.98 | 2532.0 | 271.1 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 24.44 | 9.338
79.96 | 2250.0 | 231.0 | 8.0 | 13.6 | 20.0 | 23.93 | 9.743
69.97 | 1969.0 | 196.6 | 8.0 | 12.9 | 20.0 | 23.42 | 10.01
59.99 | 1688.0 | 167.2 | 8.0 | 12.2 | 20.0 | 22.93 | 10.09
49.96 | 1406.0 | 141.0 | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 22.44 | 9.978
39.98 | 1125.0 | 116.8 | 8.0 | 10.8 | 20.0 | 21.95 | 9.636
29.99 | 843.9 | 92.9 | 8.0 | 10.1 | 20.0 | 21.47 | 9.084
19.99 | 562.6 | 71.76 | 8.0 | 9.40000000000001 | 20.0 | 20.99 | 7.84
14.99 | 421.9 | 61.56 | 8.0 | 9.05 | 20.0 | 20.75 | 6.854
99.96 | 2813.0 | 302.7 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 23.93 | 9.292
89.98 | 2532.0 | 259.1 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 23.42 | 9.771
79.96 | 2250.0 | 220.6 | 8.0 | 13.6 | 19.0 | 22.91 | 10.2
69.97 | 1969.0 | 186.2 | 8.0 | 12.9 | 19.0 | 22.41 | 10.57
59.99 | 1688.0 | 157.0 | 8.0 | 12.2 | 19.0 | 21.91 | 10.75
49.96 | 1406.0 | 132.6 | 8.0 | 11.5 | 19.0 | 21.43 | 10.61
39.98 | 1125.0 | 109.7 | 8.0 | 10.8 | 19.0 | 20.94 | 10.26
29.99 | 843.9 | 90.32 | 8.0 | 10.1 | 19.0 | 20.46 | 9.343
19.99 | 562.6 | 67.76 | 8.0 | 9.40000000000001 | 19.0 | 19.98 | 8.303
14.99 | 421.9 | 58.21 | 8.0 | 9.05 | 19.0 | 19.74 | 7.249
99.96 | 2813.0 | 519.3 | 9.0 | 16.0 | 34.0 | 39.0 | 5.417
89.98 | 2532.0 | 460.2 | 9.0 | 15.3 | 34.0 | 38.49 | 5.501
79.96 | 2250.0 | 409.3 | 9.0 | 14.6 | 34.0 | 37.99 | 5.499
69.97 | 1969.0 | 360.8 | 9.0 | 13.9 | 34.0 | 37.49 | 5.458
59.99 | 1688.0 | 308.6 | 9.0 | 13.2 | 34.0 | 36.99 | 5.469
49.96 | 1406.0 | 260.8 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 36.5 | 5.394
39.98 | 1125.0 | 216.4 | 9.0 | 11.8 | 34.0 | 36.01 | 5.2
29.99 | 843.9 | 174.3 | 9.0 | 11.1 | 34.0 | 35.52 | 4.842
19.99 | 562.6 | 132.6 | 9.0 | 10.4 | 34.0 | 35.03 | 4.242
14.99 | 421.9 | 111.2 | 9.0 | 10.05 | 34.0 | 34.79 | 3.795
99.96 | 2813.0 | 501.3 | 9.0 | 16.0 | 33.0 | 37.97 | 5.611
89.98 | 2532.0 | 445.2 | 9.0 | 15.3 | 33.0 | 37.47 | 5.687
79.96 | 2250.0 | 393.5 | 9.0 | 14.6 | 33.0 | 36.97 | 5.72
69.97 | 1969.0 | 344.3 | 9.0 | 13.9 | 33.0 | 36.47 | 5.72
59.99 | 1688.0 | 294.3 | 9.0 | 13.2 | 33.0 | 35.97 | 5.735
49.96 | 1406.0 | 248.7 | 9.0 | 12.5 | 33.0 | 35.48 | 5.655
39.98 | 1125.0 | 206.9 | 9.0 | 11.8 | 33.0 | 34.99 | 5.439
29.99 | 843.9 | 167.4 | 9.0 | 11.1 | 33.0 | 34.51 | 5.042
19.99 | 562.6 | 127.6 | 9.0 | 10.4 | 33.0 | 34.02 | 4.41
14.99 | 421.9 | 106.6 | 9.0 | 10.05 | 33.0 | 33.78 | 3.958
99.96 | 2813.0 | 484.3 | 9.0 | 16.0 | 32.0 | 36.95 | 5.808
89.98 | 2532.0 | 428.4 | 9.0 | 15.3 | 32.0 | 36.44 | 5.909
79.96 | 2250.0 | 375.9 | 9.0 | 14.6 | 32.0 | 35.94 | 5.987
69.97 | 1969.0 | 328.0 | 9.0 | 13.9 | 32.0 | 35.44 | 6.002
59.99 | 1688.0 | 280.9 | 9.0 | 13.2 | 32.0 | 34.95 | 6.009
49.96 | 1406.0 | 238.3 | 9.0 | 12.5 | 32.0 | 34.46 | 5.902
39.98 | 1125.0 | 199.0 | 9.0 | 11.8 | 32.0 | 33.98 | 5.655
29.99 | 843.9 | 161.0 | 9.0 | 11.1 | 32.0 | 33.5 | 5.243
19.99 | 562.6 | 122.7 | 9.0 | 10.4 | 32.0 | 33.01 | 4.586
14.99 | 421.9 | 102.6 | 9.0 | 10.05 | 32.0 | 32.77 | 4.114
99.96 | 2813.0 | 466.6 | 9.0 | 16.0 | 31.0 | 35.92 | 6.029
89.98 | 2532.0 | 411.5 | 9.0 | 15.3 | 31.0 | 35.42 | 6.153
79.96 | 2250.0 | 358.7 | 9.0 | 14.6 | 31.0 | 34.91 | 6.274
69.97 | 1969.0 | 312.9 | 9.0 | 13.9 | 31.0 | 34.42 | 6.293
59.99 | 1688.0 | 269.4 | 9.0 | 13.2 | 31.0 | 33.93 | 6.266
49.96 | 1406.0 | 229.0 | 9.0 | 12.5 | 31.0 | 33.45 | 6.141
39.98 | 1125.0 | 190.8 | 9.0 | 11.8 | 31.0 | 32.97 | 5.898
29.99 | 843.9 | 153.7 | 9.0 | 11.1 | 31.0 | 32.49 | 5.49
19.99 | 562.6 | 117.0 | 9.0 | 10.4 | 31.0 | 32.01 | 4.808
14.99 | 421.9 | 98.19 | 9.0 | 10.05 | 31.0 | 31.77 | 4.297
99.96 | 2813.0 | 451.6 | 9.0 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 6.229
89.98 | 2532.0 | 396.6 | 9.0 | 15.3 | 30.0 | 34.49 | 6.384
79.96 | 2250.0 | 346.3 | 9.0 | 14.6 | 30.0 | 33.98 | 6.498
69.97 | 1969.0 | 303.2 | 9.0 | 13.9 | 30.0 | 33.48 | 6.494
59.99 | 1688.0 | 264.1 | 9.0 | 13.2 | 30.0 | 32.99 | 6.39
49.96 | 1406.0 | 222.0 | 9.0 | 12.5 | 30.0 | 32.49 | 6.334
39.98 | 1125.0 | 184.5 | 9.0 | 11.8 | 30.0 | 32.0 | 6.097
29.99 | 843.9 | 148.9 | 9.0 | 11.1 | 30.0 | 31.51 | 5.667
19.99 | 562.6 | 113.9 | 9.0 | 10.4 | 30.0 | 31.02 | 4.939
14.99 | 421.9 | 95.89 | 9.0 | 10.05 | 30.0 | 30.78 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 432.3 | 9.0 | 16.0 | 29.0 | 33.97 | 6.507
89.98 | 2532.0 | 379.8 | 9.0 | 15.3 | 29.0 | 33.46 | 6.666
79.96 | 2250.0 | 337.8 | 9.0 | 14.6 | 29.0 | 32.96 | 6.663
69.97 | 1969.0 | 290.8 | 9.0 | 13.9 | 29.0 | 32.46 | 6.771
59.99 | 1688.0 | 252.1 | 9.0 | 13.2 | 29.0 | 31.97 | 6.694
49.96 | 1406.0 | 211.6 | 9.0 | 12.5 | 29.0 | 31.47 | 6.647
39.98 | 1125.0 | 175.7 | 9.0 | 11.8 | 29.0 | 30.98 | 6.403
29.99 | 843.9 | 141.8 | 9.0 | 11.1 | 29.0 | 30.5 | 5.953
19.99 | 562.6 | 108.5 | 9.0 | 10.4 | 29.0 | 30.01 | 5.185
14.99 | 421.9 | 91.61 | 9.0 | 10.05 | 29.0 | 29.77 | 4.606
99.96 | 2813.0 | 415.2 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 32.95 | 6.776
89.98 | 2532.0 | 365.1 | 9.0 | 15.3 | 28.0 | 32.44 | 6.934
79.96 | 2250.0 | 322.7 | 9.0 | 14.6 | 28.0 | 31.94 | 6.974
69.97 | 1969.0 | 277.8 | 9.0 | 13.9 | 28.0 | 31.44 | 7.088
59.99 | 1688.0 | 239.6 | 9.0 | 13.2 | 28.0 | 30.95 | 7.044
49.96 | 1406.0 | 204.6 | 9.0 | 12.5 | 28.0 | 30.46 | 6.875
39.98 | 1125.0 | 167.2 | 9.0 | 11.8 | 28.0 | 29.97 | 6.729
29.99 | 843.9 | 134.8 | 9.0 | 11.1 | 28.0 | 29.49 | 6.258
19.99 | 562.6 | 103.3 | 9.0 | 10.4 | 28.0 | 29.0 | 5.447
14.99 | 421.9 | 87.24 | 9.0 | 10.05 | 28.0 | 28.76 | 4.837
99.96 | 2813.0 | 398.7 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 31.92 | 7.055
89.98 | 2532.0 | 350.5 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 31.41 | 7.223
79.96 | 2250.0 | 307.4 | 9.0 | 14.6 | 27.0 | 30.92 | 7.321
69.97 | 1969.0 | 267.0 | 9.0 | 13.9 | 27.0 | 30.42 | 7.376
59.99 | 1688.0 | 227.7 | 9.0 | 13.2 | 27.0 | 29.93 | 7.413
49.96 | 1406.0 | 194.1 | 9.0 | 12.5 | 27.0 | 29.44 | 7.246
39.98 | 1125.0 | 159.0 | 9.0 | 11.8 | 27.0 | 28.96 | 7.076
29.99 | 843.9 | 128.2 | 9.0 | 11.1 | 27.0 | 28.48 | 6.584
19.99 | 562.6 | 98.25 | 9.0 | 10.4 | 27.0 | 28.0 | 5.726
14.99 | 421.9 | 83.13 | 9.0 | 10.05 | 27.0 | 27.76 | 5.076
99.96 | 2813.0 | 385.0 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 31.0 | 7.306
89.98 | 2532.0 | 336.8 | 9.0 | 15.3 | 26.0 | 30.48 | 7.517
79.96 | 2250.0 | 293.9 | 9.0 | 14.6 | 26.0 | 29.98 | 7.656
69.97 | 1969.0 | 254.8 | 9.0 | 13.9 | 26.0 | 29.47 | 7.728
59.99 | 1688.0 | 217.0 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 28.97 | 7.776
49.96 | 1406.0 | 184.6 | 9.0 | 12.5 | 26.0 | 28.48 | 7.619
39.98 | 1125.0 | 151.4 | 9.0 | 11.8 | 26.0 | 27.98 | 7.433
29.99 | 843.9 | 121.9 | 9.0 | 11.1 | 26.0 | 27.5 | 6.923
19.99 | 562.6 | 93.49 | 9.0 | 10.4 | 26.0 | 27.01 | 6.018
14.99 | 421.9 | 79.23 | 9.0 | 10.05 | 26.0 | 26.76 | 5.326
99.96 | 2813.0 | 369.9 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 29.98 | 7.605
89.98 | 2532.0 | 321.9 | 9.0 | 15.3 | 25.0 | 29.46 | 7.864
79.96 | 2250.0 | 279.9 | 9.0 | 14.6 | 25.0 | 28.95 | 8.04
69.97 | 1969.0 | 242.3 | 9.0 | 13.9 | 25.0 | 28.45 | 8.128
59.99 | 1688.0 | 206.1 | 9.0 | 13.2 | 25.0 | 27.95 | 8.19
49.96 | 1406.0 | 175.0 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 27.46 | 8.039
39.98 | 1125.0 | 143.7 | 9.0 | 11.8 | 25.0 | 26.97 | 7.831
29.99 | 843.9 | 115.7 | 9.0 | 11.1 | 25.0 | 26.49 | 7.295
19.99 | 562.6 | 88.9 | 9.0 | 10.4 | 25.0 | 26.0 | 6.328
14.99 | 421.9 | 75.5 | 9.0 | 10.05 | 25.0 | 25.76 | 5.588
99.96 | 2813.0 | 354.9 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | 28.95 | 7.926
89.98 | 2532.0 | 307.6 | 9.0 | 15.3 | 24.0 | 28.44 | 8.232
79.96 | 2250.0 | 266.5 | 9.0 | 14.6 | 24.0 | 27.93 | 8.443
69.97 | 1969.0 | 230.1 | 9.0 | 13.9 | 24.0 | 27.43 | 8.557
59.99 | 1688.0 | 197.8 | 9.0 | 13.2 | 24.0 | 26.94 | 8.532
49.96 | 1406.0 | 165.7 | 9.0 | 12.5 | 24.0 | 26.45 | 8.49
39.98 | 1125.0 | 139.1 | 9.0 | 11.8 | 24.0 | 25.96 | 8.087
29.99 | 843.9 | 109.8 | 9.0 | 11.1 | 24.0 | 25.48 | 7.687
19.99 | 562.6 | 84.5 | 9.0 | 10.4 | 24.0 | 24.99 | 6.658
14.99 | 421.9 | 71.91 | 9.0 | 10.05 | 24.0 | 24.75 | 5.868
99.96 | 2813.0 | 340.2 | 9.0 | 16.0 | 23.0 | 27.93 | 8.269
89.98 | 2532.0 | 294.7 | 9.0 | 15.3 | 23.0 | 27.42 | 8.59
79.96 | 2250.0 | 253.6 | 9.0 | 14.6 | 23.0 | 26.91 | 8.874
69.97 | 1969.0 | 218.2 | 9.0 | 13.9 | 23.0 | 26.41 | 9.023
59.99 | 1688.0 | 186.3 | 9.0 | 13.2 | 23.0 | 25.92 | 9.058
49.96 | 1406.0 | 156.8 | 9.0 | 12.5 | 23.0 | 25.43 | 8.97
39.98 | 1125.0 | 131.6 | 9.0 | 11.8 | 23.0 | 24.95 | 8.549
29.99 | 843.9 | 104.0 | 9.0 | 11.1 | 23.0 | 24.47 | 8.111
19.99 | 562.6 | 80.18 | 9.0 | 10.4 | 23.0 | 23.99 | 7.017
14.99 | 421.9 | 68.39 | 9.0 | 10.05 | 23.0 | 23.75 | 6.17
99.96 | 2813.0 | 327.2 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | 8.598
89.98 | 2532.0 | 282.5 | 9.0 | 15.3 | 22.0 | 26.48 | 8.962
79.96 | 2250.0 | 242.0 | 9.0 | 14.6 | 22.0 | 25.97 | 9.298
69.97 | 1969.0 | 207.5 | 9.0 | 13.9 | 22.0 | 25.46 | 9.49
59.99 | 1688.0 | 176.6 | 9.0 | 13.2 | 22.0 | 24.96 | 9.556
49.96 | 1406.0 | 148.7 | 9.0 | 12.5 | 22.0 | 24.47 | 9.457
39.98 | 1125.0 | 124.5 | 9.0 | 11.8 | 22.0 | 23.98 | 9.038
29.99 | 843.9 | 98.58 | 9.0 | 11.1 | 22.0 | 23.49 | 8.56
19.99 | 562.6 | 76.04 | 9.0 | 10.4 | 22.0 | 23.0 | 7.398
14.99 | 421.9 | 65.03 | 9.0 | 10.05 | 22.0 | 22.76 | 6.489
99.96 | 2813.0 | 313.4 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 25.98 | 8.976
89.98 | 2532.0 | 269.7 | 9.0 | 15.3 | 21.0 | 25.46 | 9.387
79.96 | 2250.0 | 230.1 | 9.0 | 14.6 | 21.0 | 24.95 | 9.779
69.97 | 1969.0 | 196.5 | 9.0 | 13.9 | 21.0 | 24.44 | 10.02
59.99 | 1688.0 | 166.7 | 9.0 | 13.2 | 21.0 | 23.94 | 10.12
49.96 | 1406.0 | 141.2 | 9.0 | 12.5 | 21.0 | 23.45 | 9.96
39.98 | 1125.0 | 117.2 | 9.0 | 11.8 | 21.0 | 22.97 | 9.6
29.99 | 843.9 | 93.05 | 9.0 | 11.1 | 21.0 | 22.48 | 9.07
19.99 | 562.6 | 71.95 | 9.0 | 10.4 | 21.0 | 21.99 | 7.819
14.99 | 421.9 | 61.74 | 9.0 | 10.05 | 21.0 | 21.75 | 6.835
99.96 | 2813.0 | 300.1 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 24.95 | 9.373
89.98 | 2532.0 | 257.5 | 9.0 | 15.3 | 20.0 | 24.44 | 9.832
79.96 | 2250.0 | 218.8 | 9.0 | 14.6 | 20.0 | 23.93 | 10.29
69.97 | 1969.0 | 185.9 | 9.0 | 13.9 | 20.0 | 23.42 | 10.59
59.99 | 1688.0 | 157.1 | 9.0 | 13.2 | 20.0 | 22.93 | 10.74
49.96 | 1406.0 | 132.8 | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 22.44 | 10.59
39.98 | 1125.0 | 110.1 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 21.95 | 10.22
29.99 | 843.9 | 90.78 | 9.0 | 11.1 | 20.0 | 21.47 | 9.296
19.99 | 562.6 | 67.92 | 9.0 | 10.4 | 20.0 | 20.99 | 8.283
14.99 | 421.9 | 58.36 | 9.0 | 10.05 | 20.0 | 20.75 | 7.23
99.96 | 2813.0 | 287.6 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 23.93 | 9.782
89.98 | 2532.0 | 245.9 | 9.0 | 15.3 | 19.0 | 23.42 | 10.29
79.96 | 2250.0 | 208.6 | 9.0 | 14.6 | 19.0 | 22.91 | 10.79
69.97 | 1969.0 | 175.7 | 9.0 | 13.9 | 19.0 | 22.41 | 11.21
59.99 | 1688.0 | 147.8 | 9.0 | 13.2 | 19.0 | 21.91 | 11.42
49.96 | 1406.0 | 124.7 | 9.0 | 12.5 | 19.0 | 21.43 | 11.28
39.98 | 1125.0 | 103.2 | 9.0 | 11.8 | 19.0 | 20.94 | 10.9
29.99 | 843.9 | 85.06 | 9.0 | 11.1 | 19.0 | 20.46 | 9.921
19.99 | 562.6 | 64.31 | 9.0 | 10.4 | 19.0 | 19.98 | 8.748
14.99 | 421.9 | 55.55 | 9.0 | 10.05 | 19.0 | 19.74 | 7.596
99.96 | 2813.0 | 502.3 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 39.0 | 5.6
89.98 | 2532.0 | 446.0 | 10.0 | 16.3 | 34.0 | 38.49 | 5.676
79.96 | 2250.0 | 394.0 | 10.0 | 15.6 | 34.0 | 37.99 | 5.711
69.97 | 1969.0 | 344.9 | 10.0 | 14.9 | 34.0 | 37.49 | 5.709
59.99 | 1688.0 | 294.8 | 10.0 | 14.2 | 34.0 | 36.99 | 5.725
49.96 | 1406.0 | 249.2 | 10.0 | 13.5 | 34.0 | 36.49 | 5.644
39.98 | 1125.0 | 207.6 | 10.0 | 12.8 | 34.0 | 36.0 | 5.419
29.99 | 843.9 | 168.1 | 10.0 | 12.1 | 34.0 | 35.52 | 5.02
19.99 | 562.6 | 128.0 | 10.0 | 11.4 | 34.0 | 35.03 | 4.394
14.99 | 421.9 | 107.0 | 10.0 | 11.05 | 34.0 | 34.78 | 3.945
99.96 | 2813.0 | 484.5 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | 37.97 | 5.806
89.98 | 2532.0 | 428.3 | 10.0 | 16.3 | 33.0 | 37.46 | 5.91
79.96 | 2250.0 | 376.1 | 10.0 | 15.6 | 33.0 | 36.96 | 5.983
69.97 | 1969.0 | 328.6 | 10.0 | 14.9 | 33.0 | 36.46 | 5.992
59.99 | 1688.0 | 281.3 | 10.0 | 14.2 | 33.0 | 35.97 | 5.999
49.96 | 1406.0 | 239.1 | 10.0 | 13.5 | 33.0 | 35.48 | 5.882
39.98 | 1125.0 | 199.7 | 10.0 | 12.8 | 33.0 | 34.99 | 5.633
29.99 | 843.9 | 161.6 | 10.0 | 12.1 | 33.0 | 34.51 | 5.222
19.99 | 562.6 | 123.1 | 10.0 | 11.4 | 33.0 | 34.02 | 4.569
14.99 | 421.9 | 102.9 | 10.0 | 11.05 | 33.0 | 33.78 | 4.102
99.96 | 2813.0 | 465.7 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 36.94 | 6.041
89.98 | 2532.0 | 409.6 | 10.0 | 16.3 | 32.0 | 36.44 | 6.181
79.96 | 2250.0 | 358.9 | 10.0 | 15.6 | 32.0 | 35.93 | 6.27
69.97 | 1969.0 | 313.6 | 10.0 | 14.9 | 32.0 | 35.44 | 6.278
59.99 | 1688.0 | 270.1 | 10.0 | 14.2 | 32.0 | 34.95 | 6.248
49.96 | 1406.0 | 229.7 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 34.46 | 6.122
39.98 | 1125.0 | 191.3 | 10.0 | 12.8 | 32.0 | 33.98 | 5.882
29.99 | 843.9 | 154.2 | 10.0 | 12.1 | 32.0 | 33.5 | 5.474
19.99 | 562.6 | 117.4 | 10.0 | 11.4 | 32.0 | 33.01 | 4.794
14.99 | 421.9 | 98.43 | 10.0 | 11.05 | 32.0 | 32.77 | 4.287
99.96 | 2813.0 | 446.0 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 35.91 | 6.307
89.98 | 2532.0 | 393.3 | 10.0 | 16.3 | 31.0 | 35.41 | 6.437
79.96 | 2250.0 | 343.3 | 10.0 | 15.6 | 31.0 | 34.91 | 6.555
69.97 | 1969.0 | 301.6 | 10.0 | 14.9 | 31.0 | 34.42 | 6.53
59.99 | 1688.0 | 262.1 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | 33.94 | 6.44
49.96 | 1406.0 | 219.5 | 10.0 | 13.5 | 31.0 | 33.45 | 6.407
39.98 | 1125.0 | 182.2 | 10.0 | 12.8 | 31.0 | 32.96 | 6.176
29.99 | 843.9 | 146.7 | 10.0 | 12.1 | 31.0 | 32.48 | 5.751
19.99 | 562.6 | 111.8 | 10.0 | 11.4 | 31.0 | 32.0 | 5.033
14.99 | 421.9 | 93.85 | 10.0 | 11.05 | 31.0 | 31.76 | 4.496
99.96 | 2813.0 | 430.5 | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 35.0 | 6.534
89.98 | 2532.0 | 380.8 | 10.0 | 16.3 | 30.0 | 34.49 | 6.649
79.96 | 2250.0 | 338.8 | 10.0 | 15.6 | 30.0 | 33.99 | 6.642
69.97 | 1969.0 | 291.6 | 10.0 | 14.9 | 30.0 | 33.48 | 6.753
59.99 | 1688.0 | 252.8 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 32.98 | 6.676
49.96 | 1406.0 | 212.5 | 10.0 | 13.5 | 30.0 | 32.49 | 6.619
39.98 | 1125.0 | 176.2 | 10.0 | 12.8 | 30.0 | 31.99 | 6.388
29.99 | 843.9 | 142.2 | 10.0 | 12.1 | 30.0 | 31.51 | 5.936
19.99 | 562.6 | 108.8 | 10.0 | 11.4 | 30.0 | 31.02 | 5.17
14.99 | 421.9 | 91.73 | 10.0 | 11.05 | 30.0 | 30.77 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 412.4 | 10.0 | 17.0 | 29.0 | 33.97 | 6.821
89.98 | 2532.0 | 365.8 | 10.0 | 16.3 | 29.0 | 33.46 | 6.921
79.96 | 2250.0 | 323.1 | 10.0 | 15.6 | 29.0 | 32.96 | 6.965
69.97 | 1969.0 | 278.2 | 10.0 | 14.9 | 29.0 | 32.46 | 7.078
59.99 | 1688.0 | 240.2 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 31.96 | 7.027
49.96 | 1406.0 | 205.4 | 10.0 | 13.5 | 29.0 | 31.47 | 6.849
39.98 | 1125.0 | 167.6 | 10.0 | 12.8 | 29.0 | 30.98 | 6.713
29.99 | 843.9 | 135.2 | 10.0 | 12.1 | 29.0 | 30.5 | 6.241
19.99 | 562.6 | 103.6 | 10.0 | 11.4 | 29.0 | 30.01 | 5.431
14.99 | 421.9 | 87.47 | 10.0 | 11.05 | 29.0 | 29.77 | 4.824
99.96 | 2813.0 | 397.7 | 10.0 | 17.0 | 28.0 | 32.95 | 7.073
89.98 | 2532.0 | 350.7 | 10.0 | 16.3 | 28.0 | 32.44 | 7.219
79.96 | 2250.0 | 307.5 | 10.0 | 15.6 | 28.0 | 31.94 | 7.317
69.97 | 1969.0 | 267.3 | 10.0 | 14.9 | 28.0 | 31.44 | 7.367
59.99 | 1688.0 | 227.4 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 30.94 | 7.421
49.96 | 1406.0 | 194.8 | 10.0 | 13.5 | 28.0 | 30.46 | 7.219
39.98 | 1125.0 | 159.4 | 10.0 | 12.8 | 28.0 | 29.97 | 7.06
29.99 | 843.9 | 128.5 | 10.0 | 12.1 | 28.0 | 29.49 | 6.568
19.99 | 562.6 | 98.54 | 10.0 | 11.4 | 28.0 | 29.0 | 5.71
14.99 | 421.9 | 83.35 | 10.0 | 11.05 | 28.0 | 28.76 | 5.062
99.96 | 2813.0 | 382.5 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 31.92 | 7.354
89.98 | 2532.0 | 335.2 | 10.0 | 16.3 | 27.0 | 31.42 | 7.553
79.96 | 2250.0 | 292.9 | 10.0 | 15.6 | 27.0 | 30.92 | 7.684
69.97 | 1969.0 | 254.3 | 10.0 | 14.9 | 27.0 | 30.42 | 7.745
59.99 | 1688.0 | 216.1 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 29.93 | 7.812
49.96 | 1406.0 | 184.7 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 29.44 | 7.613
39.98 | 1125.0 | 151.4 | 10.0 | 12.8 | 27.0 | 28.96 | 7.433
29.99 | 843.9 | 122.0 | 10.0 | 12.1 | 27.0 | 28.47 | 6.917
19.99 | 562.6 | 93.67 | 10.0 | 11.4 | 27.0 | 27.99 | 6.006
14.99 | 421.9 | 79.48 | 10.0 | 11.05 | 27.0 | 27.75 | 5.309
99.96 | 2813.0 | 368.5 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 31.0 | 7.634
89.98 | 2532.0 | 321.4 | 10.0 | 16.3 | 26.0 | 30.48 | 7.878
79.96 | 2250.0 | 279.8 | 10.0 | 15.6 | 26.0 | 29.97 | 8.043
69.97 | 1969.0 | 242.5 | 10.0 | 14.9 | 26.0 | 29.47 | 8.119
59.99 | 1688.0 | 205.7 | 10.0 | 14.2 | 26.0 | 28.97 | 8.205
49.96 | 1406.0 | 175.5 | 10.0 | 13.5 | 26.0 | 28.48 | 8.014
39.98 | 1125.0 | 144.0 | 10.0 | 12.8 | 26.0 | 27.98 | 7.814
29.99 | 843.9 | 116.0 | 10.0 | 12.1 | 26.0 | 27.49 | 7.278
19.99 | 562.6 | 89.18 | 10.0 | 11.4 | 26.0 | 27.01 | 6.309
14.99 | 421.9 | 75.72 | 10.0 | 11.05 | 26.0 | 26.76 | 5.573
99.96 | 2813.0 | 353.2 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 29.97 | 7.963
89.98 | 2532.0 | 306.7 | 10.0 | 16.3 | 25.0 | 29.46 | 8.254
79.96 | 2250.0 | 266.3 | 10.0 | 15.6 | 25.0 | 28.95 | 8.45
69.97 | 1969.0 | 230.3 | 10.0 | 14.9 | 25.0 | 28.45 | 8.552
59.99 | 1688.0 | 197.6 | 10.0 | 14.2 | 25.0 | 27.96 | 8.541
49.96 | 1406.0 | 166.2 | 10.0 | 13.5 | 25.0 | 27.46 | 8.465
39.98 | 1125.0 | 139.8 | 10.0 | 12.8 | 25.0 | 26.97 | 8.051
29.99 | 843.9 | 110.1 | 10.0 | 12.1 | 25.0 | 26.48 | 7.666
19.99 | 562.6 | 84.76 | 10.0 | 11.4 | 25.0 | 26.0 | 6.638
14.99 | 421.9 | 72.11 | 10.0 | 11.05 | 25.0 | 25.76 | 5.852
99.96 | 2813.0 | 338.3 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 28.95 | 8.314
89.98 | 2532.0 | 292.7 | 10.0 | 16.3 | 24.0 | 28.44 | 8.649
79.96 | 2250.0 | 253.3 | 10.0 | 15.6 | 24.0 | 27.93 | 8.886
69.97 | 1969.0 | 218.3 | 10.0 | 14.9 | 24.0 | 27.43 | 9.019
59.99 | 1688.0 | 186.8 | 10.0 | 14.2 | 24.0 | 26.94 | 9.034
49.96 | 1406.0 | 157.3 | 10.0 | 13.5 | 24.0 | 26.45 | 8.944
39.98 | 1125.0 | 132.2 | 10.0 | 12.8 | 24.0 | 25.96 | 8.512
29.99 | 843.9 | 104.3 | 10.0 | 12.1 | 24.0 | 25.47 | 8.09
19.99 | 562.6 | 80.41 | 10.0 | 11.4 | 24.0 | 24.99 | 6.996
14.99 | 421.9 | 68.58 | 10.0 | 11.05 | 24.0 | 24.75 | 6.153
99.96 | 2813.0 | 323.9 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 27.93 | 8.685
89.98 | 2532.0 | 280.3 | 10.0 | 16.3 | 23.0 | 27.41 | 9.032
79.96 | 2250.0 | 240.6 | 10.0 | 15.6 | 23.0 | 26.91 | 9.353
69.97 | 1969.0 | 206.7 | 10.0 | 14.9 | 23.0 | 26.41 | 9.524
59.99 | 1688.0 | 176.4 | 10.0 | 14.2 | 23.0 | 25.92 | 9.566
49.96 | 1406.0 | 148.7 | 10.0 | 13.5 | 23.0 | 25.43 | 9.457
39.98 | 1125.0 | 124.7 | 10.0 | 12.8 | 23.0 | 24.95 | 9.022
29.99 | 843.9 | 98.63 | 10.0 | 12.1 | 23.0 | 24.47 | 8.556
19.99 | 562.6 | 76.17 | 10.0 | 11.4 | 23.0 | 23.99 | 7.386
14.99 | 421.9 | 65.12 | 10.0 | 11.05 | 23.0 | 23.75 | 6.48
99.96 | 2813.0 | 311.2 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 27.0 | 9.039
89.98 | 2532.0 | 268.4 | 10.0 | 16.3 | 22.0 | 26.48 | 9.434
79.96 | 2250.0 | 229.4 | 10.0 | 15.6 | 22.0 | 25.96 | 9.81
69.97 | 1969.0 | 196.4 | 10.0 | 14.9 | 22.0 | 25.46 | 10.03
59.99 | 1688.0 | 167.0 | 10.0 | 14.2 | 22.0 | 24.96 | 10.11
49.96 | 1406.0 | 140.7 | 10.0 | 13.5 | 22.0 | 24.47 | 9.997
39.98 | 1125.0 | 117.6 | 10.0 | 12.8 | 22.0 | 23.98 | 9.564
29.99 | 843.9 | 93.27 | 10.0 | 12.1 | 22.0 | 23.48 | 9.048
19.99 | 562.6 | 72.16 | 10.0 | 11.4 | 22.0 | 23.0 | 7.797
15.15 | 426.2 | 62.22 | 10.0 | 11.05 | 22.0 | 22.76 | 6.849
99.96 | 2813.0 | 297.8 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 25.98 | 9.444
89.98 | 2532.0 | 256.1 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 25.46 | 9.887
79.96 | 2250.0 | 217.9 | 10.0 | 15.6 | 21.0 | 24.94 | 10.33
69.97 | 1969.0 | 185.7 | 10.0 | 14.9 | 21.0 | 24.44 | 10.6
59.99 | 1688.0 | 157.3 | 10.0 | 14.2 | 21.0 | 23.94 | 10.73
49.96 | 1406.0 | 133.0 | 10.0 | 13.5 | 21.0 | 23.45 | 10.57
39.98 | 1125.0 | 110.5 | 10.0 | 12.8 | 21.0 | 22.96 | 10.19
29.99 | 843.9 | 91.23 | 10.0 | 12.1 | 21.0 | 22.48 | 9.25
19.99 | 562.6 | 68.09 | 10.0 | 11.4 | 21.0 | 21.99 | 8.262
15.29 | 430.4 | 59.09 | 10.0 | 11.05 | 21.0 | 21.76 | 7.285
99.96 | 2813.0 | 285.2 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 24.95 | 9.863
89.98 | 2532.0 | 244.3 | 10.0 | 16.3 | 20.0 | 24.44 | 10.36
79.96 | 2250.0 | 206.7 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 23.93 | 10.88
69.97 | 1969.0 | 175.4 | 10.0 | 14.9 | 20.0 | 23.42 | 11.23
59.99 | 1688.0 | 148.0 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 22.93 | 11.4
49.96 | 1406.0 | 124.9 | 10.0 | 13.5 | 20.0 | 22.44 | 11.26
39.98 | 1125.0 | 103.5 | 10.0 | 12.8 | 20.0 | 21.95 | 10.87
29.99 | 843.9 | 85.49 | 10.0 | 12.1 | 20.0 | 21.47 | 9.871
19.99 | 562.6 | 64.52 | 10.0 | 11.4 | 20.0 | 20.99 | 8.72
15.29 | 430.4 | 56.25 | 10.0 | 11.05 | 20.0 | 20.76 | 7.651
99.96 | 2813.0 | 273.3 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 23.93 | 10.29
89.98 | 2532.0 | 233.0 | 10.0 | 16.3 | 19.0 | 23.42 | 10.86
79.96 | 2250.0 | 196.6 | 10.0 | 15.6 | 19.0 | 22.91 | 11.45
69.97 | 1969.0 | 165.1 | 10.0 | 14.9 | 19.0 | 22.41 | 11.93
59.99 | 1688.0 | 139.1 | 10.0 | 14.2 | 19.0 | 21.91 | 12.13
49.96 | 1406.0 | 116.5 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 21.42 | 12.07
39.98 | 1125.0 | 97.41 | 10.0 | 12.8 | 19.0 | 20.94 | 11.55
29.99 | 843.9 | 80.64 | 10.0 | 12.1 | 19.0 | 20.46 | 10.46
19.99 | 562.6 | 61.64 | 10.0 | 11.4 | 19.0 | 19.98 | 9.127
15.45 | 434.7 | 54.24 | 10.0 | 11.05 | 19.0 | 19.76 | 8.015
99.96 | 2813.0 | 603.5 | 6.0 | 14.0 | 34.0 | 39.0 | 4.661
89.98 | 2532.0 | 533.9 | 6.0 | 13.2 | 34.0 | 38.48 | 4.742
79.96 | 2250.0 | 467.7 | 6.0 | 12.4 | 34.0 | 37.98 | 4.812
69.97 | 1969.0 | 409.4 | 6.0 | 11.6 | 34.0 | 37.48 | 4.81
59.99 | 1688.0 | 350.6 | 6.0 | 10.8 | 34.0 | 36.98 | 4.814
49.96 | 1406.0 | 298.1 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 36.49 | 4.717
39.98 | 1125.0 | 248.9 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 36.0 | 4.521
29.99 | 843.9 | 201.9 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 35.52 | 4.18
19.99 | 562.6 | 153.8 | 6.0 | 7.59999999999999 | 34.0 | 35.03 | 3.657
14.99 | 421.9 | 128.0 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 34.79 | 3.296
99.96 | 2813.0 | 582.7 | 6.0 | 14.0 | 33.0 | 37.96 | 4.828
89.98 | 2532.0 | 514.6 | 6.0 | 13.2 | 33.0 | 37.45 | 4.92
79.96 | 2250.0 | 449.7 | 6.0 | 12.4 | 33.0 | 36.95 | 5.004
69.97 | 1969.0 | 392.9 | 6.0 | 11.6 | 33.0 | 36.45 | 5.012
59.99 | 1688.0 | 337.9 | 6.0 | 10.8 | 33.0 | 35.96 | 4.995
49.96 | 1406.0 | 288.3 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 35.47 | 4.878
39.98 | 1125.0 | 241.2 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 34.99 | 4.666
29.99 | 843.9 | 195.2 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 34.51 | 4.324
19.99 | 562.6 | 148.5 | 6.0 | 7.59999999999999 | 33.0 | 34.03 | 3.788
14.99 | 421.9 | 123.1 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 33.78 | 3.427
99.96 | 2813.0 | 562.3 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 36.93 | 5.003
89.98 | 2532.0 | 495.3 | 6.0 | 13.2 | 32.0 | 36.42 | 5.112
79.96 | 2250.0 | 431.9 | 6.0 | 12.4 | 32.0 | 35.92 | 5.211
69.97 | 1969.0 | 378.3 | 6.0 | 11.6 | 32.0 | 35.43 | 5.205
59.99 | 1688.0 | 326.8 | 6.0 | 10.8 | 32.0 | 34.94 | 5.164
49.96 | 1406.0 | 279.2 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 34.46 | 5.038
39.98 | 1125.0 | 231.5 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 33.98 | 4.86
29.99 | 843.9 | 186.2 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 33.49 | 4.532
19.99 | 562.6 | 141.7 | 6.0 | 7.59999999999999 | 32.0 | 33.01 | 3.971
14.99 | 421.9 | 118.9 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 32.77 | 3.548
99.96 | 2813.0 | 542.1 | 6.0 | 14.0 | 31.0 | 35.9 | 5.189
89.98 | 2532.0 | 476.3 | 6.0 | 13.2 | 31.0 | 35.4 | 5.315
79.96 | 2250.0 | 416.0 | 6.0 | 12.4 | 31.0 | 34.9 | 5.41
69.97 | 1969.0 | 366.1 | 6.0 | 11.6 | 31.0 | 34.41 | 5.378
59.99 | 1688.0 | 316.1 | 6.0 | 10.8 | 31.0 | 33.93 | 5.34
49.96 | 1406.0 | 266.5 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 33.44 | 5.277
39.98 | 1125.0 | 220.7 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 32.96 | 5.098
29.99 | 843.9 | 177.3 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 32.48 | 4.759
19.99 | 562.6 | 135.0 | 6.0 | 7.59999999999999 | 31.0 | 32.0 | 4.168
14.99 | 421.9 | 113.4 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 31.77 | 3.72
99.96 | 2813.0 | 517.1 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 35.0 | 5.44
89.98 | 2532.0 | 453.8 | 6.0 | 13.2 | 30.0 | 34.48 | 5.579
79.96 | 2250.0 | 397.7 | 6.0 | 12.4 | 30.0 | 33.98 | 5.659
69.97 | 1969.0 | 348.6 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | 33.48 | 5.649
59.99 | 1688.0 | 297.5 | 6.0 | 10.8 | 30.0 | 32.98 | 5.673
49.96 | 1406.0 | 249.3 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 32.49 | 5.642
39.98 | 1125.0 | 205.6 | 6.0 | 9.2 | 30.0 | 31.99 | 5.472
29.99 | 843.9 | 164.7 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 31.51 | 5.125
19.99 | 562.6 | 124.9 | 6.0 | 7.59999999999999 | 30.0 | 31.02 | 4.505
14.99 | 421.9 | 104.0 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 30.78 | 4.058
99.96 | 2813.0 | 497.5 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | 33.97 | 5.655
89.98 | 2532.0 | 438.1 | 6.0 | 13.2 | 29.0 | 33.46 | 5.779
79.96 | 2250.0 | 383.7 | 6.0 | 12.4 | 29.0 | 32.95 | 5.865
69.97 | 1969.0 | 333.2 | 6.0 | 11.6 | 29.0 | 32.46 | 5.91
59.99 | 1688.0 | 283.6 | 6.0 | 10.8 | 29.0 | 31.96 | 5.951
49.96 | 1406.0 | 237.7 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 31.47 | 5.918
39.98 | 1125.0 | 196.7 | 6.0 | 9.2 | 29.0 | 30.98 | 5.72
29.99 | 843.9 | 158.3 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 30.5 | 5.332
19.99 | 562.6 | 120.0 | 6.0 | 7.59999999999999 | 29.0 | 30.01 | 4.687
14.99 | 421.9 | 100.0 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 29.77 | 4.218
99.96 | 2813.0 | 478.6 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 32.94 | 5.877
89.98 | 2532.0 | 422.4 | 6.0 | 13.2 | 28.0 | 32.43 | 5.993
79.96 | 2250.0 | 367.7 | 6.0 | 12.4 | 28.0 | 31.93 | 6.121
69.97 | 1969.0 | 317.5 | 6.0 | 11.6 | 28.0 | 31.43 | 6.201
59.99 | 1688.0 | 272.2 | 6.0 | 10.8 | 28.0 | 30.94 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 227.7 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 30.45 | 6.177
39.98 | 1125.0 | 189.1 | 6.0 | 9.2 | 28.0 | 29.97 | 5.95
29.99 | 843.9 | 151.8 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 29.49 | 5.558
19.99 | 562.6 | 114.9 | 6.0 | 7.59999999999999 | 28.0 | 29.01 | 4.898
14.99 | 421.9 | 96.01 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 28.77 | 4.395
99.96 | 2813.0 | 462.0 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 31.91 | 6.089
89.98 | 2532.0 | 405.7 | 6.0 | 13.2 | 27.0 | 31.41 | 6.241
79.96 | 2250.0 | 353.1 | 6.0 | 12.4 | 27.0 | 30.91 | 6.374
69.97 | 1969.0 | 302.8 | 6.0 | 11.6 | 27.0 | 30.41 | 6.502
59.99 | 1688.0 | 260.4 | 6.0 | 10.8 | 27.0 | 29.92 | 6.482
49.96 | 1406.0 | 218.6 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 29.44 | 6.435
39.98 | 1125.0 | 180.8 | 6.0 | 9.2 | 27.0 | 28.96 | 6.224
29.99 | 843.9 | 144.6 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 28.48 | 5.837
19.99 | 562.6 | 109.3 | 6.0 | 7.59999999999999 | 27.0 | 28.0 | 5.147
14.99 | 421.9 | 91.34 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 27.76 | 4.62
99.96 | 2813.0 | 447.5 | 6.0 | 14.0 | 26.0 | 31.0 | 6.285
89.98 | 2532.0 | 389.8 | 6.0 | 13.2 | 26.0 | 30.48 | 6.495
79.96 | 2250.0 | 338.3 | 6.0 | 12.4 | 26.0 | 29.97 | 6.652
69.97 | 1969.0 | 290.9 | 6.0 | 11.6 | 26.0 | 29.47 | 6.77
59.99 | 1688.0 | 250.2 | 6.0 | 10.8 | 26.0 | 28.97 | 6.745
49.96 | 1406.0 | 213.1 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 28.48 | 6.601
39.98 | 1125.0 | 172.4 | 6.0 | 9.2 | 26.0 | 27.98 | 6.528
29.99 | 843.9 | 137.7 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 27.5 | 6.13
19.99 | 562.6 | 104.0 | 6.0 | 7.59999999999999 | 26.0 | 27.01 | 5.407
14.99 | 421.9 | 87.03 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 26.77 | 4.848
99.96 | 2813.0 | 431.1 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 29.97 | 6.524
89.98 | 2532.0 | 372.5 | 6.0 | 13.2 | 25.0 | 29.45 | 6.796
79.96 | 2250.0 | 324.4 | 6.0 | 12.4 | 25.0 | 28.95 | 6.937
69.97 | 1969.0 | 283.3 | 6.0 | 11.6 | 25.0 | 28.45 | 6.951
59.99 | 1688.0 | 238.7 | 6.0 | 10.8 | 25.0 | 27.95 | 7.07
49.96 | 1406.0 | 201.3 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 27.46 | 6.988
39.98 | 1125.0 | 163.9 | 6.0 | 9.2 | 25.0 | 26.97 | 6.867
29.99 | 843.9 | 130.8 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 26.49 | 6.453
19.99 | 562.6 | 98.84 | 6.0 | 7.59999999999999 | 25.0 | 26.0 | 5.692
14.99 | 421.9 | 82.78 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 25.76 | 5.097
99.96 | 2813.0 | 414.3 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 28.95 | 6.79
89.98 | 2532.0 | 356.9 | 6.0 | 13.2 | 24.0 | 28.43 | 7.094
79.96 | 2250.0 | 311.1 | 6.0 | 12.4 | 24.0 | 27.93 | 7.233
69.97 | 1969.0 | 269.1 | 6.0 | 11.6 | 24.0 | 27.43 | 7.317
59.99 | 1688.0 | 226.8 | 6.0 | 10.8 | 24.0 | 26.93 | 7.442
49.96 | 1406.0 | 190.8 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 26.45 | 7.372
39.98 | 1125.0 | 155.6 | 6.0 | 9.2 | 24.0 | 25.96 | 7.229
29.99 | 843.9 | 124.1 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 25.48 | 6.799
19.99 | 562.6 | 93.82 | 6.0 | 7.59999999999999 | 24.0 | 25.0 | 5.997
14.99 | 421.9 | 78.68 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 24.76 | 5.363
99.96 | 2813.0 | 398.1 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 27.92 | 7.066
89.98 | 2532.0 | 343.1 | 6.0 | 13.2 | 23.0 | 27.41 | 7.379
79.96 | 2250.0 | 297.5 | 6.0 | 12.4 | 23.0 | 26.91 | 7.564
69.97 | 1969.0 | 255.8 | 6.0 | 11.6 | 23.0 | 26.41 | 7.698
59.99 | 1688.0 | 217.6 | 6.0 | 10.8 | 23.0 | 25.92 | 7.756
49.96 | 1406.0 | 180.8 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 25.43 | 7.777
39.98 | 1125.0 | 147.7 | 6.0 | 9.2 | 23.0 | 24.95 | 7.617
29.99 | 843.9 | 117.7 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 24.47 | 7.17
19.99 | 562.6 | 88.98 | 6.0 | 7.59999999999999 | 23.0 | 23.99 | 6.323
14.99 | 421.9 | 74.72 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 23.75 | 5.647
99.96 | 2813.0 | 384.2 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 27.0 | 7.321
89.98 | 2532.0 | 330.5 | 6.0 | 13.2 | 22.0 | 26.48 | 7.659
79.96 | 2250.0 | 284.9 | 6.0 | 12.4 | 22.0 | 25.96 | 7.9
69.97 | 1969.0 | 244.0 | 6.0 | 11.6 | 22.0 | 25.46 | 8.072
59.99 | 1688.0 | 207.2 | 6.0 | 10.8 | 22.0 | 24.96 | 8.146
49.96 | 1406.0 | 171.8 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 24.46 | 8.188
39.98 | 1125.0 | 143.0 | 6.0 | 9.2 | 22.0 | 23.98 | 7.87
29.99 | 843.9 | 111.7 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 23.49 | 7.556
19.99 | 562.6 | 84.43 | 6.0 | 7.59999999999999 | 22.0 | 23.0 | 6.663
14.99 | 421.9 | 71.05 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 22.76 | 5.938
99.96 | 2813.0 | 369.8 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 25.98 | 7.606
89.98 | 2532.0 | 316.9 | 6.0 | 13.2 | 21.0 | 25.45 | 7.99
79.96 | 2250.0 | 271.7 | 6.0 | 12.4 | 21.0 | 24.94 | 8.284
69.97 | 1969.0 | 231.8 | 6.0 | 11.6 | 21.0 | 24.44 | 8.494
59.99 | 1688.0 | 196.3 | 6.0 | 10.8 | 21.0 | 23.94 | 8.597
49.96 | 1406.0 | 162.6 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 23.45 | 8.652
39.98 | 1125.0 | 135.0 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 22.96 | 8.336
29.99 | 843.9 | 105.8 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 22.48 | 7.98
19.99 | 562.6 | 80.08 | 6.0 | 7.59999999999999 | 21.0 | 21.99 | 7.026
14.99 | 421.9 | 67.45 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 21.75 | 6.256
99.96 | 2813.0 | 355.5 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 24.95 | 7.914
89.98 | 2532.0 | 303.4 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 24.43 | 8.345
79.96 | 2250.0 | 258.9 | 6.0 | 12.4 | 20.0 | 23.92 | 8.691
69.97 | 1969.0 | 220.1 | 6.0 | 11.6 | 20.0 | 23.42 | 8.945
59.99 | 1688.0 | 185.8 | 6.0 | 10.8 | 20.0 | 22.93 | 9.084
49.96 | 1406.0 | 153.7 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 22.43 | 9.151
39.98 | 1125.0 | 127.4 | 6.0 | 9.2 | 20.0 | 21.95 | 8.83
29.99 | 843.9 | 100.1 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 21.47 | 8.432
19.99 | 562.6 | 75.81 | 6.0 | 7.59999999999999 | 20.0 | 20.99 | 7.421
14.99 | 421.9 | 63.95 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 20.75 | 6.598
99.96 | 2813.0 | 341.2 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 23.93 | 8.245
89.98 | 2532.0 | 290.3 | 6.0 | 13.2 | 19.0 | 23.41 | 8.72
79.96 | 2250.0 | 246.8 | 6.0 | 12.4 | 19.0 | 22.9 | 9.118
69.97 | 1969.0 | 208.8 | 6.0 | 11.6 | 19.0 | 22.4 | 9.43
59.99 | 1688.0 | 175.6 | 6.0 | 10.8 | 19.0 | 21.91 | 9.611
49.96 | 1406.0 | 146.8 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 21.43 | 9.581
39.98 | 1125.0 | 120.2 | 6.0 | 9.2 | 19.0 | 20.94 | 9.36
29.99 | 843.9 | 94.51 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 20.46 | 8.93
19.99 | 562.6 | 71.63 | 6.0 | 7.59999999999999 | 19.0 | 19.98 | 7.854
14.99 | 421.9 | 60.54 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 19.74 | 6.969
99.96 | 2813.0 | 581.9 | 7.0 | 15.0 | 34.0 | 39.0 | 4.834
89.98 | 2532.0 | 511.9 | 7.0 | 14.2 | 34.0 | 38.48 | 4.946
79.96 | 2250.0 | 450.2 | 7.0 | 13.4 | 34.0 | 37.98 | 4.999
69.97 | 1969.0 | 393.8 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 37.48 | 5.0
59.99 | 1688.0 | 339.1 | 7.0 | 11.8 | 34.0 | 36.98 | 4.978
49.96 | 1406.0 | 289.0 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 36.49 | 4.867
39.98 | 1125.0 | 242.4 | 7.0 | 10.2 | 34.0 | 36.01 | 4.642
29.99 | 843.9 | 195.7 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 35.52 | 4.311
19.99 | 562.6 | 148.9 | 7.0 | 8.59999999999999 | 34.0 | 35.03 | 3.778
14.99 | 421.9 | 124.6 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 34.79 | 3.387
99.96 | 2813.0 | 561.2 | 7.0 | 15.0 | 33.0 | 37.97 | 5.012
89.98 | 2532.0 | 496.2 | 7.0 | 14.2 | 33.0 | 37.46 | 5.102
79.96 | 2250.0 | 432.4 | 7.0 | 13.4 | 33.0 | 36.95 | 5.205
69.97 | 1969.0 | 379.9 | 7.0 | 12.6 | 33.0 | 36.46 | 5.183
59.99 | 1688.0 | 328.1 | 7.0 | 11.8 | 33.0 | 35.97 | 5.145
49.96 | 1406.0 | 279.2 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 35.48 | 5.037
39.98 | 1125.0 | 232.0 | 7.0 | 10.2 | 33.0 | 34.99 | 4.85
29.99 | 843.9 | 186.6 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 34.51 | 4.522
19.99 | 562.6 | 142.0 | 7.0 | 8.59999999999999 | 33.0 | 34.02 | 3.962
14.99 | 421.9 | 119.2 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 33.78 | 3.54
99.96 | 2813.0 | 540.6 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 36.94 | 5.203
89.98 | 2532.0 | 477.3 | 7.0 | 14.2 | 32.0 | 36.43 | 5.304
79.96 | 2250.0 | 417.1 | 7.0 | 13.4 | 32.0 | 35.93 | 5.396
69.97 | 1969.0 | 367.7 | 7.0 | 12.6 | 32.0 | 35.44 | 5.355
59.99 | 1688.0 | 316.7 | 7.0 | 11.8 | 32.0 | 34.95 | 5.329
49.96 | 1406.0 | 266.9 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 34.46 | 5.269
39.98 | 1125.0 | 221.1 | 7.0 | 10.2 | 32.0 | 33.98 | 5.09
29.99 | 843.9 | 177.7 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 33.49 | 4.748
19.99 | 562.6 | 135.3 | 7.0 | 8.59999999999999 | 32.0 | 33.01 | 4.157
14.99 | 421.9 | 113.7 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 32.77 | 3.711
99.96 | 2813.0 | 520.3 | 7.0 | 15.0 | 31.0 | 35.91 | 5.406
89.98 | 2532.0 | 460.0 | 7.0 | 14.2 | 31.0 | 35.41 | 5.503
79.96 | 2250.0 | 403.6 | 7.0 | 13.4 | 31.0 | 34.91 | 5.575
69.97 | 1969.0 | 354.5 | 7.0 | 12.6 | 31.0 | 34.42 | 5.555
59.99 | 1688.0 | 302.8 | 7.0 | 11.8 | 31.0 | 33.93 | 5.574
49.96 | 1406.0 | 254.5 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 33.44 | 5.526
39.98 | 1125.0 | 210.8 | 7.0 | 10.2 | 31.0 | 32.96 | 5.338
29.99 | 843.9 | 169.8 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 32.48 | 4.97
19.99 | 562.6 | 129.7 | 7.0 | 8.59999999999999 | 31.0 | 32.0 | 4.336
14.99 | 421.9 | 108.7 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 31.76 | 3.883
99.96 | 2813.0 | 495.3 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | 5.68
89.98 | 2532.0 | 438.7 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 34.49 | 5.771
79.96 | 2250.0 | 384.2 | 7.0 | 13.4 | 30.0 | 33.98 | 5.858
69.97 | 1969.0 | 333.5 | 7.0 | 12.6 | 30.0 | 33.48 | 5.905
59.99 | 1688.0 | 283.8 | 7.0 | 11.8 | 30.0 | 32.98 | 5.947
49.96 | 1406.0 | 238.1 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 32.49 | 5.907
39.98 | 1125.0 | 197.5 | 7.0 | 10.2 | 30.0 | 32.0 | 5.699
29.99 | 843.9 | 158.9 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 31.51 | 5.31
19.99 | 562.6 | 120.5 | 7.0 | 8.59999999999999 | 30.0 | 31.02 | 4.669
14.99 | 421.9 | 100.4 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 30.78 | 4.203
99.96 | 2813.0 | 477.7 | 7.0 | 15.0 | 29.0 | 33.98 | 5.888
89.98 | 2532.0 | 422.0 | 7.0 | 14.2 | 29.0 | 33.47 | 6.0
79.96 | 2250.0 | 367.4 | 7.0 | 13.4 | 29.0 | 32.96 | 6.125
69.97 | 1969.0 | 317.8 | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 32.46 | 6.197
59.99 | 1688.0 | 274.7 | 7.0 | 11.8 | 29.0 | 31.97 | 6.143
49.96 | 1406.0 | 228.4 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 31.47 | 6.157
39.98 | 1125.0 | 189.7 | 7.0 | 10.2 | 29.0 | 30.99 | 5.931
29.99 | 843.9 | 152.3 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 30.5 | 5.54
19.99 | 562.6 | 115.2 | 7.0 | 8.59999999999999 | 29.0 | 30.01 | 4.883
14.99 | 421.9 | 96.28 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 29.77 | 4.383
99.96 | 2813.0 | 461.6 | 7.0 | 15.0 | 28.0 | 32.95 | 6.093
89.98 | 2532.0 | 404.5 | 7.0 | 14.2 | 28.0 | 32.44 | 6.258
79.96 | 2250.0 | 350.6 | 7.0 | 13.4 | 28.0 | 31.93 | 6.419
69.97 | 1969.0 | 303.1 | 7.0 | 12.6 | 28.0 | 31.44 | 6.496
59.99 | 1688.0 | 261.4 | 7.0 | 11.8 | 28.0 | 30.95 | 6.457
49.96 | 1406.0 | 219.2 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 30.46 | 6.417
39.98 | 1125.0 | 181.2 | 7.0 | 10.2 | 28.0 | 29.97 | 6.21
29.99 | 843.9 | 145.0 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 29.49 | 5.821
19.99 | 562.6 | 109.6 | 7.0 | 8.59999999999999 | 28.0 | 29.01 | 5.132
14.99 | 421.9 | 91.59 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 28.76 | 4.607
99.96 | 2813.0 | 445.2 | 7.0 | 15.0 | 27.0 | 31.93 | 6.318
89.98 | 2532.0 | 386.7 | 7.0 | 14.2 | 27.0 | 31.41 | 6.547
79.96 | 2250.0 | 338.3 | 7.0 | 13.4 | 27.0 | 30.92 | 6.653
69.97 | 1969.0 | 290.5 | 7.0 | 12.6 | 27.0 | 30.42 | 6.777
59.99 | 1688.0 | 250.4 | 7.0 | 11.8 | 27.0 | 29.93 | 6.741
49.96 | 1406.0 | 212.5 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 29.44 | 6.62
39.98 | 1125.0 | 172.4 | 7.0 | 10.2 | 27.0 | 28.96 | 6.528
29.99 | 843.9 | 137.8 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 28.48 | 6.123
19.99 | 562.6 | 104.2 | 7.0 | 8.59999999999999 | 27.0 | 28.0 | 5.397
14.99 | 421.9 | 87.31 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 27.76 | 4.833
99.96 | 2813.0 | 429.3 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 31.0 | 6.552
89.98 | 2532.0 | 371.1 | 7.0 | 14.2 | 26.0 | 30.48 | 6.823
79.96 | 2250.0 | 325.3 | 7.0 | 13.4 | 26.0 | 29.97 | 6.918
69.97 | 1969.0 | 283.6 | 7.0 | 12.6 | 26.0 | 29.47 | 6.943
59.99 | 1688.0 | 239.1 | 7.0 | 11.8 | 26.0 | 28.97 | 7.058
49.96 | 1406.0 | 201.9 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 28.48 | 6.966
39.98 | 1125.0 | 164.2 | 7.0 | 10.2 | 26.0 | 27.98 | 6.854
29.99 | 843.9 | 131.1 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 27.5 | 6.436
19.99 | 562.6 | 99.13 | 7.0 | 8.59999999999999 | 26.0 | 27.01 | 5.675
14.99 | 421.9 | 83.01 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 26.77 | 5.083
99.96 | 2813.0 | 411.8 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 29.97 | 6.831
89.98 | 2532.0 | 356.1 | 7.0 | 14.2 | 25.0 | 29.45 | 7.11
79.96 | 2250.0 | 311.6 | 7.0 | 13.4 | 25.0 | 28.95 | 7.223
69.97 | 1969.0 | 269.2 | 7.0 | 12.6 | 25.0 | 28.45 | 7.315
59.99 | 1688.0 | 227.0 | 7.0 | 11.8 | 25.0 | 27.95 | 7.434
49.96 | 1406.0 | 191.4 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 27.46 | 7.349
39.98 | 1125.0 | 155.9 | 7.0 | 10.2 | 25.0 | 26.97 | 7.216
29.99 | 843.9 | 124.4 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 26.49 | 6.781
19.99 | 562.6 | 94.1 | 7.0 | 8.59999999999999 | 25.0 | 26.0 | 5.979
14.99 | 421.9 | 78.89 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 25.76 | 5.348
99.96 | 2813.0 | 395.2 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 28.95 | 7.117
89.98 | 2532.0 | 342.2 | 7.0 | 14.2 | 24.0 | 28.43 | 7.399
79.96 | 2250.0 | 297.3 | 7.0 | 13.4 | 24.0 | 27.93 | 7.569
69.97 | 1969.0 | 255.7 | 7.0 | 12.6 | 24.0 | 27.43 | 7.699
59.99 | 1688.0 | 215.6 | 7.0 | 11.8 | 24.0 | 26.93 | 7.827
49.96 | 1406.0 | 181.4 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 26.44 | 7.755
39.98 | 1125.0 | 148.0 | 7.0 | 10.2 | 24.0 | 25.96 | 7.604
29.99 | 843.9 | 118.0 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 25.47 | 7.152
19.99 | 562.6 | 89.24 | 7.0 | 8.59999999999999 | 24.0 | 24.99 | 6.304
14.99 | 421.9 | 74.93 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 24.75 | 5.631
99.96 | 2813.0 | 380.0 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 27.92 | 7.403
89.98 | 2532.0 | 328.2 | 7.0 | 14.2 | 23.0 | 27.41 | 7.713
79.96 | 2250.0 | 283.4 | 7.0 | 13.4 | 23.0 | 26.91 | 7.94
69.97 | 1969.0 | 243.1 | 7.0 | 12.6 | 23.0 | 26.41 | 8.1
59.99 | 1688.0 | 207.0 | 7.0 | 11.8 | 23.0 | 25.92 | 8.154
49.96 | 1406.0 | 171.8 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 25.43 | 8.188
39.98 | 1125.0 | 143.2 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 24.95 | 7.859
29.99 | 843.9 | 111.8 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 24.46 | 7.55
19.99 | 562.6 | 84.69 | 7.0 | 8.59999999999999 | 23.0 | 23.99 | 6.643
14.99 | 421.9 | 71.17 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 23.75 | 5.929
99.96 | 2813.0 | 366.7 | 7.0 | 15.0 | 22.0 | 27.0 | 7.671
89.98 | 2532.0 | 315.4 | 7.0 | 14.2 | 22.0 | 26.48 | 8.026
79.96 | 2250.0 | 271.1 | 7.0 | 13.4 | 22.0 | 25.97 | 8.301
69.97 | 1969.0 | 231.7 | 7.0 | 12.6 | 22.0 | 25.46 | 8.499
59.99 | 1688.0 | 196.7 | 7.0 | 11.8 | 22.0 | 24.96 | 8.581
49.96 | 1406.0 | 163.0 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 24.46 | 8.63
39.98 | 1125.0 | 135.5 | 7.0 | 10.2 | 22.0 | 23.98 | 8.306
29.99 | 843.9 | 106.0 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 23.48 | 7.96
19.99 | 562.6 | 80.33 | 7.0 | 8.59999999999999 | 22.0 | 23.0 | 7.004
14.99 | 421.9 | 67.65 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 22.76 | 6.237
99.96 | 2813.0 | 352.1 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 25.98 | 7.989
89.98 | 2532.0 | 301.8 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 25.46 | 8.39
79.96 | 2250.0 | 258.2 | 7.0 | 13.4 | 21.0 | 24.94 | 8.715
69.97 | 1969.0 | 219.9 | 7.0 | 12.6 | 21.0 | 24.44 | 8.953
59.99 | 1688.0 | 186.0 | 7.0 | 11.8 | 21.0 | 23.94 | 9.074
49.96 | 1406.0 | 154.1 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 23.45 | 9.129
39.98 | 1125.0 | 127.9 | 7.0 | 10.2 | 21.0 | 22.96 | 8.798
29.99 | 843.9 | 100.3 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 22.48 | 8.411
19.99 | 562.6 | 76.04 | 7.0 | 8.59999999999999 | 21.0 | 21.99 | 7.399
14.99 | 421.9 | 64.14 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 21.75 | 6.579
99.96 | 2813.0 | 337.8 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 24.95 | 8.327
89.98 | 2532.0 | 288.5 | 7.0 | 14.2 | 20.0 | 24.43 | 8.775
79.96 | 2250.0 | 245.9 | 7.0 | 13.4 | 20.0 | 23.92 | 9.153
69.97 | 1969.0 | 208.5 | 7.0 | 12.6 | 20.0 | 23.42 | 9.445
59.99 | 1688.0 | 175.8 | 7.0 | 11.8 | 20.0 | 22.93 | 9.603
49.96 | 1406.0 | 145.6 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 22.44 | 9.659
39.98 | 1125.0 | 120.6 | 7.0 | 10.2 | 20.0 | 21.95 | 9.329
29.99 | 843.9 | 94.72 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 21.47 | 8.909
19.99 | 562.6 | 71.84 | 7.0 | 8.59999999999999 | 20.0 | 20.99 | 7.832
14.99 | 421.9 | 60.73 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 20.75 | 6.948
99.96 | 2813.0 | 324.0 | 7.0 | 15.0 | 19.0 | 23.93 | 8.681
89.98 | 2532.0 | 275.8 | 7.0 | 14.2 | 19.0 | 23.41 | 9.181
79.96 | 2250.0 | 234.1 | 7.0 | 13.4 | 19.0 | 22.9 | 9.614
69.97 | 1969.0 | 197.5 | 7.0 | 12.6 | 19.0 | 22.4 | 9.972
59.99 | 1688.0 | 165.9 | 7.0 | 11.8 | 19.0 | 21.91 | 10.17
49.96 | 1406.0 | 138.4 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 21.42 | 10.16
39.98 | 1125.0 | 113.4 | 7.0 | 10.2 | 19.0 | 20.94 | 9.921
29.99 | 843.9 | 92.38 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 20.46 | 9.135
19.99 | 562.6 | 67.79 | 7.0 | 8.59999999999999 | 19.0 | 19.98 | 8.299
14.99 | 421.9 | 57.44 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 19.74 | 7.346
99.96 | 2813.0 | 560.2 | 8.0 | 16.0 | 34.0 | 39.0 | 5.022
89.98 | 2532.0 | 492.3 | 8.0 | 15.2 | 34.0 | 38.48 | 5.142
79.96 | 2250.0 | 433.1 | 8.0 | 14.4 | 34.0 | 37.98 | 5.196
69.97 | 1969.0 | 381.7 | 8.0 | 13.6 | 34.0 | 37.48 | 5.159
59.99 | 1688.0 | 329.3 | 8.0 | 12.8 | 34.0 | 36.99 | 5.125
49.96 | 1406.0 | 279.9 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 36.49 | 5.025
39.98 | 1125.0 | 232.4 | 8.0 | 11.2 | 34.0 | 36.0 | 4.841
29.99 | 843.9 | 187.0 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 35.52 | 4.512
19.99 | 562.6 | 142.3 | 8.0 | 9.59999999999999 | 34.0 | 35.03 | 3.954
14.99 | 421.9 | 119.5 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 34.79 | 3.532
99.96 | 2813.0 | 539.2 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 37.97 | 5.217
89.98 | 2532.0 | 473.4 | 8.0 | 15.2 | 33.0 | 37.45 | 5.348
79.96 | 2250.0 | 418.4 | 8.0 | 14.4 | 33.0 | 36.95 | 5.379
69.97 | 1969.0 | 369.5 | 8.0 | 13.6 | 33.0 | 36.46 | 5.329
59.99 | 1688.0 | 317.2 | 8.0 | 12.8 | 33.0 | 35.97 | 5.32
49.96 | 1406.0 | 267.3 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 35.48 | 5.263
39.98 | 1125.0 | 221.5 | 8.0 | 11.2 | 33.0 | 34.99 | 5.081
29.99 | 843.9 | 178.1 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 34.5 | 4.737
19.99 | 562.6 | 135.7 | 8.0 | 9.59999999999999 | 33.0 | 34.02 | 4.147
14.99 | 421.9 | 114.0 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 33.78 | 3.702
99.96 | 2813.0 | 518.6 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 36.94 | 5.424
89.98 | 2532.0 | 457.1 | 8.0 | 15.2 | 32.0 | 36.43 | 5.538
79.96 | 2250.0 | 404.9 | 8.0 | 14.4 | 32.0 | 35.93 | 5.558
69.97 | 1969.0 | 355.3 | 8.0 | 13.6 | 32.0 | 35.44 | 5.542
59.99 | 1688.0 | 303.1 | 8.0 | 12.8 | 32.0 | 34.95 | 5.568
49.96 | 1406.0 | 254.9 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 34.46 | 5.519
39.98 | 1125.0 | 211.2 | 8.0 | 11.2 | 32.0 | 33.97 | 5.327
29.99 | 843.9 | 170.4 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 33.49 | 4.952
19.99 | 562.6 | 130.2 | 8.0 | 9.59999999999999 | 32.0 | 33.01 | 4.322
14.99 | 421.9 | 109.0 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 32.77 | 3.871
99.96 | 2813.0 | 499.5 | 8.0 | 16.0 | 31.0 | 35.91 | 5.631
89.98 | 2532.0 | 444.4 | 8.0 | 15.2 | 31.0 | 35.41 | 5.697
79.96 | 2250.0 | 389.8 | 8.0 | 14.4 | 31.0 | 34.91 | 5.774
69.97 | 1969.0 | 339.1 | 8.0 | 13.6 | 31.0 | 34.42 | 5.806
59.99 | 1688.0 | 289.1 | 8.0 | 12.8 | 31.0 | 33.92 | 5.839
49.96 | 1406.0 | 243.4 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 33.44 | 5.779
39.98 | 1125.0 | 202.8 | 8.0 | 11.2 | 31.0 | 32.96 | 5.549
29.99 | 843.9 | 164.1 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 32.48 | 5.141
19.99 | 562.6 | 125.4 | 8.0 | 9.59999999999999 | 31.0 | 32.0 | 4.487
14.99 | 421.9 | 105.1 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 31.76 | 4.015
99.96 | 2813.0 | 477.8 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 5.887
89.98 | 2532.0 | 421.6 | 8.0 | 15.2 | 30.0 | 34.49 | 6.005
79.96 | 2250.0 | 367.2 | 8.0 | 14.4 | 30.0 | 33.98 | 6.128
69.97 | 1969.0 | 318.0 | 8.0 | 13.6 | 30.0 | 33.47 | 6.191
59.99 | 1688.0 | 271.1 | 8.0 | 12.8 | 30.0 | 32.97 | 6.225
49.96 | 1406.0 | 229.1 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 32.48 | 6.139
39.98 | 1125.0 | 190.3 | 8.0 | 11.2 | 30.0 | 31.99 | 5.913
29.99 | 843.9 | 152.8 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 31.51 | 5.524
19.99 | 562.6 | 115.7 | 8.0 | 9.59999999999999 | 30.0 | 31.02 | 4.861
14.99 | 421.9 | 96.54 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 30.78 | 4.371
99.96 | 2813.0 | 461.5 | 8.0 | 16.0 | 29.0 | 33.97 | 6.096
89.98 | 2532.0 | 403.6 | 8.0 | 15.2 | 29.0 | 33.46 | 6.273
79.96 | 2250.0 | 350.3 | 8.0 | 14.4 | 29.0 | 32.95 | 6.425
69.97 | 1969.0 | 303.6 | 8.0 | 13.6 | 29.0 | 32.45 | 6.487
59.99 | 1688.0 | 262.4 | 8.0 | 12.8 | 29.0 | 31.96 | 6.433
49.96 | 1406.0 | 219.7 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 31.47 | 6.401
39.98 | 1125.0 | 181.6 | 8.0 | 11.2 | 29.0 | 30.98 | 6.197
29.99 | 843.9 | 145.4 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 30.5 | 5.805
19.99 | 562.6 | 110.1 | 8.0 | 9.59999999999999 | 29.0 | 30.01 | 5.11
14.99 | 421.9 | 91.83 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 29.77 | 4.595
99.96 | 2813.0 | 443.9 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 32.95 | 6.337
89.98 | 2532.0 | 385.5 | 8.0 | 15.2 | 28.0 | 32.43 | 6.566
79.96 | 2250.0 | 339.5 | 8.0 | 14.4 | 28.0 | 31.93 | 6.628
69.97 | 1969.0 | 291.1 | 8.0 | 13.6 | 28.0 | 31.43 | 6.764
59.99 | 1688.0 | 251.1 | 8.0 | 12.8 | 28.0 | 30.94 | 6.721
49.96 | 1406.0 | 209.4 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 30.45 | 6.716
39.98 | 1125.0 | 172.7 | 8.0 | 11.2 | 28.0 | 29.97 | 6.515
29.99 | 843.9 | 138.2 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 29.48 | 6.106
19.99 | 562.6 | 104.6 | 8.0 | 9.59999999999999 | 28.0 | 29.0 | 5.381
14.99 | 421.9 | 87.43 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 28.76 | 4.826
99.96 | 2813.0 | 425.3 | 8.0 | 16.0 | 27.0 | 31.92 | 6.613
89.98 | 2532.0 | 369.1 | 8.0 | 15.2 | 27.0 | 31.41 | 6.86
79.96 | 2250.0 | 325.1 | 8.0 | 14.4 | 27.0 | 30.91 | 6.922
69.97 | 1969.0 | 278.7 | 8.0 | 13.6 | 27.0 | 30.41 | 7.065
59.99 | 1688.0 | 238.8 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 29.92 | 7.067
49.96 | 1406.0 | 202.0 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 29.44 | 6.962
39.98 | 1125.0 | 164.2 | 8.0 | 11.2 | 27.0 | 28.95 | 6.854
29.99 | 843.9 | 131.3 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 28.47 | 6.429
19.99 | 562.6 | 99.32 | 8.0 | 9.59999999999999 | 27.0 | 27.99 | 5.664
14.99 | 421.9 | 83.29 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 27.75 | 5.066
99.96 | 2813.0 | 409.2 | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 31.0 | 6.874
89.98 | 2532.0 | 355.9 | 8.0 | 15.2 | 26.0 | 30.48 | 7.113
79.96 | 2250.0 | 312.0 | 8.0 | 14.4 | 26.0 | 29.97 | 7.214
69.97 | 1969.0 | 269.4 | 8.0 | 13.6 | 26.0 | 29.47 | 7.31
59.99 | 1688.0 | 227.3 | 8.0 | 12.8 | 26.0 | 28.97 | 7.424
49.96 | 1406.0 | 192.0 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 28.48 | 7.324
39.98 | 1125.0 | 156.3 | 8.0 | 11.2 | 26.0 | 27.98 | 7.201
29.99 | 843.9 | 124.8 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 27.5 | 6.764
19.99 | 562.6 | 94.38 | 8.0 | 9.59999999999999 | 26.0 | 27.01 | 5.961
14.99 | 421.9 | 79.11 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 26.76 | 5.333
99.96 | 2813.0 | 392.7 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 29.97 | 7.163
89.98 | 2532.0 | 341.8 | 8.0 | 15.2 | 25.0 | 29.46 | 7.408
79.96 | 2250.0 | 297.2 | 8.0 | 14.4 | 25.0 | 28.95 | 7.571
69.97 | 1969.0 | 255.8 | 8.0 | 13.6 | 25.0 | 28.45 | 7.697
59.99 | 1688.0 | 215.9 | 8.0 | 12.8 | 25.0 | 27.95 | 7.816
49.96 | 1406.0 | 182.0 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 27.46 | 7.73
39.98 | 1125.0 | 148.3 | 8.0 | 11.2 | 25.0 | 26.97 | 7.588
29.99 | 843.9 | 118.3 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 26.48 | 7.134
19.99 | 562.6 | 89.51 | 8.0 | 9.59999999999999 | 25.0 | 26.0 | 6.285
14.99 | 421.9 | 75.14 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 25.76 | 5.616
99.96 | 2813.0 | 377.4 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 28.95 | 7.454
89.98 | 2532.0 | 327.4 | 8.0 | 15.2 | 24.0 | 28.43 | 7.734
79.96 | 2250.0 | 283.1 | 8.0 | 14.4 | 24.0 | 27.93 | 7.948
69.97 | 1969.0 | 243.1 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 27.43 | 8.099
59.99 | 1688.0 | 205.0 | 8.0 | 12.8 | 24.0 | 26.93 | 8.232
49.96 | 1406.0 | 172.3 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 26.44 | 8.164
39.98 | 1125.0 | 140.6 | 8.0 | 11.2 | 24.0 | 25.96 | 8.005
29.99 | 843.9 | 112.1 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 25.47 | 7.531
19.99 | 562.6 | 84.87 | 8.0 | 9.59999999999999 | 24.0 | 24.99 | 6.629
14.99 | 421.9 | 71.38 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 24.75 | 5.911
99.96 | 2813.0 | 362.7 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 27.92 | 7.756
89.98 | 2532.0 | 313.1 | 8.0 | 15.2 | 23.0 | 27.41 | 8.087
79.96 | 2250.0 | 269.6 | 8.0 | 14.4 | 23.0 | 26.91 | 8.346
69.97 | 1969.0 | 230.9 | 8.0 | 13.6 | 23.0 | 26.41 | 8.529
59.99 | 1688.0 | 196.5 | 8.0 | 12.8 | 23.0 | 25.92 | 8.591
49.96 | 1406.0 | 163.0 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 25.43 | 8.629
39.98 | 1125.0 | 135.7 | 8.0 | 11.2 | 23.0 | 24.95 | 8.292
29.99 | 843.9 | 106.1 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 24.46 | 7.952
19.99 | 562.6 | 80.49 | 8.0 | 9.59999999999999 | 23.0 | 23.99 | 6.99
14.99 | 421.9 | 67.8 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 23.75 | 6.223
99.96 | 2813.0 | 349.3 | 8.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | 8.053
89.98 | 2532.0 | 300.4 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 26.48 | 8.428
79.96 | 2250.0 | 257.6 | 8.0 | 14.4 | 22.0 | 25.97 | 8.735
69.97 | 1969.0 | 219.8 | 8.0 | 13.6 | 22.0 | 25.46 | 8.96
59.99 | 1688.0 | 186.3 | 8.0 | 12.8 | 22.0 | 24.96 | 9.058
49.96 | 1406.0 | 154.5 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 24.46 | 9.106
39.98 | 1125.0 | 128.4 | 8.0 | 11.2 | 22.0 | 23.98 | 8.762
29.99 | 843.9 | 100.6 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 23.48 | 8.391
19.99 | 562.6 | 76.27 | 8.0 | 9.59999999999999 | 22.0 | 23.0 | 7.377
14.99 | 421.9 | 64.33 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 22.76 | 6.559
99.96 | 2813.0 | 334.9 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 25.98 | 8.4
89.98 | 2532.0 | 287.0 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 25.46 | 8.822
79.96 | 2250.0 | 245.1 | 8.0 | 14.4 | 21.0 | 24.94 | 9.183
69.97 | 1969.0 | 208.2 | 8.0 | 13.6 | 21.0 | 24.44 | 9.457
59.99 | 1688.0 | 176.0 | 8.0 | 12.8 | 21.0 | 23.94 | 9.591
49.96 | 1406.0 | 146.0 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 23.45 | 9.635
39.98 | 1125.0 | 121.1 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 22.96 | 9.295
29.99 | 843.9 | 94.94 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 22.47 | 8.889
19.99 | 562.6 | 72.06 | 8.0 | 9.59999999999999 | 21.0 | 21.99 | 7.808
14.99 | 421.9 | 60.88 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 21.75 | 6.931
99.96 | 2813.0 | 320.9 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 24.95 | 8.765
89.98 | 2532.0 | 274.1 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 24.44 | 9.238
79.96 | 2250.0 | 233.1 | 8.0 | 14.4 | 20.0 | 23.93 | 9.653
69.97 | 1969.0 | 197.1 | 8.0 | 13.6 | 20.0 | 23.42 | 9.992
59.99 | 1688.0 | 166.1 | 8.0 | 12.8 | 20.0 | 22.93 | 10.16
49.96 | 1406.0 | 138.7 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 22.44 | 10.14
39.98 | 1125.0 | 113.8 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 21.95 | 9.887
29.99 | 843.9 | 89.41 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 21.47 | 9.438
19.99 | 562.6 | 67.99 | 8.0 | 9.59999999999999 | 20.0 | 20.98 | 8.275
14.99 | 421.9 | 57.62 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 20.75 | 7.323
99.96 | 2813.0 | 307.5 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 23.93 | 9.147
89.98 | 2532.0 | 261.7 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 23.41 | 9.673
79.96 | 2250.0 | 221.7 | 8.0 | 14.4 | 19.0 | 22.91 | 10.15
69.97 | 1969.0 | 186.5 | 8.0 | 13.6 | 19.0 | 22.41 | 10.56
59.99 | 1688.0 | 156.4 | 8.0 | 12.8 | 19.0 | 21.91 | 10.79
49.96 | 1406.0 | 130.2 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 21.42 | 10.8
39.98 | 1125.0 | 106.7 | 8.0 | 11.2 | 19.0 | 20.94 | 10.54
29.99 | 843.9 | 86.92 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 20.46 | 9.709
19.99 | 562.6 | 63.97 | 8.0 | 9.59999999999999 | 19.0 | 19.98 | 8.795
14.99 | 421.9 | 54.27 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 19.74 | 7.774
99.96 | 2813.0 | 538.4 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 39.0 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 473.8 | 9.0 | 16.2 | 34.0 | 38.5 | 5.3
79.96 | 2250.0 | 420.0 | 9.0 | 15.4 | 34.0 | 38.0 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 371.3 | 9.0 | 14.6 | 34.0 | 37.5 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 317.6 | 9.0 | 13.8 | 34.0 | 37.0 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 267.7 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 36.5 | 5.3
39.98 | 1125.0 | 221.9 | 9.0 | 12.2 | 34.0 | 36.0 | 5.7
29.99 | 843.9 | 178.6 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 35.5 | 4.7
19.99 | 562.6 | 136.0 | 9.0 | 10.6 | 34.0 | 35.3 | 4.1
14.99 | 421.9 | 114.2 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 34.8 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 518.0 | 9.0 | 17.0 | 33.0 | 38.0 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 458.0 | 9.0 | 16.2 | 33.0 | 37.5 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 406.3 | 9.0 | 15.4 | 33.0 | 37.0 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 356.1 | 9.0 | 14.6 | 33.0 | 36.5 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 303.2 | 9.0 | 13.8 | 33.0 | 36.0 | 5.6
49.96 | 1406.0 | 255.3 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 35.5 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 211.8 | 9.0 | 12.2 | 33.0 | 35.0 | 5.3
29.99 | 843.9 | 171.1 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 34.5 | 4.9
19.99 | 562.6 | 130.7 | 9.0 | 10.6 | 33.0 | 34.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.6 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 33.8 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 500.1 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 36.9 | 5.6
89.98 | 2532.0 | 443.1 | 9.0 | 16.2 | 32.0 | 36.4 | 5.7
79.96 | 2250.0 | 390.2 | 9.0 | 15.4 | 32.0 | 35.9 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 339.6 | 9.0 | 14.6 | 32.0 | 35.4 | 5.8
59.99 | 1688.0 | 289.3 | 9.0 | 13.8 | 32.0 | 35.0 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 244.0 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 34.5 | 5.8
39.98 | 1125.0 | 203.6 | 9.0 | 12.2 | 32.0 | 34.0 | 5.5
29.99 | 843.9 | 164.8 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 33.5 | 5.1
19.99 | 562.6 | 125.9 | 9.0 | 10.6 | 32.0 | 33.1 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.4 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 32.8 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 483.4 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | 35.9 | 5.8
89.98 | 2532.0 | 427.6 | 9.0 | 16.2 | 31.0 | 35.4 | 5.9
79.96 | 2250.0 | 372.7 | 9.0 | 15.4 | 31.0 | 34.9 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 323.8 | 9.0 | 14.6 | 31.0 | 34.4 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 276.6 | 9.0 | 13.8 | 31.0 | 33.9 | 6.1
49.96 | 1406.0 | 234.6 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 33.4 | 6.0
39.98 | 1125.0 | 195.6 | 9.0 | 12.2 | 31.0 | 33.0 | 5.8
29.99 | 843.9 | 157.8 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 32.5 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.3 | 9.0 | 10.6 | 31.0 | 32.0 | 4.7
14.99 | 421.9 | 101.0 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 31.8 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 460.9 | 9.0 | 17.0 | 30.0 | 35.0 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 403.5 | 9.0 | 16.2 | 30.0 | 34.5 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 350.4 | 9.0 | 15.4 | 30.0 | 34.0 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 304.2 | 9.0 | 14.6 | 30.0 | 33.5 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 263.4 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 33.0 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 220.3 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 32.5 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 182.0 | 9.0 | 12.2 | 30.0 | 32.0 | 6.2
29.99 | 843.9 | 145.8 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 31.5 | 5.8
19.99 | 562.6 | 110.3 | 9.0 | 10.6 | 30.0 | 31.2 | 5.1
14.99 | 421.9 | 92.7 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 30.8 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 442.1 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 34.0 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 385.2 | 9.0 | 16.2 | 29.0 | 33.5 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 335.4 | 9.0 | 15.4 | 29.0 | 33.0 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 291.8 | 9.0 | 14.6 | 29.0 | 32.5 | 6.7
59.99 | 1688.0 | 251.8 | 9.0 | 13.8 | 29.0 | 32.0 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 209.8 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 31.5 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 173.1 | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 31.0 | 6.5
29.99 | 843.9 | 138.6 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 30.5 | 6.9
19.99 | 562.6 | 104.9 | 9.0 | 10.6 | 29.0 | 30.1 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.66 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 29.8 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 423.1 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 32.9 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 369.3 | 9.0 | 16.2 | 28.0 | 32.4 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 326.0 | 9.0 | 15.4 | 28.0 | 31.9 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 279.2 | 9.0 | 14.6 | 28.0 | 31.4 | 7.5
59.99 | 1688.0 | 239.3 | 9.0 | 13.8 | 28.0 | 30.9 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 202.8 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 30.5 | 6.9
39.98 | 1125.0 | 164.6 | 9.0 | 12.2 | 28.0 | 30.0 | 6.8
29.99 | 843.9 | 131.6 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 29.5 | 6.4
19.99 | 562.6 | 99.62 | 9.0 | 10.6 | 28.0 | 29.0 | 5.6
14.99 | 421.9 | 83.39 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 28.8 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 405.2 | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 31.9 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 354.9 | 9.0 | 16.2 | 27.0 | 31.4 | 7.1
79.96 | 2250.0 | 311.0 | 9.0 | 15.4 | 27.0 | 30.9 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 268.6 | 9.0 | 14.6 | 27.0 | 30.4 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 227.1 | 9.0 | 13.8 | 27.0 | 29.9 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 192.2 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 29.4 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 156.3 | 9.0 | 12.2 | 27.0 | 29.0 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.9 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 28.5 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.56 | 9.0 | 10.6 | 27.0 | 28.0 | 6.0
14.99 | 421.9 | 79.27 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 27.8 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 390.6 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 31.0 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 341.6 | 9.0 | 16.2 | 26.0 | 30.5 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 297.3 | 9.0 | 15.4 | 26.0 | 30.0 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 256.0 | 9.0 | 14.6 | 26.0 | 29.5 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 216.3 | 9.0 | 13.8 | 26.0 | 29.0 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 182.6 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 28.5 | 7.7
39.98 | 1125.0 | 148.6 | 9.0 | 12.2 | 26.0 | 28.0 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.9 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 27.5 | 7.1
19.99 | 562.6 | 89.78 | 9.0 | 10.6 | 26.0 | 27.1 | 6.3
14.99 | 421.9 | 75.35 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 26.8 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 375.5 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 30.0 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 326.8 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 29.5 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 283.0 | 9.0 | 15.4 | 25.0 | 29.0 | 8.0
69.97 | 1969.0 | 243.3 | 9.0 | 14.6 | 25.0 | 28.5 | 9.0
59.99 | 1688.0 | 205.3 | 9.0 | 13.8 | 25.0 | 28.0 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 172.8 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 27.5 | 8.1
39.98 | 1125.0 | 140.9 | 9.0 | 12.2 | 25.0 | 27.0 | 8.0
29.99 | 843.9 | 112.3 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 26.5 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.15 | 9.0 | 10.6 | 25.0 | 26.0 | 6.6
14.99 | 421.9 | 71.6 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 25.8 | 5.9
99.96 | 2813.0 | 360.5 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 29.0 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 312.1 | 9.0 | 16.2 | 24.0 | 28.4 | 8.1
79.96 | 2250.0 | 269.3 | 9.0 | 15.4 | 24.0 | 27.9 | 8.4
69.97 | 1969.0 | 231.0 | 9.0 | 14.6 | 24.0 | 27.4 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 197.0 | 9.0 | 13.8 | 24.0 | 26.9 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 163.5 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 26.4 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 136.3 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 26.0 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.4 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 25.5 | 7.9
19.99 | 562.6 | 80.74 | 9.0 | 10.6 | 24.0 | 25.0 | 7.0
14.99 | 421.9 | 68.0 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 24.8 | 6.2
99.96 | 2813.0 | 345.6 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 27.9 | 8.1
89.98 | 2532.0 | 298.1 | 9.0 | 16.2 | 23.0 | 27.4 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 256.2 | 9.0 | 15.4 | 23.0 | 26.9 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 218.9 | 9.0 | 14.6 | 23.0 | 26.4 | 9.0
59.99 | 1688.0 | 186.1 | 9.0 | 13.8 | 23.0 | 25.9 | 9.7
49.96 | 1406.0 | 154.5 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 25.4 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 128.7 | 9.0 | 12.2 | 23.0 | 25.0 | 8.7
29.99 | 843.9 | 100.6 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 24.5 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.41 | 9.0 | 10.6 | 23.0 | 24.0 | 7.4
14.99 | 421.9 | 64.47 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 23.8 | 6.5
99.96 | 2813.0 | 332.3 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 27.0 | 8.5
89.98 | 2532.0 | 285.6 | 9.0 | 16.2 | 22.0 | 26.5 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 244.4 | 9.0 | 15.4 | 22.0 | 26.0 | 9.2
69.97 | 1969.0 | 208.1 | 9.0 | 14.6 | 22.0 | 25.5 | 9.5
59.99 | 1688.0 | 175.5 | 9.0 | 13.8 | 22.0 | 25.0 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 146.3 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 24.5 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 121.5 | 9.0 | 12.2 | 22.0 | 24.0 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.16 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 23.5 | 8.9
19.99 | 562.6 | 72.26 | 9.0 | 10.6 | 22.0 | 23.0 | 7.8
14.99 | 421.9 | 61.5 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 22.8 | 6.9
99.96 | 2813.0 | 318.3 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 26.0 | 8.8
89.98 | 2532.0 | 272.6 | 9.0 | 16.2 | 21.0 | 25.5 | 9.3
79.96 | 2250.0 | 232.3 | 9.0 | 15.4 | 21.0 | 24.9 | 9.7
69.97 | 1969.0 | 196.8 | 9.0 | 14.6 | 21.0 | 24.4 | 10.0
59.99 | 1688.0 | 165.5 | 9.0 | 13.8 | 21.0 | 23.9 | 10.2
49.96 | 1406.0 | 138.9 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 23.5 | 10.1
39.98 | 1125.0 | 114.2 | 9.0 | 12.2 | 21.0 | 23.0 | 9.9
29.99 | 843.9 | 89.62 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 22.5 | 9.4
19.99 | 562.6 | 68.17 | 9.0 | 10.6 | 21.0 | 22.0 | 8.3
14.99 | 421.9 | 57.79 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 21.8 | 7.3
99.96 | 2813.0 | 304.7 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 9.2
89.98 | 2532.0 | 260.1 | 9.0 | 16.2 | 20.0 | 24.4 | 9.7
79.96 | 2250.0 | 220.7 | 9.0 | 15.4 | 20.0 | 23.9 | 10.2
69.97 | 1969.0 | 186.1 | 9.0 | 14.6 | 20.0 | 23.4 | 10.6
59.99 | 1688.0 | 155.8 | 9.0 | 13.8 | 20.0 | 22.9 | 10.8
49.96 | 1406.0 | 130.4 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 22.4 | 10.8
39.98 | 1125.0 | 107.1 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 22.0 | 10.5
29.99 | 843.9 | 87.35 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 21.5 | 9.7
19.99 | 562.6 | 64.11 | 9.0 | 10.6 | 20.0 | 21.0 | 8.8
14.99 | 421.9 | 54.42 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 20.7 | 7.8
99.96 | 2813.0 | 291.8 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 23.9 | 9.6
89.98 | 2532.0 | 248.2 | 9.0 | 16.2 | 19.0 | 23.4 | 10.2
79.96 | 2250.0 | 209.6 | 9.0 | 15.4 | 19.0 | 22.9 | 10.7
69.97 | 1969.0 | 175.8 | 9.0 | 14.6 | 19.0 | 22.4 | 11.2
59.99 | 1688.0 | 146.5 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 21.9 | 11.5
49.96 | 1406.0 | 122.2 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 21.4 | 11.5
39.98 | 1125.0 | 100.2 | 9.0 | 12.2 | 19.0 | 20.9 | 11.2
29.99 | 843.9 | 81.59 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 20.5 | 10.3
19.99 | 562.6 | 60.43 | 9.0 | 10.6 | 19.0 | 20.0 | 9.3
14.99 | 421.9 | 51.54 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 19.7 | 8.2
99.96 | 2813.0 | 518.6 | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 39.0 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 459.1 | 10.0 | 17.2 | 34.0 | 38.5 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 407.5 | 10.0 | 16.4 | 34.0 | 38.0 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 356.8 | 10.0 | 15.6 | 34.0 | 37.5 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 303.5 | 10.0 | 14.8 | 34.0 | 37.0 | 5.6
49.96 | 1406.0 | 255.7 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 36.5 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 212.4 | 10.0 | 13.2 | 34.0 | 36.0 | 5.3
29.99 | 843.9 | 171.9 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 35.5 | 4.9
19.99 | 562.6 | 131.2 | 10.0 | 11.6 | 34.0 | 35.3 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.9 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 34.8 | 3.8
99.96 | 2813.0 | 500.9 | 10.0 | 18.0 | 33.0 | 38.0 | 5.6
89.98 | 2532.0 | 443.8 | 10.0 | 17.2 | 33.0 | 37.5 | 5.7
79.96 | 2250.0 | 390.5 | 10.0 | 16.4 | 33.0 | 37.0 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 340.1 | 10.0 | 15.6 | 33.0 | 36.5 | 5.8
59.99 | 1688.0 | 289.6 | 10.0 | 14.8 | 33.0 | 36.0 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 244.7 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 35.5 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 204.4 | 10.0 | 13.2 | 33.0 | 35.0 | 5.5
29.99 | 843.9 | 165.4 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 34.5 | 5.1
19.99 | 562.6 | 126.3 | 10.0 | 11.6 | 33.0 | 34.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.8 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 33.8 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 483.7 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 37.0 | 5.8
89.98 | 2532.0 | 426.3 | 10.0 | 17.2 | 32.0 | 36.4 | 5.9
79.96 | 2250.0 | 372.9 | 10.0 | 16.4 | 32.0 | 35.9 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 324.3 | 10.0 | 15.6 | 32.0 | 35.4 | 6.7
59.99 | 1688.0 | 277.3 | 10.0 | 14.8 | 32.0 | 34.9 | 6.9
49.96 | 1406.0 | 235.4 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 34.5 | 6.0
39.98 | 1125.0 | 196.3 | 10.0 | 13.2 | 32.0 | 34.0 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.3 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 33.5 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.7 | 10.0 | 11.6 | 32.0 | 33.1 | 4.7
14.99 | 421.9 | 101.3 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 32.8 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 465.3 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 35.9 | 6.5
89.98 | 2532.0 | 409.7 | 10.0 | 17.2 | 31.0 | 35.4 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 356.0 | 10.0 | 16.4 | 31.0 | 34.9 | 6.3
69.97 | 1969.0 | 310.2 | 10.0 | 15.6 | 31.0 | 34.4 | 6.3
59.99 | 1688.0 | 269.5 | 10.0 | 14.8 | 31.0 | 33.9 | 6.3
49.96 | 1406.0 | 225.6 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 33.4 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 187.2 | 10.0 | 13.2 | 31.0 | 33.0 | 6.1
29.99 | 843.9 | 150.8 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 32.5 | 5.6
19.99 | 562.6 | 115.1 | 10.0 | 11.6 | 31.0 | 32.0 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.8 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 31.8 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 440.3 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 385.6 | 10.0 | 17.2 | 30.0 | 34.5 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 335.8 | 10.0 | 16.4 | 30.0 | 34.0 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 292.6 | 10.0 | 15.6 | 30.0 | 33.5 | 6.7
59.99 | 1688.0 | 252.6 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 33.0 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 210.2 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 32.5 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 173.5 | 10.0 | 13.2 | 30.0 | 32.0 | 6.5
29.99 | 843.9 | 139.0 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 31.5 | 6.7
19.99 | 562.6 | 105.2 | 10.0 | 11.6 | 30.0 | 31.2 | 5.3
14.99 | 421.9 | 87.89 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 30.8 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 421.0 | 10.0 | 18.0 | 29.0 | 34.0 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 370.0 | 10.0 | 17.2 | 29.0 | 33.5 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 326.8 | 10.0 | 16.4 | 29.0 | 33.0 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 279.6 | 10.0 | 15.6 | 29.0 | 32.5 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 239.9 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 32.0 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 203.6 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 31.5 | 6.9
39.98 | 1125.0 | 164.9 | 10.0 | 13.2 | 29.0 | 31.0 | 6.8
29.99 | 843.9 | 132.0 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 30.5 | 6.4
19.99 | 562.6 | 99.92 | 10.0 | 11.6 | 29.0 | 30.1 | 5.6
14.99 | 421.9 | 83.74 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 29.8 | 5.4
99.96 | 2813.0 | 403.4 | 10.0 | 18.0 | 28.0 | 32.9 | 7.0
89.98 | 2532.0 | 355.2 | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 32.4 | 7.1
79.96 | 2250.0 | 311.2 | 10.0 | 16.4 | 28.0 | 31.9 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 268.8 | 10.0 | 15.6 | 28.0 | 31.4 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 227.6 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 30.9 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 192.9 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 30.5 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 156.6 | 10.0 | 13.2 | 28.0 | 30.0 | 7.2
29.99 | 843.9 | 125.2 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 29.5 | 6.7
19.99 | 562.6 | 94.85 | 10.0 | 11.6 | 28.0 | 29.0 | 5.9
14.99 | 421.9 | 79.48 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 28.8 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 387.9 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 31.9 | 7.3
89.98 | 2532.0 | 340.2 | 10.0 | 17.2 | 27.0 | 31.4 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 296.1 | 10.0 | 16.4 | 27.0 | 30.9 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 255.3 | 10.0 | 15.6 | 27.0 | 30.4 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 216.1 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 29.9 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 182.7 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 29.4 | 7.7
39.98 | 1125.0 | 148.6 | 10.0 | 13.2 | 27.0 | 29.0 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.7 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 28.5 | 7.1
19.99 | 562.6 | 89.95 | 10.0 | 11.6 | 27.0 | 28.0 | 6.3
14.99 | 421.9 | 75.51 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 27.8 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 374.1 | 10.0 | 18.0 | 26.0 | 31.0 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 326.2 | 10.0 | 17.2 | 26.0 | 30.5 | 7.8
79.96 | 2250.0 | 282.9 | 10.0 | 16.4 | 26.0 | 30.0 | 8.0
69.97 | 1969.0 | 243.5 | 10.0 | 15.6 | 26.0 | 29.5 | 8.9
59.99 | 1688.0 | 204.8 | 10.0 | 14.8 | 26.0 | 29.0 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 173.4 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 28.5 | 8.1
39.98 | 1125.0 | 141.2 | 10.0 | 13.2 | 26.0 | 28.0 | 8.0
29.99 | 843.9 | 112.6 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 27.5 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.42 | 10.0 | 11.6 | 26.0 | 27.1 | 6.6
14.99 | 421.9 | 71.81 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 26.8 | 5.9
99.96 | 2813.0 | 358.7 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 30.0 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 311.3 | 10.0 | 17.2 | 25.0 | 29.5 | 8.1
79.96 | 2250.0 | 269.1 | 10.0 | 16.4 | 25.0 | 29.0 | 8.4
69.97 | 1969.0 | 231.1 | 10.0 | 15.6 | 25.0 | 28.5 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 194.1 | 10.0 | 14.8 | 25.0 | 28.0 | 8.7
49.96 | 1406.0 | 164.0 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 27.5 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 136.9 | 10.0 | 13.2 | 25.0 | 27.0 | 8.2
29.99 | 843.9 | 106.7 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 26.5 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.0 | 10.0 | 11.6 | 25.0 | 26.0 | 6.9
14.99 | 421.9 | 68.19 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 25.8 | 6.2
99.96 | 2813.0 | 343.7 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 29.0 | 8.2
89.98 | 2532.0 | 297.1 | 10.0 | 17.2 | 24.0 | 28.4 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 255.8 | 10.0 | 16.4 | 24.0 | 27.9 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 219.0 | 10.0 | 15.6 | 24.0 | 27.4 | 9.0
59.99 | 1688.0 | 185.8 | 10.0 | 14.8 | 24.0 | 26.9 | 9.8
49.96 | 1406.0 | 154.9 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 26.4 | 9.8
39.98 | 1125.0 | 129.2 | 10.0 | 13.2 | 24.0 | 26.0 | 8.7
29.99 | 843.9 | 100.9 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 25.5 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.64 | 10.0 | 11.6 | 24.0 | 25.0 | 7.3
14.99 | 421.9 | 64.65 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 24.8 | 6.5
99.96 | 2813.0 | 329.0 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 27.9 | 8.6
89.98 | 2532.0 | 283.4 | 10.0 | 17.2 | 23.0 | 27.4 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 243.0 | 10.0 | 16.4 | 23.0 | 26.9 | 9.3
69.97 | 1969.0 | 207.3 | 10.0 | 15.6 | 23.0 | 26.4 | 9.5
59.99 | 1688.0 | 175.3 | 10.0 | 14.8 | 23.0 | 25.9 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 146.3 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 25.4 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 121.8 | 10.0 | 13.2 | 23.0 | 25.0 | 9.2
29.99 | 843.9 | 95.21 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 24.5 | 8.9
19.99 | 562.6 | 72.39 | 10.0 | 11.6 | 23.0 | 24.0 | 7.8
14.99 | 421.9 | 61.19 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 23.7 | 6.9
99.96 | 2813.0 | 316.0 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 | 8.9
89.98 | 2532.0 | 271.3 | 10.0 | 17.2 | 22.0 | 26.5 | 9.3
79.96 | 2250.0 | 231.6 | 10.0 | 16.4 | 22.0 | 26.0 | 9.7
69.97 | 1969.0 | 196.7 | 10.0 | 15.6 | 22.0 | 25.5 | 10.1
59.99 | 1688.0 | 165.8 | 10.0 | 14.8 | 22.0 | 25.0 | 10.2
49.96 | 1406.0 | 138.3 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 24.5 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 114.7 | 10.0 | 13.2 | 22.0 | 24.0 | 9.8
29.99 | 843.9 | 89.82 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 23.5 | 9.4
19.99 | 562.6 | 68.36 | 10.0 | 11.6 | 22.0 | 23.0 | 8.2
14.99 | 421.9 | 57.97 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 22.8 | 7.3
99.96 | 2813.0 | 302.3 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 26.0 | 9.3
89.98 | 2532.0 | 258.7 | 10.0 | 17.2 | 21.0 | 25.5 | 9.8
79.96 | 2250.0 | 219.8 | 10.0 | 16.4 | 21.0 | 25.0 | 10.2
69.97 | 1969.0 | 185.9 | 10.0 | 15.6 | 21.0 | 24.4 | 10.6
59.99 | 1688.0 | 156.0 | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 23.9 | 10.8
49.96 | 1406.0 | 130.6 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 23.5 | 10.8
39.98 | 1125.0 | 107.5 | 10.0 | 13.2 | 21.0 | 23.0 | 10.5
29.99 | 843.9 | 87.81 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 22.5 | 9.6
19.99 | 562.6 | 64.3 | 10.0 | 11.6 | 21.0 | 22.0 | 8.8
15.15 | 426.2 | 54.85 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 21.8 | 7.8
99.96 | 2813.0 | 289.3 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 9.7
89.98 | 2532.0 | 246.6 | 10.0 | 17.2 | 20.0 | 24.4 | 10.3
79.96 | 2250.0 | 208.6 | 10.0 | 16.4 | 20.0 | 23.9 | 10.8
69.97 | 1969.0 | 175.5 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 23.4 | 11.2
59.99 | 1688.0 | 146.6 | 10.0 | 14.8 | 20.0 | 22.9 | 11.5
49.96 | 1406.0 | 122.4 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 22.4 | 11.5
39.98 | 1125.0 | 100.5 | 10.0 | 13.2 | 20.0 | 22.0 | 11.2
29.99 | 843.9 | 82.4 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 21.5 | 10.3
19.99 | 562.6 | 60.63 | 10.0 | 11.6 | 20.0 | 21.0 | 9.3
15.29 | 430.4 | 52.25 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 20.8 | 8.2
99.96 | 2813.0 | 277.0 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 23.9 | 10.2
89.98 | 2532.0 | 235.2 | 10.0 | 17.2 | 19.0 | 23.4 | 10.8
79.96 | 2250.0 | 197.6 | 10.0 | 16.4 | 19.0 | 22.9 | 11.4
69.97 | 1969.0 | 165.2 | 10.0 | 15.6 | 19.0 | 22.4 | 11.9
59.99 | 1688.0 | 137.5 | 10.0 | 14.8 | 19.0 | 21.9 | 12.3
49.96 | 1406.0 | 114.2 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 21.4 | 12.3
39.98 | 1125.0 | 94.32 | 10.0 | 13.2 | 19.0 | 20.9 | 11.9
29.99 | 843.9 | 77.2 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 20.5 | 11.0
19.99 | 562.6 | 57.69 | 10.0 | 11.6 | 19.0 | 20.0 | 9.8
15.45 | 434.7 | 50.19 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 19.8 | 8.7
99.96 | 2813.0 | 601.5 | 6.0 | 15.0 | 34.0 | 39.0 | 4.7
89.98 | 2532.0 | 532.4 | 6.0 | 14.1 | 34.0 | 38.5 | 4.8
79.96 | 2250.0 | 466.5 | 6.0 | 13.2 | 34.0 | 38.0 | 4.8
69.97 | 1969.0 | 408.4 | 6.0 | 12.3 | 34.0 | 37.5 | 4.8
59.99 | 1688.0 | 349.9 | 6.0 | 11.4 | 34.0 | 37.0 | 4.8
49.96 | 1406.0 | 297.9 | 6.0 | 10.5 | 34.0 | 36.5 | 4.7
39.98 | 1125.0 | 248.7 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 36.0 | 4.5
29.99 | 843.9 | 201.8 | 6.0 | 8.7 | 34.0 | 35.5 | 4.2
19.99 | 562.6 | 153.8 | 6.0 | 7.8 | 34.0 | 35.3 | 3.7
14.99 | 421.9 | 128.0 | 6.0 | 7.35 | 34.0 | 34.8 | 3.3
99.96 | 2813.0 | 580.7 | 6.0 | 15.0 | 33.0 | 38.0 | 4.8
89.98 | 2532.0 | 513.1 | 6.0 | 14.1 | 33.0 | 37.5 | 4.9
79.96 | 2250.0 | 448.5 | 6.0 | 13.2 | 33.0 | 37.0 | 5.2
69.97 | 1969.0 | 392.0 | 6.0 | 12.3 | 33.0 | 36.5 | 5.2
59.99 | 1688.0 | 337.4 | 6.0 | 11.4 | 33.0 | 36.0 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 288.1 | 6.0 | 10.5 | 33.0 | 35.5 | 4.9
39.98 | 1125.0 | 240.9 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 35.0 | 4.7
29.99 | 843.9 | 195.0 | 6.0 | 8.7 | 33.0 | 34.5 | 4.3
19.99 | 562.6 | 148.4 | 6.0 | 7.8 | 33.0 | 34.3 | 3.8
14.99 | 421.9 | 123.1 | 6.0 | 7.35 | 33.0 | 33.8 | 3.4
99.96 | 2813.0 | 560.3 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 36.9 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 493.8 | 6.0 | 14.1 | 32.0 | 36.4 | 5.1
79.96 | 2250.0 | 430.7 | 6.0 | 13.2 | 32.0 | 35.9 | 5.2
69.97 | 1969.0 | 377.6 | 6.0 | 12.3 | 32.0 | 35.4 | 5.2
59.99 | 1688.0 | 326.4 | 6.0 | 11.4 | 32.0 | 35.0 | 5.2
49.96 | 1406.0 | 278.9 | 6.0 | 10.5 | 32.0 | 34.5 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 231.2 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 34.0 | 4.9
29.99 | 843.9 | 186.0 | 6.0 | 8.7 | 32.0 | 33.5 | 4.5
19.99 | 562.6 | 141.5 | 6.0 | 7.8 | 32.0 | 33.1 | 4.0
14.99 | 421.9 | 118.9 | 6.0 | 7.35 | 32.0 | 32.8 | 3.6
99.96 | 2813.0 | 540.1 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 35.9 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 474.8 | 6.0 | 14.1 | 31.0 | 35.4 | 5.3
79.96 | 2250.0 | 415.0 | 6.0 | 13.2 | 31.0 | 34.9 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 365.4 | 6.0 | 12.3 | 31.0 | 34.4 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 315.5 | 6.0 | 11.4 | 31.0 | 33.9 | 5.4
49.96 | 1406.0 | 266.2 | 6.0 | 10.5 | 31.0 | 33.4 | 5.3
39.98 | 1125.0 | 220.4 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 33.0 | 5.1
29.99 | 843.9 | 177.1 | 6.0 | 8.7 | 31.0 | 32.5 | 4.8
19.99 | 562.6 | 134.9 | 6.0 | 7.8 | 31.0 | 32.0 | 4.2
14.99 | 421.9 | 113.4 | 6.0 | 7.35 | 31.0 | 31.8 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 515.1 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 452.6 | 6.0 | 14.1 | 30.0 | 34.5 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 396.9 | 6.0 | 13.2 | 30.0 | 34.0 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 347.8 | 6.0 | 12.3 | 30.0 | 33.5 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 296.9 | 6.0 | 11.4 | 30.0 | 33.0 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 249.0 | 6.0 | 10.5 | 30.0 | 32.5 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 205.4 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 32.0 | 5.5
29.99 | 843.9 | 164.5 | 6.0 | 8.7 | 30.0 | 31.5 | 5.1
19.99 | 562.6 | 124.6 | 6.0 | 7.8 | 30.0 | 31.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 103.9 | 6.0 | 7.35 | 30.0 | 30.8 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 495.5 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 34.0 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 436.9 | 6.0 | 14.1 | 29.0 | 33.5 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 382.7 | 6.0 | 13.2 | 29.0 | 33.0 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 332.3 | 6.0 | 12.3 | 29.0 | 32.5 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 283.0 | 6.0 | 11.4 | 29.0 | 32.0 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 237.3 | 6.0 | 10.5 | 29.0 | 31.5 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 196.5 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 31.0 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.1 | 6.0 | 8.7 | 29.0 | 30.5 | 5.3
19.99 | 562.6 | 119.9 | 6.0 | 7.8 | 29.0 | 30.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 99.98 | 6.0 | 7.35 | 29.0 | 29.8 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 476.9 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 32.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 421.1 | 6.0 | 14.1 | 28.0 | 32.4 | 6.1
79.96 | 2250.0 | 366.5 | 6.0 | 13.2 | 28.0 | 31.9 | 6.1
69.97 | 1969.0 | 316.7 | 6.0 | 12.3 | 28.0 | 31.4 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 271.6 | 6.0 | 11.4 | 28.0 | 30.9 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 227.4 | 6.0 | 10.5 | 28.0 | 30.5 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 188.8 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 30.0 | 6.0
29.99 | 843.9 | 151.7 | 6.0 | 8.7 | 28.0 | 29.5 | 5.6
19.99 | 562.6 | 114.8 | 6.0 | 7.8 | 28.0 | 29.1 | 4.9
14.99 | 421.9 | 95.81 | 6.0 | 7.35 | 28.0 | 28.8 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 460.4 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 31.9 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 404.2 | 6.0 | 14.1 | 27.0 | 31.4 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 352.0 | 6.0 | 13.2 | 27.0 | 30.9 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 302.0 | 6.0 | 12.3 | 27.0 | 30.4 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 259.9 | 6.0 | 11.4 | 27.0 | 29.9 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 218.3 | 6.0 | 10.5 | 27.0 | 29.4 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 180.5 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 29.0 | 6.2
29.99 | 843.9 | 144.4 | 6.0 | 8.7 | 27.0 | 28.5 | 5.8
19.99 | 562.6 | 109.2 | 6.0 | 7.8 | 27.0 | 28.0 | 5.2
14.99 | 421.9 | 91.41 | 6.0 | 7.35 | 27.0 | 27.8 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 446.0 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 31.0 | 6.3
89.98 | 2532.0 | 388.2 | 6.0 | 14.1 | 26.0 | 30.5 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 337.3 | 6.0 | 13.2 | 26.0 | 30.0 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 290.2 | 6.0 | 12.3 | 26.0 | 29.5 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 249.7 | 6.0 | 11.4 | 26.0 | 29.0 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 212.0 | 6.0 | 10.5 | 26.0 | 28.5 | 6.6
39.98 | 1125.0 | 172.1 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 28.0 | 6.5
29.99 | 843.9 | 137.5 | 6.0 | 8.7 | 26.0 | 27.5 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.0 | 6.0 | 7.8 | 26.0 | 27.1 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.8 | 6.0 | 7.35 | 26.0 | 26.8 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 429.4 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 30.0 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 371.0 | 6.0 | 14.1 | 25.0 | 29.5 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 323.5 | 6.0 | 13.2 | 25.0 | 29.0 | 7.0
69.97 | 1969.0 | 282.4 | 6.0 | 12.3 | 25.0 | 28.5 | 7.0
59.99 | 1688.0 | 238.1 | 6.0 | 11.4 | 25.0 | 28.0 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 200.9 | 6.0 | 10.5 | 25.0 | 27.5 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 163.6 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 27.0 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.6 | 6.0 | 8.7 | 25.0 | 26.5 | 6.5
19.99 | 562.6 | 98.75 | 6.0 | 7.8 | 25.0 | 26.0 | 5.7
14.99 | 421.9 | 82.72 | 6.0 | 7.35 | 25.0 | 25.8 | 5.1
99.96 | 2813.0 | 412.5 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 29.0 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 355.6 | 6.0 | 14.1 | 24.0 | 28.4 | 7.1
79.96 | 2250.0 | 310.2 | 6.0 | 13.2 | 24.0 | 27.9 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 268.3 | 6.0 | 12.3 | 24.0 | 27.4 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 226.2 | 6.0 | 11.4 | 24.0 | 26.9 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 190.5 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 26.5 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.4 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 26.0 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.0 | 6.0 | 8.7 | 24.0 | 25.5 | 6.8
19.99 | 562.6 | 93.74 | 6.0 | 7.8 | 24.0 | 25.0 | 6.2
14.99 | 421.9 | 78.62 | 6.0 | 7.35 | 24.0 | 24.8 | 5.4
99.96 | 2813.0 | 396.4 | 6.0 | 15.0 | 23.0 | 27.9 | 8.0
89.98 | 2532.0 | 341.9 | 6.0 | 14.1 | 23.0 | 27.4 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 296.5 | 6.0 | 13.2 | 23.0 | 26.9 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 255.0 | 6.0 | 12.3 | 23.0 | 26.4 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 217.1 | 6.0 | 11.4 | 23.0 | 25.9 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 180.5 | 6.0 | 10.5 | 23.0 | 25.4 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 147.5 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 25.0 | 7.6
29.99 | 843.9 | 117.5 | 6.0 | 8.7 | 23.0 | 24.5 | 7.2
19.99 | 562.6 | 88.9 | 6.0 | 7.8 | 23.0 | 24.0 | 6.3
14.99 | 421.9 | 74.66 | 6.0 | 7.35 | 23.0 | 23.8 | 5.7
99.96 | 2813.0 | 382.6 | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 27.0 | 7.4
89.98 | 2532.0 | 329.3 | 6.0 | 14.1 | 22.0 | 26.5 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 283.9 | 6.0 | 13.2 | 22.0 | 26.0 | 7.9
69.97 | 1969.0 | 243.2 | 6.0 | 12.3 | 22.0 | 25.5 | 9.0
59.99 | 1688.0 | 206.7 | 6.0 | 11.4 | 22.0 | 25.0 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 171.5 | 6.0 | 10.5 | 22.0 | 24.5 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 142.7 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 24.0 | 7.9
29.99 | 843.9 | 111.5 | 6.0 | 8.7 | 22.0 | 23.5 | 7.6
19.99 | 562.6 | 84.46 | 6.0 | 7.8 | 22.0 | 23.0 | 6.7
14.99 | 421.9 | 70.96 | 6.0 | 7.35 | 22.0 | 22.8 | 5.9
99.96 | 2813.0 | 368.2 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 26.0 | 7.6
89.98 | 2532.0 | 315.6 | 6.0 | 14.1 | 21.0 | 25.5 | 8.2
79.96 | 2250.0 | 270.7 | 6.0 | 13.2 | 21.0 | 24.9 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 231.1 | 6.0 | 12.3 | 21.0 | 24.4 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 195.8 | 6.0 | 11.4 | 21.0 | 23.9 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 162.3 | 6.0 | 10.5 | 21.0 | 23.5 | 8.7
39.98 | 1125.0 | 134.8 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 23.0 | 8.3
29.99 | 843.9 | 105.6 | 6.0 | 8.7 | 21.0 | 22.5 | 8.0
19.99 | 562.6 | 80.1 | 6.0 | 7.8 | 21.0 | 22.0 | 7.3
14.99 | 421.9 | 67.4 | 6.0 | 7.35 | 21.0 | 21.8 | 6.3
99.96 | 2813.0 | 353.8 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 8.0
89.98 | 2532.0 | 302.2 | 6.0 | 14.1 | 20.0 | 24.4 | 8.4
79.96 | 2250.0 | 258.0 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 23.9 | 8.7
69.97 | 1969.0 | 219.4 | 6.0 | 12.3 | 20.0 | 23.4 | 9.0
59.99 | 1688.0 | 185.3 | 6.0 | 11.4 | 20.0 | 22.9 | 9.1
49.96 | 1406.0 | 153.4 | 6.0 | 10.5 | 20.0 | 22.4 | 9.2
39.98 | 1125.0 | 127.2 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 22.0 | 8.8
29.99 | 843.9 | 99.96 | 6.0 | 8.7 | 20.0 | 21.5 | 8.4
19.99 | 562.6 | 75.74 | 6.0 | 7.8 | 20.0 | 21.0 | 7.4
14.99 | 421.9 | 63.91 | 6.0 | 7.35 | 20.0 | 20.8 | 6.6
99.96 | 2813.0 | 339.6 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 23.9 | 8.3
89.98 | 2532.0 | 289.1 | 6.0 | 14.1 | 19.0 | 23.4 | 8.8
79.96 | 2250.0 | 245.9 | 6.0 | 13.2 | 19.0 | 22.9 | 9.2
69.97 | 1969.0 | 208.1 | 6.0 | 12.3 | 19.0 | 22.4 | 9.5
59.99 | 1688.0 | 175.1 | 6.0 | 11.4 | 19.0 | 21.9 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 146.5 | 6.0 | 10.5 | 19.0 | 21.4 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 120.0 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 20.9 | 9.4
29.99 | 843.9 | 94.38 | 6.0 | 8.7 | 19.0 | 20.5 | 8.9
19.99 | 562.6 | 71.56 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 20.0 | 7.9
14.99 | 421.9 | 60.49 | 6.0 | 7.35 | 19.0 | 19.7 | 7.0
99.96 | 2813.0 | 579.9 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 39.0 | 4.9
89.98 | 2532.0 | 510.3 | 7.0 | 15.1 | 34.0 | 38.5 | 5.0
79.96 | 2250.0 | 448.9 | 7.0 | 14.2 | 34.0 | 38.0 | 5.1
69.97 | 1969.0 | 392.9 | 7.0 | 13.3 | 34.0 | 37.5 | 5.1
59.99 | 1688.0 | 338.6 | 7.0 | 12.4 | 34.0 | 37.0 | 5.0
49.96 | 1406.0 | 288.8 | 7.0 | 11.5 | 34.0 | 36.5 | 4.9
39.98 | 1125.0 | 242.1 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 36.1 | 4.6
29.99 | 843.9 | 195.5 | 7.0 | 9.7 | 34.0 | 35.5 | 4.3
19.99 | 562.6 | 148.8 | 7.0 | 8.8 | 34.0 | 35.3 | 3.8
14.99 | 421.9 | 124.5 | 7.0 | 8.35 | 34.0 | 34.8 | 3.4
99.96 | 2813.0 | 559.1 | 7.0 | 16.0 | 33.0 | 38.0 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 491.2 | 7.0 | 15.1 | 33.0 | 37.5 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 431.2 | 7.0 | 14.2 | 33.0 | 37.0 | 5.2
69.97 | 1969.0 | 379.3 | 7.0 | 13.3 | 33.0 | 36.5 | 5.2
59.99 | 1688.0 | 328.0 | 7.0 | 12.4 | 33.0 | 36.0 | 5.1
49.96 | 1406.0 | 278.9 | 7.0 | 11.5 | 33.0 | 35.5 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 231.7 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 35.0 | 4.9
29.99 | 843.9 | 186.4 | 7.0 | 9.7 | 33.0 | 34.5 | 4.5
19.99 | 562.6 | 141.9 | 7.0 | 8.8 | 33.0 | 34.2 | 4.0
14.99 | 421.9 | 119.1 | 7.0 | 8.35 | 33.0 | 33.8 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 538.6 | 7.0 | 16.0 | 32.0 | 36.9 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 475.9 | 7.0 | 15.1 | 32.0 | 36.4 | 5.3
79.96 | 2250.0 | 416.1 | 7.0 | 14.2 | 32.0 | 35.9 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 367.1 | 7.0 | 13.3 | 32.0 | 35.4 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 316.1 | 7.0 | 12.4 | 32.0 | 35.0 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 266.5 | 7.0 | 11.5 | 32.0 | 34.5 | 5.3
39.98 | 1125.0 | 220.8 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 34.0 | 6.0
29.99 | 843.9 | 177.5 | 7.0 | 9.7 | 32.0 | 33.5 | 4.8
19.99 | 562.6 | 135.2 | 7.0 | 8.8 | 32.0 | 33.1 | 4.2
14.99 | 421.9 | 113.6 | 7.0 | 8.35 | 32.0 | 32.8 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 518.2 | 7.0 | 16.0 | 31.0 | 35.9 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 458.8 | 7.0 | 15.1 | 31.0 | 35.4 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 402.8 | 7.0 | 14.2 | 31.0 | 34.9 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 353.6 | 7.0 | 13.3 | 31.0 | 34.4 | 5.6
59.99 | 1688.0 | 302.1 | 7.0 | 12.4 | 31.0 | 33.9 | 5.6
49.96 | 1406.0 | 254.1 | 7.0 | 11.5 | 31.0 | 33.4 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 210.5 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 33.0 | 5.3
29.99 | 843.9 | 169.6 | 7.0 | 9.7 | 31.0 | 32.5 | 5.0
19.99 | 562.6 | 129.7 | 7.0 | 8.8 | 31.0 | 32.0 | 4.3
14.99 | 421.9 | 108.6 | 7.0 | 8.35 | 31.0 | 31.8 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 493.3 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 437.3 | 7.0 | 15.1 | 30.0 | 34.5 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 383.0 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 34.0 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 332.5 | 7.0 | 13.3 | 30.0 | 33.5 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 283.1 | 7.0 | 12.4 | 30.0 | 33.0 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 237.7 | 7.0 | 11.5 | 30.0 | 32.5 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 197.2 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 32.0 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.8 | 7.0 | 9.7 | 30.0 | 31.5 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.4 | 7.0 | 8.8 | 30.0 | 31.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 100.3 | 7.0 | 8.35 | 30.0 | 30.8 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 476.1 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 34.0 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 420.5 | 7.0 | 15.1 | 29.0 | 33.5 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 366.2 | 7.0 | 14.2 | 29.0 | 33.0 | 6.1
69.97 | 1969.0 | 316.8 | 7.0 | 13.3 | 29.0 | 32.5 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 272.2 | 7.0 | 12.4 | 29.0 | 32.0 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 228.1 | 7.0 | 11.5 | 29.0 | 31.5 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 189.5 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 31.0 | 5.9
29.99 | 843.9 | 152.1 | 7.0 | 9.7 | 29.0 | 30.5 | 5.5
19.99 | 562.6 | 115.1 | 7.0 | 8.8 | 29.0 | 30.1 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.22 | 7.0 | 8.35 | 29.0 | 29.8 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 460.1 | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 33.0 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 402.9 | 7.0 | 15.1 | 28.0 | 32.4 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 349.3 | 7.0 | 14.2 | 28.0 | 31.9 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 302.3 | 7.0 | 13.3 | 28.0 | 31.4 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 260.9 | 7.0 | 12.4 | 28.0 | 30.9 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 218.9 | 7.0 | 11.5 | 28.0 | 30.5 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 180.9 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 30.0 | 6.2
29.99 | 843.9 | 144.8 | 7.0 | 9.7 | 28.0 | 29.5 | 5.8
19.99 | 562.6 | 109.5 | 7.0 | 8.8 | 28.0 | 29.1 | 5.1
14.99 | 421.9 | 91.65 | 7.0 | 8.35 | 28.0 | 28.8 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 443.5 | 7.0 | 16.0 | 27.0 | 31.9 | 6.3
89.98 | 2532.0 | 385.0 | 7.0 | 15.1 | 27.0 | 31.4 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 337.3 | 7.0 | 14.2 | 27.0 | 30.9 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 289.8 | 7.0 | 13.3 | 27.0 | 30.4 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 249.8 | 7.0 | 12.4 | 27.0 | 29.9 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 212.1 | 7.0 | 11.5 | 27.0 | 29.4 | 6.6
39.98 | 1125.0 | 172.1 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 29.0 | 6.5
29.99 | 843.9 | 137.7 | 7.0 | 9.7 | 27.0 | 28.5 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.2 | 7.0 | 8.8 | 27.0 | 28.0 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.25 | 7.0 | 8.35 | 27.0 | 27.8 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 427.5 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 31.0 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 369.6 | 7.0 | 15.1 | 26.0 | 30.5 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 324.4 | 7.0 | 14.2 | 26.0 | 30.0 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 282.8 | 7.0 | 13.3 | 26.0 | 29.5 | 7.0
59.99 | 1688.0 | 238.5 | 7.0 | 12.4 | 26.0 | 29.0 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 201.6 | 7.0 | 11.5 | 26.0 | 28.5 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 163.9 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 28.0 | 6.9
29.99 | 843.9 | 131.0 | 7.0 | 9.7 | 26.0 | 27.5 | 6.4
19.99 | 562.6 | 99.5 | 7.0 | 8.8 | 26.0 | 27.1 | 5.7
14.99 | 421.9 | 82.95 | 7.0 | 8.35 | 26.0 | 26.8 | 5.9
99.96 | 2813.0 | 410.0 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 30.0 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 354.9 | 7.0 | 15.1 | 25.0 | 29.5 | 7.1
79.96 | 2250.0 | 310.6 | 7.0 | 14.2 | 25.0 | 29.0 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 268.4 | 7.0 | 13.3 | 25.0 | 28.5 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 226.5 | 7.0 | 12.4 | 25.0 | 28.0 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 191.1 | 7.0 | 11.5 | 25.0 | 27.5 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.7 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 27.0 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.3 | 7.0 | 9.7 | 25.0 | 26.5 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.1 | 7.0 | 8.8 | 25.0 | 26.0 | 6.0
14.99 | 421.9 | 78.84 | 7.0 | 8.35 | 25.0 | 25.8 | 5.4
99.96 | 2813.0 | 393.5 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 29.0 | 7.1
89.98 | 2532.0 | 341.0 | 7.0 | 15.1 | 24.0 | 28.4 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 296.3 | 7.0 | 14.2 | 24.0 | 27.9 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 255.0 | 7.0 | 13.3 | 24.0 | 27.4 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 215.1 | 7.0 | 12.4 | 24.0 | 26.9 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 181.1 | 7.0 | 11.5 | 24.0 | 26.5 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 147.7 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 26.0 | 7.6
29.99 | 843.9 | 117.8 | 7.0 | 9.7 | 24.0 | 25.5 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.16 | 7.0 | 8.8 | 24.0 | 25.0 | 6.3
14.99 | 421.9 | 74.88 | 7.0 | 8.35 | 24.0 | 24.8 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 378.3 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 27.9 | 7.4
89.98 | 2532.0 | 327.0 | 7.0 | 15.1 | 23.0 | 27.4 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 282.4 | 7.0 | 14.2 | 23.0 | 26.9 | 8.0
69.97 | 1969.0 | 242.4 | 7.0 | 13.3 | 23.0 | 26.4 | 8.1
59.99 | 1688.0 | 206.5 | 7.0 | 12.4 | 23.0 | 25.9 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 171.5 | 7.0 | 11.5 | 23.0 | 25.4 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 142.9 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 25.0 | 7.9
29.99 | 843.9 | 111.6 | 7.0 | 9.7 | 23.0 | 24.5 | 7.6
19.99 | 562.6 | 84.53 | 7.0 | 8.8 | 23.0 | 24.0 | 6.7
14.99 | 421.9 | 71.12 | 7.0 | 8.35 | 23.0 | 23.8 | 5.9
99.96 | 2813.0 | 365.1 | 7.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | 7.7
89.98 | 2532.0 | 314.2 | 7.0 | 15.1 | 22.0 | 26.5 | 8.6
79.96 | 2250.0 | 270.1 | 7.0 | 14.2 | 22.0 | 26.0 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 231.0 | 7.0 | 13.3 | 22.0 | 25.5 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 196.2 | 7.0 | 12.4 | 22.0 | 25.0 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 162.7 | 7.0 | 11.5 | 22.0 | 24.5 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 135.2 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 24.0 | 8.3
29.99 | 843.9 | 105.9 | 7.0 | 9.7 | 22.0 | 23.5 | 8.0
19.99 | 562.6 | 80.25 | 7.0 | 8.8 | 22.0 | 23.0 | 7.1
14.99 | 421.9 | 67.6 | 7.0 | 8.35 | 22.0 | 22.8 | 6.2
99.96 | 2813.0 | 350.5 | 7.0 | 16.0 | 21.0 | 26.0 | 8.3
89.98 | 2532.0 | 300.5 | 7.0 | 15.1 | 21.0 | 25.5 | 8.4
79.96 | 2250.0 | 257.3 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 25.0 | 8.7
69.97 | 1969.0 | 219.2 | 7.0 | 13.3 | 21.0 | 24.4 | 9.0
59.99 | 1688.0 | 185.5 | 7.0 | 12.4 | 21.0 | 23.9 | 10.0
49.96 | 1406.0 | 153.8 | 7.0 | 11.5 | 21.0 | 23.5 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 127.7 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 23.0 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.2 | 7.0 | 9.7 | 21.0 | 22.5 | 8.4
19.99 | 562.6 | 75.97 | 7.0 | 8.8 | 21.0 | 22.0 | 7.4
14.99 | 421.9 | 64.9 | 7.0 | 8.35 | 21.0 | 21.8 | 6.6
99.96 | 2813.0 | 336.2 | 7.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 8.4
89.98 | 2532.0 | 287.3 | 7.0 | 15.1 | 20.0 | 24.4 | 8.8
79.96 | 2250.0 | 244.9 | 7.0 | 14.2 | 20.0 | 23.9 | 9.2
69.97 | 1969.0 | 207.8 | 7.0 | 13.3 | 20.0 | 23.4 | 9.5
59.99 | 1688.0 | 175.3 | 7.0 | 12.4 | 20.0 | 22.9 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 146.8 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 22.4 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 120.4 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 22.0 | 9.3
29.99 | 843.9 | 94.59 | 7.0 | 9.7 | 20.0 | 21.5 | 8.9
19.99 | 562.6 | 71.77 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | 21.0 | 7.8
14.99 | 421.9 | 60.69 | 7.0 | 8.35 | 20.0 | 20.8 | 7.0
99.96 | 2813.0 | 322.5 | 7.0 | 16.0 | 19.0 | 23.9 | 8.7
89.98 | 2532.0 | 274.6 | 7.0 | 15.1 | 19.0 | 23.4 | 9.2
79.96 | 2250.0 | 233.2 | 7.0 | 14.2 | 19.0 | 22.9 | 9.7
69.97 | 1969.0 | 196.8 | 7.0 | 13.3 | 19.0 | 22.4 | 10.1
59.99 | 1688.0 | 165.4 | 7.0 | 12.4 | 19.0 | 21.9 | 10.2
49.96 | 1406.0 | 138.1 | 7.0 | 11.5 | 19.0 | 21.4 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 113.2 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 20.9 | 9.9
29.99 | 843.9 | 92.25 | 7.0 | 9.7 | 19.0 | 20.5 | 9.1
19.99 | 562.6 | 67.68 | 7.0 | 8.8 | 19.0 | 20.0 | 8.3
14.99 | 421.9 | 57.4 | 7.0 | 8.35 | 19.0 | 19.7 | 7.4
99.96 | 2813.0 | 558.0 | 8.0 | 17.0 | 34.0 | 39.0 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 490.7 | 8.0 | 16.1 | 34.0 | 38.5 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 432.0 | 8.0 | 15.2 | 34.0 | 38.0 | 5.2
69.97 | 1969.0 | 381.0 | 8.0 | 14.3 | 34.0 | 37.5 | 5.2
59.99 | 1688.0 | 328.9 | 8.0 | 13.4 | 34.0 | 37.0 | 5.1
49.96 | 1406.0 | 279.5 | 8.0 | 12.5 | 34.0 | 36.5 | 5.3
39.98 | 1125.0 | 232.1 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 36.0 | 4.8
29.99 | 843.9 | 186.8 | 8.0 | 10.7 | 34.0 | 35.5 | 4.5
19.99 | 562.6 | 142.2 | 8.0 | 9.80000000000001 | 34.0 | 35.3 | 4.0
14.99 | 421.9 | 119.4 | 8.0 | 9.35 | 34.0 | 34.8 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 537.1 | 8.0 | 17.0 | 33.0 | 38.0 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 471.9 | 8.0 | 16.1 | 33.0 | 37.5 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 417.5 | 8.0 | 15.2 | 33.0 | 37.0 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 368.8 | 8.0 | 14.3 | 33.0 | 36.5 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 316.5 | 8.0 | 13.4 | 33.0 | 36.0 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 266.8 | 8.0 | 12.5 | 33.0 | 35.5 | 5.3
39.98 | 1125.0 | 221.1 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 35.0 | 5.9
29.99 | 843.9 | 177.9 | 8.0 | 10.7 | 33.0 | 34.5 | 4.7
19.99 | 562.6 | 135.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 33.0 | 34.2 | 4.2
14.99 | 421.9 | 113.9 | 8.0 | 9.35 | 33.0 | 33.8 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 516.6 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 36.9 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 455.9 | 8.0 | 16.1 | 32.0 | 36.4 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 404.0 | 8.0 | 15.2 | 32.0 | 35.9 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 354.4 | 8.0 | 14.3 | 32.0 | 35.4 | 5.6
59.99 | 1688.0 | 302.3 | 8.0 | 13.4 | 32.0 | 35.0 | 5.6
49.96 | 1406.0 | 254.5 | 8.0 | 12.5 | 32.0 | 34.5 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 211.0 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 34.0 | 5.3
29.99 | 843.9 | 170.3 | 8.0 | 10.7 | 32.0 | 33.5 | 5.0
19.99 | 562.6 | 130.1 | 8.0 | 9.80000000000001 | 32.0 | 33.1 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.0 | 8.0 | 9.35 | 32.0 | 32.8 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 497.9 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 35.9 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 443.0 | 8.0 | 16.1 | 31.0 | 35.4 | 5.7
79.96 | 2250.0 | 388.6 | 8.0 | 15.2 | 31.0 | 34.9 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 338.2 | 8.0 | 14.3 | 31.0 | 34.4 | 5.8
59.99 | 1688.0 | 288.4 | 8.0 | 13.4 | 31.0 | 33.9 | 5.9
49.96 | 1406.0 | 243.0 | 8.0 | 12.5 | 31.0 | 33.4 | 5.8
39.98 | 1125.0 | 202.7 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 33.0 | 5.6
29.99 | 843.9 | 164.0 | 8.0 | 10.7 | 31.0 | 32.5 | 5.1
19.99 | 562.6 | 125.3 | 8.0 | 9.80000000000001 | 31.0 | 32.0 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.0 | 8.0 | 9.35 | 31.0 | 31.8 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 476.3 | 8.0 | 17.0 | 30.0 | 35.0 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 420.1 | 8.0 | 16.1 | 30.0 | 34.5 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 365.9 | 8.0 | 15.2 | 30.0 | 34.0 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 317.1 | 8.0 | 14.3 | 30.0 | 33.5 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 270.6 | 8.0 | 13.4 | 30.0 | 33.0 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 229.0 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | 32.5 | 6.1
39.98 | 1125.0 | 190.1 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 32.0 | 5.9
29.99 | 843.9 | 152.6 | 8.0 | 10.7 | 30.0 | 31.5 | 5.5
19.99 | 562.6 | 115.4 | 8.0 | 9.80000000000001 | 30.0 | 31.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.47 | 8.0 | 9.35 | 30.0 | 30.8 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 459.8 | 8.0 | 17.0 | 29.0 | 34.0 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 402.0 | 8.0 | 16.1 | 29.0 | 33.5 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 349.1 | 8.0 | 15.2 | 29.0 | 33.0 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 302.8 | 8.0 | 14.3 | 29.0 | 32.5 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 262.4 | 8.0 | 13.4 | 29.0 | 32.0 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 219.4 | 8.0 | 12.5 | 29.0 | 31.5 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 181.3 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 31.0 | 6.2
29.99 | 843.9 | 145.2 | 8.0 | 10.7 | 29.0 | 30.5 | 5.8
19.99 | 562.6 | 109.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 29.0 | 30.1 | 5.1
14.99 | 421.9 | 91.77 | 8.0 | 9.35 | 29.0 | 29.8 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 441.9 | 8.0 | 17.0 | 28.0 | 33.0 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 384.0 | 8.0 | 16.1 | 28.0 | 32.4 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 338.6 | 8.0 | 15.2 | 28.0 | 31.9 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 290.4 | 8.0 | 14.3 | 28.0 | 31.4 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 250.6 | 8.0 | 13.4 | 28.0 | 30.9 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 209.1 | 8.0 | 12.5 | 28.0 | 30.5 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 172.5 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 30.0 | 6.5
29.99 | 843.9 | 138.0 | 8.0 | 10.7 | 28.0 | 29.5 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.5 | 8.0 | 9.80000000000001 | 28.0 | 29.0 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.37 | 8.0 | 9.35 | 28.0 | 28.8 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 423.4 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | 31.9 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 367.8 | 8.0 | 16.1 | 27.0 | 31.4 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 324.1 | 8.0 | 15.2 | 27.0 | 30.9 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 278.0 | 8.0 | 14.3 | 27.0 | 30.4 | 7.8
59.99 | 1688.0 | 238.2 | 8.0 | 13.4 | 27.0 | 29.9 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 201.7 | 8.0 | 12.5 | 27.0 | 29.4 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 163.9 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 29.0 | 6.9
29.99 | 843.9 | 131.1 | 8.0 | 10.7 | 27.0 | 28.5 | 6.4
19.99 | 562.6 | 99.23 | 8.0 | 9.80000000000001 | 27.0 | 28.0 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.11 | 8.0 | 9.35 | 27.0 | 27.8 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 407.4 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 31.0 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 354.8 | 8.0 | 16.1 | 26.0 | 30.5 | 7.1
79.96 | 2250.0 | 310.9 | 8.0 | 15.2 | 26.0 | 30.0 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 268.5 | 8.0 | 14.3 | 26.0 | 29.5 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 226.8 | 8.0 | 13.4 | 26.0 | 29.0 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 191.7 | 8.0 | 12.5 | 26.0 | 28.5 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 156.0 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 28.0 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.6 | 8.0 | 10.7 | 26.0 | 27.5 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.3 | 8.0 | 9.80000000000001 | 26.0 | 27.1 | 6.0
14.99 | 421.9 | 79.6 | 8.0 | 9.35 | 26.0 | 26.8 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 391.0 | 8.0 | 17.0 | 25.0 | 30.0 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 340.6 | 8.0 | 16.1 | 25.0 | 29.5 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 296.2 | 8.0 | 15.2 | 25.0 | 29.0 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 255.0 | 8.0 | 14.3 | 25.0 | 28.5 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 215.4 | 8.0 | 13.4 | 25.0 | 28.0 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 181.6 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 27.5 | 7.7
39.98 | 1125.0 | 148.0 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 27.0 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.1 | 8.0 | 10.7 | 25.0 | 26.5 | 7.1
19.99 | 562.6 | 89.43 | 8.0 | 9.80000000000001 | 25.0 | 26.0 | 6.3
14.99 | 421.9 | 75.9 | 8.0 | 9.35 | 25.0 | 25.8 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 375.8 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 29.0 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 326.1 | 8.0 | 16.1 | 24.0 | 28.4 | 7.8
79.96 | 2250.0 | 282.1 | 8.0 | 15.2 | 24.0 | 27.9 | 8.0
69.97 | 1969.0 | 242.4 | 8.0 | 14.3 | 24.0 | 27.4 | 8.1
59.99 | 1688.0 | 204.5 | 8.0 | 13.4 | 24.0 | 26.9 | 8.3
49.96 | 1406.0 | 172.0 | 8.0 | 12.5 | 24.0 | 26.5 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 140.3 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 26.0 | 8.2
29.99 | 843.9 | 111.9 | 8.0 | 10.7 | 24.0 | 25.5 | 7.5
19.99 | 562.6 | 84.8 | 8.0 | 9.80000000000001 | 24.0 | 25.0 | 6.6
14.99 | 421.9 | 71.33 | 8.0 | 9.35 | 24.0 | 24.8 | 5.9
99.96 | 2813.0 | 361.1 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 27.9 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 311.8 | 8.0 | 16.1 | 23.0 | 27.4 | 8.1
79.96 | 2250.0 | 268.7 | 8.0 | 15.2 | 23.0 | 26.9 | 8.4
69.97 | 1969.0 | 230.1 | 8.0 | 14.3 | 23.0 | 26.4 | 8.6
59.99 | 1688.0 | 196.0 | 8.0 | 13.4 | 23.0 | 25.9 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 162.7 | 8.0 | 12.5 | 23.0 | 25.4 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 135.5 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 25.0 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.0 | 8.0 | 10.7 | 23.0 | 24.5 | 8.0
19.99 | 562.6 | 80.41 | 8.0 | 9.80000000000001 | 23.0 | 24.0 | 7.0
14.99 | 421.9 | 67.78 | 8.0 | 9.35 | 23.0 | 23.8 | 6.2
99.96 | 2813.0 | 347.7 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 27.0 | 8.9
89.98 | 2532.0 | 299.1 | 8.0 | 16.1 | 22.0 | 26.5 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 256.7 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 26.0 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 219.0 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 25.5 | 9.0
59.99 | 1688.0 | 185.8 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 25.0 | 9.8
49.96 | 1406.0 | 154.2 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 24.5 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 128.2 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 24.0 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.4 | 8.0 | 10.7 | 22.0 | 23.5 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.19 | 8.0 | 9.80000000000001 | 22.0 | 23.0 | 7.4
14.99 | 421.9 | 64.28 | 8.0 | 9.35 | 22.0 | 22.8 | 6.6
99.96 | 2813.0 | 333.3 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 26.0 | 8.4
89.98 | 2532.0 | 285.8 | 8.0 | 16.1 | 21.0 | 25.5 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 244.1 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 25.0 | 9.2
69.97 | 1969.0 | 207.5 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 24.4 | 9.5
59.99 | 1688.0 | 175.5 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 23.9 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 145.7 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 23.5 | 9.7
39.98 | 1125.0 | 120.8 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 23.0 | 9.3
29.99 | 843.9 | 94.8 | 8.0 | 10.7 | 21.0 | 22.5 | 8.9
19.99 | 562.6 | 71.98 | 8.0 | 9.80000000000001 | 21.0 | 22.0 | 7.8
14.99 | 421.9 | 60.84 | 8.0 | 9.35 | 21.0 | 21.8 | 6.9
99.96 | 2813.0 | 319.4 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 8.8
89.98 | 2532.0 | 272.9 | 8.0 | 16.1 | 20.0 | 24.4 | 9.3
79.96 | 2250.0 | 232.2 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 23.9 | 9.7
69.97 | 1969.0 | 196.4 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 23.4 | 10.3
59.99 | 1688.0 | 165.6 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 22.9 | 10.2
49.96 | 1406.0 | 138.4 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 22.4 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 113.6 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 22.0 | 9.9
29.99 | 843.9 | 89.28 | 8.0 | 10.7 | 20.0 | 21.5 | 9.5
19.99 | 562.6 | 67.92 | 8.0 | 9.80000000000001 | 20.0 | 21.0 | 8.3
14.99 | 421.9 | 57.57 | 8.0 | 9.35 | 20.0 | 20.8 | 7.3
99.96 | 2813.0 | 306.0 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 23.9 | 9.2
89.98 | 2532.0 | 260.6 | 8.0 | 16.1 | 19.0 | 23.4 | 9.7
79.96 | 2250.0 | 220.8 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 22.9 | 10.2
69.97 | 1969.0 | 185.8 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 22.4 | 10.6
59.99 | 1688.0 | 156.0 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 21.9 | 10.8
49.96 | 1406.0 | 129.9 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 21.4 | 10.8
39.98 | 1125.0 | 106.5 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 20.9 | 10.6
29.99 | 843.9 | 86.79 | 8.0 | 10.7 | 19.0 | 20.5 | 9.7
19.99 | 562.6 | 63.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 19.0 | 20.0 | 8.8
14.99 | 421.9 | 54.23 | 8.0 | 9.35 | 19.0 | 19.7 | 7.8
99.96 | 2813.0 | 347.7 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 27.0 | 8.9
89.98 | 2532.0 | 299.1 | 8.0 | 16.1 | 22.0 | 26.5 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 256.7 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 26.0 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 219.0 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 25.5 | 9.0
59.99 | 1688.0 | 185.8 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 25.0 | 9.8
49.96 | 1406.0 | 154.2 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 24.5 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 128.2 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 24.0 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.4 | 8.0 | 10.7 | 22.0 | 23.5 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.19 | 8.0 | 9.80000000000001 | 22.0 | 23.0 | 7.4
14.99 | 421.9 | 64.28 | 8.0 | 9.35 | 22.0 | 22.8 | 6.6
99.96 | 2813.0 | 333.3 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 26.0 | 8.4
89.98 | 2532.0 | 285.8 | 8.0 | 16.1 | 21.0 | 25.5 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 244.1 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 25.0 | 9.2
69.97 | 1969.0 | 207.5 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 24.4 | 9.5
59.99 | 1688.0 | 175.5 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 23.9 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 145.7 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 23.5 | 9.7
39.98 | 1125.0 | 120.8 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 23.0 | 9.3
29.99 | 843.9 | 94.8 | 8.0 | 10.7 | 21.0 | 22.5 | 8.9
19.99 | 562.6 | 71.98 | 8.0 | 9.80000000000001 | 21.0 | 22.0 | 7.8
14.99 | 421.9 | 60.84 | 8.0 | 9.35 | 21.0 | 21.8 | 6.9
99.96 | 2813.0 | 319.4 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 8.8
89.98 | 2532.0 | 272.9 | 8.0 | 16.1 | 20.0 | 24.4 | 9.3
79.96 | 2250.0 | 232.2 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 23.9 | 9.7
69.97 | 1969.0 | 196.4 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 23.4 | 10.3
59.99 | 1688.0 | 165.6 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 22.9 | 10.2
49.96 | 1406.0 | 138.4 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 22.4 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 113.6 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 22.0 | 9.9
29.99 | 843.9 | 89.28 | 8.0 | 10.7 | 20.0 | 21.5 | 9.5
19.99 | 562.6 | 67.92 | 8.0 | 9.80000000000001 | 20.0 | 21.0 | 8.3
14.99 | 421.9 | 57.57 | 8.0 | 9.35 | 20.0 | 20.8 | 7.3
99.96 | 2813.0 | 306.0 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 23.9 | 9.2
89.98 | 2532.0 | 260.6 | 8.0 | 16.1 | 19.0 | 23.4 | 9.7
79.96 | 2250.0 | 220.8 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 22.9 | 10.2
69.97 | 1969.0 | 185.8 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 22.4 | 10.6
59.99 | 1688.0 | 156.0 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 21.9 | 10.8
49.96 | 1406.0 | 129.9 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 21.4 | 10.8
39.98 | 1125.0 | 106.5 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 20.9 | 10.6
29.99 | 843.9 | 86.79 | 8.0 | 10.7 | 19.0 | 20.5 | 9.7
19.99 | 562.6 | 63.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 19.0 | 20.0 | 8.8
14.99 | 421.9 | 54.23 | 8.0 | 9.35 | 19.0 | 19.7 | 7.8
99.96 | 2813.0 | 459.0 | 9.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 401.9 | 9.0 | 17.1 | 30.0 | 34.5 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 349.2 | 9.0 | 16.2 | 30.0 | 34.0 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 303.4 | 9.0 | 15.3 | 30.0 | 33.5 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 262.9 | 9.0 | 14.4 | 30.0 | 33.0 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 219.9 | 9.0 | 13.5 | 30.0 | 32.5 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 181.7 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 32.0 | 6.2
29.99 | 843.9 | 145.6 | 9.0 | 11.7 | 30.0 | 31.5 | 5.8
19.99 | 562.6 | 110.3 | 9.0 | 10.8 | 30.0 | 31.2 | 6.0
14.99 | 421.9 | 92.1 | 9.0 | 10.35 | 30.0 | 30.8 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 440.0 | 9.0 | 18.0 | 29.0 | 34.0 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 383.7 | 9.0 | 17.1 | 29.0 | 33.5 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 339.9 | 9.0 | 16.2 | 29.0 | 33.0 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 291.0 | 9.0 | 15.3 | 29.0 | 32.5 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 251.2 | 9.0 | 14.4 | 29.0 | 32.0 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 209.4 | 9.0 | 13.5 | 29.0 | 31.5 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 172.8 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 31.0 | 6.5
29.99 | 843.9 | 138.4 | 9.0 | 11.7 | 29.0 | 30.5 | 7.0
19.99 | 562.6 | 104.8 | 9.0 | 10.8 | 29.0 | 30.1 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.6 | 9.0 | 10.35 | 29.0 | 29.8 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 421.0 | 9.0 | 18.0 | 28.0 | 32.9 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 368.1 | 9.0 | 17.1 | 28.0 | 32.4 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 325.0 | 9.0 | 16.2 | 28.0 | 31.9 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 278.3 | 9.0 | 15.3 | 28.0 | 31.4 | 7.8
59.99 | 1688.0 | 239.7 | 9.0 | 14.4 | 28.0 | 30.9 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 202.4 | 9.0 | 13.5 | 28.0 | 30.5 | 6.9
39.98 | 1125.0 | 164.3 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 30.0 | 6.8
29.99 | 843.9 | 131.5 | 9.0 | 11.7 | 28.0 | 29.5 | 6.4
19.99 | 562.6 | 99.53 | 9.0 | 10.8 | 28.0 | 29.0 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.33 | 9.0 | 10.35 | 28.0 | 28.8 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 403.3 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 31.9 | 7.0
89.98 | 2532.0 | 353.6 | 9.0 | 17.1 | 27.0 | 31.4 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 309.8 | 9.0 | 16.2 | 27.0 | 30.9 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 267.7 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 30.4 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 226.5 | 9.0 | 14.4 | 27.0 | 29.9 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 191.8 | 9.0 | 13.5 | 27.0 | 29.4 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 156.0 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 29.0 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.7 | 9.0 | 11.7 | 27.0 | 28.5 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.47 | 9.0 | 10.8 | 27.0 | 28.0 | 6.0
14.99 | 421.9 | 79.21 | 9.0 | 10.35 | 27.0 | 27.8 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 389.0 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 31.0 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 340.4 | 9.0 | 17.1 | 26.0 | 30.5 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 296.2 | 9.0 | 16.2 | 26.0 | 30.0 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 255.2 | 9.0 | 15.3 | 26.0 | 29.5 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 215.8 | 9.0 | 14.4 | 26.0 | 29.0 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 182.3 | 9.0 | 13.5 | 26.0 | 28.5 | 7.7
39.98 | 1125.0 | 148.4 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 28.0 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.5 | 9.0 | 11.7 | 26.0 | 27.5 | 7.1
19.99 | 562.6 | 89.7 | 9.0 | 10.8 | 26.0 | 27.1 | 6.3
14.99 | 421.9 | 75.3 | 9.0 | 10.35 | 26.0 | 26.8 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 373.9 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 30.0 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 325.5 | 9.0 | 17.1 | 25.0 | 29.5 | 7.8
79.96 | 2250.0 | 281.9 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 29.0 | 8.0
69.97 | 1969.0 | 242.5 | 9.0 | 15.3 | 25.0 | 28.5 | 8.1
59.99 | 1688.0 | 204.8 | 9.0 | 14.4 | 25.0 | 28.0 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 172.5 | 9.0 | 13.5 | 25.0 | 27.5 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 140.6 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 27.0 | 8.1
29.99 | 843.9 | 112.2 | 9.0 | 11.7 | 25.0 | 26.5 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.7 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 26.0 | 6.6
14.99 | 421.9 | 71.55 | 9.0 | 10.35 | 25.0 | 25.8 | 5.9
99.96 | 2813.0 | 358.9 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 29.0 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 310.9 | 9.0 | 17.1 | 24.0 | 28.4 | 8.1
79.96 | 2250.0 | 268.3 | 9.0 | 16.2 | 24.0 | 27.9 | 8.4
69.97 | 1969.0 | 230.2 | 9.0 | 15.3 | 24.0 | 27.4 | 8.6
59.99 | 1688.0 | 196.5 | 9.0 | 14.4 | 24.0 | 26.9 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 163.2 | 9.0 | 13.5 | 24.0 | 26.5 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 136.0 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 26.0 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.3 | 9.0 | 11.7 | 24.0 | 25.5 | 7.9
19.99 | 562.6 | 80.67 | 9.0 | 10.8 | 24.0 | 25.0 | 7.0
14.99 | 421.9 | 67.95 | 9.0 | 10.35 | 24.0 | 24.8 | 6.2
99.96 | 2813.0 | 344.0 | 9.0 | 18.0 | 23.0 | 27.9 | 8.2
89.98 | 2532.0 | 296.8 | 9.0 | 17.1 | 23.0 | 27.4 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 255.2 | 9.0 | 16.2 | 23.0 | 26.9 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 218.2 | 9.0 | 15.3 | 23.0 | 26.4 | 9.2
59.99 | 1688.0 | 185.6 | 9.0 | 14.4 | 23.0 | 25.9 | 10.0
49.96 | 1406.0 | 154.2 | 9.0 | 13.5 | 23.0 | 25.4 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 128.5 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 25.0 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.5 | 9.0 | 11.7 | 23.0 | 24.5 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.34 | 9.0 | 10.8 | 23.0 | 24.0 | 7.4
14.99 | 421.9 | 64.43 | 9.0 | 10.35 | 23.0 | 23.8 | 6.5
99.96 | 2813.0 | 330.8 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 | 8.5
89.98 | 2532.0 | 284.4 | 9.0 | 17.1 | 22.0 | 26.5 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 243.5 | 9.0 | 16.2 | 22.0 | 26.0 | 9.2
69.97 | 1969.0 | 207.3 | 9.0 | 15.3 | 22.0 | 25.5 | 9.5
59.99 | 1688.0 | 175.0 | 9.0 | 14.4 | 22.0 | 25.0 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 146.1 | 9.0 | 13.5 | 22.0 | 24.5 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 121.3 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 24.0 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.3 | 9.0 | 11.7 | 22.0 | 23.5 | 8.9
19.99 | 562.6 | 72.19 | 9.0 | 10.8 | 22.0 | 23.0 | 7.8
14.99 | 421.9 | 61.1 | 9.0 | 10.35 | 22.0 | 22.8 | 6.9
99.96 | 2813.0 | 316.7 | 9.0 | 18.0 | 21.0 | 26.0 | 8.9
89.98 | 2532.0 | 271.4 | 9.0 | 17.1 | 21.0 | 25.5 | 9.3
79.96 | 2250.0 | 231.3 | 9.0 | 16.2 | 21.0 | 25.0 | 9.7
69.97 | 1969.0 | 196.1 | 9.0 | 15.3 | 21.0 | 24.4 | 10.4
59.99 | 1688.0 | 165.0 | 9.0 | 14.4 | 21.0 | 23.9 | 10.2
49.96 | 1406.0 | 138.6 | 9.0 | 13.5 | 21.0 | 23.5 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 114.0 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 23.0 | 9.9
29.99 | 843.9 | 89.53 | 9.0 | 11.7 | 21.0 | 22.5 | 9.4
19.99 | 562.6 | 68.1 | 9.0 | 10.8 | 21.0 | 22.0 | 8.3
14.99 | 421.9 | 57.75 | 9.0 | 10.35 | 21.0 | 21.8 | 7.3
99.96 | 2813.0 | 303.2 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 9.3
89.98 | 2532.0 | 258.9 | 9.0 | 17.1 | 20.0 | 24.4 | 9.8
79.96 | 2250.0 | 219.8 | 9.0 | 16.2 | 20.0 | 23.9 | 10.2
69.97 | 1969.0 | 185.5 | 9.0 | 15.3 | 20.0 | 23.4 | 10.6
59.99 | 1688.0 | 155.4 | 9.0 | 14.4 | 20.0 | 22.9 | 10.9
49.96 | 1406.0 | 130.1 | 9.0 | 13.5 | 20.0 | 22.4 | 10.8
39.98 | 1125.0 | 106.9 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 22.0 | 10.5
29.99 | 843.9 | 87.22 | 9.0 | 11.7 | 20.0 | 21.5 | 9.7
19.99 | 562.6 | 64.5 | 9.0 | 10.8 | 20.0 | 21.0 | 8.8
14.99 | 421.9 | 54.37 | 9.0 | 10.35 | 20.0 | 20.7 | 7.8
99.96 | 2813.0 | 290.3 | 9.0 | 18.0 | 19.0 | 23.9 | 9.7
89.98 | 2532.0 | 247.1 | 9.0 | 17.1 | 19.0 | 23.4 | 10.2
79.96 | 2250.0 | 208.7 | 9.0 | 16.2 | 19.0 | 22.9 | 10.8
69.97 | 1969.0 | 175.1 | 9.0 | 15.3 | 19.0 | 22.4 | 11.2
59.99 | 1688.0 | 146.0 | 9.0 | 14.4 | 19.0 | 21.9 | 11.6
49.96 | 1406.0 | 122.0 | 9.0 | 13.5 | 19.0 | 21.4 | 11.5
39.98 | 1125.0 | 99.98 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 20.9 | 11.3
29.99 | 843.9 | 81.45 | 9.0 | 11.7 | 19.0 | 20.5 | 10.4
19.99 | 562.6 | 60.37 | 9.0 | 10.8 | 19.0 | 20.0 | 9.3
14.99 | 421.9 | 51.51 | 9.0 | 10.35 | 19.0 | 19.7 | 8.2
99.96 | 2813.0 | 516.9 | 10.0 | 19.0 | 34.0 | 39.0 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 457.9 | 10.0 | 18.1 | 34.0 | 38.5 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 406.3 | 10.0 | 17.2 | 34.0 | 38.0 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 355.7 | 10.0 | 16.3 | 34.0 | 37.5 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 302.7 | 10.0 | 15.4 | 34.0 | 37.0 | 5.6
49.96 | 1406.0 | 255.3 | 10.0 | 14.5 | 34.0 | 36.5 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 212.1 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 36.0 | 5.3
29.99 | 843.9 | 171.7 | 10.0 | 12.7 | 34.0 | 35.5 | 4.9
19.99 | 562.6 | 131.2 | 10.0 | 11.8 | 34.0 | 35.3 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.8 | 10.0 | 11.35 | 34.0 | 34.8 | 3.8
99.96 | 2813.0 | 499.3 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 38.0 | 5.6
89.98 | 2532.0 | 442.3 | 10.0 | 18.1 | 33.0 | 37.5 | 5.7
79.96 | 2250.0 | 389.2 | 10.0 | 17.2 | 33.0 | 37.0 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 339.1 | 10.0 | 16.3 | 33.0 | 36.5 | 5.8
59.99 | 1688.0 | 288.9 | 10.0 | 15.4 | 33.0 | 36.0 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 244.4 | 10.0 | 14.5 | 33.0 | 35.5 | 5.8
39.98 | 1125.0 | 204.1 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 35.0 | 5.5
29.99 | 843.9 | 165.3 | 10.0 | 12.7 | 33.0 | 34.5 | 5.1
19.99 | 562.6 | 126.3 | 10.0 | 11.8 | 33.0 | 34.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.7 | 10.0 | 11.35 | 33.0 | 33.8 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 481.9 | 10.0 | 19.0 | 32.0 | 36.9 | 5.8
89.98 | 2532.0 | 424.6 | 10.0 | 18.1 | 32.0 | 36.4 | 6.0
79.96 | 2250.0 | 371.5 | 10.0 | 17.2 | 32.0 | 35.9 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 323.3 | 10.0 | 16.3 | 32.0 | 35.4 | 6.9
59.99 | 1688.0 | 276.7 | 10.0 | 15.4 | 32.0 | 34.9 | 7.0
49.96 | 1406.0 | 235.1 | 10.0 | 14.5 | 32.0 | 34.5 | 6.0
39.98 | 1125.0 | 196.0 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 34.0 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.1 | 10.0 | 12.7 | 32.0 | 33.5 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.6 | 10.0 | 11.8 | 32.0 | 33.1 | 4.7
14.99 | 421.9 | 101.2 | 10.0 | 11.35 | 32.0 | 32.8 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 463.3 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 35.9 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 408.0 | 10.0 | 18.1 | 31.0 | 35.4 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 354.8 | 10.0 | 17.2 | 31.0 | 34.9 | 6.3
69.97 | 1969.0 | 309.4 | 10.0 | 16.3 | 31.0 | 34.4 | 6.4
59.99 | 1688.0 | 269.0 | 10.0 | 15.4 | 31.0 | 33.9 | 6.3
49.96 | 1406.0 | 225.3 | 10.0 | 14.5 | 31.0 | 33.4 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 186.9 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 33.0 | 6.2
29.99 | 843.9 | 150.6 | 10.0 | 12.7 | 31.0 | 32.5 | 5.6
19.99 | 562.6 | 115.0 | 10.0 | 11.8 | 31.0 | 32.0 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.63 | 10.0 | 11.35 | 31.0 | 31.8 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 438.2 | 10.0 | 19.0 | 30.0 | 35.0 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 384.2 | 10.0 | 18.1 | 30.0 | 34.5 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 334.8 | 10.0 | 17.2 | 30.0 | 34.0 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 291.8 | 10.0 | 16.3 | 30.0 | 33.5 | 6.7
59.99 | 1688.0 | 252.0 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 33.0 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 209.8 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | 32.5 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 173.3 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 32.0 | 6.5
29.99 | 843.9 | 138.8 | 10.0 | 12.7 | 30.0 | 31.5 | 6.8
19.99 | 562.6 | 105.2 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 31.2 | 5.3
14.99 | 421.9 | 87.83 | 10.0 | 11.35 | 30.0 | 30.8 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 419.0 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 34.0 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 368.8 | 10.0 | 18.1 | 29.0 | 33.5 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 325.7 | 10.0 | 17.2 | 29.0 | 33.0 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 278.8 | 10.0 | 16.3 | 29.0 | 32.5 | 7.6
59.99 | 1688.0 | 239.2 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 32.0 | 7.6
49.96 | 1406.0 | 203.2 | 10.0 | 14.5 | 29.0 | 31.5 | 6.9
39.98 | 1125.0 | 164.7 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 31.0 | 6.8
29.99 | 843.9 | 131.8 | 10.0 | 12.7 | 29.0 | 30.5 | 6.4
19.99 | 562.6 | 99.83 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 30.1 | 5.6
14.99 | 421.9 | 83.56 | 10.0 | 11.35 | 29.0 | 29.8 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 401.7 | 10.0 | 19.0 | 28.0 | 32.9 | 7.3
89.98 | 2532.0 | 354.0 | 10.0 | 18.1 | 28.0 | 32.4 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 310.0 | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 31.9 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 267.9 | 10.0 | 16.3 | 28.0 | 31.4 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 227.1 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 30.9 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 192.5 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 30.5 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 156.4 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 30.0 | 7.2
29.99 | 843.9 | 125.1 | 10.0 | 12.7 | 28.0 | 29.5 | 6.7
19.99 | 562.6 | 94.75 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 29.0 | 5.9
14.99 | 421.9 | 79.43 | 10.0 | 11.35 | 28.0 | 28.8 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 386.2 | 10.0 | 19.0 | 27.0 | 31.9 | 7.3
89.98 | 2532.0 | 338.9 | 10.0 | 18.1 | 27.0 | 31.4 | 7.5
79.96 | 2250.0 | 295.0 | 10.0 | 17.2 | 27.0 | 30.9 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 254.5 | 10.0 | 16.3 | 27.0 | 30.4 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 214.7 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 29.9 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 182.4 | 10.0 | 14.5 | 27.0 | 29.4 | 7.7
39.98 | 1125.0 | 148.4 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 29.0 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.5 | 10.0 | 12.7 | 27.0 | 28.5 | 7.1
19.99 | 562.6 | 89.87 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 28.0 | 6.3
14.99 | 421.9 | 75.45 | 10.0 | 11.35 | 27.0 | 27.8 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 372.4 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 31.0 | 7.6
89.98 | 2532.0 | 324.8 | 10.0 | 18.1 | 26.0 | 30.5 | 7.8
79.96 | 2250.0 | 281.8 | 10.0 | 17.2 | 26.0 | 30.0 | 8.0
69.97 | 1969.0 | 242.7 | 10.0 | 16.3 | 26.0 | 29.5 | 8.1
59.99 | 1688.0 | 204.3 | 10.0 | 15.4 | 26.0 | 29.0 | 8.3
49.96 | 1406.0 | 173.1 | 10.0 | 14.5 | 26.0 | 28.5 | 8.1
39.98 | 1125.0 | 140.9 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 28.0 | 8.0
29.99 | 843.9 | 112.5 | 10.0 | 12.7 | 26.0 | 27.5 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.34 | 10.0 | 11.8 | 26.0 | 27.1 | 6.6
14.99 | 421.9 | 71.76 | 10.0 | 11.35 | 26.0 | 26.8 | 5.9
99.96 | 2813.0 | 357.0 | 10.0 | 19.0 | 25.0 | 30.0 | 7.9
89.98 | 2532.0 | 310.0 | 10.0 | 18.1 | 25.0 | 29.5 | 8.2
79.96 | 2250.0 | 268.0 | 10.0 | 17.2 | 25.0 | 29.0 | 8.4
69.97 | 1969.0 | 230.3 | 10.0 | 16.3 | 25.0 | 28.5 | 8.6
59.99 | 1688.0 | 193.6 | 10.0 | 15.4 | 25.0 | 28.0 | 8.7
49.96 | 1406.0 | 163.6 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 27.5 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 136.6 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 27.0 | 8.2
29.99 | 843.9 | 106.5 | 10.0 | 12.7 | 25.0 | 26.5 | 7.9
19.99 | 562.6 | 80.91 | 10.0 | 11.8 | 25.0 | 26.0 | 7.0
14.99 | 421.9 | 68.14 | 10.0 | 11.35 | 25.0 | 25.8 | 6.2
99.96 | 2813.0 | 342.0 | 10.0 | 19.0 | 24.0 | 29.0 | 8.2
89.98 | 2532.0 | 295.7 | 10.0 | 18.1 | 24.0 | 28.4 | 8.6
79.96 | 2250.0 | 254.8 | 10.0 | 17.2 | 24.0 | 27.9 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 218.2 | 10.0 | 16.3 | 24.0 | 27.4 | 9.2
59.99 | 1688.0 | 185.3 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 26.9 | 9.1
49.96 | 1406.0 | 154.6 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 26.4 | 10.0
39.98 | 1125.0 | 129.0 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 26.0 | 8.7
29.99 | 843.9 | 100.9 | 10.0 | 12.7 | 24.0 | 25.5 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.6 | 10.0 | 11.8 | 24.0 | 25.0 | 7.3
14.99 | 421.9 | 64.6 | 10.0 | 11.35 | 24.0 | 24.8 | 6.5
99.96 | 2813.0 | 327.3 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 27.9 | 8.6
89.98 | 2532.0 | 282.1 | 10.0 | 18.1 | 23.0 | 27.4 | 9.0
79.96 | 2250.0 | 242.0 | 10.0 | 17.2 | 23.0 | 26.9 | 9.3
69.97 | 1969.0 | 206.5 | 10.0 | 16.3 | 23.0 | 26.4 | 9.5
59.99 | 1688.0 | 174.8 | 10.0 | 15.4 | 23.0 | 25.9 | 9.7
49.96 | 1406.0 | 146.0 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | 25.4 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 121.5 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 25.0 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.6 | 10.0 | 12.7 | 23.0 | 24.5 | 8.9
19.99 | 562.6 | 72.32 | 10.0 | 11.8 | 23.0 | 24.0 | 7.8
14.99 | 421.9 | 61.14 | 10.0 | 11.35 | 23.0 | 23.7 | 6.9
99.96 | 2813.0 | 329.2 | 9.0 | 19.0 | 22.0 | 27.0 | 8.5
89.98 | 2532.0 | 283.2 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 26.5 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 242.5 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 9.3
69.97 | 1969.0 | 206.6 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 25.5 | 9.5
59.99 | 1688.0 | 174.6 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 9.7
49.96 | 1406.0 | 145.8 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 24.5 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 121.1 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 24.0 | 9.3
29.99 | 843.9 | 94.89 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 23.5 | 8.9
19.99 | 562.6 | 72.12 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 23.0 | 7.8
14.99 | 421.9 | 61.0 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 22.8 | 6.9
99.96 | 2813.0 | 315.2 | 9.0 | 19.0 | 21.0 | 26.0 | 8.9
89.98 | 2532.0 | 270.2 | 9.0 | 18.0 | 21.0 | 25.5 | 9.4
79.96 | 2250.0 | 230.4 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 25.0 | 9.8
69.97 | 1969.0 | 195.4 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 24.4 | 10.8
59.99 | 1688.0 | 164.6 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 23.9 | 10.3
49.96 | 1406.0 | 138.3 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 23.5 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 113.8 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 23.0 | 9.9
29.99 | 843.9 | 89.33 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 22.5 | 9.4
19.99 | 562.6 | 68.2 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 22.0 | 8.3
14.99 | 421.9 | 57.7 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 21.8 | 7.3
99.96 | 2813.0 | 301.7 | 9.0 | 19.0 | 20.0 | 25.0 | 9.3
89.98 | 2532.0 | 257.8 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 24.4 | 9.8
79.96 | 2250.0 | 218.9 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 23.9 | 10.3
69.97 | 1969.0 | 184.8 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 23.4 | 10.7
59.99 | 1688.0 | 155.0 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 22.9 | 10.9
49.96 | 1406.0 | 129.9 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 22.4 | 10.8
39.98 | 1125.0 | 106.7 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 22.0 | 10.6
29.99 | 843.9 | 87.8 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 21.5 | 9.7
19.99 | 562.6 | 63.98 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 21.0 | 8.8
14.99 | 421.9 | 54.33 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 20.7 | 7.8
99.96 | 2813.0 | 288.9 | 9.0 | 19.0 | 19.0 | 23.9 | 9.7
89.98 | 2532.0 | 246.0 | 9.0 | 18.0 | 19.0 | 23.4 | 10.3
79.96 | 2250.0 | 207.9 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 22.9 | 10.8
69.97 | 1969.0 | 174.5 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 22.4 | 11.3
59.99 | 1688.0 | 145.6 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 21.9 | 11.6
49.96 | 1406.0 | 121.7 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 21.4 | 11.6
39.98 | 1125.0 | 99.78 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 20.9 | 11.3
29.99 | 843.9 | 81.41 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 20.5 | 10.4
19.99 | 562.6 | 60.31 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 20.0 | 9.3
14.99 | 421.9 | 51.47 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 19.7 | 8.2
99.96 | 2813.0 | 599.6 | 6.0 | 16.0 | 34.0 | 39.0 | 4.7
89.98 | 2532.0 | 530.9 | 6.0 | 15.0 | 34.0 | 38.5 | 4.8
79.96 | 2250.0 | 465.3 | 6.0 | 14.0 | 34.0 | 38.0 | 4.8
69.97 | 1969.0 | 407.5 | 6.0 | 13.0 | 34.0 | 37.5 | 4.8
59.99 | 1688.0 | 349.4 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | 37.0 | 4.8
49.96 | 1406.0 | 297.6 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 36.5 | 4.7
39.98 | 1125.0 | 249.0 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 36.0 | 4.5
29.99 | 843.9 | 202.2 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 35.5 | 4.2
19.99 | 562.6 | 153.7 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 35.3 | 3.7
14.99 | 421.9 | 127.9 | 6.0 | 7.5 | 34.0 | 34.8 | 3.3
99.96 | 2813.0 | 578.8 | 6.0 | 16.0 | 33.0 | 38.0 | 4.9
89.98 | 2532.0 | 511.6 | 6.0 | 15.0 | 33.0 | 37.5 | 4.9
79.96 | 2250.0 | 447.3 | 6.0 | 14.0 | 33.0 | 37.0 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 391.1 | 6.0 | 13.0 | 33.0 | 36.5 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 337.0 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 36.0 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 287.8 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 35.5 | 4.9
39.98 | 1125.0 | 241.0 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 35.0 | 4.7
29.99 | 843.9 | 194.8 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 34.5 | 4.3
19.99 | 562.6 | 148.3 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 34.3 | 3.8
14.99 | 421.9 | 123.0 | 6.0 | 7.5 | 33.0 | 33.8 | 3.4
99.96 | 2813.0 | 558.4 | 6.0 | 16.0 | 32.0 | 36.9 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 492.3 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 36.4 | 5.1
79.96 | 2250.0 | 429.6 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 35.9 | 5.2
69.97 | 1969.0 | 377.0 | 6.0 | 13.0 | 32.0 | 35.4 | 5.2
59.99 | 1688.0 | 326.0 | 6.0 | 12.0 | 32.0 | 35.0 | 5.2
49.96 | 1406.0 | 278.6 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 34.5 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 230.9 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 34.0 | 4.9
29.99 | 843.9 | 185.8 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 33.5 | 4.5
19.99 | 562.6 | 141.4 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 33.2 | 4.0
14.99 | 421.9 | 118.8 | 6.0 | 7.5 | 32.0 | 32.8 | 3.6
99.96 | 2813.0 | 538.2 | 6.0 | 16.0 | 31.0 | 35.9 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 473.4 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 35.4 | 5.3
79.96 | 2250.0 | 414.1 | 6.0 | 14.0 | 31.0 | 34.9 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 364.8 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | 34.4 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 315.0 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 33.9 | 5.4
49.96 | 1406.0 | 265.8 | 6.0 | 11.0 | 31.0 | 33.4 | 5.3
39.98 | 1125.0 | 220.1 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 33.0 | 5.1
29.99 | 843.9 | 176.9 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 32.5 | 4.8
19.99 | 562.6 | 134.8 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 32.1 | 4.2
14.99 | 421.9 | 113.3 | 6.0 | 7.5 | 31.0 | 31.8 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 513.1 | 6.0 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 451.4 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 34.5 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 396.0 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 34.0 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 347.0 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 33.5 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 296.3 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 33.0 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 248.6 | 6.0 | 11.0 | 30.0 | 32.5 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 205.1 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 32.0 | 5.5
29.99 | 843.9 | 164.4 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 31.5 | 5.1
19.99 | 562.6 | 124.6 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 31.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 103.9 | 6.0 | 7.5 | 30.0 | 30.8 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 493.5 | 6.0 | 16.0 | 29.0 | 34.0 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 435.7 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 33.5 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 381.6 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | 33.0 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 331.3 | 6.0 | 13.0 | 29.0 | 32.5 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 282.4 | 6.0 | 12.0 | 29.0 | 32.0 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 237.0 | 6.0 | 11.0 | 29.0 | 31.5 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 196.3 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 31.0 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.0 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 30.5 | 5.3
19.99 | 562.6 | 119.8 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 30.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 99.93 | 6.0 | 7.5 | 29.0 | 29.8 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 475.2 | 6.0 | 16.0 | 28.0 | 32.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 419.7 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 32.4 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 365.3 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 31.9 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 315.8 | 6.0 | 13.0 | 28.0 | 31.4 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 271.1 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 30.9 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 227.2 | 6.0 | 11.0 | 28.0 | 30.5 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 188.6 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 30.0 | 6.0
29.99 | 843.9 | 151.5 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 29.5 | 5.6
19.99 | 562.6 | 114.7 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 29.1 | 4.9
14.99 | 421.9 | 95.89 | 6.0 | 7.5 | 28.0 | 28.8 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 458.9 | 6.0 | 16.0 | 27.0 | 31.9 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 402.7 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 31.4 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 350.8 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 30.9 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 301.2 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 30.4 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 259.5 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 29.9 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 218.0 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | 29.4 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 180.3 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 29.0 | 6.2
29.99 | 843.9 | 144.3 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 28.5 | 5.9
19.99 | 562.6 | 109.1 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 28.0 | 5.2
14.99 | 421.9 | 91.23 | 6.0 | 7.5 | 27.0 | 27.8 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 444.4 | 6.0 | 16.0 | 26.0 | 31.0 | 6.3
89.98 | 2532.0 | 386.7 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 30.5 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 336.4 | 6.0 | 14.0 | 26.0 | 30.0 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 289.5 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 29.5 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 249.3 | 6.0 | 12.0 | 26.0 | 29.0 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 211.6 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 28.5 | 6.6
39.98 | 1125.0 | 171.9 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 28.0 | 6.5
29.99 | 843.9 | 137.4 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 27.5 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.0 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 27.1 | 5.4
14.99 | 421.9 | 86.92 | 6.0 | 7.5 | 26.0 | 26.8 | 4.9
99.96 | 2813.0 | 427.7 | 6.0 | 16.0 | 25.0 | 30.0 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 369.6 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 29.5 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 322.7 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 29.0 | 7.0
69.97 | 1969.0 | 281.7 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | 28.5 | 7.0
59.99 | 1688.0 | 237.7 | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 28.0 | 7.1
49.96 | 1406.0 | 200.6 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 27.5 | 7.1
39.98 | 1125.0 | 163.4 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 27.0 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.5 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 26.5 | 6.5
19.99 | 562.6 | 98.68 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 26.0 | 5.7
14.99 | 421.9 | 82.67 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 25.8 | 5.1
99.96 | 2813.0 | 410.8 | 6.0 | 16.0 | 24.0 | 29.0 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 354.4 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 28.4 | 7.1
79.96 | 2250.0 | 309.3 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 27.9 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 267.5 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 27.4 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 225.8 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 26.9 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 190.2 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | 26.5 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.2 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 26.0 | 7.3
29.99 | 843.9 | 123.8 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 25.5 | 6.8
19.99 | 562.6 | 93.66 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 25.0 | 6.7
14.99 | 421.9 | 78.57 | 6.0 | 7.5 | 24.0 | 24.8 | 5.4
99.96 | 2813.0 | 394.7 | 6.0 | 16.0 | 23.0 | 27.9 | 7.1
89.98 | 2532.0 | 340.7 | 6.0 | 15.0 | 23.0 | 27.4 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 295.5 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 26.9 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 254.2 | 6.0 | 13.0 | 23.0 | 26.4 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 216.7 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 25.9 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 180.3 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 25.4 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 147.3 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 25.0 | 7.6
29.99 | 843.9 | 117.4 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 24.5 | 7.2
19.99 | 562.6 | 88.83 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 24.0 | 6.3
14.99 | 421.9 | 74.62 | 6.0 | 7.5 | 23.0 | 23.8 | 5.7
99.96 | 2813.0 | 381.0 | 6.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | 7.4
89.98 | 2532.0 | 328.1 | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 26.5 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 282.9 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 26.0 | 8.0
69.97 | 1969.0 | 242.5 | 6.0 | 13.0 | 22.0 | 25.5 | 8.1
59.99 | 1688.0 | 206.2 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 25.0 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 171.2 | 6.0 | 11.0 | 22.0 | 24.5 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 142.5 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 24.0 | 7.9
29.99 | 843.9 | 111.4 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 23.5 | 7.6
19.99 | 562.6 | 84.29 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 23.0 | 6.7
14.99 | 421.9 | 70.92 | 6.0 | 7.5 | 22.0 | 22.8 | 6.0
99.96 | 2813.0 | 366.6 | 6.0 | 16.0 | 21.0 | 26.0 | 7.7
89.98 | 2532.0 | 314.4 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 25.5 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 269.8 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 24.9 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 230.4 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 24.4 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 195.4 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 23.9 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 162.0 | 6.0 | 11.0 | 21.0 | 23.5 | 8.7
39.98 | 1125.0 | 134.6 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 23.0 | 8.4
29.99 | 843.9 | 105.5 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 22.5 | 8.0
19.99 | 562.6 | 79.94 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 22.0 | 7.4
14.99 | 421.9 | 67.36 | 6.0 | 7.5 | 21.0 | 21.8 | 6.3
99.96 | 2813.0 | 352.2 | 6.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 8.0
89.98 | 2532.0 | 301.0 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 24.4 | 8.4
79.96 | 2250.0 | 257.1 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 23.9 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 218.8 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 23.4 | 9.2
59.99 | 1688.0 | 184.9 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 22.9 | 9.1
49.96 | 1406.0 | 153.2 | 6.0 | 11.0 | 20.0 | 22.4 | 9.2
39.98 | 1125.0 | 127.0 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 22.0 | 8.9
29.99 | 843.9 | 99.84 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 21.5 | 8.5
19.99 | 562.6 | 75.68 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 21.0 | 7.4
14.99 | 421.9 | 63.86 | 6.0 | 7.5 | 20.0 | 20.8 | 6.6
99.96 | 2813.0 | 338.0 | 6.0 | 16.0 | 19.0 | 23.9 | 8.3
89.98 | 2532.0 | 287.9 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 23.4 | 8.8
79.96 | 2250.0 | 245.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 22.9 | 9.2
69.97 | 1969.0 | 207.5 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 22.4 | 9.5
59.99 | 1688.0 | 174.7 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | 21.9 | 9.7
49.96 | 1406.0 | 146.3 | 6.0 | 11.0 | 19.0 | 21.4 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 119.8 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 20.9 | 9.4
29.99 | 843.9 | 94.26 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 20.5 | 9.0
19.99 | 562.6 | 71.49 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 20.0 | 7.9
14.99 | 421.9 | 60.46 | 6.0 | 7.5 | 19.0 | 19.7 | 7.0
99.96 | 2813.0 | 578.0 | 7.0 | 17.0 | 34.0 | 39.0 | 4.9
89.98 | 2532.0 | 508.8 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 38.5 | 5.0
79.96 | 2250.0 | 447.7 | 7.0 | 15.0 | 34.0 | 38.0 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 392.1 | 7.0 | 14.0 | 34.0 | 37.5 | 5.2
59.99 | 1688.0 | 338.2 | 7.0 | 13.0 | 34.0 | 37.0 | 5.0
49.96 | 1406.0 | 288.5 | 7.0 | 12.0 | 34.0 | 36.5 | 4.9
39.98 | 1125.0 | 241.9 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 36.1 | 4.7
29.99 | 843.9 | 195.3 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 35.5 | 4.3
19.99 | 562.6 | 148.7 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 35.3 | 3.8
14.99 | 421.9 | 124.5 | 7.0 | 8.5 | 34.0 | 34.8 | 3.4
99.96 | 2813.0 | 557.2 | 7.0 | 17.0 | 33.0 | 38.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 489.6 | 7.0 | 16.0 | 33.0 | 37.5 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 430.1 | 7.0 | 15.0 | 33.0 | 37.0 | 5.2
69.97 | 1969.0 | 378.6 | 7.0 | 14.0 | 33.0 | 36.5 | 5.2
59.99 | 1688.0 | 327.3 | 7.0 | 13.0 | 33.0 | 36.0 | 5.2
49.96 | 1406.0 | 278.5 | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 35.5 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 231.4 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 35.0 | 4.9
29.99 | 843.9 | 186.2 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 34.5 | 4.5
19.99 | 562.6 | 141.8 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 34.2 | 4.0
14.99 | 421.9 | 119.1 | 7.0 | 8.5 | 33.0 | 33.8 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 536.6 | 7.0 | 17.0 | 32.0 | 36.9 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 474.7 | 7.0 | 16.0 | 32.0 | 36.4 | 5.3
79.96 | 2250.0 | 415.3 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 35.9 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 366.5 | 7.0 | 14.0 | 32.0 | 35.4 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 315.6 | 7.0 | 13.0 | 32.0 | 35.0 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 266.1 | 7.0 | 12.0 | 32.0 | 34.5 | 5.3
39.98 | 1125.0 | 220.5 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 34.0 | 5.1
29.99 | 843.9 | 177.3 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 33.5 | 4.8
19.99 | 562.6 | 135.1 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 33.1 | 4.2
14.99 | 421.9 | 113.6 | 7.0 | 8.5 | 32.0 | 32.8 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 516.2 | 7.0 | 17.0 | 31.0 | 35.9 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 457.6 | 7.0 | 16.0 | 31.0 | 35.4 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 401.9 | 7.0 | 15.0 | 31.0 | 34.9 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 352.8 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 34.4 | 5.6
59.99 | 1688.0 | 301.6 | 7.0 | 13.0 | 31.0 | 33.9 | 5.6
49.96 | 1406.0 | 253.8 | 7.0 | 12.0 | 31.0 | 33.4 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 210.2 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 33.0 | 5.4
29.99 | 843.9 | 169.5 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 32.5 | 5.0
19.99 | 562.6 | 129.6 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 32.1 | 4.3
14.99 | 421.9 | 108.6 | 7.0 | 8.5 | 31.0 | 31.8 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 491.6 | 7.0 | 17.0 | 30.0 | 35.0 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 436.1 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 34.5 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 381.9 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 331.6 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 33.5 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 282.6 | 7.0 | 13.0 | 30.0 | 33.0 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 237.4 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 32.5 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 197.2 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 32.0 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.7 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 31.5 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.3 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 31.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 100.3 | 7.0 | 8.5 | 30.0 | 30.8 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 474.7 | 7.0 | 17.0 | 29.0 | 34.0 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 419.1 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 33.5 | 6.4
79.96 | 2250.0 | 365.0 | 7.0 | 15.0 | 29.0 | 33.0 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 315.9 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 32.5 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 271.8 | 7.0 | 13.0 | 29.0 | 32.0 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 227.9 | 7.0 | 12.0 | 29.0 | 31.5 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 189.4 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 31.0 | 5.9
29.99 | 843.9 | 152.0 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 30.5 | 5.6
19.99 | 562.6 | 115.0 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 30.1 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.1 | 7.0 | 8.5 | 29.0 | 29.8 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 458.6 | 7.0 | 17.0 | 28.0 | 33.0 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 401.4 | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 32.4 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 348.2 | 7.0 | 15.0 | 28.0 | 31.9 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 301.5 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 31.4 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 260.5 | 7.0 | 13.0 | 28.0 | 31.0 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 218.6 | 7.0 | 12.0 | 28.0 | 30.5 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 180.7 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 30.0 | 6.2
29.99 | 843.9 | 144.6 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 29.5 | 5.8
19.99 | 562.6 | 109.5 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 29.1 | 5.1
14.99 | 421.9 | 91.47 | 7.0 | 8.5 | 28.0 | 28.8 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 441.8 | 7.0 | 17.0 | 27.0 | 31.9 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 383.6 | 7.0 | 16.0 | 27.0 | 31.4 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 336.4 | 7.0 | 15.0 | 27.0 | 30.9 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 289.1 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 30.4 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 249.4 | 7.0 | 13.0 | 27.0 | 29.9 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 211.8 | 7.0 | 12.0 | 27.0 | 29.4 | 6.6
39.98 | 1125.0 | 171.9 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 29.0 | 6.5
29.99 | 843.9 | 137.7 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 28.5 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.1 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 28.0 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.2 | 7.0 | 8.5 | 27.0 | 27.8 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 425.6 | 7.0 | 17.0 | 26.0 | 31.0 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 368.3 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 30.5 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 323.5 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 7.0
69.97 | 1969.0 | 281.9 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 29.5 | 7.0
59.99 | 1688.0 | 238.1 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 29.0 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 201.2 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 28.5 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 163.7 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 28.0 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.8 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 27.5 | 6.5
19.99 | 562.6 | 98.96 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 27.1 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.1 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 26.8 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 408.1 | 7.0 | 17.0 | 25.0 | 30.0 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 353.7 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 29.5 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 309.6 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 29.0 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 267.5 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 28.5 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 226.0 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 28.0 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 190.8 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 27.5 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.5 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 27.0 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.1 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 26.5 | 6.8
19.99 | 562.6 | 93.93 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 26.0 | 6.0
14.99 | 421.9 | 78.9 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 25.8 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 391.8 | 7.0 | 17.0 | 24.0 | 28.9 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 339.8 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 28.4 | 7.5
79.96 | 2250.0 | 295.3 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 27.9 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 254.2 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 27.4 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 214.7 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 26.9 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 181.4 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 26.5 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 147.5 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 26.0 | 7.6
29.99 | 843.9 | 117.7 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 25.5 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.22 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 25.0 | 6.3
14.99 | 421.9 | 74.82 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 24.8 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 376.7 | 7.0 | 17.0 | 23.0 | 27.9 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 325.7 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 27.4 | 7.8
79.96 | 2250.0 | 281.4 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 26.9 | 8.0
69.97 | 1969.0 | 241.6 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 26.4 | 8.2
59.99 | 1688.0 | 206.1 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 25.9 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 171.2 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 25.4 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 142.7 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 25.0 | 7.9
29.99 | 843.9 | 111.5 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 24.5 | 7.6
19.99 | 562.6 | 84.46 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 24.0 | 6.7
14.99 | 421.9 | 71.7 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 23.8 | 5.9
99.96 | 2813.0 | 425.6 | 7.0 | 17.0 | 26.0 | 31.0 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 368.3 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 30.5 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 323.5 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 7.0
69.97 | 1969.0 | 281.9 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 29.5 | 7.0
59.99 | 1688.0 | 238.1 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 29.0 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 201.2 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 28.5 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 163.7 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 28.0 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.8 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 27.5 | 6.5
19.99 | 562.6 | 98.96 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 27.1 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.1 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 26.8 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 408.1 | 7.0 | 17.0 | 25.0 | 30.0 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 353.7 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 29.5 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 309.6 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 29.0 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 267.5 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 28.5 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 226.0 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 28.0 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 190.8 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 27.5 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.5 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 27.0 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.1 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 26.5 | 6.8
19.99 | 562.6 | 93.93 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 26.0 | 6.0
14.99 | 421.9 | 78.9 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 25.8 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 391.8 | 7.0 | 17.0 | 24.0 | 28.9 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 339.8 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 28.4 | 7.5
79.96 | 2250.0 | 295.3 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 27.9 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 254.2 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 27.4 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 214.7 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 26.9 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 181.4 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 26.5 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 147.5 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 26.0 | 7.6
29.99 | 843.9 | 117.7 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 25.5 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.22 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 25.0 | 6.3
14.99 | 421.9 | 74.82 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 24.8 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 376.7 | 7.0 | 17.0 | 23.0 | 27.9 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 325.7 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 27.4 | 7.8
79.96 | 2250.0 | 281.4 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 26.9 | 8.0
69.97 | 1969.0 | 241.6 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 26.4 | 8.2
59.99 | 1688.0 | 206.1 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 25.9 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 171.2 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 25.4 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 142.7 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 25.0 | 7.9
29.99 | 843.9 | 111.5 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 24.5 | 7.6
19.99 | 562.6 | 84.46 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 24.0 | 6.7
14.99 | 421.9 | 71.7 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 23.8 | 5.9
99.96 | 2813.0 | 556.1 | 8.0 | 18.0 | 34.0 | 39.0 | 5.6
89.98 | 2532.0 | 489.1 | 8.0 | 17.0 | 34.0 | 38.5 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 431.0 | 8.0 | 16.0 | 34.0 | 38.0 | 5.2
69.97 | 1969.0 | 380.4 | 8.0 | 15.0 | 34.0 | 37.5 | 5.2
59.99 | 1688.0 | 328.5 | 8.0 | 14.0 | 34.0 | 37.0 | 5.1
49.96 | 1406.0 | 279.1 | 8.0 | 13.0 | 34.0 | 36.5 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 231.8 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 36.1 | 4.9
29.99 | 843.9 | 186.6 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 35.5 | 4.5
19.99 | 562.6 | 142.1 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 35.3 | 4.0
14.99 | 421.9 | 119.3 | 8.0 | 9.5 | 34.0 | 34.8 | 3.5
99.86 | 2810.0 | 534.4 | 8.0 | 18.0 | 33.0 | 38.0 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 470.6 | 8.0 | 17.0 | 33.0 | 37.5 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 416.7 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 37.0 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 368.1 | 8.0 | 15.0 | 33.0 | 36.5 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 316.0 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 36.0 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 266.4 | 8.0 | 13.0 | 33.0 | 35.5 | 5.3
39.98 | 1125.0 | 220.8 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 35.0 | 6.0
29.99 | 843.9 | 177.8 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 34.5 | 4.7
19.99 | 562.6 | 135.5 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 34.2 | 4.2
14.99 | 421.9 | 113.8 | 8.0 | 9.5 | 33.0 | 33.8 | 3.7
99.86 | 2810.0 | 514.0 | 8.0 | 18.0 | 32.0 | 36.9 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 454.8 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 36.4 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 403.1 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 35.9 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 353.5 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 35.5 | 5.6
59.99 | 1688.0 | 301.8 | 8.0 | 14.0 | 32.0 | 35.0 | 5.6
49.96 | 1406.0 | 254.1 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 34.5 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 210.7 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 34.0 | 5.3
29.99 | 843.9 | 170.1 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 33.5 | 5.0
19.99 | 562.6 | 130.0 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 33.1 | 4.3
14.99 | 421.9 | 108.9 | 8.0 | 9.5 | 32.0 | 32.8 | 3.9
99.86 | 2810.0 | 495.7 | 8.0 | 18.0 | 31.0 | 35.9 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 441.7 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 35.4 | 5.7
79.96 | 2250.0 | 387.5 | 8.0 | 16.0 | 31.0 | 34.9 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 337.2 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 34.4 | 5.8
59.99 | 1688.0 | 287.9 | 8.0 | 14.0 | 31.0 | 33.9 | 5.9
49.96 | 1406.0 | 242.7 | 8.0 | 13.0 | 31.0 | 33.4 | 5.8
39.98 | 1125.0 | 202.4 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 33.0 | 5.6
29.99 | 843.9 | 163.8 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 32.5 | 5.2
19.99 | 562.6 | 125.3 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 32.1 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.0 | 8.0 | 9.5 | 31.0 | 31.8 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 474.9 | 8.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 418.7 | 8.0 | 17.0 | 30.0 | 34.5 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 364.7 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 34.0 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 316.3 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 33.5 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 270.2 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | 33.0 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 228.6 | 8.0 | 13.0 | 30.0 | 32.5 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 190.0 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 32.0 | 5.9
29.99 | 843.9 | 152.4 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 31.5 | 5.5
19.99 | 562.6 | 115.4 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 31.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.26 | 8.0 | 9.5 | 30.0 | 30.8 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 458.3 | 8.0 | 18.0 | 29.0 | 34.0 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 400.6 | 8.0 | 17.0 | 29.0 | 33.5 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 348.0 | 8.0 | 16.0 | 29.0 | 33.0 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 302.1 | 8.0 | 15.0 | 29.0 | 32.5 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 261.5 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 32.0 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 219.1 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 31.5 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 181.1 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 31.0 | 6.2
29.99 | 843.9 | 145.0 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 30.5 | 5.8
19.99 | 562.6 | 109.8 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 30.1 | 5.1
14.99 | 421.9 | 91.71 | 8.0 | 9.5 | 29.0 | 29.8 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 440.1 | 8.0 | 18.0 | 28.0 | 33.0 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 382.6 | 8.0 | 17.0 | 28.0 | 32.4 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 337.7 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 31.9 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 289.7 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 31.4 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 250.1 | 8.0 | 14.0 | 28.0 | 31.0 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 208.8 | 8.0 | 13.0 | 28.0 | 30.5 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 172.2 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 30.0 | 6.5
29.99 | 843.9 | 137.9 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 29.5 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.4 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 29.0 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.31 | 8.0 | 9.5 | 28.0 | 28.8 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 421.5 | 8.0 | 18.0 | 27.0 | 31.9 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 366.7 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | 31.4 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 323.2 | 8.0 | 16.0 | 27.0 | 30.9 | 7.0
69.97 | 1969.0 | 277.2 | 8.0 | 15.0 | 27.0 | 30.4 | 7.1
59.99 | 1688.0 | 237.8 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 29.9 | 8.0
49.96 | 1406.0 | 201.4 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 29.4 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 163.7 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 29.0 | 6.9
29.99 | 843.9 | 131.0 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 28.5 | 6.4
19.99 | 562.6 | 99.15 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 28.0 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.6 | 8.0 | 9.5 | 27.0 | 27.8 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 405.6 | 8.0 | 18.0 | 26.0 | 31.0 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 353.6 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 30.5 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 309.9 | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 30.0 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 267.7 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 29.5 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 226.3 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 29.0 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 191.4 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 28.5 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 155.8 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 28.0 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.5 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 27.5 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.22 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 27.1 | 6.0
14.99 | 421.9 | 79.1 | 8.0 | 9.5 | 26.0 | 26.8 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 389.3 | 8.0 | 18.0 | 25.0 | 30.0 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 339.4 | 8.0 | 17.0 | 25.0 | 29.5 | 7.5
79.96 | 2250.0 | 295.2 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 29.0 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 254.3 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 28.5 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 215.0 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 28.0 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 181.3 | 8.0 | 13.0 | 25.0 | 27.5 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 147.8 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 27.0 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.0 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 26.5 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.35 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 26.0 | 6.3
14.99 | 421.9 | 75.13 | 8.0 | 9.5 | 25.0 | 25.8 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 374.2 | 8.0 | 18.0 | 24.0 | 29.0 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 324.9 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 28.4 | 7.8
79.96 | 2250.0 | 281.1 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 27.9 | 8.4
69.97 | 1969.0 | 241.6 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 27.4 | 8.1
59.99 | 1688.0 | 204.0 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 26.9 | 8.3
49.96 | 1406.0 | 171.7 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 26.5 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 140.1 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 26.0 | 8.3
29.99 | 843.9 | 111.8 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 25.5 | 7.6
19.99 | 562.6 | 84.73 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 25.0 | 6.6
14.99 | 421.9 | 71.29 | 8.0 | 9.5 | 24.0 | 24.8 | 5.9
99.96 | 2813.0 | 359.5 | 8.0 | 18.0 | 23.0 | 27.9 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 310.6 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 27.4 | 8.2
79.96 | 2250.0 | 267.7 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 26.9 | 8.4
69.97 | 1969.0 | 229.4 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 26.4 | 8.6
59.99 | 1688.0 | 195.5 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 25.9 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 162.4 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 25.4 | 8.7
39.98 | 1125.0 | 135.3 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 25.0 | 8.3
29.99 | 843.9 | 105.9 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 24.5 | 8.0
19.99 | 562.6 | 80.34 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 24.0 | 7.2
14.99 | 421.9 | 67.71 | 8.0 | 9.5 | 23.0 | 23.8 | 6.2
99.96 | 2813.0 | 346.1 | 8.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 | 8.1
89.98 | 2532.0 | 297.9 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 26.5 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 255.7 | 8.0 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 218.3 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 25.5 | 9.2
59.99 | 1688.0 | 185.4 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 25.0 | 9.1
49.96 | 1406.0 | 153.9 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 24.5 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 128.0 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 24.0 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.3 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 23.5 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.12 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 23.0 | 7.4
14.99 | 421.9 | 64.23 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | 22.8 | 6.6
99.96 | 2813.0 | 331.7 | 8.0 | 18.0 | 21.0 | 26.0 | 8.5
89.98 | 2532.0 | 284.5 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 25.5 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 243.2 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 24.9 | 9.3
69.97 | 1969.0 | 206.8 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 24.4 | 9.5
59.99 | 1688.0 | 175.1 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 23.9 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 145.4 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 23.5 | 9.7
39.98 | 1125.0 | 120.6 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 23.0 | 9.3
29.99 | 843.9 | 94.68 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 22.5 | 8.9
19.99 | 562.6 | 71.91 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 22.0 | 7.8
14.99 | 421.9 | 60.79 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 21.8 | 6.9
99.96 | 2813.0 | 317.8 | 8.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 8.9
89.98 | 2532.0 | 271.7 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 24.4 | 9.3
79.96 | 2250.0 | 231.3 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 23.9 | 9.7
69.97 | 1969.0 | 195.7 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 23.4 | 10.6
59.99 | 1688.0 | 165.2 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 22.9 | 10.2
49.96 | 1406.0 | 138.1 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 22.4 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 113.4 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 22.0 | 9.9
29.99 | 843.9 | 89.16 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 21.5 | 9.5
19.99 | 562.6 | 67.86 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 21.0 | 8.3
14.99 | 421.9 | 57.53 | 8.0 | 9.5 | 20.0 | 20.8 | 7.3
99.96 | 2813.0 | 304.5 | 8.0 | 18.0 | 19.0 | 23.9 | 9.2
89.98 | 2532.0 | 259.4 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 23.4 | 9.8
79.96 | 2250.0 | 220.0 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 22.9 | 10.2
69.97 | 1969.0 | 185.1 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 22.4 | 10.6
59.99 | 1688.0 | 155.6 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 21.9 | 10.9
49.96 | 1406.0 | 129.7 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 21.4 | 10.9
39.98 | 1125.0 | 106.3 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 20.9 | 10.6
29.99 | 843.9 | 86.63 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 20.5 | 9.7
19.99 | 562.6 | 63.8 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 8.8
14.99 | 421.9 | 54.18 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 19.7 | 7.8
99.96 | 2813.0 | 534.3 | 9.0 | 19.0 | 34.0 | 39.0 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 471.1 | 9.0 | 18.0 | 34.0 | 38.5 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 418.2 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 38.0 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 370.0 | 9.0 | 16.0 | 34.0 | 37.5 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 316.4 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 37.0 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 266.8 | 9.0 | 14.0 | 34.0 | 36.5 | 5.3
39.98 | 1125.0 | 221.3 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 36.0 | 5.9
29.99 | 843.9 | 178.2 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 35.5 | 4.7
19.99 | 562.6 | 135.8 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 35.3 | 4.1
14.99 | 421.9 | 114.1 | 9.0 | 10.5 | 34.0 | 34.8 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 514.5 | 9.0 | 19.0 | 33.0 | 38.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 455.7 | 9.0 | 18.0 | 33.0 | 37.5 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 404.2 | 9.0 | 17.0 | 33.0 | 37.0 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 354.1 | 9.0 | 16.0 | 33.0 | 36.5 | 5.6
59.99 | 1688.0 | 301.9 | 9.0 | 15.0 | 33.0 | 36.0 | 5.6
49.96 | 1406.0 | 254.5 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 35.5 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 211.2 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 35.0 | 5.3
29.99 | 843.9 | 170.8 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 34.5 | 4.9
19.99 | 562.6 | 130.6 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 34.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.3 | 9.0 | 10.5 | 33.0 | 33.8 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 496.9 | 9.0 | 19.0 | 32.0 | 36.9 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 440.5 | 9.0 | 18.0 | 32.0 | 36.4 | 5.7
79.96 | 2250.0 | 387.7 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 35.9 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 337.6 | 9.0 | 16.0 | 32.0 | 35.4 | 5.8
59.99 | 1688.0 | 288.1 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 35.0 | 5.9
49.96 | 1406.0 | 243.4 | 9.0 | 14.0 | 32.0 | 34.5 | 5.8
39.98 | 1125.0 | 203.2 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 34.0 | 5.5
29.99 | 843.9 | 164.5 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 33.5 | 5.1
19.99 | 562.6 | 125.7 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 33.1 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.3 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 32.8 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 480.3 | 9.0 | 19.0 | 31.0 | 35.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 424.7 | 9.0 | 18.0 | 31.0 | 35.4 | 6.0
79.96 | 2250.0 | 370.2 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | 34.9 | 6.8
69.97 | 1969.0 | 321.9 | 9.0 | 16.0 | 31.0 | 34.4 | 6.1
59.99 | 1688.0 | 275.7 | 9.0 | 15.0 | 31.0 | 33.9 | 6.1
49.96 | 1406.0 | 234.0 | 9.0 | 14.0 | 31.0 | 33.4 | 6.1
39.98 | 1125.0 | 195.2 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 33.0 | 5.8
29.99 | 843.9 | 157.5 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 32.5 | 5.4
19.99 | 562.6 | 120.2 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 32.0 | 4.7
14.99 | 421.9 | 101.0 | 9.0 | 10.5 | 31.0 | 31.8 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 457.1 | 9.0 | 19.0 | 30.0 | 35.0 | 6.2
89.98 | 2532.0 | 400.3 | 9.0 | 18.0 | 30.0 | 34.5 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 348.0 | 9.0 | 17.0 | 30.0 | 34.0 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 302.7 | 9.0 | 16.0 | 30.0 | 33.5 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 262.5 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 33.0 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 219.6 | 9.0 | 14.0 | 30.0 | 32.5 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 181.5 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 32.0 | 6.2
29.99 | 843.9 | 145.4 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 31.5 | 5.8
19.99 | 562.6 | 110.2 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 31.2 | 5.1
14.99 | 421.9 | 91.95 | 9.0 | 10.5 | 30.0 | 30.8 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 438.1 | 9.0 | 19.0 | 29.0 | 34.0 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 382.4 | 9.0 | 18.0 | 29.0 | 33.5 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 338.9 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 33.0 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 290.3 | 9.0 | 16.0 | 29.0 | 32.5 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 250.8 | 9.0 | 15.0 | 29.0 | 32.0 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 209.1 | 9.0 | 14.0 | 29.0 | 31.5 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 172.6 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 31.0 | 6.5
29.99 | 843.9 | 138.3 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 30.5 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.7 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 30.1 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.54 | 9.0 | 10.5 | 29.0 | 29.8 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 419.1 | 9.0 | 19.0 | 28.0 | 32.9 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 366.9 | 9.0 | 18.0 | 28.0 | 32.4 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 323.9 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 31.9 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 277.5 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 31.4 | 8.0
59.99 | 1688.0 | 238.2 | 9.0 | 15.0 | 28.0 | 30.9 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 202.2 | 9.0 | 14.0 | 28.0 | 30.5 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 164.0 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 30.0 | 6.9
29.99 | 843.9 | 131.3 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 29.5 | 6.4
19.99 | 562.6 | 99.44 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 29.0 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.28 | 9.0 | 10.5 | 28.0 | 28.8 | 5.7
99.96 | 2813.0 | 401.6 | 9.0 | 19.0 | 27.0 | 31.9 | 7.4
89.98 | 2532.0 | 352.5 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 31.4 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 308.8 | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 30.9 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 266.9 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 30.4 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 226.1 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 29.9 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 191.5 | 9.0 | 14.0 | 27.0 | 29.4 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 155.8 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 29.0 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.6 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 28.5 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.39 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 28.0 | 6.0
14.99 | 421.9 | 79.15 | 9.0 | 10.5 | 27.0 | 27.8 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 387.5 | 9.0 | 19.0 | 26.0 | 31.0 | 7.3
89.98 | 2532.0 | 339.1 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 30.5 | 7.5
79.96 | 2250.0 | 295.1 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 30.0 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 254.4 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 29.5 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 215.4 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 29.0 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 181.9 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 28.5 | 7.7
39.98 | 1125.0 | 148.1 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 28.0 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.3 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 27.5 | 7.1
19.99 | 562.6 | 89.62 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 27.1 | 6.3
14.99 | 421.9 | 75.24 | 9.0 | 10.5 | 26.0 | 26.8 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 372.3 | 9.0 | 19.0 | 25.0 | 30.0 | 7.6
89.98 | 2532.0 | 324.2 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 29.5 | 7.8
79.96 | 2250.0 | 280.9 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 29.0 | 8.1
69.97 | 1969.0 | 241.7 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 28.5 | 8.1
59.99 | 1688.0 | 204.3 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | 28.0 | 8.3
49.96 | 1406.0 | 172.2 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 27.5 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 140.4 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 27.0 | 8.1
29.99 | 843.9 | 112.1 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 26.5 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.0 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 26.0 | 6.6
14.99 | 421.9 | 71.5 | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 25.8 | 5.9
99.96 | 2813.0 | 357.3 | 9.0 | 19.0 | 24.0 | 29.0 | 7.9
89.98 | 2532.0 | 309.6 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 28.4 | 8.2
79.96 | 2250.0 | 267.3 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 27.9 | 8.4
69.97 | 1969.0 | 229.5 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | 27.4 | 8.6
59.99 | 1688.0 | 196.0 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 26.9 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 162.9 | 9.0 | 14.0 | 24.0 | 26.5 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 135.8 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 26.0 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.1 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 25.5 | 8.0
19.99 | 562.6 | 80.59 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 25.0 | 7.0
14.99 | 421.9 | 67.9 | 9.0 | 10.5 | 24.0 | 24.8 | 6.2
99.96 | 2813.0 | 342.4 | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 27.9 | 8.2
89.98 | 2532.0 | 295.6 | 9.0 | 18.0 | 23.0 | 27.4 | 8.6
79.96 | 2250.0 | 254.2 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 26.9 | 8.9
69.97 | 1969.0 | 217.5 | 9.0 | 16.0 | 23.0 | 26.4 | 9.5
59.99 | 1688.0 | 185.1 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 25.9 | 9.1
49.96 | 1406.0 | 153.9 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 25.4 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 128.2 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 25.0 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.4 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 24.5 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.3 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 24.0 | 7.4
14.99 | 421.9 | 64.38 | 9.0 | 10.5 | 23.0 | 23.8 | 6.6
99.96 | 2813.0 | 329.2 | 9.0 | 19.0 | 22.0 | 27.0 | 8.5
89.98 | 2532.0 | 283.2 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 26.5 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 242.5 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 9.3
69.97 | 1969.0 | 206.6 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 25.5 | 9.5
59.99 | 1688.0 | 174.6 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 9.7
49.96 | 1406.0 | 145.8 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 24.5 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 121.1 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 24.0 | 9.3
29.99 | 843.9 | 94.89 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 23.5 | 8.9
19.99 | 562.6 | 72.12 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 23.0 | 7.8
14.99 | 421.9 | 61.0 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 22.8 | 6.9
99.96 | 2813.0 | 315.2 | 9.0 | 19.0 | 21.0 | 26.0 | 8.9
89.98 | 2532.0 | 270.2 | 9.0 | 18.0 | 21.0 | 25.5 | 9.4
79.96 | 2250.0 | 230.4 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 25.0 | 9.8
69.97 | 1969.0 | 195.4 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 24.4 | 10.8
59.99 | 1688.0 | 164.6 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 23.9 | 10.3
49.96 | 1406.0 | 138.3 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 23.5 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 113.8 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 23.0 | 9.9
29.99 | 843.9 | 89.33 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 22.5 | 9.4
19.99 | 562.6 | 68.2 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 22.0 | 8.3
14.99 | 421.9 | 57.7 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 21.8 | 7.3
99.96 | 2813.0 | 301.7 | 9.0 | 19.0 | 20.0 | 25.0 | 9.3
89.98 | 2532.0 | 257.8 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 24.4 | 9.8
79.96 | 2250.0 | 218.9 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 23.9 | 10.3
69.97 | 1969.0 | 184.8 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 23.4 | 10.7
59.99 | 1688.0 | 155.0 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 22.9 | 10.9
49.96 | 1406.0 | 129.9 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 22.4 | 10.8
39.98 | 1125.0 | 106.7 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 22.0 | 10.6
29.99 | 843.9 | 87.8 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 21.5 | 9.7
19.99 | 562.6 | 63.98 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 21.0 | 8.8
14.99 | 421.9 | 54.33 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 20.7 | 7.8
99.96 | 2813.0 | 288.9 | 9.0 | 19.0 | 19.0 | 23.9 | 9.7
89.98 | 2532.0 | 246.0 | 9.0 | 18.0 | 19.0 | 23.4 | 10.3
79.96 | 2250.0 | 207.9 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 22.9 | 10.8
69.97 | 1969.0 | 174.5 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 22.4 | 11.3
59.99 | 1688.0 | 145.6 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 21.9 | 11.6
49.96 | 1406.0 | 121.7 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 21.4 | 11.6
39.98 | 1125.0 | 99.78 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 20.9 | 11.3
29.99 | 843.9 | 81.41 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 20.5 | 10.4
19.99 | 562.6 | 60.31 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 20.0 | 9.3
14.99 | 421.9 | 51.47 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 19.7 | 8.2
99.96 | 2813.0 | 515.3 | 10.0 | 20.0 | 34.0 | 39.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 456.8 | 10.0 | 19.0 | 34.0 | 38.5 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 405.3 | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 38.0 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 354.8 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 37.5 | 5.6
59.99 | 1688.0 | 302.2 | 10.0 | 16.0 | 34.0 | 37.0 | 5.6
49.96 | 1406.0 | 254.9 | 10.0 | 15.0 | 34.0 | 36.5 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 211.9 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 36.0 | 5.3
29.99 | 843.9 | 171.6 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 35.5 | 4.9
19.99 | 562.6 | 131.0 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 35.3 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.7 | 10.0 | 11.5 | 34.0 | 34.8 | 3.8
99.96 | 2813.0 | 497.7 | 10.0 | 20.0 | 33.0 | 38.0 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 441.0 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 37.5 | 5.7
79.96 | 2250.0 | 388.0 | 10.0 | 18.0 | 33.0 | 37.0 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 338.1 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | 36.5 | 5.8
59.99 | 1688.0 | 288.4 | 10.0 | 16.0 | 33.0 | 36.0 | 5.9
49.96 | 1406.0 | 244.1 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 35.5 | 5.8
39.98 | 1125.0 | 203.9 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 35.0 | 5.5
29.99 | 843.9 | 165.2 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 34.5 | 5.1
19.99 | 562.6 | 126.2 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 34.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.7 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 33.8 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 480.2 | 10.0 | 20.0 | 32.0 | 37.0 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 423.1 | 10.0 | 19.0 | 32.0 | 36.4 | 6.0
79.96 | 2250.0 | 370.3 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 35.9 | 6.8
69.97 | 1969.0 | 322.5 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 35.4 | 6.1
59.99 | 1688.0 | 276.3 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | 35.0 | 6.1
49.96 | 1406.0 | 234.8 | 10.0 | 15.0 | 32.0 | 34.5 | 6.0
39.98 | 1125.0 | 195.8 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 34.0 | 5.7
29.99 | 843.9 | 157.9 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 33.5 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.5 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 33.1 | 4.7
14.99 | 421.9 | 101.3 | 10.0 | 11.5 | 32.0 | 32.8 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 461.4 | 10.0 | 20.0 | 31.0 | 35.9 | 7.0
89.98 | 2532.0 | 406.5 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 35.4 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 353.7 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 34.9 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 308.7 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 34.4 | 6.4
59.99 | 1688.0 | 268.6 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 33.9 | 6.3
49.96 | 1406.0 | 225.0 | 10.0 | 15.0 | 31.0 | 33.4 | 6.3
39.98 | 1125.0 | 186.7 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 33.0 | 6.3
29.99 | 843.9 | 150.5 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 32.5 | 5.6
19.99 | 562.6 | 114.9 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 32.0 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.57 | 10.0 | 11.5 | 31.0 | 31.8 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 436.1 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 35.0 | 6.5
89.98 | 2532.0 | 382.9 | 10.0 | 19.0 | 30.0 | 34.5 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 333.8 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 34.0 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 291.1 | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 33.5 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 251.5 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 33.0 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 209.5 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 32.5 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 173.0 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 6.5
29.99 | 843.9 | 138.6 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 31.5 | 6.9
19.99 | 562.6 | 105.0 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 31.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.89 | 10.0 | 11.5 | 30.0 | 30.8 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 417.1 | 10.0 | 20.0 | 29.0 | 34.0 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 367.6 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 33.5 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 324.6 | 10.0 | 18.0 | 29.0 | 33.0 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 278.0 | 10.0 | 17.0 | 29.0 | 32.5 | 7.8
59.99 | 1688.0 | 238.8 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 32.0 | 7.7
49.96 | 1406.0 | 202.8 | 10.0 | 15.0 | 29.0 | 31.5 | 6.9
39.98 | 1125.0 | 164.4 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 31.0 | 6.8
29.99 | 843.9 | 131.7 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 30.5 | 6.4
19.99 | 562.6 | 99.74 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 30.1 | 5.6
14.99 | 421.9 | 83.5 | 10.0 | 11.5 | 29.0 | 29.8 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 400.1 | 10.0 | 20.0 | 28.0 | 32.9 | 7.3
89.98 | 2532.0 | 352.8 | 10.0 | 19.0 | 28.0 | 32.4 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 308.9 | 10.0 | 18.0 | 28.0 | 31.9 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 267.1 | 10.0 | 17.0 | 28.0 | 31.4 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 226.6 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 30.9 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 192.2 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 30.5 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 156.1 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 30.0 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.9 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 29.5 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.67 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 29.0 | 5.9
14.99 | 421.9 | 79.48 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 28.8 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 384.7 | 10.0 | 20.0 | 27.0 | 31.9 | 7.3
89.98 | 2532.0 | 337.6 | 10.0 | 19.0 | 27.0 | 31.4 | 7.5
79.96 | 2250.0 | 294.0 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 30.9 | 7.7
69.97 | 1969.0 | 253.7 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 30.4 | 7.8
59.99 | 1688.0 | 214.3 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 29.9 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 182.0 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 29.4 | 7.7
39.98 | 1125.0 | 148.1 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 29.0 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.4 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 28.5 | 7.1
19.99 | 562.6 | 89.78 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 28.0 | 6.3
14.99 | 421.9 | 75.4 | 10.0 | 11.5 | 27.0 | 27.8 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 370.8 | 10.0 | 20.0 | 26.0 | 31.0 | 7.6
89.98 | 2532.0 | 323.6 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 30.5 | 7.8
79.96 | 2250.0 | 280.7 | 10.0 | 18.0 | 26.0 | 30.0 | 8.2
69.97 | 1969.0 | 241.9 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 29.5 | 8.1
59.99 | 1688.0 | 203.9 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 29.0 | 8.3
49.96 | 1406.0 | 172.8 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 28.5 | 8.1
39.98 | 1125.0 | 140.7 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 28.0 | 8.0
29.99 | 843.9 | 112.3 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 27.5 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.27 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 27.1 | 6.6
14.99 | 421.9 | 71.71 | 10.0 | 11.5 | 26.0 | 26.8 | 5.9
99.96 | 2813.0 | 355.5 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 7.9
89.98 | 2532.0 | 308.7 | 10.0 | 19.0 | 25.0 | 29.5 | 8.2
79.96 | 2250.0 | 267.0 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 29.0 | 8.4
69.97 | 1969.0 | 229.6 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 28.5 | 8.6
59.99 | 1688.0 | 193.2 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 28.0 | 8.7
49.96 | 1406.0 | 163.3 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 27.5 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 136.4 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 27.0 | 8.2
29.99 | 843.9 | 106.4 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 26.5 | 7.9
19.99 | 562.6 | 80.84 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 26.0 | 7.0
14.99 | 421.9 | 68.9 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | 25.8 | 6.2
99.96 | 2813.0 | 340.4 | 10.0 | 20.0 | 24.0 | 29.0 | 8.3
89.98 | 2532.0 | 294.5 | 10.0 | 19.0 | 24.0 | 28.4 | 8.6
79.96 | 2250.0 | 253.8 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 27.9 | 8.9
69.97 | 1969.0 | 217.5 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 27.4 | 9.5
59.99 | 1688.0 | 184.9 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 26.9 | 9.1
49.96 | 1406.0 | 154.3 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 26.5 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 128.8 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 26.0 | 8.7
29.99 | 843.9 | 100.6 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 25.5 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.49 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 25.0 | 7.4
14.99 | 421.9 | 64.55 | 10.0 | 11.5 | 24.0 | 24.8 | 6.5
99.96 | 2813.0 | 325.8 | 10.0 | 20.0 | 23.0 | 27.9 | 8.6
89.98 | 2532.0 | 280.9 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 27.4 | 9.1
79.96 | 2250.0 | 241.0 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 26.9 | 9.3
69.97 | 1969.0 | 205.8 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 26.4 | 9.6
59.99 | 1688.0 | 174.4 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 25.9 | 9.7
49.96 | 1406.0 | 145.8 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 25.4 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 121.3 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 25.0 | 9.3
29.99 | 843.9 | 94.93 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 24.5 | 8.9
19.99 | 562.6 | 72.25 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 24.0 | 7.8
14.99 | 421.9 | 61.9 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 23.8 | 6.9
99.96 | 2813.0 | 312.9 | 10.0 | 20.0 | 22.0 | 27.0 | 9.0
89.98 | 2532.0 | 268.8 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 26.5 | 9.4
79.96 | 2250.0 | 229.7 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 9.8
69.97 | 1969.0 | 195.3 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 25.5 | 10.8
59.99 | 1688.0 | 164.9 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 25.0 | 10.2
49.96 | 1406.0 | 137.7 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 24.5 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 114.2 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 24.0 | 9.9
29.99 | 843.9 | 89.54 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 23.5 | 9.4
19.99 | 562.6 | 68.21 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 23.0 | 8.2
14.99 | 421.9 | 57.88 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 22.8 | 7.3
99.96 | 2813.0 | 299.3 | 10.0 | 20.0 | 21.0 | 26.0 | 9.4
89.98 | 2532.0 | 256.3 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 25.5 | 9.9
79.96 | 2250.0 | 218.0 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 25.0 | 10.3
69.97 | 1969.0 | 184.5 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 24.4 | 10.7
59.99 | 1688.0 | 155.1 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 23.9 | 10.9
49.96 | 1406.0 | 130.0 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 23.5 | 10.8
39.98 | 1125.0 | 107.0 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 23.0 | 10.5
29.99 | 843.9 | 87.52 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 22.5 | 9.6
19.99 | 562.6 | 64.15 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 22.0 | 8.8
15.15 | 426.2 | 54.76 | 10.0 | 11.5 | 21.0 | 21.8 | 7.8
99.96 | 2813.0 | 286.3 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 9.8
89.98 | 2532.0 | 244.3 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 24.4 | 10.4
79.96 | 2250.0 | 206.7 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 23.9 | 10.9
69.97 | 1969.0 | 174.1 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 23.4 | 11.3
59.99 | 1688.0 | 145.7 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 22.9 | 11.6
49.96 | 1406.0 | 121.9 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 22.4 | 11.5
39.98 | 1125.0 | 100.1 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 22.0 | 11.2
29.99 | 843.9 | 81.75 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 21.5 | 10.3
19.99 | 562.6 | 60.52 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 21.0 | 9.3
15.29 | 430.4 | 52.18 | 10.0 | 11.5 | 20.0 | 20.8 | 8.2
99.96 | 2813.0 | 274.2 | 10.0 | 20.0 | 19.0 | 23.9 | 10.3
89.98 | 2532.0 | 233.0 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 23.4 | 10.9
79.96 | 2250.0 | 195.8 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 22.9 | 11.5
69.97 | 1969.0 | 163.8 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 22.4 | 12.2
59.99 | 1688.0 | 136.7 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 21.9 | 12.4
49.96 | 1406.0 | 113.7 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 21.4 | 12.4
39.98 | 1125.0 | 93.87 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 20.9 | 12.0
29.99 | 843.9 | 76.8 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 20.5 | 11.0
19.99 | 562.6 | 57.6 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 20.0 | 9.8
15.45 | 434.7 | 50.14 | 10.0 | 11.5 | 19.0 | 19.8 | 8.7
99.96 | 2813.0 | 571.5 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 40.0 | 4.9
89.98 | 2532.0 | 505.9 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 39.4 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 447.7 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 38.8 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 393.9 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 38.2 | 5.0
59.99 | 1688.0 | 340.0 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 37.6 | 5.0
49.96 | 1406.0 | 290.4 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 37.1 | 4.8
39.98 | 1125.0 | 243.6 | 6.0 | 7.6 | 34.0 | 36.4 | 4.6
29.99 | 843.9 | 197.5 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.8 | 4.3
19.99 | 562.6 | 150.3 | 6.0 | 6.8 | 34.0 | 35.3 | 3.7
14.99 | 421.9 | 124.8 | 6.0 | 6.6 | 34.0 | 35.0 | 3.4
99.96 | 2813.0 | 550.7 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 39.0 | 5.1
89.98 | 2532.0 | 486.7 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 38.4 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 429.8 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 37.8 | 5.2
69.97 | 1969.0 | 379.3 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 37.2 | 5.2
59.99 | 1688.0 | 328.7 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 36.6 | 5.1
49.96 | 1406.0 | 281.1 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 36.0 | 5.3
39.98 | 1125.0 | 235.3 | 6.0 | 7.6 | 33.0 | 35.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 189.6 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 34.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 144.3 | 6.0 | 6.8 | 33.0 | 34.2 | 3.9
14.99 | 421.9 | 119.8 | 6.0 | 6.6 | 33.0 | 33.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 530.0 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 37.9 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 471.9 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 37.3 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 414.5 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 36.7 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 366.9 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 36.1 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 318.2 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 35.6 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 270.2 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 35.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 224.6 | 6.0 | 7.6 | 32.0 | 34.4 | 5.1
29.99 | 843.9 | 180.5 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 33.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 137.4 | 6.0 | 6.8 | 32.0 | 33.2 | 5.0
14.99 | 421.9 | 115.3 | 6.0 | 6.6 | 32.0 | 32.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 509.6 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 36.9 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 454.8 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 36.3 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 401.0 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 35.7 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 354.2 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 35.1 | 5.6
59.99 | 1688.0 | 305.0 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 34.5 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 257.7 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 34.0 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 213.9 | 6.0 | 7.6 | 31.0 | 33.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 171.8 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 32.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 130.9 | 6.0 | 6.8 | 31.0 | 32.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.9 | 6.0 | 6.6 | 31.0 | 31.9 | 3.8
99.96 | 2813.0 | 492.9 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 36.0 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 440.1 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 35.4 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 388.3 | 6.0 | 9.2 | 30.0 | 34.8 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 340.3 | 6.0 | 8.8 | 30.0 | 34.2 | 5.8
59.99 | 1688.0 | 292.0 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 33.6 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 246.4 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 33.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 204.4 | 6.0 | 7.6 | 30.0 | 32.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 164.9 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 31.8 | 5.1
19.99 | 562.6 | 125.7 | 6.0 | 6.8 | 30.0 | 31.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.1 | 6.0 | 6.6 | 30.0 | 30.9 | 4.1
99.96 | 2813.0 | 476.1 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 35.0 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 423.3 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 34.4 | 6.0
79.96 | 2250.0 | 371.9 | 6.0 | 9.2 | 29.0 | 33.8 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 324.4 | 6.0 | 8.8 | 29.0 | 33.2 | 6.7
59.99 | 1688.0 | 278.5 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 32.6 | 6.6
49.96 | 1406.0 | 235.3 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 32.0 | 6.0
39.98 | 1125.0 | 196.2 | 6.0 | 7.6 | 29.0 | 31.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.4 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 30.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.9 | 6.0 | 6.8 | 29.0 | 30.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 101.3 | 6.0 | 6.6 | 29.0 | 29.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 460.1 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 33.9 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 405.8 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 33.3 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 355.0 | 6.0 | 9.2 | 28.0 | 32.7 | 6.3
69.97 | 1969.0 | 309.3 | 6.0 | 8.8 | 28.0 | 32.1 | 6.4
59.99 | 1688.0 | 268.0 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 31.6 | 6.3
49.96 | 1406.0 | 226.3 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 31.0 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 188.5 | 6.0 | 7.6 | 28.0 | 30.4 | 6.0
29.99 | 843.9 | 151.7 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 29.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 115.6 | 6.0 | 6.8 | 28.0 | 29.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.96 | 6.0 | 6.6 | 28.0 | 28.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 443.3 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 32.9 | 6.3
89.98 | 2532.0 | 388.0 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 32.3 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 342.6 | 6.0 | 9.2 | 27.0 | 31.7 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 296.0 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 31.1 | 6.7
59.99 | 1688.0 | 257.1 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 30.5 | 6.6
49.96 | 1406.0 | 216.7 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 29.9 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 179.9 | 6.0 | 7.6 | 27.0 | 29.4 | 6.3
29.99 | 843.9 | 144.4 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 28.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 110.0 | 6.0 | 6.8 | 27.0 | 28.2 | 5.1
14.99 | 421.9 | 92.45 | 6.0 | 6.6 | 27.0 | 27.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 427.3 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 32.0 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 372.7 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 31.4 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 329.6 | 6.0 | 9.2 | 26.0 | 30.8 | 6.8
69.97 | 1969.0 | 284.9 | 6.0 | 8.8 | 26.0 | 30.2 | 6.9
59.99 | 1688.0 | 246.7 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 29.6 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 210.1 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 29.0 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 171.6 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 28.4 | 6.6
29.99 | 843.9 | 137.6 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 27.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.8 | 6.0 | 6.8 | 26.0 | 27.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 88.18 | 6.0 | 6.6 | 26.0 | 26.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 409.6 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 31.0 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 357.7 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 30.4 | 7.8
79.96 | 2250.0 | 315.9 | 6.0 | 9.2 | 25.0 | 29.8 | 7.1
69.97 | 1969.0 | 275.9 | 6.0 | 8.8 | 25.0 | 29.2 | 7.1
59.99 | 1688.0 | 234.6 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 28.6 | 7.2
49.96 | 1406.0 | 199.2 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 28.0 | 7.6
39.98 | 1125.0 | 163.2 | 6.0 | 7.6 | 25.0 | 27.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.8 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 26.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 99.67 | 6.0 | 6.8 | 25.0 | 26.2 | 5.6
14.99 | 421.9 | 83.96 | 6.0 | 6.6 | 25.0 | 25.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 393.1 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 29.9 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 343.8 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 29.3 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 301.7 | 6.0 | 9.2 | 24.0 | 28.7 | 7.5
69.97 | 1969.0 | 262.0 | 6.0 | 8.8 | 24.0 | 28.1 | 7.5
59.99 | 1688.0 | 222.8 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 27.5 | 7.6
49.96 | 1406.0 | 189.0 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 27.0 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.0 | 6.0 | 7.6 | 24.0 | 26.4 | 7.3
29.99 | 843.9 | 124.2 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 25.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.7 | 6.0 | 6.8 | 24.0 | 25.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 79.89 | 6.0 | 6.6 | 24.0 | 24.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 377.9 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 28.9 | 7.4
89.98 | 2532.0 | 329.8 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 28.3 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 287.7 | 6.0 | 9.2 | 23.0 | 27.7 | 7.8
69.97 | 1969.0 | 249.1 | 6.0 | 8.8 | 23.0 | 27.1 | 7.9
59.99 | 1688.0 | 214.1 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 26.5 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 179.2 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 25.9 | 7.9
39.98 | 1125.0 | 147.2 | 6.0 | 7.6 | 23.0 | 25.4 | 7.6
29.99 | 843.9 | 117.9 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 24.8 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.9 | 6.0 | 6.8 | 23.0 | 24.2 | 6.3
14.99 | 421.9 | 75.96 | 6.0 | 6.6 | 23.0 | 23.9 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 365.0 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 28.0 | 7.7
89.98 | 2532.0 | 317.2 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 27.4 | 8.0
79.96 | 2250.0 | 275.5 | 6.0 | 9.2 | 22.0 | 26.8 | 8.2
69.97 | 1969.0 | 237.8 | 6.0 | 8.8 | 22.0 | 26.2 | 8.3
59.99 | 1688.0 | 203.9 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 25.6 | 8.3
49.96 | 1406.0 | 170.3 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 25.0 | 8.3
39.98 | 1125.0 | 142.6 | 6.0 | 7.6 | 22.0 | 24.4 | 7.9
29.99 | 843.9 | 111.9 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 23.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.45 | 6.0 | 6.8 | 22.0 | 23.2 | 6.6
14.99 | 421.9 | 72.32 | 6.0 | 6.6 | 22.0 | 22.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 350.4 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 27.0 | 8.3
89.98 | 2532.0 | 303.5 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 26.4 | 8.3
79.96 | 2250.0 | 262.5 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 25.7 | 8.6
69.97 | 1969.0 | 225.9 | 6.0 | 8.8 | 21.0 | 25.1 | 8.7
59.99 | 1688.0 | 193.2 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 24.6 | 8.7
49.96 | 1406.0 | 161.2 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 24.0 | 8.7
39.98 | 1125.0 | 134.7 | 6.0 | 7.6 | 21.0 | 23.4 | 8.4
29.99 | 843.9 | 106.1 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 22.8 | 8.0
19.99 | 562.6 | 81.12 | 6.0 | 6.8 | 21.0 | 22.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 68.77 | 6.0 | 6.6 | 21.0 | 21.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 336.2 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 25.9 | 8.4
89.98 | 2532.0 | 290.2 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 25.3 | 8.7
79.96 | 2250.0 | 250.0 | 6.0 | 9.2 | 20.0 | 24.7 | 9.0
69.97 | 1969.0 | 214.4 | 6.0 | 8.8 | 20.0 | 24.1 | 9.2
59.99 | 1688.0 | 182.7 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 23.5 | 9.2
49.96 | 1406.0 | 152.5 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 22.9 | 9.2
39.98 | 1125.0 | 127.3 | 6.0 | 7.6 | 20.0 | 22.4 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.5 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 21.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.87 | 6.0 | 6.8 | 20.0 | 21.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.3 | 6.0 | 6.6 | 20.0 | 20.9 | 6.5
99.96 | 2813.0 | 322.4 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 24.9 | 8.7
89.98 | 2532.0 | 277.4 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 24.3 | 9.1
79.96 | 2250.0 | 238.1 | 6.0 | 9.2 | 19.0 | 23.7 | 9.5
69.97 | 1969.0 | 203.2 | 6.0 | 8.8 | 19.0 | 23.1 | 9.7
59.99 | 1688.0 | 172.0 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 22.5 | 9.8
49.96 | 1406.0 | 145.5 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 21.9 | 9.7
39.98 | 1125.0 | 120.1 | 6.0 | 7.6 | 19.0 | 21.3 | 9.4
29.99 | 843.9 | 94.92 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 20.8 | 8.9
19.99 | 562.6 | 72.71 | 6.0 | 6.8 | 19.0 | 20.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 61.89 | 6.0 | 6.6 | 19.0 | 19.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 550.1 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 40.0 | 5.1
89.98 | 2532.0 | 486.6 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 39.4 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 430.8 | 7.0 | 10.2 | 34.0 | 38.8 | 5.2
69.97 | 1969.0 | 381.1 | 7.0 | 9.8 | 34.0 | 38.2 | 5.2
59.99 | 1688.0 | 330.1 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 37.6 | 5.1
49.96 | 1406.0 | 282.5 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 37.1 | 5.0
39.98 | 1125.0 | 236.0 | 7.0 | 8.6 | 34.0 | 36.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 190.1 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 35.8 | 4.4
19.99 | 562.6 | 144.7 | 7.0 | 7.8 | 34.0 | 35.3 | 3.9
14.99 | 421.9 | 120.1 | 7.0 | 7.6 | 34.0 | 35.0 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 529.1 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 39.0 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 468.0 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 38.4 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 416.0 | 7.0 | 10.2 | 33.0 | 37.8 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 368.8 | 7.0 | 9.8 | 33.0 | 37.2 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 319.2 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 36.6 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 270.7 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 36.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 225.0 | 7.0 | 8.6 | 33.0 | 35.4 | 5.0
29.99 | 843.9 | 180.9 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 34.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 137.7 | 7.0 | 7.8 | 33.0 | 34.2 | 4.8
14.99 | 421.9 | 115.6 | 7.0 | 7.6 | 33.0 | 33.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 509.0 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 37.9 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 452.2 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 37.3 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 402.5 | 7.0 | 10.2 | 32.0 | 36.7 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 355.5 | 7.0 | 9.8 | 32.0 | 36.1 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 305.4 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 35.6 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 258.1 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 35.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 214.3 | 7.0 | 8.6 | 32.0 | 34.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 172.3 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 33.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 131.2 | 7.0 | 7.8 | 32.0 | 33.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 110.2 | 7.0 | 7.6 | 32.0 | 32.9 | 3.8
99.96 | 2813.0 | 491.2 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 36.9 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 439.3 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 36.3 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 387.5 | 7.0 | 10.2 | 31.0 | 35.7 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 339.5 | 7.0 | 9.8 | 31.0 | 35.1 | 5.8
59.99 | 1688.0 | 291.3 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 34.5 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 246.1 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 33.9 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 204.6 | 7.0 | 8.6 | 31.0 | 33.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 165.2 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 32.8 | 5.1
19.99 | 562.6 | 126.1 | 7.0 | 7.8 | 31.0 | 32.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.6 | 7.0 | 7.6 | 31.0 | 31.9 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 476.7 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 36.0 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 423.5 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 35.4 | 6.0
79.96 | 2250.0 | 372.0 | 7.0 | 10.2 | 30.0 | 34.8 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 324.9 | 7.0 | 9.8 | 30.0 | 34.2 | 6.6
59.99 | 1688.0 | 278.8 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 33.6 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 236.7 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 33.0 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 197.0 | 7.0 | 8.6 | 30.0 | 32.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 159.1 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 31.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 121.4 | 7.0 | 7.8 | 30.0 | 31.2 | 4.6
14.99 | 421.9 | 101.6 | 7.0 | 7.6 | 30.0 | 30.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 460.1 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 35.0 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 405.5 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 34.4 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 354.9 | 7.0 | 10.2 | 29.0 | 33.8 | 6.3
69.97 | 1969.0 | 309.8 | 7.0 | 9.8 | 29.0 | 33.2 | 6.4
59.99 | 1688.0 | 269.1 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 32.6 | 6.3
49.96 | 1406.0 | 226.8 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 32.0 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 189.1 | 7.0 | 8.6 | 29.0 | 31.4 | 6.0
29.99 | 843.9 | 152.2 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 30.8 | 5.5
19.99 | 562.6 | 116.1 | 7.0 | 7.8 | 29.0 | 30.2 | 4.8
14.99 | 421.9 | 97.22 | 7.0 | 7.6 | 29.0 | 29.9 | 4.3
99.96 | 2813.0 | 442.0 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 33.9 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 387.5 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 33.3 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 339.3 | 7.0 | 10.2 | 28.0 | 32.7 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 296.7 | 7.0 | 9.8 | 28.0 | 32.1 | 6.6
59.99 | 1688.0 | 258.1 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 31.5 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 217.3 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 31.0 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 180.3 | 7.0 | 8.6 | 28.0 | 30.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 144.8 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 29.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 110.4 | 7.0 | 7.8 | 28.0 | 29.2 | 6.0
14.99 | 421.9 | 92.71 | 7.0 | 7.6 | 28.0 | 28.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 423.3 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 32.9 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 370.9 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 32.3 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 329.5 | 7.0 | 10.2 | 27.0 | 31.7 | 6.8
69.97 | 1969.0 | 284.5 | 7.0 | 9.8 | 27.0 | 31.1 | 6.9
59.99 | 1688.0 | 246.5 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 30.5 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 210.2 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 29.9 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 171.6 | 7.0 | 8.6 | 27.0 | 29.4 | 6.6
29.99 | 843.9 | 137.8 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 28.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 105.2 | 7.0 | 7.8 | 27.0 | 28.2 | 5.3
14.99 | 421.9 | 88.46 | 7.0 | 7.6 | 27.0 | 27.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 407.5 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 32.0 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 358.0 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 31.4 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 316.7 | 7.0 | 10.2 | 26.0 | 30.8 | 7.1
69.97 | 1969.0 | 276.3 | 7.0 | 9.8 | 26.0 | 30.2 | 7.1
59.99 | 1688.0 | 235.2 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 29.6 | 7.2
49.96 | 1406.0 | 200.0 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 29.0 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 163.6 | 7.0 | 8.6 | 26.0 | 28.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 131.2 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 27.8 | 6.4
19.99 | 562.6 | 99.99 | 7.0 | 7.8 | 26.0 | 27.2 | 5.6
14.99 | 421.9 | 84.2 | 7.0 | 7.6 | 26.0 | 26.9 | 5.1
99.96 | 2813.0 | 391.1 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 31.0 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 343.9 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 30.4 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 302.0 | 7.0 | 10.2 | 25.0 | 29.8 | 7.5
69.97 | 1969.0 | 262.4 | 7.0 | 9.8 | 25.0 | 29.2 | 7.5
59.99 | 1688.0 | 223.3 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 28.6 | 7.6
49.96 | 1406.0 | 189.7 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 28.0 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.4 | 7.0 | 8.6 | 25.0 | 27.4 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.6 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 26.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.99 | 7.0 | 7.8 | 25.0 | 26.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 80.12 | 7.0 | 7.6 | 25.0 | 25.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 376.1 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 29.9 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 329.5 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 29.3 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 287.7 | 7.0 | 10.2 | 24.0 | 28.7 | 7.8
69.97 | 1969.0 | 249.4 | 7.0 | 9.8 | 24.0 | 28.1 | 7.9
59.99 | 1688.0 | 212.2 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 27.5 | 8.0
49.96 | 1406.0 | 179.8 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 27.0 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 147.6 | 7.0 | 8.6 | 24.0 | 26.4 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.2 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 25.8 | 7.1
19.99 | 562.6 | 90.18 | 7.0 | 7.8 | 24.0 | 25.2 | 6.2
14.99 | 421.9 | 76.18 | 7.0 | 7.6 | 24.0 | 24.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 361.4 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 28.9 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 315.1 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 28.3 | 8.4
79.96 | 2250.0 | 274.1 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 27.7 | 8.2
69.97 | 1969.0 | 237.0 | 7.0 | 9.8 | 23.0 | 27.1 | 8.3
59.99 | 1688.0 | 203.1 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 26.5 | 8.3
49.96 | 1406.0 | 170.3 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 25.9 | 8.3
39.98 | 1125.0 | 142.8 | 7.0 | 8.6 | 23.0 | 25.4 | 7.9
29.99 | 843.9 | 112.0 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 24.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.62 | 7.0 | 7.8 | 23.0 | 24.2 | 6.6
14.99 | 421.9 | 72.48 | 7.0 | 7.6 | 23.0 | 23.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 348.2 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 28.0 | 8.8
89.98 | 2532.0 | 302.5 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 27.4 | 8.4
79.96 | 2250.0 | 262.2 | 7.0 | 10.2 | 22.0 | 26.8 | 8.6
69.97 | 1969.0 | 226.0 | 7.0 | 9.8 | 22.0 | 26.2 | 8.7
59.99 | 1688.0 | 192.9 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 25.6 | 8.7
49.96 | 1406.0 | 161.7 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 25.0 | 8.7
39.98 | 1125.0 | 135.3 | 7.0 | 8.6 | 22.0 | 24.4 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.4 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 23.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.38 | 7.0 | 7.8 | 22.0 | 23.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 68.98 | 7.0 | 7.6 | 22.0 | 22.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 333.8 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 27.0 | 8.4
89.98 | 2532.0 | 289.0 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 26.4 | 8.8
79.96 | 2250.0 | 249.5 | 7.0 | 10.2 | 21.0 | 25.7 | 9.2
69.97 | 1969.0 | 214.3 | 7.0 | 9.8 | 21.0 | 25.1 | 9.2
59.99 | 1688.0 | 182.4 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 24.5 | 9.3
49.96 | 1406.0 | 152.9 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 24.0 | 9.2
39.98 | 1125.0 | 127.8 | 7.0 | 8.6 | 21.0 | 23.4 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.7 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 22.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 77.1 | 7.0 | 7.8 | 21.0 | 22.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.5 | 7.0 | 7.6 | 21.0 | 21.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 319.9 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 25.9 | 8.8
89.98 | 2532.0 | 276.1 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 25.3 | 9.2
79.96 | 2250.0 | 237.4 | 7.0 | 10.2 | 20.0 | 24.7 | 9.5
69.97 | 1969.0 | 203.0 | 7.0 | 9.8 | 20.0 | 24.1 | 9.7
59.99 | 1688.0 | 172.3 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 23.5 | 9.8
49.96 | 1406.0 | 145.9 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 22.9 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 120.5 | 7.0 | 8.6 | 20.0 | 22.4 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.15 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 21.8 | 8.9
19.99 | 562.6 | 72.93 | 7.0 | 7.8 | 20.0 | 21.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.7 | 7.0 | 7.6 | 20.0 | 20.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 306.5 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 24.9 | 9.2
89.98 | 2532.0 | 263.7 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 24.3 | 9.6
79.96 | 2250.0 | 225.9 | 7.0 | 10.2 | 19.0 | 23.7 | 10.0
69.97 | 1969.0 | 192.2 | 7.0 | 9.8 | 19.0 | 23.1 | 10.2
59.99 | 1688.0 | 162.6 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 22.5 | 10.4
49.96 | 1406.0 | 137.2 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 21.9 | 10.3
39.98 | 1125.0 | 113.4 | 7.0 | 8.6 | 19.0 | 21.3 | 9.9
29.99 | 843.9 | 92.82 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 20.8 | 9.9
19.99 | 562.6 | 68.88 | 7.0 | 7.8 | 19.0 | 20.2 | 8.2
14.99 | 421.9 | 58.83 | 7.0 | 7.6 | 19.0 | 19.9 | 7.2
99.96 | 2813.0 | 528.9 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 40.0 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 468.9 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 39.4 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 417.8 | 8.0 | 11.2 | 34.0 | 38.8 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 370.8 | 8.0 | 10.8 | 34.0 | 38.2 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 320.1 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 37.6 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 271.2 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 37.1 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 225.5 | 8.0 | 9.6 | 34.0 | 36.4 | 5.0
29.99 | 843.9 | 181.4 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 35.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 138.1 | 8.0 | 8.8 | 34.0 | 35.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 115.9 | 8.0 | 8.6 | 34.0 | 35.0 | 3.6
99.96 | 2813.0 | 509.7 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 453.4 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 38.4 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 404.1 | 8.0 | 11.2 | 33.0 | 37.8 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 356.6 | 8.0 | 10.8 | 33.0 | 37.2 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 305.9 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 36.6 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 258.5 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 36.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 214.8 | 8.0 | 9.6 | 33.0 | 35.4 | 5.2
29.99 | 843.9 | 172.8 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 34.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 131.7 | 8.0 | 8.8 | 33.0 | 34.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 110.4 | 8.0 | 8.6 | 33.0 | 33.9 | 3.8
99.96 | 2813.0 | 492.3 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 37.9 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 438.3 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 37.3 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 388.2 | 8.0 | 11.2 | 32.0 | 36.7 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 340.2 | 8.0 | 10.8 | 32.0 | 36.1 | 5.8
59.99 | 1688.0 | 291.7 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 35.6 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 246.6 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 35.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 205.3 | 8.0 | 9.6 | 32.0 | 34.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 165.9 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 33.8 | 5.9
19.99 | 562.6 | 126.6 | 8.0 | 8.8 | 32.0 | 33.2 | 4.4
14.99 | 421.9 | 105.9 | 8.0 | 8.6 | 32.0 | 32.9 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 475.5 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 36.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 422.7 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 36.3 | 6.0
79.96 | 2250.0 | 370.7 | 8.0 | 11.2 | 31.0 | 35.7 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 324.2 | 8.0 | 10.8 | 31.0 | 35.1 | 6.7
59.99 | 1688.0 | 278.4 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 34.5 | 6.6
49.96 | 1406.0 | 236.2 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 33.9 | 6.0
39.98 | 1125.0 | 197.5 | 8.0 | 9.6 | 31.0 | 33.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 159.6 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 32.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 121.7 | 8.0 | 8.8 | 31.0 | 32.2 | 4.6
14.99 | 421.9 | 101.9 | 8.0 | 8.6 | 31.0 | 31.9 | 4.1
99.96 | 2813.0 | 459.5 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 36.0 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 406.0 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 35.4 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 355.3 | 8.0 | 11.2 | 30.0 | 34.8 | 6.3
69.97 | 1969.0 | 310.5 | 8.0 | 10.8 | 30.0 | 34.2 | 6.3
59.99 | 1688.0 | 270.2 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 33.6 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 227.5 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 33.0 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 189.7 | 8.0 | 9.6 | 30.0 | 32.4 | 5.9
29.99 | 843.9 | 152.6 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 31.8 | 5.5
19.99 | 562.6 | 116.3 | 8.0 | 8.8 | 30.0 | 31.2 | 4.8
14.99 | 421.9 | 97.48 | 8.0 | 8.6 | 30.0 | 30.9 | 4.3
99.96 | 2813.0 | 440.5 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 35.0 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 387.6 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 34.4 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 339.6 | 8.0 | 11.2 | 29.0 | 33.8 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 297.6 | 8.0 | 10.8 | 29.0 | 33.2 | 6.6
59.99 | 1688.0 | 259.2 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 32.6 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 217.7 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 32.0 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 180.8 | 8.0 | 9.6 | 29.0 | 31.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 145.3 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 30.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 110.7 | 8.0 | 8.8 | 29.0 | 30.2 | 5.8
14.99 | 421.9 | 93.7 | 8.0 | 8.6 | 29.0 | 29.9 | 4.5
99.96 | 2813.0 | 421.4 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 33.9 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 371.5 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 33.3 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 330.8 | 8.0 | 11.2 | 28.0 | 32.7 | 6.8
69.97 | 1969.0 | 285.2 | 8.0 | 10.8 | 28.0 | 32.1 | 6.9
59.99 | 1688.0 | 246.4 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 31.5 | 6.9
49.96 | 1406.0 | 211.0 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 31.0 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 172.0 | 8.0 | 9.6 | 28.0 | 30.4 | 6.5
29.99 | 843.9 | 138.2 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 29.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 105.4 | 8.0 | 8.8 | 28.0 | 29.2 | 5.3
14.99 | 421.9 | 88.59 | 8.0 | 8.6 | 28.0 | 28.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 403.7 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 32.9 | 7.0
89.98 | 2532.0 | 357.0 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 32.3 | 7.9
79.96 | 2250.0 | 315.9 | 8.0 | 11.2 | 27.0 | 31.7 | 7.1
69.97 | 1969.0 | 275.4 | 8.0 | 10.8 | 27.0 | 31.1 | 7.2
59.99 | 1688.0 | 234.0 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 30.5 | 7.2
49.96 | 1406.0 | 200.1 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 29.9 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 163.6 | 8.0 | 9.6 | 27.0 | 29.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 131.5 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 28.8 | 6.4
19.99 | 562.6 | 100.2 | 8.0 | 8.8 | 27.0 | 28.2 | 5.6
14.99 | 421.9 | 84.48 | 8.0 | 8.6 | 27.0 | 27.9 | 5.0
99.96 | 2813.0 | 389.8 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 32.0 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 344.1 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 31.4 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 302.3 | 8.0 | 11.2 | 26.0 | 30.8 | 7.4
69.97 | 1969.0 | 262.7 | 8.0 | 10.8 | 26.0 | 30.2 | 7.5
59.99 | 1688.0 | 223.2 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 29.6 | 7.6
49.96 | 1406.0 | 190.4 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 29.0 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.8 | 8.0 | 9.6 | 26.0 | 28.4 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.9 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 27.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 95.29 | 8.0 | 8.8 | 26.0 | 27.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 80.35 | 8.0 | 8.6 | 26.0 | 26.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 374.8 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 31.0 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 329.2 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 30.4 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 287.9 | 8.0 | 11.2 | 25.0 | 29.8 | 7.8
69.97 | 1969.0 | 249.7 | 8.0 | 10.8 | 25.0 | 29.2 | 7.9
59.99 | 1688.0 | 212.0 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 28.6 | 8.0
49.96 | 1406.0 | 180.5 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 28.0 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 147.9 | 8.0 | 9.6 | 25.0 | 27.4 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.5 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 26.8 | 7.1
19.99 | 562.6 | 90.47 | 8.0 | 8.8 | 25.0 | 26.2 | 6.2
14.99 | 421.9 | 76.41 | 8.0 | 8.6 | 25.0 | 25.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 359.7 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 29.9 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 314.5 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 29.3 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 274.1 | 8.0 | 11.2 | 24.0 | 28.7 | 8.2
69.97 | 1969.0 | 237.3 | 8.0 | 10.8 | 24.0 | 28.1 | 8.3
59.99 | 1688.0 | 201.2 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 27.5 | 8.4
49.96 | 1406.0 | 170.9 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 27.0 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 140.3 | 8.0 | 9.6 | 24.0 | 26.4 | 8.2
29.99 | 843.9 | 112.3 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 25.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.91 | 8.0 | 8.8 | 24.0 | 25.2 | 6.5
14.99 | 421.9 | 72.7 | 8.0 | 8.6 | 24.0 | 24.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 344.8 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 28.9 | 8.2
89.98 | 2532.0 | 300.3 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 28.3 | 8.4
79.96 | 2250.0 | 260.8 | 8.0 | 11.2 | 23.0 | 27.7 | 8.6
69.97 | 1969.0 | 225.2 | 8.0 | 10.8 | 23.0 | 27.1 | 8.7
59.99 | 1688.0 | 192.8 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 26.5 | 8.8
49.96 | 1406.0 | 161.7 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 25.9 | 8.7
39.98 | 1125.0 | 135.5 | 8.0 | 9.6 | 23.0 | 25.4 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.5 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 24.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.54 | 8.0 | 8.8 | 23.0 | 24.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 69.13 | 8.0 | 8.6 | 23.0 | 23.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 331.8 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 28.0 | 8.5
89.98 | 2532.0 | 288.1 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 27.4 | 8.8
79.96 | 2250.0 | 249.2 | 8.0 | 11.2 | 22.0 | 26.8 | 9.3
69.97 | 1969.0 | 214.4 | 8.0 | 10.8 | 22.0 | 26.2 | 9.2
59.99 | 1688.0 | 182.9 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 25.6 | 9.2
49.96 | 1406.0 | 153.4 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 25.0 | 9.2
39.98 | 1125.0 | 128.4 | 8.0 | 9.6 | 22.0 | 24.4 | 8.8
29.99 | 843.9 | 101.0 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 23.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 77.34 | 8.0 | 8.8 | 22.0 | 23.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.69 | 8.0 | 8.6 | 22.0 | 22.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 317.8 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 27.0 | 8.9
89.98 | 2532.0 | 274.9 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 26.4 | 9.2
79.96 | 2250.0 | 236.8 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 25.7 | 9.5
69.97 | 1969.0 | 203.0 | 8.0 | 10.8 | 21.0 | 25.1 | 9.7
59.99 | 1688.0 | 172.7 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 24.5 | 9.8
49.96 | 1406.0 | 145.0 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 24.0 | 9.7
39.98 | 1125.0 | 121.0 | 8.0 | 9.6 | 21.0 | 23.4 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.4 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 22.8 | 8.8
19.99 | 562.6 | 73.15 | 8.0 | 8.8 | 21.0 | 22.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.29 | 8.0 | 8.6 | 21.0 | 21.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 304.2 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 25.9 | 9.2
89.98 | 2532.0 | 262.4 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 25.3 | 9.7
79.96 | 2250.0 | 225.1 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 24.7 | 10.0
69.97 | 1969.0 | 192.1 | 8.0 | 10.8 | 20.0 | 24.1 | 10.3
59.99 | 1688.0 | 162.9 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 23.5 | 10.4
49.96 | 1406.0 | 137.6 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 22.9 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 113.8 | 8.0 | 9.6 | 20.0 | 22.4 | 9.9
29.99 | 843.9 | 89.92 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 21.8 | 9.4
19.99 | 562.6 | 69.8 | 8.0 | 8.8 | 20.0 | 21.2 | 8.1
14.99 | 421.9 | 59.1 | 8.0 | 8.6 | 20.0 | 20.9 | 7.2
99.96 | 2813.0 | 291.2 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 24.9 | 9.7
89.98 | 2532.0 | 250.4 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 24.3 | 10.1
79.96 | 2250.0 | 214.0 | 8.0 | 11.2 | 19.0 | 23.7 | 10.5
69.97 | 1969.0 | 181.7 | 8.0 | 10.8 | 19.0 | 23.1 | 10.8
59.99 | 1688.0 | 153.4 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 22.5 | 11.0
49.96 | 1406.0 | 129.2 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 21.9 | 10.9
39.98 | 1125.0 | 106.8 | 8.0 | 9.6 | 19.0 | 21.3 | 10.5
29.99 | 843.9 | 87.41 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 20.8 | 9.7
19.99 | 562.6 | 65.9 | 8.0 | 8.8 | 19.0 | 20.2 | 8.6
14.99 | 421.9 | 55.67 | 8.0 | 8.6 | 19.0 | 19.9 | 7.6
99.96 | 2813.0 | 511.0 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 40.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 454.8 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 39.4 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 405.5 | 9.0 | 12.2 | 34.0 | 38.8 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 357.7 | 9.0 | 11.8 | 34.0 | 38.2 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 306.2 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 37.6 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 259.0 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 37.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 215.3 | 9.0 | 10.6 | 34.0 | 36.4 | 5.2
29.99 | 843.9 | 173.4 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 35.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 132.1 | 9.0 | 9.8 | 34.0 | 35.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 110.7 | 9.0 | 9.6 | 34.0 | 34.9 | 3.8
99.96 | 2813.0 | 493.3 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 39.0 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 439.2 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 38.4 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 388.7 | 9.0 | 12.2 | 33.0 | 37.8 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 341.0 | 9.0 | 11.8 | 33.0 | 37.2 | 5.8
59.99 | 1688.0 | 292.0 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 36.6 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 247.1 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 36.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 206.1 | 9.0 | 10.6 | 33.0 | 35.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 166.7 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 34.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 127.1 | 9.0 | 9.8 | 33.0 | 34.2 | 4.4
14.99 | 421.9 | 106.3 | 9.0 | 9.6 | 33.0 | 33.9 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 475.4 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 37.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 421.3 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 37.3 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 371.1 | 9.0 | 12.2 | 32.0 | 36.7 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 324.9 | 9.0 | 11.8 | 32.0 | 36.1 | 6.6
59.99 | 1688.0 | 278.0 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 35.5 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 237.1 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 35.0 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 198.2 | 9.0 | 10.6 | 32.0 | 34.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 160.2 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 33.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 122.1 | 9.0 | 9.8 | 32.0 | 33.2 | 4.6
14.99 | 421.9 | 102.2 | 9.0 | 9.6 | 32.0 | 32.9 | 4.1
99.96 | 2813.0 | 456.4 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 36.9 | 6.2
89.98 | 2532.0 | 404.9 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 36.3 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 354.1 | 9.0 | 12.2 | 31.0 | 35.7 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 310.2 | 9.0 | 11.8 | 31.0 | 35.1 | 6.3
59.99 | 1688.0 | 267.0 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 34.5 | 6.3
49.96 | 1406.0 | 227.8 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 33.9 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 189.9 | 9.0 | 10.6 | 31.0 | 33.4 | 5.9
29.99 | 843.9 | 152.8 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 32.8 | 5.5
19.99 | 562.6 | 116.5 | 9.0 | 9.8 | 31.0 | 32.2 | 4.8
14.99 | 421.9 | 97.65 | 9.0 | 9.6 | 31.0 | 31.9 | 4.3
99.96 | 2813.0 | 439.1 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 36.0 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 388.5 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 35.4 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 340.2 | 9.0 | 12.2 | 30.0 | 34.8 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 298.6 | 9.0 | 11.8 | 30.0 | 34.2 | 6.6
59.99 | 1688.0 | 259.5 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 33.6 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 218.3 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 33.0 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 181.3 | 9.0 | 10.6 | 30.0 | 32.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 145.7 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 31.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 111.1 | 9.0 | 9.8 | 30.0 | 31.2 | 5.7
14.99 | 421.9 | 93.22 | 9.0 | 9.6 | 30.0 | 30.9 | 4.5
99.96 | 2813.0 | 419.9 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 35.0 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 372.6 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 34.4 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 332.0 | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 33.8 | 6.8
69.97 | 1969.0 | 286.1 | 9.0 | 11.8 | 29.0 | 33.2 | 6.9
59.99 | 1688.0 | 247.2 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 32.6 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 207.8 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 32.0 | 6.8
39.98 | 1125.0 | 172.5 | 9.0 | 10.6 | 29.0 | 31.4 | 6.5
29.99 | 843.9 | 138.6 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 30.8 | 6.9
19.99 | 562.6 | 105.7 | 9.0 | 9.8 | 29.0 | 30.2 | 5.3
14.99 | 421.9 | 88.83 | 9.0 | 9.6 | 29.0 | 29.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 402.7 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 33.9 | 7.0
89.98 | 2532.0 | 357.9 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 33.3 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 316.4 | 9.0 | 12.2 | 28.0 | 32.7 | 7.1
69.97 | 1969.0 | 272.8 | 9.0 | 11.8 | 28.0 | 32.1 | 7.2
59.99 | 1688.0 | 234.7 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 31.5 | 7.2
49.96 | 1406.0 | 201.1 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 31.0 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 164.0 | 9.0 | 10.6 | 28.0 | 30.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 131.7 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 29.8 | 6.4
19.99 | 562.6 | 100.5 | 9.0 | 9.8 | 28.0 | 29.2 | 5.6
14.99 | 421.9 | 84.6 | 9.0 | 9.6 | 28.0 | 28.9 | 5.0
99.96 | 2813.0 | 387.3 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 32.9 | 7.3
89.98 | 2532.0 | 342.8 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 32.3 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 301.2 | 9.0 | 12.2 | 27.0 | 31.7 | 7.5
69.97 | 1969.0 | 262.0 | 9.0 | 11.8 | 27.0 | 31.1 | 7.5
59.99 | 1688.0 | 223.0 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 30.5 | 7.6
49.96 | 1406.0 | 190.5 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 29.9 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.8 | 9.0 | 10.6 | 27.0 | 29.4 | 7.2
29.99 | 843.9 | 125.0 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 28.8 | 6.7
19.99 | 562.6 | 95.47 | 9.0 | 9.8 | 27.0 | 28.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 80.5 | 9.0 | 9.6 | 27.0 | 27.9 | 5.2
99.96 | 2813.0 | 373.8 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 32.0 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 329.0 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 31.4 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 288.0 | 9.0 | 12.2 | 26.0 | 30.8 | 7.8
69.97 | 1969.0 | 250.1 | 9.0 | 11.8 | 26.0 | 30.2 | 7.9
59.99 | 1688.0 | 212.5 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 29.6 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 181.1 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 29.0 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 148.3 | 9.0 | 10.6 | 26.0 | 28.4 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.9 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 27.8 | 7.1
19.99 | 562.6 | 90.75 | 9.0 | 9.8 | 26.0 | 27.2 | 6.2
14.99 | 421.9 | 76.62 | 9.0 | 9.6 | 26.0 | 26.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 358.4 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 31.0 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 314.1 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 30.4 | 8.6
79.96 | 2250.0 | 274.0 | 9.0 | 12.2 | 25.0 | 29.8 | 8.2
69.97 | 1969.0 | 237.6 | 9.0 | 11.8 | 25.0 | 29.2 | 8.3
59.99 | 1688.0 | 201.6 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 28.6 | 8.4
49.96 | 1406.0 | 171.5 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 28.0 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 140.6 | 9.0 | 10.6 | 25.0 | 27.4 | 8.4
29.99 | 843.9 | 112.7 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 26.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 86.19 | 9.0 | 9.8 | 25.0 | 26.2 | 6.5
14.99 | 421.9 | 72.92 | 9.0 | 9.6 | 25.0 | 25.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 343.3 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 29.9 | 8.2
89.98 | 2532.0 | 299.7 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 29.3 | 8.4
79.96 | 2250.0 | 260.7 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 28.7 | 8.6
69.97 | 1969.0 | 225.5 | 9.0 | 11.8 | 24.0 | 28.1 | 8.7
59.99 | 1688.0 | 193.4 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 27.5 | 8.7
49.96 | 1406.0 | 162.2 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 26.9 | 8.7
39.98 | 1125.0 | 136.1 | 9.0 | 10.6 | 24.0 | 26.4 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.9 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 25.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.8 | 9.0 | 9.8 | 24.0 | 25.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 69.33 | 9.0 | 9.6 | 24.0 | 24.9 | 6.9
99.96 | 2813.0 | 328.6 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 28.9 | 8.6
89.98 | 2532.0 | 285.9 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 28.3 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 247.8 | 9.0 | 12.2 | 23.0 | 27.7 | 9.8
69.97 | 1969.0 | 213.6 | 9.0 | 11.8 | 23.0 | 27.1 | 9.2
59.99 | 1688.0 | 182.7 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 26.5 | 9.2
49.96 | 1406.0 | 153.4 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 25.9 | 9.2
39.98 | 1125.0 | 128.6 | 9.0 | 10.6 | 23.0 | 25.4 | 8.7
29.99 | 843.9 | 101.1 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 24.8 | 8.3
19.99 | 562.6 | 77.49 | 9.0 | 9.8 | 23.0 | 24.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.81 | 9.0 | 9.6 | 23.0 | 23.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 315.9 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 28.0 | 8.9
89.98 | 2532.0 | 274.0 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 27.4 | 9.2
79.96 | 2250.0 | 236.4 | 9.0 | 12.2 | 22.0 | 26.8 | 9.5
69.97 | 1969.0 | 203.0 | 9.0 | 11.8 | 22.0 | 26.2 | 9.7
59.99 | 1688.0 | 173.1 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 25.6 | 9.7
49.96 | 1406.0 | 145.4 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 25.0 | 9.7
39.98 | 1125.0 | 121.6 | 9.0 | 10.6 | 22.0 | 24.4 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.65 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 23.8 | 8.8
19.99 | 562.6 | 73.38 | 9.0 | 9.8 | 22.0 | 23.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.44 | 9.0 | 9.6 | 22.0 | 22.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 302.2 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 27.0 | 9.3
89.98 | 2532.0 | 261.2 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 26.4 | 9.7
79.96 | 2250.0 | 224.5 | 9.0 | 12.2 | 21.0 | 25.7 | 10.2
69.97 | 1969.0 | 192.1 | 9.0 | 11.8 | 21.0 | 25.1 | 10.3
59.99 | 1688.0 | 163.2 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 24.5 | 10.3
49.96 | 1406.0 | 137.9 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 24.0 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 114.3 | 9.0 | 10.6 | 21.0 | 23.4 | 9.8
29.99 | 843.9 | 90.16 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 22.8 | 9.4
19.99 | 562.6 | 69.3 | 9.0 | 9.8 | 21.0 | 22.2 | 8.1
14.99 | 421.9 | 59.2 | 9.0 | 9.6 | 21.0 | 21.9 | 7.1
99.96 | 2813.0 | 289.2 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 26.0 | 9.7
89.98 | 2532.0 | 249.1 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 25.3 | 10.2
79.96 | 2250.0 | 213.2 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 24.7 | 10.6
69.97 | 1969.0 | 181.5 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 24.1 | 10.9
59.99 | 1688.0 | 153.6 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 23.5 | 11.0
49.96 | 1406.0 | 129.5 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 22.9 | 10.9
39.98 | 1125.0 | 107.2 | 9.0 | 10.6 | 20.0 | 22.4 | 10.5
29.99 | 843.9 | 87.89 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 21.8 | 9.6
19.99 | 562.6 | 65.27 | 9.0 | 9.8 | 20.0 | 21.2 | 8.6
14.99 | 421.9 | 55.83 | 9.0 | 9.6 | 20.0 | 20.9 | 7.6
99.96 | 2813.0 | 276.8 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 24.9 | 10.2
89.98 | 2532.0 | 237.6 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 24.3 | 10.7
79.96 | 2250.0 | 202.1 | 9.0 | 12.2 | 19.0 | 23.7 | 11.1
69.97 | 1969.0 | 171.3 | 9.0 | 11.8 | 19.0 | 23.1 | 11.5
59.99 | 1688.0 | 144.4 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 22.5 | 11.7
49.96 | 1406.0 | 121.5 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 21.9 | 11.6
39.98 | 1125.0 | 100.3 | 9.0 | 10.6 | 19.0 | 21.3 | 11.2
29.99 | 843.9 | 82.26 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 20.8 | 10.3
19.99 | 562.6 | 61.74 | 9.0 | 9.8 | 19.0 | 20.2 | 9.1
14.99 | 421.9 | 53.8 | 9.0 | 9.6 | 19.0 | 19.9 | 8.0
99.96 | 2813.0 | 494.3 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 40.0 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 440.0 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 39.4 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 389.4 | 10.0 | 13.2 | 34.0 | 38.8 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 341.8 | 10.0 | 12.8 | 34.0 | 38.2 | 5.8
59.99 | 1688.0 | 291.6 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 37.6 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 247.7 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 37.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 206.9 | 10.0 | 11.6 | 34.0 | 36.4 | 5.4
29.99 | 843.9 | 167.4 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 35.8 | 5.4
19.99 | 562.6 | 127.6 | 10.0 | 10.8 | 34.0 | 35.2 | 4.4
14.99 | 421.9 | 106.6 | 10.0 | 10.6 | 34.0 | 34.9 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 475.3 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 39.0 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 421.4 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 38.4 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 371.5 | 10.0 | 13.2 | 33.0 | 37.8 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 325.7 | 10.0 | 12.8 | 33.0 | 37.2 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 278.7 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 36.6 | 6.6
49.96 | 1406.0 | 238.0 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 36.0 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 199.0 | 10.0 | 11.6 | 33.0 | 35.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 160.9 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 34.8 | 5.2
19.99 | 562.6 | 122.5 | 10.0 | 10.8 | 33.0 | 34.2 | 4.6
14.99 | 421.9 | 102.5 | 10.0 | 10.6 | 33.0 | 33.9 | 4.1
99.96 | 2813.0 | 455.7 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 37.9 | 6.2
89.98 | 2532.0 | 402.5 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 37.3 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 354.6 | 10.0 | 13.2 | 32.0 | 36.7 | 6.3
69.97 | 1969.0 | 311.2 | 10.0 | 12.8 | 32.0 | 36.1 | 6.3
59.99 | 1688.0 | 267.9 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 35.5 | 6.3
49.96 | 1406.0 | 228.5 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 35.0 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 190.4 | 10.0 | 11.6 | 32.0 | 34.4 | 5.9
29.99 | 843.9 | 153.3 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 33.8 | 5.5
19.99 | 562.6 | 116.8 | 10.0 | 10.8 | 32.0 | 33.2 | 4.8
14.99 | 421.9 | 98.6 | 10.0 | 10.6 | 32.0 | 32.9 | 4.3
99.96 | 2813.0 | 435.8 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 36.9 | 6.5
89.98 | 2532.0 | 388.1 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 36.3 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 339.6 | 10.0 | 13.2 | 31.0 | 35.7 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 298.6 | 10.0 | 12.8 | 31.0 | 35.1 | 6.6
59.99 | 1688.0 | 259.8 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 34.5 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 218.2 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 33.9 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 181.3 | 10.0 | 11.6 | 31.0 | 33.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 146.1 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 32.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 111.3 | 10.0 | 10.8 | 31.0 | 32.2 | 5.6
14.99 | 421.9 | 93.38 | 10.0 | 10.6 | 31.0 | 31.9 | 4.5
99.96 | 2813.0 | 419.2 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 374.0 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 35.4 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 333.0 | 10.0 | 13.2 | 30.0 | 34.8 | 6.8
69.97 | 1969.0 | 287.0 | 10.0 | 12.8 | 30.0 | 34.2 | 6.9
59.99 | 1688.0 | 248.0 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 33.6 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 208.3 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 33.0 | 6.8
39.98 | 1125.0 | 173.0 | 10.0 | 11.6 | 30.0 | 32.4 | 6.5
29.99 | 843.9 | 139.0 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 31.8 | 6.7
19.99 | 562.6 | 106.0 | 10.0 | 10.8 | 30.0 | 31.2 | 5.3
14.99 | 421.9 | 89.8 | 10.0 | 10.6 | 30.0 | 30.9 | 4.7
99.96 | 2813.0 | 402.6 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 35.0 | 7.0
89.98 | 2532.0 | 358.8 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 34.4 | 7.6
79.96 | 2250.0 | 317.0 | 10.0 | 13.2 | 29.0 | 33.8 | 7.1
69.97 | 1969.0 | 273.4 | 10.0 | 12.8 | 29.0 | 33.2 | 7.2
59.99 | 1688.0 | 235.5 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 32.6 | 7.2
49.96 | 1406.0 | 201.8 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 32.0 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 164.4 | 10.0 | 11.6 | 29.0 | 31.4 | 6.8
29.99 | 843.9 | 132.1 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 30.8 | 6.4
19.99 | 562.6 | 100.8 | 10.0 | 10.8 | 29.0 | 30.2 | 5.6
14.99 | 421.9 | 84.83 | 10.0 | 10.6 | 29.0 | 29.9 | 5.0
99.96 | 2813.0 | 387.1 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 33.9 | 7.3
89.98 | 2532.0 | 343.1 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 33.3 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 301.5 | 10.0 | 13.2 | 28.0 | 32.7 | 7.5
69.97 | 1969.0 | 262.5 | 10.0 | 12.8 | 28.0 | 32.1 | 7.5
59.99 | 1688.0 | 223.6 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 31.5 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 191.3 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 31.0 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 156.2 | 10.0 | 11.6 | 28.0 | 30.4 | 7.2
29.99 | 843.9 | 125.4 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 29.8 | 6.7
19.99 | 562.6 | 95.77 | 10.0 | 10.8 | 28.0 | 29.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 80.84 | 10.0 | 10.6 | 28.0 | 28.9 | 5.2
99.96 | 2813.0 | 371.4 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 32.9 | 7.6
89.98 | 2532.0 | 327.4 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 32.3 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 286.9 | 10.0 | 13.2 | 27.0 | 31.7 | 7.8
69.97 | 1969.0 | 249.6 | 10.0 | 12.8 | 27.0 | 31.1 | 7.9
59.99 | 1688.0 | 212.3 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 30.5 | 8.0
49.96 | 1406.0 | 181.3 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 29.9 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 148.3 | 10.0 | 11.6 | 27.0 | 29.4 | 7.6
29.99 | 843.9 | 119.0 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 28.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 90.92 | 10.0 | 10.8 | 27.0 | 28.2 | 6.2
14.99 | 421.9 | 76.77 | 10.0 | 10.6 | 27.0 | 27.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 357.4 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 7.9
89.98 | 2532.0 | 313.8 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 31.4 | 8.7
79.96 | 2250.0 | 274.2 | 10.0 | 13.2 | 26.0 | 30.8 | 8.2
69.97 | 1969.0 | 238.0 | 10.0 | 12.8 | 26.0 | 30.2 | 8.3
59.99 | 1688.0 | 202.0 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 29.6 | 8.4
49.96 | 1406.0 | 172.1 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 29.0 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 140.9 | 10.0 | 11.6 | 26.0 | 28.4 | 8.0
29.99 | 843.9 | 113.2 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 27.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 86.47 | 10.0 | 10.8 | 26.0 | 27.2 | 6.5
14.99 | 421.9 | 73.17 | 10.0 | 10.6 | 26.0 | 26.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 342.1 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 31.0 | 8.2
89.98 | 2532.0 | 299.3 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 30.4 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 260.7 | 10.0 | 13.2 | 25.0 | 29.8 | 8.6
69.97 | 1969.0 | 225.7 | 10.0 | 12.8 | 25.0 | 29.2 | 8.7
59.99 | 1688.0 | 191.5 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 28.6 | 8.8
49.96 | 1406.0 | 162.8 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 28.0 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 136.8 | 10.0 | 11.6 | 25.0 | 27.4 | 8.2
29.99 | 843.9 | 107.1 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 26.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 82.6 | 10.0 | 10.8 | 25.0 | 26.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 69.54 | 10.0 | 10.6 | 25.0 | 25.9 | 6.7
99.96 | 2813.0 | 327.2 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 29.9 | 8.6
89.98 | 2532.0 | 285.2 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 29.3 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 247.6 | 10.0 | 13.2 | 24.0 | 28.7 | 9.9
69.97 | 1969.0 | 213.8 | 10.0 | 12.8 | 24.0 | 28.1 | 9.2
59.99 | 1688.0 | 183.3 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 27.5 | 9.2
49.96 | 1406.0 | 153.9 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 26.9 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 129.2 | 10.0 | 11.6 | 24.0 | 26.4 | 8.7
29.99 | 843.9 | 101.4 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 25.8 | 8.3
19.99 | 562.6 | 77.73 | 10.0 | 10.8 | 24.0 | 25.2 | 7.2
14.99 | 421.9 | 66.0 | 10.0 | 10.6 | 24.0 | 24.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 312.9 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 28.9 | 9.0
89.98 | 2532.0 | 271.8 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 28.3 | 9.3
79.96 | 2250.0 | 235.0 | 10.0 | 13.2 | 23.0 | 27.7 | 9.6
69.97 | 1969.0 | 202.3 | 10.0 | 12.8 | 23.0 | 27.1 | 9.7
59.99 | 1688.0 | 172.9 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 26.5 | 9.8
49.96 | 1406.0 | 145.4 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 25.9 | 9.7
39.98 | 1125.0 | 121.8 | 10.0 | 11.6 | 23.0 | 25.4 | 9.2
29.99 | 843.9 | 95.71 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 24.8 | 8.8
19.99 | 562.6 | 73.53 | 10.0 | 10.8 | 23.0 | 24.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.56 | 10.0 | 10.6 | 23.0 | 23.9 | 6.7
99.96 | 2813.0 | 300.5 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 28.0 | 9.4
89.98 | 2532.0 | 260.2 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 27.4 | 9.7
79.96 | 2250.0 | 224.0 | 10.0 | 13.2 | 22.0 | 26.8 | 10.5
69.97 | 1969.0 | 192.1 | 10.0 | 12.8 | 22.0 | 26.2 | 10.3
59.99 | 1688.0 | 163.6 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 25.6 | 10.3
49.96 | 1406.0 | 137.4 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 25.0 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 114.8 | 10.0 | 11.6 | 22.0 | 24.4 | 9.8
29.99 | 843.9 | 90.4 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 23.8 | 9.3
19.99 | 562.6 | 69.51 | 10.0 | 10.8 | 22.0 | 23.2 | 8.9
15.15 | 426.2 | 59.69 | 10.0 | 10.6 | 22.0 | 22.9 | 7.1
99.96 | 2813.0 | 287.3 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 27.0 | 9.8
89.98 | 2532.0 | 247.9 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 26.4 | 10.2
79.96 | 2250.0 | 212.4 | 10.0 | 13.2 | 21.0 | 25.7 | 10.6
69.97 | 1969.0 | 181.4 | 10.0 | 12.8 | 21.0 | 25.1 | 10.9
59.99 | 1688.0 | 153.9 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 24.5 | 11.0
49.96 | 1406.0 | 129.7 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 24.0 | 10.8
39.98 | 1125.0 | 107.6 | 10.0 | 11.6 | 21.0 | 23.4 | 10.5
29.99 | 843.9 | 88.38 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 22.8 | 9.5
19.99 | 562.6 | 65.46 | 10.0 | 10.8 | 21.0 | 22.2 | 8.6
15.29 | 430.4 | 56.56 | 10.0 | 10.6 | 21.0 | 21.9 | 7.6
99.96 | 2813.0 | 274.8 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 26.0 | 10.2
89.98 | 2532.0 | 236.1 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 25.3 | 10.7
79.96 | 2250.0 | 201.3 | 10.0 | 13.2 | 20.0 | 24.7 | 11.2
69.97 | 1969.0 | 171.1 | 10.0 | 12.8 | 20.0 | 24.1 | 11.5
59.99 | 1688.0 | 144.6 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 23.5 | 11.7
49.96 | 1406.0 | 120.8 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 22.9 | 11.6
39.98 | 1125.0 | 100.6 | 10.0 | 11.6 | 20.0 | 22.4 | 11.2
29.99 | 843.9 | 82.71 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 21.8 | 10.2
19.99 | 562.6 | 61.96 | 10.0 | 10.8 | 20.0 | 21.2 | 9.8
15.45 | 434.7 | 54.6 | 10.0 | 10.6 | 20.0 | 20.9 | 8.4
99.96 | 2813.0 | 263.0 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 24.9 | 10.7
89.98 | 2532.0 | 224.8 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 24.3 | 11.3
79.96 | 2250.0 | 190.3 | 10.0 | 13.2 | 19.0 | 23.7 | 11.8
69.97 | 1969.0 | 160.8 | 10.0 | 12.8 | 19.0 | 23.1 | 12.2
59.99 | 1688.0 | 135.7 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 22.5 | 12.4
49.96 | 1406.0 | 113.3 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 21.9 | 12.4
39.98 | 1125.0 | 94.65 | 10.0 | 11.6 | 19.0 | 21.3 | 11.9
29.99 | 843.9 | 77.94 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 20.8 | 10.8
19.99 | 562.6 | 59.15 | 10.0 | 10.8 | 19.0 | 20.2 | 9.5
15.6 | 439.1 | 52.7 | 10.0 | 10.6 | 19.0 | 19.9 | 8.4
99.96 | 2813.0 | 608.9 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 40.0 | 4.6
89.98 | 2532.0 | 536.0 | 6.0 | 10.5 | 34.0 | 39.4 | 4.7
79.96 | 2250.0 | 472.1 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 38.8 | 4.8
69.97 | 1969.0 | 413.0 | 6.0 | 9.5 | 34.0 | 38.2 | 4.8
59.99 | 1688.0 | 353.8 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 37.6 | 4.8
49.96 | 1406.0 | 300.5 | 6.0 | 8.5 | 34.0 | 37.0 | 4.7
39.98 | 1125.0 | 250.3 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 36.4 | 4.5
29.99 | 843.9 | 202.7 | 6.0 | 7.5 | 34.0 | 35.8 | 4.2
19.99 | 562.6 | 154.2 | 6.0 | 7.0 | 34.0 | 35.2 | 3.6
14.99 | 421.9 | 128.3 | 6.0 | 6.75 | 34.0 | 35.0 | 3.3
99.96 | 2813.0 | 588.1 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 39.0 | 4.8
89.98 | 2532.0 | 516.8 | 6.0 | 10.5 | 33.0 | 38.3 | 4.9
79.96 | 2250.0 | 453.9 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 37.7 | 5.0
69.97 | 1969.0 | 396.4 | 6.0 | 9.5 | 33.0 | 37.2 | 5.0
59.99 | 1688.0 | 340.5 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 36.6 | 5.0
49.96 | 1406.0 | 290.5 | 6.0 | 8.5 | 33.0 | 36.0 | 4.8
39.98 | 1125.0 | 242.5 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 35.4 | 4.6
29.99 | 843.9 | 196.2 | 6.0 | 7.5 | 33.0 | 34.8 | 4.3
19.99 | 562.6 | 149.1 | 6.0 | 7.0 | 33.0 | 34.2 | 3.8
14.99 | 421.9 | 124.4 | 6.0 | 6.75 | 33.0 | 33.9 | 3.4
99.96 | 2813.0 | 567.5 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 37.9 | 5.0
89.98 | 2532.0 | 500.6 | 6.0 | 10.5 | 32.0 | 37.3 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 436.0 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 36.7 | 5.2
69.97 | 1969.0 | 381.2 | 6.0 | 9.5 | 32.0 | 36.1 | 5.2
59.99 | 1688.0 | 329.2 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 35.5 | 5.1
49.96 | 1406.0 | 281.3 | 6.0 | 8.5 | 32.0 | 35.0 | 5.0
39.98 | 1125.0 | 233.4 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 34.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 187.4 | 6.0 | 7.5 | 32.0 | 33.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 142.2 | 6.0 | 7.0 | 32.0 | 33.2 | 4.0
14.99 | 421.9 | 119.3 | 6.0 | 6.75 | 32.0 | 32.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 547.1 | 6.0 | 11.0 | 31.0 | 36.9 | 5.1
89.98 | 2532.0 | 481.4 | 6.0 | 10.5 | 31.0 | 36.3 | 5.3
79.96 | 2250.0 | 419.4 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 35.7 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 368.7 | 6.0 | 9.5 | 31.0 | 35.1 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 318.7 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 34.5 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 269.4 | 6.0 | 8.5 | 31.0 | 33.9 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 222.6 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 33.4 | 5.6
29.99 | 843.9 | 178.4 | 6.0 | 7.5 | 31.0 | 32.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 135.5 | 6.0 | 7.0 | 31.0 | 32.2 | 4.2
14.99 | 421.9 | 113.7 | 6.0 | 6.75 | 31.0 | 31.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 529.3 | 6.0 | 11.0 | 30.0 | 36.0 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 465.4 | 6.0 | 10.5 | 30.0 | 35.4 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 406.8 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 34.8 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 357.6 | 6.0 | 9.5 | 30.0 | 34.2 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 306.7 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 33.6 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 257.7 | 6.0 | 8.5 | 30.0 | 33.0 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 212.6 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 32.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 170.4 | 6.0 | 7.5 | 30.0 | 31.8 | 5.0
19.99 | 562.6 | 129.6 | 6.0 | 7.0 | 30.0 | 31.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 108.7 | 6.0 | 6.75 | 30.0 | 30.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 509.3 | 6.0 | 11.0 | 29.0 | 35.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 448.9 | 6.0 | 10.5 | 29.0 | 34.4 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 393.5 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 33.7 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 343.0 | 6.0 | 9.5 | 29.0 | 33.2 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 292.7 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 32.6 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 245.7 | 6.0 | 8.5 | 29.0 | 32.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 203.1 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 31.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 163.7 | 6.0 | 7.5 | 29.0 | 30.8 | 5.2
19.99 | 562.6 | 124.9 | 6.0 | 7.0 | 29.0 | 30.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 104.7 | 6.0 | 6.75 | 29.0 | 29.9 | 4.3
99.96 | 2813.0 | 489.9 | 6.0 | 11.0 | 28.0 | 33.9 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 433.0 | 6.0 | 10.5 | 28.0 | 33.3 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 378.2 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 32.7 | 6.0
69.97 | 1969.0 | 327.2 | 6.0 | 9.5 | 28.0 | 32.1 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 281.4 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 31.5 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 235.1 | 6.0 | 8.5 | 28.0 | 30.9 | 6.0
39.98 | 1125.0 | 195.4 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 30.4 | 5.8
29.99 | 843.9 | 157.4 | 6.0 | 7.5 | 28.0 | 29.8 | 5.4
19.99 | 562.6 | 120.0 | 6.0 | 7.0 | 28.0 | 29.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 100.7 | 6.0 | 6.75 | 28.0 | 28.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 473.9 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | 32.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 416.6 | 6.0 | 10.5 | 27.0 | 32.3 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 361.6 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 31.7 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 312.1 | 6.0 | 9.5 | 27.0 | 31.9 | 6.3
59.99 | 1688.0 | 268.6 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 30.5 | 6.3
49.96 | 1406.0 | 225.9 | 6.0 | 8.5 | 27.0 | 29.9 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 187.4 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 29.3 | 6.4
29.99 | 843.9 | 150.3 | 6.0 | 7.5 | 27.0 | 28.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 114.3 | 6.0 | 7.0 | 27.0 | 28.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.3 | 6.0 | 6.75 | 27.0 | 27.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 459.9 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 32.0 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 401.2 | 6.0 | 10.5 | 26.0 | 31.4 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 349.5 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 30.8 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 299.5 | 6.0 | 9.5 | 26.0 | 30.2 | 6.6
59.99 | 1688.0 | 258.6 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 29.6 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 217.1 | 6.0 | 8.5 | 26.0 | 29.0 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 179.1 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 28.4 | 6.3
29.99 | 843.9 | 143.4 | 6.0 | 7.5 | 26.0 | 27.8 | 5.9
19.99 | 562.6 | 109.1 | 6.0 | 7.0 | 26.0 | 27.2 | 5.2
14.99 | 421.9 | 91.73 | 6.0 | 6.75 | 26.0 | 26.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 443.9 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 31.0 | 6.3
89.98 | 2532.0 | 383.6 | 6.0 | 10.5 | 25.0 | 30.4 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 334.6 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 29.7 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 287.4 | 6.0 | 9.5 | 25.0 | 29.1 | 6.9
59.99 | 1688.0 | 247.5 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 28.5 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 209.6 | 6.0 | 8.5 | 25.0 | 28.0 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 170.5 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 27.4 | 6.6
29.99 | 843.9 | 136.5 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 26.8 | 6.2
19.99 | 562.6 | 103.8 | 6.0 | 7.0 | 25.0 | 26.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.46 | 6.0 | 6.75 | 25.0 | 25.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 427.0 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | 29.9 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 367.1 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 29.3 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 321.1 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 28.7 | 7.8
69.97 | 1969.0 | 278.7 | 6.0 | 9.5 | 24.0 | 28.1 | 7.6
59.99 | 1688.0 | 235.6 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 27.5 | 7.2
49.96 | 1406.0 | 198.9 | 6.0 | 8.5 | 24.0 | 26.9 | 7.7
39.98 | 1125.0 | 162.2 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 26.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 129.8 | 6.0 | 7.5 | 24.0 | 25.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 98.77 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | 25.2 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.34 | 6.0 | 6.75 | 24.0 | 24.9 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 409.9 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 28.9 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 353.7 | 6.0 | 10.5 | 23.0 | 28.3 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 307.6 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 27.7 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 264.9 | 6.0 | 9.5 | 23.0 | 27.9 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 223.9 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 26.5 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 188.7 | 6.0 | 8.5 | 23.0 | 25.9 | 7.5
39.98 | 1125.0 | 154.2 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 25.3 | 7.3
29.99 | 843.9 | 123.3 | 6.0 | 7.5 | 23.0 | 24.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 93.91 | 6.0 | 7.0 | 23.0 | 24.2 | 6.0
14.99 | 421.9 | 79.36 | 6.0 | 6.75 | 23.0 | 23.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 395.5 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | 28.0 | 7.1
89.98 | 2532.0 | 341.5 | 7.0 | 11.5 | 22.0 | 27.4 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 294.9 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 26.8 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 253.1 | 7.0 | 10.5 | 22.0 | 26.2 | 7.8
59.99 | 1688.0 | 215.9 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 25.6 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 179.6 | 7.0 | 9.5 | 22.0 | 25.0 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 149.8 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 24.4 | 7.5
29.99 | 843.9 | 117.3 | 7.0 | 8.5 | 22.0 | 23.8 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.34 | 7.0 | 8.0 | 22.0 | 23.2 | 6.3
14.99 | 421.9 | 75.64 | 7.0 | 7.75 | 22.0 | 22.9 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 380.5 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | 27.0 | 7.4
89.98 | 2532.0 | 327.8 | 7.0 | 11.5 | 21.0 | 26.4 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 281.4 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 25.7 | 8.0
69.97 | 1969.0 | 240.7 | 7.0 | 10.5 | 21.0 | 25.1 | 8.2
59.99 | 1688.0 | 205.0 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 24.5 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 170.3 | 7.0 | 9.5 | 21.0 | 23.9 | 8.3
39.98 | 1125.0 | 141.7 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 23.4 | 7.9
29.99 | 843.9 | 111.3 | 7.0 | 8.5 | 21.0 | 22.8 | 7.6
19.99 | 562.6 | 84.96 | 7.0 | 8.0 | 21.0 | 22.2 | 6.6
14.99 | 421.9 | 72.7 | 7.0 | 7.75 | 21.0 | 21.9 | 5.9
99.96 | 2813.0 | 366.2 | 7.0 | 12.0 | 20.0 | 25.9 | 7.7
89.98 | 2532.0 | 314.2 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 25.3 | 8.6
79.96 | 2250.0 | 268.4 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 24.7 | 8.4
69.97 | 1969.0 | 228.8 | 7.0 | 10.5 | 20.0 | 24.1 | 8.6
59.99 | 1688.0 | 194.3 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 23.5 | 8.7
49.96 | 1406.0 | 161.3 | 7.0 | 9.5 | 20.0 | 22.9 | 8.7
39.98 | 1125.0 | 134.0 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 22.3 | 8.4
29.99 | 843.9 | 105.6 | 7.0 | 8.5 | 20.0 | 21.8 | 8.0
19.99 | 562.6 | 80.68 | 7.0 | 8.0 | 20.0 | 21.2 | 7.0
14.99 | 421.9 | 68.57 | 7.0 | 7.75 | 20.0 | 20.9 | 6.2
99.96 | 2813.0 | 351.9 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 24.9 | 8.0
89.98 | 2532.0 | 300.9 | 7.0 | 11.5 | 19.0 | 24.3 | 8.4
79.96 | 2250.0 | 255.9 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 23.7 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 217.3 | 7.0 | 10.5 | 19.0 | 23.8 | 9.6
59.99 | 1688.0 | 183.9 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 22.5 | 9.2
49.96 | 1406.0 | 152.7 | 7.0 | 9.5 | 19.0 | 21.9 | 9.2
39.98 | 1125.0 | 126.7 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 21.3 | 8.9
29.99 | 843.9 | 99.99 | 7.0 | 8.5 | 19.0 | 20.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.48 | 7.0 | 8.0 | 19.0 | 20.2 | 7.4
14.99 | 421.9 | 65.15 | 7.0 | 7.75 | 19.0 | 19.9 | 6.5
99.96 | 2813.0 | 587.7 | 7.0 | 12.0 | 34.0 | 40.0 | 4.8
89.98 | 2532.0 | 517.0 | 7.0 | 11.5 | 34.0 | 39.4 | 4.9
79.96 | 2250.0 | 454.7 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 38.8 | 4.9
69.97 | 1969.0 | 397.4 | 7.0 | 10.5 | 34.0 | 38.2 | 5.0
59.99 | 1688.0 | 341.7 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 37.6 | 4.9
49.96 | 1406.0 | 291.1 | 7.0 | 9.5 | 34.0 | 37.0 | 4.8
39.98 | 1125.0 | 243.7 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 36.4 | 4.6
29.99 | 843.9 | 196.9 | 7.0 | 8.5 | 34.0 | 35.8 | 4.3
19.99 | 562.6 | 149.5 | 7.0 | 8.0 | 34.0 | 35.2 | 3.8
14.99 | 421.9 | 124.8 | 7.0 | 7.75 | 34.0 | 35.0 | 3.4
99.96 | 2813.0 | 566.8 | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 39.0 | 5.0
89.98 | 2532.0 | 497.7 | 7.0 | 11.5 | 33.0 | 38.4 | 5.9
79.96 | 2250.0 | 436.7 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 37.7 | 5.2
69.97 | 1969.0 | 382.8 | 7.0 | 10.5 | 33.0 | 37.2 | 5.1
59.99 | 1688.0 | 330.5 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 36.6 | 5.1
49.96 | 1406.0 | 281.8 | 7.0 | 9.5 | 33.0 | 36.0 | 5.0
39.98 | 1125.0 | 234.0 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 35.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 187.8 | 7.0 | 8.5 | 33.0 | 34.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 142.6 | 7.0 | 8.0 | 33.0 | 34.2 | 3.9
14.99 | 421.9 | 119.5 | 7.0 | 7.75 | 33.0 | 33.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 546.0 | 7.0 | 12.0 | 32.0 | 37.9 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 478.5 | 7.0 | 11.5 | 32.0 | 37.3 | 5.3
79.96 | 2250.0 | 420.6 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 36.7 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 370.5 | 7.0 | 10.5 | 32.0 | 36.1 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 319.7 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 35.5 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 269.8 | 7.0 | 9.5 | 32.0 | 35.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 223.0 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 34.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 178.8 | 7.0 | 8.5 | 32.0 | 33.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 135.8 | 7.0 | 8.0 | 32.0 | 33.2 | 4.1
14.99 | 421.9 | 114.0 | 7.0 | 7.75 | 32.0 | 32.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 525.4 | 7.0 | 12.0 | 31.0 | 36.9 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 465.2 | 7.0 | 11.5 | 31.0 | 36.3 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 407.0 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 35.7 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 357.7 | 7.0 | 10.5 | 31.0 | 35.1 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 306.1 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 34.5 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 257.3 | 7.0 | 9.5 | 31.0 | 33.9 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 212.6 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 33.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 170.7 | 7.0 | 8.5 | 31.0 | 32.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 130.0 | 7.0 | 8.0 | 31.0 | 32.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 108.9 | 7.0 | 7.75 | 31.0 | 31.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 507.6 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 36.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 450.2 | 7.0 | 11.5 | 30.0 | 35.4 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 394.6 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 34.8 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 343.7 | 7.0 | 10.5 | 30.0 | 34.2 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 293.0 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 33.6 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 246.1 | 7.0 | 9.5 | 30.0 | 33.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 203.8 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 32.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 164.4 | 7.0 | 8.5 | 30.0 | 31.8 | 5.1
19.99 | 562.6 | 125.4 | 7.0 | 8.0 | 30.0 | 31.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.0 | 7.0 | 7.75 | 30.0 | 30.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 489.3 | 7.0 | 12.0 | 29.0 | 35.0 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 433.4 | 7.0 | 11.5 | 29.0 | 34.4 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 378.6 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 33.8 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 327.7 | 7.0 | 10.5 | 29.0 | 33.2 | 6.1
59.99 | 1688.0 | 279.6 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 32.6 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 235.8 | 7.0 | 9.5 | 29.0 | 32.0 | 6.0
39.98 | 1125.0 | 196.1 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 31.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.0 | 7.0 | 8.5 | 29.0 | 30.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.2 | 7.0 | 8.0 | 29.0 | 30.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 100.8 | 7.0 | 7.75 | 29.0 | 29.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 473.0 | 7.0 | 12.0 | 28.0 | 33.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 416.1 | 7.0 | 11.5 | 28.0 | 33.3 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 361.5 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 32.7 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 312.5 | 7.0 | 10.5 | 28.0 | 32.1 | 6.3
59.99 | 1688.0 | 269.7 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 31.5 | 6.3
49.96 | 1406.0 | 226.6 | 7.0 | 9.5 | 28.0 | 30.9 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 187.9 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 30.4 | 6.0
29.99 | 843.9 | 150.8 | 7.0 | 8.5 | 28.0 | 29.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 114.7 | 7.0 | 8.0 | 28.0 | 29.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.42 | 7.0 | 7.75 | 28.0 | 28.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 458.1 | 7.0 | 12.0 | 27.0 | 32.9 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 398.4 | 7.0 | 11.5 | 27.0 | 32.3 | 6.4
79.96 | 2250.0 | 345.2 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 31.7 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 299.1 | 7.0 | 10.5 | 27.0 | 31.9 | 6.6
59.99 | 1688.0 | 258.8 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 30.5 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 216.9 | 7.0 | 9.5 | 27.0 | 29.9 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 179.1 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 29.3 | 6.3
29.99 | 843.9 | 143.6 | 7.0 | 8.5 | 27.0 | 28.8 | 5.9
19.99 | 562.6 | 109.2 | 7.0 | 8.0 | 27.0 | 28.2 | 5.2
14.99 | 421.9 | 91.89 | 7.0 | 7.75 | 27.0 | 27.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 442.9 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 32.0 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 382.5 | 7.0 | 11.5 | 26.0 | 31.4 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 335.9 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 30.8 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 288.0 | 7.0 | 10.5 | 26.0 | 30.2 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 248.2 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 29.6 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 210.3 | 7.0 | 9.5 | 26.0 | 29.0 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 170.9 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 28.4 | 6.6
29.99 | 843.9 | 136.8 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 27.8 | 6.2
19.99 | 562.6 | 104.1 | 7.0 | 8.0 | 26.0 | 27.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.7 | 7.0 | 7.75 | 26.0 | 26.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 424.8 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 31.0 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 366.5 | 7.0 | 11.5 | 25.0 | 30.3 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 321.9 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 29.7 | 7.0
69.97 | 1969.0 | 279.1 | 7.0 | 10.5 | 25.0 | 29.1 | 7.6
59.99 | 1688.0 | 236.0 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 28.5 | 7.2
49.96 | 1406.0 | 199.5 | 7.0 | 9.5 | 25.0 | 28.0 | 7.5
39.98 | 1125.0 | 162.6 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 27.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.1 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 26.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 99.7 | 7.0 | 8.0 | 25.0 | 26.2 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.57 | 7.0 | 7.75 | 25.0 | 25.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 407.4 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 29.9 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 352.4 | 7.0 | 11.5 | 24.0 | 29.3 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 307.8 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 28.7 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 265.1 | 7.0 | 10.5 | 24.0 | 28.1 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 224.2 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 27.5 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 189.3 | 7.0 | 9.5 | 24.0 | 26.9 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 154.6 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 26.4 | 7.3
29.99 | 843.9 | 123.6 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 25.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.18 | 7.0 | 8.0 | 24.0 | 25.2 | 6.0
14.99 | 421.9 | 79.58 | 7.0 | 7.75 | 24.0 | 24.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 391.2 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 28.9 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 339.5 | 7.0 | 11.5 | 23.0 | 28.3 | 7.5
79.96 | 2250.0 | 293.5 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 27.7 | 7.7
69.97 | 1969.0 | 252.1 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 27.9 | 7.8
59.99 | 1688.0 | 213.2 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 26.5 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 179.6 | 7.0 | 9.5 | 23.0 | 25.9 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 146.8 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 25.3 | 7.7
29.99 | 843.9 | 117.4 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 24.8 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.5 | 7.0 | 8.0 | 23.0 | 24.2 | 6.3
14.99 | 421.9 | 75.79 | 7.0 | 7.75 | 23.0 | 23.9 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 378.0 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 28.0 | 7.4
89.98 | 2532.0 | 326.9 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 27.4 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 281.1 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 26.8 | 8.5
69.97 | 1969.0 | 240.8 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 26.2 | 8.2
59.99 | 1688.0 | 205.5 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 25.6 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 170.8 | 8.0 | 10.5 | 22.0 | 25.0 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 142.3 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 24.4 | 7.9
29.99 | 843.9 | 111.6 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | 23.8 | 7.6
19.99 | 562.6 | 85.23 | 8.0 | 9.0 | 22.0 | 23.2 | 6.6
14.99 | 421.9 | 72.31 | 8.0 | 8.75 | 22.0 | 22.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 363.5 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 27.0 | 7.7
89.98 | 2532.0 | 312.9 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 26.4 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 268.0 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 25.7 | 8.4
69.97 | 1969.0 | 228.8 | 8.0 | 11.5 | 21.0 | 25.1 | 8.6
59.99 | 1688.0 | 194.7 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 24.5 | 8.7
49.96 | 1406.0 | 161.7 | 8.0 | 10.5 | 21.0 | 23.9 | 8.7
39.98 | 1125.0 | 134.5 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 23.4 | 8.4
29.99 | 843.9 | 105.9 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 22.8 | 8.0
19.99 | 562.6 | 80.93 | 8.0 | 9.0 | 21.0 | 22.2 | 7.0
14.99 | 421.9 | 68.76 | 8.0 | 8.75 | 21.0 | 21.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 349.1 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 25.9 | 8.6
89.98 | 2532.0 | 299.4 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 25.3 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 255.3 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 24.7 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 217.2 | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 24.1 | 9.7
59.99 | 1688.0 | 184.2 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 23.5 | 9.2
49.96 | 1406.0 | 153.1 | 8.0 | 10.5 | 20.0 | 22.9 | 9.2
39.98 | 1125.0 | 127.2 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 22.3 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.2 | 8.0 | 9.5 | 20.0 | 21.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.7 | 8.0 | 9.0 | 20.0 | 21.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.32 | 8.0 | 8.75 | 20.0 | 20.9 | 6.5
99.96 | 2813.0 | 334.9 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 24.9 | 8.4
89.98 | 2532.0 | 286.3 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 24.3 | 8.8
79.96 | 2250.0 | 243.2 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 23.7 | 9.3
69.97 | 1969.0 | 205.9 | 8.0 | 11.5 | 19.0 | 23.8 | 9.6
59.99 | 1688.0 | 174.2 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 22.5 | 9.7
49.96 | 1406.0 | 146.0 | 8.0 | 10.5 | 19.0 | 21.9 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 120.0 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 21.3 | 9.4
29.99 | 843.9 | 94.69 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 20.8 | 8.9
19.99 | 562.6 | 72.63 | 8.0 | 9.0 | 19.0 | 20.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.1 | 8.0 | 8.75 | 19.0 | 19.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 566.3 | 8.0 | 13.0 | 34.0 | 40.0 | 5.0
89.98 | 2532.0 | 497.7 | 8.0 | 12.5 | 34.0 | 39.4 | 5.9
79.96 | 2250.0 | 437.5 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 38.8 | 5.1
69.97 | 1969.0 | 384.7 | 8.0 | 11.5 | 34.0 | 38.2 | 5.1
59.99 | 1688.0 | 332.3 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 37.6 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 282.7 | 8.0 | 10.5 | 34.0 | 37.0 | 5.0
39.98 | 1125.0 | 234.5 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 36.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 188.2 | 8.0 | 9.5 | 34.0 | 35.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 142.9 | 8.0 | 9.0 | 34.0 | 35.2 | 3.9
14.99 | 421.9 | 119.8 | 8.0 | 8.75 | 34.0 | 34.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 545.2 | 8.0 | 13.0 | 33.0 | 39.0 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 478.3 | 8.0 | 12.5 | 33.0 | 38.3 | 5.3
79.96 | 2250.0 | 422.1 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 37.7 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 372.4 | 8.0 | 11.5 | 33.0 | 37.2 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 320.5 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 36.6 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 270.3 | 8.0 | 10.5 | 33.0 | 36.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 223.5 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 35.4 | 5.4
29.99 | 843.9 | 179.3 | 8.0 | 9.5 | 33.0 | 34.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 136.2 | 8.0 | 9.0 | 33.0 | 34.2 | 4.1
14.99 | 421.9 | 114.3 | 8.0 | 8.75 | 33.0 | 33.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 524.4 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 37.9 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 461.4 | 8.0 | 12.5 | 32.0 | 37.3 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 408.5 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 36.7 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 358.9 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 36.1 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 306.4 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 35.5 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 257.7 | 8.0 | 10.5 | 32.0 | 35.0 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 213.1 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 34.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 171.3 | 8.0 | 9.5 | 32.0 | 33.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 130.6 | 8.0 | 9.0 | 32.0 | 33.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.3 | 8.0 | 8.75 | 32.0 | 32.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 504.9 | 8.0 | 13.0 | 31.0 | 36.9 | 5.6
89.98 | 2532.0 | 446.4 | 8.0 | 12.5 | 31.0 | 36.3 | 5.7
79.96 | 2250.0 | 394.0 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 35.7 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 342.8 | 8.0 | 11.5 | 31.0 | 35.1 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 292.3 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 34.5 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 245.9 | 8.0 | 10.5 | 31.0 | 33.9 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 204.2 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 33.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 164.9 | 8.0 | 9.5 | 31.0 | 32.8 | 5.1
19.99 | 562.6 | 125.8 | 8.0 | 9.0 | 31.0 | 32.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.3 | 8.0 | 8.75 | 31.0 | 31.9 | 4.7
99.96 | 2813.0 | 489.8 | 8.0 | 13.0 | 30.0 | 36.0 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 434.1 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | 35.4 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 378.7 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 34.8 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 328.1 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | 34.2 | 6.1
59.99 | 1688.0 | 280.0 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 33.6 | 6.3
49.96 | 1406.0 | 236.5 | 8.0 | 10.5 | 30.0 | 33.0 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 196.8 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 32.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.6 | 8.0 | 9.5 | 30.0 | 31.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.6 | 8.0 | 9.0 | 30.0 | 31.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 101.3 | 8.0 | 8.75 | 30.0 | 30.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 473.5 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 35.0 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 416.2 | 8.0 | 12.5 | 29.0 | 34.4 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 361.5 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 33.7 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 313.0 | 8.0 | 11.5 | 29.0 | 33.1 | 6.3
59.99 | 1688.0 | 270.8 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 32.6 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 227.3 | 8.0 | 10.5 | 29.0 | 32.0 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 188.4 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 31.4 | 6.0
29.99 | 843.9 | 151.2 | 8.0 | 9.5 | 29.0 | 30.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 115.0 | 8.0 | 9.0 | 29.0 | 30.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.54 | 8.0 | 8.75 | 29.0 | 29.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 456.3 | 8.0 | 13.0 | 28.0 | 33.9 | 6.2
89.98 | 2532.0 | 398.0 | 8.0 | 12.5 | 28.0 | 33.3 | 6.4
79.96 | 2250.0 | 345.3 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 32.7 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 299.9 | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 32.1 | 6.6
59.99 | 1688.0 | 259.8 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 31.5 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 217.4 | 8.0 | 10.5 | 28.0 | 30.9 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 179.5 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 30.4 | 6.3
29.99 | 843.9 | 144.0 | 8.0 | 9.5 | 28.0 | 29.8 | 5.9
19.99 | 562.6 | 109.6 | 8.0 | 9.0 | 28.0 | 29.2 | 5.1
14.99 | 421.9 | 92.13 | 8.0 | 8.75 | 28.0 | 28.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 439.2 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 32.9 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 380.4 | 8.0 | 12.5 | 27.0 | 32.3 | 6.7
79.96 | 2250.0 | 335.9 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 31.7 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 287.6 | 8.0 | 11.5 | 27.0 | 31.9 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 247.9 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 30.5 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 210.4 | 8.0 | 10.5 | 27.0 | 29.9 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 170.9 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 29.3 | 6.6
29.99 | 843.9 | 137.0 | 8.0 | 9.5 | 27.0 | 28.8 | 6.2
19.99 | 562.6 | 104.3 | 8.0 | 9.0 | 27.0 | 28.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.85 | 8.0 | 8.75 | 27.0 | 27.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 422.8 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 32.0 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 366.8 | 8.0 | 12.5 | 26.0 | 31.4 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 322.8 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 30.8 | 7.0
69.97 | 1969.0 | 279.4 | 8.0 | 11.5 | 26.0 | 30.2 | 7.5
59.99 | 1688.0 | 236.5 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 29.6 | 7.1
49.96 | 1406.0 | 200.3 | 8.0 | 10.5 | 26.0 | 29.0 | 7.2
39.98 | 1125.0 | 163.0 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 28.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.5 | 8.0 | 9.5 | 26.0 | 27.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 99.37 | 8.0 | 9.0 | 26.0 | 27.2 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.8 | 8.0 | 8.75 | 26.0 | 26.9 | 5.4
99.96 | 2813.0 | 405.2 | 8.0 | 13.0 | 25.0 | 31.0 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 352.6 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 30.4 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 308.1 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 29.7 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 265.4 | 8.0 | 11.5 | 25.0 | 29.1 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 224.8 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 28.5 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 190.0 | 8.0 | 10.5 | 25.0 | 28.0 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 154.9 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 27.4 | 7.3
29.99 | 843.9 | 124.0 | 8.0 | 9.5 | 25.0 | 26.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.47 | 8.0 | 9.0 | 25.0 | 26.2 | 6.0
14.99 | 421.9 | 79.81 | 8.0 | 8.75 | 25.0 | 25.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 389.2 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 29.9 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 338.3 | 8.0 | 12.5 | 24.0 | 29.3 | 7.5
79.96 | 2250.0 | 293.6 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 28.7 | 7.7
69.97 | 1969.0 | 252.4 | 8.0 | 11.5 | 24.0 | 28.1 | 7.8
59.99 | 1688.0 | 213.6 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 27.5 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 180.2 | 8.0 | 10.5 | 24.0 | 26.9 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 147.1 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 26.4 | 7.6
29.99 | 843.9 | 117.7 | 8.0 | 9.5 | 24.0 | 25.8 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.79 | 8.0 | 9.0 | 24.0 | 25.2 | 6.3
14.99 | 421.9 | 76.2 | 8.0 | 8.75 | 24.0 | 24.9 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 374.3 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 28.9 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 323.8 | 8.0 | 12.5 | 23.0 | 28.3 | 7.8
79.96 | 2250.0 | 279.7 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 27.7 | 8.5
69.97 | 1969.0 | 240.0 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | 27.9 | 8.2
59.99 | 1688.0 | 205.3 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 26.5 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 170.8 | 8.0 | 10.5 | 23.0 | 25.9 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 142.5 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 25.3 | 7.9
29.99 | 843.9 | 111.7 | 8.0 | 9.5 | 23.0 | 24.8 | 7.6
19.99 | 562.6 | 85.39 | 8.0 | 9.0 | 23.0 | 24.2 | 6.6
14.99 | 421.9 | 72.42 | 8.0 | 8.75 | 23.0 | 23.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 361.3 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 28.0 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 312.0 | 9.0 | 13.5 | 22.0 | 27.4 | 8.1
79.96 | 2250.0 | 267.6 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 26.8 | 8.4
69.97 | 1969.0 | 228.9 | 9.0 | 12.5 | 22.0 | 26.2 | 8.6
59.99 | 1688.0 | 195.2 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 25.6 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 162.2 | 9.0 | 11.5 | 22.0 | 25.0 | 8.7
39.98 | 1125.0 | 135.1 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 24.4 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.1 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 23.8 | 8.0
19.99 | 562.6 | 81.17 | 9.0 | 10.0 | 22.0 | 23.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 68.97 | 9.0 | 9.75 | 22.0 | 22.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 346.7 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 27.0 | 8.1
89.98 | 2532.0 | 298.2 | 9.0 | 13.5 | 21.0 | 26.4 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 254.8 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 25.7 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 217.2 | 9.0 | 12.5 | 21.0 | 25.1 | 9.7
59.99 | 1688.0 | 184.5 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 24.5 | 9.1
49.96 | 1406.0 | 153.5 | 9.0 | 11.5 | 21.0 | 23.9 | 9.2
39.98 | 1125.0 | 127.7 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 23.4 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.5 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 22.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.93 | 9.0 | 10.0 | 21.0 | 22.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.5 | 9.0 | 9.75 | 21.0 | 21.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 332.4 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 25.9 | 8.5
89.98 | 2532.0 | 285.0 | 9.0 | 13.5 | 20.0 | 25.3 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 242.5 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 24.7 | 9.3
69.97 | 1969.0 | 205.8 | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 24.1 | 9.6
59.99 | 1688.0 | 174.4 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 23.5 | 9.7
49.96 | 1406.0 | 145.2 | 9.0 | 11.5 | 20.0 | 22.9 | 9.7
39.98 | 1125.0 | 120.4 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 22.3 | 9.3
29.99 | 843.9 | 94.92 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 21.8 | 8.9
19.99 | 562.6 | 72.85 | 9.0 | 10.0 | 20.0 | 21.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.19 | 9.0 | 9.75 | 20.0 | 20.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 318.6 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 24.9 | 8.8
89.98 | 2532.0 | 272.2 | 9.0 | 13.5 | 19.0 | 24.3 | 9.3
79.96 | 2250.0 | 230.7 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 23.7 | 9.8
69.97 | 1969.0 | 194.9 | 9.0 | 12.5 | 19.0 | 23.8 | 10.1
59.99 | 1688.0 | 164.7 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 22.5 | 10.3
49.96 | 1406.0 | 137.8 | 9.0 | 11.5 | 19.0 | 21.9 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 113.2 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 21.3 | 9.9
29.99 | 843.9 | 92.58 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 20.8 | 9.1
19.99 | 562.6 | 68.87 | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 20.2 | 8.2
14.99 | 421.9 | 58.88 | 9.0 | 9.75 | 19.0 | 19.9 | 7.2
99.96 | 2813.0 | 545.0 | 9.0 | 14.0 | 34.0 | 40.0 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 478.8 | 9.0 | 13.5 | 34.0 | 39.4 | 5.3
79.96 | 2250.0 | 423.7 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 38.8 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 374.4 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 38.2 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 321.1 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 37.6 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 270.7 | 9.0 | 11.5 | 34.0 | 37.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 223.9 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 36.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 179.8 | 9.0 | 10.5 | 34.0 | 35.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 136.6 | 9.0 | 10.0 | 34.0 | 35.2 | 4.1
14.99 | 421.9 | 114.6 | 9.0 | 9.75 | 34.0 | 34.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 524.3 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 39.0 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 462.4 | 9.0 | 13.5 | 33.0 | 38.4 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 410.2 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 37.8 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 361.6 | 9.0 | 12.5 | 33.0 | 37.2 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 306.7 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 36.6 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 258.2 | 9.0 | 11.5 | 33.0 | 36.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 213.6 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 35.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 172.0 | 9.0 | 10.5 | 33.0 | 34.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 131.1 | 9.0 | 10.0 | 33.0 | 34.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.6 | 9.0 | 9.75 | 33.0 | 33.9 | 3.8
99.96 | 2813.0 | 505.8 | 9.0 | 14.0 | 32.0 | 37.9 | 5.6
89.98 | 2532.0 | 447.5 | 9.0 | 13.5 | 32.0 | 37.3 | 5.7
79.96 | 2250.0 | 394.7 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 36.7 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 343.5 | 9.0 | 12.5 | 32.0 | 36.1 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 292.6 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 35.5 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 246.4 | 9.0 | 11.5 | 32.0 | 35.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 205.0 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 34.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 165.7 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 33.8 | 5.9
19.99 | 562.6 | 126.3 | 9.0 | 10.0 | 32.0 | 33.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.7 | 9.0 | 9.75 | 32.0 | 32.9 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 488.7 | 9.0 | 14.0 | 31.0 | 36.9 | 5.8
89.98 | 2532.0 | 431.4 | 9.0 | 13.5 | 31.0 | 36.3 | 5.9
79.96 | 2250.0 | 377.3 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 35.7 | 6.0
69.97 | 1969.0 | 327.4 | 9.0 | 12.5 | 31.0 | 35.1 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 279.4 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 34.5 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 236.8 | 9.0 | 11.5 | 31.0 | 33.9 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 197.2 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 33.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.8 | 9.0 | 10.5 | 31.0 | 32.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.8 | 9.0 | 10.0 | 31.0 | 32.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 101.3 | 9.0 | 9.75 | 31.0 | 31.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 473.6 | 9.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 416.9 | 9.0 | 13.5 | 30.0 | 35.4 | 6.7
79.96 | 2250.0 | 361.7 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 34.8 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 313.6 | 9.0 | 12.5 | 30.0 | 34.2 | 6.3
59.99 | 1688.0 | 269.5 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 33.6 | 6.3
49.96 | 1406.0 | 228.0 | 9.0 | 11.5 | 30.0 | 33.0 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 188.9 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 32.4 | 6.0
29.99 | 843.9 | 151.6 | 9.0 | 10.5 | 30.0 | 31.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 115.3 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 31.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.79 | 9.0 | 9.75 | 30.0 | 30.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 455.3 | 9.0 | 14.0 | 29.0 | 35.0 | 6.2
89.98 | 2532.0 | 398.2 | 9.0 | 13.5 | 29.0 | 34.4 | 6.4
79.96 | 2250.0 | 345.6 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 33.7 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 300.7 | 9.0 | 12.5 | 29.0 | 33.1 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 260.8 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 32.6 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 217.8 | 9.0 | 11.5 | 29.0 | 32.0 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 180.0 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 31.4 | 6.3
29.99 | 843.9 | 144.4 | 9.0 | 10.5 | 29.0 | 30.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 109.9 | 9.0 | 10.0 | 29.0 | 30.2 | 5.1
14.99 | 421.9 | 92.37 | 9.0 | 9.75 | 29.0 | 29.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 436.1 | 9.0 | 14.0 | 28.0 | 33.9 | 6.5
89.98 | 2532.0 | 380.8 | 9.0 | 13.5 | 28.0 | 33.3 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 337.2 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 32.7 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 288.4 | 9.0 | 12.5 | 28.0 | 32.1 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 248.6 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 31.5 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 211.2 | 9.0 | 11.5 | 28.0 | 30.9 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 171.3 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 30.4 | 6.6
29.99 | 843.9 | 137.4 | 9.0 | 10.5 | 28.0 | 29.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.6 | 9.0 | 10.0 | 28.0 | 29.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 88.9 | 9.0 | 9.75 | 28.0 | 28.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 417.3 | 9.0 | 14.0 | 27.0 | 32.9 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 365.9 | 9.0 | 13.5 | 27.0 | 32.3 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 322.1 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 31.7 | 7.0
69.97 | 1969.0 | 275.3 | 9.0 | 12.5 | 27.0 | 31.9 | 7.2
59.99 | 1688.0 | 236.1 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 30.5 | 7.1
49.96 | 1406.0 | 200.4 | 9.0 | 11.5 | 27.0 | 29.9 | 7.2
39.98 | 1125.0 | 162.9 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 29.3 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.6 | 9.0 | 10.5 | 27.0 | 28.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 99.54 | 9.0 | 10.0 | 27.0 | 28.2 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.94 | 9.0 | 9.75 | 27.0 | 27.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 403.3 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 7.0
89.98 | 2532.0 | 353.0 | 9.0 | 13.5 | 26.0 | 31.4 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 308.3 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 30.8 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 265.7 | 9.0 | 12.5 | 26.0 | 30.2 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 225.3 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 29.6 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 190.7 | 9.0 | 11.5 | 26.0 | 29.0 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.3 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 28.4 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.3 | 9.0 | 10.5 | 26.0 | 27.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.75 | 9.0 | 10.0 | 26.0 | 27.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 80.3 | 9.0 | 9.75 | 26.0 | 26.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 387.9 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 31.0 | 7.3
89.98 | 2532.0 | 338.2 | 9.0 | 13.5 | 25.0 | 30.4 | 7.5
79.96 | 2250.0 | 293.7 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 29.7 | 7.7
69.97 | 1969.0 | 252.7 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 29.1 | 7.8
59.99 | 1688.0 | 214.0 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 28.5 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 180.8 | 9.0 | 11.5 | 25.0 | 28.0 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 147.5 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 27.4 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.0 | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 26.8 | 7.2
19.99 | 562.6 | 90.7 | 9.0 | 10.0 | 25.0 | 26.2 | 6.2
14.99 | 421.9 | 76.24 | 9.0 | 9.75 | 25.0 | 25.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 372.9 | 9.0 | 14.0 | 24.0 | 29.9 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 323.3 | 9.0 | 13.5 | 24.0 | 29.3 | 7.8
79.96 | 2250.0 | 279.6 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 28.7 | 8.5
69.97 | 1969.0 | 240.2 | 9.0 | 12.5 | 24.0 | 28.1 | 8.2
59.99 | 1688.0 | 203.2 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 27.5 | 8.3
49.96 | 1406.0 | 171.3 | 9.0 | 11.5 | 24.0 | 26.9 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 143.1 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 26.4 | 7.9
29.99 | 843.9 | 112.0 | 9.0 | 10.5 | 24.0 | 25.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.65 | 9.0 | 10.0 | 24.0 | 25.2 | 6.6
14.99 | 421.9 | 72.63 | 9.0 | 9.75 | 24.0 | 24.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 357.9 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 28.9 | 7.9
89.98 | 2532.0 | 308.8 | 9.0 | 13.5 | 23.0 | 28.3 | 8.2
79.96 | 2250.0 | 266.2 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 27.7 | 8.5
69.97 | 1969.0 | 228.1 | 9.0 | 12.5 | 23.0 | 27.9 | 8.6
59.99 | 1688.0 | 194.1 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 26.5 | 8.7
49.96 | 1406.0 | 162.2 | 9.0 | 11.5 | 23.0 | 25.9 | 8.7
39.98 | 1125.0 | 135.3 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 25.3 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.2 | 9.0 | 10.5 | 23.0 | 24.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.35 | 9.0 | 10.0 | 23.0 | 24.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 69.9 | 9.0 | 9.75 | 23.0 | 23.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 344.7 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 8.2
89.98 | 2532.0 | 297.2 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 27.4 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 254.5 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 26.8 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 217.2 | 10.0 | 13.5 | 22.0 | 26.2 | 9.7
59.99 | 1688.0 | 184.2 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 25.6 | 9.2
49.96 | 1406.0 | 154.0 | 10.0 | 12.5 | 22.0 | 25.0 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 128.2 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 24.4 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.7 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 23.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 77.15 | 10.0 | 11.0 | 22.0 | 23.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.71 | 10.0 | 10.75 | 22.0 | 22.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 330.3 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 8.5
89.98 | 2532.0 | 283.8 | 10.0 | 14.5 | 21.0 | 26.4 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 241.9 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 25.7 | 9.3
69.97 | 1969.0 | 205.7 | 10.0 | 13.5 | 21.0 | 25.1 | 9.6
59.99 | 1688.0 | 174.1 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 24.5 | 9.7
49.96 | 1406.0 | 145.6 | 10.0 | 12.5 | 21.0 | 23.9 | 9.7
39.98 | 1125.0 | 120.9 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 23.4 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.16 | 10.0 | 11.5 | 21.0 | 22.8 | 8.9
19.99 | 562.6 | 73.2 | 10.0 | 11.0 | 21.0 | 22.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.37 | 10.0 | 10.75 | 21.0 | 21.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 316.4 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.9 | 8.9
89.98 | 2532.0 | 271.0 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 25.3 | 9.3
79.96 | 2250.0 | 230.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 24.7 | 9.8
69.97 | 1969.0 | 194.8 | 10.0 | 13.5 | 20.0 | 24.1 | 10.1
59.99 | 1688.0 | 164.3 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 23.5 | 10.3
49.96 | 1406.0 | 138.0 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 22.9 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 113.7 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 22.3 | 9.9
29.99 | 843.9 | 93.7 | 10.0 | 11.5 | 20.0 | 21.8 | 9.7
19.99 | 562.6 | 69.3 | 10.0 | 11.0 | 20.0 | 21.2 | 8.1
14.99 | 421.9 | 59.3 | 10.0 | 10.75 | 20.0 | 20.9 | 7.1
99.96 | 2813.0 | 303.0 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 24.9 | 9.3
89.98 | 2532.0 | 258.7 | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 24.3 | 9.8
79.96 | 2250.0 | 218.6 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 23.7 | 10.3
69.97 | 1969.0 | 184.3 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 23.8 | 10.7
59.99 | 1688.0 | 154.8 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 22.5 | 10.9
49.96 | 1406.0 | 129.7 | 10.0 | 12.5 | 19.0 | 21.9 | 10.8
39.98 | 1125.0 | 106.7 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 21.3 | 10.6
29.99 | 843.9 | 87.2 | 10.0 | 11.5 | 19.0 | 20.8 | 9.7
19.99 | 562.6 | 65.2 | 10.0 | 11.0 | 19.0 | 20.2 | 8.6
14.99 | 421.9 | 56.8 | 10.0 | 10.75 | 19.0 | 19.9 | 7.5
99.96 | 2813.0 | 525.4 | 10.0 | 15.0 | 34.0 | 40.0 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 463.8 | 10.0 | 14.5 | 34.0 | 39.4 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 411.8 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 38.8 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 361.0 | 10.0 | 13.5 | 34.0 | 38.2 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 307.1 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 37.6 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 258.6 | 10.0 | 12.5 | 34.0 | 37.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 214.2 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 36.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 172.8 | 10.0 | 11.5 | 34.0 | 35.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 131.6 | 10.0 | 11.0 | 34.0 | 35.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 110.2 | 10.0 | 10.75 | 34.0 | 34.9 | 3.8
99.96 | 2813.0 | 507.0 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 448.7 | 10.0 | 14.5 | 33.0 | 38.4 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 395.5 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 37.8 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 347.2 | 10.0 | 13.5 | 33.0 | 37.2 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 293.0 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 36.6 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 247.1 | 10.0 | 12.5 | 33.0 | 36.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 205.9 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 35.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 166.3 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 34.8 | 5.7
19.99 | 562.6 | 126.8 | 10.0 | 11.0 | 33.0 | 34.2 | 4.4
14.99 | 421.9 | 106.0 | 10.0 | 10.75 | 33.0 | 33.9 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 489.4 | 10.0 | 15.0 | 32.0 | 37.9 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 431.7 | 10.0 | 14.5 | 32.0 | 37.3 | 5.9
79.96 | 2250.0 | 377.7 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 36.7 | 6.0
69.97 | 1969.0 | 328.1 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 36.1 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 280.1 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 35.5 | 6.3
49.96 | 1406.0 | 237.8 | 10.0 | 12.5 | 32.0 | 35.0 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 197.8 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 34.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 159.3 | 10.0 | 11.5 | 32.0 | 33.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 121.2 | 10.0 | 11.0 | 32.0 | 33.2 | 4.6
14.99 | 421.9 | 101.7 | 10.0 | 10.75 | 32.0 | 32.9 | 4.1
99.96 | 2813.0 | 471.1 | 10.0 | 15.0 | 31.0 | 36.9 | 6.0
89.98 | 2532.0 | 413.2 | 10.0 | 14.5 | 31.0 | 36.3 | 6.1
79.96 | 2250.0 | 360.4 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 35.7 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 313.3 | 10.0 | 13.5 | 31.0 | 35.1 | 6.3
59.99 | 1688.0 | 269.2 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 34.5 | 6.3
49.96 | 1406.0 | 228.1 | 10.0 | 12.5 | 31.0 | 33.9 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 189.0 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 33.4 | 6.0
29.99 | 843.9 | 151.8 | 10.0 | 11.5 | 31.0 | 32.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 115.6 | 10.0 | 11.0 | 31.0 | 32.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 97.7 | 10.0 | 10.75 | 31.0 | 31.9 | 4.3
99.96 | 2813.0 | 454.1 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 36.0 | 6.2
89.98 | 2532.0 | 398.9 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | 35.4 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 346.1 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 34.8 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 301.7 | 10.0 | 13.5 | 30.0 | 34.2 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 261.8 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 33.6 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 218.3 | 10.0 | 12.5 | 30.0 | 33.0 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 180.4 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 32.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 144.8 | 10.0 | 11.5 | 30.0 | 31.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 110.4 | 10.0 | 11.0 | 30.0 | 31.2 | 6.0
14.99 | 421.9 | 92.61 | 10.0 | 10.75 | 30.0 | 30.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 434.5 | 10.0 | 15.0 | 29.0 | 35.0 | 6.5
89.98 | 2532.0 | 381.9 | 10.0 | 14.5 | 29.0 | 34.4 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 332.3 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 33.7 | 6.8
69.97 | 1969.0 | 289.2 | 10.0 | 13.5 | 29.0 | 33.1 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 249.3 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 32.6 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 207.9 | 10.0 | 12.5 | 29.0 | 32.0 | 6.8
39.98 | 1125.0 | 171.7 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 31.4 | 6.6
29.99 | 843.9 | 137.8 | 10.0 | 11.5 | 29.0 | 30.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 105.1 | 10.0 | 11.0 | 29.0 | 30.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 88.32 | 10.0 | 10.75 | 29.0 | 29.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 415.7 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 33.9 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 366.8 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 33.3 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 322.7 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 32.7 | 7.0
69.97 | 1969.0 | 275.7 | 10.0 | 13.5 | 28.0 | 32.1 | 7.1
59.99 | 1688.0 | 236.8 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 31.5 | 7.1
49.96 | 1406.0 | 201.2 | 10.0 | 12.5 | 28.0 | 30.9 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 163.3 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 30.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.9 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 29.8 | 6.4
19.99 | 562.6 | 99.84 | 10.0 | 11.0 | 28.0 | 29.2 | 5.6
14.99 | 421.9 | 84.17 | 10.0 | 10.75 | 28.0 | 28.9 | 5.1
99.96 | 2813.0 | 399.3 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 32.9 | 7.4
89.98 | 2532.0 | 351.9 | 10.0 | 14.5 | 27.0 | 32.3 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 307.1 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 31.7 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 264.9 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 31.1 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 224.2 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 30.5 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 190.8 | 10.0 | 12.5 | 27.0 | 29.9 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.3 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 29.3 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.4 | 10.0 | 11.5 | 27.0 | 28.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.92 | 10.0 | 11.0 | 27.0 | 28.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 80.16 | 10.0 | 10.75 | 27.0 | 27.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 387.0 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 32.0 | 7.3
89.98 | 2532.0 | 338.1 | 10.0 | 14.5 | 26.0 | 31.4 | 7.5
79.96 | 2250.0 | 293.8 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 30.8 | 7.7
69.97 | 1969.0 | 253.0 | 10.0 | 13.5 | 26.0 | 30.2 | 7.8
59.99 | 1688.0 | 213.7 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 29.6 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 181.5 | 10.0 | 12.5 | 26.0 | 29.0 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 147.8 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 28.4 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.3 | 10.0 | 11.5 | 26.0 | 27.8 | 7.1
19.99 | 562.6 | 90.36 | 10.0 | 11.0 | 26.0 | 27.2 | 6.2
14.99 | 421.9 | 76.46 | 10.0 | 10.75 | 26.0 | 26.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 371.7 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 31.0 | 7.6
89.98 | 2532.0 | 322.9 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 30.4 | 7.8
79.96 | 2250.0 | 279.6 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 29.7 | 8.5
69.97 | 1969.0 | 240.5 | 10.0 | 13.5 | 25.0 | 29.1 | 8.2
59.99 | 1688.0 | 202.8 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 28.5 | 8.3
49.96 | 1406.0 | 171.9 | 10.0 | 12.5 | 25.0 | 28.0 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 140.2 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 27.4 | 8.3
29.99 | 843.9 | 112.3 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | 26.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.92 | 10.0 | 11.0 | 25.0 | 26.2 | 6.5
14.99 | 421.9 | 72.86 | 10.0 | 10.75 | 25.0 | 25.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 356.4 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 29.9 | 7.9
89.98 | 2532.0 | 308.2 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 29.3 | 8.2
79.96 | 2250.0 | 266.1 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 28.7 | 8.5
69.97 | 1969.0 | 228.3 | 10.0 | 13.5 | 24.0 | 28.1 | 8.6
59.99 | 1688.0 | 194.7 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 27.5 | 8.7
49.96 | 1406.0 | 162.7 | 10.0 | 12.5 | 24.0 | 26.9 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 135.9 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 26.4 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.5 | 10.0 | 11.5 | 24.0 | 25.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.56 | 10.0 | 11.0 | 24.0 | 25.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 69.28 | 10.0 | 10.75 | 24.0 | 24.9 | 6.9
99.96 | 2813.0 | 341.5 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 28.9 | 8.2
89.98 | 2532.0 | 294.1 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | 28.3 | 8.6
79.96 | 2250.0 | 253.1 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 27.7 | 8.9
69.97 | 1969.0 | 216.4 | 10.0 | 13.5 | 23.0 | 27.9 | 10.0
59.99 | 1688.0 | 184.0 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 26.5 | 9.2
49.96 | 1406.0 | 154.0 | 10.0 | 12.5 | 23.0 | 25.9 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 128.4 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 25.3 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.8 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 24.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 77.29 | 10.0 | 11.0 | 23.0 | 24.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.81 | 10.0 | 10.75 | 23.0 | 23.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 328.5 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 28.0 | 8.6
89.98 | 2532.0 | 282.8 | 6.0 | 11.4 | 22.0 | 27.4 | 9.0
79.96 | 2250.0 | 241.5 | 6.0 | 10.8 | 22.0 | 26.8 | 9.3
69.97 | 1969.0 | 205.8 | 6.0 | 10.2 | 22.0 | 26.2 | 9.6
59.99 | 1688.0 | 174.4 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 25.6 | 9.7
49.96 | 1406.0 | 146.0 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 25.0 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 121.4 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 24.4 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.39 | 6.0 | 7.8 | 22.0 | 23.8 | 8.8
19.99 | 562.6 | 73.23 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 23.2 | 7.7
15.15 | 426.2 | 62.88 | 6.0 | 6.9 | 22.0 | 22.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 314.3 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 27.0 | 8.9
89.98 | 2532.0 | 269.8 | 6.0 | 11.4 | 21.0 | 26.4 | 9.4
79.96 | 2250.0 | 229.4 | 6.0 | 10.8 | 21.0 | 25.7 | 9.8
69.97 | 1969.0 | 194.7 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 25.1 | 10.1
59.99 | 1688.0 | 164.5 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 24.5 | 10.3
49.96 | 1406.0 | 138.2 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 23.9 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 114.1 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 23.4 | 9.9
29.99 | 843.9 | 93.58 | 6.0 | 7.8 | 21.0 | 22.8 | 9.2
19.99 | 562.6 | 69.2 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 22.2 | 8.1
15.15 | 426.2 | 59.47 | 6.0 | 6.9 | 21.0 | 21.9 | 7.2
99.96 | 2813.0 | 300.8 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 25.9 | 9.4
89.98 | 2532.0 | 257.3 | 6.0 | 11.4 | 20.0 | 25.3 | 9.8
79.96 | 2250.0 | 217.8 | 6.0 | 10.8 | 20.0 | 24.7 | 10.3
69.97 | 1969.0 | 184.1 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 24.1 | 10.7
59.99 | 1688.0 | 154.9 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 23.5 | 10.9
49.96 | 1406.0 | 130.0 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 22.9 | 10.8
39.98 | 1125.0 | 107.1 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 22.3 | 10.5
29.99 | 843.9 | 87.65 | 6.0 | 7.8 | 20.0 | 21.8 | 9.6
19.99 | 562.6 | 65.4 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 21.2 | 8.6
15.29 | 430.4 | 56.8 | 6.0 | 6.9 | 20.0 | 20.9 | 7.6
99.96 | 2813.0 | 287.9 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | 24.9 | 9.8
89.98 | 2532.0 | 245.4 | 6.0 | 11.4 | 19.0 | 24.3 | 10.3
79.96 | 2250.0 | 206.7 | 6.0 | 10.8 | 19.0 | 23.7 | 10.9
69.97 | 1969.0 | 173.8 | 6.0 | 10.2 | 19.0 | 23.8 | 11.3
59.99 | 1688.0 | 145.7 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 22.5 | 11.6
49.96 | 1406.0 | 122.0 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 21.9 | 11.5
39.98 | 1125.0 | 100.4 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 21.3 | 11.2
29.99 | 843.9 | 82.45 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 20.8 | 10.2
19.99 | 562.6 | 62.36 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 20.2 | 9.2
15.45 | 434.7 | 54.7 | 6.0 | 6.9 | 19.0 | 19.9 | 7.9
99.96 | 2813.0 | 606.9 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | 40.0 | 4.6
89.98 | 2532.0 | 534.5 | 6.0 | 11.4 | 34.0 | 39.4 | 4.7
79.96 | 2250.0 | 470.8 | 6.0 | 10.8 | 34.0 | 38.8 | 4.8
69.97 | 1969.0 | 412.2 | 6.0 | 10.2 | 34.0 | 38.2 | 4.8
59.99 | 1688.0 | 353.2 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 37.6 | 4.8
49.96 | 1406.0 | 300.1 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 37.0 | 4.7
39.98 | 1125.0 | 250.1 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 36.4 | 4.5
29.99 | 843.9 | 202.6 | 6.0 | 7.8 | 34.0 | 35.8 | 4.2
19.99 | 562.6 | 154.1 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.2 | 3.7
14.99 | 421.9 | 128.2 | 6.0 | 6.9 | 34.0 | 35.0 | 3.3
99.96 | 2813.0 | 586.1 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 39.0 | 4.8
89.98 | 2532.0 | 515.2 | 6.0 | 11.4 | 33.0 | 38.3 | 4.9
79.96 | 2250.0 | 452.7 | 6.0 | 10.8 | 33.0 | 37.7 | 5.0
69.97 | 1969.0 | 395.6 | 6.0 | 10.2 | 33.0 | 37.2 | 5.0
59.99 | 1688.0 | 340.0 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 36.6 | 5.0
49.96 | 1406.0 | 290.1 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 36.0 | 4.8
39.98 | 1125.0 | 242.3 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 35.4 | 4.6
29.99 | 843.9 | 196.0 | 6.0 | 7.8 | 33.0 | 34.8 | 4.3
19.99 | 562.6 | 148.9 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 34.2 | 3.8
14.99 | 421.9 | 124.3 | 6.0 | 6.9 | 33.0 | 33.9 | 3.4
99.96 | 2813.0 | 565.5 | 6.0 | 12.0 | 32.0 | 37.9 | 5.0
89.98 | 2532.0 | 499.1 | 6.0 | 11.4 | 32.0 | 37.3 | 5.7
79.96 | 2250.0 | 434.8 | 6.0 | 10.8 | 32.0 | 36.7 | 5.2
69.97 | 1969.0 | 380.5 | 6.0 | 10.2 | 32.0 | 36.1 | 5.2
59.99 | 1688.0 | 328.8 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 35.5 | 5.1
49.96 | 1406.0 | 281.0 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 35.0 | 5.6
39.98 | 1125.0 | 233.1 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 34.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 187.1 | 6.0 | 7.8 | 32.0 | 33.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 142.1 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 33.2 | 4.0
14.99 | 421.9 | 119.2 | 6.0 | 6.9 | 32.0 | 32.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 545.0 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 36.9 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 479.9 | 6.0 | 11.4 | 31.0 | 36.3 | 5.3
79.96 | 2250.0 | 418.4 | 6.0 | 10.8 | 31.0 | 35.7 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 368.2 | 6.0 | 10.2 | 31.0 | 35.1 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 318.2 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 34.5 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 268.9 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 33.9 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 222.2 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 33.4 | 5.6
29.99 | 843.9 | 178.2 | 6.0 | 7.8 | 31.0 | 32.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 135.4 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 32.2 | 4.2
14.99 | 421.9 | 113.6 | 6.0 | 6.9 | 31.0 | 31.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 527.3 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 36.0 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 464.1 | 6.0 | 11.4 | 30.0 | 35.4 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 406.0 | 6.0 | 10.8 | 30.0 | 34.8 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 357.0 | 6.0 | 10.2 | 30.0 | 34.2 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 306.1 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 33.6 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 257.2 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 33.0 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 212.3 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 32.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 170.2 | 6.0 | 7.8 | 30.0 | 31.8 | 5.0
19.99 | 562.6 | 129.5 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 31.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 108.6 | 6.0 | 6.9 | 30.0 | 30.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 507.3 | 6.0 | 12.0 | 29.0 | 35.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 447.7 | 6.0 | 11.4 | 29.0 | 34.4 | 5.7
79.96 | 2250.0 | 392.6 | 6.0 | 10.8 | 29.0 | 33.8 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 342.2 | 6.0 | 10.2 | 29.0 | 33.2 | 5.8
59.99 | 1688.0 | 292.1 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 32.6 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 245.3 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 32.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 202.9 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 31.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 163.6 | 6.0 | 7.8 | 29.0 | 30.8 | 5.2
19.99 | 562.6 | 124.8 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 30.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 104.6 | 6.0 | 6.9 | 29.0 | 29.9 | 4.3
99.96 | 2813.0 | 488.0 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 33.9 | 5.8
89.98 | 2532.0 | 431.8 | 6.0 | 11.4 | 28.0 | 33.3 | 5.9
79.96 | 2250.0 | 377.1 | 6.0 | 10.8 | 28.0 | 32.7 | 6.0
69.97 | 1969.0 | 326.4 | 6.0 | 10.2 | 28.0 | 32.1 | 6.3
59.99 | 1688.0 | 280.8 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 31.5 | 6.1
49.96 | 1406.0 | 234.7 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 30.9 | 6.0
39.98 | 1125.0 | 195.2 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 30.4 | 5.8
29.99 | 843.9 | 157.3 | 6.0 | 7.8 | 28.0 | 29.8 | 5.4
19.99 | 562.6 | 119.8 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 29.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 100.5 | 6.0 | 6.9 | 28.0 | 28.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 472.4 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 32.9 | 6.0
89.98 | 2532.0 | 415.1 | 6.0 | 11.4 | 27.0 | 32.3 | 7.0
79.96 | 2250.0 | 360.4 | 6.0 | 10.8 | 27.0 | 31.7 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 311.3 | 6.0 | 10.2 | 27.0 | 31.9 | 6.3
59.99 | 1688.0 | 268.2 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 30.5 | 6.3
49.96 | 1406.0 | 225.6 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 29.9 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 187.2 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 29.4 | 6.1
29.99 | 843.9 | 150.1 | 6.0 | 7.8 | 27.0 | 28.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 114.2 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 28.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 95.97 | 6.0 | 6.9 | 27.0 | 27.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 458.4 | 6.0 | 12.0 | 26.0 | 32.0 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 399.6 | 6.0 | 11.4 | 26.0 | 31.4 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 348.4 | 6.0 | 10.8 | 26.0 | 30.8 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 298.8 | 6.0 | 10.2 | 26.0 | 30.2 | 6.6
59.99 | 1688.0 | 258.1 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 29.6 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 216.7 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 29.0 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 178.8 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 28.4 | 6.3
29.99 | 843.9 | 143.2 | 6.0 | 7.8 | 26.0 | 27.8 | 5.9
19.99 | 562.6 | 109.0 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 27.2 | 5.2
14.99 | 421.9 | 91.66 | 6.0 | 6.9 | 26.0 | 26.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 442.3 | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 31.0 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 382.1 | 6.0 | 11.4 | 25.0 | 30.3 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 333.7 | 6.0 | 10.8 | 25.0 | 29.7 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 286.8 | 6.0 | 10.2 | 25.0 | 29.1 | 6.9
59.99 | 1688.0 | 247.0 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 28.5 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 209.1 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 28.0 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 170.2 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 27.4 | 6.6
29.99 | 843.9 | 136.3 | 6.0 | 7.8 | 25.0 | 26.8 | 6.2
19.99 | 562.6 | 103.7 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 26.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.51 | 6.0 | 6.9 | 25.0 | 25.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 425.1 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 29.9 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 365.7 | 6.0 | 11.4 | 24.0 | 29.3 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 320.2 | 6.0 | 10.8 | 24.0 | 28.7 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 278.0 | 6.0 | 10.2 | 24.0 | 28.1 | 7.8
59.99 | 1688.0 | 235.0 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 27.5 | 7.2
49.96 | 1406.0 | 198.4 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 26.9 | 7.9
39.98 | 1125.0 | 162.0 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 26.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 129.6 | 6.0 | 7.8 | 24.0 | 25.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 98.68 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 25.2 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.28 | 6.0 | 6.9 | 24.0 | 24.9 | 5.7
99.96 | 2813.0 | 408.1 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 28.9 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 352.5 | 6.0 | 11.4 | 23.0 | 28.3 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 306.6 | 6.0 | 10.8 | 23.0 | 27.7 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 264.2 | 6.0 | 10.2 | 23.0 | 27.9 | 7.5
59.99 | 1688.0 | 223.3 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 26.5 | 7.6
49.96 | 1406.0 | 188.3 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 25.9 | 7.5
39.98 | 1125.0 | 154.0 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 25.3 | 7.3
29.99 | 843.9 | 123.1 | 6.0 | 7.8 | 23.0 | 24.8 | 6.9
19.99 | 562.6 | 93.82 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 24.2 | 6.0
14.99 | 421.9 | 79.3 | 6.0 | 6.9 | 23.0 | 23.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 393.8 | 7.0 | 13.0 | 22.0 | 28.0 | 7.1
89.98 | 2532.0 | 340.3 | 7.0 | 12.4 | 22.0 | 27.4 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 293.9 | 7.0 | 11.8 | 22.0 | 26.8 | 7.7
69.97 | 1969.0 | 252.4 | 7.0 | 11.2 | 22.0 | 26.2 | 7.8
59.99 | 1688.0 | 215.4 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 25.6 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 179.2 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 25.0 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 149.5 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 24.4 | 7.5
29.99 | 843.9 | 117.1 | 7.0 | 8.8 | 22.0 | 23.8 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.26 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 23.2 | 6.3
14.99 | 421.9 | 75.59 | 7.0 | 7.9 | 22.0 | 22.9 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 378.9 | 7.0 | 13.0 | 21.0 | 27.0 | 7.4
89.98 | 2532.0 | 326.5 | 7.0 | 12.4 | 21.0 | 26.3 | 7.8
79.96 | 2250.0 | 280.4 | 7.0 | 11.8 | 21.0 | 25.7 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 240.0 | 7.0 | 11.2 | 21.0 | 25.1 | 8.2
59.99 | 1688.0 | 204.5 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 24.5 | 8.3
49.96 | 1406.0 | 169.9 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 23.9 | 8.3
39.98 | 1125.0 | 141.4 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 23.4 | 8.0
29.99 | 843.9 | 111.1 | 7.0 | 8.8 | 21.0 | 22.8 | 7.6
19.99 | 562.6 | 84.88 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 22.2 | 6.6
14.99 | 421.9 | 72.2 | 7.0 | 7.9 | 21.0 | 21.9 | 5.9
99.96 | 2813.0 | 364.6 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 25.9 | 7.7
89.98 | 2532.0 | 313.0 | 7.0 | 12.4 | 20.0 | 25.3 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 267.4 | 7.0 | 11.8 | 20.0 | 24.7 | 8.4
69.97 | 1969.0 | 228.2 | 7.0 | 11.2 | 20.0 | 24.1 | 8.6
59.99 | 1688.0 | 193.8 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 23.5 | 8.7
49.96 | 1406.0 | 160.9 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 22.9 | 8.7
39.98 | 1125.0 | 133.7 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 22.3 | 8.4
29.99 | 843.9 | 105.4 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | 21.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 80.61 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 21.2 | 7.0
14.99 | 421.9 | 68.52 | 7.0 | 7.9 | 20.0 | 20.9 | 6.2
99.96 | 2813.0 | 350.3 | 7.0 | 13.0 | 19.0 | 24.9 | 8.3
89.98 | 2532.0 | 299.6 | 7.0 | 12.4 | 19.0 | 24.3 | 8.4
79.96 | 2250.0 | 255.0 | 7.0 | 11.8 | 19.0 | 23.7 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 216.7 | 7.0 | 11.2 | 19.0 | 23.8 | 9.9
59.99 | 1688.0 | 183.5 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 22.5 | 9.2
49.96 | 1406.0 | 152.4 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 21.9 | 9.2
39.98 | 1125.0 | 126.5 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 21.3 | 8.9
29.99 | 843.9 | 99.84 | 7.0 | 8.8 | 19.0 | 20.8 | 8.5
19.99 | 562.6 | 76.4 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 20.2 | 7.4
14.99 | 421.9 | 65.1 | 7.0 | 7.9 | 19.0 | 19.9 | 6.5
99.96 | 2813.0 | 585.6 | 7.0 | 13.0 | 34.0 | 40.0 | 4.8
89.98 | 2532.0 | 515.3 | 7.0 | 12.4 | 34.0 | 39.4 | 4.9
79.96 | 2250.0 | 453.3 | 7.0 | 11.8 | 34.0 | 38.8 | 5.0
69.97 | 1969.0 | 396.6 | 7.0 | 11.2 | 34.0 | 38.2 | 5.0
59.99 | 1688.0 | 341.2 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 37.6 | 4.9
49.96 | 1406.0 | 290.8 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 37.0 | 4.8
39.98 | 1125.0 | 243.7 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 36.4 | 4.6
29.99 | 843.9 | 196.7 | 7.0 | 8.8 | 34.0 | 35.8 | 4.3
19.99 | 562.6 | 149.4 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 35.2 | 3.8
14.99 | 421.9 | 124.7 | 7.0 | 7.9 | 34.0 | 35.0 | 3.4
99.96 | 2813.0 | 564.7 | 7.0 | 13.0 | 33.0 | 39.0 | 5.0
89.98 | 2532.0 | 496.0 | 7.0 | 12.4 | 33.0 | 38.3 | 5.1
79.96 | 2250.0 | 435.4 | 7.0 | 11.8 | 33.0 | 37.7 | 5.2
69.97 | 1969.0 | 382.2 | 7.0 | 11.2 | 33.0 | 37.2 | 5.2
59.99 | 1688.0 | 330.0 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 36.6 | 5.1
49.96 | 1406.0 | 281.4 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 36.0 | 5.0
39.98 | 1125.0 | 233.6 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 35.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 187.6 | 7.0 | 8.8 | 33.0 | 34.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 142.4 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 34.2 | 4.0
14.99 | 421.9 | 119.5 | 7.0 | 7.9 | 33.0 | 33.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 543.9 | 7.0 | 13.0 | 32.0 | 37.9 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 476.8 | 7.0 | 12.4 | 32.0 | 37.3 | 5.3
79.96 | 2250.0 | 419.6 | 7.0 | 11.8 | 32.0 | 36.7 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 369.9 | 7.0 | 11.2 | 32.0 | 36.1 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 319.1 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 35.5 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 269.3 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 35.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 222.7 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 34.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 178.6 | 7.0 | 8.8 | 32.0 | 33.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 135.7 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 33.2 | 4.1
14.99 | 421.9 | 113.9 | 7.0 | 7.9 | 32.0 | 32.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 523.2 | 7.0 | 13.0 | 31.0 | 36.9 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 463.9 | 7.0 | 12.4 | 31.0 | 36.3 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 406.1 | 7.0 | 11.8 | 31.0 | 35.7 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 357.0 | 7.0 | 11.2 | 31.0 | 35.1 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 305.4 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 34.5 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 256.8 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 33.9 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 212.2 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 33.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 170.5 | 7.0 | 8.8 | 31.0 | 32.8 | 5.0
19.99 | 562.6 | 129.9 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 32.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 108.8 | 7.0 | 7.9 | 31.0 | 31.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 505.7 | 7.0 | 13.0 | 30.0 | 36.0 | 5.6
89.98 | 2532.0 | 448.9 | 7.0 | 12.4 | 30.0 | 35.4 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 393.6 | 7.0 | 11.8 | 30.0 | 34.8 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 342.8 | 7.0 | 11.2 | 30.0 | 34.2 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 292.4 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 33.6 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 245.7 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 33.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 203.6 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 32.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 164.3 | 7.0 | 8.8 | 30.0 | 31.8 | 5.1
19.99 | 562.6 | 125.3 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 31.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.0 | 7.0 | 7.9 | 30.0 | 30.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 487.7 | 7.0 | 13.0 | 29.0 | 35.0 | 5.8
89.98 | 2532.0 | 432.0 | 7.0 | 12.4 | 29.0 | 34.4 | 5.9
79.96 | 2250.0 | 377.4 | 7.0 | 11.8 | 29.0 | 33.8 | 6.0
69.97 | 1969.0 | 326.9 | 7.0 | 11.2 | 29.0 | 33.2 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 279.0 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 32.6 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 235.4 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 32.0 | 6.0
39.98 | 1125.0 | 195.9 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 31.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 157.9 | 7.0 | 8.8 | 29.0 | 30.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.1 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 30.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 100.8 | 7.0 | 7.9 | 29.0 | 29.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 471.5 | 7.0 | 13.0 | 28.0 | 33.9 | 6.0
89.98 | 2532.0 | 414.7 | 7.0 | 12.4 | 28.0 | 33.3 | 6.1
79.96 | 2250.0 | 360.2 | 7.0 | 11.8 | 28.0 | 32.7 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 311.8 | 7.0 | 11.2 | 28.0 | 32.1 | 6.3
59.99 | 1688.0 | 269.3 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 31.5 | 6.3
49.96 | 1406.0 | 226.3 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 30.9 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 187.7 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 30.4 | 6.0
29.99 | 843.9 | 150.6 | 7.0 | 8.8 | 28.0 | 29.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 114.6 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 29.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.35 | 7.0 | 7.9 | 28.0 | 28.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 456.5 | 7.0 | 13.0 | 27.0 | 32.9 | 6.2
89.98 | 2532.0 | 396.8 | 7.0 | 12.4 | 27.0 | 32.3 | 6.4
79.96 | 2250.0 | 344.1 | 7.0 | 11.8 | 27.0 | 31.7 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 298.5 | 7.0 | 11.2 | 27.0 | 31.1 | 6.6
59.99 | 1688.0 | 258.9 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 30.5 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 216.5 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 29.9 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 178.8 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 29.4 | 6.3
29.99 | 843.9 | 143.4 | 7.0 | 8.8 | 27.0 | 28.8 | 5.9
19.99 | 562.6 | 109.1 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 28.2 | 5.2
14.99 | 421.9 | 91.93 | 7.0 | 7.9 | 27.0 | 27.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 441.0 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 32.0 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 381.0 | 7.0 | 12.4 | 26.0 | 31.4 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 335.0 | 7.0 | 11.8 | 26.0 | 30.8 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 287.4 | 7.0 | 11.2 | 26.0 | 30.2 | 6.9
59.99 | 1688.0 | 247.6 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 29.6 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 209.9 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 29.0 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 170.6 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 28.4 | 6.6
29.99 | 843.9 | 136.6 | 7.0 | 8.8 | 26.0 | 27.8 | 6.2
19.99 | 562.6 | 104.2 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 27.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.63 | 7.0 | 7.9 | 26.0 | 26.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 422.9 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 31.0 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 365.3 | 7.0 | 12.4 | 25.0 | 30.3 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 320.9 | 7.0 | 11.8 | 25.0 | 29.7 | 7.1
69.97 | 1969.0 | 278.3 | 7.0 | 11.2 | 25.0 | 29.1 | 7.8
59.99 | 1688.0 | 235.4 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 28.5 | 7.2
49.96 | 1406.0 | 199.1 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 28.0 | 7.6
39.98 | 1125.0 | 162.3 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 27.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 129.9 | 7.0 | 8.8 | 25.0 | 26.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 98.97 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 26.2 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.51 | 7.0 | 7.9 | 25.0 | 25.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 405.5 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 29.9 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 351.2 | 7.0 | 12.4 | 24.0 | 29.3 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 306.7 | 7.0 | 11.8 | 24.0 | 28.7 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 264.4 | 7.0 | 11.2 | 24.0 | 28.1 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 223.7 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 27.5 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 188.9 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 26.9 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 154.3 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 26.4 | 7.3
29.99 | 843.9 | 123.5 | 7.0 | 8.8 | 24.0 | 25.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.9 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 25.2 | 6.0
14.99 | 421.9 | 79.52 | 7.0 | 7.9 | 24.0 | 24.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 389.5 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 28.9 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 338.2 | 7.0 | 12.4 | 23.0 | 28.3 | 7.5
79.96 | 2250.0 | 292.4 | 7.0 | 11.8 | 23.0 | 27.7 | 7.7
69.97 | 1969.0 | 251.4 | 7.0 | 11.2 | 23.0 | 27.9 | 7.8
59.99 | 1688.0 | 212.7 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 26.5 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 179.2 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 25.9 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 146.5 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 25.3 | 7.7
29.99 | 843.9 | 117.2 | 7.0 | 8.8 | 23.0 | 24.8 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.42 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 24.2 | 6.3
14.99 | 421.9 | 75.74 | 7.0 | 7.9 | 23.0 | 23.9 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 376.3 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 28.0 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 325.6 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 27.4 | 7.8
79.96 | 2250.0 | 280.1 | 8.0 | 12.8 | 22.0 | 26.8 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 240.1 | 8.0 | 12.2 | 22.0 | 26.2 | 8.2
59.99 | 1688.0 | 205.0 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 25.6 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 170.4 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 25.0 | 8.3
39.98 | 1125.0 | 142.0 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 24.4 | 7.9
29.99 | 843.9 | 111.4 | 8.0 | 9.8 | 22.0 | 23.8 | 7.6
19.99 | 562.6 | 85.14 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 23.2 | 6.6
14.99 | 421.9 | 72.23 | 8.0 | 8.9 | 22.0 | 22.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 361.9 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 27.0 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 311.7 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 26.4 | 8.1
79.96 | 2250.0 | 267.0 | 8.0 | 12.8 | 21.0 | 25.7 | 8.4
69.97 | 1969.0 | 228.2 | 8.0 | 12.2 | 21.0 | 25.1 | 8.6
59.99 | 1688.0 | 194.2 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 24.5 | 8.7
49.96 | 1406.0 | 161.4 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 23.9 | 8.7
39.98 | 1125.0 | 134.3 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 23.4 | 8.4
29.99 | 843.9 | 105.7 | 8.0 | 9.8 | 21.0 | 22.8 | 8.0
19.99 | 562.6 | 80.84 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 22.2 | 7.0
14.99 | 421.9 | 68.71 | 8.0 | 8.9 | 21.0 | 21.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 347.4 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 25.9 | 9.0
89.98 | 2532.0 | 298.2 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 25.3 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 254.3 | 8.0 | 12.8 | 20.0 | 24.7 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 216.6 | 8.0 | 12.2 | 20.0 | 24.1 | 9.9
59.99 | 1688.0 | 183.7 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 23.5 | 9.2
49.96 | 1406.0 | 152.8 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 22.9 | 9.2
39.98 | 1125.0 | 126.9 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 22.3 | 8.9
29.99 | 843.9 | 100.1 | 8.0 | 9.8 | 20.0 | 21.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.62 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 21.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.27 | 8.0 | 8.9 | 20.0 | 20.9 | 6.5
99.96 | 2813.0 | 333.3 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 24.9 | 8.4
89.98 | 2532.0 | 285.1 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 24.3 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 242.2 | 8.0 | 12.8 | 19.0 | 23.7 | 9.3
69.97 | 1969.0 | 205.3 | 8.0 | 12.2 | 19.0 | 23.8 | 9.6
59.99 | 1688.0 | 173.7 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 22.5 | 9.7
49.96 | 1406.0 | 145.7 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 21.9 | 9.7
39.98 | 1125.0 | 119.7 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 21.3 | 9.4
29.99 | 843.9 | 94.55 | 8.0 | 9.8 | 19.0 | 20.8 | 8.9
19.99 | 562.6 | 72.52 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 20.2 | 7.8
14.99 | 421.9 | 61.97 | 8.0 | 8.9 | 19.0 | 19.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 564.2 | 8.0 | 14.0 | 34.0 | 40.0 | 5.0
89.98 | 2532.0 | 496.0 | 8.0 | 13.4 | 34.0 | 39.4 | 5.1
79.96 | 2250.0 | 436.2 | 8.0 | 12.8 | 34.0 | 38.8 | 5.2
69.97 | 1969.0 | 384.1 | 8.0 | 12.2 | 34.0 | 38.2 | 5.1
59.99 | 1688.0 | 331.4 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 37.6 | 5.9
49.96 | 1406.0 | 282.3 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 37.0 | 5.0
39.98 | 1125.0 | 234.1 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 36.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 188.0 | 8.0 | 9.8 | 34.0 | 35.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 142.8 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 35.2 | 3.9
14.99 | 421.9 | 119.7 | 8.0 | 8.9 | 34.0 | 34.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 543.1 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 39.0 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 476.7 | 8.0 | 13.4 | 33.0 | 38.4 | 5.3
79.96 | 2250.0 | 421.7 | 8.0 | 12.8 | 33.0 | 37.8 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 371.9 | 8.0 | 12.2 | 33.0 | 37.2 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 319.8 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 36.6 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 269.8 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 36.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 223.1 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 35.4 | 5.4
29.99 | 843.9 | 179.1 | 8.0 | 9.8 | 33.0 | 34.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 136.1 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 34.2 | 4.1
14.99 | 421.9 | 114.2 | 8.0 | 8.9 | 33.0 | 33.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 522.3 | 8.0 | 14.0 | 32.0 | 37.9 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 460.1 | 8.0 | 13.4 | 32.0 | 37.3 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 407.6 | 8.0 | 12.8 | 32.0 | 36.7 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 358.1 | 8.0 | 12.2 | 32.0 | 36.1 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 305.7 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 35.5 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 257.2 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 35.0 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 212.7 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 34.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 171.1 | 8.0 | 9.8 | 32.0 | 33.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 130.5 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 33.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.2 | 8.0 | 8.9 | 32.0 | 32.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 503.2 | 8.0 | 14.0 | 31.0 | 36.9 | 5.6
89.98 | 2532.0 | 445.2 | 8.0 | 13.4 | 31.0 | 36.3 | 5.7
79.96 | 2250.0 | 392.8 | 8.0 | 12.8 | 31.0 | 35.7 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 341.9 | 8.0 | 12.2 | 31.0 | 35.1 | 5.8
59.99 | 1688.0 | 291.6 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 34.5 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 245.4 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 33.9 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 204.0 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 33.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 164.7 | 8.0 | 9.8 | 31.0 | 32.8 | 5.1
19.99 | 562.6 | 125.7 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 32.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.3 | 8.0 | 8.9 | 31.0 | 31.9 | 4.9
99.96 | 2813.0 | 488.2 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 5.8
89.98 | 2532.0 | 432.7 | 8.0 | 13.4 | 30.0 | 35.4 | 5.9
79.96 | 2250.0 | 377.4 | 8.0 | 12.8 | 30.0 | 34.8 | 6.0
69.97 | 1969.0 | 327.3 | 8.0 | 12.2 | 30.0 | 34.2 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 279.3 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 33.6 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 236.2 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 33.0 | 6.0
39.98 | 1125.0 | 196.6 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 32.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.4 | 8.0 | 9.8 | 30.0 | 31.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.5 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 31.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 101.0 | 8.0 | 8.9 | 30.0 | 30.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 471.9 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 35.0 | 6.0
89.98 | 2532.0 | 414.7 | 8.0 | 13.4 | 29.0 | 34.4 | 6.1
79.96 | 2250.0 | 360.2 | 8.0 | 12.8 | 29.0 | 33.7 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 312.3 | 8.0 | 12.2 | 29.0 | 33.1 | 6.3
59.99 | 1688.0 | 270.3 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 32.6 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 227.0 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 32.0 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 188.1 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 31.4 | 6.0
29.99 | 843.9 | 151.0 | 8.0 | 9.8 | 29.0 | 30.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 114.9 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 30.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.6 | 8.0 | 8.9 | 29.0 | 29.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 454.5 | 8.0 | 14.0 | 28.0 | 33.9 | 6.2
89.98 | 2532.0 | 396.4 | 8.0 | 13.4 | 28.0 | 33.3 | 6.4
79.96 | 2250.0 | 344.2 | 8.0 | 12.8 | 28.0 | 32.7 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 299.2 | 8.0 | 12.2 | 28.0 | 32.1 | 6.6
59.99 | 1688.0 | 259.3 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 31.5 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 217.0 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 30.9 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 179.2 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 30.4 | 6.3
29.99 | 843.9 | 143.8 | 8.0 | 9.8 | 28.0 | 29.8 | 5.9
19.99 | 562.6 | 109.5 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 29.2 | 5.1
14.99 | 421.9 | 92.6 | 8.0 | 8.9 | 28.0 | 28.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 437.2 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 32.9 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 379.0 | 8.0 | 13.4 | 27.0 | 32.3 | 6.7
79.96 | 2250.0 | 334.9 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 31.7 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 287.0 | 8.0 | 12.2 | 27.0 | 31.1 | 6.9
59.99 | 1688.0 | 247.4 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 30.5 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 210.0 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 29.9 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 170.6 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 29.3 | 6.6
29.99 | 843.9 | 136.8 | 8.0 | 9.8 | 27.0 | 28.8 | 6.2
19.99 | 562.6 | 104.2 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 28.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.79 | 8.0 | 8.9 | 27.0 | 27.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 420.7 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 365.6 | 8.0 | 13.4 | 26.0 | 31.4 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 321.7 | 8.0 | 12.8 | 26.0 | 30.8 | 7.0
69.97 | 1969.0 | 278.6 | 8.0 | 12.2 | 26.0 | 30.2 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 235.9 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 29.6 | 7.2
49.96 | 1406.0 | 199.9 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 29.0 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 162.7 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 28.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.3 | 8.0 | 9.8 | 26.0 | 27.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 99.27 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 27.2 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.73 | 8.0 | 8.9 | 26.0 | 26.9 | 5.4
99.96 | 2813.0 | 403.2 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 31.0 | 7.0
89.98 | 2532.0 | 351.4 | 8.0 | 13.4 | 25.0 | 30.4 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 306.9 | 8.0 | 12.8 | 25.0 | 29.7 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 264.6 | 8.0 | 12.2 | 25.0 | 29.1 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 224.2 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 28.5 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 189.6 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 28.0 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 154.6 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 27.4 | 7.3
29.99 | 843.9 | 123.8 | 8.0 | 9.8 | 25.0 | 26.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.37 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 26.2 | 6.0
14.99 | 421.9 | 79.74 | 8.0 | 8.9 | 25.0 | 25.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 387.6 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 29.9 | 7.3
89.98 | 2532.0 | 337.0 | 8.0 | 13.4 | 24.0 | 29.3 | 7.5
79.96 | 2250.0 | 292.4 | 8.0 | 12.8 | 24.0 | 28.7 | 7.7
69.97 | 1969.0 | 251.7 | 8.0 | 12.2 | 24.0 | 28.1 | 7.8
59.99 | 1688.0 | 213.1 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 27.5 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 179.8 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 26.9 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 146.9 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 26.4 | 7.7
29.99 | 843.9 | 117.5 | 8.0 | 9.8 | 24.0 | 25.8 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.7 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 25.2 | 6.3
14.99 | 421.9 | 75.96 | 8.0 | 8.9 | 24.0 | 24.9 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 372.7 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 28.9 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 322.5 | 8.0 | 13.4 | 23.0 | 28.3 | 7.9
79.96 | 2250.0 | 278.7 | 8.0 | 12.8 | 23.0 | 27.7 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 239.3 | 8.0 | 12.2 | 23.0 | 27.9 | 8.2
59.99 | 1688.0 | 204.7 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 26.5 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 170.4 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 25.9 | 8.3
39.98 | 1125.0 | 142.2 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 25.3 | 7.9
29.99 | 843.9 | 111.5 | 8.0 | 9.8 | 23.0 | 24.8 | 7.6
19.99 | 562.6 | 85.3 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 24.2 | 6.6
14.99 | 421.9 | 72.37 | 8.0 | 8.9 | 23.0 | 23.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 359.7 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 310.7 | 9.0 | 14.4 | 22.0 | 27.4 | 8.2
79.96 | 2250.0 | 266.6 | 9.0 | 13.8 | 22.0 | 26.8 | 8.4
69.97 | 1969.0 | 228.2 | 9.0 | 13.2 | 22.0 | 26.2 | 8.6
59.99 | 1688.0 | 194.6 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 25.6 | 8.7
49.96 | 1406.0 | 161.8 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 25.0 | 8.7
39.98 | 1125.0 | 134.8 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 24.4 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.0 | 9.0 | 10.8 | 22.0 | 23.8 | 8.0
19.99 | 562.6 | 81.8 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 23.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 68.92 | 9.0 | 9.9 | 22.0 | 22.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 345.0 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 8.2
89.98 | 2532.0 | 297.0 | 9.0 | 14.4 | 21.0 | 26.4 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 253.8 | 9.0 | 13.8 | 21.0 | 25.7 | 8.9
69.97 | 1969.0 | 216.5 | 9.0 | 13.2 | 21.0 | 25.1 | 9.9
59.99 | 1688.0 | 184.0 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 24.5 | 9.2
49.96 | 1406.0 | 153.2 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 23.9 | 9.2
39.98 | 1125.0 | 127.5 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 23.4 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.3 | 9.0 | 10.8 | 21.0 | 22.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.84 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 22.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.45 | 9.0 | 9.9 | 21.0 | 21.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 330.8 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 25.9 | 8.5
89.98 | 2532.0 | 283.7 | 9.0 | 14.4 | 20.0 | 25.3 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 241.5 | 9.0 | 13.8 | 20.0 | 24.7 | 9.3
69.97 | 1969.0 | 205.2 | 9.0 | 13.2 | 20.0 | 24.1 | 9.6
59.99 | 1688.0 | 174.0 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 23.5 | 9.7
49.96 | 1406.0 | 144.8 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 22.9 | 9.7
39.98 | 1125.0 | 120.2 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 22.3 | 9.4
29.99 | 843.9 | 94.77 | 9.0 | 10.8 | 20.0 | 21.8 | 8.9
19.99 | 562.6 | 72.73 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 21.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.14 | 9.0 | 9.9 | 20.0 | 20.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 317.0 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 24.9 | 8.9
89.98 | 2532.0 | 271.0 | 9.0 | 14.4 | 19.0 | 24.3 | 9.3
79.96 | 2250.0 | 229.8 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 23.7 | 9.8
69.97 | 1969.0 | 194.3 | 9.0 | 13.2 | 19.0 | 23.8 | 10.1
59.99 | 1688.0 | 163.6 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 22.5 | 10.3
49.96 | 1406.0 | 137.4 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 21.9 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 113.0 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 21.3 | 10.0
29.99 | 843.9 | 92.42 | 9.0 | 10.8 | 19.0 | 20.8 | 9.1
19.99 | 562.6 | 68.79 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 20.2 | 8.2
14.99 | 421.9 | 58.82 | 9.0 | 9.9 | 19.0 | 19.9 | 7.2
99.96 | 2813.0 | 542.9 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 40.0 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 477.3 | 9.0 | 14.4 | 34.0 | 39.4 | 5.3
79.96 | 2250.0 | 422.8 | 9.0 | 13.8 | 34.0 | 38.8 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 373.8 | 9.0 | 13.2 | 34.0 | 38.2 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 320.4 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 37.6 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 270.2 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 37.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 223.6 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 36.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 179.5 | 9.0 | 10.8 | 34.0 | 35.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 136.4 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 35.2 | 4.1
14.99 | 421.9 | 114.5 | 9.0 | 9.9 | 34.0 | 34.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 522.4 | 9.0 | 15.0 | 33.0 | 39.0 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 461.2 | 9.0 | 14.4 | 33.0 | 38.4 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 409.2 | 9.0 | 13.8 | 33.0 | 37.8 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 360.9 | 9.0 | 13.2 | 33.0 | 37.2 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 306.0 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 36.6 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 257.6 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 36.0 | 5.5
39.98 | 1125.0 | 213.2 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 35.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 171.9 | 9.0 | 10.8 | 33.0 | 34.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 131.0 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 34.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.8 | 9.0 | 9.9 | 33.0 | 33.9 | 3.8
99.96 | 2813.0 | 504.1 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 37.9 | 5.6
89.98 | 2532.0 | 446.3 | 9.0 | 14.4 | 32.0 | 37.3 | 5.7
79.96 | 2250.0 | 393.5 | 9.0 | 13.8 | 32.0 | 36.7 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 342.6 | 9.0 | 13.2 | 32.0 | 36.1 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 291.9 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 35.5 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 246.0 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 35.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 204.9 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 34.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 165.5 | 9.0 | 10.8 | 32.0 | 33.8 | 5.1
19.99 | 562.6 | 126.2 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 33.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.6 | 9.0 | 9.9 | 32.0 | 32.9 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 487.1 | 9.0 | 15.0 | 31.0 | 36.9 | 5.8
89.98 | 2532.0 | 429.8 | 9.0 | 14.4 | 31.0 | 36.3 | 5.9
79.96 | 2250.0 | 376.0 | 9.0 | 13.8 | 31.0 | 35.7 | 6.0
69.97 | 1969.0 | 326.5 | 9.0 | 13.2 | 31.0 | 35.1 | 6.3
59.99 | 1688.0 | 278.9 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 34.5 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 236.4 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 33.9 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 196.9 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 33.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.6 | 9.0 | 10.8 | 31.0 | 32.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.7 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 32.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 101.2 | 9.0 | 9.9 | 31.0 | 31.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 471.8 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 36.0 | 6.0
89.98 | 2532.0 | 415.3 | 9.0 | 14.4 | 30.0 | 35.4 | 7.0
79.96 | 2250.0 | 360.4 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 34.8 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 312.8 | 9.0 | 13.2 | 30.0 | 34.2 | 6.3
59.99 | 1688.0 | 271.4 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 33.6 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 227.6 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 33.0 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 188.6 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 32.4 | 6.0
29.99 | 843.9 | 151.4 | 9.0 | 10.8 | 30.0 | 31.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 115.2 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 31.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.72 | 9.0 | 9.9 | 30.0 | 30.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 453.2 | 9.0 | 15.0 | 29.0 | 35.0 | 6.2
89.98 | 2532.0 | 396.6 | 9.0 | 14.4 | 29.0 | 34.4 | 6.4
79.96 | 2250.0 | 344.4 | 9.0 | 13.8 | 29.0 | 33.7 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 300.1 | 9.0 | 13.2 | 29.0 | 33.1 | 6.6
59.99 | 1688.0 | 260.2 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 32.6 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 217.4 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 32.0 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 179.7 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 31.4 | 6.3
29.99 | 843.9 | 144.2 | 9.0 | 10.8 | 29.0 | 30.8 | 5.9
19.99 | 562.6 | 109.8 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 30.2 | 5.1
14.99 | 421.9 | 92.3 | 9.0 | 9.9 | 29.0 | 29.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 433.9 | 9.0 | 15.0 | 28.0 | 33.9 | 6.5
89.98 | 2532.0 | 379.5 | 9.0 | 14.4 | 28.0 | 33.3 | 6.7
79.96 | 2250.0 | 336.1 | 9.0 | 13.8 | 28.0 | 32.7 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 287.7 | 9.0 | 13.2 | 28.0 | 32.1 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 247.9 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 31.5 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 210.7 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 30.9 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 171.3 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 30.4 | 6.6
29.99 | 843.9 | 137.2 | 9.0 | 10.8 | 28.0 | 29.8 | 6.2
19.99 | 562.6 | 104.5 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 29.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 88.2 | 9.0 | 9.9 | 28.0 | 28.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 415.2 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 32.9 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 364.7 | 9.0 | 14.4 | 27.0 | 32.3 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 320.9 | 9.0 | 13.8 | 27.0 | 31.7 | 7.1
69.97 | 1969.0 | 274.6 | 9.0 | 13.2 | 27.0 | 31.9 | 7.2
59.99 | 1688.0 | 235.5 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 30.5 | 7.2
49.96 | 1406.0 | 199.9 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 29.9 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 162.7 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 29.3 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.4 | 9.0 | 10.8 | 27.0 | 28.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 99.44 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 28.2 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.87 | 9.0 | 9.9 | 27.0 | 27.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 401.5 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 32.0 | 7.6
89.98 | 2532.0 | 351.7 | 9.0 | 14.4 | 26.0 | 31.4 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 307.2 | 9.0 | 13.8 | 26.0 | 30.8 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 264.9 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 30.2 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 224.7 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 29.6 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 190.3 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 29.0 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.0 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 28.4 | 7.3
29.99 | 843.9 | 124.1 | 9.0 | 10.8 | 26.0 | 27.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.66 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 27.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 80.6 | 9.0 | 9.9 | 26.0 | 26.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 386.3 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | 31.0 | 7.3
89.98 | 2532.0 | 336.8 | 9.0 | 14.4 | 25.0 | 30.4 | 7.5
79.96 | 2250.0 | 292.6 | 9.0 | 13.8 | 25.0 | 29.7 | 7.7
69.97 | 1969.0 | 252.0 | 9.0 | 13.2 | 25.0 | 29.1 | 7.8
59.99 | 1688.0 | 213.5 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 28.5 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 180.4 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 28.0 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 147.2 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 27.4 | 7.6
29.99 | 843.9 | 117.8 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 26.8 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.98 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 26.2 | 6.3
14.99 | 421.9 | 76.18 | 9.0 | 9.9 | 25.0 | 25.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 371.2 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 29.9 | 7.6
89.98 | 2532.0 | 321.9 | 9.0 | 14.4 | 24.0 | 29.3 | 7.9
79.96 | 2250.0 | 278.6 | 9.0 | 13.8 | 24.0 | 28.7 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 239.5 | 9.0 | 13.2 | 24.0 | 28.1 | 8.2
59.99 | 1688.0 | 202.6 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 27.5 | 8.3
49.96 | 1406.0 | 170.9 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 26.9 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 142.8 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 26.4 | 7.9
29.99 | 843.9 | 111.8 | 9.0 | 10.8 | 24.0 | 25.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.57 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 25.2 | 6.6
14.99 | 421.9 | 72.57 | 9.0 | 9.9 | 24.0 | 24.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 356.2 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 28.9 | 7.9
89.98 | 2532.0 | 307.5 | 9.0 | 14.4 | 23.0 | 28.3 | 8.2
79.96 | 2250.0 | 265.2 | 9.0 | 13.8 | 23.0 | 27.7 | 8.5
69.97 | 1969.0 | 227.4 | 9.0 | 13.2 | 23.0 | 27.9 | 8.7
59.99 | 1688.0 | 193.6 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 26.5 | 8.7
49.96 | 1406.0 | 161.8 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 25.9 | 8.7
39.98 | 1125.0 | 135.1 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 25.3 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.1 | 9.0 | 10.8 | 23.0 | 24.8 | 8.0
19.99 | 562.6 | 81.22 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 24.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 69.4 | 9.0 | 9.9 | 23.0 | 23.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 343.1 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 8.2
89.98 | 2532.0 | 295.9 | 10.0 | 15.4 | 22.0 | 27.4 | 8.6
79.96 | 2250.0 | 253.4 | 10.0 | 14.8 | 22.0 | 26.8 | 8.9
69.97 | 1969.0 | 216.6 | 10.0 | 14.2 | 22.0 | 26.2 | 9.9
59.99 | 1688.0 | 183.7 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 25.6 | 9.2
49.96 | 1406.0 | 153.6 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 25.0 | 9.2
39.98 | 1125.0 | 128.0 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 24.4 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.6 | 10.0 | 11.8 | 22.0 | 23.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 77.7 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 23.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.66 | 10.0 | 10.9 | 22.0 | 22.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 328.7 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 27.0 | 8.6
89.98 | 2532.0 | 282.6 | 10.0 | 15.4 | 21.0 | 26.4 | 9.0
79.96 | 2250.0 | 241.0 | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 25.7 | 9.3
69.97 | 1969.0 | 205.1 | 10.0 | 14.2 | 21.0 | 25.1 | 9.6
59.99 | 1688.0 | 173.6 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 24.5 | 9.7
49.96 | 1406.0 | 145.2 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 23.9 | 9.7
39.98 | 1125.0 | 120.6 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 23.4 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.0 | 10.0 | 11.8 | 21.0 | 22.8 | 8.9
19.99 | 562.6 | 72.99 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 22.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.32 | 10.0 | 10.9 | 21.0 | 21.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 314.8 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 26.0 | 8.9
89.98 | 2532.0 | 269.7 | 10.0 | 15.4 | 20.0 | 25.3 | 9.4
79.96 | 2250.0 | 229.0 | 10.0 | 14.8 | 20.0 | 24.7 | 9.8
69.97 | 1969.0 | 194.2 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 24.1 | 10.1
59.99 | 1688.0 | 163.8 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 23.5 | 10.3
49.96 | 1406.0 | 137.7 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 22.9 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 113.4 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 22.3 | 9.9
29.99 | 843.9 | 92.91 | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 21.8 | 9.8
19.99 | 562.6 | 68.95 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 21.2 | 8.2
14.99 | 421.9 | 58.97 | 10.0 | 10.9 | 20.0 | 20.9 | 7.2
99.96 | 2813.0 | 301.4 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 24.9 | 9.3
89.98 | 2532.0 | 257.5 | 10.0 | 15.4 | 19.0 | 24.3 | 9.8
79.96 | 2250.0 | 217.7 | 10.0 | 14.8 | 19.0 | 23.7 | 10.3
69.97 | 1969.0 | 183.7 | 10.0 | 14.2 | 19.0 | 23.9 | 10.7
59.99 | 1688.0 | 154.3 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 22.5 | 10.9
49.96 | 1406.0 | 129.4 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 21.9 | 10.9
39.98 | 1125.0 | 106.4 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 21.3 | 10.6
29.99 | 843.9 | 87.5 | 10.0 | 11.8 | 19.0 | 20.8 | 9.7
19.99 | 562.6 | 65.13 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 20.2 | 8.6
14.99 | 421.9 | 56.4 | 10.0 | 10.9 | 19.0 | 19.9 | 7.5
99.96 | 2813.0 | 523.6 | 10.0 | 16.0 | 34.0 | 40.0 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 462.5 | 10.0 | 15.4 | 34.0 | 39.4 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 410.7 | 10.0 | 14.8 | 34.0 | 38.8 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 360.1 | 10.0 | 14.2 | 34.0 | 38.2 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 306.6 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 37.6 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 258.1 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 37.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 213.8 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 36.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 172.6 | 10.0 | 11.8 | 34.0 | 35.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 131.5 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 35.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 110.1 | 10.0 | 10.9 | 34.0 | 34.9 | 3.8
99.96 | 2813.0 | 505.3 | 10.0 | 16.0 | 33.0 | 39.0 | 5.6
89.98 | 2532.0 | 447.4 | 10.0 | 15.4 | 33.0 | 38.4 | 5.7
79.96 | 2250.0 | 394.1 | 10.0 | 14.8 | 33.0 | 37.8 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 346.3 | 10.0 | 14.2 | 33.0 | 37.2 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 294.4 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 36.6 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 246.7 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 36.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 205.6 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 35.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 166.2 | 10.0 | 11.8 | 33.0 | 34.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 126.7 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 34.2 | 4.4
14.99 | 421.9 | 105.9 | 10.0 | 10.9 | 33.0 | 33.9 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 487.6 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | 37.9 | 5.8
89.98 | 2532.0 | 430.0 | 10.0 | 15.4 | 32.0 | 37.3 | 5.9
79.96 | 2250.0 | 376.3 | 10.0 | 14.8 | 32.0 | 36.7 | 6.0
69.97 | 1969.0 | 327.2 | 10.0 | 14.2 | 32.0 | 36.1 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 279.5 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 35.5 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 237.2 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 35.0 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 197.5 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 34.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 159.1 | 10.0 | 11.8 | 32.0 | 33.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 121.1 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 33.2 | 4.6
14.99 | 421.9 | 101.6 | 10.0 | 10.9 | 32.0 | 32.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 469.0 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 36.9 | 6.0
89.98 | 2532.0 | 411.4 | 10.0 | 15.4 | 31.0 | 36.3 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 359.1 | 10.0 | 14.8 | 31.0 | 35.7 | 6.3
69.97 | 1969.0 | 312.6 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | 35.1 | 6.3
59.99 | 1688.0 | 268.7 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 34.5 | 6.3
49.96 | 1406.0 | 227.7 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 33.9 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 188.6 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 33.4 | 6.0
29.99 | 843.9 | 151.6 | 10.0 | 11.8 | 31.0 | 32.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 115.4 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 32.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.88 | 10.0 | 10.9 | 31.0 | 31.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 452.0 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 6.2
89.98 | 2532.0 | 397.4 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 35.4 | 6.4
79.96 | 2250.0 | 345.0 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 34.8 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 301.1 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 34.2 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 261.3 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 33.6 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 217.9 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 33.0 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 180.1 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 32.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 144.6 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 31.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 110.1 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 31.2 | 5.1
14.99 | 421.9 | 92.66 | 10.0 | 10.9 | 30.0 | 30.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 432.4 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 35.0 | 6.5
89.98 | 2532.0 | 380.6 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 34.4 | 6.7
79.96 | 2250.0 | 337.2 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 33.8 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 288.5 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 33.2 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 248.7 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 32.6 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 207.5 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 32.0 | 6.8
39.98 | 1125.0 | 171.4 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 31.4 | 6.6
29.99 | 843.9 | 137.6 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 30.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.8 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 30.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 88.25 | 10.0 | 10.9 | 29.0 | 29.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 413.9 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 33.9 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 365.6 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 33.3 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 321.5 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 32.7 | 7.0
69.97 | 1969.0 | 275.0 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 32.1 | 7.2
59.99 | 1688.0 | 236.2 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 31.5 | 7.1
49.96 | 1406.0 | 200.8 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 31.0 | 7.6
39.98 | 1125.0 | 163.0 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 30.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.8 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 29.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 99.74 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 29.2 | 5.6
14.99 | 421.9 | 84.1 | 10.0 | 10.9 | 28.0 | 28.9 | 5.2
99.96 | 2813.0 | 397.7 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 32.9 | 7.7
89.98 | 2532.0 | 350.6 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 32.3 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 305.9 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 31.7 | 7.4
69.97 | 1969.0 | 264.2 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 31.1 | 7.5
59.99 | 1688.0 | 223.6 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 30.5 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 190.4 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 29.9 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.0 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 29.3 | 7.3
29.99 | 843.9 | 124.2 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 28.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.82 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 28.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 80.1 | 10.0 | 10.9 | 27.0 | 27.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 452.0 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 6.2
89.98 | 2532.0 | 397.4 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 35.4 | 6.4
79.96 | 2250.0 | 345.0 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 34.8 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 301.1 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 34.2 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 261.3 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 33.6 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 217.9 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 33.0 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 180.1 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 32.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 144.6 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 31.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 110.1 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 31.2 | 5.1
14.99 | 421.9 | 92.66 | 10.0 | 10.9 | 30.0 | 30.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 432.4 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 35.0 | 6.5
89.98 | 2532.0 | 380.6 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 34.4 | 6.7
79.96 | 2250.0 | 337.2 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 33.8 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 288.5 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 33.2 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 248.7 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 32.6 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 207.5 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 32.0 | 6.8
39.98 | 1125.0 | 171.4 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 31.4 | 6.6
29.99 | 843.9 | 137.6 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 30.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.8 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 30.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 88.25 | 10.0 | 10.9 | 29.0 | 29.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 413.9 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 33.9 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 365.6 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 33.3 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 321.5 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 32.7 | 7.0
69.97 | 1969.0 | 275.0 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 32.1 | 7.2
59.99 | 1688.0 | 236.2 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 31.5 | 7.1
49.96 | 1406.0 | 200.8 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 31.0 | 7.6
39.98 | 1125.0 | 163.0 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 30.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.8 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 29.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 99.74 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 29.2 | 5.6
14.99 | 421.9 | 84.1 | 10.0 | 10.9 | 28.0 | 28.9 | 5.2
99.96 | 2813.0 | 397.7 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 32.9 | 7.7
89.98 | 2532.0 | 350.6 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 32.3 | 7.2
79.96 | 2250.0 | 305.9 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 31.7 | 7.4
69.97 | 1969.0 | 264.2 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 31.1 | 7.5
59.99 | 1688.0 | 223.6 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 30.5 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 190.4 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 29.9 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.0 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 29.3 | 7.3
29.99 | 843.9 | 124.2 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 28.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.82 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 28.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 80.1 | 10.0 | 10.9 | 27.0 | 27.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 326.8 | 6.0 | 13.0 | 22.0 | 28.0 | 8.6
89.98 | 2532.0 | 281.5 | 6.0 | 12.3 | 22.0 | 27.4 | 9.0
79.96 | 2250.0 | 240.5 | 6.0 | 11.6 | 22.0 | 26.8 | 9.4
69.97 | 1969.0 | 205.2 | 6.0 | 10.9 | 22.0 | 26.2 | 9.6
59.99 | 1688.0 | 173.9 | 6.0 | 10.2 | 22.0 | 25.6 | 9.7
49.96 | 1406.0 | 145.6 | 6.0 | 9.5 | 22.0 | 25.0 | 9.7
39.98 | 1125.0 | 121.3 | 6.0 | 8.8 | 22.0 | 24.4 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.21 | 6.0 | 8.1 | 22.0 | 23.8 | 8.9
19.99 | 562.6 | 73.2 | 6.0 | 7.40000000000001 | 22.0 | 23.2 | 7.7
15.15 | 426.2 | 62.82 | 6.0 | 7.05 | 22.0 | 22.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 312.7 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 27.0 | 9.0
89.98 | 2532.0 | 268.5 | 6.0 | 12.3 | 21.0 | 26.4 | 9.4
79.96 | 2250.0 | 228.4 | 6.0 | 11.6 | 21.0 | 25.7 | 9.9
69.97 | 1969.0 | 194.1 | 6.0 | 10.9 | 21.0 | 25.1 | 10.1
59.99 | 1688.0 | 164.0 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 24.5 | 10.3
49.96 | 1406.0 | 137.9 | 6.0 | 9.5 | 21.0 | 23.9 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 113.8 | 6.0 | 8.8 | 21.0 | 23.4 | 9.9
29.99 | 843.9 | 93.41 | 6.0 | 8.1 | 21.0 | 22.8 | 9.3
19.99 | 562.6 | 69.11 | 6.0 | 7.40000000000001 | 21.0 | 22.2 | 8.1
15.15 | 426.2 | 59.41 | 6.0 | 7.05 | 21.0 | 21.9 | 7.2
99.96 | 2813.0 | 299.2 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 25.9 | 9.4
89.98 | 2532.0 | 256.1 | 6.0 | 12.3 | 20.0 | 25.3 | 9.9
79.96 | 2250.0 | 216.9 | 6.0 | 11.6 | 20.0 | 24.7 | 10.4
69.97 | 1969.0 | 183.5 | 6.0 | 10.9 | 20.0 | 24.1 | 10.7
59.99 | 1688.0 | 154.4 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 23.5 | 10.9
49.96 | 1406.0 | 129.6 | 6.0 | 9.5 | 20.0 | 22.9 | 10.9
39.98 | 1125.0 | 106.8 | 6.0 | 8.8 | 20.0 | 22.3 | 10.5
29.99 | 843.9 | 87.5 | 6.0 | 8.1 | 20.0 | 21.8 | 9.6
19.99 | 562.6 | 65.33 | 6.0 | 7.40000000000001 | 20.0 | 21.2 | 8.6
15.29 | 430.4 | 56.76 | 6.0 | 7.05 | 20.0 | 20.9 | 7.6
99.96 | 2813.0 | 286.4 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 24.9 | 9.8
89.98 | 2532.0 | 244.3 | 6.0 | 12.3 | 19.0 | 24.3 | 10.4
79.96 | 2250.0 | 205.7 | 6.0 | 11.6 | 19.0 | 23.7 | 10.9
69.97 | 1969.0 | 173.2 | 6.0 | 10.9 | 19.0 | 23.9 | 11.4
59.99 | 1688.0 | 145.3 | 6.0 | 10.2 | 19.0 | 22.5 | 11.6
49.96 | 1406.0 | 121.6 | 6.0 | 9.5 | 19.0 | 21.9 | 11.6
39.98 | 1125.0 | 100.1 | 6.0 | 8.8 | 19.0 | 21.3 | 11.2
29.99 | 843.9 | 82.32 | 6.0 | 8.1 | 19.0 | 20.8 | 10.3
19.99 | 562.6 | 62.31 | 6.0 | 7.40000000000001 | 19.0 | 20.2 | 9.3
15.45 | 434.7 | 54.66 | 6.0 | 7.05 | 19.0 | 19.9 | 8.0
99.96 | 2813.0 | 610.5 | 6.0 | 13.0 | 34.0 | 40.9 | 4.5
89.98 | 2532.0 | 546.4 | 6.0 | 12.3 | 34.0 | 39.5 | 4.6
79.96 | 2250.0 | 480.5 | 6.0 | 11.6 | 34.0 | 38.8 | 4.7
69.97 | 1969.0 | 419.9 | 6.0 | 10.9 | 34.0 | 38.2 | 4.7
59.99 | 1688.0 | 358.3 | 6.0 | 10.2 | 34.0 | 37.6 | 4.7
49.96 | 1406.0 | 302.7 | 6.0 | 9.5 | 34.0 | 37.3 | 4.6
39.98 | 1125.0 | 251.9 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 36.4 | 4.5
29.99 | 843.9 | 203.5 | 6.0 | 8.1 | 34.0 | 35.8 | 4.1
19.99 | 562.6 | 154.7 | 6.0 | 7.40000000000001 | 34.0 | 35.3 | 3.6
14.88 | 418.8 | 128.0 | 6.0 | 7.05 | 34.0 | 35.0 | 3.3
99.96 | 2813.0 | 600.8 | 6.0 | 13.0 | 33.0 | 39.5 | 4.7
89.98 | 2532.0 | 529.9 | 6.0 | 12.3 | 33.0 | 38.4 | 4.8
79.96 | 2250.0 | 462.5 | 6.0 | 11.6 | 33.0 | 37.8 | 4.9
69.97 | 1969.0 | 403.1 | 6.0 | 10.9 | 33.0 | 37.2 | 4.9
59.99 | 1688.0 | 344.2 | 6.0 | 10.2 | 33.0 | 36.6 | 4.9
49.96 | 1406.0 | 292.4 | 6.0 | 9.5 | 33.0 | 36.1 | 4.8
39.98 | 1125.0 | 243.7 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 35.4 | 4.6
29.99 | 843.9 | 197.3 | 6.0 | 8.1 | 33.0 | 34.8 | 4.3
19.99 | 562.6 | 149.9 | 6.0 | 7.40000000000001 | 33.0 | 34.3 | 3.8
14.88 | 418.8 | 124.1 | 6.0 | 7.05 | 33.0 | 33.9 | 3.4
99.96 | 2813.0 | 580.2 | 6.0 | 13.0 | 32.0 | 38.1 | 4.8
89.98 | 2532.0 | 510.7 | 6.0 | 12.3 | 32.0 | 37.4 | 5.0
79.96 | 2250.0 | 444.5 | 6.0 | 11.6 | 32.0 | 36.8 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 386.8 | 6.0 | 10.9 | 32.0 | 36.2 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 332.5 | 6.0 | 10.2 | 32.0 | 35.6 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 283.0 | 6.0 | 9.5 | 32.0 | 35.0 | 5.0
39.98 | 1125.0 | 235.7 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 34.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 188.7 | 6.0 | 8.1 | 32.0 | 33.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 143.0 | 6.0 | 7.40000000000001 | 32.0 | 33.2 | 3.9
14.88 | 418.8 | 119.2 | 6.0 | 7.05 | 32.0 | 32.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 559.8 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | 37.0 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 491.4 | 6.0 | 12.3 | 31.0 | 36.4 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 426.9 | 6.0 | 11.6 | 31.0 | 35.8 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 373.2 | 6.0 | 10.9 | 31.0 | 35.2 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 321.7 | 6.0 | 10.2 | 31.0 | 34.6 | 5.2
49.96 | 1406.0 | 272.8 | 6.0 | 9.5 | 31.0 | 34.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 224.6 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 33.4 | 5.1
29.99 | 843.9 | 179.7 | 6.0 | 8.1 | 31.0 | 32.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 136.2 | 6.0 | 7.40000000000001 | 31.0 | 32.2 | 4.1
14.88 | 418.8 | 113.7 | 6.0 | 7.05 | 31.0 | 31.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 541.1 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 36.0 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 473.7 | 6.0 | 12.3 | 30.0 | 35.4 | 5.3
79.96 | 2250.0 | 412.3 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | 34.8 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 361.8 | 6.0 | 10.9 | 30.0 | 34.2 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 310.5 | 6.0 | 10.2 | 30.0 | 33.6 | 5.4
49.96 | 1406.0 | 260.0 | 6.0 | 9.5 | 30.0 | 33.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 214.3 | 6.0 | 8.8 | 30.0 | 32.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 171.4 | 6.0 | 8.1 | 30.0 | 31.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 130.1 | 6.0 | 7.40000000000001 | 30.0 | 31.2 | 4.3
15.03 | 423.0 | 109.2 | 6.0 | 7.035 | 30.0 | 30.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 521.1 | 6.0 | 13.0 | 29.0 | 35.0 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 456.3 | 6.0 | 12.3 | 29.0 | 34.3 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 399.0 | 6.0 | 11.6 | 29.0 | 33.7 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 348.7 | 6.0 | 10.9 | 29.0 | 33.1 | 5.6
59.99 | 1688.0 | 296.7 | 6.0 | 10.2 | 29.0 | 32.5 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 247.9 | 6.0 | 9.5 | 29.0 | 32.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 204.5 | 6.0 | 8.8 | 29.0 | 31.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 164.5 | 6.0 | 8.1 | 29.0 | 30.8 | 5.1
19.99 | 562.6 | 125.3 | 6.0 | 7.40000000000001 | 29.0 | 30.2 | 4.5
15.03 | 423.0 | 105.1 | 6.0 | 7.05 | 29.0 | 29.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 501.5 | 6.0 | 13.0 | 28.0 | 33.9 | 5.6
89.98 | 2532.0 | 440.5 | 6.0 | 12.3 | 28.0 | 33.3 | 5.7
79.96 | 2250.0 | 385.1 | 6.0 | 11.6 | 28.0 | 32.7 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 333.2 | 6.0 | 10.9 | 28.0 | 32.1 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 285.2 | 6.0 | 10.2 | 28.0 | 31.5 | 5.9
49.96 | 1406.0 | 236.8 | 6.0 | 9.5 | 28.0 | 30.9 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 196.5 | 6.0 | 8.8 | 28.0 | 30.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.3 | 6.0 | 8.1 | 28.0 | 29.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.4 | 6.0 | 7.40000000000001 | 28.0 | 29.2 | 4.7
15.03 | 423.0 | 101.1 | 6.0 | 7.05 | 28.0 | 28.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 482.5 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 32.9 | 5.8
89.98 | 2532.0 | 425.0 | 6.0 | 12.3 | 27.0 | 32.3 | 6.0
79.96 | 2250.0 | 369.1 | 6.0 | 11.6 | 27.0 | 31.7 | 7.0
69.97 | 1969.0 | 317.7 | 6.0 | 10.9 | 27.0 | 31.9 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 271.8 | 6.0 | 10.2 | 27.0 | 30.5 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 227.5 | 6.0 | 9.5 | 27.0 | 29.9 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 188.7 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 29.3 | 6.0
29.99 | 843.9 | 151.3 | 6.0 | 8.1 | 27.0 | 28.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 114.8 | 6.0 | 7.40000000000001 | 27.0 | 28.2 | 4.9
15.03 | 423.0 | 96.55 | 6.0 | 7.05 | 27.0 | 27.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 467.6 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 32.0 | 6.2
89.98 | 2532.0 | 410.3 | 6.0 | 12.3 | 26.0 | 31.4 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 354.2 | 6.0 | 11.6 | 26.0 | 30.8 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 304.5 | 6.0 | 10.9 | 26.0 | 30.2 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 261.4 | 6.0 | 10.2 | 26.0 | 29.6 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 218.9 | 6.0 | 9.5 | 26.0 | 29.0 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 180.9 | 6.0 | 8.8 | 26.0 | 28.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 144.3 | 6.0 | 8.1 | 26.0 | 27.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 109.7 | 6.0 | 7.40000000000001 | 26.0 | 27.2 | 5.1
15.03 | 423.0 | 92.22 | 6.0 | 7.035 | 26.0 | 26.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 451.8 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | 31.0 | 6.2
89.98 | 2532.0 | 393.1 | 6.0 | 12.3 | 25.0 | 30.4 | 6.4
79.96 | 2250.0 | 340.4 | 6.0 | 11.6 | 25.0 | 29.7 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 291.9 | 6.0 | 10.9 | 25.0 | 29.1 | 6.7
59.99 | 1688.0 | 250.6 | 6.0 | 10.2 | 25.0 | 28.5 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 211.6 | 6.0 | 9.5 | 25.0 | 28.0 | 6.6
39.98 | 1125.0 | 171.9 | 6.0 | 8.8 | 25.0 | 27.4 | 6.5
29.99 | 843.9 | 137.3 | 6.0 | 8.1 | 25.0 | 26.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.3 | 6.0 | 7.40000000000001 | 25.0 | 26.2 | 5.4
15.03 | 423.0 | 87.94 | 6.0 | 7.05 | 25.0 | 25.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 435.7 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 29.9 | 6.5
89.98 | 2532.0 | 375.8 | 6.0 | 12.3 | 24.0 | 29.3 | 6.7
79.96 | 2250.0 | 326.6 | 6.0 | 11.6 | 24.0 | 28.7 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 284.2 | 6.0 | 10.9 | 24.0 | 28.1 | 6.9
59.99 | 1688.0 | 238.9 | 6.0 | 10.2 | 24.0 | 27.5 | 7.6
49.96 | 1406.0 | 200.7 | 6.0 | 9.5 | 24.0 | 26.9 | 7.6
39.98 | 1125.0 | 163.5 | 6.0 | 8.8 | 24.0 | 26.3 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.6 | 6.0 | 8.1 | 24.0 | 25.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 99.26 | 6.0 | 7.40000000000001 | 24.0 | 25.2 | 5.7
15.03 | 423.0 | 83.79 | 6.0 | 7.05 | 24.0 | 24.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 418.9 | 6.0 | 13.0 | 23.0 | 28.9 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 360.1 | 6.0 | 12.3 | 23.0 | 28.3 | 7.3
79.96 | 2250.0 | 313.4 | 6.0 | 11.6 | 23.0 | 27.7 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 270.1 | 6.0 | 10.9 | 23.0 | 27.9 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 227.1 | 6.0 | 10.2 | 23.0 | 26.5 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 190.5 | 6.0 | 9.5 | 23.0 | 25.9 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.5 | 6.0 | 8.8 | 23.0 | 25.3 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.1 | 6.0 | 8.1 | 23.0 | 24.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.38 | 6.0 | 7.40000000000001 | 23.0 | 24.2 | 6.0
15.03 | 423.0 | 79.9 | 6.0 | 7.05 | 23.0 | 23.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 404.3 | 7.0 | 14.0 | 22.0 | 28.0 | 7.0
89.98 | 2532.0 | 347.6 | 7.0 | 13.3 | 22.0 | 27.4 | 7.3
79.96 | 2250.0 | 301.1 | 7.0 | 12.6 | 22.0 | 26.8 | 7.5
69.97 | 1969.0 | 258.0 | 7.0 | 11.9 | 22.0 | 26.2 | 7.6
59.99 | 1688.0 | 219.0 | 7.0 | 11.2 | 22.0 | 25.6 | 7.7
49.96 | 1406.0 | 181.4 | 7.0 | 10.5 | 22.0 | 25.0 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 151.0 | 7.0 | 9.8 | 22.0 | 24.4 | 7.5
29.99 | 843.9 | 118.1 | 7.0 | 9.1 | 22.0 | 23.8 | 7.1
19.99 | 562.6 | 89.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 22.0 | 23.2 | 6.3
15.03 | 423.0 | 76.5 | 7.0 | 8.05 | 22.0 | 22.9 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 388.8 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 27.0 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 334.1 | 7.0 | 13.3 | 21.0 | 26.3 | 7.6
79.96 | 2250.0 | 287.5 | 7.0 | 12.6 | 21.0 | 25.7 | 7.8
69.97 | 1969.0 | 245.4 | 7.0 | 11.9 | 21.0 | 25.1 | 8.2
59.99 | 1688.0 | 208.0 | 7.0 | 11.2 | 21.0 | 24.5 | 8.1
49.96 | 1406.0 | 172.0 | 7.0 | 10.5 | 21.0 | 23.9 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 142.9 | 7.0 | 9.8 | 21.0 | 23.4 | 7.9
29.99 | 843.9 | 112.0 | 7.0 | 9.1 | 21.0 | 22.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.39 | 7.0 | 8.40000000000001 | 21.0 | 22.2 | 6.6
15.03 | 423.0 | 72.46 | 7.0 | 8.05 | 21.0 | 21.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 374.3 | 7.0 | 14.0 | 20.0 | 25.9 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 320.5 | 7.0 | 13.3 | 20.0 | 25.3 | 7.9
79.96 | 2250.0 | 274.3 | 7.0 | 12.6 | 20.0 | 24.7 | 8.2
69.97 | 1969.0 | 233.5 | 7.0 | 11.9 | 20.0 | 24.1 | 8.4
59.99 | 1688.0 | 197.2 | 7.0 | 11.2 | 20.0 | 23.5 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 162.9 | 7.0 | 10.5 | 20.0 | 22.9 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 135.1 | 7.0 | 9.8 | 20.0 | 22.3 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.3 | 7.0 | 9.1 | 20.0 | 21.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.11 | 7.0 | 8.40000000000001 | 20.0 | 21.2 | 6.9
15.03 | 423.0 | 68.97 | 7.0 | 8.05 | 20.0 | 20.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 360.1 | 7.0 | 14.0 | 19.0 | 24.9 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 307.1 | 7.0 | 13.3 | 19.0 | 24.3 | 8.2
79.96 | 2250.0 | 261.7 | 7.0 | 12.6 | 19.0 | 23.7 | 8.6
69.97 | 1969.0 | 221.9 | 7.0 | 11.9 | 19.0 | 23.8 | 8.9
59.99 | 1688.0 | 186.8 | 7.0 | 11.2 | 19.0 | 22.5 | 9.3
49.96 | 1406.0 | 154.3 | 7.0 | 10.5 | 19.0 | 21.9 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 127.8 | 7.0 | 9.8 | 19.0 | 21.3 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.7 | 7.0 | 9.1 | 19.0 | 20.7 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.89 | 7.0 | 8.40000000000001 | 19.0 | 20.2 | 7.3
15.03 | 423.0 | 65.51 | 7.0 | 8.05 | 19.0 | 19.9 | 6.5
99.96 | 2813.0 | 599.1 | 7.0 | 14.0 | 34.0 | 40.0 | 4.7
89.98 | 2532.0 | 526.2 | 7.0 | 13.3 | 34.0 | 39.4 | 4.8
79.96 | 2250.0 | 462.4 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 38.8 | 4.9
69.97 | 1969.0 | 403.4 | 7.0 | 11.9 | 34.0 | 38.2 | 4.9
59.99 | 1688.0 | 344.7 | 7.0 | 11.2 | 34.0 | 37.6 | 4.9
49.96 | 1406.0 | 292.6 | 7.0 | 10.5 | 34.0 | 37.0 | 4.8
39.98 | 1125.0 | 244.8 | 7.0 | 9.8 | 34.0 | 36.4 | 4.6
29.99 | 843.9 | 197.9 | 7.0 | 9.1 | 34.0 | 35.8 | 4.3
19.99 | 562.6 | 150.1 | 7.0 | 8.40000000000001 | 34.0 | 35.2 | 3.7
15.03 | 423.0 | 125.4 | 7.0 | 8.05 | 34.0 | 34.9 | 3.4
99.96 | 2813.0 | 578.3 | 7.0 | 14.0 | 33.0 | 39.0 | 4.9
89.98 | 2532.0 | 507.0 | 7.0 | 13.3 | 33.0 | 38.3 | 5.0
79.96 | 2250.0 | 444.1 | 7.0 | 12.6 | 33.0 | 37.7 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 387.4 | 7.0 | 11.9 | 33.0 | 37.1 | 5.8
59.99 | 1688.0 | 333.2 | 7.0 | 11.2 | 33.0 | 36.6 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 283.4 | 7.0 | 10.5 | 33.0 | 36.0 | 5.0
39.98 | 1125.0 | 235.6 | 7.0 | 9.8 | 33.0 | 35.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 189.0 | 7.0 | 9.1 | 33.0 | 34.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 143.2 | 7.0 | 8.40000000000001 | 33.0 | 34.2 | 3.9
15.03 | 423.0 | 120.2 | 7.0 | 8.05 | 33.0 | 33.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 557.6 | 7.0 | 14.0 | 32.0 | 37.9 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 488.0 | 7.0 | 13.3 | 32.0 | 37.3 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 426.8 | 7.0 | 12.6 | 32.0 | 36.7 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 374.4 | 7.0 | 11.9 | 32.0 | 36.1 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 322.6 | 7.0 | 11.2 | 32.0 | 35.5 | 5.2
49.96 | 1406.0 | 272.1 | 7.0 | 10.5 | 32.0 | 35.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 224.7 | 7.0 | 9.8 | 32.0 | 34.4 | 5.8
29.99 | 843.9 | 179.9 | 7.0 | 9.1 | 32.0 | 33.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 136.5 | 7.0 | 8.40000000000001 | 32.0 | 33.2 | 4.1
15.03 | 423.0 | 114.6 | 7.0 | 8.05 | 32.0 | 32.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 537.1 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 36.9 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 472.8 | 7.0 | 13.3 | 31.0 | 36.3 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 412.2 | 7.0 | 12.6 | 31.0 | 35.7 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 362.3 | 7.0 | 11.9 | 31.0 | 35.1 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 309.9 | 7.0 | 11.2 | 31.0 | 34.5 | 5.4
49.96 | 1406.0 | 259.6 | 7.0 | 10.5 | 31.0 | 33.9 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 214.1 | 7.0 | 9.8 | 31.0 | 33.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 171.6 | 7.0 | 9.1 | 31.0 | 32.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 130.5 | 7.0 | 8.40000000000001 | 31.0 | 32.2 | 4.3
15.03 | 423.0 | 109.4 | 7.0 | 8.05 | 31.0 | 31.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 519.4 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 457.6 | 7.0 | 13.3 | 30.0 | 35.4 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 400.2 | 7.0 | 12.6 | 30.0 | 34.8 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 349.5 | 7.0 | 11.9 | 30.0 | 34.2 | 5.6
59.99 | 1688.0 | 296.9 | 7.0 | 11.2 | 30.0 | 33.6 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 248.3 | 7.0 | 10.5 | 30.0 | 33.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 205.1 | 7.0 | 9.8 | 30.0 | 32.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 165.2 | 7.0 | 9.1 | 30.0 | 31.8 | 5.1
19.99 | 562.6 | 125.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 30.0 | 31.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.3 | 7.0 | 8.05 | 30.0 | 30.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 499.5 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 35.0 | 5.6
89.98 | 2532.0 | 441.3 | 7.0 | 13.3 | 29.0 | 34.4 | 5.7
79.96 | 2250.0 | 385.6 | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 33.8 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 333.6 | 7.0 | 11.9 | 29.0 | 33.1 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 283.2 | 7.0 | 11.2 | 29.0 | 32.6 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 237.4 | 7.0 | 10.5 | 29.0 | 32.0 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 197.2 | 7.0 | 9.8 | 29.0 | 31.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.9 | 7.0 | 9.1 | 29.0 | 30.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 29.0 | 30.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 101.2 | 7.0 | 8.05 | 29.0 | 29.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 481.6 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 33.9 | 5.8
89.98 | 2532.0 | 424.7 | 7.0 | 13.3 | 28.0 | 33.3 | 6.0
79.96 | 2250.0 | 369.0 | 7.0 | 12.6 | 28.0 | 32.7 | 7.0
69.97 | 1969.0 | 318.1 | 7.0 | 11.9 | 28.0 | 32.1 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 272.7 | 7.0 | 11.2 | 28.0 | 31.5 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 228.2 | 7.0 | 10.5 | 28.0 | 30.9 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 189.3 | 7.0 | 9.8 | 28.0 | 30.4 | 5.9
29.99 | 843.9 | 151.7 | 7.0 | 9.1 | 28.0 | 29.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 115.2 | 7.0 | 8.40000000000001 | 28.0 | 29.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.66 | 7.0 | 8.05 | 28.0 | 28.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 465.5 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 32.9 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 407.5 | 7.0 | 13.3 | 27.0 | 32.3 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 352.2 | 7.0 | 12.6 | 27.0 | 31.7 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 303.7 | 7.0 | 11.9 | 27.0 | 31.9 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 261.6 | 7.0 | 11.2 | 27.0 | 30.5 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 218.8 | 7.0 | 10.5 | 27.0 | 29.9 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 180.5 | 7.0 | 9.8 | 27.0 | 29.3 | 6.2
29.99 | 843.9 | 144.5 | 7.0 | 9.1 | 27.0 | 28.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 109.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 27.0 | 28.2 | 5.1
14.99 | 421.9 | 92.35 | 7.0 | 8.05 | 27.0 | 27.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 451.3 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 6.2
89.98 | 2532.0 | 391.5 | 7.0 | 13.3 | 26.0 | 31.4 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 341.6 | 7.0 | 12.6 | 26.0 | 30.8 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 292.4 | 7.0 | 11.9 | 26.0 | 30.2 | 6.7
59.99 | 1688.0 | 251.3 | 7.0 | 11.2 | 26.0 | 29.6 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 212.3 | 7.0 | 10.5 | 26.0 | 29.0 | 6.6
39.98 | 1125.0 | 172.2 | 7.0 | 9.8 | 26.0 | 28.4 | 6.5
29.99 | 843.9 | 137.7 | 7.0 | 9.1 | 26.0 | 27.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.6 | 7.0 | 8.40000000000001 | 26.0 | 27.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 88.4 | 7.0 | 8.05 | 26.0 | 26.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 434.2 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 31.0 | 6.5
89.98 | 2532.0 | 374.4 | 7.0 | 13.3 | 25.0 | 30.3 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 327.5 | 7.0 | 12.6 | 25.0 | 29.7 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 284.5 | 7.0 | 11.9 | 25.0 | 29.1 | 6.9
59.99 | 1688.0 | 239.3 | 7.0 | 11.2 | 25.0 | 28.5 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 201.4 | 7.0 | 10.5 | 25.0 | 28.0 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 163.9 | 7.0 | 9.8 | 25.0 | 27.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.9 | 7.0 | 9.1 | 25.0 | 26.8 | 6.4
19.99 | 562.6 | 99.55 | 7.0 | 8.40000000000001 | 25.0 | 26.2 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.9 | 7.0 | 8.05 | 25.0 | 25.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 416.6 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 29.9 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 359.3 | 7.0 | 13.3 | 24.0 | 29.3 | 7.5
79.96 | 2250.0 | 313.9 | 7.0 | 12.6 | 24.0 | 28.7 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 270.3 | 7.0 | 11.9 | 24.0 | 28.1 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 227.4 | 7.0 | 11.2 | 24.0 | 27.5 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 191.1 | 7.0 | 10.5 | 24.0 | 26.9 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.8 | 7.0 | 9.8 | 24.0 | 26.3 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.4 | 7.0 | 9.1 | 24.0 | 25.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.65 | 7.0 | 8.40000000000001 | 24.0 | 25.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 79.9 | 7.0 | 8.05 | 24.0 | 24.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 399.8 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 28.9 | 7.4
89.98 | 2532.0 | 345.5 | 7.0 | 13.3 | 23.0 | 28.3 | 7.3
79.96 | 2250.0 | 299.7 | 7.0 | 12.6 | 23.0 | 27.7 | 7.5
69.97 | 1969.0 | 257.0 | 7.0 | 11.9 | 23.0 | 27.9 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 216.2 | 7.0 | 11.2 | 23.0 | 26.5 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 181.3 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 25.9 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 148.0 | 7.0 | 9.8 | 23.0 | 25.3 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.1 | 7.0 | 9.1 | 23.0 | 24.8 | 7.1
19.99 | 562.6 | 89.94 | 7.0 | 8.40000000000001 | 23.0 | 24.2 | 6.3
14.99 | 421.9 | 76.9 | 7.0 | 8.05 | 23.0 | 23.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 386.1 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 7.3
89.98 | 2532.0 | 333.1 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 27.4 | 7.6
79.96 | 2250.0 | 287.1 | 8.0 | 13.6 | 22.0 | 26.8 | 7.8
69.97 | 1969.0 | 245.5 | 8.0 | 12.9 | 22.0 | 26.2 | 8.2
59.99 | 1688.0 | 208.4 | 8.0 | 12.2 | 22.0 | 25.6 | 9.0
49.96 | 1406.0 | 172.4 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 25.0 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 143.5 | 8.0 | 10.8 | 22.0 | 24.4 | 7.8
29.99 | 843.9 | 112.3 | 8.0 | 10.1 | 22.0 | 23.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.65 | 8.0 | 9.40000000000001 | 22.0 | 23.2 | 6.6
14.99 | 421.9 | 72.57 | 8.0 | 9.05 | 22.0 | 22.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 371.4 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 7.6
89.98 | 2532.0 | 319.2 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 26.3 | 7.9
79.96 | 2250.0 | 273.8 | 8.0 | 13.6 | 21.0 | 25.7 | 8.2
69.97 | 1969.0 | 233.4 | 8.0 | 12.9 | 21.0 | 25.1 | 8.4
59.99 | 1688.0 | 197.6 | 8.0 | 12.2 | 21.0 | 24.5 | 8.5
49.96 | 1406.0 | 163.3 | 8.0 | 11.5 | 21.0 | 23.9 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 135.6 | 8.0 | 10.8 | 21.0 | 23.4 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.6 | 8.0 | 10.1 | 21.0 | 22.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.34 | 8.0 | 9.40000000000001 | 21.0 | 22.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 69.5 | 8.0 | 9.05 | 21.0 | 21.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 357.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 25.9 | 7.9
89.98 | 2532.0 | 305.5 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 25.3 | 8.3
79.96 | 2250.0 | 261.0 | 8.0 | 13.6 | 20.0 | 24.7 | 8.6
69.97 | 1969.0 | 221.7 | 8.0 | 12.9 | 20.0 | 24.1 | 8.9
59.99 | 1688.0 | 187.0 | 8.0 | 12.2 | 20.0 | 23.5 | 9.2
49.96 | 1406.0 | 154.6 | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 22.9 | 10.0
39.98 | 1125.0 | 128.3 | 8.0 | 10.8 | 20.0 | 22.3 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.9 | 8.0 | 10.1 | 20.0 | 21.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 77.11 | 8.0 | 9.40000000000001 | 20.0 | 21.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.61 | 8.0 | 9.05 | 20.0 | 20.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 342.7 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 24.9 | 8.2
89.98 | 2532.0 | 292.4 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 24.3 | 8.7
79.96 | 2250.0 | 248.7 | 8.0 | 13.6 | 19.0 | 23.7 | 9.5
69.97 | 1969.0 | 210.3 | 8.0 | 12.9 | 19.0 | 23.8 | 9.4
59.99 | 1688.0 | 176.9 | 8.0 | 12.2 | 19.0 | 22.5 | 9.5
49.96 | 1406.0 | 147.6 | 8.0 | 11.5 | 19.0 | 21.9 | 9.5
39.98 | 1125.0 | 121.1 | 8.0 | 10.8 | 19.0 | 21.3 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.4 | 8.0 | 10.1 | 19.0 | 20.7 | 8.8
19.99 | 562.6 | 73.2 | 8.0 | 9.40000000000001 | 19.0 | 20.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.32 | 8.0 | 9.05 | 19.0 | 19.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 577.8 | 8.0 | 15.0 | 34.0 | 40.0 | 4.9
89.98 | 2532.0 | 507.1 | 8.0 | 14.3 | 34.0 | 39.4 | 5.0
79.96 | 2250.0 | 444.8 | 8.0 | 13.6 | 34.0 | 38.8 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 389.0 | 8.0 | 12.9 | 34.0 | 38.2 | 5.6
59.99 | 1688.0 | 334.5 | 8.0 | 12.2 | 34.0 | 37.6 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 284.7 | 8.0 | 11.5 | 34.0 | 37.0 | 4.9
39.98 | 1125.0 | 236.2 | 8.0 | 10.8 | 34.0 | 36.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 189.4 | 8.0 | 10.1 | 34.0 | 35.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 143.6 | 8.0 | 9.40000000000001 | 34.0 | 35.2 | 3.9
14.99 | 421.9 | 120.3 | 8.0 | 9.05 | 34.0 | 34.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 556.8 | 8.0 | 15.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 487.6 | 8.0 | 14.3 | 33.0 | 38.3 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 427.8 | 8.0 | 13.6 | 33.0 | 37.7 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 376.3 | 8.0 | 12.9 | 33.0 | 37.2 | 5.2
59.99 | 1688.0 | 323.8 | 8.0 | 12.2 | 33.0 | 36.6 | 5.2
49.96 | 1406.0 | 272.6 | 8.0 | 11.5 | 33.0 | 36.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 225.1 | 8.0 | 10.8 | 33.0 | 35.4 | 5.0
29.99 | 843.9 | 180.4 | 8.0 | 10.1 | 33.0 | 34.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 136.8 | 8.0 | 9.40000000000001 | 33.0 | 34.2 | 4.1
14.99 | 421.9 | 114.7 | 8.0 | 9.05 | 33.0 | 33.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 535.9 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 37.9 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 469.0 | 8.0 | 14.3 | 32.0 | 37.3 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 413.8 | 8.0 | 13.6 | 32.0 | 36.7 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 363.9 | 8.0 | 12.9 | 32.0 | 36.1 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 310.3 | 8.0 | 12.2 | 32.0 | 35.5 | 5.4
49.96 | 1406.0 | 259.9 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 34.9 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 214.6 | 8.0 | 10.8 | 32.0 | 34.4 | 5.2
29.99 | 843.9 | 172.2 | 8.0 | 10.1 | 32.0 | 33.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 131.0 | 8.0 | 9.40000000000001 | 32.0 | 33.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.6 | 8.0 | 9.05 | 32.0 | 32.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 515.3 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 36.9 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 453.1 | 8.0 | 14.3 | 31.0 | 36.3 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 400.1 | 8.0 | 13.6 | 31.0 | 35.7 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 348.8 | 8.0 | 12.9 | 31.0 | 35.1 | 5.6
59.99 | 1688.0 | 296.1 | 8.0 | 12.2 | 31.0 | 34.5 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 247.9 | 8.0 | 11.5 | 31.0 | 33.9 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 205.3 | 8.0 | 10.8 | 31.0 | 33.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 165.7 | 8.0 | 10.1 | 31.0 | 32.8 | 5.9
19.99 | 562.6 | 126.2 | 8.0 | 9.40000000000001 | 31.0 | 32.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.6 | 8.0 | 9.05 | 31.0 | 31.9 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 528.3 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 38.0 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 460.1 | 8.0 | 14.3 | 30.0 | 37.2 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 404.3 | 8.0 | 13.6 | 30.0 | 36.4 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 351.8 | 8.0 | 12.9 | 30.0 | 35.6 | 5.6
59.99 | 1688.0 | 296.1 | 8.0 | 12.2 | 30.0 | 34.7 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 246.1 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | 34.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 202.7 | 8.0 | 10.8 | 30.0 | 33.2 | 5.6
29.99 | 843.9 | 162.5 | 8.0 | 10.1 | 30.0 | 32.4 | 5.2
19.99 | 562.6 | 122.9 | 8.0 | 9.40000000000001 | 30.0 | 31.6 | 4.6
14.99 | 421.9 | 102.6 | 8.0 | 9.05 | 30.0 | 31.2 | 4.1
99.96 | 2813.0 | 508.0 | 8.0 | 15.0 | 29.0 | 37.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 444.9 | 8.0 | 14.3 | 29.0 | 36.1 | 5.7
79.96 | 2250.0 | 389.8 | 8.0 | 13.6 | 29.0 | 35.3 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 335.6 | 8.0 | 12.9 | 29.0 | 34.5 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 282.5 | 8.0 | 12.2 | 29.0 | 33.7 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 235.9 | 8.0 | 11.5 | 29.0 | 32.9 | 6.0
39.98 | 1125.0 | 194.9 | 8.0 | 10.8 | 29.0 | 32.2 | 5.8
29.99 | 843.9 | 155.6 | 8.0 | 10.1 | 29.0 | 31.4 | 5.4
19.99 | 562.6 | 117.3 | 8.0 | 9.40000000000001 | 29.0 | 30.6 | 4.8
14.99 | 421.9 | 98.3 | 8.0 | 9.05 | 29.0 | 30.2 | 4.3
99.96 | 2813.0 | 489.8 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 35.9 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 431.4 | 8.0 | 14.3 | 28.0 | 35.9 | 5.9
79.96 | 2250.0 | 373.0 | 8.0 | 13.6 | 28.0 | 34.3 | 6.3
69.97 | 1969.0 | 319.8 | 8.0 | 12.9 | 28.0 | 33.5 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 270.2 | 8.0 | 12.2 | 28.0 | 32.7 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 226.7 | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 31.9 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 186.4 | 8.0 | 10.8 | 28.0 | 31.1 | 6.4
29.99 | 843.9 | 148.2 | 8.0 | 10.1 | 28.0 | 30.4 | 5.7
19.99 | 562.6 | 111.8 | 8.0 | 9.40000000000001 | 28.0 | 29.6 | 5.3
14.99 | 421.9 | 93.58 | 8.0 | 9.05 | 28.0 | 29.2 | 4.5
99.96 | 2813.0 | 473.5 | 8.0 | 15.0 | 27.0 | 34.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 413.8 | 8.0 | 14.3 | 27.0 | 34.5 | 6.1
79.96 | 2250.0 | 355.9 | 8.0 | 13.6 | 27.0 | 33.2 | 6.3
69.97 | 1969.0 | 305.3 | 8.0 | 12.9 | 27.0 | 32.4 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 261.7 | 8.0 | 12.2 | 27.0 | 31.7 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 216.9 | 8.0 | 11.5 | 27.0 | 30.9 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 177.6 | 8.0 | 10.8 | 27.0 | 30.1 | 6.3
29.99 | 843.9 | 141.1 | 8.0 | 10.1 | 27.0 | 29.3 | 6.0
19.99 | 562.6 | 106.5 | 8.0 | 9.40000000000001 | 27.0 | 28.6 | 5.3
14.99 | 421.9 | 89.25 | 8.0 | 9.05 | 27.0 | 28.2 | 4.7
99.96 | 2813.0 | 432.3 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 32.0 | 6.5
89.98 | 2532.0 | 373.8 | 8.0 | 14.3 | 26.0 | 31.4 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 328.6 | 8.0 | 13.6 | 26.0 | 30.8 | 6.8
69.97 | 1969.0 | 280.7 | 8.0 | 12.9 | 26.0 | 30.2 | 7.1
59.99 | 1688.0 | 239.8 | 8.0 | 12.2 | 26.0 | 29.6 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 202.1 | 8.0 | 11.5 | 26.0 | 29.0 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 164.2 | 8.0 | 10.8 | 26.0 | 28.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 131.3 | 8.0 | 10.1 | 26.0 | 27.8 | 6.4
19.99 | 562.6 | 99.85 | 8.0 | 9.40000000000001 | 26.0 | 27.2 | 5.6
14.99 | 421.9 | 84.12 | 8.0 | 9.05 | 26.0 | 26.9 | 5.2
99.96 | 2813.0 | 414.2 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 31.0 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 359.3 | 8.0 | 14.3 | 25.0 | 30.3 | 7.5
79.96 | 2250.0 | 314.3 | 8.0 | 13.6 | 25.0 | 29.7 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 270.5 | 8.0 | 12.9 | 25.0 | 29.1 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 227.8 | 8.0 | 12.2 | 25.0 | 28.5 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 191.8 | 8.0 | 11.5 | 25.0 | 28.0 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 156.1 | 8.0 | 10.8 | 25.0 | 27.4 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.8 | 8.0 | 10.1 | 25.0 | 26.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.93 | 8.0 | 9.40000000000001 | 25.0 | 26.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 80.22 | 8.0 | 9.05 | 25.0 | 25.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 397.4 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 29.9 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 345.2 | 8.0 | 14.3 | 24.0 | 29.3 | 7.3
79.96 | 2250.0 | 299.7 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 28.7 | 7.5
69.97 | 1969.0 | 257.1 | 8.0 | 12.9 | 24.0 | 28.1 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 216.6 | 8.0 | 12.2 | 24.0 | 27.5 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 181.9 | 8.0 | 11.5 | 24.0 | 26.9 | 7.7
39.98 | 1125.0 | 148.3 | 8.0 | 10.8 | 24.0 | 26.3 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.4 | 8.0 | 10.1 | 24.0 | 25.8 | 7.1
19.99 | 562.6 | 90.22 | 8.0 | 9.40000000000001 | 24.0 | 25.2 | 6.2
14.99 | 421.9 | 76.31 | 8.0 | 9.05 | 24.0 | 24.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 382.0 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 28.9 | 7.4
89.98 | 2532.0 | 331.0 | 8.0 | 14.3 | 23.0 | 28.3 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 285.7 | 8.0 | 13.6 | 23.0 | 27.7 | 7.9
69.97 | 1969.0 | 244.6 | 8.0 | 12.9 | 23.0 | 27.9 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 208.2 | 8.0 | 12.2 | 23.0 | 26.5 | 8.1
49.96 | 1406.0 | 172.4 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | 25.9 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 143.7 | 8.0 | 10.8 | 23.0 | 25.3 | 7.8
29.99 | 843.9 | 112.4 | 8.0 | 10.1 | 23.0 | 24.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.8 | 8.0 | 9.40000000000001 | 23.0 | 24.2 | 6.6
14.99 | 421.9 | 72.7 | 8.0 | 9.05 | 23.0 | 23.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 369.0 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 7.6
89.98 | 2532.0 | 318.1 | 9.0 | 15.3 | 22.0 | 27.4 | 8.0
79.96 | 2250.0 | 273.5 | 9.0 | 14.6 | 22.0 | 26.8 | 8.2
69.97 | 1969.0 | 233.4 | 9.0 | 13.9 | 22.0 | 26.2 | 8.4
59.99 | 1688.0 | 198.0 | 9.0 | 13.2 | 22.0 | 25.6 | 8.5
49.96 | 1406.0 | 163.8 | 9.0 | 12.5 | 22.0 | 25.0 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 136.2 | 9.0 | 11.8 | 22.0 | 24.4 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.9 | 9.0 | 11.1 | 22.0 | 23.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.58 | 9.0 | 10.4 | 22.0 | 23.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 69.24 | 9.0 | 10.05 | 22.0 | 22.9 | 6.9
99.96 | 2813.0 | 354.4 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 27.0 | 7.9
89.98 | 2532.0 | 304.3 | 9.0 | 15.3 | 21.0 | 26.4 | 8.3
79.96 | 2250.0 | 260.5 | 9.0 | 14.6 | 21.0 | 25.7 | 8.6
69.97 | 1969.0 | 221.6 | 9.0 | 13.9 | 21.0 | 25.1 | 8.9
59.99 | 1688.0 | 187.4 | 9.0 | 13.2 | 21.0 | 24.5 | 9.8
49.96 | 1406.0 | 155.0 | 9.0 | 12.5 | 21.0 | 23.9 | 9.7
39.98 | 1125.0 | 128.8 | 9.0 | 11.8 | 21.0 | 23.4 | 8.7
29.99 | 843.9 | 101.2 | 9.0 | 11.1 | 21.0 | 22.8 | 8.3
19.99 | 562.6 | 77.33 | 9.0 | 10.4 | 21.0 | 22.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.79 | 9.0 | 10.05 | 21.0 | 21.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 340.0 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 25.9 | 8.3
89.98 | 2532.0 | 290.9 | 9.0 | 15.3 | 20.0 | 25.3 | 8.7
79.96 | 2250.0 | 248.0 | 9.0 | 14.6 | 20.0 | 24.7 | 9.7
69.97 | 1969.0 | 210.1 | 9.0 | 13.9 | 20.0 | 24.1 | 9.4
59.99 | 1688.0 | 177.2 | 9.0 | 13.2 | 20.0 | 23.5 | 9.5
49.96 | 1406.0 | 146.7 | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 22.9 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 121.5 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 22.3 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.62 | 9.0 | 11.1 | 20.0 | 21.8 | 8.8
19.99 | 562.6 | 73.24 | 9.0 | 10.4 | 20.0 | 21.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.46 | 9.0 | 10.05 | 20.0 | 20.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 326.0 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 24.9 | 8.6
89.98 | 2532.0 | 278.0 | 9.0 | 15.3 | 19.0 | 24.3 | 9.1
79.96 | 2250.0 | 236.1 | 9.0 | 14.6 | 19.0 | 23.7 | 9.5
69.97 | 1969.0 | 199.1 | 9.0 | 13.9 | 19.0 | 23.8 | 9.9
59.99 | 1688.0 | 167.4 | 9.0 | 13.2 | 19.0 | 22.5 | 10.9
49.96 | 1406.0 | 139.3 | 9.0 | 12.5 | 19.0 | 21.9 | 10.1
39.98 | 1125.0 | 114.3 | 9.0 | 11.8 | 19.0 | 21.3 | 9.8
29.99 | 843.9 | 93.3 | 9.0 | 11.1 | 19.0 | 20.8 | 9.5
19.99 | 562.6 | 69.31 | 9.0 | 10.4 | 19.0 | 20.2 | 8.1
14.99 | 421.9 | 59.15 | 9.0 | 10.05 | 19.0 | 19.9 | 7.1
99.96 | 2813.0 | 556.3 | 9.0 | 16.0 | 34.0 | 40.0 | 5.6
89.98 | 2532.0 | 487.6 | 9.0 | 15.3 | 34.0 | 39.4 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 429.1 | 9.0 | 14.6 | 34.0 | 38.8 | 5.2
69.97 | 1969.0 | 378.2 | 9.0 | 13.9 | 34.0 | 38.2 | 5.2
59.99 | 1688.0 | 324.7 | 9.0 | 13.2 | 34.0 | 37.6 | 5.2
49.96 | 1406.0 | 273.0 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 37.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 225.6 | 9.0 | 11.8 | 34.0 | 36.4 | 5.0
29.99 | 843.9 | 180.8 | 9.0 | 11.1 | 34.0 | 35.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 137.2 | 9.0 | 10.4 | 34.0 | 35.2 | 4.1
14.99 | 421.9 | 115.0 | 9.0 | 10.05 | 34.0 | 34.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 535.2 | 9.0 | 16.0 | 33.0 | 39.0 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 469.5 | 9.0 | 15.3 | 33.0 | 38.4 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 415.3 | 9.0 | 14.6 | 33.0 | 37.8 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 366.0 | 9.0 | 13.9 | 33.0 | 37.2 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 310.7 | 9.0 | 13.2 | 33.0 | 36.6 | 5.4
49.96 | 1406.0 | 260.3 | 9.0 | 12.5 | 33.0 | 36.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 215.1 | 9.0 | 11.8 | 33.0 | 35.4 | 5.2
29.99 | 843.9 | 172.8 | 9.0 | 11.1 | 33.0 | 34.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 131.6 | 9.0 | 10.4 | 33.0 | 34.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.9 | 9.0 | 10.05 | 33.0 | 33.9 | 3.8
99.96 | 2813.0 | 514.9 | 9.0 | 16.0 | 32.0 | 37.9 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 454.1 | 9.0 | 15.3 | 32.0 | 37.3 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 401.3 | 9.0 | 14.6 | 32.0 | 36.7 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 349.4 | 9.0 | 13.9 | 32.0 | 36.1 | 5.6
59.99 | 1688.0 | 296.4 | 9.0 | 13.2 | 32.0 | 35.5 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 248.4 | 9.0 | 12.5 | 32.0 | 34.9 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 206.1 | 9.0 | 11.8 | 32.0 | 34.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 166.4 | 9.0 | 11.1 | 32.0 | 33.8 | 5.7
19.99 | 562.6 | 126.7 | 9.0 | 10.4 | 32.0 | 33.2 | 4.4
14.99 | 421.9 | 106.0 | 9.0 | 10.05 | 32.0 | 32.9 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 497.1 | 9.0 | 16.0 | 31.0 | 36.9 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 439.1 | 9.0 | 15.3 | 31.0 | 36.3 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 384.7 | 9.0 | 14.6 | 31.0 | 35.7 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 333.1 | 9.0 | 13.9 | 31.0 | 35.1 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 282.9 | 9.0 | 13.2 | 31.0 | 34.5 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 238.3 | 9.0 | 12.5 | 31.0 | 33.9 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 198.3 | 9.0 | 11.8 | 31.0 | 33.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 159.7 | 9.0 | 11.1 | 31.0 | 32.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 121.4 | 9.0 | 10.4 | 31.0 | 32.2 | 4.6
14.99 | 421.9 | 101.8 | 9.0 | 10.05 | 31.0 | 31.9 | 4.1
99.96 | 2813.0 | 482.4 | 9.0 | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 5.8
89.98 | 2532.0 | 425.3 | 9.0 | 15.3 | 30.0 | 35.4 | 6.0
79.96 | 2250.0 | 368.9 | 9.0 | 14.6 | 30.0 | 34.8 | 6.1
69.97 | 1969.0 | 318.9 | 9.0 | 13.9 | 30.0 | 34.2 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 271.9 | 9.0 | 13.2 | 30.0 | 33.6 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 229.6 | 9.0 | 12.5 | 30.0 | 33.0 | 6.1
39.98 | 1125.0 | 190.3 | 9.0 | 11.8 | 30.0 | 32.4 | 5.9
29.99 | 843.9 | 152.6 | 9.0 | 11.1 | 30.0 | 31.8 | 5.5
19.99 | 562.6 | 115.9 | 9.0 | 10.4 | 30.0 | 31.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 97.15 | 9.0 | 10.05 | 30.0 | 30.9 | 4.3
99.96 | 2813.0 | 465.4 | 9.0 | 16.0 | 29.0 | 35.0 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 406.9 | 9.0 | 15.3 | 29.0 | 34.4 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 352.2 | 9.0 | 14.6 | 29.0 | 33.7 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 305.0 | 9.0 | 13.9 | 29.0 | 33.1 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 263.6 | 9.0 | 13.2 | 29.0 | 32.6 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 219.7 | 9.0 | 12.5 | 29.0 | 32.0 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 181.3 | 9.0 | 11.8 | 29.0 | 31.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 145.3 | 9.0 | 11.1 | 29.0 | 30.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 110.4 | 9.0 | 10.4 | 29.0 | 30.2 | 6.0
14.99 | 421.9 | 92.72 | 9.0 | 10.05 | 29.0 | 29.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 447.0 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 33.9 | 6.3
89.98 | 2532.0 | 388.6 | 9.0 | 15.3 | 28.0 | 33.3 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 337.2 | 9.0 | 14.6 | 28.0 | 32.7 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 292.8 | 9.0 | 13.9 | 28.0 | 32.1 | 6.7
59.99 | 1688.0 | 251.8 | 9.0 | 13.2 | 28.0 | 31.5 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 209.3 | 9.0 | 12.5 | 28.0 | 30.9 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 172.6 | 9.0 | 11.8 | 28.0 | 30.4 | 6.5
29.99 | 843.9 | 138.2 | 9.0 | 11.1 | 28.0 | 29.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 105.1 | 9.0 | 10.4 | 28.0 | 29.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 88.54 | 9.0 | 10.05 | 28.0 | 28.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 428.0 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 32.9 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 372.5 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 32.3 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 328.1 | 9.0 | 14.6 | 27.0 | 31.7 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 280.1 | 9.0 | 13.9 | 27.0 | 31.9 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 239.4 | 9.0 | 13.2 | 27.0 | 30.5 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 202.2 | 9.0 | 12.5 | 27.0 | 29.9 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 164.2 | 9.0 | 11.8 | 27.0 | 29.3 | 6.9
29.99 | 843.9 | 131.4 | 9.0 | 11.1 | 27.0 | 28.8 | 6.4
19.99 | 562.6 | 100.0 | 9.0 | 10.4 | 27.0 | 28.2 | 5.6
14.99 | 421.9 | 84.26 | 9.0 | 10.05 | 27.0 | 27.9 | 5.7
99.96 | 2813.0 | 411.9 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 32.0 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 359.7 | 9.0 | 15.3 | 26.0 | 31.4 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 314.7 | 9.0 | 14.6 | 26.0 | 30.8 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 270.7 | 9.0 | 13.9 | 26.0 | 30.2 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 228.3 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 29.6 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 192.5 | 9.0 | 12.5 | 26.0 | 29.0 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 156.5 | 9.0 | 11.8 | 26.0 | 28.4 | 7.2
29.99 | 843.9 | 125.1 | 9.0 | 11.1 | 26.0 | 27.8 | 6.7
19.99 | 562.6 | 95.21 | 9.0 | 10.4 | 26.0 | 27.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 80.34 | 9.0 | 10.05 | 26.0 | 26.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 395.4 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 31.0 | 7.1
89.98 | 2532.0 | 345.2 | 9.0 | 15.3 | 25.0 | 30.4 | 7.3
79.96 | 2250.0 | 299.8 | 9.0 | 14.6 | 25.0 | 29.7 | 7.5
69.97 | 1969.0 | 257.3 | 9.0 | 13.9 | 25.0 | 29.1 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 216.9 | 9.0 | 13.2 | 25.0 | 28.5 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 182.5 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 28.0 | 7.7
39.98 | 1125.0 | 148.6 | 9.0 | 11.8 | 25.0 | 27.4 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.8 | 9.0 | 11.1 | 25.0 | 26.8 | 7.1
19.99 | 562.6 | 90.5 | 9.0 | 10.4 | 25.0 | 26.2 | 6.2
14.99 | 421.9 | 76.53 | 9.0 | 10.05 | 25.0 | 25.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 380.3 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | 29.9 | 7.4
89.98 | 2532.0 | 330.5 | 9.0 | 15.3 | 24.0 | 29.3 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 285.5 | 9.0 | 14.6 | 24.0 | 28.7 | 7.9
69.97 | 1969.0 | 244.7 | 9.0 | 13.9 | 24.0 | 28.1 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 206.0 | 9.0 | 13.2 | 24.0 | 27.5 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 172.9 | 9.0 | 12.5 | 24.0 | 26.9 | 8.1
39.98 | 1125.0 | 141.1 | 9.0 | 11.8 | 24.0 | 26.3 | 8.0
29.99 | 843.9 | 112.7 | 9.0 | 11.1 | 24.0 | 25.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 86.7 | 9.0 | 10.4 | 24.0 | 25.2 | 6.5
14.99 | 421.9 | 72.94 | 9.0 | 10.05 | 24.0 | 24.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 365.4 | 9.0 | 16.0 | 23.0 | 28.9 | 7.7
89.98 | 2532.0 | 315.9 | 9.0 | 15.3 | 23.0 | 28.3 | 8.1
79.96 | 2250.0 | 272.0 | 9.0 | 14.6 | 23.0 | 27.7 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 232.6 | 9.0 | 13.9 | 23.0 | 27.9 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 197.8 | 9.0 | 13.2 | 23.0 | 26.5 | 8.5
49.96 | 1406.0 | 163.7 | 9.0 | 12.5 | 23.0 | 25.9 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 136.4 | 9.0 | 11.8 | 23.0 | 25.3 | 8.2
29.99 | 843.9 | 106.9 | 9.0 | 11.1 | 23.0 | 24.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.76 | 9.0 | 10.4 | 23.0 | 24.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 69.37 | 9.0 | 10.05 | 23.0 | 23.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 352.2 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 8.0
89.98 | 2532.0 | 303.2 | 10.0 | 16.3 | 22.0 | 27.4 | 8.4
79.96 | 2250.0 | 260.1 | 10.0 | 15.6 | 22.0 | 26.8 | 8.7
69.97 | 1969.0 | 221.6 | 10.0 | 14.9 | 22.0 | 26.2 | 8.9
59.99 | 1688.0 | 187.1 | 10.0 | 14.2 | 22.0 | 25.6 | 9.2
49.96 | 1406.0 | 155.5 | 10.0 | 13.5 | 22.0 | 25.0 | 9.5
39.98 | 1125.0 | 129.3 | 10.0 | 12.8 | 22.0 | 24.4 | 8.7
29.99 | 843.9 | 101.4 | 10.0 | 12.1 | 22.0 | 23.8 | 8.3
19.99 | 562.6 | 77.55 | 10.0 | 11.4 | 22.0 | 23.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.95 | 10.0 | 11.05 | 22.0 | 22.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 337.6 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 8.3
89.98 | 2532.0 | 289.7 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 26.4 | 8.7
79.96 | 2250.0 | 247.4 | 10.0 | 15.6 | 21.0 | 25.7 | 10.0
69.97 | 1969.0 | 210.0 | 10.0 | 14.9 | 21.0 | 25.1 | 9.4
59.99 | 1688.0 | 176.7 | 10.0 | 14.2 | 21.0 | 24.5 | 9.5
49.96 | 1406.0 | 147.0 | 10.0 | 13.5 | 21.0 | 23.9 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 122.0 | 10.0 | 12.8 | 21.0 | 23.4 | 9.2
29.99 | 843.9 | 95.84 | 10.0 | 12.1 | 21.0 | 22.8 | 8.8
19.99 | 562.6 | 73.45 | 10.0 | 11.4 | 21.0 | 22.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.63 | 10.0 | 11.05 | 21.0 | 21.9 | 6.7
99.96 | 2813.0 | 323.5 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 25.9 | 8.7
89.98 | 2532.0 | 276.6 | 10.0 | 16.3 | 20.0 | 25.3 | 9.2
79.96 | 2250.0 | 235.3 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 24.7 | 9.6
69.97 | 1969.0 | 198.9 | 10.0 | 14.9 | 20.0 | 24.1 | 9.9
59.99 | 1688.0 | 166.9 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 23.5 | 10.1
49.96 | 1406.0 | 139.5 | 10.0 | 13.5 | 20.0 | 22.9 | 10.8
39.98 | 1125.0 | 114.7 | 10.0 | 12.8 | 20.0 | 22.3 | 9.8
29.99 | 843.9 | 93.78 | 10.0 | 12.1 | 20.0 | 21.8 | 9.0
19.99 | 562.6 | 69.46 | 10.0 | 11.4 | 20.0 | 21.2 | 8.1
14.99 | 421.9 | 59.29 | 10.0 | 11.05 | 20.0 | 20.9 | 7.1
99.96 | 2813.0 | 309.9 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 9.8
89.98 | 2532.0 | 264.1 | 10.0 | 16.3 | 19.0 | 24.3 | 9.6
79.96 | 2250.0 | 223.8 | 10.0 | 15.6 | 19.0 | 23.7 | 10.6
69.97 | 1969.0 | 188.3 | 10.0 | 14.9 | 19.0 | 23.8 | 10.5
59.99 | 1688.0 | 157.3 | 10.0 | 14.2 | 19.0 | 22.5 | 10.7
49.96 | 1406.0 | 131.2 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 21.9 | 10.7
39.98 | 1125.0 | 107.7 | 10.0 | 12.8 | 19.0 | 21.3 | 10.5
29.99 | 843.9 | 87.89 | 10.0 | 12.1 | 19.0 | 20.8 | 9.6
19.99 | 562.6 | 65.52 | 10.0 | 11.4 | 19.0 | 20.2 | 8.6
14.99 | 421.9 | 56.28 | 10.0 | 11.05 | 19.0 | 19.9 | 7.5
99.96 | 2813.0 | 535.1 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 40.0 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 470.4 | 10.0 | 16.3 | 34.0 | 39.4 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 417.0 | 10.0 | 15.6 | 34.0 | 38.8 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 366.6 | 10.0 | 14.9 | 34.0 | 38.2 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 310.9 | 10.0 | 14.2 | 34.0 | 37.6 | 5.4
49.96 | 1406.0 | 260.8 | 10.0 | 13.5 | 34.0 | 37.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 215.6 | 10.0 | 12.8 | 34.0 | 36.4 | 5.2
29.99 | 843.9 | 173.8 | 10.0 | 12.1 | 34.0 | 35.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 132.1 | 10.0 | 11.4 | 34.0 | 35.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 110.5 | 10.0 | 11.05 | 34.0 | 34.9 | 3.8
99.96 | 2813.0 | 515.7 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 455.2 | 10.0 | 16.3 | 33.0 | 38.4 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 402.3 | 10.0 | 15.6 | 33.0 | 37.8 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 350.2 | 10.0 | 14.9 | 33.0 | 37.2 | 5.6
59.99 | 1688.0 | 296.6 | 10.0 | 14.2 | 33.0 | 36.6 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 248.9 | 10.0 | 13.5 | 33.0 | 36.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 206.9 | 10.0 | 12.8 | 33.0 | 35.4 | 5.4
29.99 | 843.9 | 167.1 | 10.0 | 12.1 | 33.0 | 34.8 | 5.5
19.99 | 562.6 | 127.2 | 10.0 | 11.4 | 33.0 | 34.2 | 4.4
14.99 | 421.9 | 106.3 | 10.0 | 11.05 | 33.0 | 33.9 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 498.0 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 37.9 | 5.6
89.98 | 2532.0 | 439.7 | 10.0 | 16.3 | 32.0 | 37.3 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 385.0 | 10.0 | 15.6 | 32.0 | 36.7 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 333.6 | 10.0 | 14.9 | 32.0 | 36.1 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 283.2 | 10.0 | 14.2 | 32.0 | 35.5 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 239.1 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 34.9 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 199.0 | 10.0 | 12.8 | 32.0 | 34.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 160.2 | 10.0 | 12.1 | 32.0 | 33.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 121.7 | 10.0 | 11.4 | 32.0 | 33.2 | 4.6
14.99 | 421.9 | 101.9 | 10.0 | 11.05 | 32.0 | 32.9 | 4.1
99.96 | 2813.0 | 480.8 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 36.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 422.0 | 10.0 | 16.3 | 31.0 | 36.3 | 6.0
79.96 | 2250.0 | 367.4 | 10.0 | 15.6 | 31.0 | 35.7 | 6.1
69.97 | 1969.0 | 318.2 | 10.0 | 14.9 | 31.0 | 35.9 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 271.9 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | 34.5 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 229.8 | 10.0 | 13.5 | 31.0 | 33.9 | 6.1
39.98 | 1125.0 | 190.7 | 10.0 | 12.8 | 31.0 | 33.4 | 5.9
29.99 | 843.9 | 152.7 | 10.0 | 12.1 | 31.0 | 32.8 | 5.5
19.99 | 562.6 | 116.1 | 10.0 | 11.4 | 31.0 | 32.2 | 4.8
14.99 | 421.9 | 97.3 | 10.0 | 11.05 | 31.0 | 31.9 | 4.3
99.96 | 2813.0 | 491.7 | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 38.0 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 431.0 | 10.0 | 16.3 | 30.0 | 37.2 | 5.9
79.96 | 2250.0 | 373.5 | 10.0 | 15.6 | 30.0 | 36.4 | 6.3
69.97 | 1969.0 | 321.0 | 10.0 | 14.9 | 30.0 | 35.5 | 6.1
59.99 | 1688.0 | 271.7 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 34.7 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 228.2 | 10.0 | 13.5 | 30.0 | 34.0 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 187.4 | 10.0 | 12.8 | 30.0 | 33.2 | 6.4
29.99 | 843.9 | 149.4 | 10.0 | 12.1 | 30.0 | 32.4 | 5.6
19.99 | 562.6 | 112.5 | 10.0 | 11.4 | 30.0 | 31.6 | 5.2
14.99 | 421.9 | 94.7 | 10.0 | 11.05 | 30.0 | 31.2 | 4.5
99.96 | 2813.0 | 474.2 | 10.0 | 17.0 | 29.0 | 37.0 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 412.9 | 10.0 | 16.3 | 29.0 | 36.1 | 6.1
79.96 | 2250.0 | 356.4 | 10.0 | 15.6 | 29.0 | 35.3 | 6.3
69.97 | 1969.0 | 307.0 | 10.0 | 14.9 | 29.0 | 34.5 | 6.4
59.99 | 1688.0 | 264.0 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 33.7 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 217.9 | 10.0 | 13.5 | 29.0 | 32.9 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 178.5 | 10.0 | 12.8 | 29.0 | 32.1 | 6.3
29.99 | 843.9 | 141.9 | 10.0 | 12.1 | 29.0 | 31.4 | 5.9
19.99 | 562.6 | 107.1 | 10.0 | 11.4 | 29.0 | 30.6 | 5.3
14.99 | 421.9 | 89.73 | 10.0 | 11.05 | 29.0 | 30.2 | 4.7
99.96 | 2813.0 | 455.5 | 10.0 | 17.0 | 28.0 | 35.9 | 6.2
89.98 | 2532.0 | 396.5 | 10.0 | 16.3 | 28.0 | 35.9 | 6.4
79.96 | 2250.0 | 340.8 | 10.0 | 15.6 | 28.0 | 34.3 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 294.6 | 10.0 | 14.9 | 28.0 | 33.5 | 6.7
59.99 | 1688.0 | 251.8 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 32.7 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 207.5 | 10.0 | 13.5 | 28.0 | 31.9 | 6.8
39.98 | 1125.0 | 169.8 | 10.0 | 12.8 | 28.0 | 31.1 | 6.6
29.99 | 843.9 | 135.0 | 10.0 | 12.1 | 28.0 | 30.4 | 6.3
19.99 | 562.6 | 101.9 | 10.0 | 11.4 | 28.0 | 29.6 | 5.5
14.99 | 421.9 | 85.53 | 10.0 | 11.05 | 28.0 | 29.2 | 4.9
99.96 | 2813.0 | 436.1 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 34.9 | 6.5
89.98 | 2532.0 | 379.3 | 10.0 | 16.3 | 27.0 | 34.5 | 6.7
79.96 | 2250.0 | 332.9 | 10.0 | 15.6 | 27.0 | 33.3 | 6.8
69.97 | 1969.0 | 281.8 | 10.0 | 14.9 | 27.0 | 32.4 | 7.0
59.99 | 1688.0 | 239.2 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 31.7 | 7.6
49.96 | 1406.0 | 200.9 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 30.9 | 7.2
39.98 | 1125.0 | 161.5 | 10.0 | 12.8 | 27.0 | 30.1 | 7.0
29.99 | 843.9 | 128.3 | 10.0 | 12.1 | 27.0 | 29.3 | 6.6
19.99 | 562.6 | 96.92 | 10.0 | 11.4 | 27.0 | 28.6 | 5.8
14.99 | 421.9 | 81.47 | 10.0 | 11.05 | 27.0 | 28.2 | 5.2
99.96 | 2813.0 | 394.2 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 32.0 | 7.1
89.98 | 2532.0 | 345.4 | 10.0 | 16.3 | 26.0 | 31.4 | 7.3
79.96 | 2250.0 | 299.9 | 10.0 | 15.6 | 26.0 | 30.8 | 7.5
69.97 | 1969.0 | 257.7 | 10.0 | 14.9 | 26.0 | 30.2 | 7.6
59.99 | 1688.0 | 216.6 | 10.0 | 14.2 | 26.0 | 29.6 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 183.2 | 10.0 | 13.5 | 26.0 | 29.0 | 7.7
39.98 | 1125.0 | 148.9 | 10.0 | 12.8 | 26.0 | 28.4 | 7.6
29.99 | 843.9 | 119.1 | 10.0 | 12.1 | 26.0 | 27.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 90.85 | 10.0 | 11.4 | 26.0 | 27.2 | 6.2
14.99 | 421.9 | 76.75 | 10.0 | 11.05 | 26.0 | 26.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 379.1 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 31.0 | 7.4
89.98 | 2532.0 | 330.2 | 10.0 | 16.3 | 25.0 | 30.4 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 285.5 | 10.0 | 15.6 | 25.0 | 29.7 | 7.9
69.97 | 1969.0 | 245.0 | 10.0 | 14.9 | 25.0 | 29.1 | 8.4
59.99 | 1688.0 | 205.6 | 10.0 | 14.2 | 25.0 | 28.5 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 173.5 | 10.0 | 13.5 | 25.0 | 28.0 | 8.1
39.98 | 1125.0 | 141.3 | 10.0 | 12.8 | 25.0 | 27.4 | 8.0
29.99 | 843.9 | 113.0 | 10.0 | 12.1 | 25.0 | 26.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 86.33 | 10.0 | 11.4 | 25.0 | 26.2 | 6.5
14.99 | 421.9 | 73.12 | 10.0 | 11.05 | 25.0 | 25.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 363.9 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 29.9 | 7.7
89.98 | 2532.0 | 315.3 | 10.0 | 16.3 | 24.0 | 29.3 | 8.3
79.96 | 2250.0 | 271.8 | 10.0 | 15.6 | 24.0 | 28.7 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 232.7 | 10.0 | 14.9 | 24.0 | 28.1 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 197.5 | 10.0 | 14.2 | 24.0 | 27.5 | 8.5
49.96 | 1406.0 | 164.8 | 10.0 | 13.5 | 24.0 | 26.9 | 8.5
39.98 | 1125.0 | 137.0 | 10.0 | 12.8 | 24.0 | 26.4 | 8.2
29.99 | 843.9 | 107.2 | 10.0 | 12.1 | 24.0 | 25.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.96 | 10.0 | 11.4 | 24.0 | 25.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 69.56 | 10.0 | 11.05 | 24.0 | 24.9 | 6.7
99.96 | 2813.0 | 348.8 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 28.9 | 8.6
89.98 | 2532.0 | 301.0 | 10.0 | 16.3 | 23.0 | 28.3 | 8.4
79.96 | 2250.0 | 258.6 | 10.0 | 15.6 | 23.0 | 27.7 | 8.7
69.97 | 1969.0 | 220.8 | 10.0 | 14.9 | 23.0 | 27.9 | 8.9
59.99 | 1688.0 | 186.8 | 10.0 | 14.2 | 23.0 | 26.5 | 9.4
49.96 | 1406.0 | 155.4 | 10.0 | 13.5 | 23.0 | 25.9 | 9.5
39.98 | 1125.0 | 129.5 | 10.0 | 12.8 | 23.0 | 25.3 | 8.7
29.99 | 843.9 | 101.5 | 10.0 | 12.1 | 23.0 | 24.8 | 8.3
19.99 | 562.6 | 77.68 | 10.0 | 11.4 | 23.0 | 24.2 | 7.2
14.99 | 421.9 | 66.11 | 10.0 | 11.05 | 23.0 | 23.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 358.9 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 30.0 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 308.7 | 6.0 | 13.2 | 22.0 | 29.2 | 8.2
79.96 | 2250.0 | 263.6 | 6.0 | 12.4 | 22.0 | 28.3 | 8.5
69.97 | 1969.0 | 223.4 | 6.0 | 11.6 | 22.0 | 27.5 | 8.8
59.99 | 1688.0 | 187.4 | 6.0 | 10.8 | 22.0 | 26.7 | 9.9
49.96 | 1406.0 | 154.4 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 25.9 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 127.4 | 6.0 | 9.2 | 22.0 | 25.1 | 8.8
29.99 | 843.9 | 98.81 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 24.4 | 8.5
19.99 | 562.6 | 74.97 | 6.0 | 7.59999999999999 | 22.0 | 23.6 | 7.5
14.99 | 421.9 | 63.71 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 23.2 | 6.6
99.96 | 2813.0 | 343.9 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 29.0 | 8.2
89.98 | 2532.0 | 294.5 | 6.0 | 13.2 | 21.0 | 28.1 | 8.6
79.96 | 2250.0 | 250.6 | 6.0 | 12.4 | 21.0 | 27.3 | 9.0
69.97 | 1969.0 | 211.6 | 6.0 | 11.6 | 21.0 | 26.5 | 9.3
59.99 | 1688.0 | 176.9 | 6.0 | 10.8 | 21.0 | 25.7 | 9.5
49.96 | 1406.0 | 145.9 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 24.9 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 120.0 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 24.1 | 9.4
29.99 | 843.9 | 93.28 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 23.3 | 9.5
19.99 | 562.6 | 70.99 | 6.0 | 7.59999999999999 | 21.0 | 22.6 | 7.9
15.15 | 426.2 | 60.65 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 22.2 | 7.3
99.96 | 2813.0 | 329.3 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 27.9 | 8.5
89.98 | 2532.0 | 281.0 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 27.9 | 9.1
79.96 | 2250.0 | 238.1 | 6.0 | 12.4 | 20.0 | 26.3 | 9.5
69.97 | 1969.0 | 200.3 | 6.0 | 11.6 | 20.0 | 25.5 | 9.8
59.99 | 1688.0 | 166.9 | 6.0 | 10.8 | 20.0 | 24.7 | 10.1
49.96 | 1406.0 | 138.2 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 23.9 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 112.7 | 6.0 | 9.2 | 20.0 | 23.1 | 10.0
29.99 | 843.9 | 91.29 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 22.3 | 9.2
19.99 | 562.6 | 66.9 | 6.0 | 7.59999999999999 | 20.0 | 21.6 | 8.4
15.29 | 430.4 | 57.74 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 21.2 | 7.5
99.96 | 2813.0 | 315.1 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 26.9 | 8.9
89.98 | 2532.0 | 268.0 | 6.0 | 13.2 | 19.0 | 26.6 | 9.4
79.96 | 2250.0 | 226.1 | 6.0 | 12.4 | 19.0 | 25.2 | 10.0
69.97 | 1969.0 | 189.5 | 6.0 | 11.6 | 19.0 | 24.4 | 10.4
59.99 | 1688.0 | 157.2 | 6.0 | 10.8 | 19.0 | 23.6 | 10.7
49.96 | 1406.0 | 129.9 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 22.9 | 10.8
39.98 | 1125.0 | 105.7 | 6.0 | 9.2 | 19.0 | 22.8 | 10.6
29.99 | 843.9 | 85.54 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 21.3 | 9.9
19.99 | 562.6 | 63.55 | 6.0 | 7.59999999999999 | 19.0 | 20.6 | 8.9
15.45 | 434.7 | 55.45 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 20.2 | 7.8
99.96 | 2813.0 | 613.4 | 6.0 | 14.0 | 34.0 | 40.5 | 4.5
89.98 | 2532.0 | 544.3 | 6.0 | 13.2 | 34.0 | 39.4 | 4.7
79.96 | 2250.0 | 478.8 | 6.0 | 12.4 | 34.0 | 38.8 | 4.7
69.97 | 1969.0 | 418.5 | 6.0 | 11.6 | 34.0 | 38.2 | 4.7
59.99 | 1688.0 | 357.3 | 6.0 | 10.8 | 34.0 | 37.6 | 4.7
49.96 | 1406.0 | 302.2 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 37.0 | 4.7
39.98 | 1125.0 | 251.4 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 36.4 | 4.5
29.99 | 843.9 | 203.3 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 35.8 | 4.2
19.99 | 562.6 | 154.6 | 6.0 | 7.59999999999999 | 34.0 | 35.3 | 3.6
14.99 | 421.9 | 128.5 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.0 | 3.3
99.96 | 2813.0 | 598.2 | 6.0 | 14.0 | 33.0 | 39.0 | 4.7
89.98 | 2532.0 | 527.8 | 6.0 | 13.2 | 33.0 | 38.4 | 4.8
79.96 | 2250.0 | 460.8 | 6.0 | 12.4 | 33.0 | 37.8 | 4.9
69.97 | 1969.0 | 401.8 | 6.0 | 11.6 | 33.0 | 37.2 | 4.9
59.99 | 1688.0 | 343.4 | 6.0 | 10.8 | 33.0 | 36.6 | 4.9
49.96 | 1406.0 | 292.0 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 36.0 | 4.8
39.98 | 1125.0 | 243.9 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 35.4 | 4.6
29.99 | 843.9 | 197.1 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 34.8 | 4.3
19.99 | 562.6 | 149.6 | 6.0 | 7.59999999999999 | 33.0 | 34.2 | 3.8
14.99 | 421.9 | 124.6 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 33.9 | 3.4
99.96 | 2813.0 | 577.6 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 38.0 | 4.9
89.98 | 2532.0 | 508.6 | 6.0 | 13.2 | 32.0 | 37.4 | 5.0
79.96 | 2250.0 | 442.8 | 6.0 | 12.4 | 32.0 | 36.7 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 385.6 | 6.0 | 11.6 | 32.0 | 36.1 | 5.1
59.99 | 1688.0 | 331.8 | 6.0 | 10.8 | 32.0 | 35.6 | 5.9
49.96 | 1406.0 | 282.7 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 35.0 | 5.0
39.98 | 1125.0 | 234.9 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 34.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 188.4 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 33.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 142.8 | 6.0 | 7.59999999999999 | 32.0 | 33.2 | 3.9
14.99 | 421.9 | 119.7 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 32.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 557.2 | 6.0 | 14.0 | 31.0 | 36.9 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 489.3 | 6.0 | 13.2 | 31.0 | 36.3 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 425.3 | 6.0 | 12.4 | 31.0 | 35.7 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 372.3 | 6.0 | 11.6 | 31.0 | 35.1 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 321.3 | 6.0 | 10.8 | 31.0 | 34.5 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 271.5 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 34.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 224.1 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 33.4 | 5.2
29.99 | 843.9 | 179.4 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 32.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 136.1 | 6.0 | 7.59999999999999 | 31.0 | 32.2 | 4.1
14.99 | 421.9 | 114.1 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 31.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 539.0 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 472.2 | 6.0 | 13.2 | 30.0 | 35.4 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 411.4 | 6.0 | 12.4 | 30.0 | 34.8 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 361.2 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | 34.2 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 309.9 | 6.0 | 10.8 | 30.0 | 33.6 | 5.4
49.96 | 1406.0 | 259.6 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 33.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 214.0 | 6.0 | 9.2 | 30.0 | 32.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 171.2 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 31.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 130.0 | 6.0 | 7.59999999999999 | 30.0 | 31.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.0 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 30.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 519.1 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | 35.0 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 455.0 | 6.0 | 13.2 | 29.0 | 34.4 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 398.1 | 6.0 | 12.4 | 29.0 | 33.7 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 347.8 | 6.0 | 11.6 | 29.0 | 33.2 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 296.0 | 6.0 | 10.8 | 29.0 | 32.6 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 247.5 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 32.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 204.2 | 6.0 | 9.2 | 29.0 | 31.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 164.4 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 30.8 | 5.1
19.99 | 562.6 | 125.2 | 6.0 | 7.59999999999999 | 29.0 | 30.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 104.9 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 29.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 499.5 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 33.9 | 5.6
89.98 | 2532.0 | 439.3 | 6.0 | 13.2 | 28.0 | 33.3 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 384.0 | 6.0 | 12.4 | 28.0 | 32.7 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 332.3 | 6.0 | 11.6 | 28.0 | 32.1 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 284.5 | 6.0 | 10.8 | 28.0 | 31.5 | 5.9
49.96 | 1406.0 | 236.5 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 30.9 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 196.4 | 6.0 | 9.2 | 28.0 | 30.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.1 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 29.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.4 | 6.0 | 7.59999999999999 | 28.0 | 29.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 100.9 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 28.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 480.6 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 32.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 423.6 | 6.0 | 13.2 | 27.0 | 32.3 | 6.0
79.96 | 2250.0 | 367.9 | 6.0 | 12.4 | 27.0 | 31.7 | 6.1
69.97 | 1969.0 | 316.8 | 6.0 | 11.6 | 27.0 | 31.9 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 271.2 | 6.0 | 10.8 | 27.0 | 30.5 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 227.3 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 29.9 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 188.5 | 6.0 | 9.2 | 27.0 | 29.3 | 6.0
29.99 | 843.9 | 151.1 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 28.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 114.9 | 6.0 | 7.59999999999999 | 27.0 | 28.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.34 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 27.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 466.0 | 6.0 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 408.8 | 6.0 | 13.2 | 26.0 | 31.4 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 353.0 | 6.0 | 12.4 | 26.0 | 30.8 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 303.7 | 6.0 | 11.6 | 26.0 | 30.2 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 260.9 | 6.0 | 10.8 | 26.0 | 29.6 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 218.6 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 29.0 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 180.2 | 6.0 | 9.2 | 26.0 | 28.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 144.2 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 27.8 | 5.9
19.99 | 562.6 | 109.5 | 6.0 | 7.59999999999999 | 26.0 | 27.2 | 5.1
14.99 | 421.9 | 92.14 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 26.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 450.2 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 31.0 | 6.2
89.98 | 2532.0 | 391.4 | 6.0 | 13.2 | 25.0 | 30.4 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 339.4 | 6.0 | 12.4 | 25.0 | 29.7 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 291.2 | 6.0 | 11.6 | 25.0 | 29.1 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 250.1 | 6.0 | 10.8 | 25.0 | 28.5 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 211.2 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 28.0 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 171.6 | 6.0 | 9.2 | 25.0 | 27.4 | 6.6
29.99 | 843.9 | 137.2 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 26.8 | 6.2
19.99 | 562.6 | 104.2 | 6.0 | 7.59999999999999 | 25.0 | 26.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.87 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 25.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 434.0 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 29.9 | 6.5
89.98 | 2532.0 | 374.3 | 6.0 | 13.2 | 24.0 | 29.3 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 325.7 | 6.0 | 12.4 | 24.0 | 28.7 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 283.3 | 6.0 | 11.6 | 24.0 | 28.1 | 6.9
59.99 | 1688.0 | 238.3 | 6.0 | 10.8 | 24.0 | 27.5 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 200.4 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 26.9 | 7.2
39.98 | 1125.0 | 163.3 | 6.0 | 9.2 | 24.0 | 26.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.5 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 25.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 99.18 | 6.0 | 7.59999999999999 | 24.0 | 25.2 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.62 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 24.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 417.1 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 28.9 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 358.7 | 6.0 | 13.2 | 23.0 | 28.3 | 7.6
79.96 | 2250.0 | 312.5 | 6.0 | 12.4 | 23.0 | 27.7 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 269.3 | 6.0 | 11.6 | 23.0 | 27.9 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 226.5 | 6.0 | 10.8 | 23.0 | 26.5 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 190.2 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 25.9 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.2 | 6.0 | 9.2 | 23.0 | 25.3 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.0 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 24.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.3 | 6.0 | 7.59999999999999 | 23.0 | 24.2 | 6.0
14.99 | 421.9 | 79.63 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 23.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 402.5 | 7.0 | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 7.0
89.98 | 2532.0 | 346.4 | 7.0 | 14.2 | 22.0 | 27.4 | 7.3
79.96 | 2250.0 | 300.1 | 7.0 | 13.4 | 22.0 | 26.8 | 7.5
69.97 | 1969.0 | 257.2 | 7.0 | 12.6 | 22.0 | 26.2 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 218.4 | 7.0 | 11.8 | 22.0 | 25.6 | 7.7
49.96 | 1406.0 | 181.1 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 25.0 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 150.8 | 7.0 | 10.2 | 22.0 | 24.4 | 7.5
29.99 | 843.9 | 117.9 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 23.8 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.72 | 7.0 | 8.59999999999999 | 22.0 | 23.2 | 6.3
14.99 | 421.9 | 75.89 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 22.9 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 387.1 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 7.3
89.98 | 2532.0 | 332.8 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 26.3 | 7.6
79.96 | 2250.0 | 286.5 | 7.0 | 13.4 | 21.0 | 25.7 | 7.9
69.97 | 1969.0 | 244.7 | 7.0 | 12.6 | 21.0 | 25.1 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 207.4 | 7.0 | 11.8 | 21.0 | 24.5 | 8.1
49.96 | 1406.0 | 171.7 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 23.9 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 142.7 | 7.0 | 10.2 | 21.0 | 23.4 | 7.9
29.99 | 843.9 | 111.9 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 22.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.31 | 7.0 | 8.59999999999999 | 21.0 | 22.2 | 6.6
14.99 | 421.9 | 72.31 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 21.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 372.7 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 25.9 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 319.2 | 7.0 | 14.2 | 20.0 | 25.3 | 7.9
79.96 | 2250.0 | 273.3 | 7.0 | 13.4 | 20.0 | 24.7 | 8.2
69.97 | 1969.0 | 232.7 | 7.0 | 12.6 | 20.0 | 24.1 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 196.7 | 7.0 | 11.8 | 20.0 | 23.5 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 162.7 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 22.9 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 134.9 | 7.0 | 10.2 | 20.0 | 22.3 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.2 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 21.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.3 | 7.0 | 8.59999999999999 | 20.0 | 21.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 68.81 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 20.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 358.5 | 7.0 | 15.0 | 19.0 | 24.9 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 305.8 | 7.0 | 14.2 | 19.0 | 24.3 | 8.3
79.96 | 2250.0 | 260.7 | 7.0 | 13.4 | 19.0 | 23.7 | 8.6
69.97 | 1969.0 | 221.2 | 7.0 | 12.6 | 19.0 | 23.8 | 8.9
59.99 | 1688.0 | 186.3 | 7.0 | 11.8 | 19.0 | 22.5 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 154.0 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 21.9 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 127.6 | 7.0 | 10.2 | 19.0 | 21.3 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.6 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 20.7 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.82 | 7.0 | 8.59999999999999 | 19.0 | 20.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.38 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 19.9 | 6.5
99.96 | 2813.0 | 597.0 | 7.0 | 15.0 | 34.0 | 40.0 | 4.7
89.98 | 2532.0 | 524.5 | 7.0 | 14.2 | 34.0 | 39.4 | 4.8
79.96 | 2250.0 | 461.1 | 7.0 | 13.4 | 34.0 | 38.8 | 4.9
69.97 | 1969.0 | 402.3 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 38.2 | 4.9
59.99 | 1688.0 | 344.1 | 7.0 | 11.8 | 34.0 | 37.6 | 4.9
49.96 | 1406.0 | 292.8 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 37.0 | 4.8
39.98 | 1125.0 | 244.6 | 7.0 | 10.2 | 34.0 | 36.4 | 4.6
29.99 | 843.9 | 197.7 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 35.8 | 4.3
19.99 | 562.6 | 150.0 | 7.0 | 8.59999999999999 | 34.0 | 35.2 | 3.8
14.99 | 421.9 | 125.1 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 34.9 | 3.4
99.96 | 2813.0 | 576.2 | 7.0 | 15.0 | 33.0 | 39.0 | 4.9
89.98 | 2532.0 | 505.4 | 7.0 | 14.2 | 33.0 | 38.3 | 5.9
79.96 | 2250.0 | 442.8 | 7.0 | 13.4 | 33.0 | 37.7 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 386.6 | 7.0 | 12.6 | 33.0 | 37.1 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 332.7 | 7.0 | 11.8 | 33.0 | 36.6 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 283.3 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 36.0 | 5.0
39.98 | 1125.0 | 235.3 | 7.0 | 10.2 | 33.0 | 35.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 188.8 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 34.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 143.1 | 7.0 | 8.59999999999999 | 33.0 | 34.2 | 3.9
14.99 | 421.9 | 119.9 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 33.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 555.5 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 37.9 | 5.6
89.98 | 2532.0 | 486.3 | 7.0 | 14.2 | 32.0 | 37.3 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 425.6 | 7.0 | 13.4 | 32.0 | 36.7 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 373.8 | 7.0 | 12.6 | 32.0 | 36.1 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 322.0 | 7.0 | 11.8 | 32.0 | 35.5 | 5.2
49.96 | 1406.0 | 271.7 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 35.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 224.4 | 7.0 | 10.2 | 32.0 | 34.4 | 5.2
29.99 | 843.9 | 179.7 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 33.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 136.4 | 7.0 | 8.59999999999999 | 32.0 | 33.2 | 4.1
14.99 | 421.9 | 114.4 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 32.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 535.0 | 7.0 | 15.0 | 31.0 | 36.9 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 471.4 | 7.0 | 14.2 | 31.0 | 36.3 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 411.2 | 7.0 | 13.4 | 31.0 | 35.7 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 361.6 | 7.0 | 12.6 | 31.0 | 35.1 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 309.2 | 7.0 | 11.8 | 31.0 | 34.5 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 259.2 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 33.9 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 213.8 | 7.0 | 10.2 | 31.0 | 33.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 171.4 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 32.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 130.4 | 7.0 | 8.59999999999999 | 31.0 | 32.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.2 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 31.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 517.2 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | 36.0 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 456.3 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 35.4 | 5.5
79.96 | 2250.0 | 399.3 | 7.0 | 13.4 | 30.0 | 34.8 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 348.5 | 7.0 | 12.6 | 30.0 | 34.2 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 296.2 | 7.0 | 11.8 | 30.0 | 33.6 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 247.9 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 33.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 204.8 | 7.0 | 10.2 | 30.0 | 32.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 165.1 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 31.8 | 5.1
19.99 | 562.6 | 125.7 | 7.0 | 8.59999999999999 | 30.0 | 31.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.3 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 30.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 497.4 | 7.0 | 15.0 | 29.0 | 35.0 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 439.9 | 7.0 | 14.2 | 29.0 | 34.4 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 384.4 | 7.0 | 13.4 | 29.0 | 33.7 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 332.6 | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 33.1 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 282.5 | 7.0 | 11.8 | 29.0 | 32.5 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 237.1 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 32.0 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 197.1 | 7.0 | 10.2 | 29.0 | 31.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.7 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 30.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.7 | 7.0 | 8.59999999999999 | 29.0 | 30.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 101.3 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 29.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 479.9 | 7.0 | 15.0 | 28.0 | 33.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 423.2 | 7.0 | 14.2 | 28.0 | 33.3 | 6.0
79.96 | 2250.0 | 367.6 | 7.0 | 13.4 | 28.0 | 32.7 | 6.1
69.97 | 1969.0 | 317.1 | 7.0 | 12.6 | 28.0 | 32.1 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 272.1 | 7.0 | 11.8 | 28.0 | 31.5 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 228.0 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 30.9 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 189.0 | 7.0 | 10.2 | 28.0 | 30.4 | 6.0
29.99 | 843.9 | 151.5 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 29.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 115.1 | 7.0 | 8.59999999999999 | 28.0 | 29.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.59 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 28.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 463.9 | 7.0 | 15.0 | 27.0 | 32.9 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 405.8 | 7.0 | 14.2 | 27.0 | 32.3 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 350.9 | 7.0 | 13.4 | 27.0 | 31.7 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 302.9 | 7.0 | 12.6 | 27.0 | 31.9 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 261.1 | 7.0 | 11.8 | 27.0 | 30.5 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 218.5 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 29.9 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 180.2 | 7.0 | 10.2 | 27.0 | 29.3 | 6.2
29.99 | 843.9 | 144.3 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 28.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 109.8 | 7.0 | 8.59999999999999 | 27.0 | 28.2 | 5.1
14.99 | 421.9 | 92.18 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 27.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 449.6 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 32.0 | 6.3
89.98 | 2532.0 | 389.9 | 7.0 | 14.2 | 26.0 | 31.4 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 340.6 | 7.0 | 13.4 | 26.0 | 30.8 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 291.7 | 7.0 | 12.6 | 26.0 | 30.2 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 250.7 | 7.0 | 11.8 | 26.0 | 29.6 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 211.9 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 29.0 | 6.6
39.98 | 1125.0 | 172.0 | 7.0 | 10.2 | 26.0 | 28.4 | 6.5
29.99 | 843.9 | 137.5 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 27.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.5 | 7.0 | 8.59999999999999 | 26.0 | 27.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.98 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 26.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 432.3 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 31.0 | 6.5
89.98 | 2532.0 | 372.9 | 7.0 | 14.2 | 25.0 | 30.3 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 326.6 | 7.0 | 13.4 | 25.0 | 29.7 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 283.6 | 7.0 | 12.6 | 25.0 | 29.1 | 6.9
59.99 | 1688.0 | 238.7 | 7.0 | 11.8 | 25.0 | 28.5 | 7.7
49.96 | 1406.0 | 201.1 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 28.0 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 163.6 | 7.0 | 10.2 | 25.0 | 27.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.8 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 26.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 99.46 | 7.0 | 8.59999999999999 | 25.0 | 26.2 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.84 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 25.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 414.7 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 29.9 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 358.0 | 7.0 | 14.2 | 24.0 | 29.3 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 312.8 | 7.0 | 13.4 | 24.0 | 28.7 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 269.4 | 7.0 | 12.6 | 24.0 | 28.1 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 226.7 | 7.0 | 11.8 | 24.0 | 27.5 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 190.8 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 26.9 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.5 | 7.0 | 10.2 | 24.0 | 26.3 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.3 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 25.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.57 | 7.0 | 8.59999999999999 | 24.0 | 25.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 79.85 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 24.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 398.0 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 28.9 | 7.7
89.98 | 2532.0 | 344.3 | 7.0 | 14.2 | 23.0 | 28.3 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 298.6 | 7.0 | 13.4 | 23.0 | 27.7 | 7.5
69.97 | 1969.0 | 256.2 | 7.0 | 12.6 | 23.0 | 27.9 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 215.6 | 7.0 | 11.8 | 23.0 | 26.5 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 181.0 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 25.9 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 147.8 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 25.3 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.0 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 24.8 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.86 | 7.0 | 8.59999999999999 | 23.0 | 24.2 | 6.3
14.99 | 421.9 | 76.4 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 23.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 384.3 | 8.0 | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 7.3
89.98 | 2532.0 | 331.8 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 27.4 | 7.6
79.96 | 2250.0 | 286.1 | 8.0 | 14.4 | 22.0 | 26.8 | 7.9
69.97 | 1969.0 | 244.7 | 8.0 | 13.6 | 22.0 | 26.2 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 207.9 | 8.0 | 12.8 | 22.0 | 25.6 | 8.1
49.96 | 1406.0 | 172.1 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 25.0 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 143.2 | 8.0 | 11.2 | 22.0 | 24.4 | 7.9
29.99 | 843.9 | 112.2 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 23.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.62 | 8.0 | 9.59999999999999 | 22.0 | 23.2 | 6.6
14.99 | 421.9 | 72.52 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 22.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 369.8 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 27.0 | 7.6
89.98 | 2532.0 | 317.9 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 26.3 | 8.0
79.96 | 2250.0 | 272.8 | 8.0 | 14.4 | 21.0 | 25.7 | 8.2
69.97 | 1969.0 | 232.6 | 8.0 | 13.6 | 21.0 | 25.1 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 197.0 | 8.0 | 12.8 | 21.0 | 24.5 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 163.1 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 23.9 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 135.4 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 23.4 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.4 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 22.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.27 | 8.0 | 9.59999999999999 | 21.0 | 22.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 69.0 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 21.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 355.3 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 25.9 | 7.9
89.98 | 2532.0 | 304.3 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 25.3 | 8.3
79.96 | 2250.0 | 260.0 | 8.0 | 14.4 | 20.0 | 24.7 | 8.7
69.97 | 1969.0 | 220.9 | 8.0 | 13.6 | 20.0 | 24.1 | 8.9
59.99 | 1688.0 | 186.5 | 8.0 | 12.8 | 20.0 | 23.5 | 9.5
49.96 | 1406.0 | 154.3 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 22.9 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 128.1 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 22.3 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.8 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 21.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 77.4 | 8.0 | 9.59999999999999 | 20.0 | 21.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.56 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 20.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 341.0 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 24.9 | 8.2
89.98 | 2532.0 | 291.1 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 24.3 | 8.7
79.96 | 2250.0 | 247.7 | 8.0 | 14.4 | 19.0 | 23.7 | 9.8
69.97 | 1969.0 | 209.6 | 8.0 | 13.6 | 19.0 | 23.8 | 9.4
59.99 | 1688.0 | 176.4 | 8.0 | 12.8 | 19.0 | 22.5 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 147.3 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 21.9 | 9.5
39.98 | 1125.0 | 120.8 | 8.0 | 11.2 | 19.0 | 21.3 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.27 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 20.7 | 8.9
19.99 | 562.6 | 72.95 | 8.0 | 9.59999999999999 | 19.0 | 20.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.26 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 19.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 575.6 | 8.0 | 16.0 | 34.0 | 40.0 | 4.9
89.98 | 2532.0 | 505.4 | 8.0 | 15.2 | 34.0 | 39.4 | 5.1
79.96 | 2250.0 | 443.4 | 8.0 | 14.4 | 34.0 | 38.8 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 389.2 | 8.0 | 13.6 | 34.0 | 38.2 | 5.6
59.99 | 1688.0 | 334.0 | 8.0 | 12.8 | 34.0 | 37.6 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 284.3 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 37.0 | 4.9
39.98 | 1125.0 | 235.8 | 8.0 | 11.2 | 34.0 | 36.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 189.2 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 35.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 143.4 | 8.0 | 9.59999999999999 | 34.0 | 35.2 | 3.9
14.99 | 421.9 | 120.2 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 34.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 554.6 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 39.0 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 485.9 | 8.0 | 15.2 | 33.0 | 38.3 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 426.7 | 8.0 | 14.4 | 33.0 | 37.7 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 375.6 | 8.0 | 13.6 | 33.0 | 37.2 | 5.2
59.99 | 1688.0 | 323.1 | 8.0 | 12.8 | 33.0 | 36.6 | 5.2
49.96 | 1406.0 | 272.1 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 36.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 224.8 | 8.0 | 11.2 | 33.0 | 35.4 | 5.6
29.99 | 843.9 | 180.2 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 34.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 136.7 | 8.0 | 9.59999999999999 | 33.0 | 34.2 | 4.1
14.99 | 421.9 | 114.6 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 33.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 533.7 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 37.9 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 467.5 | 8.0 | 15.2 | 32.0 | 37.3 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 412.7 | 8.0 | 14.4 | 32.0 | 36.7 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 363.1 | 8.0 | 13.6 | 32.0 | 36.1 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 309.5 | 8.0 | 12.8 | 32.0 | 35.5 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 259.5 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 35.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 214.2 | 8.0 | 11.2 | 32.0 | 34.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 172.0 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 33.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 131.0 | 8.0 | 9.59999999999999 | 32.0 | 33.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.5 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 32.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 513.2 | 8.0 | 16.0 | 31.0 | 36.9 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 451.8 | 8.0 | 15.2 | 31.0 | 36.3 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 399.0 | 8.0 | 14.4 | 31.0 | 35.7 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 347.7 | 8.0 | 13.6 | 31.0 | 35.1 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 295.3 | 8.0 | 12.8 | 31.0 | 34.5 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 247.5 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 33.9 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 205.1 | 8.0 | 11.2 | 31.0 | 33.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 165.5 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 32.8 | 6.0
19.99 | 562.6 | 126.1 | 8.0 | 9.59999999999999 | 31.0 | 32.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.6 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 31.9 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 496.9 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 440.7 | 8.0 | 15.2 | 30.0 | 35.4 | 5.7
79.96 | 2250.0 | 384.8 | 8.0 | 14.4 | 30.0 | 34.8 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 333.0 | 8.0 | 13.6 | 30.0 | 34.2 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 282.8 | 8.0 | 12.8 | 30.0 | 33.6 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 237.8 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 33.0 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 197.7 | 8.0 | 11.2 | 30.0 | 32.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 159.3 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 31.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 121.0 | 8.0 | 9.59999999999999 | 30.0 | 31.2 | 4.6
14.99 | 421.9 | 101.4 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 30.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 480.2 | 8.0 | 16.0 | 29.0 | 35.0 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 423.1 | 8.0 | 15.2 | 29.0 | 34.4 | 6.0
79.96 | 2250.0 | 367.5 | 8.0 | 14.4 | 29.0 | 33.7 | 6.1
69.97 | 1969.0 | 317.5 | 8.0 | 13.6 | 29.0 | 33.1 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 273.1 | 8.0 | 12.8 | 29.0 | 32.6 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 228.7 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 32.0 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 189.5 | 8.0 | 11.2 | 29.0 | 31.4 | 5.9
29.99 | 843.9 | 151.9 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 30.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 115.4 | 8.0 | 9.59999999999999 | 29.0 | 30.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.97 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 29.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 464.0 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 33.9 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 405.2 | 8.0 | 15.2 | 28.0 | 33.3 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 350.8 | 8.0 | 14.4 | 28.0 | 32.7 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 303.5 | 8.0 | 13.6 | 28.0 | 32.1 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 262.1 | 8.0 | 12.8 | 28.0 | 31.5 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 218.9 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 30.9 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 180.6 | 8.0 | 11.2 | 28.0 | 30.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 144.7 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 29.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 110.0 | 8.0 | 9.59999999999999 | 28.0 | 29.2 | 5.1
14.99 | 421.9 | 92.53 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 28.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 446.6 | 8.0 | 16.0 | 27.0 | 32.9 | 6.3
89.98 | 2532.0 | 387.3 | 8.0 | 15.2 | 27.0 | 32.3 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 340.6 | 8.0 | 14.4 | 27.0 | 31.7 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 291.3 | 8.0 | 13.6 | 27.0 | 31.9 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 250.6 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 30.5 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 212.0 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 29.9 | 6.6
39.98 | 1125.0 | 171.9 | 8.0 | 11.2 | 27.0 | 29.3 | 6.5
29.99 | 843.9 | 137.7 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 28.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.7 | 8.0 | 9.59999999999999 | 27.0 | 28.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 88.13 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 27.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 430.2 | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 32.0 | 6.5
89.98 | 2532.0 | 372.4 | 8.0 | 15.2 | 26.0 | 31.4 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 327.6 | 8.0 | 14.4 | 26.0 | 30.8 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 279.9 | 8.0 | 13.6 | 26.0 | 30.2 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 239.1 | 8.0 | 12.8 | 26.0 | 29.6 | 7.6
49.96 | 1406.0 | 201.8 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 29.0 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 164.0 | 8.0 | 11.2 | 26.0 | 28.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 131.1 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 27.8 | 6.4
19.99 | 562.6 | 99.75 | 8.0 | 9.59999999999999 | 26.0 | 27.2 | 5.6
14.99 | 421.9 | 84.6 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 26.9 | 5.2
99.96 | 2813.0 | 412.2 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 31.0 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 358.0 | 8.0 | 15.2 | 25.0 | 30.3 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 313.2 | 8.0 | 14.4 | 25.0 | 29.7 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 269.6 | 8.0 | 13.6 | 25.0 | 29.1 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 227.2 | 8.0 | 12.8 | 25.0 | 28.5 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 191.4 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 28.0 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 155.9 | 8.0 | 11.2 | 25.0 | 27.4 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.6 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 26.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.84 | 8.0 | 9.59999999999999 | 25.0 | 26.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 80.6 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 25.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 395.5 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 29.9 | 7.1
89.98 | 2532.0 | 343.9 | 8.0 | 15.2 | 24.0 | 29.3 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 298.6 | 8.0 | 14.4 | 24.0 | 28.7 | 7.5
69.97 | 1969.0 | 256.3 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 28.1 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 216.0 | 8.0 | 12.8 | 24.0 | 27.5 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 181.6 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 26.9 | 7.7
39.98 | 1125.0 | 148.1 | 8.0 | 11.2 | 24.0 | 26.3 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.3 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 25.8 | 7.1
19.99 | 562.6 | 90.13 | 8.0 | 9.59999999999999 | 24.0 | 25.2 | 6.2
14.99 | 421.9 | 76.25 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 24.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 380.3 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 28.9 | 7.4
89.98 | 2532.0 | 329.6 | 8.0 | 15.2 | 23.0 | 28.3 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 284.6 | 8.0 | 14.4 | 23.0 | 27.7 | 7.9
69.97 | 1969.0 | 243.7 | 8.0 | 13.6 | 23.0 | 27.9 | 8.8
59.99 | 1688.0 | 207.6 | 8.0 | 12.8 | 23.0 | 26.5 | 8.1
49.96 | 1406.0 | 172.1 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 25.9 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 143.4 | 8.0 | 11.2 | 23.0 | 25.3 | 7.8
29.99 | 843.9 | 112.2 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 24.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.72 | 8.0 | 9.59999999999999 | 23.0 | 24.2 | 6.6
14.99 | 421.9 | 72.65 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 23.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 367.3 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 7.7
89.98 | 2532.0 | 316.8 | 9.0 | 16.2 | 22.0 | 27.4 | 8.0
79.96 | 2250.0 | 272.4 | 9.0 | 15.4 | 22.0 | 26.8 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 232.6 | 9.0 | 14.6 | 22.0 | 26.2 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 197.5 | 9.0 | 13.8 | 22.0 | 25.6 | 8.5
49.96 | 1406.0 | 163.5 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 25.0 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 136.0 | 9.0 | 12.2 | 22.0 | 24.4 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.7 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 23.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.5 | 9.0 | 10.6 | 22.0 | 23.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 69.19 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 22.9 | 7.0
99.96 | 2813.0 | 352.7 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 8.0
89.98 | 2532.0 | 303.0 | 9.0 | 16.2 | 21.0 | 26.4 | 8.4
79.96 | 2250.0 | 259.5 | 9.0 | 15.4 | 21.0 | 25.7 | 8.7
69.97 | 1969.0 | 220.8 | 9.0 | 14.6 | 21.0 | 25.1 | 8.9
59.99 | 1688.0 | 186.8 | 9.0 | 13.8 | 21.0 | 24.5 | 9.3
49.96 | 1406.0 | 154.8 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 23.9 | 9.9
39.98 | 1125.0 | 128.6 | 9.0 | 12.2 | 21.0 | 23.4 | 8.8
29.99 | 843.9 | 101.0 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 22.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 77.25 | 9.0 | 10.6 | 21.0 | 22.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.75 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 21.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 338.3 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 25.9 | 8.3
89.98 | 2532.0 | 289.6 | 9.0 | 16.2 | 20.0 | 25.3 | 8.7
79.96 | 2250.0 | 247.0 | 9.0 | 15.4 | 20.0 | 24.7 | 9.1
69.97 | 1969.0 | 209.4 | 9.0 | 14.6 | 20.0 | 24.1 | 9.4
59.99 | 1688.0 | 176.6 | 9.0 | 13.8 | 20.0 | 23.5 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 146.4 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 22.9 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 121.3 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 22.3 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.48 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 21.8 | 8.8
19.99 | 562.6 | 73.13 | 9.0 | 10.6 | 20.0 | 21.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.41 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 20.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 324.4 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 8.7
89.98 | 2532.0 | 276.7 | 9.0 | 16.2 | 19.0 | 24.3 | 9.1
79.96 | 2250.0 | 235.1 | 9.0 | 15.4 | 19.0 | 23.7 | 9.6
69.97 | 1969.0 | 198.4 | 9.0 | 14.6 | 19.0 | 23.8 | 9.9
59.99 | 1688.0 | 166.8 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 22.5 | 10.1
49.96 | 1406.0 | 139.0 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 21.9 | 10.1
39.98 | 1125.0 | 114.1 | 9.0 | 12.2 | 19.0 | 21.3 | 9.9
29.99 | 843.9 | 93.16 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 20.8 | 9.6
19.99 | 562.6 | 69.23 | 9.0 | 10.6 | 19.0 | 20.2 | 8.1
14.99 | 421.9 | 59.11 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 19.9 | 7.1
99.96 | 2813.0 | 597.0 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 40.0 | 4.7
89.98 | 2532.0 | 524.5 | 9.0 | 16.2 | 34.0 | 39.4 | 4.8
79.96 | 2250.0 | 461.1 | 9.0 | 15.4 | 34.0 | 38.8 | 4.9
69.97 | 1969.0 | 402.3 | 9.0 | 14.6 | 34.0 | 38.2 | 4.9
59.99 | 1688.0 | 344.1 | 9.0 | 13.8 | 34.0 | 37.6 | 4.9
49.96 | 1406.0 | 292.8 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 37.0 | 4.8
39.98 | 1125.0 | 244.6 | 9.0 | 12.2 | 34.0 | 36.4 | 4.6
29.99 | 843.9 | 197.7 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 35.8 | 4.3
19.99 | 562.6 | 150.0 | 9.0 | 10.6 | 34.0 | 35.2 | 3.8
14.99 | 421.9 | 125.1 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 34.9 | 3.4
99.96 | 2813.0 | 576.2 | 9.0 | 17.0 | 33.0 | 39.0 | 4.9
89.98 | 2532.0 | 505.4 | 9.0 | 16.2 | 33.0 | 38.3 | 5.9
79.96 | 2250.0 | 442.8 | 9.0 | 15.4 | 33.0 | 37.7 | 5.8
69.97 | 1969.0 | 386.6 | 9.0 | 14.6 | 33.0 | 37.1 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 332.7 | 9.0 | 13.8 | 33.0 | 36.6 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 283.3 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 36.0 | 5.0
39.98 | 1125.0 | 235.3 | 9.0 | 12.2 | 33.0 | 35.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 188.8 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 34.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 143.1 | 9.0 | 10.6 | 33.0 | 34.2 | 3.9
14.99 | 421.9 | 119.9 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 33.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 555.5 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 37.9 | 5.6
89.98 | 2532.0 | 486.3 | 9.0 | 16.2 | 32.0 | 37.3 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 425.6 | 9.0 | 15.4 | 32.0 | 36.7 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 373.8 | 9.0 | 14.6 | 32.0 | 36.1 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 322.0 | 9.0 | 13.8 | 32.0 | 35.5 | 5.2
49.96 | 1406.0 | 271.7 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 35.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 224.4 | 9.0 | 12.2 | 32.0 | 34.4 | 5.2
29.99 | 843.9 | 179.7 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 33.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 136.4 | 9.0 | 10.6 | 32.0 | 33.2 | 4.1
14.99 | 421.9 | 114.4 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 32.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 535.0 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | 36.9 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 471.4 | 9.0 | 16.2 | 31.0 | 36.3 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 411.2 | 9.0 | 15.4 | 31.0 | 35.7 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 361.6 | 9.0 | 14.6 | 31.0 | 35.1 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 309.2 | 9.0 | 13.8 | 31.0 | 34.5 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 259.2 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 33.9 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 213.8 | 9.0 | 12.2 | 31.0 | 33.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 171.4 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 32.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 130.4 | 9.0 | 10.6 | 31.0 | 32.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.2 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 31.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 480.7 | 9.0 | 17.0 | 30.0 | 36.0 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 423.7 | 9.0 | 16.2 | 30.0 | 35.4 | 6.0
79.96 | 2250.0 | 367.5 | 9.0 | 15.4 | 30.0 | 34.8 | 6.1
69.97 | 1969.0 | 317.9 | 9.0 | 14.6 | 30.0 | 34.2 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 271.3 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 33.6 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 229.3 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 33.0 | 6.1
39.98 | 1125.0 | 190.0 | 9.0 | 12.2 | 30.0 | 32.4 | 5.9
29.99 | 843.9 | 152.4 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 31.8 | 5.5
19.99 | 562.6 | 115.8 | 9.0 | 10.6 | 30.0 | 31.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 97.2 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 30.9 | 4.3
99.96 | 2813.0 | 463.5 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 35.0 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 405.2 | 9.0 | 16.2 | 29.0 | 34.4 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 350.9 | 9.0 | 15.4 | 29.0 | 33.7 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 304.2 | 9.0 | 14.6 | 29.0 | 33.1 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 263.0 | 9.0 | 13.8 | 29.0 | 32.6 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 219.3 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 32.0 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 181.0 | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 31.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 145.1 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 30.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 110.3 | 9.0 | 10.6 | 29.0 | 30.2 | 5.1
14.99 | 421.9 | 92.65 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 29.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 444.9 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 33.9 | 6.3
89.98 | 2532.0 | 387.0 | 9.0 | 16.2 | 28.0 | 33.3 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 336.2 | 9.0 | 15.4 | 28.0 | 32.7 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 292.0 | 9.0 | 14.6 | 28.0 | 32.1 | 6.7
59.99 | 1688.0 | 251.1 | 9.0 | 13.8 | 28.0 | 31.5 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 209.4 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 30.9 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 172.3 | 9.0 | 12.2 | 28.0 | 30.4 | 6.5
29.99 | 843.9 | 138.0 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 29.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 105.0 | 9.0 | 10.6 | 28.0 | 29.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 88.35 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 28.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 425.9 | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 32.9 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 371.2 | 9.0 | 16.2 | 27.0 | 32.3 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 327.0 | 9.0 | 15.4 | 27.0 | 31.7 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 279.2 | 9.0 | 14.6 | 27.0 | 31.9 | 7.5
59.99 | 1688.0 | 238.7 | 9.0 | 13.8 | 27.0 | 30.5 | 7.7
49.96 | 1406.0 | 201.8 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 29.9 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 163.9 | 9.0 | 12.2 | 27.0 | 29.3 | 6.9
29.99 | 843.9 | 131.2 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 28.8 | 6.4
19.99 | 562.6 | 99.92 | 9.0 | 10.6 | 27.0 | 28.2 | 5.6
14.99 | 421.9 | 84.2 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 27.9 | 5.1
99.96 | 2813.0 | 409.9 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 32.0 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 358.4 | 9.0 | 16.2 | 26.0 | 31.4 | 7.6
79.96 | 2250.0 | 313.5 | 9.0 | 15.4 | 26.0 | 30.8 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 269.8 | 9.0 | 14.6 | 26.0 | 30.2 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 227.6 | 9.0 | 13.8 | 26.0 | 29.6 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 192.1 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 29.0 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 156.2 | 9.0 | 12.2 | 26.0 | 28.4 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.9 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 27.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 95.12 | 9.0 | 10.6 | 26.0 | 27.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 80.28 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 26.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 393.6 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 31.0 | 7.1
89.98 | 2532.0 | 343.9 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 30.4 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 298.7 | 9.0 | 15.4 | 25.0 | 29.7 | 7.5
69.97 | 1969.0 | 256.5 | 9.0 | 14.6 | 25.0 | 29.1 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 216.3 | 9.0 | 13.8 | 25.0 | 28.5 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 182.2 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 28.0 | 7.7
39.98 | 1125.0 | 148.4 | 9.0 | 12.2 | 25.0 | 27.4 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.6 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 26.8 | 7.1
19.99 | 562.6 | 90.41 | 9.0 | 10.6 | 25.0 | 26.2 | 6.2
14.99 | 421.9 | 76.47 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 25.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 378.6 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 29.9 | 7.4
89.98 | 2532.0 | 329.2 | 9.0 | 16.2 | 24.0 | 29.3 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 284.5 | 9.0 | 15.4 | 24.0 | 28.7 | 7.9
69.97 | 1969.0 | 243.9 | 9.0 | 14.6 | 24.0 | 28.1 | 8.7
59.99 | 1688.0 | 205.4 | 9.0 | 13.8 | 24.0 | 27.5 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 172.6 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 26.9 | 8.1
39.98 | 1125.0 | 140.8 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 26.3 | 8.0
29.99 | 843.9 | 112.6 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 25.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.99 | 9.0 | 10.6 | 24.0 | 25.2 | 6.5
14.99 | 421.9 | 72.86 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 24.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 363.7 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 28.9 | 7.7
89.98 | 2532.0 | 314.6 | 9.0 | 16.2 | 23.0 | 28.3 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 270.9 | 9.0 | 15.4 | 23.0 | 27.7 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 231.8 | 9.0 | 14.6 | 23.0 | 27.9 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 197.2 | 9.0 | 13.8 | 23.0 | 26.5 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 163.4 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 25.9 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 136.2 | 9.0 | 12.2 | 23.0 | 25.3 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.8 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 24.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.64 | 9.0 | 10.6 | 23.0 | 24.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 69.33 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 23.9 | 6.9
99.96 | 2813.0 | 350.5 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 8.3
89.98 | 2532.0 | 301.9 | 10.0 | 17.2 | 22.0 | 27.4 | 8.4
79.96 | 2250.0 | 259.0 | 10.0 | 16.4 | 22.0 | 26.8 | 8.7
69.97 | 1969.0 | 220.8 | 10.0 | 15.6 | 22.0 | 26.2 | 8.9
59.99 | 1688.0 | 186.5 | 10.0 | 14.8 | 22.0 | 25.6 | 9.5
49.96 | 1406.0 | 155.2 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 25.0 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 129.1 | 10.0 | 13.2 | 22.0 | 24.4 | 8.7
29.99 | 843.9 | 101.3 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 23.8 | 8.3
19.99 | 562.6 | 77.47 | 10.0 | 11.6 | 22.0 | 23.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.93 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 22.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 335.9 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 27.0 | 8.4
89.98 | 2532.0 | 288.4 | 10.0 | 17.2 | 21.0 | 26.4 | 8.8
79.96 | 2250.0 | 246.4 | 10.0 | 16.4 | 21.0 | 25.7 | 9.1
69.97 | 1969.0 | 209.3 | 10.0 | 15.6 | 21.0 | 25.1 | 9.4
59.99 | 1688.0 | 176.2 | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 24.5 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 146.7 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 23.9 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 121.7 | 10.0 | 13.2 | 21.0 | 23.4 | 9.2
29.99 | 843.9 | 95.7 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 22.8 | 8.8
19.99 | 562.6 | 73.38 | 10.0 | 11.6 | 21.0 | 22.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.58 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 21.9 | 6.7
99.96 | 2813.0 | 321.9 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 25.9 | 8.7
89.98 | 2532.0 | 275.3 | 10.0 | 17.2 | 20.0 | 25.3 | 9.2
79.96 | 2250.0 | 234.3 | 10.0 | 16.4 | 20.0 | 24.7 | 9.6
69.97 | 1969.0 | 198.1 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 24.1 | 9.9
59.99 | 1688.0 | 166.3 | 10.0 | 14.8 | 20.0 | 23.5 | 10.2
49.96 | 1406.0 | 139.2 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 22.9 | 10.1
39.98 | 1125.0 | 114.5 | 10.0 | 13.2 | 20.0 | 22.3 | 9.8
29.99 | 843.9 | 93.64 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 21.8 | 9.1
19.99 | 562.6 | 69.37 | 10.0 | 11.6 | 20.0 | 21.2 | 8.1
14.99 | 421.9 | 59.24 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 20.9 | 7.1
99.96 | 2813.0 | 308.3 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 24.9 | 9.1
89.98 | 2532.0 | 262.9 | 10.0 | 17.2 | 19.0 | 24.3 | 9.6
79.96 | 2250.0 | 222.8 | 10.0 | 16.4 | 19.0 | 23.7 | 10.1
69.97 | 1969.0 | 187.6 | 10.0 | 15.6 | 19.0 | 23.8 | 10.5
59.99 | 1688.0 | 156.8 | 10.0 | 14.8 | 19.0 | 22.5 | 10.8
49.96 | 1406.0 | 130.9 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 21.9 | 10.7
39.98 | 1125.0 | 107.5 | 10.0 | 13.2 | 19.0 | 21.3 | 10.5
29.99 | 843.9 | 87.75 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 20.8 | 9.6
19.99 | 562.6 | 65.46 | 10.0 | 11.6 | 19.0 | 20.2 | 8.6
14.99 | 421.9 | 56.24 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 19.9 | 7.5
99.96 | 2813.0 | 533.1 | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 40.0 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 469.1 | 10.0 | 17.2 | 34.0 | 39.4 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 416.1 | 10.0 | 16.4 | 34.0 | 38.8 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 365.6 | 10.0 | 15.6 | 34.0 | 38.2 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 310.1 | 10.0 | 14.8 | 34.0 | 37.6 | 5.4
49.96 | 1406.0 | 260.4 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 37.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 215.2 | 10.0 | 13.2 | 34.0 | 36.4 | 5.2
29.99 | 843.9 | 173.4 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 35.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 132.0 | 10.0 | 11.6 | 34.0 | 35.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 110.5 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 34.9 | 3.8
99.96 | 2813.0 | 513.9 | 10.0 | 18.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 454.0 | 10.0 | 17.2 | 33.0 | 38.4 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 401.1 | 10.0 | 16.4 | 33.0 | 37.8 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 349.1 | 10.0 | 15.6 | 33.0 | 37.2 | 5.6
59.99 | 1688.0 | 295.9 | 10.0 | 14.8 | 33.0 | 36.6 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 248.5 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 36.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 206.7 | 10.0 | 13.2 | 33.0 | 35.4 | 5.4
29.99 | 843.9 | 167.0 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 34.8 | 5.5
19.99 | 562.6 | 127.1 | 10.0 | 11.6 | 33.0 | 34.2 | 4.4
14.99 | 421.9 | 106.3 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 33.9 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 496.4 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 37.9 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 438.2 | 10.0 | 17.2 | 32.0 | 37.3 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 383.6 | 10.0 | 16.4 | 32.0 | 36.7 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 332.6 | 10.0 | 15.6 | 32.0 | 36.1 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 282.5 | 10.0 | 14.8 | 32.0 | 35.5 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 238.8 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 34.9 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 198.8 | 10.0 | 13.2 | 32.0 | 34.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 160.0 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 33.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 121.6 | 10.0 | 11.6 | 32.0 | 33.2 | 4.6
14.99 | 421.9 | 101.8 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 32.9 | 4.1
99.96 | 2813.0 | 479.0 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 36.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 420.3 | 10.0 | 17.2 | 31.0 | 36.3 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 366.1 | 10.0 | 16.4 | 31.0 | 35.7 | 6.1
69.97 | 1969.0 | 317.3 | 10.0 | 15.6 | 31.0 | 35.1 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 271.3 | 10.0 | 14.8 | 31.0 | 34.5 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 229.4 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 33.9 | 6.1
39.98 | 1125.0 | 190.0 | 10.0 | 13.2 | 31.0 | 33.4 | 5.9
29.99 | 843.9 | 152.5 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 32.8 | 5.5
19.99 | 562.6 | 116.1 | 10.0 | 11.6 | 31.0 | 32.2 | 4.8
14.99 | 421.9 | 97.35 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 31.9 | 4.3
99.96 | 2813.0 | 462.5 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 36.0 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 405.8 | 10.0 | 17.2 | 30.0 | 35.4 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 351.1 | 10.0 | 16.4 | 30.0 | 34.8 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 305.1 | 10.0 | 15.6 | 30.0 | 34.2 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 264.1 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 33.6 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 219.8 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 33.0 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 181.4 | 10.0 | 13.2 | 30.0 | 32.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 145.5 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 31.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 110.6 | 10.0 | 11.6 | 30.0 | 31.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 93.0 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 30.9 | 4.5
99.96 | 2813.0 | 443.2 | 10.0 | 18.0 | 29.0 | 35.0 | 6.3
89.98 | 2532.0 | 387.6 | 10.0 | 17.2 | 29.0 | 34.3 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 336.6 | 10.0 | 16.4 | 29.0 | 33.7 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 292.7 | 10.0 | 15.6 | 29.0 | 33.1 | 6.7
59.99 | 1688.0 | 251.8 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 32.6 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 209.3 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 32.0 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 172.7 | 10.0 | 13.2 | 29.0 | 31.4 | 6.5
29.99 | 843.9 | 138.4 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 30.8 | 7.0
19.99 | 562.6 | 105.3 | 10.0 | 11.6 | 29.0 | 30.2 | 5.3
14.99 | 421.9 | 88.58 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 29.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 423.9 | 10.0 | 18.0 | 28.0 | 33.9 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 372.0 | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 33.3 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 327.8 | 10.0 | 16.4 | 28.0 | 32.7 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 279.6 | 10.0 | 15.6 | 28.0 | 32.1 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 239.2 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 31.5 | 7.6
49.96 | 1406.0 | 202.6 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 30.9 | 6.9
39.98 | 1125.0 | 164.3 | 10.0 | 13.2 | 28.0 | 30.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 131.6 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 29.8 | 6.4
19.99 | 562.6 | 100.2 | 10.0 | 11.6 | 28.0 | 29.2 | 5.6
14.99 | 421.9 | 84.54 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 28.9 | 5.0
99.96 | 2813.0 | 406.2 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 32.9 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 357.3 | 10.0 | 17.2 | 27.0 | 32.3 | 7.9
79.96 | 2250.0 | 312.2 | 10.0 | 16.4 | 27.0 | 31.7 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 268.8 | 10.0 | 15.6 | 27.0 | 31.9 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 227.3 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 30.5 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 192.2 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 29.9 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 156.1 | 10.0 | 13.2 | 27.0 | 29.3 | 7.2
29.99 | 843.9 | 125.0 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 28.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 95.27 | 10.0 | 11.6 | 27.0 | 28.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 80.5 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 27.9 | 5.2
99.96 | 2813.0 | 392.5 | 10.0 | 18.0 | 26.0 | 32.0 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 344.0 | 10.0 | 17.2 | 26.0 | 31.4 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 298.7 | 10.0 | 16.4 | 26.0 | 30.8 | 7.5
69.97 | 1969.0 | 256.8 | 10.0 | 15.6 | 26.0 | 30.2 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 216.0 | 10.0 | 14.8 | 26.0 | 29.6 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 182.8 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 29.0 | 7.7
39.98 | 1125.0 | 148.7 | 10.0 | 13.2 | 26.0 | 28.4 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.9 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 27.8 | 8.0
19.99 | 562.6 | 90.7 | 10.0 | 11.6 | 26.0 | 27.2 | 6.2
14.99 | 421.9 | 76.69 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 26.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 377.4 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 31.0 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 328.7 | 10.0 | 17.2 | 25.0 | 30.4 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 284.4 | 10.0 | 16.4 | 25.0 | 29.7 | 7.9
69.97 | 1969.0 | 244.2 | 10.0 | 15.6 | 25.0 | 29.1 | 8.6
59.99 | 1688.0 | 205.0 | 10.0 | 14.8 | 25.0 | 28.5 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 173.2 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 28.0 | 8.1
39.98 | 1125.0 | 141.0 | 10.0 | 13.2 | 25.0 | 27.4 | 8.0
29.99 | 843.9 | 112.8 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 26.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 86.25 | 10.0 | 11.6 | 25.0 | 26.2 | 6.5
14.99 | 421.9 | 73.9 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 25.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 362.1 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 29.9 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 313.9 | 10.0 | 17.2 | 24.0 | 29.3 | 8.6
79.96 | 2250.0 | 270.7 | 10.0 | 16.4 | 24.0 | 28.7 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 231.9 | 10.0 | 15.6 | 24.0 | 28.1 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 196.9 | 10.0 | 14.8 | 24.0 | 27.5 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 163.9 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 26.9 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 136.8 | 10.0 | 13.2 | 24.0 | 26.4 | 8.2
29.99 | 843.9 | 107.0 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 25.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.88 | 10.0 | 11.6 | 24.0 | 25.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 69.51 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 24.9 | 6.7
99.96 | 2813.0 | 347.1 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 28.9 | 8.1
89.98 | 2532.0 | 299.6 | 10.0 | 17.2 | 23.0 | 28.3 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 257.6 | 10.0 | 16.4 | 23.0 | 27.7 | 8.7
69.97 | 1969.0 | 219.9 | 10.0 | 15.6 | 23.0 | 27.9 | 9.0
59.99 | 1688.0 | 186.2 | 10.0 | 14.8 | 23.0 | 26.5 | 9.7
49.96 | 1406.0 | 155.1 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 25.9 | 9.7
39.98 | 1125.0 | 129.2 | 10.0 | 13.2 | 23.0 | 25.3 | 8.7
29.99 | 843.9 | 101.3 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 24.8 | 8.3
19.99 | 562.6 | 77.6 | 10.0 | 11.6 | 23.0 | 24.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 66.6 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 23.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 334.0 | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 8.4
89.98 | 2532.0 | 287.3 | 6.0 | 14.1 | 22.0 | 27.4 | 8.8
79.96 | 2250.0 | 245.9 | 6.0 | 13.2 | 22.0 | 26.8 | 9.2
69.97 | 1969.0 | 209.2 | 6.0 | 12.3 | 22.0 | 26.2 | 9.4
59.99 | 1688.0 | 176.5 | 6.0 | 11.4 | 22.0 | 25.6 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 147.1 | 6.0 | 10.5 | 22.0 | 25.0 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 122.2 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 24.4 | 9.2
29.99 | 843.9 | 95.92 | 6.0 | 8.7 | 22.0 | 23.8 | 8.8
19.99 | 562.6 | 73.59 | 6.0 | 7.8 | 22.0 | 23.2 | 7.6
14.99 | 421.9 | 62.76 | 6.0 | 7.35 | 22.0 | 22.9 | 6.7
99.96 | 2813.0 | 319.7 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 8.8
89.98 | 2532.0 | 274.1 | 6.0 | 14.1 | 21.0 | 26.4 | 9.2
79.96 | 2250.0 | 233.6 | 6.0 | 13.2 | 21.0 | 25.7 | 9.6
69.97 | 1969.0 | 198.0 | 6.0 | 12.3 | 21.0 | 25.1 | 9.9
59.99 | 1688.0 | 166.5 | 6.0 | 11.4 | 21.0 | 24.5 | 10.1
49.96 | 1406.0 | 139.5 | 6.0 | 10.5 | 21.0 | 23.9 | 10.9
39.98 | 1125.0 | 114.9 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 23.4 | 9.8
29.99 | 843.9 | 90.5 | 6.0 | 8.7 | 21.0 | 22.8 | 9.3
19.99 | 562.6 | 69.53 | 6.0 | 7.8 | 21.0 | 22.2 | 8.9
15.15 | 426.2 | 59.68 | 6.0 | 7.35 | 21.0 | 21.9 | 7.1
99.96 | 2813.0 | 306.0 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 25.9 | 9.2
89.98 | 2532.0 | 261.5 | 6.0 | 14.1 | 20.0 | 25.3 | 9.7
79.96 | 2250.0 | 222.0 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 24.7 | 10.1
69.97 | 1969.0 | 187.3 | 6.0 | 12.3 | 20.0 | 24.1 | 10.5
59.99 | 1688.0 | 156.9 | 6.0 | 11.4 | 20.0 | 23.5 | 10.8
49.96 | 1406.0 | 131.1 | 6.0 | 10.5 | 20.0 | 22.9 | 10.7
39.98 | 1125.0 | 107.8 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 22.3 | 10.4
29.99 | 843.9 | 88.19 | 6.0 | 8.7 | 20.0 | 21.8 | 9.6
19.99 | 562.6 | 65.66 | 6.0 | 7.8 | 20.0 | 21.2 | 8.6
15.29 | 430.4 | 56.97 | 6.0 | 7.35 | 20.0 | 20.9 | 7.6
99.96 | 2813.0 | 292.9 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 24.9 | 9.6
89.98 | 2532.0 | 249.5 | 6.0 | 14.1 | 19.0 | 24.3 | 10.2
79.96 | 2250.0 | 210.8 | 6.0 | 13.2 | 19.0 | 23.7 | 10.7
69.97 | 1969.0 | 177.0 | 6.0 | 12.3 | 19.0 | 23.8 | 11.1
59.99 | 1688.0 | 147.6 | 6.0 | 11.4 | 19.0 | 22.5 | 11.4
49.96 | 1406.0 | 123.1 | 6.0 | 10.5 | 19.0 | 21.9 | 11.4
39.98 | 1125.0 | 101.0 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 21.3 | 11.1
29.99 | 843.9 | 82.89 | 6.0 | 8.7 | 19.0 | 20.8 | 10.2
19.99 | 562.6 | 62.56 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 20.2 | 9.0
15.45 | 434.7 | 54.83 | 6.0 | 7.35 | 19.0 | 19.9 | 7.9
99.96 | 2813.0 | 616.2 | 6.0 | 15.0 | 34.0 | 40.1 | 4.6
89.98 | 2532.0 | 542.3 | 6.0 | 14.1 | 34.0 | 39.4 | 4.7
79.96 | 2250.0 | 477.2 | 6.0 | 13.2 | 34.0 | 38.8 | 4.7
69.97 | 1969.0 | 417.2 | 6.0 | 12.3 | 34.0 | 38.2 | 4.7
59.99 | 1688.0 | 356.4 | 6.0 | 11.4 | 34.0 | 37.6 | 4.7
49.96 | 1406.0 | 301.8 | 6.0 | 10.5 | 34.0 | 37.0 | 4.7
39.98 | 1125.0 | 251.3 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 36.4 | 4.5
29.99 | 843.9 | 203.2 | 6.0 | 8.7 | 34.0 | 35.8 | 4.2
19.99 | 562.6 | 154.5 | 6.0 | 7.8 | 34.0 | 35.2 | 3.6
14.99 | 421.9 | 128.5 | 6.0 | 7.35 | 34.0 | 34.9 | 3.3
99.96 | 2813.0 | 595.7 | 6.0 | 15.0 | 33.0 | 39.0 | 4.7
89.98 | 2532.0 | 525.9 | 6.0 | 14.1 | 33.0 | 38.4 | 4.8
79.96 | 2250.0 | 459.2 | 6.0 | 13.2 | 33.0 | 37.8 | 4.9
69.97 | 1969.0 | 400.5 | 6.0 | 12.3 | 33.0 | 37.2 | 4.9
59.99 | 1688.0 | 342.6 | 6.0 | 11.4 | 33.0 | 36.6 | 4.9
49.96 | 1406.0 | 291.6 | 6.0 | 10.5 | 33.0 | 36.0 | 4.8
39.98 | 1125.0 | 243.6 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 35.4 | 4.6
29.99 | 843.9 | 196.9 | 6.0 | 8.7 | 33.0 | 34.8 | 4.3
19.99 | 562.6 | 149.5 | 6.0 | 7.8 | 33.0 | 34.2 | 3.8
14.99 | 421.9 | 124.5 | 6.0 | 7.35 | 33.0 | 33.9 | 3.4
99.96 | 2813.0 | 575.1 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 37.9 | 4.9
89.98 | 2532.0 | 506.6 | 6.0 | 14.1 | 32.0 | 37.3 | 5.0
79.96 | 2250.0 | 441.2 | 6.0 | 13.2 | 32.0 | 36.7 | 5.1
69.97 | 1969.0 | 384.5 | 6.0 | 12.3 | 32.0 | 36.1 | 5.1
59.99 | 1688.0 | 331.1 | 6.0 | 11.4 | 32.0 | 35.5 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 282.3 | 6.0 | 10.5 | 32.0 | 35.0 | 5.0
39.98 | 1125.0 | 234.5 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 34.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 188.1 | 6.0 | 8.7 | 32.0 | 33.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 142.7 | 6.0 | 7.8 | 32.0 | 33.2 | 3.9
14.99 | 421.9 | 120.1 | 6.0 | 7.35 | 32.0 | 32.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 554.7 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 36.9 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 487.5 | 6.0 | 14.1 | 31.0 | 36.3 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 423.9 | 6.0 | 13.2 | 31.0 | 35.7 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 371.4 | 6.0 | 12.3 | 31.0 | 35.9 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 320.4 | 6.0 | 11.4 | 31.0 | 34.5 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 270.9 | 6.0 | 10.5 | 31.0 | 33.9 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 223.7 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 33.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 179.1 | 6.0 | 8.7 | 31.0 | 32.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 135.9 | 6.0 | 7.8 | 31.0 | 32.2 | 4.1
14.99 | 421.9 | 114.0 | 6.0 | 7.35 | 31.0 | 31.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 537.0 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 36.0 | 5.2
89.98 | 2532.0 | 470.7 | 6.0 | 14.1 | 30.0 | 35.4 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 410.5 | 6.0 | 13.2 | 30.0 | 34.8 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 360.5 | 6.0 | 12.3 | 30.0 | 34.2 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 309.2 | 6.0 | 11.4 | 30.0 | 33.6 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 259.2 | 6.0 | 10.5 | 30.0 | 33.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 213.7 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 32.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 171.1 | 6.0 | 8.7 | 30.0 | 31.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 130.0 | 6.0 | 7.8 | 30.0 | 31.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.0 | 6.0 | 7.35 | 30.0 | 30.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 517.0 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 35.0 | 5.4
89.98 | 2532.0 | 453.7 | 6.0 | 14.1 | 29.0 | 34.3 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 397.2 | 6.0 | 13.2 | 29.0 | 33.7 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 346.9 | 6.0 | 12.3 | 29.0 | 33.1 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 295.3 | 6.0 | 11.4 | 29.0 | 32.6 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 247.2 | 6.0 | 10.5 | 29.0 | 32.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 204.0 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 31.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 164.2 | 6.0 | 8.7 | 29.0 | 30.8 | 5.1
19.99 | 562.6 | 125.1 | 6.0 | 7.8 | 29.0 | 30.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 104.9 | 6.0 | 7.35 | 29.0 | 29.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 497.4 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 33.9 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 438.0 | 6.0 | 14.1 | 28.0 | 33.3 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 382.9 | 6.0 | 13.2 | 28.0 | 32.7 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 331.3 | 6.0 | 12.3 | 28.0 | 32.1 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 283.9 | 6.0 | 11.4 | 28.0 | 31.5 | 5.9
49.96 | 1406.0 | 236.2 | 6.0 | 10.5 | 28.0 | 30.9 | 6.0
39.98 | 1125.0 | 196.2 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 30.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.0 | 6.0 | 8.7 | 28.0 | 29.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.3 | 6.0 | 7.8 | 28.0 | 29.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 100.8 | 6.0 | 7.35 | 28.0 | 28.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 478.9 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 32.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 422.2 | 6.0 | 14.1 | 27.0 | 32.3 | 6.0
79.96 | 2250.0 | 366.6 | 6.0 | 13.2 | 27.0 | 31.7 | 6.1
69.97 | 1969.0 | 315.9 | 6.0 | 12.3 | 27.0 | 31.9 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 270.6 | 6.0 | 11.4 | 27.0 | 30.5 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 227.2 | 6.0 | 10.5 | 27.0 | 29.9 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 188.2 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 29.3 | 6.0
29.99 | 843.9 | 150.9 | 6.0 | 8.7 | 27.0 | 28.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 114.7 | 6.0 | 7.8 | 27.0 | 28.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.42 | 6.0 | 7.35 | 27.0 | 27.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 464.5 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 32.0 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 407.3 | 6.0 | 14.1 | 26.0 | 31.4 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 351.8 | 6.0 | 13.2 | 26.0 | 30.8 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 302.9 | 6.0 | 12.3 | 26.0 | 30.2 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 260.5 | 6.0 | 11.4 | 26.0 | 29.6 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 218.3 | 6.0 | 10.5 | 26.0 | 29.0 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 180.0 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 28.4 | 6.3
29.99 | 843.9 | 144.0 | 6.0 | 8.7 | 26.0 | 27.8 | 5.9
19.99 | 562.6 | 109.4 | 6.0 | 7.8 | 26.0 | 27.2 | 5.1
14.99 | 421.9 | 91.97 | 6.0 | 7.35 | 26.0 | 26.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 448.7 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 31.0 | 6.3
89.98 | 2532.0 | 389.9 | 6.0 | 14.1 | 25.0 | 30.4 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 338.5 | 6.0 | 13.2 | 25.0 | 29.7 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 290.5 | 6.0 | 12.3 | 25.0 | 29.1 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 249.5 | 6.0 | 11.4 | 25.0 | 28.5 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 210.9 | 6.0 | 10.5 | 25.0 | 28.0 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 171.4 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 27.4 | 6.6
29.99 | 843.9 | 137.0 | 6.0 | 8.7 | 25.0 | 26.8 | 6.2
19.99 | 562.6 | 104.2 | 6.0 | 7.8 | 25.0 | 26.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.81 | 6.0 | 7.35 | 25.0 | 25.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 432.3 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 29.9 | 6.5
89.98 | 2532.0 | 372.8 | 6.0 | 14.1 | 24.0 | 29.3 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 324.8 | 6.0 | 13.2 | 24.0 | 28.7 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 282.5 | 6.0 | 12.3 | 24.0 | 28.1 | 7.0
59.99 | 1688.0 | 237.8 | 6.0 | 11.4 | 24.0 | 27.5 | 8.0
49.96 | 1406.0 | 200.1 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 26.9 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 163.0 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 26.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.3 | 6.0 | 8.7 | 24.0 | 25.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 99.1 | 6.0 | 7.8 | 24.0 | 25.2 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.57 | 6.0 | 7.35 | 24.0 | 24.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 415.3 | 6.0 | 15.0 | 23.0 | 28.9 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 357.5 | 6.0 | 14.1 | 23.0 | 28.3 | 7.8
79.96 | 2250.0 | 311.6 | 6.0 | 13.2 | 23.0 | 27.7 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 268.5 | 6.0 | 12.3 | 23.0 | 27.9 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 226.0 | 6.0 | 11.4 | 23.0 | 26.5 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 189.9 | 6.0 | 10.5 | 23.0 | 25.9 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.0 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 25.3 | 7.3
29.99 | 843.9 | 123.8 | 6.0 | 8.7 | 23.0 | 24.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.22 | 6.0 | 7.8 | 23.0 | 24.2 | 6.0
14.99 | 421.9 | 79.58 | 6.0 | 7.35 | 23.0 | 23.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 400.8 | 7.0 | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 345.2 | 7.0 | 15.1 | 22.0 | 27.4 | 7.3
79.96 | 2250.0 | 299.1 | 7.0 | 14.2 | 22.0 | 26.8 | 7.5
69.97 | 1969.0 | 256.4 | 7.0 | 13.3 | 22.0 | 26.2 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 217.9 | 7.0 | 12.4 | 22.0 | 25.6 | 7.7
49.96 | 1406.0 | 180.8 | 7.0 | 11.5 | 22.0 | 25.0 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 150.6 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 24.4 | 7.5
29.99 | 843.9 | 117.8 | 7.0 | 9.7 | 22.0 | 23.8 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.76 | 7.0 | 8.8 | 22.0 | 23.2 | 6.3
14.99 | 421.9 | 75.84 | 7.0 | 8.35 | 22.0 | 22.9 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 385.5 | 7.0 | 16.0 | 21.0 | 27.0 | 7.3
89.98 | 2532.0 | 331.6 | 7.0 | 15.1 | 21.0 | 26.3 | 7.6
79.96 | 2250.0 | 285.5 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 25.7 | 7.9
69.97 | 1969.0 | 243.9 | 7.0 | 13.3 | 21.0 | 25.1 | 8.7
59.99 | 1688.0 | 206.9 | 7.0 | 12.4 | 21.0 | 24.5 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 171.4 | 7.0 | 11.5 | 21.0 | 23.9 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 142.4 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 23.4 | 7.9
29.99 | 843.9 | 111.8 | 7.0 | 9.7 | 21.0 | 22.8 | 7.6
19.99 | 562.6 | 85.24 | 7.0 | 8.8 | 21.0 | 22.2 | 6.6
14.99 | 421.9 | 72.27 | 7.0 | 8.35 | 21.0 | 21.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 371.1 | 7.0 | 16.0 | 20.0 | 25.9 | 7.6
89.98 | 2532.0 | 318.0 | 7.0 | 15.1 | 20.0 | 25.3 | 8.0
79.96 | 2250.0 | 272.4 | 7.0 | 14.2 | 20.0 | 24.7 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 232.0 | 7.0 | 13.3 | 20.0 | 24.1 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 196.2 | 7.0 | 12.4 | 20.0 | 23.5 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 162.4 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 22.9 | 8.7
39.98 | 1125.0 | 134.7 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 22.3 | 8.4
29.99 | 843.9 | 106.2 | 7.0 | 9.7 | 20.0 | 21.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.1 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | 21.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 68.78 | 7.0 | 8.35 | 20.0 | 20.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 356.8 | 7.0 | 16.0 | 19.0 | 24.9 | 7.9
89.98 | 2532.0 | 304.6 | 7.0 | 15.1 | 19.0 | 24.3 | 8.3
79.96 | 2250.0 | 259.8 | 7.0 | 14.2 | 19.0 | 23.7 | 8.7
69.97 | 1969.0 | 220.5 | 7.0 | 13.3 | 19.0 | 23.8 | 8.9
59.99 | 1688.0 | 185.8 | 7.0 | 12.4 | 19.0 | 22.5 | 9.8
49.96 | 1406.0 | 153.7 | 7.0 | 11.5 | 19.0 | 21.9 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 127.4 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 21.3 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.5 | 7.0 | 9.7 | 19.0 | 20.7 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.75 | 7.0 | 8.8 | 19.0 | 20.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.34 | 7.0 | 8.35 | 19.0 | 19.9 | 6.5
99.96 | 2813.0 | 595.0 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 40.0 | 4.7
89.98 | 2532.0 | 523.0 | 7.0 | 15.1 | 34.0 | 39.4 | 4.8
79.96 | 2250.0 | 459.8 | 7.0 | 14.2 | 34.0 | 38.8 | 4.9
69.97 | 1969.0 | 401.4 | 7.0 | 13.3 | 34.0 | 38.2 | 4.9
59.99 | 1688.0 | 343.6 | 7.0 | 12.4 | 34.0 | 37.6 | 4.9
49.96 | 1406.0 | 292.1 | 7.0 | 11.5 | 34.0 | 37.0 | 4.8
39.98 | 1125.0 | 244.4 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 36.4 | 4.6
29.99 | 843.9 | 197.5 | 7.0 | 9.7 | 34.0 | 35.8 | 4.3
19.99 | 562.6 | 149.9 | 7.0 | 8.8 | 34.0 | 35.2 | 3.8
14.99 | 421.9 | 125.0 | 7.0 | 8.35 | 34.0 | 34.9 | 3.4
99.96 | 2813.0 | 574.2 | 7.0 | 16.0 | 33.0 | 39.0 | 4.9
89.98 | 2532.0 | 503.8 | 7.0 | 15.1 | 33.0 | 38.3 | 5.3
79.96 | 2250.0 | 441.6 | 7.0 | 14.2 | 33.0 | 37.7 | 6.0
69.97 | 1969.0 | 385.8 | 7.0 | 13.3 | 33.0 | 37.1 | 5.1
59.99 | 1688.0 | 332.2 | 7.0 | 12.4 | 33.0 | 36.6 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 283.0 | 7.0 | 11.5 | 33.0 | 36.0 | 5.0
39.98 | 1125.0 | 235.0 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 35.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 188.5 | 7.0 | 9.7 | 33.0 | 34.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 143.0 | 7.0 | 8.8 | 33.0 | 34.2 | 3.9
14.99 | 421.9 | 119.8 | 7.0 | 8.35 | 33.0 | 33.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 553.5 | 7.0 | 16.0 | 32.0 | 37.9 | 5.8
89.98 | 2532.0 | 484.7 | 7.0 | 15.1 | 32.0 | 37.3 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 424.6 | 7.0 | 14.2 | 32.0 | 36.7 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 373.1 | 7.0 | 13.3 | 32.0 | 36.1 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 321.6 | 7.0 | 12.4 | 32.0 | 35.5 | 5.2
49.96 | 1406.0 | 271.3 | 7.0 | 11.5 | 32.0 | 35.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 224.0 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 34.4 | 5.2
29.99 | 843.9 | 179.5 | 7.0 | 9.7 | 32.0 | 33.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 136.2 | 7.0 | 8.8 | 32.0 | 33.2 | 4.1
14.99 | 421.9 | 114.3 | 7.0 | 8.35 | 32.0 | 32.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 532.9 | 7.0 | 16.0 | 31.0 | 36.9 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 470.1 | 7.0 | 15.1 | 31.0 | 36.3 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 410.4 | 7.0 | 14.2 | 31.0 | 35.7 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 360.9 | 7.0 | 13.3 | 31.0 | 35.1 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 308.5 | 7.0 | 12.4 | 31.0 | 34.5 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 258.8 | 7.0 | 11.5 | 31.0 | 33.9 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 213.5 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 33.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 171.2 | 7.0 | 9.7 | 31.0 | 32.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 130.3 | 7.0 | 8.8 | 31.0 | 32.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.2 | 7.0 | 8.35 | 31.0 | 31.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 515.1 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 455.0 | 7.0 | 15.1 | 30.0 | 35.4 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 398.4 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 34.8 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 347.6 | 7.0 | 13.3 | 30.0 | 34.2 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 295.5 | 7.0 | 12.4 | 30.0 | 33.6 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 247.5 | 7.0 | 11.5 | 30.0 | 33.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 204.6 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 32.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 164.9 | 7.0 | 9.7 | 30.0 | 31.8 | 5.1
19.99 | 562.6 | 125.7 | 7.0 | 8.8 | 30.0 | 31.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.2 | 7.0 | 8.35 | 30.0 | 30.9 | 4.1
99.96 | 2813.0 | 495.5 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 35.0 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 438.6 | 7.0 | 15.1 | 29.0 | 34.4 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 383.2 | 7.0 | 14.2 | 29.0 | 33.8 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 331.6 | 7.0 | 13.3 | 29.0 | 33.1 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 281.9 | 7.0 | 12.4 | 29.0 | 32.6 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 236.8 | 7.0 | 11.5 | 29.0 | 32.0 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 196.8 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 31.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.6 | 7.0 | 9.7 | 29.0 | 30.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.6 | 7.0 | 8.8 | 29.0 | 30.2 | 4.7
14.99 | 421.9 | 101.2 | 7.0 | 8.35 | 29.0 | 29.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 478.4 | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 33.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 421.7 | 7.0 | 15.1 | 28.0 | 33.3 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 366.4 | 7.0 | 14.2 | 28.0 | 32.7 | 6.1
69.97 | 1969.0 | 316.2 | 7.0 | 13.3 | 28.0 | 32.1 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 271.5 | 7.0 | 12.4 | 28.0 | 31.5 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 227.7 | 7.0 | 11.5 | 28.0 | 30.9 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 188.7 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 30.4 | 6.0
29.99 | 843.9 | 151.3 | 7.0 | 9.7 | 28.0 | 29.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 115.0 | 7.0 | 8.8 | 28.0 | 29.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.53 | 7.0 | 8.35 | 28.0 | 28.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 462.5 | 7.0 | 16.0 | 27.0 | 32.9 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 404.3 | 7.0 | 15.1 | 27.0 | 32.3 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 349.8 | 7.0 | 14.2 | 27.0 | 31.7 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 302.2 | 7.0 | 13.3 | 27.0 | 31.9 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 260.6 | 7.0 | 12.4 | 27.0 | 30.5 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 218.1 | 7.0 | 11.5 | 27.0 | 29.9 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 179.9 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 29.3 | 6.3
29.99 | 843.9 | 144.1 | 7.0 | 9.7 | 27.0 | 28.8 | 5.9
19.99 | 562.6 | 109.7 | 7.0 | 8.8 | 27.0 | 28.2 | 5.1
14.99 | 421.9 | 92.12 | 7.0 | 8.35 | 27.0 | 27.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 448.0 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 32.0 | 6.3
89.98 | 2532.0 | 388.4 | 7.0 | 15.1 | 26.0 | 31.4 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 339.7 | 7.0 | 14.2 | 26.0 | 30.8 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 291.0 | 7.0 | 13.3 | 26.0 | 30.2 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 250.2 | 7.0 | 12.4 | 26.0 | 29.6 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 211.6 | 7.0 | 11.5 | 26.0 | 29.0 | 6.6
39.98 | 1125.0 | 171.7 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 28.4 | 6.6
29.99 | 843.9 | 137.4 | 7.0 | 9.7 | 26.0 | 27.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.5 | 7.0 | 8.8 | 26.0 | 27.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 87.93 | 7.0 | 8.35 | 26.0 | 26.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 430.4 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 31.0 | 6.5
89.98 | 2532.0 | 371.5 | 7.0 | 15.1 | 25.0 | 30.3 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 325.7 | 7.0 | 14.2 | 25.0 | 29.7 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 282.8 | 7.0 | 13.3 | 25.0 | 29.1 | 7.0
59.99 | 1688.0 | 238.1 | 7.0 | 12.4 | 25.0 | 28.5 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 200.7 | 7.0 | 11.5 | 25.0 | 28.0 | 7.6
39.98 | 1125.0 | 163.4 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 27.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.6 | 7.0 | 9.7 | 25.0 | 26.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 99.38 | 7.0 | 8.8 | 25.0 | 26.2 | 5.7
14.99 | 421.9 | 83.9 | 7.0 | 8.35 | 25.0 | 25.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 412.8 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 29.9 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 356.9 | 7.0 | 15.1 | 24.0 | 29.3 | 7.9
79.96 | 2250.0 | 311.9 | 7.0 | 14.2 | 24.0 | 28.7 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 268.6 | 7.0 | 13.3 | 24.0 | 28.1 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 226.2 | 7.0 | 12.4 | 24.0 | 27.5 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 190.5 | 7.0 | 11.5 | 24.0 | 26.9 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.3 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 26.3 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.1 | 7.0 | 9.7 | 24.0 | 25.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.49 | 7.0 | 8.8 | 24.0 | 25.2 | 6.0
14.99 | 421.9 | 79.79 | 7.0 | 8.35 | 24.0 | 24.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 396.3 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 28.9 | 8.0
89.98 | 2532.0 | 343.1 | 7.0 | 15.1 | 23.0 | 28.3 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 297.6 | 7.0 | 14.2 | 23.0 | 27.7 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 255.4 | 7.0 | 13.3 | 23.0 | 27.9 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 215.1 | 7.0 | 12.4 | 23.0 | 26.5 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 180.7 | 7.0 | 11.5 | 23.0 | 25.9 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 147.5 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 25.3 | 7.6
29.99 | 843.9 | 117.9 | 7.0 | 9.7 | 23.0 | 24.8 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.79 | 7.0 | 8.8 | 23.0 | 24.2 | 6.3
14.99 | 421.9 | 75.99 | 7.0 | 8.35 | 23.0 | 23.9 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 382.7 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 7.4
89.98 | 2532.0 | 330.6 | 8.0 | 16.1 | 22.0 | 27.4 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 285.1 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 26.8 | 7.9
69.97 | 1969.0 | 244.0 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 26.2 | 8.7
59.99 | 1688.0 | 207.3 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 25.6 | 8.1
49.96 | 1406.0 | 171.9 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 25.0 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 143.0 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 24.4 | 7.9
29.99 | 843.9 | 112.0 | 8.0 | 10.7 | 22.0 | 23.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.5 | 8.0 | 9.80000000000001 | 22.0 | 23.2 | 6.6
14.99 | 421.9 | 72.47 | 8.0 | 9.35 | 22.0 | 22.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 368.2 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 7.6
89.98 | 2532.0 | 316.6 | 8.0 | 16.1 | 21.0 | 26.4 | 8.0
79.96 | 2250.0 | 271.9 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 25.7 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 231.9 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 25.1 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 196.5 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 24.5 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 162.8 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 23.9 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 135.2 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 23.4 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.3 | 8.0 | 10.7 | 21.0 | 22.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.2 | 8.0 | 9.80000000000001 | 21.0 | 22.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 68.95 | 8.0 | 9.35 | 21.0 | 21.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 353.7 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 25.9 | 8.0
89.98 | 2532.0 | 303.0 | 8.0 | 16.1 | 20.0 | 25.3 | 8.4
79.96 | 2250.0 | 259.1 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 24.7 | 8.7
69.97 | 1969.0 | 220.2 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 24.1 | 8.9
59.99 | 1688.0 | 186.0 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 23.5 | 9.7
49.96 | 1406.0 | 154.1 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 22.9 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 127.9 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 22.3 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.7 | 8.0 | 10.7 | 20.0 | 21.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.97 | 8.0 | 9.80000000000001 | 20.0 | 21.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.51 | 8.0 | 9.35 | 20.0 | 20.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 339.4 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 8.3
89.98 | 2532.0 | 289.9 | 8.0 | 16.1 | 19.0 | 24.3 | 8.7
79.96 | 2250.0 | 246.8 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 23.7 | 9.1
69.97 | 1969.0 | 208.9 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 23.8 | 9.4
59.99 | 1688.0 | 175.9 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 22.5 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 147.1 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 21.9 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 120.6 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 21.3 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.14 | 8.0 | 10.7 | 19.0 | 20.7 | 8.9
19.99 | 562.6 | 72.89 | 8.0 | 9.80000000000001 | 19.0 | 20.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.21 | 8.0 | 9.35 | 19.0 | 19.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 573.6 | 8.0 | 17.0 | 34.0 | 40.0 | 4.9
89.98 | 2532.0 | 503.7 | 8.0 | 16.1 | 34.0 | 39.4 | 5.3
79.96 | 2250.0 | 442.2 | 8.0 | 15.2 | 34.0 | 38.8 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 388.4 | 8.0 | 14.3 | 34.0 | 38.2 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 333.5 | 8.0 | 13.4 | 34.0 | 37.6 | 5.6
49.96 | 1406.0 | 284.0 | 8.0 | 12.5 | 34.0 | 37.0 | 5.0
39.98 | 1125.0 | 235.5 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 36.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 189.0 | 8.0 | 10.7 | 34.0 | 35.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 143.3 | 8.0 | 9.80000000000001 | 34.0 | 35.2 | 3.9
14.99 | 421.9 | 120.1 | 8.0 | 9.35 | 34.0 | 34.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 552.5 | 8.0 | 17.0 | 33.0 | 39.0 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 484.2 | 8.0 | 16.1 | 33.0 | 38.3 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 425.7 | 8.0 | 15.2 | 33.0 | 37.7 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 375.0 | 8.0 | 14.3 | 33.0 | 37.2 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 322.6 | 8.0 | 13.4 | 33.0 | 36.6 | 5.2
49.96 | 1406.0 | 271.7 | 8.0 | 12.5 | 33.0 | 36.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 224.4 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 35.4 | 5.1
29.99 | 843.9 | 179.9 | 8.0 | 10.7 | 33.0 | 34.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 136.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 33.0 | 34.2 | 4.1
14.99 | 421.9 | 114.6 | 8.0 | 9.35 | 33.0 | 33.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 531.6 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 37.9 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 466.1 | 8.0 | 16.1 | 32.0 | 37.3 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 411.8 | 8.0 | 15.2 | 32.0 | 36.7 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 362.3 | 8.0 | 14.3 | 32.0 | 36.1 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 308.8 | 8.0 | 13.4 | 32.0 | 35.5 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 259.1 | 8.0 | 12.5 | 32.0 | 35.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 213.9 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 34.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 171.8 | 8.0 | 10.7 | 32.0 | 33.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 130.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 32.0 | 33.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.5 | 8.0 | 9.35 | 32.0 | 32.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 511.2 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 36.9 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 450.6 | 8.0 | 16.1 | 31.0 | 36.3 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 398.0 | 8.0 | 15.2 | 31.0 | 35.7 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 346.7 | 8.0 | 14.3 | 31.0 | 35.1 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 294.6 | 8.0 | 13.4 | 31.0 | 34.5 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 247.2 | 8.0 | 12.5 | 31.0 | 33.9 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 204.9 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 33.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 165.4 | 8.0 | 10.7 | 31.0 | 32.8 | 5.1
19.99 | 562.6 | 126.0 | 8.0 | 9.80000000000001 | 31.0 | 32.2 | 4.5
14.99 | 421.9 | 105.5 | 8.0 | 9.35 | 31.0 | 31.9 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 495.2 | 8.0 | 17.0 | 30.0 | 36.0 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 439.3 | 8.0 | 16.1 | 30.0 | 35.4 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 383.5 | 8.0 | 15.2 | 30.0 | 34.8 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 332.0 | 8.0 | 14.3 | 30.0 | 34.2 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 282.2 | 8.0 | 13.4 | 30.0 | 33.6 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 237.5 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | 33.0 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 197.6 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 32.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 159.1 | 8.0 | 10.7 | 30.0 | 31.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 121.1 | 8.0 | 9.80000000000001 | 30.0 | 31.2 | 4.6
14.99 | 421.9 | 101.5 | 8.0 | 9.35 | 30.0 | 30.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 478.7 | 8.0 | 17.0 | 29.0 | 35.0 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 421.7 | 8.0 | 16.1 | 29.0 | 34.4 | 6.4
79.96 | 2250.0 | 366.2 | 8.0 | 15.2 | 29.0 | 33.7 | 6.1
69.97 | 1969.0 | 316.6 | 8.0 | 14.3 | 29.0 | 33.1 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 272.6 | 8.0 | 13.4 | 29.0 | 32.6 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 228.5 | 8.0 | 12.5 | 29.0 | 32.0 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 189.2 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 31.4 | 5.9
29.99 | 843.9 | 151.8 | 8.0 | 10.7 | 29.0 | 30.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 115.3 | 8.0 | 9.80000000000001 | 29.0 | 30.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 96.78 | 8.0 | 9.35 | 29.0 | 29.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 462.4 | 8.0 | 17.0 | 28.0 | 33.9 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 403.7 | 8.0 | 16.1 | 28.0 | 33.3 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 349.7 | 8.0 | 15.2 | 28.0 | 32.7 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 302.8 | 8.0 | 14.3 | 28.0 | 32.1 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 261.6 | 8.0 | 13.4 | 28.0 | 31.5 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 218.6 | 8.0 | 12.5 | 28.0 | 30.9 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 180.3 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 30.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 144.5 | 8.0 | 10.7 | 28.0 | 29.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 109.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 28.0 | 29.2 | 5.1
14.99 | 421.9 | 92.36 | 8.0 | 9.35 | 28.0 | 28.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 444.7 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | 32.9 | 6.3
89.98 | 2532.0 | 385.7 | 8.0 | 16.1 | 27.0 | 32.3 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 339.6 | 8.0 | 15.2 | 27.0 | 31.7 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 290.6 | 8.0 | 14.3 | 27.0 | 31.9 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 250.0 | 8.0 | 13.4 | 27.0 | 30.5 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 211.6 | 8.0 | 12.5 | 27.0 | 29.9 | 6.6
39.98 | 1125.0 | 171.7 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 29.3 | 6.6
29.99 | 843.9 | 137.5 | 8.0 | 10.7 | 27.0 | 28.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 27.0 | 28.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 88.19 | 8.0 | 9.35 | 27.0 | 27.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 428.3 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 32.0 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 371.2 | 8.0 | 16.1 | 26.0 | 31.4 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 326.6 | 8.0 | 15.2 | 26.0 | 30.8 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 279.2 | 8.0 | 14.3 | 26.0 | 30.2 | 7.5
59.99 | 1688.0 | 238.5 | 8.0 | 13.4 | 26.0 | 29.6 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 201.4 | 8.0 | 12.5 | 26.0 | 29.0 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 163.7 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 28.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 131.0 | 8.0 | 10.7 | 26.0 | 27.8 | 6.4
19.99 | 562.6 | 99.67 | 8.0 | 9.80000000000001 | 26.0 | 27.2 | 5.6
14.99 | 421.9 | 84.1 | 8.0 | 9.35 | 26.0 | 26.9 | 5.2
99.96 | 2813.0 | 410.3 | 8.0 | 17.0 | 25.0 | 31.0 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 356.9 | 8.0 | 16.1 | 25.0 | 30.4 | 7.9
79.96 | 2250.0 | 312.2 | 8.0 | 15.2 | 25.0 | 29.7 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 268.7 | 8.0 | 14.3 | 25.0 | 29.1 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 226.6 | 8.0 | 13.4 | 25.0 | 28.5 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 191.1 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 28.0 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.6 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 27.4 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.5 | 8.0 | 10.7 | 25.0 | 26.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.76 | 8.0 | 9.80000000000001 | 25.0 | 26.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 80.1 | 8.0 | 9.35 | 25.0 | 25.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 393.8 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 29.9 | 7.1
89.98 | 2532.0 | 342.8 | 8.0 | 16.1 | 24.0 | 29.3 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 297.5 | 8.0 | 15.2 | 24.0 | 28.7 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 255.5 | 8.0 | 14.3 | 24.0 | 28.1 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 215.5 | 8.0 | 13.4 | 24.0 | 27.5 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 181.3 | 8.0 | 12.5 | 24.0 | 26.9 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 147.8 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 26.3 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.1 | 8.0 | 10.7 | 24.0 | 25.8 | 7.1
19.99 | 562.6 | 90.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 24.0 | 25.2 | 6.2
14.99 | 421.9 | 76.21 | 8.0 | 9.35 | 24.0 | 24.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 378.7 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 28.9 | 7.4
89.98 | 2532.0 | 328.4 | 8.0 | 16.1 | 23.0 | 28.3 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 283.6 | 8.0 | 15.2 | 23.0 | 27.7 | 7.9
69.97 | 1969.0 | 243.0 | 8.0 | 14.3 | 23.0 | 27.9 | 8.1
59.99 | 1688.0 | 207.1 | 8.0 | 13.4 | 23.0 | 26.5 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 171.8 | 8.0 | 12.5 | 23.0 | 25.9 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 143.2 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 25.3 | 7.9
29.99 | 843.9 | 112.1 | 8.0 | 10.7 | 23.0 | 24.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.65 | 8.0 | 9.80000000000001 | 23.0 | 24.2 | 6.6
14.99 | 421.9 | 72.61 | 8.0 | 9.35 | 23.0 | 23.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 365.7 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 7.7
89.98 | 2532.0 | 315.5 | 8.0 | 16.1 | 22.0 | 27.4 | 8.2
79.96 | 2250.0 | 271.4 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 26.8 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 231.9 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 26.2 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 197.0 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 25.6 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 163.2 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 25.0 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 135.7 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 24.4 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.6 | 8.0 | 10.7 | 22.0 | 23.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.43 | 8.0 | 9.80000000000001 | 22.0 | 23.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 69.14 | 8.0 | 9.35 | 22.0 | 22.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 351.1 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 8.1
89.98 | 2532.0 | 301.7 | 8.0 | 16.1 | 21.0 | 26.4 | 8.4
79.96 | 2250.0 | 258.5 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 25.7 | 8.7
69.97 | 1969.0 | 220.1 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 25.1 | 8.9
59.99 | 1688.0 | 186.3 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 24.5 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 154.5 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 23.9 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 128.3 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 23.4 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.9 | 8.0 | 10.7 | 21.0 | 22.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 77.18 | 8.0 | 9.80000000000001 | 21.0 | 22.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.7 | 8.0 | 9.35 | 21.0 | 21.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 336.7 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 25.9 | 8.4
89.98 | 2532.0 | 288.4 | 8.0 | 16.1 | 20.0 | 25.3 | 8.8
79.96 | 2250.0 | 246.1 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 24.7 | 9.1
69.97 | 1969.0 | 208.7 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 24.1 | 9.4
59.99 | 1688.0 | 176.1 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 23.5 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 146.1 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 22.9 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 121.1 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 22.3 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.35 | 8.0 | 10.7 | 20.0 | 21.8 | 8.9
19.99 | 562.6 | 73.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 20.0 | 21.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.36 | 8.0 | 9.35 | 20.0 | 20.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 322.8 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 8.7
89.98 | 2532.0 | 275.5 | 8.0 | 16.1 | 19.0 | 24.3 | 9.2
79.96 | 2250.0 | 234.2 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 23.7 | 9.6
69.97 | 1969.0 | 197.7 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 23.8 | 10.0
59.99 | 1688.0 | 166.4 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 22.5 | 10.2
49.96 | 1406.0 | 138.7 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 21.9 | 10.1
39.98 | 1125.0 | 113.9 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 21.3 | 9.9
29.99 | 843.9 | 93.2 | 8.0 | 10.7 | 19.0 | 20.8 | 9.7
19.99 | 562.6 | 69.15 | 8.0 | 9.80000000000001 | 19.0 | 20.2 | 8.1
14.99 | 421.9 | 59.6 | 8.0 | 9.35 | 19.0 | 19.9 | 7.1
99.96 | 2813.0 | 551.9 | 9.0 | 18.0 | 34.0 | 40.0 | 6.0
89.98 | 2532.0 | 484.2 | 9.0 | 17.1 | 34.0 | 39.4 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 427.1 | 9.0 | 16.2 | 34.0 | 38.8 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 376.8 | 9.0 | 15.3 | 34.0 | 38.2 | 5.2
59.99 | 1688.0 | 323.3 | 9.0 | 14.4 | 34.0 | 37.6 | 5.2
49.96 | 1406.0 | 272.2 | 9.0 | 13.5 | 34.0 | 37.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 224.9 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 36.4 | 5.4
29.99 | 843.9 | 180.4 | 9.0 | 11.7 | 34.0 | 35.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 136.9 | 9.0 | 10.8 | 34.0 | 35.2 | 4.1
14.99 | 421.9 | 114.8 | 9.0 | 10.35 | 34.0 | 34.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 530.9 | 9.0 | 18.0 | 33.0 | 39.0 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 466.8 | 9.0 | 17.1 | 33.0 | 38.4 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 413.4 | 9.0 | 16.2 | 33.0 | 37.8 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 364.5 | 9.0 | 15.3 | 33.0 | 37.2 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 309.1 | 9.0 | 14.4 | 33.0 | 36.6 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 259.5 | 9.0 | 13.5 | 33.0 | 36.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 214.4 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 35.4 | 5.2
29.99 | 843.9 | 172.5 | 9.0 | 11.7 | 33.0 | 34.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 131.4 | 9.0 | 10.8 | 33.0 | 34.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 109.8 | 9.0 | 10.35 | 33.0 | 33.9 | 3.8
99.96 | 2813.0 | 511.3 | 9.0 | 18.0 | 32.0 | 37.9 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 451.8 | 9.0 | 17.1 | 32.0 | 37.3 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 399.0 | 9.0 | 16.2 | 32.0 | 36.7 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 347.3 | 9.0 | 15.3 | 32.0 | 36.1 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 294.9 | 9.0 | 14.4 | 32.0 | 35.5 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 247.6 | 9.0 | 13.5 | 32.0 | 34.9 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 205.6 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 34.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 166.1 | 9.0 | 11.7 | 32.0 | 33.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 126.5 | 9.0 | 10.8 | 32.0 | 33.2 | 4.4
14.99 | 421.9 | 105.9 | 9.0 | 10.35 | 32.0 | 32.9 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 493.9 | 9.0 | 18.0 | 31.0 | 36.9 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 436.3 | 9.0 | 17.1 | 31.0 | 36.3 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 382.0 | 9.0 | 16.2 | 31.0 | 35.7 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 331.0 | 9.0 | 15.3 | 31.0 | 35.1 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 281.6 | 9.0 | 14.4 | 31.0 | 34.5 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 237.7 | 9.0 | 13.5 | 31.0 | 33.9 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 197.8 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 33.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 159.4 | 9.0 | 11.7 | 31.0 | 32.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 121.1 | 9.0 | 10.8 | 31.0 | 32.2 | 4.6
14.99 | 421.9 | 101.5 | 9.0 | 10.35 | 31.0 | 31.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 479.2 | 9.0 | 18.0 | 30.0 | 36.0 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 422.2 | 9.0 | 17.1 | 30.0 | 35.4 | 6.0
79.96 | 2250.0 | 366.3 | 9.0 | 16.2 | 30.0 | 34.8 | 6.1
69.97 | 1969.0 | 317.0 | 9.0 | 15.3 | 30.0 | 34.2 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 270.8 | 9.0 | 14.4 | 30.0 | 33.6 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 229.0 | 9.0 | 13.5 | 30.0 | 33.0 | 6.1
39.98 | 1125.0 | 189.7 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 32.4 | 5.9
29.99 | 843.9 | 152.2 | 9.0 | 11.7 | 30.0 | 31.8 | 5.5
19.99 | 562.6 | 115.7 | 9.0 | 10.8 | 30.0 | 31.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 97.2 | 9.0 | 10.35 | 30.0 | 30.9 | 4.3
99.96 | 2813.0 | 461.7 | 9.0 | 18.0 | 29.0 | 35.0 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 403.7 | 9.0 | 17.1 | 29.0 | 34.4 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 349.8 | 9.0 | 16.2 | 29.0 | 33.7 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 303.5 | 9.0 | 15.3 | 29.0 | 33.1 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 262.5 | 9.0 | 14.4 | 29.0 | 32.6 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 219.0 | 9.0 | 13.5 | 29.0 | 32.0 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 180.7 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 31.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 144.9 | 9.0 | 11.7 | 29.0 | 30.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 110.2 | 9.0 | 10.8 | 29.0 | 30.2 | 5.1
14.99 | 421.9 | 92.59 | 9.0 | 10.35 | 29.0 | 29.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 442.9 | 9.0 | 18.0 | 28.0 | 33.9 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 385.6 | 9.0 | 17.1 | 28.0 | 33.3 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 340.9 | 9.0 | 16.2 | 28.0 | 32.7 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 291.2 | 9.0 | 15.3 | 28.0 | 32.1 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 251.5 | 9.0 | 14.4 | 28.0 | 31.5 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 212.4 | 9.0 | 13.5 | 28.0 | 30.9 | 6.6
39.98 | 1125.0 | 172.1 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 30.4 | 6.5
29.99 | 843.9 | 137.9 | 9.0 | 11.7 | 28.0 | 29.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.9 | 9.0 | 10.8 | 28.0 | 29.2 | 5.4
14.99 | 421.9 | 88.3 | 9.0 | 10.35 | 28.0 | 28.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 423.9 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 32.9 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 370.0 | 9.0 | 17.1 | 27.0 | 32.3 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 326.0 | 9.0 | 16.2 | 27.0 | 31.7 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 278.4 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 31.9 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 238.1 | 9.0 | 14.4 | 27.0 | 30.5 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 201.5 | 9.0 | 13.5 | 27.0 | 29.9 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 163.6 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 29.3 | 6.9
29.99 | 843.9 | 131.1 | 9.0 | 11.7 | 27.0 | 28.8 | 6.4
19.99 | 562.6 | 99.83 | 9.0 | 10.8 | 27.0 | 28.2 | 5.6
14.99 | 421.9 | 84.15 | 9.0 | 10.35 | 27.0 | 27.9 | 5.1
99.96 | 2813.0 | 408.1 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 32.0 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 357.2 | 9.0 | 17.1 | 26.0 | 31.4 | 7.9
79.96 | 2250.0 | 312.4 | 9.0 | 16.2 | 26.0 | 30.8 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 269.0 | 9.0 | 15.3 | 26.0 | 30.2 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 227.1 | 9.0 | 14.4 | 26.0 | 29.6 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 191.8 | 9.0 | 13.5 | 26.0 | 29.0 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 156.0 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 28.4 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.8 | 9.0 | 11.7 | 26.0 | 27.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 95.4 | 9.0 | 10.8 | 26.0 | 27.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 80.22 | 9.0 | 10.35 | 26.0 | 26.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 392.0 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 31.0 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 342.7 | 9.0 | 17.1 | 25.0 | 30.4 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 297.6 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 29.7 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 255.7 | 9.0 | 15.3 | 25.0 | 29.1 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 215.8 | 9.0 | 14.4 | 25.0 | 28.5 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 181.9 | 9.0 | 13.5 | 25.0 | 28.0 | 7.7
39.98 | 1125.0 | 148.1 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 27.4 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.5 | 9.0 | 11.7 | 25.0 | 26.8 | 7.1
19.99 | 562.6 | 90.34 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 26.2 | 6.2
14.99 | 421.9 | 76.43 | 9.0 | 10.35 | 25.0 | 25.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 377.0 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 29.9 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 327.8 | 9.0 | 17.1 | 24.0 | 29.3 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 283.4 | 9.0 | 16.2 | 24.0 | 28.7 | 7.9
69.97 | 1969.0 | 243.2 | 9.0 | 15.3 | 24.0 | 28.1 | 9.0
59.99 | 1688.0 | 204.9 | 9.0 | 14.4 | 24.0 | 27.5 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 172.3 | 9.0 | 13.5 | 24.0 | 26.9 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 140.5 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 26.3 | 8.6
29.99 | 843.9 | 112.4 | 9.0 | 11.7 | 24.0 | 25.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.91 | 9.0 | 10.8 | 24.0 | 25.2 | 6.5
14.99 | 421.9 | 72.81 | 9.0 | 10.35 | 24.0 | 24.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 362.1 | 9.0 | 18.0 | 23.0 | 28.9 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 313.3 | 9.0 | 17.1 | 23.0 | 28.3 | 8.8
79.96 | 2250.0 | 269.9 | 9.0 | 16.2 | 23.0 | 27.7 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 231.0 | 9.0 | 15.3 | 23.0 | 27.9 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 196.7 | 9.0 | 14.4 | 23.0 | 26.5 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 163.1 | 9.0 | 13.5 | 23.0 | 25.9 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 136.0 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 25.3 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.6 | 9.0 | 11.7 | 23.0 | 24.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.56 | 9.0 | 10.8 | 23.0 | 24.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 69.28 | 9.0 | 10.35 | 23.0 | 23.9 | 6.9
99.96 | 2813.0 | 348.9 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 28.0 | 8.6
89.98 | 2532.0 | 300.6 | 10.0 | 18.1 | 22.0 | 27.4 | 8.4
79.96 | 2250.0 | 258.1 | 10.0 | 17.2 | 22.0 | 26.8 | 8.7
69.97 | 1969.0 | 220.1 | 10.0 | 16.3 | 22.0 | 26.2 | 8.9
59.99 | 1688.0 | 186.0 | 10.0 | 15.4 | 22.0 | 25.6 | 9.8
49.96 | 1406.0 | 154.9 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 25.0 | 9.8
39.98 | 1125.0 | 128.9 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 24.4 | 8.7
29.99 | 843.9 | 101.2 | 10.0 | 12.7 | 22.0 | 23.8 | 8.3
19.99 | 562.6 | 77.4 | 10.0 | 11.8 | 22.0 | 23.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.88 | 10.0 | 11.35 | 22.0 | 22.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 334.3 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 27.0 | 8.4
89.98 | 2532.0 | 287.1 | 10.0 | 18.1 | 21.0 | 26.4 | 8.8
79.96 | 2250.0 | 245.4 | 10.0 | 17.2 | 21.0 | 25.7 | 9.2
69.97 | 1969.0 | 208.5 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 25.1 | 9.4
59.99 | 1688.0 | 175.7 | 10.0 | 15.4 | 21.0 | 24.5 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 146.5 | 10.0 | 14.5 | 21.0 | 23.9 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 121.5 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 23.4 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.56 | 10.0 | 12.7 | 21.0 | 22.8 | 8.8
19.99 | 562.6 | 73.3 | 10.0 | 11.8 | 21.0 | 22.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.54 | 10.0 | 11.35 | 21.0 | 21.9 | 6.7
99.96 | 2813.0 | 320.3 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 25.9 | 8.8
89.98 | 2532.0 | 274.1 | 10.0 | 18.1 | 20.0 | 25.3 | 9.2
79.96 | 2250.0 | 233.4 | 10.0 | 17.2 | 20.0 | 24.7 | 9.6
69.97 | 1969.0 | 197.4 | 10.0 | 16.3 | 20.0 | 24.1 | 10.0
59.99 | 1688.0 | 165.8 | 10.0 | 15.4 | 20.0 | 23.5 | 10.2
49.96 | 1406.0 | 139.0 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 22.9 | 10.1
39.98 | 1125.0 | 114.3 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 22.3 | 9.8
29.99 | 843.9 | 93.5 | 10.0 | 12.7 | 20.0 | 21.8 | 9.3
19.99 | 562.6 | 69.3 | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 21.2 | 8.1
14.99 | 421.9 | 59.2 | 10.0 | 11.35 | 20.0 | 20.9 | 7.1
99.96 | 2813.0 | 306.8 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 24.9 | 9.2
89.98 | 2532.0 | 261.7 | 10.0 | 18.1 | 19.0 | 24.3 | 9.7
79.96 | 2250.0 | 221.9 | 10.0 | 17.2 | 19.0 | 23.7 | 10.1
69.97 | 1969.0 | 186.9 | 10.0 | 16.3 | 19.0 | 23.8 | 10.5
59.99 | 1688.0 | 156.3 | 10.0 | 15.4 | 19.0 | 22.5 | 10.8
49.96 | 1406.0 | 130.7 | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 21.9 | 10.8
39.98 | 1125.0 | 107.2 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 21.3 | 10.5
29.99 | 843.9 | 87.61 | 10.0 | 12.7 | 19.0 | 20.8 | 9.6
19.99 | 562.6 | 65.4 | 10.0 | 11.8 | 19.0 | 20.2 | 8.6
14.99 | 421.9 | 56.21 | 10.0 | 11.35 | 19.0 | 19.9 | 7.5
99.96 | 2813.0 | 531.1 | 10.0 | 19.0 | 34.0 | 40.0 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 467.8 | 10.0 | 18.1 | 34.0 | 39.4 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 415.1 | 10.0 | 17.2 | 34.0 | 38.8 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 364.6 | 10.0 | 16.3 | 34.0 | 38.2 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 309.4 | 10.0 | 15.4 | 34.0 | 37.6 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 259.9 | 10.0 | 14.5 | 34.0 | 37.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 214.9 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 36.4 | 5.2
29.99 | 843.9 | 173.2 | 10.0 | 12.7 | 34.0 | 35.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 131.9 | 10.0 | 11.8 | 34.0 | 35.2 | 4.3
14.99 | 421.9 | 110.2 | 10.0 | 11.35 | 34.0 | 34.9 | 3.8
99.96 | 2813.0 | 512.2 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 452.8 | 10.0 | 18.1 | 33.0 | 38.4 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 399.8 | 10.0 | 17.2 | 33.0 | 37.8 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 348.0 | 10.0 | 16.3 | 33.0 | 37.2 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 295.1 | 10.0 | 15.4 | 33.0 | 36.6 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 248.2 | 10.0 | 14.5 | 33.0 | 36.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 206.4 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 35.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 166.8 | 10.0 | 12.7 | 33.0 | 34.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 127.0 | 10.0 | 11.8 | 33.0 | 34.2 | 4.4
14.99 | 421.9 | 106.2 | 10.0 | 11.35 | 33.0 | 33.9 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 494.7 | 10.0 | 19.0 | 32.0 | 37.9 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 436.7 | 10.0 | 18.1 | 32.0 | 37.3 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 382.3 | 10.0 | 17.2 | 32.0 | 36.7 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 331.6 | 10.0 | 16.3 | 32.0 | 36.1 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 281.9 | 10.0 | 15.4 | 32.0 | 35.5 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 238.5 | 10.0 | 14.5 | 32.0 | 34.9 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 198.5 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 34.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 159.9 | 10.0 | 12.7 | 32.0 | 33.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 121.5 | 10.0 | 11.8 | 32.0 | 33.2 | 4.6
14.99 | 421.9 | 101.8 | 10.0 | 11.35 | 32.0 | 32.9 | 4.1
99.96 | 2813.0 | 477.1 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 36.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 418.6 | 10.0 | 18.1 | 31.0 | 36.3 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 364.8 | 10.0 | 17.2 | 31.0 | 35.7 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 316.3 | 10.0 | 16.3 | 31.0 | 35.1 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 270.8 | 10.0 | 15.4 | 31.0 | 34.5 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 229.1 | 10.0 | 14.5 | 31.0 | 33.9 | 6.1
39.98 | 1125.0 | 189.7 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 33.4 | 5.9
29.99 | 843.9 | 152.3 | 10.0 | 12.7 | 31.0 | 32.8 | 5.5
19.99 | 562.6 | 115.9 | 10.0 | 11.8 | 31.0 | 32.2 | 4.9
14.99 | 421.9 | 97.28 | 10.0 | 11.35 | 31.0 | 31.9 | 4.3
99.96 | 2813.0 | 460.6 | 10.0 | 19.0 | 30.0 | 36.0 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 404.3 | 10.0 | 18.1 | 30.0 | 35.4 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 350.0 | 10.0 | 17.2 | 30.0 | 34.8 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 304.4 | 10.0 | 16.3 | 30.0 | 34.2 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 264.1 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 33.6 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 219.4 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | 33.0 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 181.1 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 32.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 145.3 | 10.0 | 12.7 | 30.0 | 31.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 110.5 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 31.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 92.82 | 10.0 | 11.35 | 30.0 | 30.9 | 4.5
99.96 | 2813.0 | 441.1 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 35.0 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 386.3 | 10.0 | 18.1 | 29.0 | 34.4 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 335.7 | 10.0 | 17.2 | 29.0 | 33.7 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 292.0 | 10.0 | 16.3 | 29.0 | 33.1 | 6.7
59.99 | 1688.0 | 251.2 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 32.6 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 209.0 | 10.0 | 14.5 | 29.0 | 32.0 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 172.4 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 31.4 | 6.5
29.99 | 843.9 | 138.3 | 10.0 | 12.7 | 29.0 | 30.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 105.2 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 30.2 | 5.3
14.99 | 421.9 | 88.64 | 10.0 | 11.35 | 29.0 | 29.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 421.9 | 10.0 | 19.0 | 28.0 | 33.9 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 370.8 | 10.0 | 18.1 | 28.0 | 33.3 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 326.8 | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 32.7 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 278.8 | 10.0 | 16.3 | 28.0 | 32.1 | 7.6
59.99 | 1688.0 | 238.6 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 31.5 | 7.7
49.96 | 1406.0 | 202.3 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 30.9 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 164.0 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 30.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 131.4 | 10.0 | 12.7 | 28.0 | 29.8 | 6.4
19.99 | 562.6 | 100.1 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 29.2 | 5.6
14.99 | 421.9 | 84.37 | 10.0 | 11.35 | 28.0 | 28.9 | 5.1
99.96 | 2813.0 | 404.5 | 10.0 | 19.0 | 27.0 | 32.9 | 7.0
89.98 | 2532.0 | 356.1 | 10.0 | 18.1 | 27.0 | 32.3 | 7.1
79.96 | 2250.0 | 311.0 | 10.0 | 17.2 | 27.0 | 31.7 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 268.0 | 10.0 | 16.3 | 27.0 | 31.1 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 226.7 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 30.5 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 191.8 | 10.0 | 14.5 | 27.0 | 29.9 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 155.9 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 29.3 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.8 | 10.0 | 12.7 | 27.0 | 28.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 95.19 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 28.2 | 5.9
14.99 | 421.9 | 80.35 | 10.0 | 11.35 | 27.0 | 27.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 390.9 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 32.0 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 342.7 | 10.0 | 18.1 | 26.0 | 31.4 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 297.6 | 10.0 | 17.2 | 26.0 | 30.8 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 256.0 | 10.0 | 16.3 | 26.0 | 30.2 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 215.4 | 10.0 | 15.4 | 26.0 | 29.6 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 182.5 | 10.0 | 14.5 | 26.0 | 29.0 | 7.7
39.98 | 1125.0 | 148.4 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 28.4 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.8 | 10.0 | 12.7 | 26.0 | 27.8 | 7.1
19.99 | 562.6 | 90.61 | 10.0 | 11.8 | 26.0 | 27.2 | 6.2
14.99 | 421.9 | 76.64 | 10.0 | 11.35 | 26.0 | 26.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 375.7 | 10.0 | 19.0 | 25.0 | 31.0 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 327.4 | 10.0 | 18.1 | 25.0 | 30.4 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 283.3 | 10.0 | 17.2 | 25.0 | 29.7 | 7.9
69.97 | 1969.0 | 243.4 | 10.0 | 16.3 | 25.0 | 29.1 | 8.9
59.99 | 1688.0 | 204.5 | 10.0 | 15.4 | 25.0 | 28.5 | 8.3
49.96 | 1406.0 | 172.9 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 28.0 | 8.1
39.98 | 1125.0 | 140.8 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 27.4 | 8.0
29.99 | 843.9 | 112.7 | 10.0 | 12.7 | 25.0 | 26.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 86.17 | 10.0 | 11.8 | 25.0 | 26.2 | 6.5
14.99 | 421.9 | 73.1 | 10.0 | 11.35 | 25.0 | 25.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 360.5 | 10.0 | 19.0 | 24.0 | 29.9 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 312.6 | 10.0 | 18.1 | 24.0 | 29.3 | 9.0
79.96 | 2250.0 | 269.7 | 10.0 | 17.2 | 24.0 | 28.7 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 231.1 | 10.0 | 16.3 | 24.0 | 28.1 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 196.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 27.5 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 163.6 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 26.9 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 136.5 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 26.4 | 8.2
29.99 | 843.9 | 106.9 | 10.0 | 12.7 | 24.0 | 25.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.8 | 10.0 | 11.8 | 24.0 | 25.2 | 6.9
14.99 | 421.9 | 69.47 | 10.0 | 11.35 | 24.0 | 24.9 | 6.7
99.96 | 2813.0 | 345.4 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 28.9 | 8.1
89.98 | 2532.0 | 298.3 | 10.0 | 18.1 | 23.0 | 28.3 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 256.5 | 10.0 | 17.2 | 23.0 | 27.7 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 219.2 | 10.0 | 16.3 | 23.0 | 27.9 | 9.0
59.99 | 1688.0 | 185.7 | 10.0 | 15.4 | 23.0 | 26.5 | 9.9
49.96 | 1406.0 | 154.8 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | 25.9 | 9.8
39.98 | 1125.0 | 129.0 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 25.3 | 8.7
29.99 | 843.9 | 101.2 | 10.0 | 12.7 | 23.0 | 24.8 | 8.3
19.99 | 562.6 | 77.52 | 10.0 | 11.8 | 23.0 | 24.2 | 7.3
14.99 | 421.9 | 65.97 | 10.0 | 11.35 | 23.0 | 23.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 332.3 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 28.0 | 8.5
89.98 | 2532.0 | 286.0 | 10.0 | 18.1 | 22.0 | 27.4 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 244.9 | 10.0 | 17.2 | 22.0 | 26.8 | 9.2
69.97 | 1969.0 | 208.5 | 10.0 | 16.3 | 22.0 | 26.2 | 9.4
59.99 | 1688.0 | 176.0 | 10.0 | 15.4 | 22.0 | 25.6 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 146.8 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 25.0 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 121.9 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 24.4 | 9.2
29.99 | 843.9 | 95.84 | 10.0 | 12.7 | 22.0 | 23.8 | 8.8
19.99 | 562.6 | 73.46 | 10.0 | 11.8 | 22.0 | 23.2 | 7.7
14.99 | 421.9 | 62.71 | 10.0 | 11.35 | 22.0 | 22.9 | 6.7
99.96 | 2813.0 | 318.1 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 27.0 | 8.8
89.98 | 2532.0 | 272.9 | 10.0 | 18.1 | 21.0 | 26.4 | 9.3
79.96 | 2250.0 | 232.7 | 10.0 | 17.2 | 21.0 | 25.7 | 9.7
69.97 | 1969.0 | 197.3 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 25.1 | 10.0
59.99 | 1688.0 | 166.1 | 10.0 | 15.4 | 21.0 | 24.5 | 10.2
49.96 | 1406.0 | 139.1 | 10.0 | 14.5 | 21.0 | 23.9 | 10.1
39.98 | 1125.0 | 114.7 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 23.4 | 9.8
29.99 | 843.9 | 90.34 | 10.0 | 12.7 | 21.0 | 22.8 | 9.3
19.99 | 562.6 | 69.45 | 10.0 | 11.8 | 21.0 | 22.2 | 8.1
15.15 | 426.2 | 59.63 | 10.0 | 11.35 | 21.0 | 21.9 | 7.1
99.96 | 2813.0 | 304.4 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 25.9 | 9.2
89.98 | 2532.0 | 260.3 | 10.0 | 18.1 | 20.0 | 25.3 | 9.7
79.96 | 2250.0 | 221.0 | 10.0 | 17.2 | 20.0 | 24.7 | 10.2
69.97 | 1969.0 | 186.6 | 10.0 | 16.3 | 20.0 | 24.1 | 10.6
59.99 | 1688.0 | 156.4 | 10.0 | 15.4 | 20.0 | 23.5 | 10.8
49.96 | 1406.0 | 130.8 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 22.9 | 10.8
39.98 | 1125.0 | 107.7 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 22.3 | 10.5
29.99 | 843.9 | 88.4 | 10.0 | 12.7 | 20.0 | 21.8 | 9.6
19.99 | 562.6 | 65.59 | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 21.2 | 8.6
15.29 | 430.4 | 56.93 | 10.0 | 11.35 | 20.0 | 20.9 | 7.6
99.96 | 2813.0 | 291.4 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 24.9 | 9.7
89.98 | 2532.0 | 248.3 | 10.0 | 18.1 | 19.0 | 24.3 | 10.2
79.96 | 2250.0 | 209.8 | 10.0 | 17.2 | 19.0 | 23.7 | 10.7
69.97 | 1969.0 | 176.3 | 10.0 | 16.3 | 19.0 | 23.8 | 11.2
59.99 | 1688.0 | 147.2 | 10.0 | 15.4 | 19.0 | 22.5 | 11.5
49.96 | 1406.0 | 122.8 | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 21.9 | 11.5
39.98 | 1125.0 | 100.8 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 21.3 | 11.2
29.99 | 843.9 | 82.77 | 10.0 | 12.7 | 19.0 | 20.8 | 10.2
19.99 | 562.6 | 62.51 | 10.0 | 11.8 | 19.0 | 20.2 | 9.0
15.45 | 434.7 | 54.8 | 10.0 | 11.35 | 19.0 | 19.9 | 7.9
99.96 | 2813.0 | 614.8 | 6.0 | 16.0 | 34.0 | 40.0 | 4.6
89.98 | 2532.0 | 540.7 | 6.0 | 15.0 | 34.0 | 39.4 | 4.7
79.96 | 2250.0 | 476.0 | 6.0 | 14.0 | 34.0 | 38.8 | 4.7
69.97 | 1969.0 | 416.3 | 6.0 | 13.0 | 34.0 | 38.2 | 4.7
59.99 | 1688.0 | 355.8 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | 37.6 | 4.7
49.96 | 1406.0 | 301.5 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 37.0 | 4.7
39.98 | 1125.0 | 250.9 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 36.4 | 4.5
29.99 | 843.9 | 203.0 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 35.8 | 4.2
19.99 | 562.6 | 154.4 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 35.2 | 3.6
15.03 | 423.0 | 128.6 | 6.0 | 7.5 | 34.0 | 35.0 | 3.3
99.96 | 2813.0 | 593.7 | 6.0 | 16.0 | 33.0 | 39.0 | 4.7
89.98 | 2532.0 | 524.4 | 6.0 | 15.0 | 33.0 | 38.3 | 4.8
79.96 | 2250.0 | 457.9 | 6.0 | 14.0 | 33.0 | 37.7 | 4.9
69.97 | 1969.0 | 399.6 | 6.0 | 13.0 | 33.0 | 37.1 | 4.9
59.99 | 1688.0 | 342.1 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 36.6 | 4.9
49.96 | 1406.0 | 291.3 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 36.0 | 4.8
39.98 | 1125.0 | 243.0 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 35.4 | 4.6
29.99 | 843.9 | 196.7 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 34.8 | 4.3
19.99 | 562.6 | 149.4 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 34.2 | 3.8
15.03 | 423.0 | 124.7 | 6.0 | 7.5 | 33.0 | 33.9 | 3.4
99.96 | 2813.0 | 573.1 | 6.0 | 16.0 | 32.0 | 37.9 | 4.9
89.98 | 2532.0 | 505.1 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 37.3 | 5.1
79.96 | 2250.0 | 439.9 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 36.7 | 5.1
69.97 | 1969.0 | 383.7 | 6.0 | 13.0 | 32.0 | 36.1 | 5.1
59.99 | 1688.0 | 330.7 | 6.0 | 12.0 | 32.0 | 35.5 | 5.1
49.96 | 1406.0 | 282.0 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 35.0 | 5.0
39.98 | 1125.0 | 234.2 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 34.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 187.9 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 33.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 142.6 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 33.2 | 3.9
15.03 | 423.0 | 119.7 | 6.0 | 7.5 | 32.0 | 32.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 552.7 | 6.0 | 16.0 | 31.0 | 36.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 485.9 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 36.3 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 422.8 | 6.0 | 14.0 | 31.0 | 35.7 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 371.0 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | 35.9 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 320.0 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 34.5 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 270.5 | 6.0 | 11.0 | 31.0 | 33.9 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 223.4 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 33.4 | 5.4
29.99 | 843.9 | 178.9 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 32.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 135.8 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 32.2 | 4.1
15.03 | 423.0 | 114.1 | 6.0 | 7.5 | 31.0 | 31.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 535.1 | 6.0 | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 469.4 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 35.4 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 409.6 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 34.8 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 359.9 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 34.2 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 308.7 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 33.6 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 258.8 | 6.0 | 11.0 | 30.0 | 33.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 213.4 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 32.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 170.9 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 31.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 129.9 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 31.2 | 4.3
15.03 | 423.0 | 109.6 | 6.0 | 7.5 | 30.0 | 30.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 515.1 | 6.0 | 16.0 | 29.0 | 35.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 452.6 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 34.4 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 396.4 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | 33.7 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 346.1 | 6.0 | 13.0 | 29.0 | 33.2 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 294.8 | 6.0 | 12.0 | 29.0 | 32.6 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 246.8 | 6.0 | 11.0 | 29.0 | 32.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 203.7 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 31.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 164.1 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 30.8 | 5.1
19.99 | 562.6 | 125.1 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 30.2 | 4.5
15.03 | 423.0 | 105.0 | 6.0 | 7.5 | 29.0 | 29.9 | 4.3
99.96 | 2813.0 | 495.5 | 6.0 | 16.0 | 28.0 | 33.9 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 436.8 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 33.3 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 381.9 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 32.7 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 330.4 | 6.0 | 13.0 | 28.0 | 32.1 | 6.0
59.99 | 1688.0 | 283.4 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 31.5 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 235.9 | 6.0 | 11.0 | 28.0 | 30.9 | 6.0
39.98 | 1125.0 | 195.9 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 30.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 157.8 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 29.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.3 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 29.2 | 4.7
15.03 | 423.0 | 101.0 | 6.0 | 7.5 | 28.0 | 28.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 477.3 | 6.0 | 16.0 | 27.0 | 32.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 420.9 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 32.3 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 365.5 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 31.7 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 315.1 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 31.9 | 6.3
59.99 | 1688.0 | 270.2 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 30.5 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 226.7 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | 29.9 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 188.0 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 29.3 | 6.0
29.99 | 843.9 | 150.8 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 28.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 114.6 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 28.2 | 4.9
15.03 | 423.0 | 96.51 | 6.0 | 7.5 | 27.0 | 27.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 463.0 | 6.0 | 16.0 | 26.0 | 32.0 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 405.8 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 31.4 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 350.7 | 6.0 | 14.0 | 26.0 | 30.8 | 6.4
69.97 | 1969.0 | 302.1 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 30.2 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 260.1 | 6.0 | 12.0 | 26.0 | 29.6 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 218.0 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 29.0 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 179.8 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 28.4 | 6.3
29.99 | 843.9 | 143.8 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 27.8 | 5.9
19.99 | 562.6 | 109.3 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 27.2 | 5.1
15.03 | 423.0 | 92.5 | 6.0 | 7.5 | 26.0 | 26.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 447.2 | 6.0 | 16.0 | 25.0 | 31.0 | 6.3
89.98 | 2532.0 | 388.4 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 30.4 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 337.6 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 29.7 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 289.8 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | 29.1 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 249.1 | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 28.5 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 210.6 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 28.0 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 171.1 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 27.4 | 6.6
29.99 | 843.9 | 136.9 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 26.8 | 6.2
19.99 | 562.6 | 104.1 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 26.2 | 5.4
15.03 | 423.0 | 87.77 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 25.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 430.6 | 6.0 | 16.0 | 24.0 | 29.9 | 6.5
89.98 | 2532.0 | 371.4 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 29.3 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 324.0 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 28.7 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 281.7 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 28.1 | 7.0
59.99 | 1688.0 | 237.3 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 27.5 | 7.1
49.96 | 1406.0 | 199.8 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | 26.9 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 162.8 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 26.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.2 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 25.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 99.2 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 25.2 | 5.7
15.03 | 423.0 | 83.64 | 6.0 | 7.5 | 24.0 | 24.9 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 413.6 | 6.0 | 16.0 | 23.0 | 28.9 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 356.3 | 6.0 | 15.0 | 23.0 | 28.3 | 7.1
79.96 | 2250.0 | 310.7 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 27.7 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 267.7 | 6.0 | 13.0 | 23.0 | 27.9 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 225.5 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 26.5 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 189.6 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 25.9 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 154.8 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 25.3 | 7.3
29.99 | 843.9 | 123.7 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 24.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.29 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 24.2 | 6.0
15.03 | 423.0 | 79.64 | 6.0 | 7.5 | 23.0 | 23.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 399.2 | 6.0 | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 344.1 | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 27.4 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 298.2 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 26.8 | 7.5
69.97 | 1969.0 | 255.7 | 6.0 | 13.0 | 22.0 | 26.2 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 217.5 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 25.6 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 180.5 | 6.0 | 11.0 | 22.0 | 25.0 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 150.4 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 24.4 | 7.5
29.99 | 843.9 | 117.7 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 23.8 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.58 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 23.2 | 6.3
15.03 | 423.0 | 75.9 | 6.0 | 7.5 | 22.0 | 22.9 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 384.0 | 6.0 | 16.0 | 21.0 | 27.0 | 7.3
89.98 | 2532.0 | 330.5 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 26.4 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 284.6 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 25.7 | 7.9
69.97 | 1969.0 | 243.2 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 25.1 | 9.0
59.99 | 1688.0 | 206.5 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 24.5 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 171.1 | 6.0 | 11.0 | 21.0 | 23.9 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 142.3 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 23.4 | 7.9
29.99 | 843.9 | 111.6 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 22.8 | 7.6
19.99 | 562.6 | 85.18 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 22.2 | 6.6
15.03 | 423.0 | 72.32 | 6.0 | 7.5 | 21.0 | 21.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 369.6 | 6.0 | 16.0 | 20.0 | 25.9 | 7.6
89.98 | 2532.0 | 316.9 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 25.3 | 8.0
79.96 | 2250.0 | 271.5 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 24.7 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 231.3 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 24.1 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 195.8 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 23.5 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 162.1 | 6.0 | 11.0 | 20.0 | 22.9 | 8.7
39.98 | 1125.0 | 134.5 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 22.3 | 8.4
29.99 | 843.9 | 105.9 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 21.8 | 8.0
19.99 | 562.6 | 80.9 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 21.2 | 7.0
15.03 | 423.0 | 68.81 | 6.0 | 7.5 | 20.0 | 20.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 355.3 | 6.0 | 16.0 | 19.0 | 24.9 | 7.9
89.98 | 2532.0 | 303.5 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 24.3 | 8.3
79.96 | 2250.0 | 258.9 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 23.7 | 8.7
69.97 | 1969.0 | 219.8 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 23.8 | 9.0
59.99 | 1688.0 | 185.4 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | 22.5 | 9.1
49.96 | 1406.0 | 153.5 | 6.0 | 11.0 | 19.0 | 21.9 | 9.2
39.98 | 1125.0 | 127.2 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 21.3 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.3 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 20.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.73 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 20.2 | 7.3
15.03 | 423.0 | 65.37 | 6.0 | 7.5 | 19.0 | 19.9 | 6.5
99.96 | 2813.0 | 593.1 | 7.0 | 17.0 | 34.0 | 40.0 | 4.7
89.98 | 2532.0 | 521.5 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 39.4 | 4.9
79.96 | 2250.0 | 458.5 | 7.0 | 15.0 | 34.0 | 38.8 | 4.9
69.97 | 1969.0 | 400.5 | 7.0 | 14.0 | 34.0 | 38.2 | 4.9
59.99 | 1688.0 | 343.2 | 7.0 | 13.0 | 34.0 | 37.6 | 4.9
49.96 | 1406.0 | 291.8 | 7.0 | 12.0 | 34.0 | 37.0 | 4.8
39.98 | 1125.0 | 244.2 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 36.4 | 4.6
29.99 | 843.9 | 197.4 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 35.8 | 4.3
19.99 | 562.6 | 149.8 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 35.2 | 3.8
15.03 | 423.0 | 125.2 | 7.0 | 8.5 | 34.0 | 35.0 | 3.4
99.96 | 2813.0 | 572.3 | 7.0 | 17.0 | 33.0 | 39.0 | 4.9
89.98 | 2532.0 | 502.2 | 7.0 | 16.0 | 33.0 | 38.3 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 440.4 | 7.0 | 15.0 | 33.0 | 37.7 | 5.1
69.97 | 1969.0 | 385.1 | 7.0 | 14.0 | 33.0 | 37.1 | 5.1
59.99 | 1688.0 | 332.2 | 7.0 | 13.0 | 33.0 | 36.6 | 5.8
49.96 | 1406.0 | 282.7 | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 36.0 | 5.0
39.98 | 1125.0 | 234.7 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 35.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 188.3 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 34.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 142.9 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 34.2 | 3.9
15.03 | 423.0 | 119.9 | 7.0 | 8.5 | 33.0 | 33.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 551.5 | 7.0 | 17.0 | 32.0 | 37.9 | 5.1
89.98 | 2532.0 | 483.1 | 7.0 | 16.0 | 32.0 | 37.3 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 423.6 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 36.7 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 372.6 | 7.0 | 14.0 | 32.0 | 36.1 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 321.2 | 7.0 | 13.0 | 32.0 | 35.5 | 5.3
49.96 | 1406.0 | 270.9 | 7.0 | 12.0 | 32.0 | 35.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 223.7 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 34.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 179.3 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 33.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 136.1 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 33.2 | 4.1
15.03 | 423.0 | 114.4 | 7.0 | 8.5 | 32.0 | 32.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 530.9 | 7.0 | 17.0 | 31.0 | 36.9 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 468.9 | 7.0 | 16.0 | 31.0 | 36.3 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 409.6 | 7.0 | 15.0 | 31.0 | 35.7 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 360.2 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 35.1 | 5.5
59.99 | 1688.0 | 308.0 | 7.0 | 13.0 | 31.0 | 34.5 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 258.4 | 7.0 | 12.0 | 31.0 | 33.9 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 213.2 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 33.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 171.1 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 32.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 130.4 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 32.2 | 4.3
15.03 | 423.0 | 109.3 | 7.0 | 8.5 | 31.0 | 31.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 513.1 | 7.0 | 17.0 | 30.0 | 36.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 453.8 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 35.4 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 397.5 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | 34.8 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 346.7 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 34.2 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 294.9 | 7.0 | 13.0 | 30.0 | 33.6 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 247.1 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 33.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 204.4 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 32.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 164.8 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 31.8 | 5.1
19.99 | 562.6 | 125.7 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 31.2 | 4.5
15.03 | 423.0 | 105.3 | 7.0 | 8.5 | 30.0 | 30.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 493.8 | 7.0 | 17.0 | 29.0 | 35.0 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 437.3 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 34.4 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 382.1 | 7.0 | 15.0 | 29.0 | 33.8 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 330.7 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 33.1 | 6.0
59.99 | 1688.0 | 281.4 | 7.0 | 13.0 | 29.0 | 32.6 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 236.5 | 7.0 | 12.0 | 29.0 | 32.0 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 196.6 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 31.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 158.4 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 30.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.5 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 30.2 | 4.7
15.03 | 423.0 | 101.2 | 7.0 | 8.5 | 29.0 | 29.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 476.9 | 7.0 | 17.0 | 28.0 | 33.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 420.3 | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 33.3 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 365.2 | 7.0 | 15.0 | 28.0 | 32.7 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 315.4 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 32.1 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 272.2 | 7.0 | 13.0 | 28.0 | 31.5 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 227.4 | 7.0 | 12.0 | 28.0 | 30.9 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 188.5 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 30.4 | 6.0
29.99 | 843.9 | 151.2 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 29.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 114.9 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 29.2 | 4.9
15.03 | 423.0 | 96.62 | 7.0 | 8.5 | 28.0 | 28.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 461.0 | 7.0 | 17.0 | 27.0 | 32.9 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 402.8 | 7.0 | 16.0 | 27.0 | 32.3 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 348.6 | 7.0 | 15.0 | 27.0 | 31.7 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 301.4 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 31.9 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 260.2 | 7.0 | 13.0 | 27.0 | 30.5 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 217.8 | 7.0 | 12.0 | 27.0 | 29.9 | 6.5
39.98 | 1125.0 | 180.1 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 29.3 | 6.2
29.99 | 843.9 | 144.0 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 28.8 | 5.9
19.99 | 562.6 | 109.5 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 28.2 | 5.1
15.03 | 423.0 | 92.2 | 7.0 | 8.5 | 27.0 | 27.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 446.3 | 7.0 | 17.0 | 26.0 | 32.0 | 6.3
89.98 | 2532.0 | 386.9 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 31.4 | 6.5
79.96 | 2250.0 | 338.8 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 30.8 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 290.3 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 30.2 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 249.8 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 29.6 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 211.3 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 29.0 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 171.5 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 28.4 | 6.6
29.99 | 843.9 | 137.2 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 27.8 | 6.2
19.99 | 562.6 | 104.4 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 27.2 | 5.4
15.03 | 423.0 | 88.0 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 26.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 428.6 | 7.0 | 17.0 | 25.0 | 31.0 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 370.2 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 30.3 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 324.8 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 29.7 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 281.9 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 29.1 | 7.0
59.99 | 1688.0 | 237.6 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 28.5 | 7.1
49.96 | 1406.0 | 200.4 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 28.0 | 7.2
39.98 | 1125.0 | 163.1 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 27.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.5 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 26.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 99.3 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 26.2 | 5.7
15.03 | 423.0 | 83.86 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 25.9 | 5.4
99.96 | 2813.0 | 411.0 | 7.0 | 17.0 | 24.0 | 29.9 | 6.8
89.98 | 2532.0 | 355.8 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 29.3 | 7.1
79.96 | 2250.0 | 310.9 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 28.7 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 267.8 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 28.1 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 225.8 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 27.5 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 190.2 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 26.9 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.1 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 26.3 | 7.3
29.99 | 843.9 | 124.0 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 25.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.41 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 25.2 | 6.0
15.03 | 423.0 | 79.96 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 24.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 394.6 | 7.0 | 17.0 | 23.0 | 28.9 | 7.1
89.98 | 2532.0 | 341.9 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 28.3 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 296.6 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 27.7 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 254.6 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 27.9 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 214.7 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 26.5 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 180.4 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 25.9 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 147.3 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 25.3 | 7.6
29.99 | 843.9 | 117.7 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 24.8 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.72 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 24.2 | 6.3
15.03 | 423.0 | 76.5 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 23.9 | 5.6
99.96 | 2813.0 | 381.1 | 7.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 7.4
89.98 | 2532.0 | 329.4 | 7.0 | 16.0 | 22.0 | 27.4 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 284.2 | 7.0 | 15.0 | 22.0 | 26.8 | 7.9
69.97 | 1969.0 | 243.2 | 7.0 | 14.0 | 22.0 | 26.2 | 9.0
59.99 | 1688.0 | 207.0 | 7.0 | 13.0 | 22.0 | 25.6 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 171.6 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | 25.0 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 142.8 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 24.4 | 7.9
29.99 | 843.9 | 111.9 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 23.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.43 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 23.2 | 6.6
15.03 | 423.0 | 72.53 | 7.0 | 8.5 | 22.0 | 22.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 366.6 | 7.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 7.7
89.98 | 2532.0 | 315.4 | 7.0 | 16.0 | 21.0 | 26.4 | 8.3
79.96 | 2250.0 | 270.9 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 25.7 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 231.2 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 25.1 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 196.1 | 7.0 | 13.0 | 21.0 | 24.5 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 162.5 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | 23.9 | 8.7
39.98 | 1125.0 | 135.0 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 23.4 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.2 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 22.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.13 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 22.2 | 6.9
15.03 | 423.0 | 69.0 | 7.0 | 8.5 | 21.0 | 21.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 352.1 | 7.0 | 17.0 | 20.0 | 25.9 | 8.0
89.98 | 2532.0 | 301.9 | 7.0 | 16.0 | 20.0 | 25.3 | 8.4
79.96 | 2250.0 | 258.2 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 24.7 | 8.7
69.97 | 1969.0 | 219.5 | 7.0 | 14.0 | 20.0 | 24.1 | 9.0
59.99 | 1688.0 | 185.6 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 23.5 | 9.9
49.96 | 1406.0 | 153.8 | 7.0 | 12.0 | 20.0 | 22.9 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 127.7 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 22.3 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.6 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 21.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 76.9 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 21.2 | 7.3
15.03 | 423.0 | 65.55 | 7.0 | 8.5 | 20.0 | 20.9 | 6.5
99.96 | 2813.0 | 337.9 | 7.0 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 8.3
89.98 | 2532.0 | 288.8 | 7.0 | 16.0 | 19.0 | 24.3 | 8.8
79.96 | 2250.0 | 246.0 | 7.0 | 15.0 | 19.0 | 23.7 | 9.2
69.97 | 1969.0 | 208.2 | 7.0 | 14.0 | 19.0 | 23.8 | 9.5
59.99 | 1688.0 | 175.6 | 7.0 | 13.0 | 19.0 | 22.5 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 146.8 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 21.9 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 120.4 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 21.3 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.2 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 20.8 | 8.9
19.99 | 562.6 | 72.82 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 20.2 | 7.7
15.03 | 423.0 | 62.25 | 7.0 | 8.5 | 19.0 | 19.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 571.6 | 8.0 | 18.0 | 34.0 | 40.0 | 4.9
89.98 | 2532.0 | 502.1 | 8.0 | 17.0 | 34.0 | 39.4 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 441.0 | 8.0 | 16.0 | 34.0 | 38.8 | 5.1
69.97 | 1969.0 | 387.6 | 8.0 | 15.0 | 34.0 | 38.2 | 5.8
59.99 | 1688.0 | 333.1 | 8.0 | 14.0 | 34.0 | 37.6 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 283.6 | 8.0 | 13.0 | 34.0 | 37.0 | 5.0
39.98 | 1125.0 | 235.2 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 36.4 | 4.8
29.99 | 843.9 | 188.8 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 35.8 | 4.5
19.99 | 562.6 | 143.2 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 35.2 | 3.9
15.03 | 423.0 | 120.2 | 8.0 | 9.5 | 34.0 | 34.9 | 3.5
99.96 | 2813.0 | 550.5 | 8.0 | 18.0 | 33.0 | 39.0 | 5.1
89.98 | 2532.0 | 482.6 | 8.0 | 17.0 | 33.0 | 38.3 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 424.8 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 37.7 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 374.4 | 8.0 | 15.0 | 33.0 | 37.2 | 5.3
59.99 | 1688.0 | 322.1 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 36.6 | 5.2
49.96 | 1406.0 | 271.3 | 8.0 | 13.0 | 33.0 | 36.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 224.1 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 35.4 | 5.2
29.99 | 843.9 | 179.8 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 34.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 136.5 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 34.2 | 4.1
15.03 | 423.0 | 114.7 | 8.0 | 9.5 | 33.0 | 33.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 529.6 | 8.0 | 18.0 | 32.0 | 37.9 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 464.8 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 37.3 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 411.0 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 36.7 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 361.5 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 36.1 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 308.3 | 8.0 | 14.0 | 32.0 | 35.5 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 258.7 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 35.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 213.7 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 34.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 171.7 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 33.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 130.9 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 33.2 | 4.3
15.03 | 423.0 | 109.6 | 8.0 | 9.5 | 32.0 | 32.9 | 3.9
99.96 | 2813.0 | 509.4 | 8.0 | 18.0 | 31.0 | 36.9 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 449.5 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 36.3 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 397.1 | 8.0 | 16.0 | 31.0 | 35.7 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 345.8 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 35.1 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 294.1 | 8.0 | 14.0 | 31.0 | 34.5 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 246.8 | 8.0 | 13.0 | 31.0 | 33.9 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 204.7 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 33.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 165.2 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 32.8 | 5.1
19.99 | 562.6 | 126.0 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 32.2 | 4.5
15.03 | 423.0 | 105.6 | 8.0 | 9.5 | 31.0 | 31.9 | 4.5
99.96 | 2813.0 | 493.7 | 8.0 | 18.0 | 30.0 | 36.0 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 437.9 | 8.0 | 17.0 | 30.0 | 35.4 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 382.4 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 34.8 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 331.1 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 34.2 | 5.9
59.99 | 1688.0 | 281.7 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | 33.6 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 237.3 | 8.0 | 13.0 | 30.0 | 33.0 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 197.3 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 32.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 159.0 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 31.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 120.9 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 31.2 | 4.7
15.03 | 423.0 | 101.4 | 8.0 | 9.5 | 30.0 | 30.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 477.3 | 8.0 | 18.0 | 29.0 | 35.0 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 420.3 | 8.0 | 17.0 | 29.0 | 34.4 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 365.0 | 8.0 | 16.0 | 29.0 | 33.7 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 315.7 | 8.0 | 15.0 | 29.0 | 33.1 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 272.2 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 32.6 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 228.1 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 32.0 | 6.2
39.98 | 1125.0 | 189.0 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 31.4 | 6.0
29.99 | 843.9 | 151.6 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 30.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 115.4 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 30.2 | 4.9
15.03 | 423.0 | 96.86 | 8.0 | 9.5 | 29.0 | 29.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 460.8 | 8.0 | 18.0 | 28.0 | 33.9 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 402.2 | 8.0 | 17.0 | 28.0 | 33.3 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 348.6 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 32.7 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 302.1 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 32.1 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 261.2 | 8.0 | 14.0 | 28.0 | 31.5 | 6.5
49.96 | 1406.0 | 218.3 | 8.0 | 13.0 | 28.0 | 30.9 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 180.1 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 30.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 144.4 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 29.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 109.8 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 29.2 | 5.1
15.03 | 423.0 | 92.44 | 8.0 | 9.5 | 28.0 | 28.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 442.8 | 8.0 | 18.0 | 27.0 | 32.9 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 384.3 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | 32.3 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 338.7 | 8.0 | 16.0 | 27.0 | 31.7 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 289.9 | 8.0 | 15.0 | 27.0 | 31.1 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 249.5 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 30.5 | 6.8
49.96 | 1406.0 | 211.3 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 29.9 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 171.5 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 29.3 | 6.6
29.99 | 843.9 | 137.3 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 28.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.5 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 28.2 | 5.4
15.03 | 423.0 | 88.26 | 8.0 | 9.5 | 27.0 | 27.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 426.4 | 8.0 | 18.0 | 26.0 | 32.0 | 6.6
89.98 | 2532.0 | 370.0 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 31.4 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 325.7 | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 30.8 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 278.4 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 30.2 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 238.1 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 29.6 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 201.1 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 29.0 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 163.5 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 28.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.8 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 27.8 | 6.5
19.99 | 562.6 | 99.59 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 27.2 | 5.6
15.03 | 423.0 | 84.8 | 8.0 | 9.5 | 26.0 | 26.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 408.5 | 8.0 | 18.0 | 25.0 | 31.0 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 355.8 | 8.0 | 17.0 | 25.0 | 30.4 | 7.1
79.96 | 2250.0 | 311.2 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 29.7 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 267.9 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 29.1 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 226.2 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 28.5 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 190.8 | 8.0 | 13.0 | 25.0 | 28.0 | 7.4
39.98 | 1125.0 | 155.4 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 27.4 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.3 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 26.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.68 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 26.2 | 5.9
15.03 | 423.0 | 80.17 | 8.0 | 9.5 | 25.0 | 25.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 392.2 | 8.0 | 18.0 | 24.0 | 29.9 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 341.6 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 29.3 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 296.5 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 28.7 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 254.7 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 28.1 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 215.0 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 27.5 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 181.0 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 26.9 | 7.8
39.98 | 1125.0 | 147.6 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 26.3 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.0 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 25.8 | 7.2
19.99 | 562.6 | 89.99 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 25.2 | 6.3
15.03 | 423.0 | 76.26 | 8.0 | 9.5 | 24.0 | 24.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 377.2 | 8.0 | 18.0 | 23.0 | 28.9 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 327.2 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 28.3 | 7.7
79.96 | 2250.0 | 282.6 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 27.7 | 8.0
69.97 | 1969.0 | 242.3 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 27.9 | 8.1
59.99 | 1688.0 | 206.7 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 26.5 | 8.2
49.96 | 1406.0 | 171.5 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 25.9 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 143.0 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 25.3 | 7.9
29.99 | 843.9 | 112.0 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 24.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.58 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 24.2 | 6.6
15.03 | 423.0 | 72.68 | 8.0 | 9.5 | 23.0 | 23.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 364.1 | 8.0 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 7.7
89.98 | 2532.0 | 314.3 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 27.4 | 8.6
79.96 | 2250.0 | 270.5 | 8.0 | 16.0 | 22.0 | 26.8 | 8.3
69.97 | 1969.0 | 231.2 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 26.2 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 196.5 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 25.6 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 162.9 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 25.0 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 135.5 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 24.4 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.4 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 23.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.36 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 23.2 | 6.9
15.03 | 423.0 | 69.2 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | 22.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 349.5 | 8.0 | 18.0 | 21.0 | 27.0 | 8.5
89.98 | 2532.0 | 300.5 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 26.4 | 8.4
79.96 | 2250.0 | 257.6 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 25.7 | 8.7
69.97 | 1969.0 | 219.4 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 25.1 | 9.0
59.99 | 1688.0 | 185.9 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 24.5 | 9.8
49.96 | 1406.0 | 154.2 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 23.9 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 128.1 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 23.4 | 8.8
29.99 | 843.9 | 100.8 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 22.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 77.11 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 22.2 | 7.3
15.03 | 423.0 | 65.72 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 21.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 335.1 | 8.0 | 18.0 | 20.0 | 25.9 | 8.4
89.98 | 2532.0 | 287.2 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 25.3 | 8.8
79.96 | 2250.0 | 245.1 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 24.7 | 9.2
69.97 | 1969.0 | 208.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 24.1 | 9.5
59.99 | 1688.0 | 175.7 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 23.5 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 145.8 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 22.9 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 120.9 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 22.3 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.22 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 21.8 | 8.9
19.99 | 562.6 | 72.99 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 21.2 | 7.7
15.03 | 423.0 | 62.4 | 8.0 | 9.5 | 20.0 | 20.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 321.3 | 8.0 | 18.0 | 19.0 | 24.9 | 8.8
89.98 | 2532.0 | 274.4 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 24.3 | 9.2
79.96 | 2250.0 | 233.3 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 23.7 | 9.6
69.97 | 1969.0 | 197.0 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 23.8 | 10.0
59.99 | 1688.0 | 166.0 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 22.5 | 10.2
49.96 | 1406.0 | 138.5 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 21.9 | 10.2
39.98 | 1125.0 | 113.7 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 21.3 | 9.9
29.99 | 843.9 | 92.89 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 20.8 | 9.9
19.99 | 562.6 | 69.8 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 20.2 | 8.1
15.03 | 423.0 | 59.9 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 19.9 | 7.2
99.96 | 2813.0 | 549.9 | 9.0 | 19.0 | 34.0 | 40.0 | 5.1
89.98 | 2532.0 | 482.7 | 9.0 | 18.0 | 34.0 | 39.4 | 5.2
79.96 | 2250.0 | 426.2 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 38.8 | 5.3
69.97 | 1969.0 | 376.4 | 9.0 | 16.0 | 34.0 | 38.2 | 5.2
59.99 | 1688.0 | 322.7 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 37.6 | 5.2
49.96 | 1406.0 | 271.7 | 9.0 | 14.0 | 34.0 | 37.0 | 5.2
39.98 | 1125.0 | 224.5 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 36.4 | 5.1
29.99 | 843.9 | 180.2 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 35.8 | 4.7
19.99 | 562.6 | 136.8 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 35.2 | 4.1
15.03 | 423.0 | 114.9 | 9.0 | 10.5 | 34.0 | 34.9 | 3.7
99.96 | 2813.0 | 528.9 | 9.0 | 19.0 | 33.0 | 39.0 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 465.5 | 9.0 | 18.0 | 33.0 | 38.4 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 412.6 | 9.0 | 17.0 | 33.0 | 37.8 | 5.5
69.97 | 1969.0 | 363.8 | 9.0 | 16.0 | 33.0 | 37.2 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 308.5 | 9.0 | 15.0 | 33.0 | 36.6 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 259.1 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 36.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 214.1 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 35.4 | 5.3
29.99 | 843.9 | 172.3 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 34.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 131.3 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 34.2 | 4.3
15.03 | 423.0 | 110.2 | 9.0 | 10.5 | 33.0 | 33.9 | 3.8
99.96 | 2813.0 | 509.6 | 9.0 | 19.0 | 32.0 | 37.9 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 450.5 | 9.0 | 18.0 | 32.0 | 37.3 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 397.9 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 36.7 | 5.7
69.97 | 1969.0 | 346.4 | 9.0 | 16.0 | 32.0 | 36.1 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 294.3 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 35.5 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 247.3 | 9.0 | 14.0 | 32.0 | 34.9 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 205.4 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 34.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 165.9 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 33.8 | 5.9
19.99 | 562.6 | 126.5 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 33.2 | 4.4
15.03 | 423.0 | 106.0 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 32.9 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 492.4 | 9.0 | 19.0 | 31.0 | 36.9 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 435.0 | 9.0 | 18.0 | 31.0 | 36.3 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 380.8 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | 35.7 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 330.1 | 9.0 | 16.0 | 31.0 | 35.1 | 6.0
59.99 | 1688.0 | 281.0 | 9.0 | 15.0 | 31.0 | 34.5 | 6.6
49.96 | 1406.0 | 237.4 | 9.0 | 14.0 | 31.0 | 33.9 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 197.6 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 33.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 159.2 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 32.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 121.1 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 32.2 | 4.6
15.03 | 423.0 | 101.6 | 9.0 | 10.5 | 31.0 | 31.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 477.6 | 9.0 | 19.0 | 30.0 | 36.0 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 420.7 | 9.0 | 18.0 | 30.0 | 35.4 | 6.2
79.96 | 2250.0 | 365.1 | 9.0 | 17.0 | 30.0 | 34.8 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 316.2 | 9.0 | 16.0 | 30.0 | 34.2 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 270.4 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 33.6 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 228.7 | 9.0 | 14.0 | 30.0 | 33.0 | 6.1
39.98 | 1125.0 | 189.4 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 32.4 | 5.9
29.99 | 843.9 | 152.0 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 31.8 | 5.6
19.99 | 562.6 | 115.6 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 31.2 | 4.9
15.03 | 423.0 | 97.1 | 9.0 | 10.5 | 30.0 | 30.9 | 4.4
99.96 | 2813.0 | 459.8 | 9.0 | 19.0 | 29.0 | 35.0 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 402.1 | 9.0 | 18.0 | 29.0 | 34.4 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 348.6 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 33.7 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 302.8 | 9.0 | 16.0 | 29.0 | 33.1 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 262.1 | 9.0 | 15.0 | 29.0 | 32.6 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 218.6 | 9.0 | 14.0 | 29.0 | 32.0 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 180.5 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 31.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 144.8 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 30.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 110.1 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 30.2 | 5.1
15.03 | 423.0 | 92.78 | 9.0 | 10.5 | 29.0 | 29.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 440.9 | 9.0 | 19.0 | 28.0 | 33.9 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 384.2 | 9.0 | 18.0 | 28.0 | 33.3 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 339.9 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 32.7 | 6.6
69.97 | 1969.0 | 290.5 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 32.1 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 250.1 | 9.0 | 15.0 | 28.0 | 31.5 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 212.0 | 9.0 | 14.0 | 28.0 | 30.9 | 6.6
39.98 | 1125.0 | 171.8 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 30.4 | 6.5
29.99 | 843.9 | 137.7 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 29.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 104.8 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 29.2 | 5.4
15.03 | 423.0 | 88.37 | 9.0 | 10.5 | 28.0 | 28.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 421.9 | 9.0 | 19.0 | 27.0 | 32.9 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 368.9 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 32.3 | 6.9
79.96 | 2250.0 | 325.0 | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 31.7 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 277.6 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 31.9 | 7.9
59.99 | 1688.0 | 238.5 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 30.5 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 201.2 | 9.0 | 14.0 | 27.0 | 29.9 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 163.4 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 29.3 | 6.9
29.99 | 843.9 | 130.9 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 28.8 | 6.4
19.99 | 562.6 | 99.75 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 28.2 | 5.6
15.03 | 423.0 | 84.21 | 9.0 | 10.5 | 27.0 | 27.9 | 5.2
99.96 | 2813.0 | 406.3 | 9.0 | 19.0 | 26.0 | 32.0 | 6.9
89.98 | 2532.0 | 356.1 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 31.4 | 7.1
79.96 | 2250.0 | 311.3 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 30.8 | 7.2
69.97 | 1969.0 | 268.1 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 30.2 | 7.3
59.99 | 1688.0 | 226.6 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 29.6 | 7.4
49.96 | 1406.0 | 191.5 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 29.0 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 155.7 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 28.4 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.6 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 27.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 94.96 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 27.2 | 5.9
15.03 | 423.0 | 80.28 | 9.0 | 10.5 | 26.0 | 26.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 390.5 | 9.0 | 19.0 | 25.0 | 31.0 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 341.4 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 30.4 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 296.6 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 29.7 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 254.9 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 29.1 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 215.4 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | 28.5 | 7.8
49.96 | 1406.0 | 181.6 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 28.0 | 7.7
39.98 | 1125.0 | 147.9 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 27.4 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.3 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 26.8 | 7.1
19.99 | 562.6 | 90.26 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 26.2 | 6.2
15.03 | 423.0 | 76.48 | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 25.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 375.5 | 9.0 | 19.0 | 24.0 | 29.9 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 326.6 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 29.3 | 7.8
79.96 | 2250.0 | 282.4 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 28.7 | 8.0
69.97 | 1969.0 | 242.4 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | 28.1 | 8.1
59.99 | 1688.0 | 204.5 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 27.5 | 8.3
49.96 | 1406.0 | 172.0 | 9.0 | 14.0 | 24.0 | 26.9 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 140.3 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 26.4 | 8.2
29.99 | 843.9 | 112.3 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 25.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 85.84 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 25.2 | 6.6
15.03 | 423.0 | 72.86 | 9.0 | 10.5 | 24.0 | 24.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 360.5 | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 28.9 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 312.0 | 9.0 | 18.0 | 23.0 | 28.3 | 8.1
79.96 | 2250.0 | 268.9 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 27.7 | 8.4
69.97 | 1969.0 | 230.3 | 9.0 | 16.0 | 23.0 | 27.9 | 8.6
59.99 | 1688.0 | 196.3 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 26.5 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 162.9 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 25.9 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 135.8 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 25.3 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.5 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 24.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.53 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 24.2 | 6.9
15.03 | 423.0 | 69.32 | 9.0 | 10.5 | 23.0 | 23.9 | 6.1
99.96 | 2813.0 | 347.3 | 9.0 | 19.0 | 22.0 | 28.0 | 8.1
89.98 | 2532.0 | 299.4 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 27.4 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 257.1 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 26.8 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 219.3 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 26.2 | 9.0
59.99 | 1688.0 | 185.5 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 25.6 | 10.0
49.96 | 1406.0 | 154.6 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 25.0 | 10.0
39.98 | 1125.0 | 128.6 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 24.4 | 8.7
29.99 | 843.9 | 101.0 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 23.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 77.33 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 23.2 | 7.3
15.03 | 423.0 | 65.92 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 22.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 332.8 | 9.0 | 19.0 | 21.0 | 27.0 | 8.5
89.98 | 2532.0 | 285.9 | 9.0 | 18.0 | 21.0 | 26.4 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 244.5 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 25.7 | 9.2
69.97 | 1969.0 | 207.8 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 25.1 | 9.5
59.99 | 1688.0 | 175.3 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 24.5 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 146.2 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 23.9 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 121.3 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 23.4 | 9.3
29.99 | 843.9 | 95.43 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 22.8 | 8.8
19.99 | 562.6 | 73.24 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 22.2 | 7.7
15.03 | 423.0 | 62.57 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 21.9 | 6.8
99.96 | 2813.0 | 318.8 | 9.0 | 19.0 | 20.0 | 25.9 | 8.8
89.98 | 2532.0 | 272.9 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 25.3 | 9.3
79.96 | 2250.0 | 232.5 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 24.7 | 9.7
69.97 | 1969.0 | 196.8 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 24.1 | 10.1
59.99 | 1688.0 | 165.5 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 10.2
49.96 | 1406.0 | 138.7 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 22.9 | 10.1
39.98 | 1125.0 | 114.1 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 22.3 | 9.9
29.99 | 843.9 | 93.36 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 21.8 | 9.4
19.99 | 562.6 | 69.22 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 21.2 | 8.1
15.03 | 423.0 | 59.22 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 20.9 | 7.1
99.96 | 2813.0 | 305.3 | 9.0 | 19.0 | 19.0 | 24.9 | 9.2
89.98 | 2532.0 | 260.6 | 9.0 | 18.0 | 19.0 | 24.3 | 9.7
79.96 | 2250.0 | 221.0 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 23.7 | 10.2
69.97 | 1969.0 | 186.2 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 23.8 | 10.6
59.99 | 1688.0 | 155.9 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 22.5 | 10.8
49.96 | 1406.0 | 130.4 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 21.9 | 10.8
39.98 | 1125.0 | 107.0 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 21.3 | 10.5
29.99 | 843.9 | 87.48 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 20.8 | 9.6
19.99 | 562.6 | 65.34 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 20.2 | 8.6
15.03 | 423.0 | 56.24 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 19.9 | 7.5
99.96 | 2813.0 | 529.3 | 10.0 | 20.0 | 34.0 | 40.0 | 5.3
89.98 | 2532.0 | 466.6 | 10.0 | 19.0 | 34.0 | 39.4 | 5.4
79.96 | 2250.0 | 414.3 | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 38.8 | 5.4
69.97 | 1969.0 | 363.7 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 38.2 | 5.4
59.99 | 1688.0 | 308.8 | 10.0 | 16.0 | 34.0 | 37.6 | 5.5
49.96 | 1406.0 | 259.5 | 10.0 | 15.0 | 34.0 | 37.0 | 5.4
39.98 | 1125.0 | 214.7 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 36.4 | 5.2
29.99 | 843.9 | 173.1 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 35.8 | 4.9
19.99 | 562.6 | 131.8 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 35.2 | 4.3
15.03 | 423.0 | 110.5 | 10.0 | 11.5 | 34.0 | 34.9 | 3.8
99.96 | 2813.0 | 510.6 | 10.0 | 20.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
89.98 | 2532.0 | 451.6 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 38.4 | 5.6
79.96 | 2250.0 | 398.7 | 10.0 | 18.0 | 33.0 | 37.8 | 5.6
69.97 | 1969.0 | 347.0 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | 37.2 | 5.7
59.99 | 1688.0 | 294.6 | 10.0 | 16.0 | 33.0 | 36.6 | 5.7
49.96 | 1406.0 | 247.8 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 36.0 | 5.7
39.98 | 1125.0 | 206.3 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 35.4 | 5.5
29.99 | 843.9 | 166.6 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 34.8 | 5.7
19.99 | 562.6 | 126.9 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 34.2 | 4.4
15.03 | 423.0 | 106.3 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 33.9 | 4.0
99.96 | 2813.0 | 493.1 | 10.0 | 20.0 | 32.0 | 37.9 | 5.7
89.98 | 2532.0 | 435.3 | 10.0 | 19.0 | 32.0 | 37.3 | 5.8
79.96 | 2250.0 | 381.0 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 36.7 | 5.9
69.97 | 1969.0 | 330.6 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 36.1 | 6.0
59.99 | 1688.0 | 281.4 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | 35.5 | 6.0
49.96 | 1406.0 | 238.2 | 10.0 | 15.0 | 32.0 | 34.9 | 5.9
39.98 | 1125.0 | 198.3 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 34.4 | 5.7
29.99 | 843.9 | 159.7 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 33.8 | 5.3
19.99 | 562.6 | 121.4 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 33.2 | 4.6
15.03 | 423.0 | 101.8 | 10.0 | 11.5 | 32.0 | 32.9 | 4.2
99.96 | 2813.0 | 475.3 | 10.0 | 20.0 | 31.0 | 36.9 | 5.9
89.98 | 2532.0 | 417.0 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 36.3 | 6.7
79.96 | 2250.0 | 363.6 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 35.7 | 6.2
69.97 | 1969.0 | 315.5 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 35.1 | 6.2
59.99 | 1688.0 | 270.4 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 34.5 | 6.2
49.96 | 1406.0 | 228.8 | 10.0 | 15.0 | 31.0 | 33.9 | 6.1
39.98 | 1125.0 | 189.5 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 33.4 | 5.9
29.99 | 843.9 | 152.4 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 32.8 | 5.5
19.99 | 562.6 | 115.8 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 32.2 | 4.9
15.03 | 423.0 | 97.37 | 10.0 | 11.5 | 31.0 | 31.9 | 4.3
99.96 | 2813.0 | 458.6 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 36.0 | 6.1
89.98 | 2532.0 | 402.8 | 10.0 | 19.0 | 30.0 | 35.4 | 6.3
79.96 | 2250.0 | 348.9 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 34.8 | 6.5
69.97 | 1969.0 | 303.7 | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 34.2 | 6.5
59.99 | 1688.0 | 263.1 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 33.6 | 6.4
49.96 | 1406.0 | 219.1 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 33.0 | 6.4
39.98 | 1125.0 | 180.9 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 32.4 | 6.2
29.99 | 843.9 | 145.2 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 31.8 | 5.8
19.99 | 562.6 | 110.4 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 31.2 | 5.9
15.03 | 423.0 | 92.9 | 10.0 | 11.5 | 30.0 | 30.9 | 4.6
99.96 | 2813.0 | 439.1 | 10.0 | 20.0 | 29.0 | 35.0 | 6.4
89.98 | 2532.0 | 385.0 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 34.4 | 6.6
79.96 | 2250.0 | 334.7 | 10.0 | 18.0 | 29.0 | 33.7 | 6.7
69.97 | 1969.0 | 291.3 | 10.0 | 17.0 | 29.0 | 33.1 | 6.8
59.99 | 1688.0 | 250.7 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 32.6 | 6.7
49.96 | 1406.0 | 208.6 | 10.0 | 15.0 | 29.0 | 32.0 | 6.7
39.98 | 1125.0 | 172.2 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 31.4 | 6.5
29.99 | 843.9 | 138.1 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 30.8 | 6.1
19.99 | 562.6 | 105.1 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 30.2 | 5.4
15.03 | 423.0 | 88.6 | 10.0 | 11.5 | 29.0 | 29.9 | 4.8
99.96 | 2813.0 | 420.0 | 10.0 | 20.0 | 28.0 | 33.9 | 6.7
89.98 | 2532.0 | 369.7 | 10.0 | 19.0 | 28.0 | 33.3 | 6.8
79.96 | 2250.0 | 325.6 | 10.0 | 18.0 | 28.0 | 32.7 | 6.9
69.97 | 1969.0 | 278.0 | 10.0 | 17.0 | 28.0 | 32.1 | 7.8
59.99 | 1688.0 | 238.2 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 31.5 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 201.9 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 30.9 | 7.0
39.98 | 1125.0 | 163.8 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 30.4 | 6.9
29.99 | 843.9 | 131.3 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 29.8 | 6.4
19.99 | 562.6 | 100.0 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 29.2 | 5.6
15.03 | 423.0 | 84.43 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 28.9 | 5.1
99.96 | 2813.0 | 402.9 | 10.0 | 20.0 | 27.0 | 32.9 | 7.0
89.98 | 2532.0 | 354.9 | 10.0 | 19.0 | 27.0 | 32.3 | 7.1
79.96 | 2250.0 | 309.9 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 31.7 | 7.3
69.97 | 1969.0 | 267.1 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 31.1 | 7.4
59.99 | 1688.0 | 225.5 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 30.5 | 7.5
49.96 | 1406.0 | 191.5 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 29.9 | 7.3
39.98 | 1125.0 | 155.7 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 29.3 | 7.2
29.99 | 843.9 | 124.7 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 28.8 | 6.8
19.99 | 562.6 | 95.11 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 28.2 | 5.9
15.03 | 423.0 | 80.41 | 10.0 | 11.5 | 27.0 | 27.9 | 5.3
99.96 | 2813.0 | 389.4 | 10.0 | 20.0 | 26.0 | 32.0 | 7.2
89.98 | 2532.0 | 341.3 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 31.4 | 7.4
79.96 | 2250.0 | 296.6 | 10.0 | 18.0 | 26.0 | 30.8 | 7.6
69.97 | 1969.0 | 255.2 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 30.2 | 7.7
59.99 | 1688.0 | 215.0 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 29.6 | 7.9
49.96 | 1406.0 | 182.2 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 29.0 | 7.7
39.98 | 1125.0 | 148.2 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 28.4 | 7.6
29.99 | 843.9 | 118.6 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 27.8 | 7.1
19.99 | 562.6 | 90.54 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 27.2 | 6.2
15.03 | 423.0 | 76.7 | 10.0 | 11.5 | 26.0 | 26.9 | 5.5
99.96 | 2813.0 | 374.2 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 31.0 | 7.5
89.98 | 2532.0 | 326.1 | 10.0 | 19.0 | 25.0 | 30.4 | 7.8
79.96 | 2250.0 | 282.3 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 29.7 | 8.0
69.97 | 1969.0 | 242.6 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 29.1 | 8.1
59.99 | 1688.0 | 204.1 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 28.5 | 8.3
49.96 | 1406.0 | 172.6 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 28.0 | 8.2
39.98 | 1125.0 | 140.6 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 27.4 | 8.5
29.99 | 843.9 | 112.6 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 26.8 | 7.5
19.99 | 562.6 | 86.9 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 26.2 | 6.5
15.03 | 423.0 | 73.8 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | 25.9 | 5.8
99.96 | 2813.0 | 358.9 | 10.0 | 20.0 | 24.0 | 29.9 | 7.8
89.98 | 2532.0 | 311.3 | 10.0 | 19.0 | 24.0 | 29.3 | 8.1
79.96 | 2250.0 | 268.7 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 28.7 | 8.4
69.97 | 1969.0 | 230.4 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 28.1 | 8.5
59.99 | 1688.0 | 196.0 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 27.5 | 8.6
49.96 | 1406.0 | 163.3 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 26.9 | 8.6
39.98 | 1125.0 | 136.3 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 26.4 | 8.3
29.99 | 843.9 | 106.8 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 25.8 | 7.9
19.99 | 562.6 | 81.73 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 25.2 | 6.9
15.03 | 423.0 | 69.5 | 10.0 | 11.5 | 24.0 | 24.9 | 6.9
99.96 | 2813.0 | 343.8 | 10.0 | 20.0 | 23.0 | 28.9 | 8.2
89.98 | 2532.0 | 297.1 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 28.3 | 8.5
79.96 | 2250.0 | 255.6 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 27.7 | 8.8
69.97 | 1969.0 | 218.4 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 27.9 | 9.1
59.99 | 1688.0 | 185.3 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 26.5 | 9.1
49.96 | 1406.0 | 154.6 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 25.9 | 9.1
39.98 | 1125.0 | 128.8 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 25.3 | 8.7
29.99 | 843.9 | 101.0 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 24.8 | 8.4
19.99 | 562.6 | 77.45 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 24.2 | 7.3
15.03 | 423.0 | 66.1 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 23.9 | 6.4
99.96 | 2813.0 | 330.8 | 10.0 | 20.0 | 22.0 | 28.0 | 8.5
89.98 | 2532.0 | 284.8 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 27.4 | 8.9
79.96 | 2250.0 | 244.0 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 26.8 | 9.2
69.97 | 1969.0 | 207.8 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 26.2 | 9.5
59.99 | 1688.0 | 175.6 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 25.6 | 9.6
49.96 | 1406.0 | 146.6 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 9.6
39.98 | 1125.0 | 121.7 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 24.4 | 9.2
29.99 | 843.9 | 95.65 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 23.8 | 8.8
19.99 | 562.6 | 73.39 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 23.2 | 7.7
15.03 | 423.0 | 62.75 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 22.9 | 6.7
99.96 | 2813.0 | 316.6 | 10.0 | 20.0 | 21.0 | 27.0 | 8.9
89.98 | 2532.0 | 271.7 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 26.4 | 9.3
79.96 | 2250.0 | 231.7 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 25.7 | 9.7
69.97 | 1969.0 | 196.6 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 25.1 | 10.1
59.99 | 1688.0 | 165.7 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 24.5 | 10.2
49.96 | 1406.0 | 138.9 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 23.9 | 10.1
39.98 | 1125.0 | 114.4 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 23.4 | 9.8
29.99 | 843.9 | 90.21 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 22.8 | 9.4
19.99 | 562.6 | 69.37 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 22.2 | 8.1
15.18 | 427.2 | 59.66 | 10.0 | 11.5 | 21.0 | 21.9 | 7.2
99.96 | 2813.0 | 303.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 25.9 | 9.3
89.98 | 2532.0 | 259.1 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 25.3 | 9.8
79.96 | 2250.0 | 220.1 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 24.7 | 10.2
69.97 | 1969.0 | 186.0 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 24.1 | 10.6
59.99 | 1688.0 | 156.0 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 23.5 | 10.8
49.96 | 1406.0 | 130.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 22.9 | 10.8
39.98 | 1125.0 | 107.4 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 22.3 | 10.5
29.99 | 843.9 | 87.91 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 21.8 | 9.6
19.99 | 562.6 | 65.53 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 21.2 | 8.6
15.33 | 431.5 | 56.97 | 10.0 | 11.5 | 20.0 | 20.9 | 7.6
99.96 | 2813.0 | 290.0 | 10.0 | 20.0 | 19.0 | 24.9 | 9.7
89.98 | 2532.0 | 247.2 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 24.3 | 10.2
79.96 | 2250.0 | 209.0 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 23.7 | 10.8
69.97 | 1969.0 | 175.6 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 23.8 | 11.2
59.99 | 1688.0 | 146.8 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 22.5 | 11.5
49.96 | 1406.0 | 122.5 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 21.9 | 11.5
39.98 | 1125.0 | 100.6 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 21.3 | 11.2
29.99 | 843.9 | 82.66 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 20.8 | 10.2
19.99 | 562.6 | 62.47 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 20.2 | 9.7
15.49 | 435.8 | 54.83 | 10.0 | 11.5 | 19.0 | 19.9 | 7.9

## 水泵性能参数拟合
冷冻水泵设备P2:
序号 | 型号 | G2 | P2 | G2 | P2 | G2 | P2 | G2 | P2 | G2 | P2
|  | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw)
1 | 冷冻泵 250KQW500-44-90/4 | 533.0 | 78.0 | 498.0 | 56.8 | 442.0 | 39.9 | 387.0 | 26.8 | 331.0 | 16.8
P2=A0+A1*G2+A2*G2*G2。 已知参数：P2，G2；拟合参数：A0---A2。
冷却水泵设备P3:
序号 | 型号 | G3 | P3 | G3 | P3 | G3 | P3 | G3 | P3 | G3 | P3
|  | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw)
1 | 冷却泵300KQW600-24-55/4 | 632.0 | 50.0 | 593.0 | 37.4 | 529.0 | 26.3 | 461.0 | 17.6 | 391.0 | 10.9
P3=C0+C1*G3+C2*G3*G3。 已知参数：P3，G3；拟合参数：C0---C2。

## 冷却塔拟合
一对一 |  | 二对一 |  | 三对一 |  | 四对一 |  | 三对二 |  | 四对三 |  | P4功率与流量的拟合
湿球温度 | 冷幅 | 湿球温度 | 冷幅 | 湿球温度 | 冷幅 | 湿球温度 | 冷幅 | 湿球温度 | 冷幅 | 湿球温度 | 冷幅 | 水流量G（m3/h） | 功率P4（Kw）
0.0 | 13.7 | 0.0 | 5.7 | 0.0 | 3 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 9.8 | 720.0 | 22.0
1.0 | 13.3 | 1.0 | 5.5 | 1.0 | 2.9 | 1.0 | 1.7 | 1.0 | 8.2 | 1.0 | 9.5 | 670.0 | 18.5
2.0 | 12.9 | 2.0 | 5.3 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 1.6 | 2.0 | 7.9 | 2.0 | 9.2 | 620.0 | 15.0
3.0 | 12.5 | 3.0 | 5.1 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 7.6 | 3.0 | 8.8 | 570.0 | 11.0
4.0 | 12.1 | 4.0 | 4.9 | 4.0 | 2.6 | 4.0 | 1.4 | 4.0 | 7.3 | 4.0 | 8.5 | 520.0 | 9.0
5.0 | 11.7 | 5.0 | 4.7 | 5.0 | 2.4 | 5.0 | 1.3 | 5.0 | 7.0 | 5.0 | 8.2 | 470.0 | 7.5
6.0 | 11.3 | 6.0 | 4.5 | 6.0 | 2.2 | 6.0 | 1.2 | 6.0 | 6.8 | 6.0 | 7.9 | 420.0 | 5.5
7.0 | 10.9 | 7.0 | 4.3 | 7.0 | 2.1 | 7.0 | 1.2 | 7.0 | 6.5 | 7.0 | 7.6
8.0 | 10.5 | 8.0 | 4.1 | 8.0 | 2 | 8.0 | 1.1 | 8.0 | 6.2 | 8.0 | 7.3
9.0 | 10.1 | 9.0 | 3.9 | 9.0 | 1.9 | 9.0 | 1.1 | 9.0 | 5.9 | 9.0 | 7.0
10.0 | 9.7 | 10.0 | 3.7 | 10.0 | 1.8 | 10.0 | 1.1 | 10.0 | 5.7 | 10.0 | 6.7
11.0 | 9.3 | 11.0 | 3.5 | 11.0 | 1.7 | 11.0 | 1 | 11.0 | 5.4 | 11.0 | 6.4
12.0 | 9.0 | 12.0 | 3.3 | 12.0 | 1.6 | 12.0 | 0.9 | 12.0 | 5.2 | 12.0 | 6.1
13.0 | 8.6 | 13.0 | 3.1 | 13.0 | 1.4 | 13.0 | 0.8 | 13.0 | 4.9 | 13.0 | 5.9
14.0 | 8.2 | 14.0 | 3 | 14.0 | 1.3 | 14.0 | 0.7 | 14.0 | 4.7 | 14.0 | 5.6
15.0 | 7.9 | 15.0 | 2.8 | 15.0 | 1.2 | 15.0 | 0.6 | 15.0 | 4.5 | 15.0 | 5.3
16.0 | 7.5 | 16.0 | 2.6 | 16.0 | 1.2 | 16.0 | 0.5 | 16.0 | 4.2 | 16.0 | 5.1
17.0 | 7.2 | 17.0 | 2.5 | 17.0 | 1.1 | 17.0 | 0.5 | 17.0 | 4.0 | 17.0 | 4.8
18.0 | 6.9 | 18.0 | 2.3 | 18.0 | 1 | 18.0 | 0.5 | 18.0 | 3.8 | 18.0 | 4.6
19.0 | 6.6 | 19.0 | 2.2 | 19.0 | 0.9 | 19.0 | 0.4 | 19.0 | 3.6 | 19.0 | 4.3
20.0 | 6.3 | 20.0 | 2 | 20.0 | 0.8 | 20.0 | 0.3 | 20.0 | 3.4 | 20.0 | 4.1
21.0 | 6.0 | 21.0 | 1.9 | 21.0 | 0.7 | 21.0 | 0.3 | 21.0 | 3.2 | 21.0 | 3.9
22.0 | 5.7 | 22.0 | 1.7 | 22.0 | 0.7 | 22.0 | 0.3 | 22.0 | 3.0 | 22.0 | 3.6
23.0 | 5.4 | 23.0 | 1.6 | 23.0 | 0.6 | 23.0 | 0.2 | 23.0 | 2.8 | 23.0 | 3.4
24.0 | 5.1 | 24.0 | 1.5 | 24.0 | 0.5 | 24.0 | 0.2 | 24.0 | 2.6 | 24.0 | 3.2
25.0 | 4.8 | 25.0 | 1.4 | 25.0 | 0.5 | 25.0 | 0.2 | 25.0 | 2.5 | 25.0 | 2.8
26.0 | 4.1 | 26.0 | 1.3 | 26.0 | 0.4 | 26.0 | 0.2 | 26.0 | 2.3 | 26.0 | 2.8
27.0 | 4.3 | 27.0 | 1.1 | 27.0 | 0.4 | 27.0 | 0.2 | 27.0 | 2.1 | 27.0 | 2.7
28.0 | 4.0 | 28.0 | 1 | 28.0 | 0.3 | 28.0 | 0.2 | 28.0 | 2.0 | 28.0 | 2.5
29.0 | 3.8 | 29.0 | 0.9 | 29.0 | 0.3 | 29.0 | 0.2 | 29.0 | 1.8 | 29.0 | 2.3
30.0 | 3.6 | 30.0 | 0.9 | 30.0 | 0.2 | 30.0 | 0.2 | 30.0 | 1.7 | 30.0 | 2.1

## 拟合系数表
主机系数拟合
系数 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
| B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0
冷冻泵系数拟合
系数 | B12: A0; B13: A1; B14: A2
| 0.0 | 0.0 | 0.0
冷却泵系数拟合
系数 | B12: C0; B13: C1; B14: C2
| 0.0 | 0.0 | 0.0
冷却塔系数拟合
系数（冷幅)
一对一 | B12: D0; B13: D1; B14: D2
| 13.77796920823902 | -0.4401137627698528 | 0.003229598541662715
二对一 | B12: D0; B13: D1; B14: D2
| 5.762023460639706 | -0.22956492065566664 | 0.0021602285378164035
三对一 | B12: D0; B13: D1; B14: D2
| 3.072434017974731 | -0.14718879570416565 | 0.0017342501792935343
四对一 | B12: D0; B13: D1; B14: D2; B15: D3
| 1.7421166041709513 | -0.06969944500279246 | -0.0011884493973178898 | 6.0314099889650336e-05
三对二 | B12: D0; B13: D1; B14: D2
| 8.514809384933415 | -0.31230344339352256 | 0.0028093083284031883
四对三 | B12: D0; B13: D1; B14: D2
| 9.84703079000127 | -0.344598417107221 | 0.0028535493881535067
系数(功率) | B12: E0; B13: E1; B14: E2; B15: E3
| 32.79767435537172 | -0.1677124414738885 | 0.0002923804182446131 | -1.111107547821405e-07

## 优化计算结果
年 | 月 | 日 | 时 | 负荷Q/Kw | 湿球温度Ts/℃ | 干球温度T/℃ | 负荷百分比/% | 冷冻水出水温度/℃ | 冷冻水回水温度/℃ | 冷却水出水温度/℃ | 冷却水回水温度/℃ | 冷却塔冷幅/℃ | 主机功率/Kw | 冷冻水泵功率/Kw | 冷却水泵功率/Kw | 冷却塔功率/Kw | 总功率/Kw | 系统COP | 设备开启台数/台
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442.0 | 28.0 |  | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27.0 |  | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26.0 |  | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25.0 |  | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24.0 |  | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221.0 | 23.0 |  | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22.0 |  | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20.0 |  | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18.0 |  | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0

## q值变化值
年 | 月 | 日 | 时 | 负荷Q，Kw | 湿球温度Ts,℃ | 干球温度T,℃
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 1688.4 | 18