## 参数初始值设定
负荷率，% | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60%及以下
冷冻水出水温度：T1 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0
冷水机组设定
单台额定冷水机组额定负荷Q，KW | 10.0
冷水机组台数,台 | 11
单台高效率冷负荷范围η，% | 12.0 | 80
冷却塔出水（机组允许）最低温度T3 | 13.0
冷冻水泵设定
单台冷冻水泵的额定流量G，m3/h | 14.0
单台冷冻水泵扬程H，m | 41.0
单台冷冻水泵功率P2，Kw | 90.0
冷冻水泵台数,台 | 3
冷却水泵设定
单台冷却水泵的额定流量G，m3/h | 15.0
单台冷却水泵扬程H，m | 23
单台冷却水泵功率P3，Kw | 55
冷却水泵台数,台 | 3
冷却塔设定
单台冷却塔的额定流量G，m3/h | 720
单台冷却塔风量H，m3/h | 500000
单台冷却塔功率P0，Kw | 16.0
冷却塔台数,台 | 3
进出口温差设定
冷冻水进出口温差T2-T1 | 17.0 | 18.0
冷却水进出口温差T4-T3 | 19.0 | 20.0
单台冷水机组最低负荷Qq,Kw | 21.0
单台冷冻水泵功率P20，KW | 999
冷冻水泵变频频率下限值μ | 23.0
冷冻水泵频率下限值 λ | 24.0

## 主机参数拟合
负荷百分比 | Q | P1 | T1 | T2 | T3 | T4 | COP.R
% | (kW) | (kW) | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
28130.0 | 2813.0 | 541.0 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 38.0 | 5.198
25320.0 | 2532.0 | 483.4 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 37.59 | 5.238
22500.0 | 2250.0 | 426.6 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 37.19 | 5.275
19690.0 | 1969.0 | 378.6 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 36.8 | 5.202
16880.0 | 1688.0 | 329.7 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 36.4 | 5.119
14060.0 | 1406.0 | 283.1 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 36.1 | 4.967
11250.0 | 1125.0 | 238.5 | 6.0 | 7.6 | 34.0 | 35.62 | 4.718
8439.0 | 843.9 | 193.7 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.23 | 4.358
5626.0 | 562.6 | 148.1 | 6.0 | 6.8 | 34.0 | 34.84 | 3.798
4219.0 | 421.9 | 123.3 | 6.0 | 6.6 | 34.0 | 34.64 | 3.422
28130.0 | 2813.0 | 520.6 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 36.97 | 5.403
25320.0 | 2532.0 | 465.6 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 36.57 | 5.437
22500.0 | 2250.0 | 412.1 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 36.18 | 5.46
19690.0 | 1969.0 | 366.4 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 35.79 | 5.375
16880.0 | 1688.0 | 319.0 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 35.39 | 5.29
14060.0 | 1406.0 | 272.5 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 35.0 | 5.162
11250.0 | 1125.0 | 228.1 | 6.0 | 7.6 | 33.0 | 34.61 | 4.932
8439.0 | 843.9 | 184.7 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 34.22 | 4.57
5626.0 | 562.6 | 141.4 | 6.0 | 6.8 | 33.0 | 33.83 | 3.979
4219.0 | 421.9 | 119.2 | 6.0 | 6.6 | 33.0 | 33.63 | 3.54
28130.0 | 2813.0 | 500.7 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 35.95 | 5.618
25320.0 | 2532.0 | 449.1 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 35.55 | 5.637
22500.0 | 2250.0 | 398.6 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 35.16 | 5.646
19690.0 | 1969.0 | 353.1 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 34.77 | 5.576
16880.0 | 1688.0 | 305.8 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 34.38 | 5.52
14060.0 | 1406.0 | 260.0 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 33.98 | 5.41
11250.0 | 1125.0 | 217.3 | 6.0 | 7.6 | 32.0 | 33.6 | 5.179
8439.0 | 843.9 | 175.7 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 33.21 | 4.802
5626.0 | 562.6 | 134.6 | 6.0 | 6.8 | 32.0 | 32.82 | 4.18
4219.0 | 421.9 | 113.3 | 6.0 | 6.6 | 32.0 | 32.63 | 3.724
28130.0 | 2813.0 | 483.2 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 34.93 | 5.821
25320.0 | 2532.0 | 432.6 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 34.53 | 5.852
22500.0 | 2250.0 | 383.3 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 34.14 | 5.871
19690.0 | 1969.0 | 337.3 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 33.75 | 5.837
16880.0 | 1688.0 | 291.7 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 33.36 | 5.787
14060.0 | 1406.0 | 247.8 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 32.97 | 5.675
11250.0 | 1125.0 | 207.1 | 6.0 | 7.6 | 31.0 | 32.58 | 5.434
8439.0 | 843.9 | 167.5 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 32.2 | 5.37
5626.0 | 562.6 | 128.3 | 6.0 | 6.8 | 31.0 | 31.81 | 4.385
4219.0 | 421.9 | 108.0 | 6.0 | 6.6 | 31.0 | 31.62 | 3.908
28130.0 | 2813.0 | 492.6 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 36.0 | 5.71
25830.0 | 2583.0 | 522.2 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 39.63 | 4.946
22500.0 | 2250.0 | 449.2 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 38.91 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 395.0 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 38.3 | 4.985
16880.0 | 1688.0 | 340.5 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 37.68 | 4.956
14060.0 | 1406.0 | 290.5 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 37.8 | 4.841
11250.0 | 1125.0 | 243.5 | 6.0 | 7.6 | 34.0 | 36.48 | 4.621
8439.0 | 843.9 | 197.2 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.88 | 4.279
5626.0 | 562.6 | 149.8 | 6.0 | 6.8 | 34.0 | 35.28 | 3.755
4219.0 | 421.9 | 124.3 | 6.0 | 6.6 | 34.0 | 34.98 | 3.395
25320.0 | 2532.0 | 488.6 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 38.48 | 5.182
22500.0 | 2250.0 | 431.3 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 37.87 | 5.218
19690.0 | 1969.0 | 380.1 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 37.27 | 5.181
16880.0 | 1688.0 | 329.1 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 36.66 | 5.128
14060.0 | 1406.0 | 281.2 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 36.6 | 5.1
11250.0 | 1125.0 | 235.3 | 6.0 | 7.6 | 33.0 | 35.46 | 4.782
8439.0 | 843.9 | 189.4 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 34.87 | 4.455
5626.0 | 562.6 | 143.9 | 6.0 | 6.8 | 33.0 | 34.27 | 3.909
4219.0 | 421.9 | 119.3 | 6.0 | 6.6 | 33.0 | 33.96 | 3.538
28130.0 | 2813.0 | 532.3 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 38.7 | 5.284
25320.0 | 2532.0 | 473.7 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 37.45 | 5.344
22500.0 | 2250.0 | 415.6 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 36.84 | 5.415
19690.0 | 1969.0 | 367.6 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 36.24 | 5.356
16880.0 | 1688.0 | 318.5 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 35.64 | 5.299
14060.0 | 1406.0 | 270.5 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 35.4 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 224.6 | 6.0 | 7.6 | 32.0 | 34.44 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 180.3 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 33.85 | 4.68
5626.0 | 562.6 | 137.0 | 6.0 | 6.8 | 32.0 | 33.26 | 4.107
4219.0 | 421.9 | 114.8 | 6.0 | 6.6 | 32.0 | 32.96 | 3.675
28130.0 | 2813.0 | 511.9 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 37.4 | 5.495
25320.0 | 2532.0 | 456.4 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 36.43 | 5.547
22500.0 | 2250.0 | 402.0 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 35.82 | 5.598
19690.0 | 1969.0 | 355.1 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 35.22 | 5.545
16880.0 | 1688.0 | 305.6 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 34.62 | 5.522
14060.0 | 1406.0 | 258.0 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 34.2 | 5.452
11250.0 | 1125.0 | 213.9 | 6.0 | 7.6 | 31.0 | 33.43 | 5.261
8439.0 | 843.9 | 171.6 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 32.83 | 4.918
5626.0 | 562.6 | 130.4 | 6.0 | 6.8 | 31.0 | 32.24 | 4.314
4219.0 | 421.9 | 109.4 | 6.0 | 6.6 | 31.0 | 31.95 | 3.859
28130.0 | 2813.0 | 492.6 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 36.0 | 5.71
25320.0 | 2532.0 | 439.8 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 35.39 | 5.756
22500.0 | 2250.0 | 387.9 | 6.0 | 9.2 | 30.0 | 34.79 | 5.801
19690.0 | 1969.0 | 339.9 | 6.0 | 8.8 | 30.0 | 34.19 | 5.793
16880.0 | 1688.0 | 291.5 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 33.59 | 5.789
14060.0 | 1406.0 | 245.9 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 33.0 | 5.72
11250.0 | 1125.0 | 203.9 | 6.0 | 7.6 | 30.0 | 32.41 | 5.519
8439.0 | 843.9 | 164.4 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 31.82 | 5.135
5626.0 | 562.6 | 125.0 | 6.0 | 6.8 | 30.0 | 31.23 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 104.7 | 6.0 | 6.6 | 30.0 | 30.94 | 4.03
28130.0 | 2813.0 | 475.8 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 34.97 | 5.912
25320.0 | 2532.0 | 423.0 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 34.36 | 5.986
22500.0 | 2250.0 | 371.6 | 6.0 | 9.2 | 29.0 | 33.76 | 6.057
19690.0 | 1969.0 | 324.0 | 6.0 | 8.8 | 29.0 | 33.16 | 6.077
16880.0 | 1688.0 | 278.0 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 32.57 | 6.071
14060.0 | 1406.0 | 234.8 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 31.97 | 5.99
11250.0 | 1125.0 | 195.7 | 6.0 | 7.6 | 29.0 | 31.39 | 5.75
8439.0 | 843.9 | 157.9 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 30.81 | 5.345
5626.0 | 562.6 | 120.3 | 6.0 | 6.8 | 29.0 | 30.22 | 4.677
4219.0 | 421.9 | 100.6 | 6.0 | 6.6 | 29.0 | 29.93 | 4.193
28130.0 | 2813.0 | 461.0 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 33.94 | 6.102
25320.0 | 2532.0 | 405.5 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 33.33 | 6.244
22500.0 | 2250.0 | 354.6 | 6.0 | 9.2 | 28.0 | 32.73 | 6.346
19690.0 | 1969.0 | 308.9 | 6.0 | 8.8 | 28.0 | 32.13 | 6.374
16880.0 | 1688.0 | 267.5 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 31.55 | 6.31
14060.0 | 1406.0 | 225.6 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 30.96 | 6.236
11250.0 | 1125.0 | 187.9 | 6.0 | 7.6 | 28.0 | 30.38 | 5.988
8439.0 | 843.9 | 151.1 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 29.8 | 5.585
5626.0 | 562.6 | 114.9 | 6.0 | 6.8 | 28.0 | 29.22 | 4.895
4219.0 | 421.9 | 96.49 | 6.0 | 6.6 | 28.0 | 28.92 | 4.373
28130.0 | 2813.0 | 444.3 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 32.91 | 6.331
25320.0 | 2532.0 | 387.6 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 32.3 | 6.531
22500.0 | 2250.0 | 342.2 | 6.0 | 9.2 | 27.0 | 31.71 | 6.577
19690.0 | 1969.0 | 295.5 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 31.11 | 6.663
16880.0 | 1688.0 | 256.6 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 30.53 | 6.577
14060.0 | 1406.0 | 216.2 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 29.94 | 6.505
11250.0 | 1125.0 | 179.3 | 6.0 | 7.6 | 27.0 | 29.36 | 6.275
8439.0 | 843.9 | 143.8 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 28.78 | 5.868
5626.0 | 562.6 | 109.6 | 6.0 | 6.8 | 27.0 | 28.21 | 5.135
4219.0 | 421.9 | 91.95 | 6.0 | 6.6 | 27.0 | 27.92 | 4.589
28130.0 | 2813.0 | 428.3 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 32.0 | 6.568
25320.0 | 2532.0 | 372.2 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 31.37 | 6.801
22500.0 | 2250.0 | 329.1 | 6.0 | 9.2 | 26.0 | 30.77 | 6.838
19690.0 | 1969.0 | 284.4 | 6.0 | 8.8 | 26.0 | 30.17 | 6.924
16880.0 | 1688.0 | 246.2 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 29.58 | 6.856
14060.0 | 1406.0 | 209.6 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 28.98 | 6.712
11250.0 | 1125.0 | 171.0 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 28.39 | 6.581
8439.0 | 843.9 | 137.0 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 27.81 | 6.16
5626.0 | 562.6 | 104.2 | 6.0 | 6.8 | 26.0 | 27.22 | 5.399
4219.0 | 421.9 | 87.55 | 6.0 | 6.6 | 26.0 | 26.93 | 4.819
28130.0 | 2813.0 | 410.6 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 30.97 | 6.851
25320.0 | 2532.0 | 357.3 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 30.35 | 7.086
22500.0 | 2250.0 | 315.4 | 6.0 | 9.2 | 25.0 | 29.75 | 7.135
19690.0 | 1969.0 | 275.3 | 6.0 | 8.8 | 25.0 | 29.15 | 7.152
16880.0 | 1688.0 | 234.1 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 28.55 | 7.21
14060.0 | 1406.0 | 198.7 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 27.96 | 7.08
11250.0 | 1125.0 | 162.6 | 6.0 | 7.6 | 25.0 | 27.37 | 6.922
8439.0 | 843.9 | 130.2 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 26.79 | 6.483
5626.0 | 562.6 | 99.05 | 6.0 | 6.8 | 25.0 | 26.21 | 5.68
4219.0 | 421.9 | 83.33 | 6.0 | 6.6 | 25.0 | 25.92 | 5.064
28130.0 | 2813.0 | 394.0 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 29.93 | 7.14
25320.0 | 2532.0 | 343.4 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 29.32 | 7.372
22500.0 | 2250.0 | 301.2 | 6.0 | 9.2 | 24.0 | 28.72 | 7.47
19690.0 | 1969.0 | 261.5 | 6.0 | 8.8 | 24.0 | 28.13 | 7.53
16880.0 | 1688.0 | 222.3 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 27.53 | 7.593
14060.0 | 1406.0 | 188.4 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 26.94 | 7.466
11250.0 | 1125.0 | 154.4 | 6.0 | 7.6 | 24.0 | 26.36 | 7.286
8439.0 | 843.9 | 123.6 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 25.78 | 6.829
5626.0 | 562.6 | 94.07 | 6.0 | 6.8 | 24.0 | 25.2 | 5.981
4219.0 | 421.9 | 79.37 | 6.0 | 6.6 | 24.0 | 24.91 | 5.316
28130.0 | 2813.0 | 378.7 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 28.91 | 7.427
25320.0 | 2532.0 | 330.4 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 28.3 | 7.662
22500.0 | 2250.0 | 287.2 | 6.0 | 9.2 | 23.0 | 27.69 | 7.836
19690.0 | 1969.0 | 248.6 | 6.0 | 8.8 | 23.0 | 27.1 | 7.922
16880.0 | 1688.0 | 213.5 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 26.52 | 7.904
14060.0 | 1406.0 | 178.6 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 25.93 | 7.876
11250.0 | 1125.0 | 146.6 | 6.0 | 7.6 | 23.0 | 25.34 | 7.675
8439.0 | 843.9 | 117.2 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 24.77 | 7.199
5626.0 | 562.6 | 89.27 | 6.0 | 6.8 | 23.0 | 24.19 | 6.302
4219.0 | 421.9 | 75.33 | 6.0 | 6.6 | 23.0 | 23.9 | 5.602
28130.0 | 2813.0 | 365.8 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 28.0 | 7.691
25320.0 | 2532.0 | 317.8 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 27.38 | 7.966
22500.0 | 2250.0 | 275.0 | 6.0 | 9.2 | 22.0 | 26.76 | 8.184
19690.0 | 1969.0 | 237.2 | 6.0 | 8.8 | 22.0 | 26.16 | 8.3
16880.0 | 1688.0 | 203.3 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 25.56 | 8.301
14060.0 | 1406.0 | 169.7 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 24.97 | 8.289
11250.0 | 1125.0 | 142.0 | 6.0 | 7.6 | 22.0 | 24.38 | 7.926
8439.0 | 843.9 | 111.3 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 23.79 | 7.581
5626.0 | 562.6 | 84.81 | 6.0 | 6.8 | 22.0 | 23.21 | 6.633
4219.0 | 421.9 | 71.68 | 6.0 | 6.6 | 22.0 | 22.91 | 5.886
28130.0 | 2813.0 | 351.3 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 26.97 | 8.008
25320.0 | 2532.0 | 304.1 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 26.35 | 8.325
22500.0 | 2250.0 | 262.0 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 25.74 | 8.59
19690.0 | 1969.0 | 225.3 | 6.0 | 8.8 | 21.0 | 25.14 | 8.74
16880.0 | 1688.0 | 192.6 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 24.54 | 8.765
14060.0 | 1406.0 | 160.6 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 23.95 | 8.758
11250.0 | 1125.0 | 134.1 | 6.0 | 7.6 | 21.0 | 23.37 | 8.393
8439.0 | 843.9 | 105.5 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 22.78 | 8.0
5626.0 | 562.6 | 80.49 | 6.0 | 6.8 | 21.0 | 22.2 | 6.99
4219.0 | 421.9 | 68.14 | 6.0 | 6.6 | 21.0 | 21.91 | 6.193
28130.0 | 2813.0 | 337.0 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 25.94 | 8.346
25320.0 | 2532.0 | 290.8 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 25.32 | 8.706
22500.0 | 2250.0 | 249.5 | 6.0 | 9.2 | 20.0 | 24.71 | 9.021
19690.0 | 1969.0 | 213.8 | 6.0 | 8.8 | 20.0 | 24.11 | 9.212
16880.0 | 1688.0 | 182.1 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 23.52 | 9.267
14060.0 | 1406.0 | 151.9 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 22.93 | 9.261
11250.0 | 1125.0 | 126.7 | 6.0 | 7.6 | 20.0 | 22.35 | 8.883
8439.0 | 843.9 | 99.84 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 21.77 | 8.452
5626.0 | 562.6 | 76.23 | 6.0 | 6.8 | 20.0 | 21.19 | 7.38
4219.0 | 421.9 | 64.65 | 6.0 | 6.6 | 20.0 | 20.9 | 6.526
28130.0 | 2813.0 | 323.3 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 24.91 | 8.702
25320.0 | 2532.0 | 278.0 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 24.3 | 9.107
22500.0 | 2250.0 | 238.4 | 6.0 | 9.2 | 19.0 | 23.69 | 9.439
19690.0 | 1969.0 | 202.6 | 6.0 | 8.8 | 19.0 | 23.09 | 9.72
16880.0 | 1688.0 | 171.4 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 22.5 | 9.846
14060.0 | 1406.0 | 144.9 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 21.92 | 9.708
11250.0 | 1125.0 | 119.5 | 6.0 | 7.6 | 19.0 | 21.34 | 9.42
8439.0 | 843.9 | 94.28 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 20.76 | 8.951
5626.0 | 562.6 | 72.09 | 6.0 | 6.8 | 19.0 | 20.18 | 7.805
4219.0 | 421.9 | 61.28 | 6.0 | 6.6 | 19.0 | 19.89 | 6.886
28130.0 | 2813.0 | 519.4 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 38.0 | 5.416
25320.0 | 2532.0 | 462.8 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 37.59 | 5.47
22500.0 | 2250.0 | 413.8 | 7.0 | 10.2 | 34.0 | 37.2 | 5.438
19690.0 | 1969.0 | 368.2 | 7.0 | 9.8 | 34.0 | 36.81 | 5.348
16880.0 | 1688.0 | 320.0 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 36.41 | 5.275
14060.0 | 1406.0 | 273.1 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 36.01 | 5.151
11250.0 | 1125.0 | 228.6 | 7.0 | 8.6 | 34.0 | 35.62 | 4.922
8439.0 | 843.9 | 185.1 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 35.23 | 4.559
5626.0 | 562.6 | 141.7 | 7.0 | 7.8 | 34.0 | 34.84 | 3.969
4219.0 | 421.9 | 119.2 | 7.0 | 7.6 | 34.0 | 34.64 | 3.541
28130.0 | 2813.0 | 500.5 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 36.98 | 5.62
25320.0 | 2532.0 | 450.3 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 36.58 | 5.622
22500.0 | 2250.0 | 399.8 | 7.0 | 10.2 | 33.0 | 36.18 | 5.629
19690.0 | 1969.0 | 354.1 | 7.0 | 9.8 | 33.0 | 35.79 | 5.561
16880.0 | 1688.0 | 306.1 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 35.39 | 5.513
14060.0 | 1406.0 | 260.4 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 35.0 | 5.401
11250.0 | 1125.0 | 217.7 | 7.0 | 8.6 | 33.0 | 34.61 | 5.168
8439.0 | 843.9 | 176.2 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 34.22 | 4.79
5626.0 | 562.6 | 134.9 | 7.0 | 7.8 | 33.0 | 33.83 | 4.17
4219.0 | 421.9 | 113.6 | 7.0 | 7.6 | 33.0 | 33.63 | 3.715
28130.0 | 2813.0 | 483.8 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 35.96 | 5.815
25320.0 | 2532.0 | 432.9 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 35.56 | 5.849
22500.0 | 2250.0 | 383.8 | 7.0 | 10.2 | 32.0 | 35.16 | 5.864
19690.0 | 1969.0 | 337.9 | 7.0 | 9.8 | 32.0 | 34.77 | 5.827
16880.0 | 1688.0 | 292.0 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 34.38 | 5.781
14060.0 | 1406.0 | 248.3 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 33.98 | 5.665
11250.0 | 1125.0 | 207.5 | 7.0 | 8.6 | 32.0 | 33.59 | 5.422
8439.0 | 843.9 | 168.1 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 33.21 | 5.019
5626.0 | 562.6 | 128.8 | 7.0 | 7.8 | 32.0 | 32.82 | 4.369
4219.0 | 421.9 | 108.3 | 7.0 | 7.6 | 32.0 | 32.63 | 3.897
28130.0 | 2813.0 | 467.4 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 34.94 | 6.019
25320.0 | 2532.0 | 415.1 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 34.54 | 6.099
22500.0 | 2250.0 | 366.4 | 7.0 | 10.2 | 31.0 | 34.14 | 6.142
19690.0 | 1969.0 | 322.1 | 7.0 | 9.8 | 31.0 | 33.75 | 6.113
16880.0 | 1688.0 | 278.6 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 33.36 | 6.059
14060.0 | 1406.0 | 237.3 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 32.97 | 5.926
11250.0 | 1125.0 | 199.1 | 7.0 | 8.6 | 31.0 | 32.58 | 5.651
8439.0 | 843.9 | 161.7 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 32.2 | 5.219
5626.0 | 562.6 | 123.9 | 7.0 | 7.8 | 31.0 | 31.81 | 4.541
4219.0 | 421.9 | 103.9 | 7.0 | 7.6 | 31.0 | 31.62 | 4.06
28130.0 | 2813.0 | 476.5 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 36.0 | 5.904
25320.0 | 2532.0 | 423.2 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 35.39 | 5.983
22500.0 | 2250.0 | 371.7 | 7.0 | 10.2 | 30.0 | 34.78 | 6.055
19690.0 | 1969.0 | 324.5 | 7.0 | 9.8 | 30.0 | 34.18 | 6.068
16880.0 | 1688.0 | 278.3 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 33.58 | 6.064
14060.0 | 1406.0 | 235.5 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 32.99 | 5.973
11250.0 | 1125.0 | 196.4 | 7.0 | 8.6 | 30.0 | 32.4 | 5.728
8439.0 | 843.9 | 158.5 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 31.82 | 5.323
5626.0 | 562.6 | 120.8 | 7.0 | 7.8 | 30.0 | 31.23 | 4.658
4219.0 | 421.9 | 101.0 | 7.0 | 7.6 | 30.0 | 30.94 | 4.178
28130.0 | 2813.0 | 459.8 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 34.97 | 6.118
25320.0 | 2532.0 | 405.2 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 34.35 | 6.248
22500.0 | 2250.0 | 354.5 | 7.0 | 10.2 | 29.0 | 33.75 | 6.347
19690.0 | 1969.0 | 309.4 | 7.0 | 9.8 | 29.0 | 33.15 | 6.364
16880.0 | 1688.0 | 268.6 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 32.56 | 6.284
14060.0 | 1406.0 | 226.3 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 31.97 | 6.215
11250.0 | 1125.0 | 188.5 | 7.0 | 8.6 | 29.0 | 31.39 | 5.968
8439.0 | 843.9 | 151.8 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 30.81 | 5.558
5626.0 | 562.6 | 115.3 | 7.0 | 7.8 | 29.0 | 30.22 | 4.88
4219.0 | 421.9 | 96.75 | 7.0 | 7.6 | 29.0 | 29.93 | 4.361
28130.0 | 2813.0 | 441.7 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 33.93 | 6.368
25320.0 | 2532.0 | 387.1 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 33.32 | 6.541
22500.0 | 2250.0 | 338.8 | 7.0 | 10.2 | 28.0 | 32.72 | 6.641
19690.0 | 1969.0 | 296.2 | 7.0 | 9.8 | 28.0 | 32.13 | 6.647
16880.0 | 1688.0 | 257.6 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 31.54 | 6.551
14060.0 | 1406.0 | 216.7 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 30.95 | 6.49
11250.0 | 1125.0 | 179.7 | 7.0 | 8.6 | 28.0 | 30.37 | 6.26
8439.0 | 843.9 | 144.2 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 29.79 | 5.851
5626.0 | 562.6 | 109.8 | 7.0 | 7.8 | 28.0 | 29.21 | 5.126
4219.0 | 421.9 | 92.19 | 7.0 | 7.6 | 28.0 | 28.92 | 4.577
28130.0 | 2813.0 | 424.3 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 32.9 | 6.63
25320.0 | 2532.0 | 370.5 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 32.29 | 6.833
22500.0 | 2250.0 | 329.1 | 7.0 | 10.2 | 27.0 | 31.7 | 6.838
19690.0 | 1969.0 | 284.1 | 7.0 | 9.8 | 27.0 | 31.11 | 6.932
16880.0 | 1688.0 | 246.0 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 30.52 | 6.86
14060.0 | 1406.0 | 209.7 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 29.94 | 6.708
11250.0 | 1125.0 | 171.0 | 7.0 | 8.6 | 27.0 | 29.35 | 6.581
8439.0 | 843.9 | 137.2 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 28.78 | 6.153
5626.0 | 562.6 | 104.4 | 7.0 | 7.8 | 27.0 | 28.2 | 5.389
4219.0 | 421.9 | 87.83 | 7.0 | 7.6 | 27.0 | 27.91 | 4.804
28130.0 | 2813.0 | 408.4 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 32.0 | 6.887
25320.0 | 2532.0 | 357.6 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 31.38 | 7.08
22500.0 | 2250.0 | 316.2 | 7.0 | 10.2 | 26.0 | 30.78 | 7.117
19690.0 | 1969.0 | 275.8 | 7.0 | 9.8 | 26.0 | 30.18 | 7.14
16880.0 | 1688.0 | 234.6 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 29.58 | 7.194
14060.0 | 1406.0 | 199.5 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 28.98 | 7.052
11250.0 | 1125.0 | 163.0 | 7.0 | 8.6 | 26.0 | 28.39 | 6.904
8439.0 | 843.9 | 130.6 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 27.8 | 6.463
5626.0 | 562.6 | 99.36 | 7.0 | 7.8 | 26.0 | 27.22 | 5.662
4219.0 | 421.9 | 83.69 | 7.0 | 7.6 | 26.0 | 26.92 | 5.042
28130.0 | 2813.0 | 392.0 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 30.97 | 7.177
25320.0 | 2532.0 | 343.4 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 30.35 | 7.372
22500.0 | 2250.0 | 301.5 | 7.0 | 10.2 | 25.0 | 29.75 | 7.464
19690.0 | 1969.0 | 261.8 | 7.0 | 9.8 | 25.0 | 29.15 | 7.521
16880.0 | 1688.0 | 222.8 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 28.55 | 7.576
14060.0 | 1406.0 | 189.1 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 27.96 | 7.438
11250.0 | 1125.0 | 154.8 | 7.0 | 8.6 | 25.0 | 27.37 | 7.268
8439.0 | 843.9 | 123.9 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 26.79 | 6.809
5626.0 | 562.6 | 94.37 | 7.0 | 7.8 | 25.0 | 26.21 | 5.962
4219.0 | 421.9 | 79.49 | 7.0 | 7.6 | 25.0 | 25.92 | 5.308
28130.0 | 2813.0 | 376.9 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 29.94 | 7.464
25320.0 | 2532.0 | 329.0 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 29.33 | 7.695
22500.0 | 2250.0 | 287.2 | 7.0 | 10.2 | 24.0 | 28.72 | 7.835
19690.0 | 1969.0 | 248.8 | 7.0 | 9.8 | 24.0 | 28.13 | 7.913
16880.0 | 1688.0 | 211.7 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 27.53 | 7.973
14060.0 | 1406.0 | 179.2 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 26.95 | 7.848
11250.0 | 1125.0 | 147.0 | 7.0 | 8.6 | 24.0 | 26.36 | 7.657
8439.0 | 843.9 | 117.6 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 25.78 | 7.178
5626.0 | 562.6 | 89.68 | 7.0 | 7.8 | 24.0 | 25.2 | 6.273
4219.0 | 421.9 | 75.55 | 7.0 | 7.6 | 24.0 | 24.91 | 5.585
28130.0 | 2813.0 | 362.2 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 28.91 | 7.767
25320.0 | 2532.0 | 315.6 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 28.3 | 8.021
22500.0 | 2250.0 | 273.6 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 27.7 | 8.225
19690.0 | 1969.0 | 236.5 | 7.0 | 9.8 | 23.0 | 27.1 | 8.327
16880.0 | 1688.0 | 202.5 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 26.52 | 8.336
14060.0 | 1406.0 | 169.7 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 25.93 | 8.286
11250.0 | 1125.0 | 142.2 | 7.0 | 8.6 | 23.0 | 25.35 | 7.912
8439.0 | 843.9 | 111.4 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 24.77 | 7.575
5626.0 | 562.6 | 84.99 | 7.0 | 7.8 | 23.0 | 24.19 | 6.619
4219.0 | 421.9 | 71.88 | 7.0 | 7.6 | 23.0 | 23.9 | 5.871
28130.0 | 2813.0 | 349.1 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 28.0 | 8.059
25320.0 | 2532.0 | 303.1 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 27.38 | 8.353
22500.0 | 2250.0 | 261.7 | 7.0 | 10.2 | 22.0 | 26.77 | 8.6
19690.0 | 1969.0 | 225.4 | 7.0 | 9.8 | 22.0 | 26.16 | 8.736
16880.0 | 1688.0 | 192.3 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 25.56 | 8.775
14060.0 | 1406.0 | 161.1 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 24.97 | 8.729
11250.0 | 1125.0 | 134.6 | 7.0 | 8.6 | 22.0 | 24.38 | 8.357
8439.0 | 843.9 | 105.8 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 23.79 | 7.977
5626.0 | 562.6 | 80.75 | 7.0 | 7.8 | 22.0 | 23.21 | 6.967
4219.0 | 421.9 | 68.35 | 7.0 | 7.6 | 22.0 | 22.91 | 6.174
28130.0 | 2813.0 | 334.6 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 26.97 | 8.406
25320.0 | 2532.0 | 289.6 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 26.35 | 8.742
22500.0 | 2250.0 | 249.0 | 7.0 | 10.2 | 21.0 | 25.74 | 9.038
19690.0 | 1969.0 | 213.7 | 7.0 | 9.8 | 21.0 | 25.14 | 9.212
16880.0 | 1688.0 | 181.8 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 24.54 | 9.284
14060.0 | 1406.0 | 152.3 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 23.95 | 9.233
11250.0 | 1125.0 | 127.2 | 7.0 | 8.6 | 21.0 | 23.37 | 8.845
8439.0 | 843.9 | 100.1 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 22.78 | 8.429
5626.0 | 562.6 | 76.51 | 7.0 | 7.8 | 21.0 | 22.2 | 7.353
4219.0 | 421.9 | 64.85 | 7.0 | 7.6 | 21.0 | 21.91 | 6.507
28130.0 | 2813.0 | 320.7 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 25.94 | 8.771
25320.0 | 2532.0 | 276.6 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 25.33 | 9.152
22500.0 | 2250.0 | 236.9 | 7.0 | 10.2 | 20.0 | 24.72 | 9.5
19690.0 | 1969.0 | 202.5 | 7.0 | 9.8 | 20.0 | 24.12 | 9.726
16880.0 | 1688.0 | 171.7 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 23.52 | 9.828
14060.0 | 1406.0 | 145.3 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 22.94 | 9.681
11250.0 | 1125.0 | 119.9 | 7.0 | 8.6 | 20.0 | 22.35 | 9.383
8439.0 | 843.9 | 94.52 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 21.77 | 8.928
5626.0 | 562.6 | 72.29 | 7.0 | 7.8 | 20.0 | 21.19 | 7.782
4219.0 | 421.9 | 61.47 | 7.0 | 7.6 | 20.0 | 20.9 | 6.865
28130.0 | 2813.0 | 307.3 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 24.92 | 9.154
25320.0 | 2532.0 | 264.2 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 24.3 | 9.583
22500.0 | 2250.0 | 226.1 | 7.0 | 10.2 | 19.0 | 23.69 | 9.951
19690.0 | 1969.0 | 191.7 | 7.0 | 9.8 | 19.0 | 23.09 | 10.27
16880.0 | 1688.0 | 162.0 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 22.5 | 10.42
14060.0 | 1406.0 | 136.6 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 21.92 | 10.29
11250.0 | 1125.0 | 112.7 | 7.0 | 8.6 | 19.0 | 21.34 | 9.98
8439.0 | 843.9 | 92.19 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 20.76 | 9.154
5626.0 | 562.6 | 68.24 | 7.0 | 7.8 | 19.0 | 20.18 | 8.244
4219.0 | 421.9 | 58.2 | 7.0 | 7.6 | 19.0 | 19.89 | 7.25
28130.0 | 2813.0 | 501.3 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 38.0 | 5.612
25320.0 | 2532.0 | 448.6 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 37.6 | 5.643
22500.0 | 2250.0 | 400.8 | 8.0 | 11.2 | 34.0 | 37.2 | 5.614
19690.0 | 1969.0 | 355.0 | 8.0 | 10.8 | 34.0 | 36.81 | 5.547
16880.0 | 1688.0 | 306.4 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 36.41 | 5.508
14060.0 | 1406.0 | 260.8 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 36.01 | 5.393
11250.0 | 1125.0 | 218.1 | 8.0 | 9.6 | 34.0 | 35.62 | 5.158
8439.0 | 843.9 | 176.6 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 35.22 | 4.778
5626.0 | 562.6 | 135.3 | 8.0 | 8.8 | 34.0 | 34.83 | 4.159
4219.0 | 421.9 | 113.9 | 8.0 | 8.6 | 34.0 | 34.64 | 3.706
28130.0 | 2813.0 | 484.5 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 36.98 | 5.806
25320.0 | 2532.0 | 433.8 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 36.58 | 5.836
22500.0 | 2250.0 | 384.0 | 8.0 | 11.2 | 33.0 | 36.18 | 5.861
19690.0 | 1969.0 | 338.5 | 8.0 | 10.8 | 33.0 | 35.78 | 5.818
16880.0 | 1688.0 | 292.2 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 35.39 | 5.775
14060.0 | 1406.0 | 248.7 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 35.0 | 5.655
11250.0 | 1125.0 | 208.1 | 8.0 | 9.6 | 33.0 | 34.6 | 5.408
8439.0 | 843.9 | 168.8 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 34.21 | 4.999
5626.0 | 562.6 | 129.3 | 8.0 | 8.8 | 33.0 | 33.82 | 4.353
4219.0 | 421.9 | 108.6 | 8.0 | 8.6 | 33.0 | 33.63 | 3.887
28130.0 | 2813.0 | 467.1 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 35.96 | 6.023
25320.0 | 2532.0 | 415.3 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 35.56 | 6.096
22500.0 | 2250.0 | 366.5 | 8.0 | 11.2 | 32.0 | 35.16 | 6.14
19690.0 | 1969.0 | 322.6 | 8.0 | 10.8 | 32.0 | 34.76 | 6.103
16880.0 | 1688.0 | 278.9 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 34.37 | 6.051
14060.0 | 1406.0 | 238.1 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 33.98 | 5.907
11250.0 | 1125.0 | 199.9 | 8.0 | 9.6 | 32.0 | 33.59 | 5.629
8439.0 | 843.9 | 162.4 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 33.21 | 5.196
5626.0 | 562.6 | 124.5 | 8.0 | 8.8 | 32.0 | 32.82 | 4.519
4219.0 | 421.9 | 104.3 | 8.0 | 8.6 | 32.0 | 32.62 | 4.046
28130.0 | 2813.0 | 448.3 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 34.94 | 6.275
25320.0 | 2532.0 | 396.8 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 34.53 | 6.38
22500.0 | 2250.0 | 350.0 | 8.0 | 11.2 | 31.0 | 34.14 | 6.429
19690.0 | 1969.0 | 308.1 | 8.0 | 10.8 | 31.0 | 33.75 | 6.391
16880.0 | 1688.0 | 269.9 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 33.36 | 6.254
14060.0 | 1406.0 | 229.0 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 32.97 | 6.142
11250.0 | 1125.0 | 192.0 | 8.0 | 9.6 | 31.0 | 32.58 | 5.861
8439.0 | 843.9 | 155.7 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 32.2 | 5.421
5626.0 | 562.6 | 119.3 | 8.0 | 8.8 | 31.0 | 31.81 | 4.716
4219.0 | 421.9 | 100.2 | 8.0 | 8.6 | 31.0 | 31.62 | 4.21
28130.0 | 2813.0 | 459.2 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 36.0 | 6.126
25320.0 | 2532.0 | 405.6 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 35.38 | 6.242
22500.0 | 2250.0 | 354.9 | 8.0 | 11.2 | 30.0 | 34.78 | 6.341
19690.0 | 1969.0 | 310.0 | 8.0 | 10.8 | 30.0 | 34.18 | 6.351
16880.0 | 1688.0 | 269.8 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 33.59 | 6.257
14060.0 | 1406.0 | 227.0 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 32.99 | 6.195
11250.0 | 1125.0 | 189.1 | 8.0 | 9.6 | 30.0 | 32.4 | 5.949
8439.0 | 843.9 | 152.0 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 31.82 | 5.55
5626.0 | 562.6 | 115.6 | 8.0 | 8.8 | 30.0 | 31.23 | 4.865
4219.0 | 421.9 | 96.86 | 8.0 | 8.6 | 30.0 | 30.93 | 4.356
28130.0 | 2813.0 | 440.2 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 34.96 | 6.39
25320.0 | 2532.0 | 387.2 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 34.35 | 6.538
22500.0 | 2250.0 | 339.3 | 8.0 | 11.2 | 29.0 | 33.75 | 6.633
19690.0 | 1969.0 | 297.1 | 8.0 | 10.8 | 29.0 | 33.15 | 6.627
16880.0 | 1688.0 | 258.7 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 32.56 | 6.524
14060.0 | 1406.0 | 217.2 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 31.97 | 6.476
11250.0 | 1125.0 | 180.2 | 8.0 | 9.6 | 29.0 | 31.38 | 6.244
8439.0 | 843.9 | 144.7 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 30.8 | 5.833
5626.0 | 562.6 | 110.1 | 8.0 | 8.8 | 29.0 | 30.22 | 5.109
4219.0 | 421.9 | 92.34 | 8.0 | 8.6 | 29.0 | 29.93 | 4.57
28130.0 | 2813.0 | 421.1 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 33.93 | 6.68
25320.0 | 2532.0 | 371.1 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 33.32 | 6.822
22500.0 | 2250.0 | 330.4 | 8.0 | 11.2 | 28.0 | 32.73 | 6.812
19690.0 | 1969.0 | 284.8 | 8.0 | 10.8 | 28.0 | 32.13 | 6.915
16880.0 | 1688.0 | 245.9 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 31.54 | 6.864
14060.0 | 1406.0 | 210.5 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 30.96 | 6.683
11250.0 | 1125.0 | 171.4 | 8.0 | 9.6 | 28.0 | 30.37 | 6.564
8439.0 | 843.9 | 137.6 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 29.79 | 6.134
5626.0 | 562.6 | 104.7 | 8.0 | 8.8 | 28.0 | 29.21 | 5.372
4219.0 | 421.9 | 87.96 | 8.0 | 8.6 | 28.0 | 28.92 | 4.797
28130.0 | 2813.0 | 404.6 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 32.9 | 6.953
25320.0 | 2532.0 | 356.6 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 32.29 | 7.099
22500.0 | 2250.0 | 315.4 | 8.0 | 11.2 | 27.0 | 31.7 | 7.134
19690.0 | 1969.0 | 274.9 | 8.0 | 10.8 | 27.0 | 31.11 | 7.162
16880.0 | 1688.0 | 233.5 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 30.52 | 7.229
14060.0 | 1406.0 | 199.5 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 29.94 | 7.049
11250.0 | 1125.0 | 163.0 | 8.0 | 9.6 | 27.0 | 29.35 | 6.904
8439.0 | 843.9 | 130.7 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 28.78 | 6.457
5626.0 | 562.6 | 99.55 | 8.0 | 8.8 | 27.0 | 28.2 | 5.652
4219.0 | 421.9 | 83.73 | 8.0 | 8.6 | 27.0 | 27.91 | 5.039
28130.0 | 2813.0 | 390.5 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 32.0 | 7.203
25320.0 | 2532.0 | 343.6 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 31.38 | 7.368
22500.0 | 2250.0 | 301.8 | 8.0 | 11.2 | 26.0 | 30.78 | 7.457
19690.0 | 1969.0 | 262.2 | 8.0 | 10.8 | 26.0 | 30.18 | 7.511
16880.0 | 1688.0 | 222.6 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 29.57 | 7.582
14060.0 | 1406.0 | 189.8 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 28.98 | 7.409
11250.0 | 1125.0 | 155.2 | 8.0 | 9.6 | 26.0 | 28.39 | 7.25
8439.0 | 843.9 | 124.3 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 27.8 | 6.789
5626.0 | 562.6 | 94.66 | 8.0 | 8.8 | 26.0 | 27.22 | 5.943
4219.0 | 421.9 | 79.72 | 8.0 | 8.6 | 26.0 | 26.92 | 5.293
28130.0 | 2813.0 | 375.5 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 30.97 | 7.491
25320.0 | 2532.0 | 328.8 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 30.36 | 7.701
22500.0 | 2250.0 | 287.3 | 8.0 | 11.2 | 25.0 | 29.75 | 7.832
19690.0 | 1969.0 | 249.2 | 8.0 | 10.8 | 25.0 | 29.15 | 7.903
16880.0 | 1688.0 | 211.4 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 28.55 | 7.984
14060.0 | 1406.0 | 179.9 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 27.96 | 7.819
11250.0 | 1125.0 | 147.3 | 8.0 | 9.6 | 25.0 | 27.37 | 7.638
8439.0 | 843.9 | 117.9 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 26.79 | 7.158
5626.0 | 562.6 | 89.83 | 8.0 | 8.8 | 25.0 | 26.21 | 6.263
4219.0 | 421.9 | 75.77 | 8.0 | 8.6 | 25.0 | 25.91 | 5.569
28130.0 | 2813.0 | 360.5 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 29.94 | 7.803
25320.0 | 2532.0 | 314.0 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 29.33 | 8.062
22500.0 | 2250.0 | 273.5 | 8.0 | 11.2 | 24.0 | 28.72 | 8.228
19690.0 | 1969.0 | 236.7 | 8.0 | 10.8 | 24.0 | 28.13 | 8.318
16880.0 | 1688.0 | 200.6 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 27.53 | 8.414
14060.0 | 1406.0 | 170.3 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 26.94 | 8.258
11250.0 | 1125.0 | 139.7 | 8.0 | 9.6 | 24.0 | 26.36 | 8.057
8439.0 | 843.9 | 111.7 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 25.78 | 7.554
5626.0 | 562.6 | 85.33 | 8.0 | 8.8 | 24.0 | 25.2 | 6.593
4219.0 | 421.9 | 72.07 | 8.0 | 8.6 | 24.0 | 24.91 | 5.855
28130.0 | 2813.0 | 345.6 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 28.91 | 8.139
25320.0 | 2532.0 | 300.9 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 28.3 | 8.415
22500.0 | 2250.0 | 260.3 | 8.0 | 11.2 | 23.0 | 27.7 | 8.646
19690.0 | 1969.0 | 224.7 | 8.0 | 10.8 | 23.0 | 27.1 | 8.765
16880.0 | 1688.0 | 192.2 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 26.51 | 8.782
14060.0 | 1406.0 | 161.1 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 25.93 | 8.729
11250.0 | 1125.0 | 134.9 | 8.0 | 9.6 | 23.0 | 25.35 | 8.341
8439.0 | 843.9 | 105.9 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 24.76 | 7.97
5626.0 | 562.6 | 80.9 | 8.0 | 8.8 | 23.0 | 24.19 | 6.954
4219.0 | 421.9 | 68.51 | 8.0 | 8.6 | 23.0 | 23.9 | 6.159
28130.0 | 2813.0 | 332.6 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 28.0 | 8.456
25320.0 | 2532.0 | 288.6 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 27.38 | 8.773
22500.0 | 2250.0 | 248.6 | 8.0 | 11.2 | 22.0 | 26.77 | 9.051
19690.0 | 1969.0 | 213.8 | 8.0 | 10.8 | 22.0 | 26.16 | 9.21
16880.0 | 1688.0 | 182.3 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 25.56 | 9.26
14060.0 | 1406.0 | 152.8 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 24.97 | 9.204
11250.0 | 1125.0 | 127.8 | 8.0 | 9.6 | 22.0 | 24.38 | 8.807
8439.0 | 843.9 | 100.5 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 23.79 | 8.396
5626.0 | 562.6 | 76.71 | 8.0 | 8.8 | 22.0 | 23.2 | 7.334
4219.0 | 421.9 | 65.05 | 8.0 | 8.6 | 22.0 | 22.91 | 6.487
28130.0 | 2813.0 | 318.6 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 26.97 | 8.831
25320.0 | 2532.0 | 275.4 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 26.35 | 9.192
22500.0 | 2250.0 | 236.3 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 25.74 | 9.524
19690.0 | 1969.0 | 202.4 | 8.0 | 10.8 | 21.0 | 25.14 | 9.729
16880.0 | 1688.0 | 172.1 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 24.54 | 9.807
14060.0 | 1406.0 | 144.4 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 23.95 | 9.741
11250.0 | 1125.0 | 120.4 | 8.0 | 9.6 | 21.0 | 23.36 | 9.344
8439.0 | 843.9 | 94.77 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 22.78 | 8.905
5626.0 | 562.6 | 72.52 | 8.0 | 8.8 | 21.0 | 22.19 | 7.758
4219.0 | 421.9 | 61.65 | 8.0 | 8.6 | 21.0 | 21.9 | 6.844
28130.0 | 2813.0 | 305.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 25.95 | 9.224
25320.0 | 2532.0 | 262.8 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 25.33 | 9.632
22500.0 | 2250.0 | 224.6 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 24.72 | 10.02
19690.0 | 1969.0 | 191.5 | 8.0 | 10.8 | 20.0 | 24.12 | 10.28
16880.0 | 1688.0 | 162.3 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 23.52 | 10.4
14060.0 | 1406.0 | 137.0 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 22.93 | 10.27
11250.0 | 1125.0 | 113.2 | 8.0 | 9.6 | 20.0 | 22.35 | 9.941
8439.0 | 843.9 | 89.29 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 21.77 | 9.451
5626.0 | 562.6 | 68.45 | 8.0 | 8.8 | 20.0 | 21.19 | 8.219
4219.0 | 421.9 | 58.38 | 8.0 | 8.6 | 20.0 | 20.9 | 7.227
28130.0 | 2813.0 | 292.0 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 24.92 | 9.634
25320.0 | 2532.0 | 250.9 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 24.3 | 10.09
22500.0 | 2250.0 | 213.4 | 8.0 | 11.2 | 19.0 | 23.7 | 10.54
19690.0 | 1969.0 | 181.1 | 8.0 | 10.8 | 19.0 | 23.1 | 10.87
16880.0 | 1688.0 | 152.8 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 22.5 | 11.05
14060.0 | 1406.0 | 128.6 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 21.92 | 10.94
11250.0 | 1125.0 | 106.1 | 8.0 | 9.6 | 19.0 | 21.34 | 10.6
8439.0 | 843.9 | 86.78 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 20.76 | 9.725
5626.0 | 562.6 | 64.45 | 8.0 | 8.8 | 19.0 | 20.18 | 8.729
4219.0 | 421.9 | 55.03 | 8.0 | 8.6 | 19.0 | 19.89 | 7.667
28130.0 | 2813.0 | 484.9 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 38.0 | 5.801
25320.0 | 2532.0 | 432.8 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 37.6 | 5.85
22500.0 | 2250.0 | 384.4 | 9.0 | 12.2 | 34.0 | 37.2 | 5.855
19690.0 | 1969.0 | 339.1 | 9.0 | 11.8 | 34.0 | 36.8 | 5.807
16880.0 | 1688.0 | 292.6 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 36.4 | 5.768
14060.0 | 1406.0 | 249.2 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 36.01 | 5.644
11250.0 | 1125.0 | 208.7 | 9.0 | 10.6 | 34.0 | 35.61 | 5.39
8439.0 | 843.9 | 169.5 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 35.22 | 4.978
5626.0 | 562.6 | 129.9 | 9.0 | 9.8 | 34.0 | 34.83 | 4.33
4219.0 | 421.9 | 108.9 | 9.0 | 9.6 | 34.0 | 34.63 | 3.876
28130.0 | 2813.0 | 466.3 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 36.98 | 6.033
25320.0 | 2532.0 | 416.1 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 36.58 | 6.085
22500.0 | 2250.0 | 366.8 | 9.0 | 12.2 | 33.0 | 36.18 | 6.136
19690.0 | 1969.0 | 323.2 | 9.0 | 11.8 | 33.0 | 35.78 | 6.092
16880.0 | 1688.0 | 279.4 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 35.39 | 6.04
14060.0 | 1406.0 | 238.9 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 34.99 | 5.887
11250.0 | 1125.0 | 200.7 | 9.0 | 10.6 | 33.0 | 34.6 | 5.606
8439.0 | 843.9 | 163.2 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 34.21 | 5.172
5626.0 | 562.6 | 124.9 | 9.0 | 9.8 | 33.0 | 33.82 | 4.503
4219.0 | 421.9 | 104.7 | 9.0 | 9.6 | 33.0 | 33.63 | 4.032
28130.0 | 2813.0 | 446.8 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 35.96 | 6.296
25320.0 | 2532.0 | 397.2 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 35.55 | 6.374
22500.0 | 2250.0 | 350.3 | 9.0 | 12.2 | 32.0 | 35.16 | 6.424
19690.0 | 1969.0 | 308.9 | 9.0 | 11.8 | 32.0 | 34.76 | 6.374
16880.0 | 1688.0 | 270.4 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 34.37 | 6.242
14060.0 | 1406.0 | 229.6 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 33.98 | 6.126
11250.0 | 1125.0 | 192.6 | 9.0 | 10.6 | 32.0 | 33.59 | 5.841
8439.0 | 843.9 | 156.2 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 33.21 | 5.403
5626.0 | 562.6 | 119.7 | 9.0 | 9.8 | 32.0 | 32.82 | 4.701
4219.0 | 421.9 | 100.5 | 9.0 | 9.6 | 32.0 | 32.62 | 4.198
28130.0 | 2813.0 | 427.3 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 34.93 | 6.583
25320.0 | 2532.0 | 380.5 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 34.53 | 6.654
22500.0 | 2250.0 | 341.8 | 9.0 | 12.2 | 31.0 | 34.14 | 6.584
19690.0 | 1969.0 | 296.5 | 9.0 | 11.8 | 31.0 | 33.75 | 6.642
16880.0 | 1688.0 | 259.0 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 33.36 | 6.516
14060.0 | 1406.0 | 219.5 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 32.97 | 6.407
11250.0 | 1125.0 | 183.7 | 9.0 | 10.6 | 31.0 | 32.58 | 6.127
8439.0 | 843.9 | 148.7 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 32.2 | 5.675
5626.0 | 562.6 | 114.0 | 9.0 | 9.8 | 31.0 | 31.81 | 4.934
4219.0 | 421.9 | 96.05 | 9.0 | 9.6 | 31.0 | 31.62 | 4.393
28130.0 | 2813.0 | 438.8 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 36.0 | 6.411
25320.0 | 2532.0 | 388.1 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 35.39 | 6.523
22500.0 | 2250.0 | 339.8 | 9.0 | 12.2 | 30.0 | 34.78 | 6.623
19690.0 | 1969.0 | 298.1 | 9.0 | 11.8 | 30.0 | 34.18 | 6.605
16880.0 | 1688.0 | 259.0 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 33.59 | 6.516
14060.0 | 1406.0 | 217.7 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 32.99 | 6.46
11250.0 | 1125.0 | 180.7 | 9.0 | 10.6 | 30.0 | 32.4 | 6.228
8439.0 | 843.9 | 145.1 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 31.81 | 5.815
5626.0 | 562.6 | 110.5 | 9.0 | 9.8 | 30.0 | 31.23 | 5.093
4219.0 | 421.9 | 92.59 | 9.0 | 9.6 | 30.0 | 30.93 | 4.557
28130.0 | 2813.0 | 419.6 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 34.96 | 6.705
25320.0 | 2532.0 | 372.2 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 34.36 | 6.801
22500.0 | 2250.0 | 331.6 | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 33.76 | 6.787
19690.0 | 1969.0 | 285.6 | 9.0 | 11.8 | 29.0 | 33.16 | 6.894
16880.0 | 1688.0 | 246.6 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 32.56 | 6.843
14060.0 | 1406.0 | 207.3 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 31.97 | 6.786
11250.0 | 1125.0 | 171.9 | 9.0 | 10.6 | 29.0 | 31.38 | 6.546
8439.0 | 843.9 | 138.0 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 30.8 | 6.116
5626.0 | 562.6 | 105.1 | 9.0 | 9.8 | 29.0 | 30.22 | 5.355
4219.0 | 421.9 | 88.21 | 9.0 | 9.6 | 29.0 | 29.92 | 4.784
28130.0 | 2813.0 | 402.3 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 33.93 | 6.992
25320.0 | 2532.0 | 357.5 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 33.33 | 7.083
22500.0 | 2250.0 | 316.0 | 9.0 | 12.2 | 28.0 | 32.73 | 7.122
19690.0 | 1969.0 | 272.3 | 9.0 | 11.8 | 28.0 | 32.13 | 7.231
16880.0 | 1688.0 | 234.2 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 31.54 | 7.207
14060.0 | 1406.0 | 200.4 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 30.96 | 7.019
11250.0 | 1125.0 | 163.4 | 9.0 | 10.6 | 28.0 | 30.37 | 6.886
8439.0 | 843.9 | 131.1 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 29.79 | 6.437
5626.0 | 562.6 | 99.86 | 9.0 | 9.8 | 28.0 | 29.21 | 5.634
4219.0 | 421.9 | 83.97 | 9.0 | 9.6 | 28.0 | 28.92 | 5.025
28130.0 | 2813.0 | 388.0 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 32.9 | 7.249
25320.0 | 2532.0 | 342.4 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 32.3 | 7.395
22500.0 | 2250.0 | 300.7 | 9.0 | 12.2 | 27.0 | 31.7 | 7.484
19690.0 | 1969.0 | 261.5 | 9.0 | 11.8 | 27.0 | 31.11 | 7.531
16880.0 | 1688.0 | 222.4 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 30.52 | 7.589
14060.0 | 1406.0 | 189.9 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 29.94 | 7.405
11250.0 | 1125.0 | 155.2 | 9.0 | 10.6 | 27.0 | 29.35 | 7.25
8439.0 | 843.9 | 124.4 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 28.77 | 6.782
5626.0 | 562.6 | 94.84 | 9.0 | 9.8 | 27.0 | 28.2 | 5.932
4219.0 | 421.9 | 79.87 | 9.0 | 9.6 | 27.0 | 27.91 | 5.283
28130.0 | 2813.0 | 374.6 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 32.0 | 7.51
25320.0 | 2532.0 | 328.6 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 31.38 | 7.705
22500.0 | 2250.0 | 287.5 | 9.0 | 12.2 | 26.0 | 30.78 | 7.827
19690.0 | 1969.0 | 249.5 | 9.0 | 11.8 | 26.0 | 30.17 | 7.891
16880.0 | 1688.0 | 211.9 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 29.57 | 7.964
14060.0 | 1406.0 | 180.5 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 28.98 | 7.791
11250.0 | 1125.0 | 147.7 | 9.0 | 10.6 | 26.0 | 28.39 | 7.62
8439.0 | 843.9 | 118.2 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 27.8 | 7.137
5626.0 | 562.6 | 90.12 | 9.0 | 9.8 | 26.0 | 27.21 | 6.243
4219.0 | 421.9 | 75.99 | 9.0 | 9.6 | 26.0 | 26.92 | 5.553
28130.0 | 2813.0 | 359.2 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 30.97 | 7.831
25320.0 | 2532.0 | 313.6 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 30.35 | 8.072
22500.0 | 2250.0 | 273.5 | 9.0 | 12.2 | 25.0 | 29.75 | 8.228
19690.0 | 1969.0 | 237.0 | 9.0 | 11.8 | 25.0 | 29.15 | 8.307
16880.0 | 1688.0 | 201.0 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 28.55 | 8.396
14060.0 | 1406.0 | 170.9 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 27.96 | 8.23
11250.0 | 1125.0 | 140.0 | 9.0 | 10.6 | 25.0 | 27.37 | 8.038
8439.0 | 843.9 | 112.0 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 26.79 | 7.532
5626.0 | 562.6 | 85.56 | 9.0 | 9.8 | 25.0 | 26.2 | 6.576
4219.0 | 421.9 | 72.29 | 9.0 | 9.6 | 25.0 | 25.91 | 5.837
28130.0 | 2813.0 | 344.1 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 29.94 | 8.174
25320.0 | 2532.0 | 299.2 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 29.33 | 8.462
22500.0 | 2250.0 | 260.2 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 28.72 | 8.65
19690.0 | 1969.0 | 224.9 | 9.0 | 11.8 | 24.0 | 28.13 | 8.756
16880.0 | 1688.0 | 192.9 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 27.54 | 8.751
14060.0 | 1406.0 | 161.6 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 26.94 | 8.703
11250.0 | 1125.0 | 135.5 | 9.0 | 10.6 | 24.0 | 26.36 | 8.302
8439.0 | 843.9 | 106.2 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 25.77 | 7.946
5626.0 | 562.6 | 81.17 | 9.0 | 9.8 | 24.0 | 25.2 | 6.931
4219.0 | 421.9 | 68.69 | 9.0 | 9.6 | 24.0 | 24.91 | 6.142
28130.0 | 2813.0 | 329.4 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 28.91 | 8.539
25320.0 | 2532.0 | 286.4 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 28.3 | 8.84
22500.0 | 2250.0 | 247.2 | 9.0 | 12.2 | 23.0 | 27.7 | 9.102
19690.0 | 1969.0 | 213.0 | 9.0 | 11.8 | 23.0 | 27.1 | 9.243
16880.0 | 1688.0 | 182.1 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 26.51 | 9.268
14060.0 | 1406.0 | 152.8 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 25.93 | 9.205
11250.0 | 1125.0 | 128.3 | 9.0 | 10.6 | 23.0 | 25.35 | 8.772
8439.0 | 843.9 | 100.5 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 24.76 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.88 | 9.0 | 9.8 | 23.0 | 24.19 | 7.318
4219.0 | 421.9 | 65.17 | 9.0 | 9.6 | 23.0 | 23.9 | 6.474
28130.0 | 2813.0 | 316.7 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 28.0 | 8.882
25320.0 | 2532.0 | 274.4 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 27.38 | 9.225
22500.0 | 2250.0 | 235.9 | 9.0 | 12.2 | 22.0 | 26.77 | 9.54
19690.0 | 1969.0 | 202.5 | 9.0 | 11.8 | 22.0 | 26.16 | 9.725
16880.0 | 1688.0 | 172.5 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 25.56 | 9.782
14060.0 | 1406.0 | 144.8 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 24.97 | 9.711
11250.0 | 1125.0 | 120.9 | 9.0 | 10.6 | 22.0 | 24.38 | 9.303
8439.0 | 843.9 | 95.02 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 23.79 | 8.881
5626.0 | 562.6 | 72.75 | 9.0 | 9.8 | 22.0 | 23.2 | 7.734
4219.0 | 421.9 | 61.8 | 9.0 | 9.6 | 22.0 | 22.91 | 6.828
28130.0 | 2813.0 | 303.0 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 26.97 | 9.284
25320.0 | 2532.0 | 261.7 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 26.36 | 9.675
22500.0 | 2250.0 | 224.0 | 9.0 | 12.2 | 21.0 | 25.74 | 10.05
19690.0 | 1969.0 | 191.5 | 9.0 | 11.8 | 21.0 | 25.14 | 10.28
16880.0 | 1688.0 | 162.6 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 24.54 | 10.38
14060.0 | 1406.0 | 137.3 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 23.95 | 10.25
11250.0 | 1125.0 | 113.7 | 9.0 | 10.6 | 21.0 | 23.36 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 89.53 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 22.78 | 9.426
5626.0 | 562.6 | 68.67 | 9.0 | 9.8 | 21.0 | 22.19 | 8.193
4219.0 | 421.9 | 58.57 | 9.0 | 9.6 | 21.0 | 21.9 | 7.205
28130.0 | 2813.0 | 289.9 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 25.95 | 9.704
25320.0 | 2532.0 | 249.5 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 25.33 | 10.15
22500.0 | 2250.0 | 212.6 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 24.72 | 10.59
19690.0 | 1969.0 | 180.9 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 24.12 | 10.88
16880.0 | 1688.0 | 153.0 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 23.52 | 11.03
14060.0 | 1406.0 | 128.9 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 22.94 | 10.91
11250.0 | 1125.0 | 106.5 | 9.0 | 10.6 | 20.0 | 22.35 | 10.56
8439.0 | 843.9 | 87.26 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 21.77 | 9.671
5626.0 | 562.6 | 64.64 | 9.0 | 9.8 | 20.0 | 21.19 | 8.704
4219.0 | 421.9 | 55.19 | 9.0 | 9.6 | 20.0 | 20.9 | 7.645
28130.0 | 2813.0 | 277.5 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 24.92 | 10.14
25320.0 | 2532.0 | 238.0 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 24.31 | 10.64
22500.0 | 2250.0 | 201.6 | 9.0 | 12.2 | 19.0 | 23.7 | 11.16
19690.0 | 1969.0 | 170.7 | 9.0 | 11.8 | 19.0 | 23.1 | 11.54
16880.0 | 1688.0 | 143.8 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 22.5 | 11.74
14060.0 | 1406.0 | 120.8 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 21.92 | 11.64
11250.0 | 1125.0 | 99.67 | 9.0 | 10.6 | 19.0 | 21.34 | 11.29
8439.0 | 843.9 | 81.69 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 20.76 | 10.33
5626.0 | 562.6 | 61.11 | 9.0 | 9.8 | 19.0 | 20.18 | 9.206
4219.0 | 421.9 | 52.45 | 9.0 | 9.6 | 19.0 | 19.89 | 8.045
28130.0 | 2813.0 | 465.3 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 38.0 | 6.045
25320.0 | 2532.0 | 414.1 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 37.59 | 6.114
22500.0 | 2250.0 | 367.2 | 10.0 | 13.2 | 34.0 | 37.19 | 6.129
19690.0 | 1969.0 | 323.9 | 10.0 | 12.8 | 34.0 | 36.8 | 6.079
16880.0 | 1688.0 | 279.3 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 36.4 | 6.042
14060.0 | 1406.0 | 240.0 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 36.01 | 5.861
11250.0 | 1125.0 | 201.5 | 10.0 | 11.6 | 34.0 | 35.61 | 5.583
8439.0 | 843.9 | 163.8 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 35.22 | 5.151
5626.0 | 562.6 | 125.5 | 10.0 | 10.8 | 34.0 | 34.83 | 4.484
4219.0 | 421.9 | 105.0 | 10.0 | 10.6 | 34.0 | 34.63 | 4.018
28130.0 | 2813.0 | 445.4 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 36.98 | 6.316
25320.0 | 2532.0 | 398.2 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 36.58 | 6.358
22500.0 | 2250.0 | 350.8 | 10.0 | 13.2 | 33.0 | 36.17 | 6.415
19690.0 | 1969.0 | 309.9 | 10.0 | 12.8 | 33.0 | 35.78 | 6.353
16880.0 | 1688.0 | 268.4 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 35.38 | 6.288
14060.0 | 1406.0 | 230.3 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 35.0 | 6.106
11250.0 | 1125.0 | 193.2 | 10.0 | 11.6 | 33.0 | 34.6 | 5.823
8439.0 | 843.9 | 156.7 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 34.21 | 5.386
5626.0 | 562.6 | 120.0 | 10.0 | 10.8 | 33.0 | 33.82 | 4.686
4219.0 | 421.9 | 100.8 | 10.0 | 10.6 | 33.0 | 33.63 | 4.187
28130.0 | 2813.0 | 426.0 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 35.95 | 6.604
25320.0 | 2532.0 | 381.8 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 35.55 | 6.631
22500.0 | 2250.0 | 336.6 | 10.0 | 13.2 | 32.0 | 35.16 | 6.686
19690.0 | 1969.0 | 298.1 | 10.0 | 12.8 | 32.0 | 34.76 | 6.606
16880.0 | 1688.0 | 260.0 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 34.37 | 6.491
14060.0 | 1406.0 | 220.0 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 33.98 | 6.392
11250.0 | 1125.0 | 184.1 | 10.0 | 11.6 | 32.0 | 33.59 | 6.111
8439.0 | 843.9 | 149.2 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 33.2 | 5.658
5626.0 | 562.6 | 114.4 | 10.0 | 10.8 | 32.0 | 32.82 | 4.919
4219.0 | 421.9 | 96.15 | 10.0 | 10.6 | 32.0 | 32.62 | 4.388
28130.0 | 2813.0 | 408.8 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 34.93 | 6.881
25320.0 | 2532.0 | 366.6 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 34.54 | 6.906
22500.0 | 2250.0 | 327.3 | 10.0 | 13.2 | 31.0 | 34.14 | 6.876
19690.0 | 1969.0 | 284.3 | 10.0 | 12.8 | 31.0 | 33.75 | 6.925
16880.0 | 1688.0 | 247.3 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 33.36 | 6.826
14060.0 | 1406.0 | 209.5 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 32.97 | 6.714
11250.0 | 1125.0 | 175.2 | 10.0 | 11.6 | 31.0 | 32.58 | 6.421
8439.0 | 843.9 | 141.9 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 32.2 | 5.948
5626.0 | 562.6 | 108.9 | 10.0 | 10.8 | 31.0 | 31.81 | 5.168
4219.0 | 421.9 | 91.78 | 10.0 | 10.6 | 31.0 | 31.62 | 4.597
28130.0 | 2813.0 | 418.8 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 6.716
25320.0 | 2532.0 | 373.7 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 35.4 | 6.775
22500.0 | 2250.0 | 332.6 | 10.0 | 13.2 | 30.0 | 34.79 | 6.765
19690.0 | 1969.0 | 286.5 | 10.0 | 12.8 | 30.0 | 34.19 | 6.872
16880.0 | 1688.0 | 247.5 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 33.59 | 6.819
14060.0 | 1406.0 | 207.8 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 32.99 | 6.769
11250.0 | 1125.0 | 172.4 | 10.0 | 11.6 | 30.0 | 32.4 | 6.527
8439.0 | 843.9 | 138.4 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 31.81 | 6.096
5626.0 | 562.6 | 105.4 | 10.0 | 10.8 | 30.0 | 31.23 | 5.338
4219.0 | 421.9 | 88.45 | 10.0 | 10.6 | 30.0 | 30.93 | 4.77
28130.0 | 2813.0 | 402.2 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 34.97 | 6.994
25320.0 | 2532.0 | 358.4 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 34.37 | 7.063
22500.0 | 2250.0 | 316.5 | 10.0 | 13.2 | 29.0 | 33.77 | 7.11
19690.0 | 1969.0 | 272.9 | 10.0 | 12.8 | 29.0 | 33.16 | 7.215
16880.0 | 1688.0 | 234.9 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 32.57 | 7.184
14060.0 | 1406.0 | 201.3 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 31.98 | 6.988
11250.0 | 1125.0 | 163.9 | 10.0 | 11.6 | 29.0 | 31.38 | 6.867
8439.0 | 843.9 | 131.5 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 30.8 | 6.417
5626.0 | 562.6 | 100.2 | 10.0 | 10.8 | 29.0 | 30.22 | 5.616
4219.0 | 421.9 | 84.21 | 10.0 | 10.6 | 29.0 | 29.92 | 5.011
28130.0 | 2813.0 | 386.7 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 33.94 | 7.274
25320.0 | 2532.0 | 342.7 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 33.34 | 7.387
22500.0 | 2250.0 | 301.0 | 10.0 | 13.2 | 28.0 | 32.74 | 7.476
19690.0 | 1969.0 | 262.0 | 10.0 | 12.8 | 28.0 | 32.14 | 7.515
16880.0 | 1688.0 | 223.1 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 31.54 | 7.566
14060.0 | 1406.0 | 190.8 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 30.96 | 7.373
11250.0 | 1125.0 | 155.6 | 10.0 | 11.6 | 28.0 | 30.37 | 7.23
8439.0 | 843.9 | 124.8 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 29.79 | 6.761
5626.0 | 562.6 | 95.15 | 10.0 | 10.8 | 28.0 | 29.21 | 5.913
4219.0 | 421.9 | 80.1 | 10.0 | 10.6 | 28.0 | 28.91 | 5.268
28130.0 | 2813.0 | 372.2 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 32.91 | 7.558
25320.0 | 2532.0 | 327.0 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 32.31 | 7.742
22500.0 | 2250.0 | 286.4 | 10.0 | 13.2 | 27.0 | 31.71 | 7.858
19690.0 | 1969.0 | 249.1 | 10.0 | 12.8 | 27.0 | 31.12 | 7.905
16880.0 | 1688.0 | 211.7 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 30.52 | 7.972
14060.0 | 1406.0 | 180.7 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 29.94 | 7.784
11250.0 | 1125.0 | 147.7 | 10.0 | 11.6 | 27.0 | 29.35 | 7.619
8439.0 | 843.9 | 118.4 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 28.77 | 7.13
5626.0 | 562.6 | 90.29 | 10.0 | 10.8 | 27.0 | 28.2 | 6.231
4219.0 | 421.9 | 76.14 | 10.0 | 10.6 | 27.0 | 27.91 | 5.542
28130.0 | 2813.0 | 358.2 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 7.853
25320.0 | 2532.0 | 313.4 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 31.38 | 8.079
22500.0 | 2250.0 | 273.6 | 10.0 | 13.2 | 26.0 | 30.78 | 8.224
19690.0 | 1969.0 | 237.5 | 10.0 | 12.8 | 26.0 | 30.17 | 8.292
16880.0 | 1688.0 | 201.5 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 29.57 | 8.377
14060.0 | 1406.0 | 171.5 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 28.98 | 8.199
11250.0 | 1125.0 | 140.3 | 10.0 | 11.6 | 26.0 | 28.38 | 8.019
8439.0 | 843.9 | 112.4 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 27.8 | 7.509
5626.0 | 562.6 | 85.85 | 10.0 | 10.8 | 26.0 | 27.21 | 6.554
4219.0 | 421.9 | 72.51 | 10.0 | 10.6 | 26.0 | 26.92 | 5.819
28130.0 | 2813.0 | 342.9 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 30.97 | 8.203
25320.0 | 2532.0 | 298.8 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 30.36 | 8.474
22500.0 | 2250.0 | 260.2 | 10.0 | 13.2 | 25.0 | 29.75 | 8.65
19690.0 | 1969.0 | 225.2 | 10.0 | 12.8 | 25.0 | 29.15 | 8.744
16880.0 | 1688.0 | 190.9 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 28.55 | 8.842
14060.0 | 1406.0 | 162.2 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 27.96 | 8.672
11250.0 | 1125.0 | 136.2 | 10.0 | 11.6 | 25.0 | 27.37 | 8.261
8439.0 | 843.9 | 106.5 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 26.79 | 7.923
5626.0 | 562.6 | 81.43 | 10.0 | 10.8 | 25.0 | 26.2 | 6.909
4219.0 | 421.9 | 68.9 | 10.0 | 10.6 | 25.0 | 25.91 | 6.124
28130.0 | 2813.0 | 328.0 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 29.94 | 8.576
25320.0 | 2532.0 | 284.7 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 29.33 | 8.892
22500.0 | 2250.0 | 247.1 | 10.0 | 13.2 | 24.0 | 28.72 | 9.107
19690.0 | 1969.0 | 213.3 | 10.0 | 12.8 | 24.0 | 28.13 | 9.233
16880.0 | 1688.0 | 182.7 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 27.53 | 9.237
14060.0 | 1406.0 | 153.3 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 26.94 | 9.173
11250.0 | 1125.0 | 128.6 | 10.0 | 11.6 | 24.0 | 26.36 | 8.748
8439.0 | 843.9 | 100.8 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 25.77 | 8.376
5626.0 | 562.6 | 77.12 | 10.0 | 10.8 | 24.0 | 25.19 | 7.295
4219.0 | 421.9 | 65.37 | 10.0 | 10.6 | 24.0 | 24.9 | 6.455
28130.0 | 2813.0 | 313.6 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 28.91 | 8.97
25320.0 | 2532.0 | 272.3 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 28.3 | 9.299
22500.0 | 2250.0 | 234.5 | 10.0 | 13.2 | 23.0 | 27.7 | 9.598
19690.0 | 1969.0 | 201.7 | 10.0 | 12.8 | 23.0 | 27.1 | 9.761
16880.0 | 1688.0 | 172.3 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 26.51 | 9.794
14060.0 | 1406.0 | 144.8 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 25.93 | 9.714
11250.0 | 1125.0 | 121.2 | 10.0 | 11.6 | 23.0 | 25.35 | 9.288
8439.0 | 843.9 | 95.09 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 24.76 | 8.875
5626.0 | 562.6 | 72.89 | 10.0 | 10.8 | 23.0 | 24.19 | 7.718
4219.0 | 421.9 | 61.92 | 10.0 | 10.6 | 23.0 | 23.9 | 6.814
28130.0 | 2813.0 | 301.2 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 28.0 | 9.339
25320.0 | 2532.0 | 260.6 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 27.38 | 9.713
22500.0 | 2250.0 | 223.4 | 10.0 | 13.2 | 22.0 | 26.77 | 10.07
19690.0 | 1969.0 | 191.6 | 10.0 | 12.8 | 22.0 | 26.16 | 10.28
16880.0 | 1688.0 | 163.0 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 25.56 | 10.35
14060.0 | 1406.0 | 136.8 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 24.97 | 10.28
11250.0 | 1125.0 | 114.1 | 10.0 | 11.6 | 22.0 | 24.38 | 9.859
8439.0 | 843.9 | 89.77 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 23.79 | 9.401
5626.0 | 562.6 | 68.88 | 10.0 | 10.8 | 22.0 | 23.2 | 8.167
4262.0 | 426.2 | 59.06 | 10.0 | 10.6 | 22.0 | 22.92 | 7.216
28130.0 | 2813.0 | 288.0 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 26.97 | 9.768
25320.0 | 2532.0 | 248.3 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 26.36 | 10.2
22500.0 | 2250.0 | 211.9 | 10.0 | 13.2 | 21.0 | 25.74 | 10.62
19690.0 | 1969.0 | 180.9 | 10.0 | 12.8 | 21.0 | 25.14 | 10.89
16880.0 | 1688.0 | 153.3 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 24.54 | 11.01
14060.0 | 1406.0 | 129.1 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 23.95 | 10.9
11250.0 | 1125.0 | 106.9 | 10.0 | 11.6 | 21.0 | 23.36 | 10.52
8439.0 | 843.9 | 87.76 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 22.78 | 9.616
5626.0 | 562.6 | 64.84 | 10.0 | 10.8 | 21.0 | 22.19 | 8.676
4304.0 | 430.4 | 55.93 | 10.0 | 10.6 | 21.0 | 21.92 | 7.696
28130.0 | 2813.0 | 275.5 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 25.95 | 10.21
25320.0 | 2532.0 | 236.6 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 25.33 | 10.7
22500.0 | 2250.0 | 200.7 | 10.0 | 13.2 | 20.0 | 24.72 | 11.21
19690.0 | 1969.0 | 170.5 | 10.0 | 12.8 | 20.0 | 24.12 | 11.55
16880.0 | 1688.0 | 144.0 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 23.52 | 11.72
14060.0 | 1406.0 | 121.0 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 22.93 | 11.62
11250.0 | 1125.0 | 100.0 | 10.0 | 11.6 | 20.0 | 22.35 | 11.25
8439.0 | 843.9 | 82.09 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 21.77 | 10.28
5626.0 | 562.6 | 61.33 | 10.0 | 10.8 | 20.0 | 21.19 | 9.173
4347.0 | 434.7 | 53.43 | 10.0 | 10.6 | 20.0 | 20.92 | 8.137
28130.0 | 2813.0 | 263.7 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 24.93 | 10.67
25320.0 | 2532.0 | 225.2 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 24.31 | 11.24
22500.0 | 2250.0 | 189.8 | 10.0 | 13.2 | 19.0 | 23.7 | 11.86
19690.0 | 1969.0 | 160.3 | 10.0 | 12.8 | 19.0 | 23.1 | 12.29
16880.0 | 1688.0 | 135.1 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 22.5 | 12.49
14060.0 | 1406.0 | 112.7 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 21.92 | 12.48
11250.0 | 1125.0 | 94.03 | 10.0 | 11.6 | 19.0 | 21.34 | 11.97
8439.0 | 843.9 | 77.32 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 20.76 | 10.91
5626.0 | 562.6 | 58.52 | 10.0 | 10.8 | 19.0 | 20.18 | 9.613
4391.0 | 439.1 | 51.44 | 10.0 | 10.6 | 19.0 | 19.93 | 8.536
28130.0 | 2813.0 | 546.5 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 38.0 | 5.147
25320.0 | 2532.0 | 485.4 | 6.0 | 10.5 | 34.0 | 37.59 | 5.216
22500.0 | 2250.0 | 427.8 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 37.19 | 5.261
19690.0 | 1969.0 | 379.1 | 6.0 | 9.5 | 34.0 | 36.8 | 5.194
16880.0 | 1688.0 | 330.2 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 36.4 | 5.111
14060.0 | 1406.0 | 284.5 | 6.0 | 8.5 | 34.0 | 36.01 | 4.944
11250.0 | 1125.0 | 238.7 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 35.62 | 4.714
8439.0 | 843.9 | 193.8 | 6.0 | 7.5 | 34.0 | 35.23 | 4.353
5626.0 | 562.6 | 148.2 | 6.0 | 7.0 | 34.0 | 34.84 | 3.796
4219.0 | 421.9 | 123.6 | 6.0 | 6.75 | 34.0 | 34.64 | 3.415
28130.0 | 2813.0 | 526.1 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 36.97 | 5.347
25320.0 | 2532.0 | 467.4 | 6.0 | 10.5 | 33.0 | 36.57 | 5.416
22500.0 | 2250.0 | 413.2 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 36.17 | 5.447
19690.0 | 1969.0 | 366.8 | 6.0 | 9.5 | 33.0 | 35.78 | 5.368
16880.0 | 1688.0 | 319.6 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 35.39 | 5.282
14060.0 | 1406.0 | 273.8 | 6.0 | 8.5 | 33.0 | 35.0 | 5.138
11250.0 | 1125.0 | 228.4 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 34.61 | 4.927
8439.0 | 843.9 | 184.9 | 6.0 | 7.5 | 33.0 | 34.22 | 4.564
5626.0 | 562.6 | 141.5 | 6.0 | 7.0 | 33.0 | 33.83 | 3.975
4219.0 | 421.9 | 118.9 | 6.0 | 6.75 | 33.0 | 33.63 | 3.548
28130.0 | 2813.0 | 505.9 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 35.95 | 5.56
25320.0 | 2532.0 | 451.1 | 6.0 | 10.5 | 32.0 | 35.55 | 5.613
22500.0 | 2250.0 | 399.6 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 35.15 | 5.632
19690.0 | 1969.0 | 353.6 | 6.0 | 9.5 | 32.0 | 34.77 | 5.568
16880.0 | 1688.0 | 306.3 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 34.37 | 5.51
14060.0 | 1406.0 | 260.5 | 6.0 | 8.5 | 32.0 | 33.98 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 217.5 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 33.59 | 5.173
8439.0 | 843.9 | 175.9 | 6.0 | 7.5 | 32.0 | 33.21 | 4.797
5626.0 | 562.6 | 134.7 | 6.0 | 7.0 | 32.0 | 32.82 | 4.177
4219.0 | 421.9 | 113.4 | 6.0 | 6.75 | 32.0 | 32.63 | 3.72
28130.0 | 2813.0 | 488.5 | 6.0 | 11.0 | 31.0 | 34.93 | 5.758
25320.0 | 2532.0 | 435.0 | 6.0 | 10.5 | 31.0 | 34.53 | 5.82
22500.0 | 2250.0 | 384.4 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 34.14 | 5.855
19690.0 | 1969.0 | 337.9 | 6.0 | 9.5 | 31.0 | 33.74 | 5.827
16880.0 | 1688.0 | 292.2 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 33.36 | 5.777
14060.0 | 1406.0 | 248.3 | 6.0 | 8.5 | 31.0 | 32.97 | 5.665
11250.0 | 1125.0 | 207.3 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 32.58 | 5.428
8439.0 | 843.9 | 167.7 | 6.0 | 7.5 | 31.0 | 32.2 | 5.032
5626.0 | 562.6 | 128.4 | 6.0 | 7.0 | 31.0 | 31.81 | 4.382
4219.0 | 421.9 | 108.0 | 6.0 | 6.75 | 31.0 | 31.62 | 3.908
28130.0 | 2813.0 | 473.1 | 6.0 | 11.0 | 30.0 | 34.0 | 5.945
25320.0 | 2532.0 | 419.2 | 6.0 | 10.5 | 30.0 | 33.59 | 6.039
22500.0 | 2250.0 | 368.7 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 33.19 | 6.104
19690.0 | 1969.0 | 323.0 | 6.0 | 9.5 | 30.0 | 32.79 | 6.096
16880.0 | 1688.0 | 281.3 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 32.39 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 237.5 | 6.0 | 8.5 | 30.0 | 32.0 | 5.923
11250.0 | 1125.0 | 198.8 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 31.61 | 5.66
8439.0 | 843.9 | 161.3 | 6.0 | 7.5 | 30.0 | 31.22 | 5.232
5626.0 | 562.6 | 123.5 | 6.0 | 7.0 | 30.0 | 30.82 | 4.554
4219.0 | 421.9 | 103.6 | 6.0 | 6.75 | 30.0 | 30.63 | 4.074
28130.0 | 2813.0 | 457.0 | 6.0 | 11.0 | 29.0 | 32.98 | 6.155
25320.0 | 2532.0 | 401.5 | 6.0 | 10.5 | 29.0 | 32.57 | 6.305
22500.0 | 2250.0 | 354.4 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 32.17 | 6.351
19690.0 | 1969.0 | 308.2 | 6.0 | 9.5 | 29.0 | 31.77 | 6.389
16880.0 | 1688.0 | 268.6 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 31.38 | 6.284
14060.0 | 1406.0 | 228.0 | 6.0 | 8.5 | 29.0 | 30.99 | 6.168
11250.0 | 1125.0 | 191.1 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 30.6 | 5.888
8439.0 | 843.9 | 154.9 | 6.0 | 7.5 | 29.0 | 30.21 | 5.447
5626.0 | 562.6 | 118.8 | 6.0 | 7.0 | 29.0 | 29.82 | 4.737
4219.0 | 421.9 | 99.7 | 6.0 | 6.75 | 29.0 | 29.62 | 4.232
28130.0 | 2813.0 | 440.1 | 6.0 | 11.0 | 28.0 | 31.96 | 6.392
25320.0 | 2532.0 | 383.8 | 6.0 | 10.5 | 28.0 | 31.55 | 6.596
22500.0 | 2250.0 | 339.1 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 31.15 | 6.637
19690.0 | 1969.0 | 295.2 | 6.0 | 9.5 | 28.0 | 30.75 | 6.67
16880.0 | 1688.0 | 257.6 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 30.36 | 6.552
14060.0 | 1406.0 | 218.8 | 6.0 | 8.5 | 28.0 | 29.98 | 6.429
11250.0 | 1125.0 | 182.7 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 29.59 | 6.158
8439.0 | 843.9 | 147.7 | 6.0 | 7.5 | 28.0 | 29.2 | 5.712
5626.0 | 562.6 | 113.2 | 6.0 | 7.0 | 28.0 | 28.81 | 4.971
4219.0 | 421.9 | 95.36 | 6.0 | 6.75 | 28.0 | 28.62 | 4.425
28130.0 | 2813.0 | 422.6 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | 30.94 | 6.656
25320.0 | 2532.0 | 367.5 | 6.0 | 10.5 | 27.0 | 30.53 | 6.889
22500.0 | 2250.0 | 325.4 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 30.13 | 6.916
19690.0 | 1969.0 | 287.6 | 6.0 | 9.5 | 27.0 | 29.74 | 6.848
16880.0 | 1688.0 | 246.3 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 29.35 | 6.852
14060.0 | 1406.0 | 211.4 | 6.0 | 8.5 | 27.0 | 28.96 | 6.653
11250.0 | 1125.0 | 173.9 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 28.58 | 6.469
8439.0 | 843.9 | 140.5 | 6.0 | 7.5 | 27.0 | 28.19 | 6.005
5626.0 | 562.6 | 107.7 | 6.0 | 7.0 | 27.0 | 27.81 | 5.222
4219.0 | 421.9 | 90.85 | 6.0 | 6.75 | 27.0 | 27.61 | 4.644
28130.0 | 2813.0 | 407.0 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 30.0 | 6.911
25320.0 | 2532.0 | 355.2 | 6.0 | 10.5 | 26.0 | 29.59 | 7.127
22500.0 | 2250.0 | 312.6 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 29.18 | 7.199
19690.0 | 1969.0 | 274.0 | 6.0 | 9.5 | 26.0 | 28.79 | 7.186
16880.0 | 1688.0 | 234.9 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 28.39 | 7.186
14060.0 | 1406.0 | 200.9 | 6.0 | 8.5 | 26.0 | 27.99 | 7.001
11250.0 | 1125.0 | 165.7 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 27.6 | 6.791
8439.0 | 843.9 | 133.8 | 6.0 | 7.5 | 26.0 | 27.21 | 6.309
5626.0 | 562.6 | 102.5 | 6.0 | 7.0 | 26.0 | 26.82 | 5.487
4219.0 | 421.9 | 86.48 | 6.0 | 6.75 | 26.0 | 26.62 | 4.879
28130.0 | 2813.0 | 391.4 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 28.98 | 7.188
25320.0 | 2532.0 | 341.4 | 6.0 | 10.5 | 25.0 | 28.57 | 7.415
22500.0 | 2250.0 | 298.5 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 28.17 | 7.539
19690.0 | 1969.0 | 260.5 | 6.0 | 9.5 | 25.0 | 27.77 | 7.559
16880.0 | 1688.0 | 223.1 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 27.37 | 7.565
14060.0 | 1406.0 | 190.6 | 6.0 | 8.5 | 25.0 | 26.98 | 7.38
11250.0 | 1125.0 | 157.5 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 26.59 | 7.146
8439.0 | 843.9 | 127.1 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 26.2 | 6.641
5626.0 | 562.6 | 97.44 | 6.0 | 7.0 | 25.0 | 25.81 | 5.774
4219.0 | 421.9 | 82.3 | 6.0 | 6.75 | 25.0 | 25.61 | 5.127
28130.0 | 2813.0 | 376.6 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | 27.96 | 7.47
25320.0 | 2532.0 | 327.4 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 27.55 | 7.732
22500.0 | 2250.0 | 284.8 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 27.15 | 7.902
19690.0 | 1969.0 | 247.7 | 6.0 | 9.5 | 24.0 | 26.75 | 7.95
16880.0 | 1688.0 | 214.2 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 26.36 | 7.879
14060.0 | 1406.0 | 180.7 | 6.0 | 8.5 | 24.0 | 25.97 | 7.783
11250.0 | 1125.0 | 149.5 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 25.58 | 7.525
8439.0 | 843.9 | 120.6 | 6.0 | 7.5 | 24.0 | 25.19 | 6.997
5626.0 | 562.6 | 92.52 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | 24.8 | 6.081
4219.0 | 421.9 | 78.26 | 6.0 | 6.75 | 24.0 | 24.61 | 5.392
28130.0 | 2813.0 | 361.9 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 26.94 | 7.772
25320.0 | 2532.0 | 313.6 | 6.0 | 10.5 | 23.0 | 26.53 | 8.072
22500.0 | 2250.0 | 271.6 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 26.13 | 8.287
19690.0 | 1969.0 | 235.5 | 6.0 | 9.5 | 23.0 | 25.74 | 8.363
16880.0 | 1688.0 | 203.2 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 25.35 | 8.307
14060.0 | 1406.0 | 171.2 | 6.0 | 8.5 | 23.0 | 24.95 | 8.213
11250.0 | 1125.0 | 144.5 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 24.57 | 7.789
8439.0 | 843.9 | 114.4 | 6.0 | 7.5 | 23.0 | 24.18 | 7.379
5626.0 | 562.6 | 87.79 | 6.0 | 7.0 | 23.0 | 23.8 | 6.409
4219.0 | 421.9 | 74.46 | 6.0 | 6.75 | 23.0 | 23.6 | 5.667
28130.0 | 2813.0 | 346.9 | 6.0 | 11.0 | 22.0 | 26.0 | 8.108
25320.0 | 2532.0 | 299.2 | 6.0 | 10.5 | 22.0 | 25.58 | 8.461
22500.0 | 2250.0 | 257.5 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 25.17 | 8.739
19690.0 | 1969.0 | 222.0 | 6.0 | 9.5 | 22.0 | 24.77 | 8.87
16880.0 | 1688.0 | 190.5 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 24.38 | 8.861
14060.0 | 1406.0 | 159.9 | 6.0 | 8.5 | 22.0 | 23.98 | 8.799
11250.0 | 1125.0 | 134.5 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 23.59 | 8.367
8439.0 | 843.9 | 105.7 | 6.0 | 7.5 | 22.0 | 23.2 | 7.983
5626.0 | 562.6 | 80.55 | 6.0 | 7.0 | 22.0 | 22.81 | 6.985
4219.0 | 421.9 | 67.89 | 6.0 | 6.75 | 22.0 | 22.61 | 6.215
28130.0 | 2813.0 | 332.8 | 6.0 | 11.0 | 21.0 | 24.98 | 8.451
25320.0 | 2532.0 | 286.1 | 6.0 | 10.5 | 21.0 | 24.57 | 8.849
22500.0 | 2250.0 | 246.1 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 24.16 | 9.144
19690.0 | 1969.0 | 210.5 | 6.0 | 9.5 | 21.0 | 23.76 | 9.356
16880.0 | 1688.0 | 180.0 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 23.36 | 9.375
14060.0 | 1406.0 | 151.0 | 6.0 | 8.5 | 21.0 | 22.97 | 9.313
11250.0 | 1125.0 | 126.5 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 22.58 | 8.898
8439.0 | 843.9 | 100.0 | 6.0 | 7.5 | 21.0 | 22.19 | 8.439
5626.0 | 562.6 | 76.24 | 6.0 | 7.0 | 21.0 | 21.8 | 7.38
4219.0 | 421.9 | 64.36 | 6.0 | 6.75 | 21.0 | 21.61 | 6.557
28130.0 | 2813.0 | 319.3 | 6.0 | 11.0 | 20.0 | 23.96 | 8.81
25320.0 | 2532.0 | 273.5 | 6.0 | 10.5 | 20.0 | 23.55 | 9.258
22500.0 | 2250.0 | 234.3 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 23.14 | 9.603
19690.0 | 1969.0 | 199.4 | 6.0 | 9.5 | 20.0 | 22.74 | 9.876
16880.0 | 1688.0 | 170.0 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 22.35 | 9.928
14060.0 | 1406.0 | 144.0 | 6.0 | 8.5 | 20.0 | 21.96 | 9.769
11250.0 | 1125.0 | 119.2 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 21.57 | 9.441
8439.0 | 843.9 | 94.38 | 6.0 | 7.5 | 20.0 | 21.18 | 8.942
5626.0 | 562.6 | 72.0 | 6.0 | 7.0 | 20.0 | 20.8 | 7.814
4219.0 | 421.9 | 60.87 | 6.0 | 6.75 | 20.0 | 20.6 | 6.932
28130.0 | 2813.0 | 306.2 | 6.0 | 11.0 | 19.0 | 22.95 | 9.186
25320.0 | 2532.0 | 261.5 | 6.0 | 10.5 | 19.0 | 22.53 | 9.683
22500.0 | 2250.0 | 223.1 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 22.13 | 10.09
19690.0 | 1969.0 | 188.8 | 6.0 | 9.5 | 19.0 | 21.73 | 10.43
16880.0 | 1688.0 | 160.3 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 21.34 | 10.53
14060.0 | 1406.0 | 135.3 | 6.0 | 8.5 | 19.0 | 20.95 | 10.4
11250.0 | 1125.0 | 112.0 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 20.56 | 10.04
8439.0 | 843.9 | 91.87 | 6.0 | 7.5 | 19.0 | 20.18 | 9.186
5626.0 | 562.6 | 67.88 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | 19.79 | 8.288
4219.0 | 421.9 | 57.49 | 6.0 | 6.75 | 19.0 | 19.6 | 7.339
28130.0 | 2813.0 | 524.4 | 7.0 | 12.0 | 34.0 | 38.0 | 5.365
25320.0 | 2532.0 | 469.1 | 7.0 | 11.5 | 34.0 | 37.6 | 5.397
22500.0 | 2250.0 | 414.6 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 37.2 | 5.428
19690.0 | 1969.0 | 368.6 | 7.0 | 10.5 | 34.0 | 36.8 | 5.341
16880.0 | 1688.0 | 320.5 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 36.41 | 5.267
14060.0 | 1406.0 | 273.5 | 7.0 | 9.5 | 34.0 | 36.01 | 5.142
11250.0 | 1125.0 | 228.8 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 35.62 | 4.917
8439.0 | 843.9 | 185.3 | 7.0 | 8.5 | 34.0 | 35.23 | 4.554
5626.0 | 562.6 | 141.9 | 7.0 | 8.0 | 34.0 | 34.84 | 3.965
4219.0 | 421.9 | 119.2 | 7.0 | 7.75 | 34.0 | 34.64 | 3.538
28130.0 | 2813.0 | 504.5 | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 36.98 | 5.575
25320.0 | 2532.0 | 452.1 | 7.0 | 11.5 | 33.0 | 36.58 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 400.7 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 36.18 | 5.616
19690.0 | 1969.0 | 354.6 | 7.0 | 10.5 | 33.0 | 35.79 | 5.554
16880.0 | 1688.0 | 306.6 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 35.39 | 5.504
14060.0 | 1406.0 | 260.9 | 7.0 | 9.5 | 33.0 | 35.0 | 5.391
11250.0 | 1125.0 | 218.0 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 34.6 | 5.163
8439.0 | 843.9 | 176.4 | 7.0 | 8.5 | 33.0 | 34.22 | 4.785
5626.0 | 562.6 | 135.0 | 7.0 | 8.0 | 33.0 | 33.83 | 4.166
4219.0 | 421.9 | 113.6 | 7.0 | 7.75 | 33.0 | 33.63 | 3.714
28130.0 | 2813.0 | 487.2 | 7.0 | 12.0 | 32.0 | 35.95 | 5.773
25320.0 | 2532.0 | 435.0 | 7.0 | 11.5 | 32.0 | 35.55 | 5.82
22500.0 | 2250.0 | 384.7 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 35.16 | 5.85
19690.0 | 1969.0 | 338.4 | 7.0 | 10.5 | 32.0 | 34.76 | 5.818
16880.0 | 1688.0 | 292.5 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 34.37 | 5.771
14060.0 | 1406.0 | 248.7 | 7.0 | 9.5 | 32.0 | 33.98 | 5.655
11250.0 | 1125.0 | 207.7 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 33.59 | 5.417
8439.0 | 843.9 | 168.3 | 7.0 | 8.5 | 32.0 | 33.21 | 5.015
5626.0 | 562.6 | 128.9 | 7.0 | 8.0 | 32.0 | 32.82 | 4.366
4219.0 | 421.9 | 108.3 | 7.0 | 7.75 | 32.0 | 32.62 | 3.897
28130.0 | 2813.0 | 472.1 | 7.0 | 12.0 | 31.0 | 34.94 | 5.959
25320.0 | 2532.0 | 417.3 | 7.0 | 11.5 | 31.0 | 34.53 | 6.066
22500.0 | 2250.0 | 367.5 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 34.14 | 6.124
19690.0 | 1969.0 | 322.6 | 7.0 | 10.5 | 31.0 | 33.74 | 6.104
16880.0 | 1688.0 | 279.0 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 33.36 | 6.049
14060.0 | 1406.0 | 237.8 | 7.0 | 9.5 | 31.0 | 32.97 | 5.916
11250.0 | 1125.0 | 199.3 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 32.58 | 5.646
8439.0 | 843.9 | 161.9 | 7.0 | 8.5 | 31.0 | 32.2 | 5.213
5626.0 | 562.6 | 124.0 | 7.0 | 8.0 | 31.0 | 31.81 | 4.538
4219.0 | 421.9 | 103.9 | 7.0 | 7.75 | 31.0 | 31.62 | 4.06
28130.0 | 2813.0 | 456.5 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 34.0 | 6.163
25320.0 | 2532.0 | 400.4 | 7.0 | 11.5 | 30.0 | 33.59 | 6.322
22500.0 | 2250.0 | 351.8 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 33.18 | 6.397
19690.0 | 1969.0 | 308.6 | 7.0 | 10.5 | 30.0 | 32.79 | 6.38
16880.0 | 1688.0 | 269.6 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 32.4 | 6.261
14060.0 | 1406.0 | 228.8 | 7.0 | 9.5 | 30.0 | 32.0 | 6.147
11250.0 | 1125.0 | 191.7 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 31.61 | 5.869
8439.0 | 843.9 | 155.5 | 7.0 | 8.5 | 30.0 | 31.22 | 5.428
5626.0 | 562.6 | 119.1 | 7.0 | 8.0 | 30.0 | 30.82 | 4.723
4219.0 | 421.9 | 100.0 | 7.0 | 7.75 | 30.0 | 30.63 | 4.218
28130.0 | 2813.0 | 438.4 | 7.0 | 12.0 | 29.0 | 32.98 | 6.417
25320.0 | 2532.0 | 382.7 | 7.0 | 11.5 | 29.0 | 32.57 | 6.615
22500.0 | 2250.0 | 340.4 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 32.17 | 6.612
19690.0 | 1969.0 | 295.9 | 7.0 | 10.5 | 29.0 | 31.77 | 6.655
16880.0 | 1688.0 | 258.6 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 31.38 | 6.527
14060.0 | 1406.0 | 219.3 | 7.0 | 9.5 | 29.0 | 30.99 | 6.412
11250.0 | 1125.0 | 183.2 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 30.6 | 6.143
8439.0 | 843.9 | 148.2 | 7.0 | 8.5 | 29.0 | 30.21 | 5.696
5626.0 | 562.6 | 113.7 | 7.0 | 8.0 | 29.0 | 29.82 | 4.948
4219.0 | 421.9 | 95.61 | 7.0 | 7.75 | 29.0 | 29.62 | 4.413
28130.0 | 2813.0 | 420.3 | 7.0 | 12.0 | 28.0 | 31.96 | 6.693
25320.0 | 2532.0 | 367.1 | 7.0 | 11.5 | 28.0 | 31.55 | 6.896
22500.0 | 2250.0 | 326.3 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 31.15 | 6.898
19690.0 | 1969.0 | 283.6 | 7.0 | 10.5 | 28.0 | 30.75 | 6.943
16880.0 | 1688.0 | 246.9 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 30.36 | 6.835
14060.0 | 1406.0 | 212.2 | 7.0 | 9.5 | 28.0 | 29.98 | 6.628
11250.0 | 1125.0 | 174.3 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 29.59 | 6.455
8439.0 | 843.9 | 140.9 | 7.0 | 8.5 | 28.0 | 29.2 | 5.988
5626.0 | 562.6 | 108.1 | 7.0 | 8.0 | 28.0 | 28.81 | 5.206
4219.0 | 421.9 | 91.1 | 7.0 | 7.75 | 28.0 | 28.62 | 4.632
28130.0 | 2813.0 | 403.3 | 7.0 | 12.0 | 27.0 | 30.93 | 6.975
25320.0 | 2532.0 | 352.9 | 7.0 | 11.5 | 27.0 | 30.53 | 7.173
22500.0 | 2250.0 | 312.1 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 30.13 | 7.21
19690.0 | 1969.0 | 273.5 | 7.0 | 10.5 | 27.0 | 29.74 | 7.2
16880.0 | 1688.0 | 234.7 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 29.35 | 7.193
14060.0 | 1406.0 | 201.2 | 7.0 | 9.5 | 27.0 | 28.96 | 6.99
11250.0 | 1125.0 | 165.8 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 28.57 | 6.787
8439.0 | 843.9 | 134.0 | 7.0 | 8.5 | 27.0 | 28.19 | 6.299
5626.0 | 562.6 | 102.8 | 7.0 | 8.0 | 27.0 | 27.8 | 5.475
4219.0 | 421.9 | 86.66 | 7.0 | 7.75 | 27.0 | 27.61 | 4.869
28130.0 | 2813.0 | 388.8 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 30.0 | 7.235
25320.0 | 2532.0 | 340.7 | 7.0 | 11.5 | 26.0 | 29.59 | 7.43
22500.0 | 2250.0 | 298.4 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 29.18 | 7.54
19690.0 | 1969.0 | 260.7 | 7.0 | 10.5 | 26.0 | 28.78 | 7.554
16880.0 | 1688.0 | 223.4 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 28.38 | 7.554
14060.0 | 1406.0 | 191.3 | 7.0 | 9.5 | 26.0 | 27.99 | 7.354
11250.0 | 1125.0 | 157.8 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 27.6 | 7.13
8439.0 | 843.9 | 127.4 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 27.21 | 6.623
5626.0 | 562.6 | 97.74 | 7.0 | 8.0 | 26.0 | 26.81 | 5.756
4219.0 | 421.9 | 82.65 | 7.0 | 7.75 | 26.0 | 26.62 | 5.105
28130.0 | 2813.0 | 373.9 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 28.98 | 7.524
25320.0 | 2532.0 | 326.4 | 7.0 | 11.5 | 25.0 | 28.57 | 7.756
22500.0 | 2250.0 | 284.5 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 28.17 | 7.909
19690.0 | 1969.0 | 247.8 | 7.0 | 10.5 | 25.0 | 27.77 | 7.945
16880.0 | 1688.0 | 212.4 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 27.37 | 7.948
14060.0 | 1406.0 | 181.3 | 7.0 | 9.5 | 25.0 | 26.98 | 7.757
11250.0 | 1125.0 | 149.8 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 26.59 | 7.509
8439.0 | 843.9 | 120.9 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 26.2 | 6.979
5626.0 | 562.6 | 92.8 | 7.0 | 8.0 | 25.0 | 25.81 | 6.062
4219.0 | 421.9 | 78.47 | 7.0 | 7.75 | 25.0 | 25.61 | 5.377
28130.0 | 2813.0 | 359.1 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 27.96 | 7.834
25320.0 | 2532.0 | 312.3 | 7.0 | 11.5 | 24.0 | 27.55 | 8.105
22500.0 | 2250.0 | 271.1 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 27.15 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 235.5 | 7.0 | 10.5 | 24.0 | 26.75 | 8.361
16880.0 | 1688.0 | 203.7 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 26.36 | 8.287
14060.0 | 1406.0 | 171.8 | 7.0 | 9.5 | 24.0 | 25.97 | 8.188
11250.0 | 1125.0 | 145.1 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 25.58 | 7.756
8439.0 | 843.9 | 114.7 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 25.19 | 7.36
5626.0 | 562.6 | 88.05 | 7.0 | 8.0 | 24.0 | 24.8 | 6.389
4219.0 | 421.9 | 74.57 | 7.0 | 7.75 | 24.0 | 24.61 | 5.658
28130.0 | 2813.0 | 344.5 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 26.94 | 8.165
25320.0 | 2532.0 | 298.7 | 7.0 | 11.5 | 23.0 | 26.53 | 8.475
22500.0 | 2250.0 | 258.2 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 26.13 | 8.715
19690.0 | 1969.0 | 223.6 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 25.74 | 8.807
16880.0 | 1688.0 | 192.8 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 25.35 | 8.754
14060.0 | 1406.0 | 162.6 | 7.0 | 9.5 | 23.0 | 24.95 | 8.652
11250.0 | 1125.0 | 137.0 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 24.57 | 8.212
8439.0 | 843.9 | 108.7 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 24.18 | 7.767
5626.0 | 562.6 | 83.6 | 7.0 | 8.0 | 23.0 | 23.8 | 6.73
4219.0 | 421.9 | 70.93 | 7.0 | 7.75 | 23.0 | 23.6 | 5.949
28130.0 | 2813.0 | 329.8 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | 26.0 | 8.53
25320.0 | 2532.0 | 284.5 | 7.0 | 11.5 | 22.0 | 25.58 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 244.5 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 25.18 | 9.205
19690.0 | 1969.0 | 210.3 | 7.0 | 10.5 | 22.0 | 24.77 | 9.365
16880.0 | 1688.0 | 180.3 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 24.38 | 9.361
14060.0 | 1406.0 | 151.5 | 7.0 | 9.5 | 22.0 | 23.98 | 9.286
11250.0 | 1125.0 | 127.0 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 23.59 | 8.861
8439.0 | 843.9 | 100.3 | 7.0 | 8.5 | 22.0 | 23.2 | 8.417
5626.0 | 562.6 | 76.48 | 7.0 | 8.0 | 22.0 | 22.81 | 7.356
4219.0 | 421.9 | 64.54 | 7.0 | 7.75 | 22.0 | 22.61 | 6.538
28130.0 | 2813.0 | 316.1 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | 24.98 | 8.9
25320.0 | 2532.0 | 271.7 | 7.0 | 11.5 | 21.0 | 24.57 | 9.318
22500.0 | 2250.0 | 233.4 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 24.16 | 9.642
19690.0 | 1969.0 | 199.0 | 7.0 | 10.5 | 21.0 | 23.76 | 9.893
16880.0 | 1688.0 | 170.2 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 23.36 | 9.917
14060.0 | 1406.0 | 144.4 | 7.0 | 9.5 | 21.0 | 22.97 | 9.739
11250.0 | 1125.0 | 119.6 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 22.58 | 9.405
8439.0 | 843.9 | 94.6 | 7.0 | 8.5 | 21.0 | 22.19 | 8.92
5626.0 | 562.6 | 72.22 | 7.0 | 8.0 | 21.0 | 21.8 | 7.79
4219.0 | 421.9 | 61.06 | 7.0 | 7.75 | 21.0 | 21.61 | 6.91
28130.0 | 2813.0 | 302.9 | 7.0 | 12.0 | 20.0 | 23.96 | 9.287
25320.0 | 2532.0 | 259.6 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 23.55 | 9.754
22500.0 | 2250.0 | 222.0 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 23.15 | 10.14
19690.0 | 1969.0 | 188.4 | 7.0 | 10.5 | 20.0 | 22.74 | 10.45
16880.0 | 1688.0 | 160.4 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 22.35 | 10.52
14060.0 | 1406.0 | 135.7 | 7.0 | 9.5 | 20.0 | 21.96 | 10.37
11250.0 | 1125.0 | 112.4 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 21.57 | 10.01
8439.0 | 843.9 | 89.04 | 7.0 | 8.5 | 20.0 | 21.18 | 9.477
5626.0 | 562.6 | 68.1 | 7.0 | 8.0 | 20.0 | 20.79 | 8.262
4219.0 | 421.9 | 57.67 | 7.0 | 7.75 | 20.0 | 20.6 | 7.317
28130.0 | 2813.0 | 290.3 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 22.95 | 9.689
25320.0 | 2532.0 | 248.1 | 7.0 | 11.5 | 19.0 | 22.54 | 10.2
22500.0 | 2250.0 | 211.2 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 22.13 | 10.66
19690.0 | 1969.0 | 178.1 | 7.0 | 10.5 | 19.0 | 21.73 | 11.05
16880.0 | 1688.0 | 150.9 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 21.34 | 11.18
14060.0 | 1406.0 | 127.2 | 7.0 | 9.5 | 19.0 | 20.95 | 11.05
11250.0 | 1125.0 | 105.3 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 20.56 | 10.68
8439.0 | 843.9 | 86.39 | 7.0 | 8.5 | 19.0 | 20.18 | 9.769
5626.0 | 562.6 | 64.1 | 7.0 | 8.0 | 19.0 | 19.79 | 8.778
4219.0 | 421.9 | 54.48 | 7.0 | 7.75 | 19.0 | 19.6 | 7.745
28130.0 | 2813.0 | 504.7 | 8.0 | 13.0 | 34.0 | 38.0 | 5.574
25320.0 | 2532.0 | 453.4 | 8.0 | 12.5 | 34.0 | 37.6 | 5.584
22500.0 | 2250.0 | 401.8 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 37.2 | 5.601
19690.0 | 1969.0 | 355.4 | 8.0 | 11.5 | 34.0 | 36.8 | 5.541
16880.0 | 1688.0 | 307.0 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 36.4 | 5.498
14060.0 | 1406.0 | 261.3 | 8.0 | 10.5 | 34.0 | 36.01 | 5.383
11250.0 | 1125.0 | 218.3 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 35.61 | 5.154
8439.0 | 843.9 | 176.8 | 8.0 | 9.5 | 34.0 | 35.22 | 4.773
5626.0 | 562.6 | 135.4 | 8.0 | 9.0 | 34.0 | 34.83 | 4.155
4219.0 | 421.9 | 113.9 | 8.0 | 8.75 | 34.0 | 34.64 | 3.706
28130.0 | 2813.0 | 487.8 | 8.0 | 13.0 | 33.0 | 36.98 | 5.766
25320.0 | 2532.0 | 435.4 | 8.0 | 12.5 | 33.0 | 36.58 | 5.815
22500.0 | 2250.0 | 385.0 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 36.18 | 5.845
19690.0 | 1969.0 | 338.9 | 8.0 | 11.5 | 33.0 | 35.78 | 5.811
16880.0 | 1688.0 | 292.8 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 35.39 | 5.765
14060.0 | 1406.0 | 249.2 | 8.0 | 10.5 | 33.0 | 34.99 | 5.644
11250.0 | 1125.0 | 208.3 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 34.6 | 5.403
8439.0 | 843.9 | 168.9 | 8.0 | 9.5 | 33.0 | 34.21 | 4.995
5626.0 | 562.6 | 129.3 | 8.0 | 9.0 | 33.0 | 33.82 | 4.35
4219.0 | 421.9 | 108.6 | 8.0 | 8.75 | 33.0 | 33.63 | 3.887
28130.0 | 2813.0 | 470.9 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 35.96 | 5.973
25320.0 | 2532.0 | 417.2 | 8.0 | 12.5 | 32.0 | 35.55 | 6.069
22500.0 | 2250.0 | 367.4 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 35.15 | 6.125
19690.0 | 1969.0 | 323.1 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 34.76 | 6.095
16880.0 | 1688.0 | 279.4 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 34.37 | 6.041
14060.0 | 1406.0 | 238.5 | 8.0 | 10.5 | 32.0 | 33.98 | 5.898
11250.0 | 1125.0 | 200.1 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 33.59 | 5.624
8439.0 | 843.9 | 162.5 | 8.0 | 9.5 | 32.0 | 33.21 | 5.192
5626.0 | 562.6 | 124.5 | 8.0 | 9.0 | 32.0 | 32.82 | 4.519
4219.0 | 421.9 | 104.3 | 8.0 | 8.75 | 32.0 | 32.62 | 4.046
28130.0 | 2813.0 | 452.6 | 8.0 | 13.0 | 31.0 | 34.93 | 6.215
25320.0 | 2532.0 | 398.7 | 8.0 | 12.5 | 31.0 | 34.53 | 6.35
22500.0 | 2250.0 | 350.9 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 34.13 | 6.414
19690.0 | 1969.0 | 308.5 | 8.0 | 11.5 | 31.0 | 33.74 | 6.383
16880.0 | 1688.0 | 270.8 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 33.36 | 6.233
14060.0 | 1406.0 | 229.2 | 8.0 | 10.5 | 31.0 | 32.97 | 6.137
11250.0 | 1125.0 | 192.1 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 32.58 | 5.856
8439.0 | 843.9 | 155.8 | 8.0 | 9.5 | 31.0 | 32.2 | 5.416
5626.0 | 562.6 | 119.6 | 8.0 | 9.0 | 31.0 | 31.81 | 4.706
4219.0 | 421.9 | 100.2 | 8.0 | 8.75 | 31.0 | 31.62 | 4.209
28130.0 | 2813.0 | 436.3 | 8.0 | 13.0 | 30.0 | 34.0 | 6.447
25320.0 | 2532.0 | 382.4 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | 33.59 | 6.62
22500.0 | 2250.0 | 341.8 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 33.19 | 6.584
19690.0 | 1969.0 | 296.6 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | 32.79 | 6.639
16880.0 | 1688.0 | 259.6 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 32.39 | 6.502
14060.0 | 1406.0 | 219.8 | 8.0 | 10.5 | 30.0 | 32.0 | 6.398
11250.0 | 1125.0 | 183.6 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 31.61 | 6.128
8439.0 | 843.9 | 148.6 | 8.0 | 9.5 | 30.0 | 31.21 | 5.68
5626.0 | 562.6 | 113.9 | 8.0 | 9.0 | 30.0 | 30.82 | 4.941
4219.0 | 421.9 | 95.86 | 8.0 | 8.75 | 30.0 | 30.63 | 4.402
28130.0 | 2813.0 | 417.9 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 32.97 | 6.731
25320.0 | 2532.0 | 367.3 | 8.0 | 12.5 | 29.0 | 32.57 | 6.892
22500.0 | 2250.0 | 327.2 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 32.17 | 6.878
19690.0 | 1969.0 | 284.1 | 8.0 | 11.5 | 29.0 | 31.77 | 6.93
16880.0 | 1688.0 | 247.6 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 31.38 | 6.818
14060.0 | 1406.0 | 213.0 | 8.0 | 10.5 | 29.0 | 30.99 | 6.605
11250.0 | 1125.0 | 174.7 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 30.59 | 6.439
8439.0 | 843.9 | 141.3 | 8.0 | 9.5 | 29.0 | 30.2 | 5.97
5626.0 | 562.6 | 108.4 | 8.0 | 9.0 | 29.0 | 29.82 | 5.191
4219.0 | 421.9 | 91.35 | 8.0 | 8.75 | 29.0 | 29.62 | 4.619
28130.0 | 2813.0 | 401.0 | 8.0 | 13.0 | 28.0 | 31.95 | 7.014
25320.0 | 2532.0 | 352.9 | 8.0 | 12.5 | 28.0 | 31.55 | 7.173
22500.0 | 2250.0 | 312.4 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 31.15 | 7.205
19690.0 | 1969.0 | 273.8 | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 30.76 | 7.192
16880.0 | 1688.0 | 235.1 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 30.36 | 7.178
14060.0 | 1406.0 | 201.9 | 8.0 | 10.5 | 28.0 | 29.97 | 6.965
11250.0 | 1125.0 | 166.2 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 29.58 | 6.771
8439.0 | 843.9 | 134.3 | 8.0 | 9.5 | 28.0 | 29.2 | 6.281
5626.0 | 562.6 | 103.1 | 8.0 | 9.0 | 28.0 | 28.81 | 5.458
4219.0 | 421.9 | 87.0 | 8.0 | 8.75 | 28.0 | 28.61 | 4.85
28130.0 | 2813.0 | 385.6 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 30.93 | 7.296
25320.0 | 2532.0 | 338.3 | 8.0 | 12.5 | 27.0 | 30.53 | 7.484
22500.0 | 2250.0 | 297.6 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 30.13 | 7.562
19690.0 | 1969.0 | 260.1 | 8.0 | 11.5 | 27.0 | 29.74 | 7.57
16880.0 | 1688.0 | 223.4 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 29.35 | 7.556
14060.0 | 1406.0 | 191.5 | 8.0 | 10.5 | 27.0 | 28.96 | 7.345
11250.0 | 1125.0 | 157.9 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 28.57 | 7.126
8439.0 | 843.9 | 127.6 | 8.0 | 9.5 | 27.0 | 28.19 | 6.613
5626.0 | 562.6 | 97.95 | 8.0 | 9.0 | 27.0 | 27.8 | 5.744
4219.0 | 421.9 | 82.69 | 8.0 | 8.75 | 27.0 | 27.61 | 5.103
28130.0 | 2813.0 | 371.7 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 30.0 | 7.568
25320.0 | 2532.0 | 325.7 | 8.0 | 12.5 | 26.0 | 29.59 | 7.774
22500.0 | 2250.0 | 284.4 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 29.18 | 7.913
19690.0 | 1969.0 | 248.0 | 8.0 | 11.5 | 26.0 | 28.78 | 7.939
16880.0 | 1688.0 | 212.7 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 28.38 | 7.934
14060.0 | 1406.0 | 181.9 | 8.0 | 10.5 | 26.0 | 27.99 | 7.731
11250.0 | 1125.0 | 150.2 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 27.6 | 7.493
8439.0 | 843.9 | 121.5 | 8.0 | 9.5 | 26.0 | 27.2 | 6.946
5626.0 | 562.6 | 93.08 | 8.0 | 9.0 | 26.0 | 26.81 | 6.044
4219.0 | 421.9 | 78.8 | 8.0 | 8.75 | 26.0 | 26.62 | 5.355
28130.0 | 2813.0 | 356.7 | 8.0 | 13.0 | 25.0 | 28.98 | 7.885
25320.0 | 2532.0 | 311.3 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 28.57 | 8.133
22500.0 | 2250.0 | 270.8 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 28.17 | 8.309
19690.0 | 1969.0 | 235.6 | 8.0 | 11.5 | 25.0 | 27.77 | 8.356
16880.0 | 1688.0 | 204.2 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 27.37 | 8.264
14060.0 | 1406.0 | 172.3 | 8.0 | 10.5 | 25.0 | 26.98 | 8.162
11250.0 | 1125.0 | 142.4 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 26.59 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 115.0 | 8.0 | 9.5 | 25.0 | 26.2 | 7.341
5626.0 | 562.6 | 88.44 | 8.0 | 9.0 | 25.0 | 25.81 | 6.361
4219.0 | 421.9 | 74.79 | 8.0 | 8.75 | 25.0 | 25.61 | 5.642
28130.0 | 2813.0 | 342.0 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 27.96 | 8.225
25320.0 | 2532.0 | 297.5 | 8.0 | 12.5 | 24.0 | 27.55 | 8.51
22500.0 | 2250.0 | 257.8 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 27.15 | 8.73
19690.0 | 1969.0 | 223.6 | 8.0 | 11.5 | 24.0 | 26.75 | 8.806
16880.0 | 1688.0 | 193.3 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 26.36 | 8.732
14060.0 | 1406.0 | 163.1 | 8.0 | 10.5 | 24.0 | 25.97 | 8.625
11250.0 | 1125.0 | 137.6 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 25.58 | 8.178
8439.0 | 843.9 | 109.0 | 8.0 | 9.5 | 24.0 | 25.19 | 7.745
5626.0 | 562.6 | 83.87 | 8.0 | 9.0 | 24.0 | 24.8 | 6.708
4219.0 | 421.9 | 71.15 | 8.0 | 8.75 | 24.0 | 24.61 | 5.93
28130.0 | 2813.0 | 327.8 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 26.94 | 8.583
25320.0 | 2532.0 | 284.2 | 8.0 | 12.5 | 23.0 | 26.54 | 8.909
22500.0 | 2250.0 | 245.2 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 26.13 | 9.178
19690.0 | 1969.0 | 211.9 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | 25.74 | 9.291
16880.0 | 1688.0 | 182.6 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 25.35 | 9.241
14060.0 | 1406.0 | 154.2 | 8.0 | 10.5 | 23.0 | 24.95 | 9.121
11250.0 | 1125.0 | 130.0 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 24.57 | 8.655
8439.0 | 843.9 | 103.2 | 8.0 | 9.5 | 23.0 | 24.18 | 8.177
5626.0 | 562.6 | 79.52 | 8.0 | 9.0 | 23.0 | 23.8 | 7.075
4219.0 | 421.9 | 67.61 | 8.0 | 8.75 | 23.0 | 23.6 | 6.241
28130.0 | 2813.0 | 313.3 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 26.0 | 8.979
25320.0 | 2532.0 | 270.2 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 25.59 | 9.371
22500.0 | 2250.0 | 231.7 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 25.18 | 9.712
19690.0 | 1969.0 | 198.8 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 24.77 | 9.903
16880.0 | 1688.0 | 170.4 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 24.38 | 9.903
14060.0 | 1406.0 | 143.8 | 8.0 | 10.5 | 22.0 | 23.98 | 9.779
11250.0 | 1125.0 | 120.4 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 23.59 | 9.345
8439.0 | 843.9 | 94.85 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | 23.2 | 8.898
5626.0 | 562.6 | 72.45 | 8.0 | 9.0 | 22.0 | 22.81 | 7.765
4219.0 | 421.9 | 61.25 | 8.0 | 8.75 | 22.0 | 22.61 | 6.889
28130.0 | 2813.0 | 300.0 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 24.98 | 9.377
25320.0 | 2532.0 | 257.9 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 24.57 | 9.817
22500.0 | 2250.0 | 221.0 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 24.16 | 10.18
19690.0 | 1969.0 | 188.0 | 8.0 | 11.5 | 21.0 | 23.76 | 10.47
16880.0 | 1688.0 | 160.6 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 23.36 | 10.51
14060.0 | 1406.0 | 136.0 | 8.0 | 10.5 | 21.0 | 22.97 | 10.35
11250.0 | 1125.0 | 112.8 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 22.58 | 9.973
8439.0 | 843.9 | 89.26 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 22.19 | 9.454
5626.0 | 562.6 | 68.29 | 8.0 | 9.0 | 21.0 | 21.8 | 8.238
4219.0 | 421.9 | 57.85 | 8.0 | 8.75 | 21.0 | 21.61 | 7.294
28130.0 | 2813.0 | 287.4 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 23.97 | 9.789
25320.0 | 2532.0 | 246.3 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 23.55 | 10.28
22500.0 | 2250.0 | 210.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 23.15 | 10.72
19690.0 | 1969.0 | 177.7 | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 22.75 | 11.08
16880.0 | 1688.0 | 150.3 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 22.35 | 11.23
14060.0 | 1406.0 | 127.5 | 8.0 | 10.5 | 20.0 | 21.96 | 11.03
11250.0 | 1125.0 | 105.7 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 21.57 | 10.65
8439.0 | 843.9 | 86.85 | 8.0 | 9.5 | 20.0 | 21.18 | 9.716
5626.0 | 562.6 | 64.3 | 8.0 | 9.0 | 20.0 | 20.79 | 8.75
4219.0 | 421.9 | 54.57 | 8.0 | 8.75 | 20.0 | 20.6 | 7.732
28130.0 | 2813.0 | 275.5 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 22.95 | 10.21
25320.0 | 2532.0 | 235.3 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 22.54 | 10.76
22500.0 | 2250.0 | 199.2 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 22.13 | 11.3
19690.0 | 1969.0 | 167.5 | 8.0 | 11.5 | 19.0 | 21.73 | 11.76
16880.0 | 1688.0 | 141.1 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 21.34 | 11.96
14060.0 | 1406.0 | 119.4 | 8.0 | 10.5 | 19.0 | 20.95 | 11.78
11250.0 | 1125.0 | 98.75 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 20.56 | 11.39
8439.0 | 843.9 | 81.05 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 20.18 | 10.41
5626.0 | 562.6 | 60.37 | 8.0 | 9.0 | 19.0 | 19.79 | 9.319
4219.0 | 421.9 | 51.41 | 8.0 | 8.75 | 19.0 | 19.6 | 8.208
28130.0 | 2813.0 | 488.5 | 9.0 | 14.0 | 34.0 | 38.0 | 5.759
25320.0 | 2532.0 | 434.9 | 9.0 | 13.5 | 34.0 | 37.59 | 5.822
22500.0 | 2250.0 | 385.3 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 37.19 | 5.841
19690.0 | 1969.0 | 339.5 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 36.8 | 5.8
16880.0 | 1688.0 | 293.1 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 36.4 | 5.758
14060.0 | 1406.0 | 249.6 | 9.0 | 11.5 | 34.0 | 36.0 | 5.634
11250.0 | 1125.0 | 208.9 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 35.61 | 5.386
8439.0 | 843.9 | 169.7 | 9.0 | 10.5 | 34.0 | 35.22 | 4.974
5626.0 | 562.6 | 130.0 | 9.0 | 10.0 | 34.0 | 34.83 | 4.327
4219.0 | 421.9 | 108.9 | 9.0 | 9.75 | 34.0 | 34.63 | 3.876
28130.0 | 2813.0 | 470.3 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 36.98 | 5.981
25320.0 | 2532.0 | 417.6 | 9.0 | 13.5 | 33.0 | 36.57 | 6.063
22500.0 | 2250.0 | 367.7 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 36.17 | 6.121
19690.0 | 1969.0 | 323.6 | 9.0 | 12.5 | 33.0 | 35.78 | 6.085
16880.0 | 1688.0 | 279.9 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 35.38 | 6.03
14060.0 | 1406.0 | 239.3 | 9.0 | 11.5 | 33.0 | 34.99 | 5.878
11250.0 | 1125.0 | 200.9 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 34.6 | 5.601
8439.0 | 843.9 | 163.2 | 9.0 | 10.5 | 33.0 | 34.21 | 5.17
5626.0 | 562.6 | 125.0 | 9.0 | 10.0 | 33.0 | 33.82 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 104.7 | 9.0 | 9.75 | 33.0 | 33.63 | 4.031
28130.0 | 2813.0 | 451.0 | 9.0 | 14.0 | 32.0 | 35.95 | 6.237
25320.0 | 2532.0 | 398.8 | 9.0 | 13.5 | 32.0 | 35.55 | 6.349
22500.0 | 2250.0 | 351.2 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 35.15 | 6.408
19690.0 | 1969.0 | 309.3 | 9.0 | 12.5 | 32.0 | 34.76 | 6.366
16880.0 | 1688.0 | 271.3 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 34.37 | 6.22
14060.0 | 1406.0 | 229.9 | 9.0 | 11.5 | 32.0 | 33.98 | 6.117
11250.0 | 1125.0 | 192.8 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 33.59 | 5.837
8439.0 | 843.9 | 156.3 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 33.2 | 5.398
5626.0 | 562.6 | 119.8 | 9.0 | 10.0 | 32.0 | 32.82 | 4.697
4219.0 | 421.9 | 100.5 | 9.0 | 9.75 | 32.0 | 32.62 | 4.198
28130.0 | 2813.0 | 431.5 | 9.0 | 14.0 | 31.0 | 34.93 | 6.519
25320.0 | 2532.0 | 381.8 | 9.0 | 13.5 | 31.0 | 34.53 | 6.63
22500.0 | 2250.0 | 342.2 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 34.14 | 6.576
19690.0 | 1969.0 | 296.8 | 9.0 | 12.5 | 31.0 | 33.74 | 6.635
16880.0 | 1688.0 | 260.0 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 33.36 | 6.491
14060.0 | 1406.0 | 219.9 | 9.0 | 11.5 | 31.0 | 32.97 | 6.395
11250.0 | 1125.0 | 183.8 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 32.58 | 6.122
8439.0 | 843.9 | 148.8 | 9.0 | 10.5 | 31.0 | 32.2 | 5.67
5626.0 | 562.6 | 114.1 | 9.0 | 10.0 | 31.0 | 31.81 | 4.93
4219.0 | 421.9 | 96.03 | 9.0 | 9.75 | 31.0 | 31.62 | 4.394
28130.0 | 2813.0 | 415.9 | 9.0 | 14.0 | 30.0 | 34.0 | 6.763
25320.0 | 2532.0 | 368.0 | 9.0 | 13.5 | 30.0 | 33.59 | 6.88
22500.0 | 2250.0 | 328.1 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 33.19 | 6.859
19690.0 | 1969.0 | 284.8 | 9.0 | 12.5 | 30.0 | 32.79 | 6.915
16880.0 | 1688.0 | 248.2 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 32.4 | 6.799
14060.0 | 1406.0 | 209.8 | 9.0 | 11.5 | 30.0 | 32.0 | 6.704
11250.0 | 1125.0 | 175.2 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 31.61 | 6.423
8439.0 | 843.9 | 141.8 | 9.0 | 10.5 | 30.0 | 31.21 | 5.952
5626.0 | 562.6 | 108.7 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 30.82 | 5.175
4219.0 | 421.9 | 91.47 | 9.0 | 9.75 | 30.0 | 30.62 | 4.613
28130.0 | 2813.0 | 399.5 | 9.0 | 14.0 | 29.0 | 32.98 | 7.041
25320.0 | 2532.0 | 353.2 | 9.0 | 13.5 | 29.0 | 32.57 | 7.168
22500.0 | 2250.0 | 312.7 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 32.17 | 7.197
19690.0 | 1969.0 | 274.2 | 9.0 | 12.5 | 29.0 | 31.78 | 7.182
16880.0 | 1688.0 | 235.7 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 31.38 | 7.16
14060.0 | 1406.0 | 202.7 | 9.0 | 11.5 | 29.0 | 30.99 | 6.938
11250.0 | 1125.0 | 166.6 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 30.6 | 6.754
8439.0 | 843.9 | 134.7 | 9.0 | 10.5 | 29.0 | 30.2 | 6.263
5626.0 | 562.6 | 103.4 | 9.0 | 10.0 | 29.0 | 29.81 | 5.441
4219.0 | 421.9 | 87.13 | 9.0 | 9.75 | 29.0 | 29.62 | 4.843
28130.0 | 2813.0 | 384.2 | 9.0 | 14.0 | 28.0 | 31.96 | 7.322
25320.0 | 2532.0 | 338.1 | 9.0 | 13.5 | 28.0 | 31.55 | 7.488
22500.0 | 2250.0 | 297.8 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 31.16 | 7.558
19690.0 | 1969.0 | 260.4 | 9.0 | 12.5 | 28.0 | 30.76 | 7.561
16880.0 | 1688.0 | 223.9 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 30.36 | 7.537
14060.0 | 1406.0 | 192.2 | 9.0 | 11.5 | 28.0 | 29.98 | 7.318
11250.0 | 1125.0 | 158.3 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 29.58 | 7.109
8439.0 | 843.9 | 128.0 | 9.0 | 10.5 | 28.0 | 29.2 | 6.594
5626.0 | 562.6 | 98.25 | 9.0 | 10.0 | 28.0 | 28.81 | 5.726
4219.0 | 421.9 | 82.93 | 9.0 | 9.75 | 28.0 | 28.61 | 5.088
28130.0 | 2813.0 | 368.8 | 9.0 | 14.0 | 27.0 | 30.94 | 7.627
25320.0 | 2532.0 | 323.0 | 9.0 | 13.5 | 27.0 | 30.53 | 7.837
22500.0 | 2250.0 | 283.5 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 30.14 | 7.939
19690.0 | 1969.0 | 247.6 | 9.0 | 12.5 | 27.0 | 29.74 | 7.952
16880.0 | 1688.0 | 212.6 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 29.35 | 7.937
14060.0 | 1406.0 | 182.2 | 9.0 | 11.5 | 27.0 | 28.96 | 7.721
11250.0 | 1125.0 | 150.3 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 28.57 | 7.488
8439.0 | 843.9 | 121.4 | 9.0 | 10.5 | 27.0 | 28.19 | 6.949
5626.0 | 562.6 | 93.29 | 9.0 | 10.0 | 27.0 | 27.8 | 6.031
4219.0 | 421.9 | 78.86 | 9.0 | 9.75 | 27.0 | 27.61 | 5.35
28130.0 | 2813.0 | 354.8 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 30.0 | 7.929
25320.0 | 2532.0 | 309.5 | 9.0 | 13.5 | 26.0 | 29.59 | 8.181
22500.0 | 2250.0 | 270.6 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 29.18 | 8.315
19690.0 | 1969.0 | 235.9 | 9.0 | 12.5 | 26.0 | 28.78 | 8.349
16880.0 | 1688.0 | 202.2 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 28.38 | 8.346
14060.0 | 1406.0 | 172.9 | 9.0 | 11.5 | 26.0 | 27.99 | 8.137
11250.0 | 1125.0 | 142.8 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 27.59 | 7.882
8439.0 | 843.9 | 115.3 | 9.0 | 10.5 | 26.0 | 27.2 | 7.321
5626.0 | 562.6 | 88.6 | 9.0 | 10.0 | 26.0 | 26.81 | 6.35
4219.0 | 421.9 | 75.02 | 9.0 | 9.75 | 26.0 | 26.62 | 5.625
28130.0 | 2813.0 | 339.9 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 28.98 | 8.276
25320.0 | 2532.0 | 296.5 | 9.0 | 13.5 | 25.0 | 28.57 | 8.54
22500.0 | 2250.0 | 257.4 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 28.17 | 8.741
19690.0 | 1969.0 | 223.7 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 27.77 | 8.802
16880.0 | 1688.0 | 193.8 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 27.37 | 8.709
14060.0 | 1406.0 | 163.5 | 9.0 | 11.5 | 25.0 | 26.98 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 138.2 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 26.59 | 8.142
8439.0 | 843.9 | 109.3 | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 26.2 | 7.723
5626.0 | 562.6 | 84.14 | 9.0 | 10.0 | 25.0 | 25.81 | 6.687
4219.0 | 421.9 | 71.37 | 9.0 | 9.75 | 25.0 | 25.61 | 5.912
28130.0 | 2813.0 | 325.5 | 9.0 | 14.0 | 24.0 | 27.96 | 8.642
25320.0 | 2532.0 | 283.0 | 9.0 | 13.5 | 24.0 | 27.55 | 8.947
22500.0 | 2250.0 | 244.7 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 27.15 | 9.196
19690.0 | 1969.0 | 211.9 | 9.0 | 12.5 | 24.0 | 26.75 | 9.291
16880.0 | 1688.0 | 182.3 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 26.36 | 9.256
14060.0 | 1406.0 | 154.6 | 9.0 | 11.5 | 24.0 | 25.97 | 9.095
11250.0 | 1125.0 | 130.6 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 25.58 | 8.617
8439.0 | 843.9 | 103.5 | 9.0 | 10.5 | 24.0 | 25.19 | 8.155
5626.0 | 562.6 | 79.77 | 9.0 | 10.0 | 24.0 | 24.8 | 7.053
4219.0 | 421.9 | 67.79 | 9.0 | 9.75 | 24.0 | 24.61 | 6.224
28130.0 | 2813.0 | 311.7 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 26.95 | 9.026
25320.0 | 2532.0 | 270.0 | 9.0 | 13.5 | 23.0 | 26.54 | 9.376
22500.0 | 2250.0 | 232.5 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 26.13 | 9.678
19690.0 | 1969.0 | 200.6 | 9.0 | 12.5 | 23.0 | 25.74 | 9.818
16880.0 | 1688.0 | 172.1 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 25.34 | 9.805
14060.0 | 1406.0 | 146.1 | 9.0 | 11.5 | 23.0 | 24.95 | 9.625
11250.0 | 1125.0 | 123.1 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 24.57 | 9.137
8439.0 | 843.9 | 97.78 | 9.0 | 10.5 | 23.0 | 24.18 | 8.63
5626.0 | 562.6 | 75.49 | 9.0 | 10.0 | 23.0 | 23.79 | 7.453
4219.0 | 421.9 | 64.29 | 9.0 | 9.75 | 23.0 | 23.6 | 6.563
28130.0 | 2813.0 | 297.4 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 26.0 | 9.457
25320.0 | 2532.0 | 256.4 | 9.0 | 13.5 | 22.0 | 25.59 | 9.875
22500.0 | 2250.0 | 219.3 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 25.18 | 10.26
19690.0 | 1969.0 | 187.8 | 9.0 | 12.5 | 22.0 | 24.77 | 10.48
16880.0 | 1688.0 | 160.1 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 24.38 | 10.54
14060.0 | 1406.0 | 136.3 | 9.0 | 11.5 | 22.0 | 23.98 | 10.32
11250.0 | 1125.0 | 113.3 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 23.59 | 9.933
8439.0 | 843.9 | 89.49 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 23.19 | 9.43
5626.0 | 562.6 | 68.53 | 9.0 | 10.0 | 22.0 | 22.8 | 8.209
4219.0 | 421.9 | 58.09 | 9.0 | 9.75 | 22.0 | 22.61 | 7.264
28130.0 | 2813.0 | 284.7 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 24.99 | 9.879
25320.0 | 2532.0 | 244.6 | 9.0 | 13.5 | 21.0 | 24.57 | 10.35
22500.0 | 2250.0 | 208.9 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 24.16 | 10.77
19690.0 | 1969.0 | 177.3 | 9.0 | 12.5 | 21.0 | 23.76 | 11.1
16880.0 | 1688.0 | 150.5 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 23.36 | 11.21
14060.0 | 1406.0 | 127.8 | 9.0 | 11.5 | 21.0 | 22.97 | 11.01
11250.0 | 1125.0 | 106.1 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 22.58 | 10.61
8439.0 | 843.9 | 87.34 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 22.19 | 9.662
5626.0 | 562.6 | 64.51 | 9.0 | 10.0 | 21.0 | 21.8 | 8.721
4219.0 | 421.9 | 54.75 | 9.0 | 9.75 | 21.0 | 21.6 | 7.707
28130.0 | 2813.0 | 272.8 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 23.97 | 10.31
25320.0 | 2532.0 | 233.3 | 9.0 | 13.5 | 20.0 | 23.56 | 10.85
22500.0 | 2250.0 | 197.9 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 23.15 | 11.37
19690.0 | 1969.0 | 167.0 | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 22.75 | 11.79
16880.0 | 1688.0 | 141.2 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 22.35 | 11.95
14060.0 | 1406.0 | 119.6 | 9.0 | 11.5 | 20.0 | 21.96 | 11.76
11250.0 | 1125.0 | 99.12 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 21.57 | 11.35
8439.0 | 843.9 | 81.46 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 21.18 | 10.36
5626.0 | 562.6 | 60.5 | 9.0 | 10.0 | 20.0 | 20.79 | 9.3
4219.0 | 421.9 | 51.5 | 9.0 | 9.75 | 20.0 | 20.6 | 8.193
28130.0 | 2813.0 | 261.5 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 22.95 | 10.76
25320.0 | 2532.0 | 222.4 | 9.0 | 13.5 | 19.0 | 22.54 | 11.38
22500.0 | 2250.0 | 187.2 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 22.13 | 12.02
19690.0 | 1969.0 | 156.9 | 9.0 | 12.5 | 19.0 | 21.73 | 12.55
16880.0 | 1688.0 | 132.3 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 21.34 | 12.75
14060.0 | 1406.0 | 111.4 | 9.0 | 11.5 | 19.0 | 20.95 | 12.62
11250.0 | 1125.0 | 92.77 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 20.56 | 12.13
8439.0 | 843.9 | 76.28 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 20.18 | 11.06
5626.0 | 562.6 | 57.21 | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 19.79 | 9.834
4219.0 | 421.9 | 48.91 | 9.0 | 9.75 | 19.0 | 19.6 | 8.628
28130.0 | 2813.0 | 469.4 | 10.0 | 15.0 | 34.0 | 38.0 | 5.993
25320.0 | 2532.0 | 416.2 | 10.0 | 14.5 | 34.0 | 37.59 | 6.084
22500.0 | 2250.0 | 368.0 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 37.19 | 6.115
19690.0 | 1969.0 | 324.3 | 10.0 | 13.5 | 34.0 | 36.79 | 6.073
16880.0 | 1688.0 | 280.5 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 36.4 | 6.017
14060.0 | 1406.0 | 240.1 | 10.0 | 12.5 | 34.0 | 36.0 | 5.858
11250.0 | 1125.0 | 201.7 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 35.61 | 5.579
8439.0 | 843.9 | 163.9 | 10.0 | 11.5 | 34.0 | 35.22 | 5.148
5626.0 | 562.6 | 125.5 | 10.0 | 11.0 | 34.0 | 34.83 | 4.482
4219.0 | 421.9 | 105.0 | 10.0 | 10.75 | 34.0 | 34.63 | 4.017
28130.0 | 2813.0 | 449.5 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 36.97 | 6.259
25320.0 | 2532.0 | 399.4 | 10.0 | 14.5 | 33.0 | 36.57 | 6.339
22500.0 | 2250.0 | 351.6 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 36.17 | 6.401
19690.0 | 1969.0 | 310.3 | 10.0 | 13.5 | 33.0 | 35.78 | 6.347
16880.0 | 1688.0 | 269.8 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 35.38 | 6.256
14060.0 | 1406.0 | 230.7 | 10.0 | 12.5 | 33.0 | 34.99 | 6.098
11250.0 | 1125.0 | 193.4 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 34.6 | 5.819
8439.0 | 843.9 | 156.8 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 34.21 | 5.381
5626.0 | 562.6 | 120.1 | 10.0 | 11.0 | 33.0 | 33.82 | 4.683
4219.0 | 421.9 | 100.9 | 10.0 | 10.75 | 33.0 | 33.63 | 4.181
28130.0 | 2813.0 | 429.8 | 10.0 | 15.0 | 32.0 | 35.95 | 6.544
25320.0 | 2532.0 | 382.9 | 10.0 | 14.5 | 32.0 | 35.55 | 6.613
22500.0 | 2250.0 | 337.4 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 35.15 | 6.671
19690.0 | 1969.0 | 297.7 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 34.76 | 6.615
16880.0 | 1688.0 | 261.0 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 34.37 | 6.466
14060.0 | 1406.0 | 220.4 | 10.0 | 12.5 | 32.0 | 33.98 | 6.381
11250.0 | 1125.0 | 184.3 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 33.59 | 6.107
8439.0 | 843.9 | 149.3 | 10.0 | 11.5 | 32.0 | 33.2 | 5.653
5626.0 | 562.6 | 114.6 | 10.0 | 11.0 | 32.0 | 32.81 | 4.909
4219.0 | 421.9 | 96.14 | 10.0 | 10.75 | 32.0 | 32.62 | 4.389
28130.0 | 2813.0 | 412.0 | 10.0 | 15.0 | 31.0 | 34.93 | 6.828
25320.0 | 2532.0 | 367.7 | 10.0 | 14.5 | 31.0 | 34.53 | 6.884
22500.0 | 2250.0 | 327.8 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 34.14 | 6.865
19690.0 | 1969.0 | 284.6 | 10.0 | 13.5 | 31.0 | 33.74 | 6.919
16880.0 | 1688.0 | 248.3 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 33.36 | 6.798
14060.0 | 1406.0 | 209.8 | 10.0 | 12.5 | 31.0 | 32.96 | 6.703
11250.0 | 1125.0 | 175.3 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 32.58 | 6.417
8439.0 | 843.9 | 142.0 | 10.0 | 11.5 | 31.0 | 32.19 | 5.942
5626.0 | 562.6 | 109.1 | 10.0 | 11.0 | 31.0 | 31.81 | 5.157
4219.0 | 421.9 | 91.66 | 10.0 | 10.75 | 31.0 | 31.61 | 4.604
28130.0 | 2813.0 | 398.6 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 7.057
25320.0 | 2532.0 | 353.6 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | 33.59 | 7.16
22500.0 | 2250.0 | 313.0 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 33.19 | 7.191
19690.0 | 1969.0 | 271.8 | 10.0 | 13.5 | 30.0 | 32.79 | 7.245
16880.0 | 1688.0 | 236.3 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 32.39 | 7.141
14060.0 | 1406.0 | 203.5 | 10.0 | 12.5 | 30.0 | 32.0 | 6.91
11250.0 | 1125.0 | 167.0 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 31.6 | 6.738
8439.0 | 843.9 | 135.1 | 10.0 | 11.5 | 30.0 | 31.21 | 6.244
5626.0 | 562.6 | 103.7 | 10.0 | 11.0 | 30.0 | 30.82 | 5.425
4219.0 | 421.9 | 87.37 | 10.0 | 10.75 | 30.0 | 30.62 | 4.83
28130.0 | 2813.0 | 383.1 | 10.0 | 15.0 | 29.0 | 32.98 | 7.343
25320.0 | 2532.0 | 337.9 | 10.0 | 14.5 | 29.0 | 32.57 | 7.492
22500.0 | 2250.0 | 297.9 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 32.17 | 7.554
19690.0 | 1969.0 | 260.9 | 10.0 | 13.5 | 29.0 | 31.78 | 7.548
16880.0 | 1688.0 | 223.7 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 31.38 | 7.546
14060.0 | 1406.0 | 193.0 | 10.0 | 12.5 | 29.0 | 30.99 | 7.289
11250.0 | 1125.0 | 158.7 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 30.59 | 7.092
8439.0 | 843.9 | 128.3 | 10.0 | 11.5 | 29.0 | 30.2 | 6.575
5626.0 | 562.6 | 98.55 | 10.0 | 11.0 | 29.0 | 29.81 | 5.709
4219.0 | 421.9 | 83.16 | 10.0 | 10.75 | 29.0 | 29.62 | 5.074
28130.0 | 2813.0 | 367.5 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 31.96 | 7.655
25320.0 | 2532.0 | 322.6 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 31.55 | 7.847
22500.0 | 2250.0 | 283.5 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 31.15 | 7.939
19690.0 | 1969.0 | 248.0 | 10.0 | 13.5 | 28.0 | 30.76 | 7.941
16880.0 | 1688.0 | 212.3 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 30.36 | 7.949
14060.0 | 1406.0 | 182.8 | 10.0 | 12.5 | 28.0 | 29.97 | 7.693
11250.0 | 1125.0 | 150.6 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 29.58 | 7.47
8439.0 | 843.9 | 121.8 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 29.19 | 6.93
5626.0 | 562.6 | 93.58 | 10.0 | 11.0 | 28.0 | 28.81 | 6.012
4219.0 | 421.9 | 79.09 | 10.0 | 10.75 | 28.0 | 28.61 | 5.335
28130.0 | 2813.0 | 352.1 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 30.94 | 7.99
25320.0 | 2532.0 | 307.8 | 10.0 | 14.5 | 27.0 | 30.54 | 8.224
22500.0 | 2250.0 | 269.7 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 30.14 | 8.344
19690.0 | 1969.0 | 235.4 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 29.74 | 8.364
16880.0 | 1688.0 | 201.4 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 29.35 | 8.382
14060.0 | 1406.0 | 173.1 | 10.0 | 12.5 | 27.0 | 28.96 | 8.125
11250.0 | 1125.0 | 142.8 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 28.57 | 7.878
8439.0 | 843.9 | 115.4 | 10.0 | 11.5 | 27.0 | 28.19 | 7.31
5626.0 | 562.6 | 88.81 | 10.0 | 11.0 | 27.0 | 27.8 | 6.335
4219.0 | 421.9 | 75.25 | 10.0 | 10.75 | 27.0 | 27.61 | 5.607
28130.0 | 2813.0 | 338.2 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 8.319
25320.0 | 2532.0 | 294.6 | 10.0 | 14.5 | 26.0 | 29.59 | 8.593
22500.0 | 2250.0 | 257.2 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 29.18 | 8.749
19690.0 | 1969.0 | 223.9 | 10.0 | 13.5 | 26.0 | 28.78 | 8.795
16880.0 | 1688.0 | 193.7 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 28.39 | 8.716
14060.0 | 1406.0 | 164.1 | 10.0 | 12.5 | 26.0 | 27.99 | 8.572
11250.0 | 1125.0 | 138.8 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 27.6 | 8.105
8439.0 | 843.9 | 109.6 | 10.0 | 11.5 | 26.0 | 27.2 | 7.701
5626.0 | 562.6 | 84.41 | 10.0 | 11.0 | 26.0 | 26.81 | 6.665
4219.0 | 421.9 | 71.58 | 10.0 | 10.75 | 26.0 | 26.61 | 5.895
28130.0 | 2813.0 | 323.6 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 28.98 | 8.693
25320.0 | 2532.0 | 281.9 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 28.57 | 8.979
22500.0 | 2250.0 | 244.3 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 28.17 | 9.211
19690.0 | 1969.0 | 212.0 | 10.0 | 13.5 | 25.0 | 27.77 | 9.287
16880.0 | 1688.0 | 182.9 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 27.37 | 9.229
14060.0 | 1406.0 | 155.1 | 10.0 | 12.5 | 25.0 | 26.98 | 9.066
11250.0 | 1125.0 | 131.2 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 26.59 | 8.578
8439.0 | 843.9 | 103.8 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | 26.2 | 8.132
5626.0 | 562.6 | 80.02 | 10.0 | 11.0 | 25.0 | 25.81 | 7.031
4219.0 | 421.9 | 68.01 | 10.0 | 10.75 | 25.0 | 25.61 | 6.205
28130.0 | 2813.0 | 309.5 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 27.96 | 9.087
25320.0 | 2532.0 | 268.8 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 27.56 | 9.417
22500.0 | 2250.0 | 231.9 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 27.15 | 9.702
19690.0 | 1969.0 | 200.6 | 10.0 | 13.5 | 24.0 | 26.75 | 9.817
16880.0 | 1688.0 | 172.5 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 26.36 | 9.782
14060.0 | 1406.0 | 146.6 | 10.0 | 12.5 | 24.0 | 25.97 | 9.596
11250.0 | 1125.0 | 123.7 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 25.58 | 9.098
8439.0 | 843.9 | 98.04 | 10.0 | 11.5 | 24.0 | 25.19 | 8.608
5626.0 | 562.6 | 75.72 | 10.0 | 11.0 | 24.0 | 24.8 | 7.43
4219.0 | 421.9 | 64.48 | 10.0 | 10.75 | 24.0 | 24.61 | 6.543
28130.0 | 2813.0 | 296.1 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 26.95 | 9.499
25320.0 | 2532.0 | 256.3 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | 26.54 | 9.877
22500.0 | 2250.0 | 220.2 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 26.13 | 10.22
19690.0 | 1969.0 | 189.7 | 10.0 | 13.5 | 23.0 | 25.74 | 10.38
16880.0 | 1688.0 | 162.6 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 25.34 | 10.38
14060.0 | 1406.0 | 138.1 | 10.0 | 12.5 | 23.0 | 24.96 | 10.18
11250.0 | 1125.0 | 116.3 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 24.57 | 9.676
8439.0 | 843.9 | 92.44 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 24.18 | 9.13
5626.0 | 562.6 | 71.57 | 10.0 | 11.0 | 23.0 | 23.79 | 7.861
4219.0 | 421.9 | 61.07 | 10.0 | 10.75 | 23.0 | 23.6 | 6.909
28130.0 | 2813.0 | 282.4 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 26.0 | 9.962
25320.0 | 2532.0 | 243.0 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 25.58 | 10.42
22500.0 | 2250.0 | 207.1 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 25.17 | 10.86
19690.0 | 1969.0 | 177.1 | 10.0 | 13.5 | 22.0 | 24.77 | 11.12
16880.0 | 1688.0 | 150.7 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 24.37 | 11.2
14060.0 | 1406.0 | 128.0 | 10.0 | 12.5 | 22.0 | 23.98 | 10.99
11250.0 | 1125.0 | 106.5 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 23.59 | 10.57
8439.0 | 843.9 | 87.84 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 23.2 | 9.607
5626.0 | 562.6 | 64.72 | 10.0 | 11.0 | 22.0 | 22.8 | 8.693
4262.0 | 426.2 | 55.21 | 10.0 | 10.75 | 22.0 | 22.61 | 7.719
28130.0 | 2813.0 | 270.3 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 24.98 | 10.41
25320.0 | 2532.0 | 231.5 | 10.0 | 14.5 | 21.0 | 24.57 | 10.94
22500.0 | 2250.0 | 196.0 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 24.16 | 11.48
19690.0 | 1969.0 | 166.7 | 10.0 | 13.5 | 21.0 | 23.76 | 11.82
16880.0 | 1688.0 | 141.4 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 23.36 | 11.94
14060.0 | 1406.0 | 119.8 | 10.0 | 12.5 | 21.0 | 22.97 | 11.74
11250.0 | 1125.0 | 99.44 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 22.58 | 11.31
8439.0 | 843.9 | 81.93 | 10.0 | 11.5 | 21.0 | 22.19 | 10.3
5626.0 | 562.6 | 60.69 | 10.0 | 11.0 | 21.0 | 21.8 | 9.27
4304.0 | 430.4 | 52.21 | 10.0 | 10.75 | 21.0 | 21.61 | 8.244
28130.0 | 2813.0 | 258.9 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 23.97 | 10.87
25320.0 | 2532.0 | 220.2 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 23.55 | 11.5
22500.0 | 2250.0 | 185.9 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 23.15 | 12.11
19690.0 | 1969.0 | 156.5 | 10.0 | 13.5 | 20.0 | 22.74 | 12.58
16880.0 | 1688.0 | 132.5 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 22.35 | 12.74
14060.0 | 1406.0 | 111.6 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 21.96 | 12.61
11250.0 | 1125.0 | 93.06 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 21.57 | 12.09
8439.0 | 843.9 | 76.71 | 10.0 | 11.5 | 20.0 | 21.18 | 11.0
5626.0 | 562.6 | 57.43 | 10.0 | 11.0 | 20.0 | 20.79 | 9.796
4347.0 | 434.7 | 49.86 | 10.0 | 10.75 | 20.0 | 20.62 | 8.719
28130.0 | 2813.0 | 247.8 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 22.95 | 11.35
25320.0 | 2532.0 | 209.1 | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 22.54 | 12.11
22500.0 | 2250.0 | 175.4 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 22.13 | 12.83
19690.0 | 1969.0 | 146.9 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 21.73 | 13.4
16880.0 | 1688.0 | 123.9 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 21.34 | 13.62
14060.0 | 1406.0 | 104.8 | 10.0 | 12.5 | 19.0 | 20.95 | 13.42
11250.0 | 1125.0 | 87.74 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 20.56 | 12.82
8439.0 | 843.9 | 72.33 | 10.0 | 11.5 | 19.0 | 20.18 | 11.67
5626.0 | 562.6 | 54.79 | 10.0 | 11.0 | 19.0 | 19.79 | 10.27
4347.0 | 434.7 | 47.75 | 10.0 | 10.75 | 19.0 | 19.61 | 9.105
28130.0 | 2813.0 | 544.7 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | 38.0 | 5.165
25320.0 | 2532.0 | 484.3 | 6.0 | 11.4 | 34.0 | 37.59 | 5.227
22500.0 | 2250.0 | 427.0 | 6.0 | 10.8 | 34.0 | 37.19 | 5.27
19690.0 | 1969.0 | 378.5 | 6.0 | 10.2 | 34.0 | 36.8 | 5.202
16880.0 | 1688.0 | 330.1 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 36.4 | 5.113
14060.0 | 1406.0 | 283.8 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 36.01 | 4.957
11250.0 | 1125.0 | 238.5 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 35.62 | 4.718
8439.0 | 843.9 | 193.6 | 6.0 | 7.8 | 34.0 | 35.23 | 4.358
5626.0 | 562.6 | 148.1 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 34.84 | 3.798
4219.0 | 421.9 | 123.5 | 6.0 | 6.9 | 34.0 | 34.64 | 3.417
28130.0 | 2813.0 | 524.2 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 36.98 | 5.366
25320.0 | 2532.0 | 466.5 | 6.0 | 11.4 | 33.0 | 36.57 | 5.427
22500.0 | 2250.0 | 412.6 | 6.0 | 10.8 | 33.0 | 36.17 | 5.455
19690.0 | 1969.0 | 366.4 | 6.0 | 10.2 | 33.0 | 35.78 | 5.375
16880.0 | 1688.0 | 319.1 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 35.39 | 5.29
14060.0 | 1406.0 | 272.5 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 35.0 | 5.162
11250.0 | 1125.0 | 228.0 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 34.61 | 4.934
8439.0 | 843.9 | 184.7 | 6.0 | 7.8 | 33.0 | 34.22 | 4.57
5626.0 | 562.6 | 141.4 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 33.83 | 3.978
4219.0 | 421.9 | 119.2 | 6.0 | 6.9 | 33.0 | 33.63 | 3.539
28130.0 | 2813.0 | 504.1 | 6.0 | 12.0 | 32.0 | 35.95 | 5.58
25320.0 | 2532.0 | 450.2 | 6.0 | 11.4 | 32.0 | 35.55 | 5.624
22500.0 | 2250.0 | 398.9 | 6.0 | 10.8 | 32.0 | 35.16 | 5.641
19690.0 | 1969.0 | 352.9 | 6.0 | 10.2 | 32.0 | 34.77 | 5.579
16880.0 | 1688.0 | 305.7 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 34.37 | 5.521
14060.0 | 1406.0 | 260.0 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 33.98 | 5.41
11250.0 | 1125.0 | 217.2 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 33.59 | 5.18
8439.0 | 843.9 | 175.7 | 6.0 | 7.8 | 32.0 | 33.21 | 4.803
5626.0 | 562.6 | 134.6 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 32.82 | 4.18
4219.0 | 421.9 | 113.4 | 6.0 | 6.9 | 32.0 | 32.63 | 3.723
28130.0 | 2813.0 | 487.0 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 34.93 | 5.776
25320.0 | 2532.0 | 434.0 | 6.0 | 11.4 | 31.0 | 34.53 | 5.833
22500.0 | 2250.0 | 383.5 | 6.0 | 10.8 | 31.0 | 34.14 | 5.867
19690.0 | 1969.0 | 337.1 | 6.0 | 10.2 | 31.0 | 33.75 | 5.841
16880.0 | 1688.0 | 291.6 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 33.36 | 5.789
14060.0 | 1406.0 | 247.8 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 32.97 | 5.675
11250.0 | 1125.0 | 207.0 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 32.58 | 5.436
8439.0 | 843.9 | 167.5 | 6.0 | 7.8 | 31.0 | 32.2 | 5.038
5626.0 | 562.6 | 128.3 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 31.81 | 4.385
4219.0 | 421.9 | 108.6 | 6.0 | 6.9 | 31.0 | 31.62 | 3.886
28130.0 | 2813.0 | 471.8 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 34.0 | 5.963
25320.0 | 2532.0 | 418.2 | 6.0 | 11.4 | 30.0 | 33.59 | 6.054
22500.0 | 2250.0 | 367.8 | 6.0 | 10.8 | 30.0 | 33.19 | 6.119
19690.0 | 1969.0 | 322.3 | 6.0 | 10.2 | 30.0 | 32.79 | 6.11
16880.0 | 1688.0 | 280.7 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 32.39 | 6.013
14060.0 | 1406.0 | 237.1 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 32.0 | 5.932
11250.0 | 1125.0 | 198.6 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 31.61 | 5.666
8439.0 | 843.9 | 161.2 | 6.0 | 7.8 | 30.0 | 31.22 | 5.236
5626.0 | 562.6 | 123.5 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 30.82 | 4.557
4219.0 | 421.9 | 103.5 | 6.0 | 6.9 | 30.0 | 30.63 | 4.076
28130.0 | 2813.0 | 455.6 | 6.0 | 12.0 | 29.0 | 32.98 | 6.175
25320.0 | 2532.0 | 400.4 | 6.0 | 11.4 | 29.0 | 32.57 | 6.323
22500.0 | 2250.0 | 353.5 | 6.0 | 10.8 | 29.0 | 32.17 | 6.365
19690.0 | 1969.0 | 307.5 | 6.0 | 10.2 | 29.0 | 31.77 | 6.404
16880.0 | 1688.0 | 268.1 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 31.38 | 6.296
14060.0 | 1406.0 | 227.7 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 30.99 | 6.176
11250.0 | 1125.0 | 190.9 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 30.6 | 5.896
8439.0 | 843.9 | 154.8 | 6.0 | 7.8 | 29.0 | 30.21 | 5.453
5626.0 | 562.6 | 118.7 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 29.82 | 4.74
4219.0 | 421.9 | 99.64 | 6.0 | 6.9 | 29.0 | 29.62 | 4.235
28130.0 | 2813.0 | 438.4 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 31.96 | 6.416
25320.0 | 2532.0 | 382.7 | 6.0 | 11.4 | 28.0 | 31.55 | 6.615
22500.0 | 2250.0 | 338.4 | 6.0 | 10.8 | 28.0 | 31.15 | 6.65
19690.0 | 1969.0 | 294.6 | 6.0 | 10.2 | 28.0 | 30.75 | 6.684
16880.0 | 1688.0 | 257.2 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 30.36 | 6.563
14060.0 | 1406.0 | 218.4 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 29.97 | 6.44
11250.0 | 1125.0 | 182.4 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 29.59 | 6.167
8439.0 | 843.9 | 147.5 | 6.0 | 7.8 | 28.0 | 29.2 | 5.719
5626.0 | 562.6 | 113.1 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 28.81 | 4.975
4219.0 | 421.9 | 95.29 | 6.0 | 6.9 | 28.0 | 28.62 | 4.428
28130.0 | 2813.0 | 420.9 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 30.93 | 6.683
25320.0 | 2532.0 | 366.6 | 6.0 | 11.4 | 27.0 | 30.53 | 6.906
22500.0 | 2250.0 | 324.7 | 6.0 | 10.8 | 27.0 | 30.13 | 6.931
19690.0 | 1969.0 | 286.8 | 6.0 | 10.2 | 27.0 | 29.74 | 6.865
16880.0 | 1688.0 | 245.8 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 29.35 | 6.867
14060.0 | 1406.0 | 211.0 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 28.96 | 6.666
11250.0 | 1125.0 | 173.7 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 28.58 | 6.48
8439.0 | 843.9 | 140.4 | 6.0 | 7.8 | 27.0 | 28.19 | 6.012
5626.0 | 562.6 | 107.8 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 27.81 | 5.22
4219.0 | 421.9 | 90.79 | 6.0 | 6.9 | 27.0 | 27.61 | 4.648
28130.0 | 2813.0 | 405.4 | 6.0 | 12.0 | 26.0 | 30.0 | 6.939
25320.0 | 2532.0 | 354.4 | 6.0 | 11.4 | 26.0 | 29.59 | 7.144
22500.0 | 2250.0 | 311.9 | 6.0 | 10.8 | 26.0 | 29.18 | 7.215
19690.0 | 1969.0 | 273.3 | 6.0 | 10.2 | 26.0 | 28.78 | 7.205
16880.0 | 1688.0 | 234.3 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 28.39 | 7.203
14060.0 | 1406.0 | 200.5 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 27.99 | 7.014
11250.0 | 1125.0 | 165.4 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 27.6 | 6.802
8439.0 | 843.9 | 133.6 | 6.0 | 7.8 | 26.0 | 27.21 | 6.317
5626.0 | 562.6 | 102.4 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 26.82 | 5.492
4219.0 | 421.9 | 86.42 | 6.0 | 6.9 | 26.0 | 26.62 | 4.883
28130.0 | 2813.0 | 389.8 | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 28.98 | 7.216
25320.0 | 2532.0 | 340.5 | 6.0 | 11.4 | 25.0 | 28.57 | 7.435
22500.0 | 2250.0 | 297.8 | 6.0 | 10.8 | 25.0 | 28.17 | 7.558
19690.0 | 1969.0 | 259.8 | 6.0 | 10.2 | 25.0 | 27.77 | 7.579
16880.0 | 1688.0 | 222.6 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 27.37 | 7.583
14060.0 | 1406.0 | 190.2 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 26.98 | 7.394
11250.0 | 1125.0 | 157.2 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 26.59 | 7.158
8439.0 | 843.9 | 126.9 | 6.0 | 7.8 | 25.0 | 26.2 | 6.65
5626.0 | 562.6 | 97.35 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 25.81 | 5.779
4219.0 | 421.9 | 82.36 | 6.0 | 6.9 | 25.0 | 25.61 | 5.124
28130.0 | 2813.0 | 375.1 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 27.96 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 326.5 | 6.0 | 11.4 | 24.0 | 27.55 | 7.753
22500.0 | 2250.0 | 284.1 | 6.0 | 10.8 | 24.0 | 27.15 | 7.922
19690.0 | 1969.0 | 247.1 | 6.0 | 10.2 | 24.0 | 26.75 | 7.97
16880.0 | 1688.0 | 213.7 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 26.36 | 7.897
14060.0 | 1406.0 | 180.4 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 25.97 | 7.798
11250.0 | 1125.0 | 149.3 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 25.58 | 7.538
8439.0 | 843.9 | 120.4 | 6.0 | 7.8 | 24.0 | 25.19 | 7.007
5626.0 | 562.6 | 92.43 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 24.8 | 6.087
4219.0 | 421.9 | 78.2 | 6.0 | 6.9 | 24.0 | 24.61 | 5.396
28130.0 | 2813.0 | 360.4 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 26.94 | 7.805
25320.0 | 2532.0 | 312.7 | 6.0 | 11.4 | 23.0 | 26.53 | 8.095
22500.0 | 2250.0 | 270.8 | 6.0 | 10.8 | 23.0 | 26.13 | 8.309
19690.0 | 1969.0 | 234.8 | 6.0 | 10.2 | 23.0 | 25.74 | 8.385
16880.0 | 1688.0 | 202.7 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 25.34 | 8.327
14060.0 | 1406.0 | 170.9 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 24.95 | 8.23
11250.0 | 1125.0 | 144.2 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 24.57 | 7.802
8439.0 | 843.9 | 114.2 | 6.0 | 7.8 | 23.0 | 24.18 | 7.389
5626.0 | 562.6 | 87.7 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 23.8 | 6.415
4219.0 | 421.9 | 74.32 | 6.0 | 6.9 | 23.0 | 23.6 | 5.678
28130.0 | 2813.0 | 345.4 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 26.0 | 8.144
25320.0 | 2532.0 | 298.3 | 6.0 | 11.4 | 22.0 | 25.58 | 8.486
22500.0 | 2250.0 | 256.8 | 6.0 | 10.8 | 22.0 | 25.17 | 8.763
19690.0 | 1969.0 | 221.4 | 6.0 | 10.2 | 22.0 | 24.77 | 8.895
16880.0 | 1688.0 | 190.0 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 24.38 | 8.883
14060.0 | 1406.0 | 159.5 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 23.98 | 8.817
11250.0 | 1125.0 | 133.8 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 23.59 | 8.411
8439.0 | 843.9 | 105.6 | 6.0 | 7.8 | 22.0 | 23.2 | 7.994
5626.0 | 562.6 | 80.47 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 22.81 | 6.992
4219.0 | 421.9 | 67.84 | 6.0 | 6.9 | 22.0 | 22.61 | 6.22
28130.0 | 2813.0 | 331.4 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 24.98 | 8.488
25320.0 | 2532.0 | 285.2 | 6.0 | 11.4 | 21.0 | 24.57 | 8.876
22500.0 | 2250.0 | 245.4 | 6.0 | 10.8 | 21.0 | 24.16 | 9.169
19690.0 | 1969.0 | 209.9 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 23.76 | 9.383
16880.0 | 1688.0 | 179.6 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 23.36 | 9.399
14060.0 | 1406.0 | 150.7 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 22.97 | 9.333
11250.0 | 1125.0 | 126.2 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 22.58 | 8.914
8439.0 | 843.9 | 99.86 | 6.0 | 7.8 | 21.0 | 22.19 | 8.451
5626.0 | 562.6 | 76.16 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 21.8 | 7.387
4219.0 | 421.9 | 64.3 | 6.0 | 6.9 | 21.0 | 21.61 | 6.562
28130.0 | 2813.0 | 317.9 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 23.96 | 8.849
25320.0 | 2532.0 | 272.6 | 6.0 | 11.4 | 20.0 | 23.55 | 9.286
22500.0 | 2250.0 | 233.7 | 6.0 | 10.8 | 20.0 | 23.14 | 9.63
19690.0 | 1969.0 | 198.8 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 22.74 | 9.905
16880.0 | 1688.0 | 169.6 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 22.35 | 9.955
14060.0 | 1406.0 | 143.6 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 21.96 | 9.792
11250.0 | 1125.0 | 119.0 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 21.57 | 9.459
8439.0 | 843.9 | 94.22 | 6.0 | 7.8 | 20.0 | 21.18 | 8.956
5626.0 | 562.6 | 71.92 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 20.8 | 7.822
4219.0 | 421.9 | 60.83 | 6.0 | 6.9 | 20.0 | 20.6 | 6.937
28130.0 | 2813.0 | 304.9 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | 22.94 | 9.227
25320.0 | 2532.0 | 260.6 | 6.0 | 11.4 | 19.0 | 22.53 | 9.714
22500.0 | 2250.0 | 222.5 | 6.0 | 10.8 | 19.0 | 22.13 | 10.11
19690.0 | 1969.0 | 188.3 | 6.0 | 10.2 | 19.0 | 21.73 | 10.46
16880.0 | 1688.0 | 159.9 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 21.34 | 10.56
14060.0 | 1406.0 | 135.0 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 20.95 | 10.42
11250.0 | 1125.0 | 111.8 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 20.56 | 10.07
8439.0 | 843.9 | 91.73 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 20.18 | 9.2
5626.0 | 562.6 | 67.8 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 19.79 | 8.298
4219.0 | 421.9 | 57.44 | 6.0 | 6.9 | 19.0 | 19.6 | 7.346
28130.0 | 2813.0 | 522.4 | 7.0 | 13.0 | 34.0 | 38.0 | 5.385
25320.0 | 2532.0 | 468.1 | 7.0 | 12.4 | 34.0 | 37.6 | 5.408
22500.0 | 2250.0 | 414.0 | 7.0 | 11.8 | 34.0 | 37.2 | 5.436
19690.0 | 1969.0 | 368.1 | 7.0 | 11.2 | 34.0 | 36.8 | 5.35
16880.0 | 1688.0 | 319.9 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 36.41 | 5.276
14060.0 | 1406.0 | 273.0 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 36.01 | 5.151
11250.0 | 1125.0 | 228.5 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 35.62 | 4.925
8439.0 | 843.9 | 185.1 | 7.0 | 8.8 | 34.0 | 35.23 | 4.56
5626.0 | 562.6 | 141.8 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 34.83 | 3.969
4219.0 | 421.9 | 119.2 | 7.0 | 7.9 | 34.0 | 34.64 | 3.541
28130.0 | 2813.0 | 502.9 | 7.0 | 13.0 | 33.0 | 36.97 | 5.593
25320.0 | 2532.0 | 451.1 | 7.0 | 12.4 | 33.0 | 36.57 | 5.612
22500.0 | 2250.0 | 400.0 | 7.0 | 11.8 | 33.0 | 36.18 | 5.626
19690.0 | 1969.0 | 355.3 | 7.0 | 11.2 | 33.0 | 35.79 | 5.542
16880.0 | 1688.0 | 306.0 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 35.39 | 5.516
14060.0 | 1406.0 | 260.4 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 35.0 | 5.401
11250.0 | 1125.0 | 219.2 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 34.61 | 5.132
8439.0 | 843.9 | 176.1 | 7.0 | 8.8 | 33.0 | 34.22 | 4.791
5626.0 | 562.6 | 134.9 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 33.83 | 4.17
4219.0 | 421.9 | 113.5 | 7.0 | 7.9 | 33.0 | 33.63 | 3.716
28130.0 | 2813.0 | 485.8 | 7.0 | 13.0 | 32.0 | 35.95 | 5.79
25320.0 | 2532.0 | 433.9 | 7.0 | 12.4 | 32.0 | 35.55 | 5.834
22500.0 | 2250.0 | 383.8 | 7.0 | 11.8 | 32.0 | 35.16 | 5.863
19690.0 | 1969.0 | 337.6 | 7.0 | 11.2 | 32.0 | 34.76 | 5.833
16880.0 | 1688.0 | 291.8 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 34.37 | 5.784
14060.0 | 1406.0 | 248.3 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 33.98 | 5.665
11250.0 | 1125.0 | 207.4 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 33.59 | 5.425
8439.0 | 843.9 | 168.1 | 7.0 | 8.8 | 32.0 | 33.21 | 5.02
5626.0 | 562.6 | 128.8 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 32.82 | 4.37
4219.0 | 421.9 | 108.2 | 7.0 | 7.9 | 32.0 | 32.62 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 470.6 | 7.0 | 13.0 | 31.0 | 34.93 | 5.977
25320.0 | 2532.0 | 416.2 | 7.0 | 12.4 | 31.0 | 34.53 | 6.083
22500.0 | 2250.0 | 366.5 | 7.0 | 11.8 | 31.0 | 34.14 | 6.14
19690.0 | 1969.0 | 321.8 | 7.0 | 11.2 | 31.0 | 33.74 | 6.12
16880.0 | 1688.0 | 278.4 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 33.36 | 6.062
14060.0 | 1406.0 | 237.4 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 32.97 | 5.925
11250.0 | 1125.0 | 199.0 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 32.58 | 5.653
8439.0 | 843.9 | 161.7 | 7.0 | 8.8 | 31.0 | 32.2 | 5.218
5626.0 | 562.6 | 124.0 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 31.81 | 4.538
4219.0 | 421.9 | 103.9 | 7.0 | 7.9 | 31.0 | 31.62 | 4.062
28130.0 | 2813.0 | 454.8 | 7.0 | 13.0 | 30.0 | 34.0 | 6.185
25320.0 | 2532.0 | 399.3 | 7.0 | 12.4 | 30.0 | 33.59 | 6.341
22500.0 | 2250.0 | 350.9 | 7.0 | 11.8 | 30.0 | 33.18 | 6.413
19690.0 | 1969.0 | 307.9 | 7.0 | 11.2 | 30.0 | 32.79 | 6.395
16880.0 | 1688.0 | 269.1 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 32.39 | 6.272
14060.0 | 1406.0 | 228.5 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 32.0 | 6.156
11250.0 | 1125.0 | 191.5 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 31.61 | 5.876
8439.0 | 843.9 | 155.3 | 7.0 | 8.8 | 30.0 | 31.22 | 5.434
5626.0 | 562.6 | 119.1 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 30.82 | 4.723
4219.0 | 421.9 | 99.97 | 7.0 | 7.9 | 30.0 | 30.63 | 4.221
28130.0 | 2813.0 | 436.6 | 7.0 | 13.0 | 29.0 | 32.98 | 6.443
25320.0 | 2532.0 | 381.7 | 7.0 | 12.4 | 29.0 | 32.56 | 6.633
22500.0 | 2250.0 | 339.7 | 7.0 | 11.8 | 29.0 | 32.17 | 6.625
19690.0 | 1969.0 | 295.3 | 7.0 | 11.2 | 29.0 | 31.77 | 6.669
16880.0 | 1688.0 | 258.1 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 31.38 | 6.539
14060.0 | 1406.0 | 219.0 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 30.99 | 6.424
11250.0 | 1125.0 | 182.9 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 30.6 | 6.153
8439.0 | 843.9 | 148.0 | 7.0 | 8.8 | 29.0 | 30.21 | 5.704
5626.0 | 562.6 | 113.4 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 29.82 | 4.961
4219.0 | 421.9 | 95.39 | 7.0 | 7.9 | 29.0 | 29.62 | 4.423
28130.0 | 2813.0 | 418.5 | 7.0 | 13.0 | 28.0 | 31.95 | 6.721
25320.0 | 2532.0 | 366.2 | 7.0 | 12.4 | 28.0 | 31.55 | 6.913
22500.0 | 2250.0 | 325.5 | 7.0 | 11.8 | 28.0 | 31.15 | 6.913
19690.0 | 1969.0 | 283.0 | 7.0 | 11.2 | 28.0 | 30.75 | 6.959
16880.0 | 1688.0 | 246.4 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 30.36 | 6.85
14060.0 | 1406.0 | 211.8 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 29.98 | 6.642
11250.0 | 1125.0 | 174.0 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 29.58 | 6.465
8439.0 | 843.9 | 140.8 | 7.0 | 8.8 | 28.0 | 29.2 | 5.995
5626.0 | 562.6 | 108.0 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 28.81 | 5.211
4219.0 | 421.9 | 90.93 | 7.0 | 7.9 | 28.0 | 28.62 | 4.64
28130.0 | 2813.0 | 401.7 | 7.0 | 13.0 | 27.0 | 30.93 | 7.003
25320.0 | 2532.0 | 352.1 | 7.0 | 12.4 | 27.0 | 30.53 | 7.191
22500.0 | 2250.0 | 311.3 | 7.0 | 11.8 | 27.0 | 30.13 | 7.229
19690.0 | 1969.0 | 272.8 | 7.0 | 11.2 | 27.0 | 29.74 | 7.219
16880.0 | 1688.0 | 234.1 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 29.35 | 7.21
14060.0 | 1406.0 | 200.8 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 28.96 | 7.004
11250.0 | 1125.0 | 165.5 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 28.57 | 6.798
8439.0 | 843.9 | 133.8 | 7.0 | 8.8 | 27.0 | 28.19 | 6.307
5626.0 | 562.6 | 102.7 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 27.8 | 5.48
4219.0 | 421.9 | 86.6 | 7.0 | 7.9 | 27.0 | 27.61 | 4.872
28130.0 | 2813.0 | 387.2 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 30.0 | 7.264
25320.0 | 2532.0 | 339.8 | 7.0 | 12.4 | 26.0 | 29.59 | 7.45
22500.0 | 2250.0 | 297.7 | 7.0 | 11.8 | 26.0 | 29.18 | 7.56
19690.0 | 1969.0 | 260.0 | 7.0 | 11.2 | 26.0 | 28.78 | 7.574
16880.0 | 1688.0 | 223.7 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 28.38 | 7.544
14060.0 | 1406.0 | 190.9 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 27.99 | 7.369
11250.0 | 1125.0 | 157.5 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 27.6 | 7.142
8439.0 | 843.9 | 127.5 | 7.0 | 8.8 | 26.0 | 27.21 | 6.619
5626.0 | 562.6 | 97.64 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 26.81 | 5.762
4219.0 | 421.9 | 82.47 | 7.0 | 7.9 | 26.0 | 26.62 | 5.117
28130.0 | 2813.0 | 372.4 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 28.98 | 7.554
25320.0 | 2532.0 | 325.5 | 7.0 | 12.4 | 25.0 | 28.57 | 7.779
22500.0 | 2250.0 | 283.8 | 7.0 | 11.8 | 25.0 | 28.16 | 7.93
19690.0 | 1969.0 | 247.2 | 7.0 | 11.2 | 25.0 | 27.77 | 7.967
16880.0 | 1688.0 | 211.9 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 27.37 | 7.966
14060.0 | 1406.0 | 181.0 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 26.98 | 7.773
11250.0 | 1125.0 | 149.6 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 26.59 | 7.522
8439.0 | 843.9 | 120.8 | 7.0 | 8.8 | 25.0 | 26.2 | 6.988
5626.0 | 562.6 | 92.71 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 25.81 | 6.068
4219.0 | 421.9 | 78.41 | 7.0 | 7.9 | 25.0 | 25.61 | 5.382
28130.0 | 2813.0 | 357.6 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 27.96 | 7.867
25320.0 | 2532.0 | 311.4 | 7.0 | 12.4 | 24.0 | 27.55 | 8.129
22500.0 | 2250.0 | 270.4 | 7.0 | 11.8 | 24.0 | 27.15 | 8.322
19690.0 | 1969.0 | 234.9 | 7.0 | 11.2 | 24.0 | 26.75 | 8.384
16880.0 | 1688.0 | 203.2 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 26.36 | 8.308
14060.0 | 1406.0 | 171.4 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 25.97 | 8.207
11250.0 | 1125.0 | 144.8 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 25.58 | 7.77
8439.0 | 843.9 | 114.5 | 7.0 | 8.8 | 24.0 | 25.19 | 7.371
5626.0 | 562.6 | 87.97 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 24.8 | 6.396
4219.0 | 421.9 | 74.6 | 7.0 | 7.9 | 24.0 | 24.61 | 5.656
28130.0 | 2813.0 | 343.0 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 26.94 | 8.201
25320.0 | 2532.0 | 297.8 | 7.0 | 12.4 | 23.0 | 26.53 | 8.501
22500.0 | 2250.0 | 257.5 | 7.0 | 11.8 | 23.0 | 26.13 | 8.739
19690.0 | 1969.0 | 222.9 | 7.0 | 11.2 | 23.0 | 25.74 | 8.832
16880.0 | 1688.0 | 192.3 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 25.34 | 8.776
14060.0 | 1406.0 | 162.2 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 24.95 | 8.67
11250.0 | 1125.0 | 136.8 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 24.57 | 8.227
8439.0 | 843.9 | 108.5 | 7.0 | 8.8 | 23.0 | 24.18 | 7.777
5626.0 | 562.6 | 83.52 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 23.8 | 6.736
4219.0 | 421.9 | 70.88 | 7.0 | 7.9 | 23.0 | 23.6 | 5.953
28130.0 | 2813.0 | 328.3 | 7.0 | 13.0 | 22.0 | 26.0 | 8.568
25320.0 | 2532.0 | 283.6 | 7.0 | 12.4 | 22.0 | 25.58 | 8.928
22500.0 | 2250.0 | 243.8 | 7.0 | 11.8 | 22.0 | 25.17 | 9.232
19690.0 | 1969.0 | 209.6 | 7.0 | 11.2 | 22.0 | 24.77 | 9.392
16880.0 | 1688.0 | 179.8 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 24.38 | 9.386
14060.0 | 1406.0 | 151.1 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 23.98 | 9.306
11250.0 | 1125.0 | 126.7 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 23.59 | 8.878
8439.0 | 843.9 | 100.1 | 7.0 | 8.8 | 22.0 | 23.2 | 8.429
5626.0 | 562.6 | 76.4 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 22.81 | 7.364
4219.0 | 421.9 | 64.49 | 7.0 | 7.9 | 22.0 | 22.61 | 6.543
28130.0 | 2813.0 | 314.6 | 7.0 | 13.0 | 21.0 | 24.98 | 8.941
25320.0 | 2532.0 | 270.8 | 7.0 | 12.4 | 21.0 | 24.57 | 9.348
22500.0 | 2250.0 | 232.7 | 7.0 | 11.8 | 21.0 | 24.16 | 9.671
19690.0 | 1969.0 | 198.4 | 7.0 | 11.2 | 21.0 | 23.76 | 9.923
16880.0 | 1688.0 | 169.7 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 23.36 | 9.944
14060.0 | 1406.0 | 144.1 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 22.97 | 9.763
11250.0 | 1125.0 | 119.4 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 22.58 | 9.423
8439.0 | 843.9 | 94.46 | 7.0 | 8.8 | 21.0 | 22.19 | 8.934
5626.0 | 562.6 | 72.14 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 21.8 | 7.798
4219.0 | 421.9 | 61.01 | 7.0 | 7.9 | 21.0 | 21.61 | 6.916
28130.0 | 2813.0 | 301.5 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 23.96 | 9.33
25320.0 | 2532.0 | 258.7 | 7.0 | 12.4 | 20.0 | 23.55 | 9.785
22500.0 | 2250.0 | 221.4 | 7.0 | 11.8 | 20.0 | 23.14 | 10.17
19690.0 | 1969.0 | 187.8 | 7.0 | 11.2 | 20.0 | 22.74 | 10.49
16880.0 | 1688.0 | 160.0 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 22.35 | 10.55
14060.0 | 1406.0 | 135.3 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 21.96 | 10.39
11250.0 | 1125.0 | 112.2 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 21.57 | 10.03
8439.0 | 843.9 | 88.9 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | 21.18 | 9.493
5626.0 | 562.6 | 68.02 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 20.79 | 8.271
4219.0 | 421.9 | 57.62 | 7.0 | 7.9 | 20.0 | 20.6 | 7.323
28130.0 | 2813.0 | 289.0 | 7.0 | 13.0 | 19.0 | 22.95 | 9.734
25320.0 | 2532.0 | 247.3 | 7.0 | 12.4 | 19.0 | 22.54 | 10.24
22500.0 | 2250.0 | 210.5 | 7.0 | 11.8 | 19.0 | 22.13 | 10.69
19690.0 | 1969.0 | 177.5 | 7.0 | 11.2 | 19.0 | 21.73 | 11.09
16880.0 | 1688.0 | 150.5 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 21.34 | 11.21
14060.0 | 1406.0 | 126.9 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 20.95 | 11.08
11250.0 | 1125.0 | 105.1 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 20.56 | 10.71
8439.0 | 843.9 | 86.24 | 7.0 | 8.8 | 19.0 | 20.18 | 9.786
5626.0 | 562.6 | 64.02 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 19.79 | 8.788
4219.0 | 421.9 | 54.43 | 7.0 | 7.9 | 19.0 | 19.6 | 7.752
28130.0 | 2813.0 | 503.3 | 8.0 | 14.0 | 34.0 | 38.0 | 5.589
25320.0 | 2532.0 | 452.4 | 8.0 | 13.4 | 34.0 | 37.6 | 5.596
22500.0 | 2250.0 | 401.0 | 8.0 | 12.8 | 34.0 | 37.2 | 5.612
19690.0 | 1969.0 | 354.6 | 8.0 | 12.2 | 34.0 | 36.81 | 5.553
16880.0 | 1688.0 | 306.3 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 36.41 | 5.51
14060.0 | 1406.0 | 260.8 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 36.01 | 5.392
11250.0 | 1125.0 | 218.0 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 35.62 | 5.162
8439.0 | 843.9 | 176.6 | 8.0 | 9.8 | 34.0 | 35.22 | 4.779
5626.0 | 562.6 | 135.3 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 34.83 | 4.159
4219.0 | 421.9 | 113.8 | 8.0 | 8.9 | 34.0 | 34.64 | 3.708
28130.0 | 2813.0 | 486.5 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 36.98 | 5.782
25320.0 | 2532.0 | 434.4 | 8.0 | 13.4 | 33.0 | 36.58 | 5.829
22500.0 | 2250.0 | 384.1 | 8.0 | 12.8 | 33.0 | 36.18 | 5.86
19690.0 | 1969.0 | 338.1 | 8.0 | 12.2 | 33.0 | 35.78 | 5.824
16880.0 | 1688.0 | 292.1 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 35.39 | 5.777
14060.0 | 1406.0 | 248.7 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 34.99 | 5.654
11250.0 | 1125.0 | 208.0 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 34.6 | 5.41
8439.0 | 843.9 | 168.8 | 8.0 | 9.8 | 33.0 | 34.21 | 5.0
5626.0 | 562.6 | 129.2 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 33.82 | 4.353
4219.0 | 421.9 | 108.5 | 8.0 | 8.9 | 33.0 | 33.63 | 3.889
28130.0 | 2813.0 | 469.4 | 8.0 | 14.0 | 32.0 | 35.96 | 5.993
25320.0 | 2532.0 | 416.1 | 8.0 | 13.4 | 32.0 | 35.56 | 6.085
22500.0 | 2250.0 | 366.5 | 8.0 | 12.8 | 32.0 | 35.16 | 6.14
19690.0 | 1969.0 | 322.3 | 8.0 | 12.2 | 32.0 | 34.76 | 6.11
16880.0 | 1688.0 | 278.8 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 34.37 | 6.053
14060.0 | 1406.0 | 238.1 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 33.98 | 5.907
11250.0 | 1125.0 | 199.9 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 33.59 | 5.629
8439.0 | 843.9 | 162.4 | 8.0 | 9.8 | 32.0 | 33.21 | 5.196
5626.0 | 562.6 | 124.4 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 32.82 | 4.522
4219.0 | 421.9 | 104.2 | 8.0 | 8.9 | 32.0 | 32.62 | 4.048
28130.0 | 2813.0 | 450.9 | 8.0 | 14.0 | 31.0 | 34.94 | 6.239
25320.0 | 2532.0 | 397.6 | 8.0 | 13.4 | 31.0 | 34.53 | 6.368
22500.0 | 2250.0 | 350.1 | 8.0 | 12.8 | 31.0 | 34.14 | 6.429
19690.0 | 1969.0 | 307.9 | 8.0 | 12.2 | 31.0 | 33.75 | 6.396
16880.0 | 1688.0 | 269.7 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 33.36 | 6.258
14060.0 | 1406.0 | 228.8 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 32.97 | 6.146
11250.0 | 1125.0 | 191.9 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 32.58 | 5.864
8439.0 | 843.9 | 155.8 | 8.0 | 9.8 | 31.0 | 32.2 | 5.415
5626.0 | 562.6 | 119.3 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 31.81 | 4.716
4219.0 | 421.9 | 100.2 | 8.0 | 8.9 | 31.0 | 31.62 | 4.209
28130.0 | 2813.0 | 434.5 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | 34.0 | 6.474
25320.0 | 2532.0 | 381.5 | 8.0 | 13.4 | 30.0 | 33.59 | 6.637
22500.0 | 2250.0 | 341.1 | 8.0 | 12.8 | 30.0 | 33.19 | 6.598
19690.0 | 1969.0 | 296.0 | 8.0 | 12.2 | 30.0 | 32.79 | 6.652
16880.0 | 1688.0 | 259.1 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 32.4 | 6.515
14060.0 | 1406.0 | 219.4 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 32.0 | 6.409
11250.0 | 1125.0 | 183.3 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 31.61 | 6.138
8439.0 | 843.9 | 148.4 | 8.0 | 9.8 | 30.0 | 31.21 | 5.687
5626.0 | 562.6 | 113.8 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 30.82 | 4.946
4219.0 | 421.9 | 95.8 | 8.0 | 8.9 | 30.0 | 30.63 | 4.405
28130.0 | 2813.0 | 416.2 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 32.98 | 6.759
25320.0 | 2532.0 | 366.5 | 8.0 | 13.4 | 29.0 | 32.57 | 6.908
22500.0 | 2250.0 | 326.4 | 8.0 | 12.8 | 29.0 | 32.17 | 6.894
19690.0 | 1969.0 | 283.5 | 8.0 | 12.2 | 29.0 | 31.77 | 6.946
16880.0 | 1688.0 | 247.0 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 31.38 | 6.833
14060.0 | 1406.0 | 212.5 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 30.99 | 6.618
11250.0 | 1125.0 | 174.5 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 30.6 | 6.45
8439.0 | 843.9 | 141.2 | 8.0 | 9.8 | 29.0 | 30.21 | 5.978
5626.0 | 562.6 | 108.3 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 29.82 | 5.196
4219.0 | 421.9 | 91.18 | 8.0 | 8.9 | 29.0 | 29.62 | 4.628
28130.0 | 2813.0 | 399.5 | 8.0 | 14.0 | 28.0 | 31.96 | 7.041
25320.0 | 2532.0 | 352.1 | 8.0 | 13.4 | 28.0 | 31.55 | 7.191
22500.0 | 2250.0 | 311.6 | 8.0 | 12.8 | 28.0 | 31.15 | 7.223
19690.0 | 1969.0 | 273.1 | 8.0 | 12.2 | 28.0 | 30.76 | 7.211
16880.0 | 1688.0 | 234.6 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 30.36 | 7.195
14060.0 | 1406.0 | 201.5 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 29.98 | 6.979
11250.0 | 1125.0 | 165.9 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 29.59 | 6.782
8439.0 | 843.9 | 134.2 | 8.0 | 9.8 | 28.0 | 29.2 | 6.289
5626.0 | 562.6 | 103.0 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 28.81 | 5.463
4219.0 | 421.9 | 86.82 | 8.0 | 8.9 | 28.0 | 28.61 | 4.86
28130.0 | 2813.0 | 384.1 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 30.94 | 7.323
25320.0 | 2532.0 | 337.4 | 8.0 | 13.4 | 27.0 | 30.53 | 7.504
22500.0 | 2250.0 | 296.8 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 30.14 | 7.582
19690.0 | 1969.0 | 259.5 | 8.0 | 12.2 | 27.0 | 29.74 | 7.589
16880.0 | 1688.0 | 222.9 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 29.35 | 7.573
14060.0 | 1406.0 | 191.1 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 28.96 | 7.359
11250.0 | 1125.0 | 157.6 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 28.57 | 7.138
8439.0 | 843.9 | 127.4 | 8.0 | 9.8 | 27.0 | 28.19 | 6.622
5626.0 | 562.6 | 97.86 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 27.8 | 5.749
4219.0 | 421.9 | 82.63 | 8.0 | 8.9 | 27.0 | 27.61 | 5.106
28130.0 | 2813.0 | 370.2 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 30.0 | 7.599
25320.0 | 2532.0 | 324.7 | 8.0 | 13.4 | 26.0 | 29.59 | 7.797
22500.0 | 2250.0 | 283.6 | 8.0 | 12.8 | 26.0 | 29.18 | 7.935
19690.0 | 1969.0 | 247.3 | 8.0 | 12.2 | 26.0 | 28.78 | 7.961
16880.0 | 1688.0 | 212.2 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 28.38 | 7.953
14060.0 | 1406.0 | 181.5 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 27.99 | 7.748
11250.0 | 1125.0 | 149.9 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 27.6 | 7.506
8439.0 | 843.9 | 121.1 | 8.0 | 9.8 | 26.0 | 27.2 | 6.97
5626.0 | 562.6 | 92.99 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 26.81 | 6.05
4219.0 | 421.9 | 78.63 | 8.0 | 8.9 | 26.0 | 26.62 | 5.366
28130.0 | 2813.0 | 355.2 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 28.98 | 7.919
25320.0 | 2532.0 | 310.3 | 8.0 | 13.4 | 25.0 | 28.57 | 8.158
22500.0 | 2250.0 | 270.1 | 8.0 | 12.8 | 25.0 | 28.16 | 8.332
19690.0 | 1969.0 | 235.0 | 8.0 | 12.2 | 25.0 | 27.77 | 8.379
16880.0 | 1688.0 | 203.7 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 27.37 | 8.285
14060.0 | 1406.0 | 171.9 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 26.98 | 8.18
11250.0 | 1125.0 | 142.2 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 26.59 | 7.914
8439.0 | 843.9 | 114.8 | 8.0 | 9.8 | 25.0 | 26.2 | 7.351
5626.0 | 562.6 | 88.23 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 25.81 | 6.376
4219.0 | 421.9 | 74.74 | 8.0 | 8.9 | 25.0 | 25.61 | 5.646
28130.0 | 2813.0 | 340.5 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 27.96 | 8.261
25320.0 | 2532.0 | 296.6 | 8.0 | 13.4 | 24.0 | 27.55 | 8.537
22500.0 | 2250.0 | 257.0 | 8.0 | 12.8 | 24.0 | 27.15 | 8.755
19690.0 | 1969.0 | 223.0 | 8.0 | 12.2 | 24.0 | 26.75 | 8.832
16880.0 | 1688.0 | 192.8 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 26.36 | 8.755
14060.0 | 1406.0 | 162.7 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 25.97 | 8.644
11250.0 | 1125.0 | 137.3 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 25.58 | 8.194
8439.0 | 843.9 | 108.8 | 8.0 | 9.8 | 24.0 | 25.19 | 7.756
5626.0 | 562.6 | 83.78 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 24.8 | 6.715
4219.0 | 421.9 | 71.09 | 8.0 | 8.9 | 24.0 | 24.61 | 5.935
28130.0 | 2813.0 | 326.3 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 26.94 | 8.621
25320.0 | 2532.0 | 283.2 | 8.0 | 13.4 | 23.0 | 26.53 | 8.938
22500.0 | 2250.0 | 244.5 | 8.0 | 12.8 | 23.0 | 26.13 | 9.205
19690.0 | 1969.0 | 211.3 | 8.0 | 12.2 | 23.0 | 25.74 | 9.319
16880.0 | 1688.0 | 182.2 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 25.34 | 9.266
14060.0 | 1406.0 | 153.9 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 24.95 | 9.141
11250.0 | 1125.0 | 129.8 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 24.57 | 8.671
8439.0 | 843.9 | 103.1 | 8.0 | 9.8 | 23.0 | 24.18 | 8.189
5626.0 | 562.6 | 79.44 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 23.8 | 7.082
4219.0 | 421.9 | 67.54 | 8.0 | 8.9 | 23.0 | 23.6 | 6.248
28130.0 | 2813.0 | 311.8 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 26.0 | 9.021
25320.0 | 2532.0 | 269.3 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 25.59 | 9.401
22500.0 | 2250.0 | 231.0 | 8.0 | 12.8 | 22.0 | 25.18 | 9.741
19690.0 | 1969.0 | 198.2 | 8.0 | 12.2 | 22.0 | 24.77 | 9.934
16880.0 | 1688.0 | 170.0 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 24.38 | 9.93
14060.0 | 1406.0 | 143.1 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 23.98 | 9.831
11250.0 | 1125.0 | 119.9 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 23.59 | 9.386
8439.0 | 843.9 | 94.69 | 8.0 | 9.8 | 22.0 | 23.19 | 8.912
5626.0 | 562.6 | 72.37 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 22.81 | 7.774
4219.0 | 421.9 | 61.2 | 8.0 | 8.9 | 22.0 | 22.61 | 6.895
28130.0 | 2813.0 | 298.6 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 24.98 | 9.421
25320.0 | 2532.0 | 257.0 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 24.57 | 9.85
22500.0 | 2250.0 | 220.3 | 8.0 | 12.8 | 21.0 | 24.16 | 10.21
19690.0 | 1969.0 | 187.4 | 8.0 | 12.2 | 21.0 | 23.76 | 10.5
16880.0 | 1688.0 | 160.1 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 23.36 | 10.54
14060.0 | 1406.0 | 135.6 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 22.97 | 10.37
11250.0 | 1125.0 | 112.6 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 22.58 | 9.994
8439.0 | 843.9 | 89.12 | 8.0 | 9.8 | 21.0 | 22.19 | 9.47
5626.0 | 562.6 | 68.23 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 21.8 | 8.245
4219.0 | 421.9 | 57.8 | 8.0 | 8.9 | 21.0 | 21.61 | 7.301
28130.0 | 2813.0 | 286.0 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 23.97 | 9.835
25320.0 | 2532.0 | 245.4 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 23.55 | 10.31
22500.0 | 2250.0 | 209.3 | 8.0 | 12.8 | 20.0 | 23.15 | 10.75
19690.0 | 1969.0 | 177.1 | 8.0 | 12.2 | 20.0 | 22.75 | 11.12
16880.0 | 1688.0 | 149.9 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 22.35 | 11.26
14060.0 | 1406.0 | 127.2 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 21.96 | 11.06
11250.0 | 1125.0 | 105.4 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 21.57 | 10.67
8439.0 | 843.9 | 86.7 | 8.0 | 9.8 | 20.0 | 21.18 | 9.733
5626.0 | 562.6 | 64.22 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 20.79 | 8.76
4219.0 | 421.9 | 54.52 | 8.0 | 8.9 | 20.0 | 20.6 | 7.739
28130.0 | 2813.0 | 274.2 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 22.95 | 10.26
25320.0 | 2532.0 | 234.5 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 22.54 | 10.8
22500.0 | 2250.0 | 198.6 | 8.0 | 12.8 | 19.0 | 22.13 | 11.33
19690.0 | 1969.0 | 166.9 | 8.0 | 12.2 | 19.0 | 21.73 | 11.8
16880.0 | 1688.0 | 140.6 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 21.34 | 12.0
14060.0 | 1406.0 | 119.1 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 20.95 | 11.81
11250.0 | 1125.0 | 98.52 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 20.56 | 11.42
8439.0 | 843.9 | 80.9 | 8.0 | 9.8 | 19.0 | 20.18 | 10.43
5626.0 | 562.6 | 60.3 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 19.79 | 9.33
4219.0 | 421.9 | 51.36 | 8.0 | 8.9 | 19.0 | 19.6 | 8.215
28130.0 | 2813.0 | 486.9 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 38.0 | 5.778
25320.0 | 2532.0 | 433.7 | 9.0 | 14.4 | 34.0 | 37.59 | 5.837
22500.0 | 2250.0 | 384.3 | 9.0 | 13.8 | 34.0 | 37.19 | 5.856
19690.0 | 1969.0 | 338.6 | 9.0 | 13.2 | 34.0 | 36.8 | 5.815
16880.0 | 1688.0 | 292.4 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 36.4 | 5.772
14060.0 | 1406.0 | 249.2 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 36.0 | 5.645
11250.0 | 1125.0 | 208.6 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 35.61 | 5.394
8439.0 | 843.9 | 169.5 | 9.0 | 10.8 | 34.0 | 35.22 | 4.979
5626.0 | 562.6 | 129.9 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 34.83 | 4.331
4219.0 | 421.9 | 108.8 | 9.0 | 9.9 | 34.0 | 34.63 | 3.879
28130.0 | 2813.0 | 468.5 | 9.0 | 15.0 | 33.0 | 36.98 | 6.004
25320.0 | 2532.0 | 416.4 | 9.0 | 14.4 | 33.0 | 36.57 | 6.08
22500.0 | 2250.0 | 366.7 | 9.0 | 13.8 | 33.0 | 36.17 | 6.137
19690.0 | 1969.0 | 322.8 | 9.0 | 13.2 | 33.0 | 35.78 | 6.1
16880.0 | 1688.0 | 279.3 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 35.38 | 6.043
14060.0 | 1406.0 | 238.9 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 34.99 | 5.887
11250.0 | 1125.0 | 200.6 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 34.6 | 5.608
8439.0 | 843.9 | 163.1 | 9.0 | 10.8 | 33.0 | 34.21 | 5.174
5626.0 | 562.6 | 124.9 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 33.82 | 4.503
4219.0 | 421.9 | 104.6 | 9.0 | 9.9 | 33.0 | 33.63 | 4.034
28130.0 | 2813.0 | 449.1 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 35.95 | 6.264
25320.0 | 2532.0 | 397.6 | 9.0 | 14.4 | 32.0 | 35.55 | 6.367
22500.0 | 2250.0 | 350.3 | 9.0 | 13.8 | 32.0 | 35.15 | 6.424
19690.0 | 1969.0 | 308.6 | 9.0 | 13.2 | 32.0 | 34.76 | 6.38
16880.0 | 1688.0 | 270.8 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 34.37 | 6.232
14060.0 | 1406.0 | 229.6 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 33.98 | 6.127
11250.0 | 1125.0 | 192.5 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 33.59 | 5.846
8439.0 | 843.9 | 156.1 | 9.0 | 10.8 | 32.0 | 33.2 | 5.405
5626.0 | 562.6 | 119.7 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 32.82 | 4.702
4219.0 | 421.9 | 100.4 | 9.0 | 9.9 | 32.0 | 32.62 | 4.201
28130.0 | 2813.0 | 429.6 | 9.0 | 15.0 | 31.0 | 34.93 | 6.548
25320.0 | 2532.0 | 380.9 | 9.0 | 14.4 | 31.0 | 34.53 | 6.647
22500.0 | 2250.0 | 341.4 | 9.0 | 13.8 | 31.0 | 34.14 | 6.591
19690.0 | 1969.0 | 296.1 | 9.0 | 13.2 | 31.0 | 33.74 | 6.65
16880.0 | 1688.0 | 259.5 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 33.36 | 6.505
14060.0 | 1406.0 | 220.0 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 32.97 | 6.392
11250.0 | 1125.0 | 183.5 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 32.58 | 6.133
8439.0 | 843.9 | 148.6 | 9.0 | 10.8 | 31.0 | 32.2 | 5.678
5626.0 | 562.6 | 114.0 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 31.81 | 4.935
4219.0 | 421.9 | 95.96 | 9.0 | 9.9 | 31.0 | 31.62 | 4.397
28130.0 | 2813.0 | 414.2 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 6.792
25320.0 | 2532.0 | 367.1 | 9.0 | 14.4 | 30.0 | 33.59 | 6.897
22500.0 | 2250.0 | 327.3 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 33.19 | 6.876
19690.0 | 1969.0 | 284.1 | 9.0 | 13.2 | 30.0 | 32.79 | 6.932
16880.0 | 1688.0 | 247.6 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 32.39 | 6.815
14060.0 | 1406.0 | 209.4 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 32.0 | 6.717
11250.0 | 1125.0 | 174.9 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 31.61 | 6.434
8439.0 | 843.9 | 141.6 | 9.0 | 10.8 | 30.0 | 31.21 | 5.961
5626.0 | 562.6 | 108.8 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 30.82 | 5.173
4219.0 | 421.9 | 91.4 | 9.0 | 9.9 | 30.0 | 30.62 | 4.616
28130.0 | 2813.0 | 398.0 | 9.0 | 15.0 | 29.0 | 32.98 | 7.068
25320.0 | 2532.0 | 352.3 | 9.0 | 14.4 | 29.0 | 32.57 | 7.187
22500.0 | 2250.0 | 311.8 | 9.0 | 13.8 | 29.0 | 32.17 | 7.217
19690.0 | 1969.0 | 273.4 | 9.0 | 13.2 | 29.0 | 31.78 | 7.203
16880.0 | 1688.0 | 235.1 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 31.38 | 7.178
14060.0 | 1406.0 | 202.3 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 30.99 | 6.953
11250.0 | 1125.0 | 166.3 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 30.59 | 6.766
8439.0 | 843.9 | 134.6 | 9.0 | 10.8 | 29.0 | 30.2 | 6.272
5626.0 | 562.6 | 103.3 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 29.81 | 5.447
4219.0 | 421.9 | 87.06 | 9.0 | 9.9 | 29.0 | 29.62 | 4.847
28130.0 | 2813.0 | 382.7 | 9.0 | 15.0 | 28.0 | 31.96 | 7.351
25320.0 | 2532.0 | 337.1 | 9.0 | 14.4 | 28.0 | 31.55 | 7.51
22500.0 | 2250.0 | 296.9 | 9.0 | 13.8 | 28.0 | 31.15 | 7.579
19690.0 | 1969.0 | 259.7 | 9.0 | 13.2 | 28.0 | 30.76 | 7.581
16880.0 | 1688.0 | 223.4 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 30.36 | 7.556
14060.0 | 1406.0 | 191.8 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 29.97 | 7.334
11250.0 | 1125.0 | 158.0 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 29.58 | 7.121
8439.0 | 843.9 | 127.8 | 9.0 | 10.8 | 28.0 | 29.2 | 6.604
5626.0 | 562.6 | 98.15 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 28.81 | 5.732
4219.0 | 421.9 | 82.86 | 9.0 | 9.9 | 28.0 | 28.61 | 5.092
28130.0 | 2813.0 | 367.3 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 30.94 | 7.659
25320.0 | 2532.0 | 322.0 | 9.0 | 14.4 | 27.0 | 30.53 | 7.861
22500.0 | 2250.0 | 282.7 | 9.0 | 13.8 | 27.0 | 30.14 | 7.961
19690.0 | 1969.0 | 246.9 | 9.0 | 13.2 | 27.0 | 29.74 | 7.974
16880.0 | 1688.0 | 212.1 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 29.35 | 7.957
14060.0 | 1406.0 | 181.8 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 28.96 | 7.738
11250.0 | 1125.0 | 150.0 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 28.57 | 7.501
8439.0 | 843.9 | 121.3 | 9.0 | 10.8 | 27.0 | 28.19 | 6.959
5626.0 | 562.6 | 93.19 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 27.8 | 6.037
4219.0 | 421.9 | 78.91 | 9.0 | 9.9 | 27.0 | 27.61 | 5.347
28130.0 | 2813.0 | 353.2 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 7.963
25320.0 | 2532.0 | 308.5 | 9.0 | 14.4 | 26.0 | 29.59 | 8.207
22500.0 | 2250.0 | 269.9 | 9.0 | 13.8 | 26.0 | 29.18 | 8.339
19690.0 | 1969.0 | 235.2 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 28.78 | 8.373
16880.0 | 1688.0 | 201.7 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 28.38 | 8.367
14060.0 | 1406.0 | 172.5 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 27.99 | 8.155
11250.0 | 1125.0 | 142.5 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 27.59 | 7.897
8439.0 | 843.9 | 115.1 | 9.0 | 10.8 | 26.0 | 27.2 | 7.332
5626.0 | 562.6 | 88.51 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 26.81 | 6.356
4219.0 | 421.9 | 74.96 | 9.0 | 9.9 | 26.0 | 26.62 | 5.629
28130.0 | 2813.0 | 338.4 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | 28.98 | 8.313
25320.0 | 2532.0 | 295.5 | 9.0 | 14.4 | 25.0 | 28.57 | 8.567
22500.0 | 2250.0 | 256.7 | 9.0 | 13.8 | 25.0 | 28.17 | 8.767
19690.0 | 1969.0 | 223.1 | 9.0 | 13.2 | 25.0 | 27.77 | 8.828
16880.0 | 1688.0 | 192.6 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 27.37 | 8.765
14060.0 | 1406.0 | 163.2 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 26.98 | 8.62
11250.0 | 1125.0 | 137.9 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 26.59 | 8.158
8439.0 | 843.9 | 109.1 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 26.2 | 7.735
5626.0 | 562.6 | 84.05 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 25.81 | 6.694
4219.0 | 421.9 | 71.31 | 9.0 | 9.9 | 25.0 | 25.61 | 5.917
28130.0 | 2813.0 | 324.0 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 27.96 | 8.681
25320.0 | 2532.0 | 282.0 | 9.0 | 14.4 | 24.0 | 27.55 | 8.976
22500.0 | 2250.0 | 244.0 | 9.0 | 13.8 | 24.0 | 27.15 | 9.224
19690.0 | 1969.0 | 211.3 | 9.0 | 13.2 | 24.0 | 26.75 | 9.32
16880.0 | 1688.0 | 181.8 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 26.36 | 9.281
14060.0 | 1406.0 | 154.3 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 25.97 | 9.116
11250.0 | 1125.0 | 130.3 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 25.58 | 8.633
8439.0 | 843.9 | 103.3 | 9.0 | 10.8 | 24.0 | 25.19 | 8.167
5626.0 | 562.6 | 79.69 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 24.8 | 7.06
4219.0 | 421.9 | 67.73 | 9.0 | 9.9 | 24.0 | 24.61 | 6.229
28130.0 | 2813.0 | 310.2 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 26.94 | 9.068
25320.0 | 2532.0 | 269.1 | 9.0 | 14.4 | 23.0 | 26.54 | 9.407
22500.0 | 2250.0 | 231.8 | 9.0 | 13.8 | 23.0 | 26.13 | 9.708
19690.0 | 1969.0 | 199.9 | 9.0 | 13.2 | 23.0 | 25.74 | 9.848
16880.0 | 1688.0 | 171.7 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 25.34 | 9.833
14060.0 | 1406.0 | 145.8 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 24.95 | 9.648
11250.0 | 1125.0 | 122.9 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 24.57 | 9.156
8439.0 | 843.9 | 97.63 | 9.0 | 10.8 | 23.0 | 24.18 | 8.644
5626.0 | 562.6 | 75.42 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 23.79 | 7.459
4219.0 | 421.9 | 64.24 | 9.0 | 9.9 | 23.0 | 23.6 | 6.568
28130.0 | 2813.0 | 296.0 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 26.0 | 9.502
25320.0 | 2532.0 | 255.5 | 9.0 | 14.4 | 22.0 | 25.59 | 9.909
22500.0 | 2250.0 | 218.6 | 9.0 | 13.8 | 22.0 | 25.18 | 10.29
19690.0 | 1969.0 | 187.2 | 9.0 | 13.2 | 22.0 | 24.77 | 10.52
16880.0 | 1688.0 | 159.7 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 24.38 | 10.57
14060.0 | 1406.0 | 135.9 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 23.98 | 10.35
11250.0 | 1125.0 | 113.0 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 23.59 | 9.955
8439.0 | 843.9 | 89.34 | 9.0 | 10.8 | 22.0 | 23.19 | 9.446
5626.0 | 562.6 | 68.45 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 22.8 | 8.219
4219.0 | 421.9 | 58.03 | 9.0 | 9.9 | 22.0 | 22.61 | 7.271
28130.0 | 2813.0 | 283.4 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 24.98 | 9.926
25320.0 | 2532.0 | 243.7 | 9.0 | 14.4 | 21.0 | 24.57 | 10.39
22500.0 | 2250.0 | 207.4 | 9.0 | 13.8 | 21.0 | 24.16 | 10.85
19690.0 | 1969.0 | 176.7 | 9.0 | 13.2 | 21.0 | 23.76 | 11.14
16880.0 | 1688.0 | 150.0 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 23.36 | 11.25
14060.0 | 1406.0 | 127.5 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 22.97 | 11.04
11250.0 | 1125.0 | 105.8 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 22.58 | 10.63
8439.0 | 843.9 | 87.19 | 9.0 | 10.8 | 21.0 | 22.19 | 9.679
5626.0 | 562.6 | 64.43 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 21.8 | 8.732
4219.0 | 421.9 | 54.7 | 9.0 | 9.9 | 21.0 | 21.6 | 7.714
28130.0 | 2813.0 | 271.5 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 23.97 | 10.36
25320.0 | 2532.0 | 232.5 | 9.0 | 14.4 | 20.0 | 23.56 | 10.89
22500.0 | 2250.0 | 197.2 | 9.0 | 13.8 | 20.0 | 23.15 | 11.41
19690.0 | 1969.0 | 166.4 | 9.0 | 13.2 | 20.0 | 22.75 | 11.83
16880.0 | 1688.0 | 140.8 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 22.35 | 11.99
14060.0 | 1406.0 | 119.3 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 21.96 | 11.79
11250.0 | 1125.0 | 98.88 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 21.57 | 11.38
8439.0 | 843.9 | 81.36 | 9.0 | 10.8 | 20.0 | 21.18 | 10.37
5626.0 | 562.6 | 60.42 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 20.79 | 9.311
4219.0 | 421.9 | 51.45 | 9.0 | 9.9 | 20.0 | 20.6 | 8.2
28130.0 | 2813.0 | 260.3 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 22.95 | 10.81
25320.0 | 2532.0 | 221.6 | 9.0 | 14.4 | 19.0 | 22.54 | 11.42
22500.0 | 2250.0 | 186.5 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 22.13 | 12.07
19690.0 | 1969.0 | 156.4 | 9.0 | 13.2 | 19.0 | 21.73 | 12.59
16880.0 | 1688.0 | 131.9 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 21.34 | 12.79
14060.0 | 1406.0 | 111.1 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 20.95 | 12.66
11250.0 | 1125.0 | 92.53 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 20.56 | 12.16
8439.0 | 843.9 | 76.16 | 9.0 | 10.8 | 19.0 | 20.18 | 11.08
5626.0 | 562.6 | 57.15 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 19.79 | 9.844
4219.0 | 421.9 | 48.87 | 9.0 | 9.9 | 19.0 | 19.6 | 8.634
28130.0 | 2813.0 | 467.5 | 10.0 | 16.0 | 34.0 | 38.0 | 6.017
25320.0 | 2532.0 | 414.9 | 10.0 | 15.4 | 34.0 | 37.59 | 6.101
22500.0 | 2250.0 | 367.1 | 10.0 | 14.8 | 34.0 | 37.19 | 6.131
19690.0 | 1969.0 | 323.5 | 10.0 | 14.2 | 34.0 | 36.8 | 6.087
16880.0 | 1688.0 | 280.0 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 36.4 | 6.028
14060.0 | 1406.0 | 239.7 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 36.01 | 5.867
11250.0 | 1125.0 | 201.4 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 35.61 | 5.587
8439.0 | 843.9 | 163.8 | 10.0 | 11.8 | 34.0 | 35.22 | 5.152
5626.0 | 562.6 | 125.4 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 34.83 | 4.485
4219.0 | 421.9 | 105.0 | 10.0 | 10.92 | 34.0 | 34.63 | 4.02
28130.0 | 2813.0 | 447.5 | 10.0 | 16.0 | 33.0 | 36.98 | 6.285
25320.0 | 2532.0 | 398.4 | 10.0 | 15.4 | 33.0 | 36.57 | 6.355
22500.0 | 2250.0 | 350.8 | 10.0 | 14.8 | 33.0 | 36.17 | 6.416
19690.0 | 1969.0 | 309.6 | 10.0 | 14.2 | 33.0 | 35.78 | 6.36
16880.0 | 1688.0 | 272.1 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 35.39 | 6.203
14060.0 | 1406.0 | 230.3 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 34.99 | 6.108
11250.0 | 1125.0 | 193.1 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 34.6 | 5.828
8439.0 | 843.9 | 156.6 | 10.0 | 11.8 | 33.0 | 34.21 | 5.388
5626.0 | 562.6 | 120.0 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 33.82 | 4.687
4219.0 | 421.9 | 100.8 | 10.0 | 10.92 | 33.0 | 33.63 | 4.184
28130.0 | 2813.0 | 428.0 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | 35.95 | 6.572
25320.0 | 2532.0 | 382.0 | 10.0 | 15.4 | 32.0 | 35.55 | 6.628
22500.0 | 2250.0 | 336.6 | 10.0 | 14.8 | 32.0 | 35.16 | 6.685
19690.0 | 1969.0 | 297.0 | 10.0 | 14.2 | 32.0 | 34.76 | 6.629
16880.0 | 1688.0 | 260.5 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 34.37 | 6.48
14060.0 | 1406.0 | 220.0 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 33.98 | 6.394
11250.0 | 1125.0 | 183.9 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 33.59 | 6.117
8439.0 | 843.9 | 149.1 | 10.0 | 11.8 | 32.0 | 33.2 | 5.66
5626.0 | 562.6 | 114.3 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 32.82 | 4.92
4219.0 | 421.9 | 96.21 | 10.0 | 10.92 | 32.0 | 32.62 | 4.386
28130.0 | 2813.0 | 410.5 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 34.93 | 6.853
25320.0 | 2532.0 | 366.9 | 10.0 | 15.4 | 31.0 | 34.54 | 6.901
22500.0 | 2250.0 | 327.0 | 10.0 | 14.8 | 31.0 | 34.14 | 6.883
19690.0 | 1969.0 | 283.9 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | 33.75 | 6.936
16880.0 | 1688.0 | 247.7 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 33.36 | 6.814
14060.0 | 1406.0 | 209.4 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 32.97 | 6.717
11250.0 | 1125.0 | 175.0 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 32.58 | 6.428
8439.0 | 843.9 | 141.8 | 10.0 | 11.8 | 31.0 | 32.19 | 5.95
5626.0 | 562.6 | 108.9 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 31.81 | 5.169
4219.0 | 421.9 | 91.7 | 10.0 | 10.92 | 31.0 | 31.61 | 4.601
28130.0 | 2813.0 | 397.1 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 34.0 | 7.084
25320.0 | 2532.0 | 352.6 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 33.59 | 7.18
22500.0 | 2250.0 | 312.1 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 33.19 | 7.211
19690.0 | 1969.0 | 271.0 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 32.79 | 7.265
16880.0 | 1688.0 | 235.7 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 32.39 | 7.159
14060.0 | 1406.0 | 203.1 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 32.0 | 6.925
11250.0 | 1125.0 | 166.7 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 31.6 | 6.75
8439.0 | 843.9 | 135.0 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 31.21 | 6.253
5626.0 | 562.6 | 103.6 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 30.82 | 5.43
4219.0 | 421.9 | 87.41 | 10.0 | 10.92 | 30.0 | 30.62 | 4.827
28130.0 | 2813.0 | 381.6 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 32.98 | 7.372
25320.0 | 2532.0 | 336.9 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 32.57 | 7.515
22500.0 | 2250.0 | 297.1 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 32.17 | 7.575
19690.0 | 1969.0 | 260.1 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 31.77 | 7.569
16880.0 | 1688.0 | 223.1 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 31.38 | 7.565
14060.0 | 1406.0 | 192.5 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 30.99 | 7.305
11250.0 | 1125.0 | 158.4 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 30.59 | 7.104
8439.0 | 843.9 | 128.4 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 30.2 | 6.572
5626.0 | 562.6 | 98.6 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 29.81 | 5.706
4219.0 | 421.9 | 83.21 | 10.0 | 10.92 | 29.0 | 29.62 | 5.071
28130.0 | 2813.0 | 365.9 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 31.96 | 7.688
25320.0 | 2532.0 | 321.6 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 31.55 | 7.872
22500.0 | 2250.0 | 282.6 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 31.15 | 7.962
19690.0 | 1969.0 | 247.3 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 30.76 | 7.964
16880.0 | 1688.0 | 211.8 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 30.36 | 7.97
14060.0 | 1406.0 | 182.4 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 29.97 | 7.71
11250.0 | 1125.0 | 150.3 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 29.58 | 7.484
8439.0 | 843.9 | 121.6 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 29.19 | 6.94
5626.0 | 562.6 | 93.48 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 28.81 | 6.018
4219.0 | 421.9 | 79.02 | 10.0 | 10.92 | 28.0 | 28.61 | 5.34
28130.0 | 2813.0 | 350.5 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 30.94 | 8.025
25320.0 | 2532.0 | 306.8 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 30.53 | 8.251
22500.0 | 2250.0 | 268.9 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 30.14 | 8.369
19690.0 | 1969.0 | 234.7 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 29.74 | 8.388
16880.0 | 1688.0 | 200.8 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 29.35 | 8.404
14060.0 | 1406.0 | 172.7 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 28.96 | 8.144
11250.0 | 1125.0 | 142.6 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 28.57 | 7.893
8439.0 | 843.9 | 115.3 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 28.19 | 7.321
5626.0 | 562.6 | 88.72 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 27.8 | 6.341
4219.0 | 421.9 | 75.14 | 10.0 | 10.92 | 27.0 | 27.61 | 5.616
28130.0 | 2813.0 | 336.6 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 30.0 | 8.357
25320.0 | 2532.0 | 293.6 | 10.0 | 15.4 | 26.0 | 29.59 | 8.622
22500.0 | 2250.0 | 256.4 | 10.0 | 14.8 | 26.0 | 29.18 | 8.775
19690.0 | 1969.0 | 223.2 | 10.0 | 14.2 | 26.0 | 28.78 | 8.821
16880.0 | 1688.0 | 193.1 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 28.39 | 8.739
14060.0 | 1406.0 | 163.7 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 27.99 | 8.592
11250.0 | 1125.0 | 138.6 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 27.6 | 8.12
8439.0 | 843.9 | 109.5 | 10.0 | 11.8 | 26.0 | 27.2 | 7.704
5626.0 | 562.6 | 84.32 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 26.81 | 6.672
4219.0 | 421.9 | 71.52 | 10.0 | 10.92 | 26.0 | 26.61 | 5.9
28130.0 | 2813.0 | 322.1 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 28.98 | 8.734
25320.0 | 2532.0 | 281.0 | 10.0 | 15.4 | 25.0 | 28.57 | 9.01
22500.0 | 2250.0 | 243.6 | 10.0 | 14.8 | 25.0 | 28.17 | 9.239
19690.0 | 1969.0 | 211.4 | 10.0 | 14.2 | 25.0 | 27.77 | 9.317
16880.0 | 1688.0 | 182.4 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 27.37 | 9.255
14060.0 | 1406.0 | 154.8 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 26.98 | 9.087
11250.0 | 1125.0 | 130.9 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 26.59 | 8.595
8439.0 | 843.9 | 103.6 | 10.0 | 11.8 | 25.0 | 26.2 | 8.145
5626.0 | 562.6 | 79.93 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 25.81 | 7.038
4219.0 | 421.9 | 67.93 | 10.0 | 10.92 | 25.0 | 25.61 | 6.211
28130.0 | 2813.0 | 308.1 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 27.96 | 9.131
25320.0 | 2532.0 | 267.9 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 27.55 | 9.45
22500.0 | 2250.0 | 231.2 | 10.0 | 14.8 | 24.0 | 27.15 | 9.733
19690.0 | 1969.0 | 199.9 | 10.0 | 14.2 | 24.0 | 26.75 | 9.848
16880.0 | 1688.0 | 172.0 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 26.36 | 9.811
14060.0 | 1406.0 | 146.2 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 25.97 | 9.619
11250.0 | 1125.0 | 123.7 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 25.58 | 9.098
8439.0 | 843.9 | 97.88 | 10.0 | 11.8 | 24.0 | 25.19 | 8.622
5626.0 | 562.6 | 75.63 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 24.8 | 7.439
4219.0 | 421.9 | 64.43 | 10.0 | 10.92 | 24.0 | 24.61 | 6.549
28130.0 | 2813.0 | 294.7 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 26.94 | 9.544
25320.0 | 2532.0 | 255.4 | 10.0 | 15.4 | 23.0 | 26.54 | 9.912
22500.0 | 2250.0 | 219.5 | 10.0 | 14.8 | 23.0 | 26.13 | 10.25
19690.0 | 1969.0 | 189.0 | 10.0 | 14.2 | 23.0 | 25.74 | 10.42
16880.0 | 1688.0 | 162.1 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 25.34 | 10.41
14060.0 | 1406.0 | 137.8 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 24.95 | 10.21
11250.0 | 1125.0 | 116.0 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 24.57 | 9.698
8439.0 | 843.9 | 92.28 | 10.0 | 11.8 | 23.0 | 24.18 | 9.145
5626.0 | 562.6 | 71.45 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 23.79 | 7.874
4219.0 | 421.9 | 61.01 | 10.0 | 10.92 | 23.0 | 23.6 | 6.916
28130.0 | 2813.0 | 281.0 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 10.01
25320.0 | 2532.0 | 242.1 | 10.0 | 15.4 | 22.0 | 25.59 | 10.46
22500.0 | 2250.0 | 206.5 | 10.0 | 14.8 | 22.0 | 25.18 | 10.9
19690.0 | 1969.0 | 176.5 | 10.0 | 14.2 | 22.0 | 24.77 | 11.16
16880.0 | 1688.0 | 150.3 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 24.37 | 11.23
14060.0 | 1406.0 | 127.6 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 23.98 | 11.02
11250.0 | 1125.0 | 106.2 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 23.59 | 10.59
8439.0 | 843.9 | 87.68 | 10.0 | 11.8 | 22.0 | 23.2 | 9.624
5626.0 | 562.6 | 64.64 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 22.8 | 8.704
4262.0 | 426.2 | 55.1 | 10.0 | 10.92 | 22.0 | 22.61 | 7.735
28130.0 | 2813.0 | 269.0 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 24.99 | 10.46
25320.0 | 2532.0 | 230.7 | 10.0 | 15.4 | 21.0 | 24.57 | 10.98
22500.0 | 2250.0 | 195.3 | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 24.16 | 11.52
19690.0 | 1969.0 | 166.1 | 10.0 | 14.2 | 21.0 | 23.76 | 11.86
16880.0 | 1688.0 | 140.9 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 23.36 | 11.97
14060.0 | 1406.0 | 119.5 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 22.97 | 11.77
11250.0 | 1125.0 | 99.21 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 22.58 | 11.34
8439.0 | 843.9 | 81.77 | 10.0 | 11.8 | 21.0 | 22.19 | 10.32
5626.0 | 562.6 | 60.62 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 21.8 | 9.281
4304.0 | 430.4 | 52.16 | 10.0 | 10.92 | 21.0 | 21.61 | 8.252
28130.0 | 2813.0 | 257.6 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 23.97 | 10.92
25320.0 | 2532.0 | 219.3 | 10.0 | 15.4 | 20.0 | 23.56 | 11.54
22500.0 | 2250.0 | 185.2 | 10.0 | 14.8 | 20.0 | 23.15 | 12.15
19690.0 | 1969.0 | 155.9 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 22.75 | 12.63
16880.0 | 1688.0 | 132.0 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 22.35 | 12.78
14060.0 | 1406.0 | 111.2 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 21.96 | 12.64
11250.0 | 1125.0 | 92.87 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 21.57 | 12.12
8439.0 | 843.9 | 76.59 | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 21.18 | 11.02
5626.0 | 562.6 | 57.37 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 20.79 | 9.806
4347.0 | 434.7 | 49.82 | 10.0 | 10.92 | 20.0 | 20.62 | 8.727
28130.0 | 2813.0 | 246.6 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 22.95 | 11.41
25320.0 | 2532.0 | 208.3 | 10.0 | 15.4 | 19.0 | 22.54 | 12.15
22500.0 | 2250.0 | 174.7 | 10.0 | 14.8 | 19.0 | 22.13 | 12.88
19690.0 | 1969.0 | 146.3 | 10.0 | 14.2 | 19.0 | 21.73 | 13.45
16880.0 | 1688.0 | 123.5 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 21.34 | 13.67
14060.0 | 1406.0 | 104.5 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 20.95 | 13.46
11250.0 | 1125.0 | 87.57 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 20.56 | 12.85
8439.0 | 843.9 | 72.22 | 10.0 | 11.8 | 19.0 | 20.18 | 11.68
5626.0 | 562.6 | 54.75 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 19.79 | 10.28
4347.0 | 434.7 | 47.72 | 10.0 | 10.92 | 19.0 | 19.61 | 9.11
28130.0 | 2813.0 | 562.0 | 6.0 | 13.0 | 34.0 | 38.0 | 5.005
25320.0 | 2532.0 | 497.3 | 6.0 | 12.3 | 34.0 | 37.59 | 5.091
22500.0 | 2250.0 | 436.6 | 6.0 | 11.6 | 34.0 | 37.18 | 5.154
19690.0 | 1969.0 | 384.3 | 6.0 | 10.9 | 34.0 | 36.79 | 5.124
16880.0 | 1688.0 | 333.8 | 6.0 | 10.2 | 34.0 | 36.39 | 5.056
14060.0 | 1406.0 | 286.6 | 6.0 | 9.5 | 34.0 | 36.0 | 4.908
11250.0 | 1125.0 | 240.7 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 35.61 | 4.674
8439.0 | 843.9 | 195.8 | 6.0 | 8.1 | 34.0 | 35.22 | 4.31
5626.0 | 562.6 | 149.6 | 6.0 | 7.4 | 34.0 | 34.83 | 3.762
4219.0 | 421.9 | 124.4 | 6.0 | 7.05 | 34.0 | 34.64 | 3.392
28130.0 | 2813.0 | 541.6 | 6.0 | 13.0 | 33.0 | 36.97 | 5.194
25320.0 | 2532.0 | 478.1 | 6.0 | 12.3 | 33.0 | 36.56 | 5.295
22500.0 | 2250.0 | 420.3 | 6.0 | 11.6 | 33.0 | 36.16 | 5.354
19690.0 | 1969.0 | 371.6 | 6.0 | 10.9 | 33.0 | 35.77 | 5.299
16880.0 | 1688.0 | 323.2 | 6.0 | 10.2 | 33.0 | 35.38 | 5.221
14060.0 | 1406.0 | 277.1 | 6.0 | 9.5 | 33.0 | 34.99 | 5.076
11250.0 | 1125.0 | 231.3 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 34.6 | 4.866
8439.0 | 843.9 | 187.1 | 6.0 | 8.1 | 33.0 | 34.21 | 4.511
5626.0 | 562.6 | 143.1 | 6.0 | 7.4 | 33.0 | 33.83 | 3.932
4219.0 | 421.9 | 120.4 | 6.0 | 7.05 | 33.0 | 33.63 | 3.505
28130.0 | 2813.0 | 521.5 | 6.0 | 13.0 | 32.0 | 35.95 | 5.394
25320.0 | 2532.0 | 460.7 | 6.0 | 12.3 | 32.0 | 35.54 | 5.495
22500.0 | 2250.0 | 406.4 | 6.0 | 11.6 | 32.0 | 35.15 | 5.537
19690.0 | 1969.0 | 359.2 | 6.0 | 10.9 | 32.0 | 34.76 | 5.481
16880.0 | 1688.0 | 311.0 | 6.0 | 10.2 | 32.0 | 34.37 | 5.427
14060.0 | 1406.0 | 265.0 | 6.0 | 9.5 | 32.0 | 33.98 | 5.308
11250.0 | 1125.0 | 220.4 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 33.59 | 5.105
8439.0 | 843.9 | 178.1 | 6.0 | 8.1 | 32.0 | 33.2 | 4.739
5626.0 | 562.6 | 136.2 | 6.0 | 7.4 | 32.0 | 32.82 | 4.13
4219.0 | 421.9 | 114.7 | 6.0 | 7.05 | 32.0 | 32.62 | 3.68
28130.0 | 2813.0 | 501.8 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | 34.92 | 5.606
25320.0 | 2532.0 | 444.9 | 6.0 | 12.3 | 31.0 | 34.52 | 5.691
22500.0 | 2250.0 | 392.7 | 6.0 | 11.6 | 31.0 | 34.13 | 5.731
19690.0 | 1969.0 | 344.7 | 6.0 | 10.9 | 31.0 | 33.74 | 5.712
16880.0 | 1688.0 | 297.0 | 6.0 | 10.2 | 31.0 | 33.35 | 5.683
14060.0 | 1406.0 | 251.8 | 6.0 | 9.5 | 31.0 | 32.96 | 5.586
11250.0 | 1125.0 | 210.0 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 32.58 | 5.358
8439.0 | 843.9 | 169.6 | 6.0 | 8.1 | 31.0 | 32.19 | 4.975
5626.0 | 562.6 | 129.8 | 6.0 | 7.4 | 31.0 | 31.81 | 4.334
4219.0 | 421.9 | 109.2 | 6.0 | 7.05 | 31.0 | 31.62 | 3.865
28130.0 | 2813.0 | 484.6 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 34.0 | 5.805
25320.0 | 2532.0 | 430.5 | 6.0 | 12.3 | 30.0 | 33.59 | 5.881
22500.0 | 2250.0 | 378.1 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | 33.19 | 5.953
19690.0 | 1969.0 | 329.8 | 6.0 | 10.9 | 30.0 | 32.79 | 5.97
16880.0 | 1688.0 | 286.0 | 6.0 | 10.2 | 30.0 | 32.39 | 5.901
14060.0 | 1406.0 | 240.7 | 6.0 | 9.5 | 30.0 | 32.0 | 5.843
11250.0 | 1125.0 | 201.0 | 6.0 | 8.8 | 30.0 | 31.6 | 5.597
8439.0 | 843.9 | 162.9 | 6.0 | 8.1 | 30.0 | 31.21 | 5.179
5626.0 | 562.6 | 124.8 | 6.0 | 7.4 | 30.0 | 30.82 | 4.509
4219.0 | 421.9 | 104.7 | 6.0 | 7.05 | 30.0 | 30.63 | 4.03
28130.0 | 2813.0 | 467.8 | 6.0 | 13.0 | 29.0 | 32.98 | 6.013
25320.0 | 2532.0 | 413.8 | 6.0 | 12.3 | 29.0 | 32.57 | 6.118
22500.0 | 2250.0 | 361.4 | 6.0 | 11.6 | 29.0 | 32.17 | 6.227
19690.0 | 1969.0 | 314.5 | 6.0 | 10.9 | 29.0 | 31.77 | 6.26
16880.0 | 1688.0 | 272.6 | 6.0 | 10.2 | 29.0 | 31.38 | 6.191
14060.0 | 1406.0 | 230.8 | 6.0 | 9.5 | 29.0 | 30.98 | 6.094
11250.0 | 1125.0 | 193.3 | 6.0 | 8.8 | 29.0 | 30.59 | 5.822
8439.0 | 843.9 | 156.7 | 6.0 | 8.1 | 29.0 | 30.21 | 5.386
5626.0 | 562.6 | 120.0 | 6.0 | 7.4 | 29.0 | 29.82 | 4.687
4219.0 | 421.9 | 100.7 | 6.0 | 7.05 | 29.0 | 29.62 | 4.188
28130.0 | 2813.0 | 451.6 | 6.0 | 13.0 | 28.0 | 31.96 | 6.228
25320.0 | 2532.0 | 396.3 | 6.0 | 12.3 | 28.0 | 31.55 | 6.389
22500.0 | 2250.0 | 346.8 | 6.0 | 11.6 | 28.0 | 31.15 | 6.49
19690.0 | 1969.0 | 300.6 | 6.0 | 10.9 | 28.0 | 30.75 | 6.551
16880.0 | 1688.0 | 261.3 | 6.0 | 10.2 | 28.0 | 30.36 | 6.459
14060.0 | 1406.0 | 221.7 | 6.0 | 9.5 | 28.0 | 29.97 | 6.345
11250.0 | 1125.0 | 185.2 | 6.0 | 8.8 | 28.0 | 29.58 | 6.074
8439.0 | 843.9 | 149.9 | 6.0 | 8.1 | 28.0 | 29.2 | 5.629
5626.0 | 562.6 | 114.6 | 6.0 | 7.4 | 28.0 | 28.81 | 4.911
4219.0 | 421.9 | 96.5 | 6.0 | 7.05 | 28.0 | 28.62 | 4.372
28130.0 | 2813.0 | 435.0 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 30.94 | 6.467
25320.0 | 2532.0 | 378.9 | 6.0 | 12.3 | 27.0 | 30.53 | 6.681
22500.0 | 2250.0 | 332.4 | 6.0 | 11.6 | 27.0 | 30.13 | 6.77
19690.0 | 1969.0 | 288.5 | 6.0 | 10.9 | 27.0 | 29.74 | 6.826
16880.0 | 1688.0 | 250.3 | 6.0 | 10.2 | 27.0 | 29.35 | 6.742
14060.0 | 1406.0 | 214.7 | 6.0 | 9.5 | 27.0 | 28.96 | 6.55
11250.0 | 1125.0 | 176.4 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 28.57 | 6.378
8439.0 | 843.9 | 142.4 | 6.0 | 8.1 | 27.0 | 28.19 | 5.926
5626.0 | 562.6 | 109.1 | 6.0 | 7.4 | 27.0 | 27.8 | 5.158
4219.0 | 421.9 | 91.98 | 6.0 | 7.05 | 27.0 | 27.61 | 4.587
28130.0 | 2813.0 | 419.3 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 30.0 | 6.708
25320.0 | 2532.0 | 364.1 | 6.0 | 12.3 | 26.0 | 29.58 | 6.954
22500.0 | 2250.0 | 319.9 | 6.0 | 11.6 | 26.0 | 29.18 | 7.034
19690.0 | 1969.0 | 280.3 | 6.0 | 10.9 | 26.0 | 28.78 | 7.026
16880.0 | 1688.0 | 239.1 | 6.0 | 10.2 | 26.0 | 28.38 | 7.059
14060.0 | 1406.0 | 204.1 | 6.0 | 9.5 | 26.0 | 27.99 | 6.891
11250.0 | 1125.0 | 168.1 | 6.0 | 8.8 | 26.0 | 27.6 | 6.692
8439.0 | 843.9 | 135.6 | 6.0 | 8.1 | 26.0 | 27.2 | 6.224
5626.0 | 562.6 | 103.9 | 6.0 | 7.4 | 26.0 | 26.81 | 5.417
4219.0 | 421.9 | 87.59 | 6.0 | 7.05 | 26.0 | 26.62 | 4.818
28130.0 | 2813.0 | 403.1 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | 28.98 | 6.978
25320.0 | 2532.0 | 350.0 | 6.0 | 12.3 | 25.0 | 28.56 | 7.233
22500.0 | 2250.0 | 306.4 | 6.0 | 11.6 | 25.0 | 28.16 | 7.345
19690.0 | 1969.0 | 266.4 | 6.0 | 10.9 | 25.0 | 27.76 | 7.391
16880.0 | 1688.0 | 227.2 | 6.0 | 10.2 | 25.0 | 27.37 | 7.427
14060.0 | 1406.0 | 193.6 | 6.0 | 9.5 | 25.0 | 26.97 | 7.263
11250.0 | 1125.0 | 159.8 | 6.0 | 8.8 | 25.0 | 26.58 | 7.04
8439.0 | 843.9 | 128.9 | 6.0 | 8.1 | 25.0 | 26.2 | 6.549
5626.0 | 562.6 | 98.75 | 6.0 | 7.4 | 25.0 | 25.81 | 5.697
4219.0 | 421.9 | 83.51 | 6.0 | 7.05 | 25.0 | 25.61 | 5.053
28130.0 | 2813.0 | 387.9 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 27.96 | 7.253
25320.0 | 2532.0 | 336.2 | 6.0 | 12.3 | 24.0 | 27.55 | 7.53
22500.0 | 2250.0 | 292.6 | 6.0 | 11.6 | 24.0 | 27.14 | 7.691
19690.0 | 1969.0 | 253.4 | 6.0 | 10.9 | 24.0 | 26.75 | 7.77
16880.0 | 1688.0 | 218.2 | 6.0 | 10.2 | 24.0 | 26.35 | 7.737
14060.0 | 1406.0 | 183.7 | 6.0 | 9.5 | 24.0 | 25.96 | 7.656
11250.0 | 1125.0 | 151.8 | 6.0 | 8.8 | 24.0 | 25.57 | 7.411
8439.0 | 843.9 | 122.4 | 6.0 | 8.1 | 24.0 | 25.19 | 6.897
5626.0 | 562.6 | 93.81 | 6.0 | 7.4 | 24.0 | 24.8 | 5.997
4219.0 | 421.9 | 79.34 | 6.0 | 7.05 | 24.0 | 24.61 | 5.318
28130.0 | 2813.0 | 373.5 | 6.0 | 13.0 | 23.0 | 26.94 | 7.532
25320.0 | 2532.0 | 322.5 | 6.0 | 12.3 | 23.0 | 26.53 | 7.851
22500.0 | 2250.0 | 279.2 | 6.0 | 11.6 | 23.0 | 26.13 | 8.059
19690.0 | 1969.0 | 241.0 | 6.0 | 10.9 | 23.0 | 25.73 | 8.171
16880.0 | 1688.0 | 207.1 | 6.0 | 10.2 | 23.0 | 25.34 | 8.15
14060.0 | 1406.0 | 174.2 | 6.0 | 9.5 | 23.0 | 24.95 | 8.076
11250.0 | 1125.0 | 146.8 | 6.0 | 8.8 | 23.0 | 24.57 | 7.665
8439.0 | 843.9 | 116.1 | 6.0 | 8.1 | 23.0 | 24.18 | 7.27
5626.0 | 562.6 | 89.05 | 6.0 | 7.4 | 23.0 | 23.79 | 6.318
4219.0 | 421.9 | 75.53 | 6.0 | 7.05 | 23.0 | 23.6 | 5.587
28130.0 | 2813.0 | 360.0 | 6.0 | 13.0 | 22.0 | 26.0 | 7.814
25320.0 | 2532.0 | 309.8 | 6.0 | 12.3 | 22.0 | 25.58 | 8.172
22500.0 | 2250.0 | 267.1 | 6.0 | 11.6 | 22.0 | 25.17 | 8.425
19690.0 | 1969.0 | 229.7 | 6.0 | 10.9 | 22.0 | 24.77 | 8.571
16880.0 | 1688.0 | 196.8 | 6.0 | 10.2 | 22.0 | 24.37 | 8.576
14060.0 | 1406.0 | 165.3 | 6.0 | 9.5 | 22.0 | 23.98 | 8.509
11250.0 | 1125.0 | 139.0 | 6.0 | 8.8 | 22.0 | 23.59 | 8.093
8439.0 | 843.9 | 110.2 | 6.0 | 8.1 | 22.0 | 23.2 | 7.66
5626.0 | 562.6 | 84.62 | 6.0 | 7.4 | 22.0 | 22.81 | 6.648
4219.0 | 421.9 | 71.81 | 6.0 | 7.05 | 22.0 | 22.61 | 5.876
28130.0 | 2813.0 | 345.7 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 24.98 | 8.138
25320.0 | 2532.0 | 296.6 | 6.0 | 12.3 | 21.0 | 24.57 | 8.536
22500.0 | 2250.0 | 254.8 | 6.0 | 11.6 | 21.0 | 24.16 | 8.834
19690.0 | 1969.0 | 218.2 | 6.0 | 10.9 | 21.0 | 23.76 | 9.025
16880.0 | 1688.0 | 186.4 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 23.36 | 9.057
14060.0 | 1406.0 | 156.4 | 6.0 | 9.5 | 21.0 | 22.97 | 8.991
11250.0 | 1125.0 | 131.3 | 6.0 | 8.8 | 21.0 | 22.58 | 8.567
8439.0 | 843.9 | 104.4 | 6.0 | 8.1 | 21.0 | 22.19 | 8.08
5626.0 | 562.6 | 80.32 | 6.0 | 7.4 | 21.0 | 21.8 | 7.005
4219.0 | 421.9 | 68.3 | 6.0 | 7.05 | 21.0 | 21.61 | 6.178
28130.0 | 2813.0 | 332.0 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 23.97 | 8.474
25320.0 | 2532.0 | 283.9 | 6.0 | 12.3 | 20.0 | 23.55 | 8.919
22500.0 | 2250.0 | 242.9 | 6.0 | 11.6 | 20.0 | 23.14 | 9.265
19690.0 | 1969.0 | 207.0 | 6.0 | 10.9 | 20.0 | 22.74 | 9.511
16880.0 | 1688.0 | 176.2 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 22.35 | 9.577
14060.0 | 1406.0 | 149.5 | 6.0 | 9.5 | 20.0 | 21.96 | 9.41
11250.0 | 1125.0 | 124.1 | 6.0 | 8.8 | 20.0 | 21.57 | 9.067
8439.0 | 843.9 | 98.84 | 6.0 | 8.1 | 20.0 | 21.18 | 8.538
5626.0 | 562.6 | 76.08 | 6.0 | 7.4 | 20.0 | 20.79 | 7.394
4219.0 | 421.9 | 64.81 | 6.0 | 7.05 | 20.0 | 20.6 | 6.511
28130.0 | 2813.0 | 318.7 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 22.95 | 8.826
25320.0 | 2532.0 | 271.6 | 6.0 | 12.3 | 19.0 | 22.53 | 9.32
22500.0 | 2250.0 | 231.6 | 6.0 | 11.6 | 19.0 | 22.13 | 9.719
19690.0 | 1969.0 | 196.4 | 6.0 | 10.9 | 19.0 | 21.73 | 10.03
16880.0 | 1688.0 | 166.6 | 6.0 | 10.2 | 19.0 | 21.33 | 10.13
14060.0 | 1406.0 | 140.8 | 6.0 | 9.5 | 19.0 | 20.95 | 9.993
11250.0 | 1125.0 | 116.9 | 6.0 | 8.8 | 19.0 | 20.56 | 9.621
8439.0 | 843.9 | 93.3 | 6.0 | 8.1 | 19.0 | 20.17 | 9.045
5626.0 | 562.6 | 71.96 | 6.0 | 7.4 | 19.0 | 19.79 | 7.818
4219.0 | 421.9 | 61.41 | 6.0 | 7.05 | 19.0 | 19.6 | 6.871
28130.0 | 2813.0 | 540.0 | 7.0 | 14.0 | 34.0 | 38.0 | 5.209
25320.0 | 2532.0 | 479.1 | 7.0 | 13.3 | 34.0 | 37.59 | 5.284
22500.0 | 2250.0 | 421.4 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 37.19 | 5.34
19690.0 | 1969.0 | 373.2 | 7.0 | 11.9 | 34.0 | 36.8 | 5.276
16880.0 | 1688.0 | 324.2 | 7.0 | 11.2 | 34.0 | 36.4 | 5.206
14060.0 | 1406.0 | 277.0 | 7.0 | 10.5 | 34.0 | 36.01 | 5.077
11250.0 | 1125.0 | 231.8 | 7.0 | 9.8 | 34.0 | 35.61 | 4.855
8439.0 | 843.9 | 187.5 | 7.0 | 9.1 | 34.0 | 35.22 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 143.4 | 7.0 | 8.4 | 34.0 | 34.83 | 3.922
4219.0 | 421.9 | 120.5 | 7.0 | 8.05 | 34.0 | 34.64 | 3.503
28130.0 | 2813.0 | 519.5 | 7.0 | 14.0 | 33.0 | 36.98 | 5.414
25320.0 | 2532.0 | 461.9 | 7.0 | 13.3 | 33.0 | 36.57 | 5.481
22500.0 | 2250.0 | 407.7 | 7.0 | 12.6 | 33.0 | 36.18 | 5.519
19690.0 | 1969.0 | 360.6 | 7.0 | 11.9 | 33.0 | 35.78 | 5.461
16880.0 | 1688.0 | 311.5 | 7.0 | 11.2 | 33.0 | 35.39 | 5.419
14060.0 | 1406.0 | 264.5 | 7.0 | 10.5 | 33.0 | 34.99 | 5.317
11250.0 | 1125.0 | 220.8 | 7.0 | 9.8 | 33.0 | 34.6 | 5.096
8439.0 | 843.9 | 178.5 | 7.0 | 9.1 | 33.0 | 34.21 | 4.729
5626.0 | 562.6 | 136.5 | 7.0 | 8.4 | 33.0 | 33.82 | 4.12
4219.0 | 421.9 | 114.9 | 7.0 | 8.05 | 33.0 | 33.63 | 3.671
28130.0 | 2813.0 | 499.7 | 7.0 | 14.0 | 32.0 | 35.95 | 5.629
25320.0 | 2532.0 | 445.6 | 7.0 | 13.3 | 32.0 | 35.55 | 5.682
22500.0 | 2250.0 | 393.4 | 7.0 | 12.6 | 32.0 | 35.15 | 5.721
19690.0 | 1969.0 | 345.3 | 7.0 | 11.9 | 32.0 | 34.76 | 5.703
16880.0 | 1688.0 | 297.3 | 7.0 | 11.2 | 32.0 | 34.37 | 5.678
14060.0 | 1406.0 | 252.2 | 7.0 | 10.5 | 32.0 | 33.98 | 5.577
11250.0 | 1125.0 | 210.4 | 7.0 | 9.8 | 32.0 | 33.59 | 5.349
8439.0 | 843.9 | 170.1 | 7.0 | 9.1 | 32.0 | 33.2 | 4.961
5626.0 | 562.6 | 130.2 | 7.0 | 8.4 | 32.0 | 32.82 | 4.321
4219.0 | 421.9 | 109.5 | 7.0 | 8.05 | 32.0 | 32.62 | 3.855
28130.0 | 2813.0 | 482.3 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 34.93 | 5.832
25320.0 | 2532.0 | 428.9 | 7.0 | 13.3 | 31.0 | 34.53 | 5.903
22500.0 | 2250.0 | 376.8 | 7.0 | 12.6 | 31.0 | 34.13 | 5.972
19690.0 | 1969.0 | 329.2 | 7.0 | 11.9 | 31.0 | 33.74 | 5.981
16880.0 | 1688.0 | 283.5 | 7.0 | 11.2 | 31.0 | 33.35 | 5.953
14060.0 | 1406.0 | 240.7 | 7.0 | 10.5 | 31.0 | 32.96 | 5.842
11250.0 | 1125.0 | 201.4 | 7.0 | 9.8 | 31.0 | 32.58 | 5.586
8439.0 | 843.9 | 163.5 | 7.0 | 9.1 | 31.0 | 32.19 | 5.162
5626.0 | 562.6 | 125.2 | 7.0 | 8.4 | 31.0 | 31.81 | 4.494
4219.0 | 421.9 | 104.9 | 7.0 | 8.05 | 31.0 | 31.62 | 4.021
28130.0 | 2813.0 | 467.4 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 34.0 | 6.019
25320.0 | 2532.0 | 412.6 | 7.0 | 13.3 | 30.0 | 33.59 | 6.136
22500.0 | 2250.0 | 360.9 | 7.0 | 12.6 | 30.0 | 33.19 | 6.235
19690.0 | 1969.0 | 314.8 | 7.0 | 11.9 | 30.0 | 32.79 | 6.255
16880.0 | 1688.0 | 273.4 | 7.0 | 11.2 | 30.0 | 32.39 | 6.174
14060.0 | 1406.0 | 231.5 | 7.0 | 10.5 | 30.0 | 32.0 | 6.075
11250.0 | 1125.0 | 193.9 | 7.0 | 9.8 | 30.0 | 31.6 | 5.802
8439.0 | 843.9 | 157.3 | 7.0 | 9.1 | 30.0 | 31.21 | 5.366
5626.0 | 562.6 | 120.5 | 7.0 | 8.4 | 30.0 | 30.82 | 4.669
4219.0 | 421.9 | 101.1 | 7.0 | 8.05 | 30.0 | 30.63 | 4.174
28130.0 | 2813.0 | 450.7 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 32.98 | 6.241
25320.0 | 2532.0 | 394.7 | 7.0 | 13.3 | 29.0 | 32.57 | 6.415
22500.0 | 2250.0 | 347.8 | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 32.17 | 6.471
19690.0 | 1969.0 | 301.1 | 7.0 | 11.9 | 29.0 | 31.77 | 6.54
16880.0 | 1688.0 | 262.2 | 7.0 | 11.2 | 29.0 | 31.38 | 6.436
14060.0 | 1406.0 | 222.3 | 7.0 | 10.5 | 29.0 | 30.98 | 6.328
11250.0 | 1125.0 | 185.6 | 7.0 | 9.8 | 29.0 | 30.59 | 6.061
8439.0 | 843.9 | 150.0 | 7.0 | 9.1 | 29.0 | 30.2 | 5.624
5626.0 | 562.6 | 114.9 | 7.0 | 8.4 | 29.0 | 29.82 | 4.897
4219.0 | 421.9 | 96.75 | 7.0 | 8.05 | 29.0 | 29.62 | 4.361
28130.0 | 2813.0 | 433.1 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 31.96 | 6.494
25320.0 | 2532.0 | 377.4 | 7.0 | 13.3 | 28.0 | 31.55 | 6.708
22500.0 | 2250.0 | 333.4 | 7.0 | 12.6 | 28.0 | 31.15 | 6.749
19690.0 | 1969.0 | 288.9 | 7.0 | 11.9 | 28.0 | 30.75 | 6.815
16880.0 | 1688.0 | 251.1 | 7.0 | 11.2 | 28.0 | 30.36 | 6.723
14060.0 | 1406.0 | 215.5 | 7.0 | 10.5 | 28.0 | 29.97 | 6.528
11250.0 | 1125.0 | 176.8 | 7.0 | 9.8 | 28.0 | 29.58 | 6.365
8439.0 | 843.9 | 142.8 | 7.0 | 9.1 | 28.0 | 29.2 | 5.91
5626.0 | 562.6 | 109.4 | 7.0 | 8.4 | 28.0 | 28.81 | 5.142
4219.0 | 421.9 | 92.22 | 7.0 | 8.05 | 28.0 | 28.61 | 4.575
28130.0 | 2813.0 | 415.6 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 30.94 | 6.768
25320.0 | 2532.0 | 362.2 | 7.0 | 13.3 | 27.0 | 30.53 | 6.99
22500.0 | 2250.0 | 319.7 | 7.0 | 12.6 | 27.0 | 30.13 | 7.039
19690.0 | 1969.0 | 279.7 | 7.0 | 11.9 | 27.0 | 29.74 | 7.039
16880.0 | 1688.0 | 238.9 | 7.0 | 11.2 | 27.0 | 29.35 | 7.064
14060.0 | 1406.0 | 204.4 | 7.0 | 10.5 | 27.0 | 28.96 | 6.881
11250.0 | 1125.0 | 168.2 | 7.0 | 9.8 | 27.0 | 28.57 | 6.69
8439.0 | 843.9 | 135.8 | 7.0 | 9.1 | 27.0 | 28.19 | 6.215
5626.0 | 562.6 | 104.1 | 7.0 | 8.4 | 27.0 | 27.8 | 5.405
4219.0 | 421.9 | 87.77 | 7.0 | 8.05 | 27.0 | 27.61 | 4.807
28130.0 | 2813.0 | 400.4 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 30.0 | 7.025
25320.0 | 2532.0 | 349.2 | 7.0 | 13.3 | 26.0 | 29.59 | 7.25
22500.0 | 2250.0 | 306.5 | 7.0 | 12.6 | 26.0 | 29.18 | 7.343
19690.0 | 1969.0 | 266.6 | 7.0 | 11.9 | 26.0 | 28.78 | 7.387
16880.0 | 1688.0 | 227.5 | 7.0 | 11.2 | 26.0 | 28.38 | 7.418
14060.0 | 1406.0 | 195.0 | 7.0 | 10.5 | 26.0 | 27.99 | 7.212
11250.0 | 1125.0 | 160.2 | 7.0 | 9.8 | 26.0 | 27.59 | 7.026
8439.0 | 843.9 | 129.2 | 7.0 | 9.1 | 26.0 | 27.2 | 6.532
5626.0 | 562.6 | 99.04 | 7.0 | 8.4 | 26.0 | 26.81 | 5.681
4219.0 | 421.9 | 83.74 | 7.0 | 8.05 | 26.0 | 26.62 | 5.039
28130.0 | 2813.0 | 385.1 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 28.98 | 7.304
25320.0 | 2532.0 | 335.2 | 7.0 | 13.3 | 25.0 | 28.57 | 7.553
22500.0 | 2250.0 | 292.3 | 7.0 | 12.6 | 25.0 | 28.17 | 7.698
19690.0 | 1969.0 | 253.5 | 7.0 | 11.9 | 25.0 | 27.77 | 7.768
16880.0 | 1688.0 | 216.3 | 7.0 | 11.2 | 25.0 | 27.37 | 7.803
14060.0 | 1406.0 | 184.3 | 7.0 | 10.5 | 25.0 | 26.98 | 7.632
11250.0 | 1125.0 | 152.1 | 7.0 | 9.8 | 25.0 | 26.58 | 7.396
8439.0 | 843.9 | 122.7 | 7.0 | 9.1 | 25.0 | 26.2 | 6.879
5626.0 | 562.6 | 94.09 | 7.0 | 8.4 | 25.0 | 25.81 | 5.98
4219.0 | 421.9 | 79.56 | 7.0 | 8.05 | 25.0 | 25.61 | 5.303
28130.0 | 2813.0 | 370.4 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 27.96 | 7.595
25320.0 | 2532.0 | 321.1 | 7.0 | 13.3 | 24.0 | 27.55 | 7.884
22500.0 | 2250.0 | 278.8 | 7.0 | 12.6 | 24.0 | 27.15 | 8.072
19690.0 | 1969.0 | 241.0 | 7.0 | 11.9 | 24.0 | 26.75 | 8.169
16880.0 | 1688.0 | 207.6 | 7.0 | 11.2 | 24.0 | 26.36 | 8.132
14060.0 | 1406.0 | 174.7 | 7.0 | 10.5 | 24.0 | 25.96 | 8.052
11250.0 | 1125.0 | 147.4 | 7.0 | 9.8 | 24.0 | 25.58 | 7.633
8439.0 | 843.9 | 116.4 | 7.0 | 9.1 | 24.0 | 25.19 | 7.251
5626.0 | 562.6 | 89.31 | 7.0 | 8.4 | 24.0 | 24.8 | 6.299
4219.0 | 421.9 | 75.64 | 7.0 | 8.05 | 24.0 | 24.61 | 5.579
28130.0 | 2813.0 | 355.7 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 26.95 | 7.909
25320.0 | 2532.0 | 307.4 | 7.0 | 13.3 | 23.0 | 26.53 | 8.237
22500.0 | 2250.0 | 265.7 | 7.0 | 12.6 | 23.0 | 26.13 | 8.469
19690.0 | 1969.0 | 229.0 | 7.0 | 11.9 | 23.0 | 25.73 | 8.599
16880.0 | 1688.0 | 196.7 | 7.0 | 11.2 | 23.0 | 25.34 | 8.582
14060.0 | 1406.0 | 165.4 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 24.95 | 8.502
11250.0 | 1125.0 | 139.3 | 7.0 | 9.8 | 23.0 | 24.57 | 8.078
8439.0 | 843.9 | 110.3 | 7.0 | 9.1 | 23.0 | 24.18 | 7.65
5626.0 | 562.6 | 84.82 | 7.0 | 8.4 | 23.0 | 23.79 | 6.633
4219.0 | 421.9 | 72.0 | 7.0 | 8.05 | 23.0 | 23.6 | 5.86
28130.0 | 2813.0 | 342.3 | 7.0 | 14.0 | 22.0 | 26.0 | 8.218
25320.0 | 2532.0 | 294.9 | 7.0 | 13.3 | 22.0 | 25.58 | 8.586
22500.0 | 2250.0 | 253.9 | 7.0 | 12.6 | 22.0 | 25.18 | 8.864
19690.0 | 1969.0 | 217.9 | 7.0 | 11.9 | 22.0 | 24.77 | 9.035
16880.0 | 1688.0 | 186.6 | 7.0 | 11.2 | 22.0 | 24.37 | 9.047
14060.0 | 1406.0 | 156.8 | 7.0 | 10.5 | 22.0 | 23.98 | 8.968
11250.0 | 1125.0 | 131.9 | 7.0 | 9.8 | 22.0 | 23.59 | 8.534
8439.0 | 843.9 | 104.7 | 7.0 | 9.1 | 22.0 | 23.19 | 8.06
5626.0 | 562.6 | 80.56 | 7.0 | 8.4 | 22.0 | 22.8 | 6.984
4219.0 | 421.9 | 68.46 | 7.0 | 8.05 | 22.0 | 22.61 | 6.163
28130.0 | 2813.0 | 328.5 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 24.98 | 8.564
25320.0 | 2532.0 | 282.0 | 7.0 | 13.3 | 21.0 | 24.57 | 8.979
22500.0 | 2250.0 | 241.9 | 7.0 | 12.6 | 21.0 | 24.16 | 9.304
19690.0 | 1969.0 | 206.6 | 7.0 | 11.9 | 21.0 | 23.76 | 9.529
16880.0 | 1688.0 | 176.4 | 7.0 | 11.2 | 21.0 | 23.36 | 9.568
14060.0 | 1406.0 | 149.9 | 7.0 | 10.5 | 21.0 | 22.97 | 9.384
11250.0 | 1125.0 | 124.5 | 7.0 | 9.8 | 21.0 | 22.58 | 9.035
8439.0 | 843.9 | 99.06 | 7.0 | 9.1 | 21.0 | 22.19 | 8.519
5626.0 | 562.6 | 76.3 | 7.0 | 8.4 | 21.0 | 21.8 | 7.373
4219.0 | 421.9 | 64.98 | 7.0 | 8.05 | 21.0 | 21.6 | 6.494
28130.0 | 2813.0 | 315.1 | 7.0 | 14.0 | 20.0 | 23.97 | 8.927
25320.0 | 2532.0 | 269.6 | 7.0 | 13.3 | 20.0 | 23.55 | 9.391
22500.0 | 2250.0 | 230.4 | 7.0 | 12.6 | 20.0 | 23.14 | 9.767
19690.0 | 1969.0 | 195.9 | 7.0 | 11.9 | 20.0 | 22.74 | 10.05
16880.0 | 1688.0 | 166.6 | 7.0 | 11.2 | 20.0 | 22.35 | 10.13
14060.0 | 1406.0 | 141.1 | 7.0 | 10.5 | 20.0 | 21.96 | 9.968
11250.0 | 1125.0 | 117.3 | 7.0 | 9.8 | 20.0 | 21.57 | 9.591
8439.0 | 843.9 | 93.5 | 7.0 | 9.1 | 20.0 | 21.18 | 9.026
5626.0 | 562.6 | 72.16 | 7.0 | 8.4 | 20.0 | 20.79 | 7.796
4219.0 | 421.9 | 61.58 | 7.0 | 8.05 | 20.0 | 20.6 | 6.852
28130.0 | 2813.0 | 302.3 | 7.0 | 14.0 | 19.0 | 22.95 | 9.305
25320.0 | 2532.0 | 257.9 | 7.0 | 13.3 | 19.0 | 22.54 | 9.816
22500.0 | 2250.0 | 219.5 | 7.0 | 12.6 | 19.0 | 22.13 | 10.25
19690.0 | 1969.0 | 185.6 | 7.0 | 11.9 | 19.0 | 21.73 | 10.61
16880.0 | 1688.0 | 157.1 | 7.0 | 11.2 | 19.0 | 21.33 | 10.74
14060.0 | 1406.0 | 132.7 | 7.0 | 10.5 | 19.0 | 20.95 | 10.6
11250.0 | 1125.0 | 110.2 | 7.0 | 9.8 | 19.0 | 20.56 | 10.21
8439.0 | 843.9 | 90.88 | 7.0 | 9.1 | 19.0 | 20.18 | 9.286
5626.0 | 562.6 | 68.15 | 7.0 | 8.4 | 19.0 | 19.79 | 8.255
4219.0 | 421.9 | 58.37 | 7.0 | 8.05 | 19.0 | 19.6 | 7.229
28130.0 | 2813.0 | 517.8 | 8.0 | 15.0 | 34.0 | 38.0 | 5.432
25320.0 | 2532.0 | 463.4 | 8.0 | 14.3 | 34.0 | 37.6 | 5.463
22500.0 | 2250.0 | 409.1 | 8.0 | 13.6 | 34.0 | 37.2 | 5.501
19690.0 | 1969.0 | 361.8 | 8.0 | 12.9 | 34.0 | 36.8 | 5.443
16880.0 | 1688.0 | 311.9 | 8.0 | 12.2 | 34.0 | 36.4 | 5.412
14060.0 | 1406.0 | 265.0 | 8.0 | 11.5 | 34.0 | 36.01 | 5.309
11250.0 | 1125.0 | 221.2 | 8.0 | 10.8 | 34.0 | 35.61 | 5.087
8439.0 | 843.9 | 178.9 | 8.0 | 10.1 | 34.0 | 35.22 | 4.718
5626.0 | 562.6 | 136.9 | 8.0 | 9.4 | 34.0 | 34.83 | 4.11
4219.0 | 421.9 | 115.1 | 8.0 | 9.05 | 34.0 | 34.63 | 3.666
28130.0 | 2813.0 | 499.2 | 8.0 | 15.0 | 33.0 | 36.98 | 5.635
25320.0 | 2532.0 | 446.2 | 8.0 | 14.3 | 33.0 | 36.58 | 5.674
22500.0 | 2250.0 | 394.0 | 8.0 | 13.6 | 33.0 | 36.18 | 5.712
19690.0 | 1969.0 | 345.8 | 8.0 | 12.9 | 33.0 | 35.78 | 5.695
16880.0 | 1688.0 | 297.5 | 8.0 | 12.2 | 33.0 | 35.38 | 5.673
14060.0 | 1406.0 | 252.6 | 8.0 | 11.5 | 33.0 | 34.99 | 5.567
11250.0 | 1125.0 | 210.8 | 8.0 | 10.8 | 33.0 | 34.6 | 5.337
8439.0 | 843.9 | 170.7 | 8.0 | 10.1 | 33.0 | 34.21 | 4.944
5626.0 | 562.6 | 130.6 | 8.0 | 9.4 | 33.0 | 33.82 | 4.307
4219.0 | 421.9 | 109.7 | 8.0 | 9.05 | 33.0 | 33.63 | 3.845
28130.0 | 2813.0 | 482.6 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 35.96 | 5.829
25320.0 | 2532.0 | 428.6 | 8.0 | 14.3 | 32.0 | 35.56 | 5.907
22500.0 | 2250.0 | 376.9 | 8.0 | 13.6 | 32.0 | 35.16 | 5.971
19690.0 | 1969.0 | 329.6 | 8.0 | 12.9 | 32.0 | 34.76 | 5.974
16880.0 | 1688.0 | 283.8 | 8.0 | 12.2 | 32.0 | 34.37 | 5.946
14060.0 | 1406.0 | 241.4 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 33.98 | 5.828
11250.0 | 1125.0 | 202.2 | 8.0 | 10.8 | 32.0 | 33.59 | 5.566
8439.0 | 843.9 | 164.2 | 8.0 | 10.1 | 32.0 | 33.2 | 5.14
5626.0 | 562.6 | 125.7 | 8.0 | 9.4 | 32.0 | 32.82 | 4.475
4219.0 | 421.9 | 105.4 | 8.0 | 9.05 | 32.0 | 32.62 | 4.005
28130.0 | 2813.0 | 466.0 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 34.94 | 6.037
25320.0 | 2532.0 | 410.5 | 8.0 | 14.3 | 31.0 | 34.53 | 6.167
22500.0 | 2250.0 | 359.6 | 8.0 | 13.6 | 31.0 | 34.14 | 6.258
19690.0 | 1969.0 | 314.4 | 8.0 | 12.9 | 31.0 | 33.74 | 6.263
16880.0 | 1688.0 | 273.8 | 8.0 | 12.2 | 31.0 | 33.35 | 6.165
14060.0 | 1406.0 | 231.9 | 8.0 | 11.5 | 31.0 | 32.97 | 6.064
11250.0 | 1125.0 | 194.4 | 8.0 | 10.8 | 31.0 | 32.58 | 5.789
8439.0 | 843.9 | 157.7 | 8.0 | 10.1 | 31.0 | 32.2 | 5.353
5626.0 | 562.6 | 120.8 | 8.0 | 9.4 | 31.0 | 31.81 | 4.659
4219.0 | 421.9 | 101.4 | 8.0 | 9.05 | 31.0 | 31.62 | 4.162
28130.0 | 2813.0 | 449.5 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 6.258
25320.0 | 2532.0 | 393.6 | 8.0 | 14.3 | 30.0 | 33.59 | 6.432
22500.0 | 2250.0 | 346.1 | 8.0 | 13.6 | 30.0 | 33.18 | 6.502
19690.0 | 1969.0 | 301.7 | 8.0 | 12.9 | 30.0 | 32.78 | 6.526
16880.0 | 1688.0 | 263.3 | 8.0 | 12.2 | 30.0 | 32.39 | 6.411
14060.0 | 1406.0 | 222.9 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | 32.0 | 6.311
11250.0 | 1125.0 | 186.5 | 8.0 | 10.8 | 30.0 | 31.6 | 6.034
8439.0 | 843.9 | 150.5 | 8.0 | 10.1 | 30.0 | 31.21 | 5.609
5626.0 | 562.6 | 115.2 | 8.0 | 9.4 | 30.0 | 30.82 | 4.883
4219.0 | 421.9 | 97.0 | 8.0 | 9.05 | 30.0 | 30.62 | 4.35
28130.0 | 2813.0 | 430.9 | 8.0 | 15.0 | 29.0 | 32.98 | 6.528
25320.0 | 2532.0 | 376.7 | 8.0 | 14.3 | 29.0 | 32.57 | 6.721
22500.0 | 2250.0 | 334.5 | 8.0 | 13.6 | 29.0 | 32.17 | 6.727
19690.0 | 1969.0 | 290.1 | 8.0 | 12.9 | 29.0 | 31.77 | 6.787
16880.0 | 1688.0 | 251.7 | 8.0 | 12.2 | 29.0 | 31.38 | 6.704
14060.0 | 1406.0 | 212.5 | 8.0 | 11.5 | 29.0 | 30.98 | 6.617
11250.0 | 1125.0 | 177.2 | 8.0 | 10.8 | 29.0 | 30.59 | 6.351
8439.0 | 843.9 | 143.2 | 8.0 | 10.1 | 29.0 | 30.2 | 5.894
5626.0 | 562.6 | 109.7 | 8.0 | 9.4 | 29.0 | 29.81 | 5.127
4219.0 | 421.9 | 92.36 | 8.0 | 9.05 | 29.0 | 29.62 | 4.568
28130.0 | 2813.0 | 413.1 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 31.96 | 6.809
25320.0 | 2532.0 | 362.0 | 8.0 | 14.3 | 28.0 | 31.55 | 6.993
22500.0 | 2250.0 | 320.3 | 8.0 | 13.6 | 28.0 | 31.15 | 7.027
19690.0 | 1969.0 | 280.0 | 8.0 | 12.9 | 28.0 | 30.76 | 7.033
16880.0 | 1688.0 | 239.3 | 8.0 | 12.2 | 28.0 | 30.36 | 7.052
14060.0 | 1406.0 | 205.1 | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 29.97 | 6.858
11250.0 | 1125.0 | 168.6 | 8.0 | 10.8 | 28.0 | 29.58 | 6.675
8439.0 | 843.9 | 136.2 | 8.0 | 10.1 | 28.0 | 29.19 | 6.198
5626.0 | 562.6 | 104.4 | 8.0 | 9.4 | 28.0 | 28.81 | 5.389
4219.0 | 421.9 | 87.99 | 8.0 | 9.05 | 28.0 | 28.61 | 4.796
28130.0 | 2813.0 | 396.7 | 8.0 | 15.0 | 27.0 | 30.94 | 7.091
25320.0 | 2532.0 | 347.8 | 8.0 | 14.3 | 27.0 | 30.53 | 7.279
22500.0 | 2250.0 | 305.5 | 8.0 | 13.6 | 27.0 | 30.13 | 7.365
19690.0 | 1969.0 | 266.0 | 8.0 | 12.9 | 27.0 | 29.74 | 7.403
16880.0 | 1688.0 | 227.3 | 8.0 | 12.2 | 27.0 | 29.35 | 7.424
14060.0 | 1406.0 | 194.5 | 8.0 | 11.5 | 27.0 | 28.96 | 7.23
11250.0 | 1125.0 | 160.2 | 8.0 | 10.8 | 27.0 | 28.57 | 7.022
8439.0 | 843.9 | 129.4 | 8.0 | 10.1 | 27.0 | 28.19 | 6.523
5626.0 | 562.6 | 99.25 | 8.0 | 9.4 | 27.0 | 27.8 | 5.669
4219.0 | 421.9 | 83.78 | 8.0 | 9.05 | 27.0 | 27.61 | 5.036
28130.0 | 2813.0 | 382.5 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 7.353
25320.0 | 2532.0 | 334.4 | 8.0 | 14.3 | 26.0 | 29.59 | 7.571
22500.0 | 2250.0 | 292.1 | 8.0 | 13.6 | 26.0 | 29.18 | 7.704
19690.0 | 1969.0 | 253.6 | 8.0 | 12.9 | 26.0 | 28.78 | 7.765
16880.0 | 1688.0 | 216.6 | 8.0 | 12.2 | 26.0 | 28.38 | 7.791
14060.0 | 1406.0 | 184.9 | 8.0 | 11.5 | 26.0 | 27.99 | 7.608
11250.0 | 1125.0 | 152.5 | 8.0 | 10.8 | 26.0 | 27.59 | 7.38
8439.0 | 843.9 | 123.0 | 8.0 | 10.1 | 26.0 | 27.2 | 6.861
5626.0 | 562.6 | 94.36 | 8.0 | 9.4 | 26.0 | 26.81 | 5.962
4219.0 | 421.9 | 79.88 | 8.0 | 9.05 | 26.0 | 26.62 | 5.283
28130.0 | 2813.0 | 367.7 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 28.98 | 7.65
25320.0 | 2532.0 | 320.0 | 8.0 | 14.3 | 25.0 | 28.57 | 7.912
22500.0 | 2250.0 | 278.4 | 8.0 | 13.6 | 25.0 | 28.17 | 8.083
19690.0 | 1969.0 | 241.1 | 8.0 | 12.9 | 25.0 | 27.77 | 8.167
16880.0 | 1688.0 | 208.1 | 8.0 | 12.2 | 25.0 | 27.37 | 8.111
14060.0 | 1406.0 | 175.2 | 8.0 | 11.5 | 25.0 | 26.98 | 8.028
11250.0 | 1125.0 | 144.7 | 8.0 | 10.8 | 25.0 | 26.58 | 7.777
8439.0 | 843.9 | 116.7 | 8.0 | 10.1 | 25.0 | 26.19 | 7.233
5626.0 | 562.6 | 89.58 | 8.0 | 9.4 | 25.0 | 25.81 | 6.281
4219.0 | 421.9 | 75.85 | 8.0 | 9.05 | 25.0 | 25.61 | 5.563
28130.0 | 2813.0 | 352.9 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 27.96 | 7.972
25320.0 | 2532.0 | 306.0 | 8.0 | 14.3 | 24.0 | 27.55 | 8.273
22500.0 | 2250.0 | 265.2 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 27.15 | 8.486
19690.0 | 1969.0 | 229.0 | 8.0 | 12.9 | 24.0 | 26.75 | 8.6
16880.0 | 1688.0 | 197.1 | 8.0 | 12.2 | 24.0 | 26.36 | 8.563
14060.0 | 1406.0 | 165.9 | 8.0 | 11.5 | 24.0 | 25.96 | 8.478
11250.0 | 1125.0 | 139.9 | 8.0 | 10.8 | 24.0 | 25.58 | 8.046
8439.0 | 843.9 | 110.6 | 8.0 | 10.1 | 24.0 | 25.19 | 7.63
5626.0 | 562.6 | 85.08 | 8.0 | 9.4 | 24.0 | 24.8 | 6.612
4219.0 | 421.9 | 72.18 | 8.0 | 9.05 | 24.0 | 24.61 | 5.846
28130.0 | 2813.0 | 338.4 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 26.95 | 8.313
25320.0 | 2532.0 | 292.5 | 8.0 | 14.3 | 23.0 | 26.54 | 8.655
22500.0 | 2250.0 | 252.5 | 8.0 | 13.6 | 23.0 | 26.13 | 8.914
19690.0 | 1969.0 | 217.2 | 8.0 | 12.9 | 23.0 | 25.73 | 9.066
16880.0 | 1688.0 | 186.4 | 8.0 | 12.2 | 23.0 | 25.34 | 9.055
14060.0 | 1406.0 | 156.9 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | 24.95 | 8.963
11250.0 | 1125.0 | 132.2 | 8.0 | 10.8 | 23.0 | 24.57 | 8.514
8439.0 | 843.9 | 104.8 | 8.0 | 10.1 | 23.0 | 24.18 | 8.049
5626.0 | 562.6 | 80.73 | 8.0 | 9.4 | 23.0 | 23.79 | 6.969
4219.0 | 421.9 | 68.62 | 8.0 | 9.05 | 23.0 | 23.6 | 6.149
28130.0 | 2813.0 | 325.4 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 26.0 | 8.645
25320.0 | 2532.0 | 280.3 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 25.59 | 9.032
22500.0 | 2250.0 | 241.0 | 8.0 | 13.6 | 22.0 | 25.18 | 9.338
19690.0 | 1969.0 | 206.4 | 8.0 | 12.9 | 22.0 | 24.77 | 9.541
16880.0 | 1688.0 | 176.6 | 8.0 | 12.2 | 22.0 | 24.37 | 9.556
14060.0 | 1406.0 | 148.7 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 23.98 | 9.457
11250.0 | 1125.0 | 125.0 | 8.0 | 10.8 | 22.0 | 23.59 | 9.001
8439.0 | 843.9 | 99.29 | 8.0 | 10.1 | 22.0 | 23.19 | 8.5
5626.0 | 562.6 | 76.52 | 8.0 | 9.4 | 22.0 | 22.8 | 7.352
4219.0 | 421.9 | 65.16 | 8.0 | 9.05 | 22.0 | 22.61 | 6.475
28130.0 | 2813.0 | 311.9 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 24.98 | 9.018
25320.0 | 2532.0 | 267.8 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 24.57 | 9.453
22500.0 | 2250.0 | 229.4 | 8.0 | 13.6 | 21.0 | 24.16 | 9.811
19690.0 | 1969.0 | 195.5 | 8.0 | 12.9 | 21.0 | 23.76 | 10.07
16880.0 | 1688.0 | 166.8 | 8.0 | 12.2 | 21.0 | 23.36 | 10.12
14060.0 | 1406.0 | 141.4 | 8.0 | 11.5 | 21.0 | 22.97 | 9.947
11250.0 | 1125.0 | 117.7 | 8.0 | 10.8 | 21.0 | 22.58 | 9.558
8439.0 | 843.9 | 93.71 | 8.0 | 10.1 | 21.0 | 22.19 | 9.006
5626.0 | 562.6 | 72.37 | 8.0 | 9.4 | 21.0 | 21.8 | 7.774
4219.0 | 421.9 | 61.8 | 8.0 | 9.05 | 21.0 | 21.6 | 6.827
28130.0 | 2813.0 | 299.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 23.97 | 9.407
25320.0 | 2532.0 | 256.0 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 23.55 | 9.889
22500.0 | 2250.0 | 218.3 | 8.0 | 13.6 | 20.0 | 23.15 | 10.31
19690.0 | 1969.0 | 185.1 | 8.0 | 12.9 | 20.0 | 22.74 | 10.64
16880.0 | 1688.0 | 157.2 | 8.0 | 12.2 | 20.0 | 22.35 | 10.74
14060.0 | 1406.0 | 132.9 | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 21.96 | 10.58
11250.0 | 1125.0 | 110.6 | 8.0 | 10.8 | 20.0 | 21.57 | 10.18
8439.0 | 843.9 | 91.34 | 8.0 | 10.1 | 20.0 | 21.18 | 9.24
5626.0 | 562.6 | 68.35 | 8.0 | 9.4 | 20.0 | 20.79 | 8.231
4219.0 | 421.9 | 58.55 | 8.0 | 9.05 | 20.0 | 20.6 | 7.207
28130.0 | 2813.0 | 286.8 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 22.95 | 9.81
25320.0 | 2532.0 | 244.9 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 22.54 | 10.34
22500.0 | 2250.0 | 207.6 | 8.0 | 13.6 | 19.0 | 22.13 | 10.84
19690.0 | 1969.0 | 174.9 | 8.0 | 12.9 | 19.0 | 21.73 | 11.26
16880.0 | 1688.0 | 147.9 | 8.0 | 12.2 | 19.0 | 21.34 | 11.41
14060.0 | 1406.0 | 124.7 | 8.0 | 11.5 | 19.0 | 20.95 | 11.28
11250.0 | 1125.0 | 103.6 | 8.0 | 10.8 | 19.0 | 20.56 | 10.86
8439.0 | 843.9 | 85.5 | 8.0 | 10.1 | 19.0 | 20.17 | 9.87
5626.0 | 562.6 | 64.35 | 8.0 | 9.4 | 19.0 | 19.79 | 8.742
4219.0 | 421.9 | 55.22 | 8.0 | 9.05 | 19.0 | 19.6 | 7.642
28130.0 | 2813.0 | 499.8 | 9.0 | 16.0 | 34.0 | 38.0 | 5.629
25320.0 | 2532.0 | 447.2 | 9.0 | 15.3 | 34.0 | 37.6 | 5.662
22500.0 | 2250.0 | 394.4 | 9.0 | 14.6 | 34.0 | 37.19 | 5.705
19690.0 | 1969.0 | 346.3 | 9.0 | 13.9 | 34.0 | 36.8 | 5.686
16880.0 | 1688.0 | 297.8 | 9.0 | 13.2 | 34.0 | 36.4 | 5.668
14060.0 | 1406.0 | 253.0 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 36.0 | 5.559
11250.0 | 1125.0 | 211.3 | 9.0 | 11.8 | 34.0 | 35.61 | 5.325
8439.0 | 843.9 | 171.3 | 9.0 | 11.1 | 34.0 | 35.22 | 4.926
5626.0 | 562.6 | 131.1 | 9.0 | 10.4 | 34.0 | 34.83 | 4.291
4219.0 | 421.9 | 110.0 | 9.0 | 10.05 | 34.0 | 34.63 | 3.835
28130.0 | 2813.0 | 483.0 | 9.0 | 16.0 | 33.0 | 36.98 | 5.824
25320.0 | 2532.0 | 428.9 | 9.0 | 15.3 | 33.0 | 36.58 | 5.903
22500.0 | 2250.0 | 376.9 | 9.0 | 14.6 | 33.0 | 36.17 | 5.971
19690.0 | 1969.0 | 330.0 | 9.0 | 13.9 | 33.0 | 35.78 | 5.967
16880.0 | 1688.0 | 284.2 | 9.0 | 13.2 | 33.0 | 35.38 | 5.939
14060.0 | 1406.0 | 242.0 | 9.0 | 12.5 | 33.0 | 34.99 | 5.812
11250.0 | 1125.0 | 202.9 | 9.0 | 11.8 | 33.0 | 34.6 | 5.544
8439.0 | 843.9 | 164.9 | 9.0 | 11.1 | 33.0 | 34.21 | 5.118
5626.0 | 562.6 | 126.2 | 9.0 | 10.4 | 33.0 | 33.82 | 4.457
4219.0 | 421.9 | 105.7 | 9.0 | 10.05 | 33.0 | 33.63 | 3.992
28130.0 | 2813.0 | 465.3 | 9.0 | 16.0 | 32.0 | 35.96 | 6.046
25320.0 | 2532.0 | 410.3 | 9.0 | 15.3 | 32.0 | 35.55 | 6.17
22500.0 | 2250.0 | 359.7 | 9.0 | 14.6 | 32.0 | 35.15 | 6.257
19690.0 | 1969.0 | 314.9 | 9.0 | 13.9 | 32.0 | 34.76 | 6.253
16880.0 | 1688.0 | 272.3 | 9.0 | 13.2 | 32.0 | 34.37 | 6.198
14060.0 | 1406.0 | 232.7 | 9.0 | 12.5 | 32.0 | 33.98 | 6.045
11250.0 | 1125.0 | 195.0 | 9.0 | 11.8 | 32.0 | 33.59 | 5.77
8439.0 | 843.9 | 158.2 | 9.0 | 11.1 | 32.0 | 33.2 | 5.335
5626.0 | 562.6 | 121.1 | 9.0 | 10.4 | 32.0 | 32.82 | 4.645
4219.0 | 421.9 | 101.6 | 9.0 | 10.05 | 32.0 | 32.62 | 4.152
28130.0 | 2813.0 | 446.3 | 9.0 | 16.0 | 31.0 | 34.94 | 6.303
25320.0 | 2532.0 | 392.0 | 9.0 | 15.3 | 31.0 | 34.53 | 6.459
22500.0 | 2250.0 | 344.1 | 9.0 | 14.6 | 31.0 | 34.13 | 6.541
19690.0 | 1969.0 | 301.8 | 9.0 | 13.9 | 31.0 | 33.74 | 6.524
16880.0 | 1688.0 | 263.8 | 9.0 | 13.2 | 31.0 | 33.35 | 6.399
14060.0 | 1406.0 | 223.0 | 9.0 | 12.5 | 31.0 | 32.97 | 6.307
11250.0 | 1125.0 | 186.3 | 9.0 | 11.8 | 31.0 | 32.58 | 6.041
8439.0 | 843.9 | 150.7 | 9.0 | 11.1 | 31.0 | 32.19 | 5.599
5626.0 | 562.6 | 115.5 | 9.0 | 10.4 | 31.0 | 31.81 | 4.873
4219.0 | 421.9 | 97.04 | 9.0 | 10.05 | 31.0 | 31.61 | 4.348
28130.0 | 2813.0 | 428.6 | 9.0 | 16.0 | 30.0 | 34.0 | 6.563
25320.0 | 2532.0 | 376.9 | 9.0 | 15.3 | 30.0 | 33.59 | 6.718
22500.0 | 2250.0 | 335.7 | 9.0 | 14.6 | 30.0 | 33.19 | 6.705
19690.0 | 1969.0 | 290.1 | 9.0 | 13.9 | 30.0 | 32.79 | 6.789
16880.0 | 1688.0 | 252.4 | 9.0 | 13.2 | 30.0 | 32.39 | 6.686
14060.0 | 1406.0 | 212.9 | 9.0 | 12.5 | 30.0 | 32.0 | 6.605
11250.0 | 1125.0 | 177.6 | 9.0 | 11.8 | 30.0 | 31.6 | 6.336
8439.0 | 843.9 | 143.6 | 9.0 | 11.1 | 30.0 | 31.21 | 5.877
5626.0 | 562.6 | 110.0 | 9.0 | 10.4 | 30.0 | 30.82 | 5.112
4219.0 | 421.9 | 92.58 | 9.0 | 10.05 | 30.0 | 30.62 | 4.558
28130.0 | 2813.0 | 410.8 | 9.0 | 16.0 | 29.0 | 32.98 | 6.848
25320.0 | 2532.0 | 362.3 | 9.0 | 15.3 | 29.0 | 32.57 | 6.988
22500.0 | 2250.0 | 320.8 | 9.0 | 14.6 | 29.0 | 32.17 | 7.015
19690.0 | 1969.0 | 280.2 | 9.0 | 13.9 | 29.0 | 31.77 | 7.027
16880.0 | 1688.0 | 239.9 | 9.0 | 13.2 | 29.0 | 31.37 | 7.036
14060.0 | 1406.0 | 205.8 | 9.0 | 12.5 | 29.0 | 30.98 | 6.833
11250.0 | 1125.0 | 168.9 | 9.0 | 11.8 | 29.0 | 30.59 | 6.66
8439.0 | 843.9 | 136.5 | 9.0 | 11.1 | 29.0 | 30.2 | 6.181
5626.0 | 562.6 | 104.7 | 9.0 | 10.4 | 29.0 | 29.81 | 5.373
4219.0 | 421.9 | 88.22 | 9.0 | 10.05 | 29.0 | 29.62 | 4.783
28130.0 | 2813.0 | 394.7 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 31.96 | 7.127
25320.0 | 2532.0 | 347.7 | 9.0 | 15.3 | 28.0 | 31.55 | 7.282
22500.0 | 2250.0 | 305.6 | 9.0 | 14.6 | 28.0 | 31.15 | 7.363
19690.0 | 1969.0 | 266.2 | 9.0 | 13.9 | 28.0 | 30.75 | 7.398
16880.0 | 1688.0 | 227.8 | 9.0 | 13.2 | 28.0 | 30.36 | 7.408
14060.0 | 1406.0 | 195.2 | 9.0 | 12.5 | 28.0 | 29.97 | 7.204
11250.0 | 1125.0 | 160.6 | 9.0 | 11.8 | 28.0 | 29.58 | 7.007
8439.0 | 843.9 | 129.7 | 9.0 | 11.1 | 28.0 | 29.19 | 6.505
5626.0 | 562.6 | 99.54 | 9.0 | 10.4 | 28.0 | 28.81 | 5.652
4219.0 | 421.9 | 84.01 | 9.0 | 10.05 | 28.0 | 28.61 | 5.023
28130.0 | 2813.0 | 379.4 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 30.94 | 7.414
25320.0 | 2532.0 | 332.8 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 30.53 | 7.607
22500.0 | 2250.0 | 291.1 | 9.0 | 14.6 | 27.0 | 30.13 | 7.73
19690.0 | 1969.0 | 253.1 | 9.0 | 13.9 | 27.0 | 29.74 | 7.781
16880.0 | 1688.0 | 216.5 | 9.0 | 13.2 | 27.0 | 29.34 | 7.796
14060.0 | 1406.0 | 185.1 | 9.0 | 12.5 | 27.0 | 28.96 | 7.6
11250.0 | 1125.0 | 152.5 | 9.0 | 11.8 | 27.0 | 28.57 | 7.377
8439.0 | 843.9 | 123.2 | 9.0 | 11.1 | 27.0 | 28.18 | 6.852
5626.0 | 562.6 | 94.7 | 9.0 | 10.4 | 27.0 | 27.8 | 5.941
4219.0 | 421.9 | 79.93 | 9.0 | 10.05 | 27.0 | 27.61 | 5.279
28130.0 | 2813.0 | 365.4 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 30.0 | 7.698
25320.0 | 2532.0 | 319.0 | 9.0 | 15.3 | 26.0 | 29.59 | 7.935
22500.0 | 2250.0 | 278.1 | 9.0 | 14.6 | 26.0 | 29.18 | 8.092
19690.0 | 1969.0 | 241.2 | 9.0 | 13.9 | 26.0 | 28.78 | 8.164
16880.0 | 1688.0 | 206.0 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 28.38 | 8.193
14060.0 | 1406.0 | 175.7 | 9.0 | 12.5 | 26.0 | 27.98 | 8.003
11250.0 | 1125.0 | 145.0 | 9.0 | 11.8 | 26.0 | 27.59 | 7.762
8439.0 | 843.9 | 117.0 | 9.0 | 11.1 | 26.0 | 27.2 | 7.215
5626.0 | 562.6 | 89.84 | 9.0 | 10.4 | 26.0 | 26.81 | 6.262
4219.0 | 421.9 | 76.14 | 9.0 | 10.05 | 26.0 | 26.61 | 5.542
28130.0 | 2813.0 | 350.4 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 28.98 | 8.027
25320.0 | 2532.0 | 304.8 | 9.0 | 15.3 | 25.0 | 28.57 | 8.305
22500.0 | 2250.0 | 264.8 | 9.0 | 14.6 | 25.0 | 28.16 | 8.5
19690.0 | 1969.0 | 229.0 | 9.0 | 13.9 | 25.0 | 27.76 | 8.599
16880.0 | 1688.0 | 197.6 | 9.0 | 13.2 | 25.0 | 27.37 | 8.543
14060.0 | 1406.0 | 166.3 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 26.97 | 8.456
11250.0 | 1125.0 | 140.4 | 9.0 | 11.8 | 25.0 | 26.58 | 8.013
8439.0 | 843.9 | 110.9 | 9.0 | 11.1 | 25.0 | 26.19 | 7.61
5626.0 | 562.6 | 85.34 | 9.0 | 10.4 | 25.0 | 25.8 | 6.592
4219.0 | 421.9 | 72.39 | 9.0 | 10.05 | 25.0 | 25.61 | 5.829
28130.0 | 2813.0 | 335.8 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | 27.96 | 8.376
25320.0 | 2532.0 | 291.2 | 9.0 | 15.3 | 24.0 | 27.55 | 8.695
22500.0 | 2250.0 | 251.9 | 9.0 | 14.6 | 24.0 | 27.15 | 8.935
19690.0 | 1969.0 | 217.1 | 9.0 | 13.9 | 24.0 | 26.75 | 9.07
16880.0 | 1688.0 | 186.8 | 9.0 | 13.2 | 24.0 | 26.35 | 9.037
14060.0 | 1406.0 | 157.3 | 9.0 | 12.5 | 24.0 | 25.96 | 8.941
11250.0 | 1125.0 | 132.7 | 9.0 | 11.8 | 24.0 | 25.57 | 8.479
8439.0 | 843.9 | 105.1 | 9.0 | 11.1 | 24.0 | 25.18 | 8.029
5626.0 | 562.6 | 80.97 | 9.0 | 10.4 | 24.0 | 24.8 | 6.948
4219.0 | 421.9 | 68.81 | 9.0 | 10.05 | 24.0 | 24.6 | 6.132
28130.0 | 2813.0 | 321.7 | 9.0 | 16.0 | 23.0 | 26.94 | 8.744
25320.0 | 2532.0 | 278.0 | 9.0 | 15.3 | 23.0 | 26.53 | 9.107
22500.0 | 2250.0 | 239.5 | 9.0 | 14.6 | 23.0 | 26.13 | 9.397
19690.0 | 1969.0 | 205.6 | 9.0 | 13.9 | 23.0 | 25.73 | 9.577
16880.0 | 1688.0 | 175.7 | 9.0 | 13.2 | 23.0 | 25.34 | 9.606
14060.0 | 1406.0 | 148.8 | 9.0 | 12.5 | 23.0 | 24.95 | 9.454
11250.0 | 1125.0 | 125.3 | 9.0 | 11.8 | 23.0 | 24.56 | 8.983
8439.0 | 843.9 | 99.4 | 9.0 | 11.1 | 23.0 | 24.18 | 8.49
5626.0 | 562.6 | 76.68 | 9.0 | 10.4 | 23.0 | 23.79 | 7.337
4219.0 | 421.9 | 65.31 | 9.0 | 10.05 | 23.0 | 23.6 | 6.461
28130.0 | 2813.0 | 309.1 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 9.1
25320.0 | 2532.0 | 266.2 | 9.0 | 15.3 | 22.0 | 25.58 | 9.51
22500.0 | 2250.0 | 228.4 | 9.0 | 14.6 | 22.0 | 25.17 | 9.852
19690.0 | 1969.0 | 195.2 | 9.0 | 13.9 | 22.0 | 24.77 | 10.09
16880.0 | 1688.0 | 166.2 | 9.0 | 13.2 | 22.0 | 24.37 | 10.15
14060.0 | 1406.0 | 141.7 | 9.0 | 12.5 | 22.0 | 23.98 | 9.927
11250.0 | 1125.0 | 118.2 | 9.0 | 11.8 | 22.0 | 23.58 | 9.523
8439.0 | 843.9 | 93.92 | 9.0 | 11.1 | 22.0 | 23.19 | 8.986
5626.0 | 562.6 | 72.58 | 9.0 | 10.4 | 22.0 | 22.8 | 7.751
4219.0 | 421.9 | 61.93 | 9.0 | 10.05 | 22.0 | 22.61 | 6.813
28130.0 | 2813.0 | 296.1 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 24.98 | 9.5
25320.0 | 2532.0 | 254.2 | 9.0 | 15.3 | 21.0 | 24.57 | 9.958
22500.0 | 2250.0 | 217.2 | 9.0 | 14.6 | 21.0 | 24.16 | 10.36
19690.0 | 1969.0 | 184.7 | 9.0 | 13.9 | 21.0 | 23.75 | 10.66
16880.0 | 1688.0 | 156.6 | 9.0 | 13.2 | 21.0 | 23.36 | 10.78
14060.0 | 1406.0 | 133.2 | 9.0 | 12.5 | 21.0 | 22.97 | 10.56
11250.0 | 1125.0 | 111.0 | 9.0 | 11.8 | 21.0 | 22.57 | 10.14
8439.0 | 843.9 | 91.81 | 9.0 | 11.1 | 21.0 | 22.19 | 9.192
5626.0 | 562.6 | 68.55 | 9.0 | 10.4 | 21.0 | 21.8 | 8.207
4219.0 | 421.9 | 58.73 | 9.0 | 10.05 | 21.0 | 21.6 | 7.185
28130.0 | 2813.0 | 283.8 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 23.96 | 9.911
25320.0 | 2532.0 | 242.9 | 9.0 | 15.3 | 20.0 | 23.55 | 10.42
22500.0 | 2250.0 | 206.2 | 9.0 | 14.6 | 20.0 | 23.14 | 10.91
19690.0 | 1969.0 | 174.4 | 9.0 | 13.9 | 20.0 | 22.74 | 11.29
16880.0 | 1688.0 | 147.2 | 9.0 | 13.2 | 20.0 | 22.34 | 11.46
14060.0 | 1406.0 | 125.0 | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 21.95 | 11.25
11250.0 | 1125.0 | 104.0 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 21.57 | 10.82
8439.0 | 843.9 | 85.91 | 9.0 | 11.1 | 20.0 | 21.18 | 9.823
5626.0 | 562.6 | 64.53 | 9.0 | 10.4 | 20.0 | 20.79 | 8.719
4219.0 | 421.9 | 55.37 | 9.0 | 10.05 | 20.0 | 20.6 | 7.62
28130.0 | 2813.0 | 272.3 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 22.95 | 10.33
25320.0 | 2532.0 | 232.1 | 9.0 | 15.3 | 19.0 | 22.54 | 10.91
22500.0 | 2250.0 | 195.5 | 9.0 | 14.6 | 19.0 | 22.13 | 11.51
19690.0 | 1969.0 | 164.3 | 9.0 | 13.9 | 19.0 | 21.73 | 11.99
16880.0 | 1688.0 | 138.3 | 9.0 | 13.2 | 19.0 | 21.33 | 12.2
14060.0 | 1406.0 | 117.1 | 9.0 | 12.5 | 19.0 | 20.94 | 12.01
11250.0 | 1125.0 | 97.48 | 9.0 | 11.8 | 19.0 | 20.56 | 11.54
8439.0 | 843.9 | 80.59 | 9.0 | 11.1 | 19.0 | 20.17 | 10.47
5626.0 | 562.6 | 61.14 | 9.0 | 10.4 | 19.0 | 19.79 | 9.201
4219.0 | 421.9 | 52.72 | 9.0 | 10.05 | 19.0 | 19.59 | 8.004
28130.0 | 2813.0 | 482.9 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 38.0 | 5.825
25320.0 | 2532.0 | 427.9 | 10.0 | 16.3 | 34.0 | 37.59 | 5.916
22500.0 | 2250.0 | 377.0 | 10.0 | 15.6 | 34.0 | 37.19 | 5.97
19690.0 | 1969.0 | 330.5 | 10.0 | 14.9 | 34.0 | 36.79 | 5.958
16880.0 | 1688.0 | 284.5 | 10.0 | 14.2 | 34.0 | 36.39 | 5.932
14060.0 | 1406.0 | 242.8 | 10.0 | 13.5 | 34.0 | 36.0 | 5.794
11250.0 | 1125.0 | 203.7 | 10.0 | 12.8 | 34.0 | 35.61 | 5.523
8439.0 | 843.9 | 165.6 | 10.0 | 12.1 | 34.0 | 35.22 | 5.096
5626.0 | 562.6 | 126.8 | 10.0 | 11.4 | 34.0 | 34.83 | 4.437
4219.0 | 421.9 | 106.1 | 10.0 | 10.08 | 34.0 | 34.63 | 3.978
28130.0 | 2813.0 | 464.0 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | 36.98 | 6.062
25320.0 | 2532.0 | 410.6 | 10.0 | 16.3 | 33.0 | 36.57 | 6.166
22500.0 | 2250.0 | 359.8 | 10.0 | 15.6 | 33.0 | 36.17 | 6.254
19690.0 | 1969.0 | 315.5 | 10.0 | 14.9 | 33.0 | 35.77 | 6.241
16880.0 | 1688.0 | 273.0 | 10.0 | 14.2 | 33.0 | 35.38 | 6.182
14060.0 | 1406.0 | 233.4 | 10.0 | 13.5 | 33.0 | 34.99 | 6.027
11250.0 | 1125.0 | 195.7 | 10.0 | 12.8 | 33.0 | 34.6 | 5.751
8439.0 | 843.9 | 158.7 | 10.0 | 12.1 | 33.0 | 34.21 | 5.319
5626.0 | 562.6 | 121.5 | 10.0 | 11.4 | 33.0 | 33.82 | 4.631
4219.0 | 421.9 | 102.0 | 10.0 | 10.08 | 33.0 | 33.62 | 4.136
28130.0 | 2813.0 | 444.4 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 35.95 | 6.33
25320.0 | 2532.0 | 392.2 | 10.0 | 16.3 | 32.0 | 35.55 | 6.455
22500.0 | 2250.0 | 344.4 | 10.0 | 15.6 | 32.0 | 35.15 | 6.534
19690.0 | 1969.0 | 302.7 | 10.0 | 14.9 | 32.0 | 34.75 | 6.506
16880.0 | 1688.0 | 264.8 | 10.0 | 14.2 | 32.0 | 34.37 | 6.374
14060.0 | 1406.0 | 223.5 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 33.97 | 6.294
11250.0 | 1125.0 | 186.7 | 10.0 | 12.8 | 32.0 | 33.59 | 6.027
8439.0 | 843.9 | 151.1 | 10.0 | 12.1 | 32.0 | 33.2 | 5.584
5626.0 | 562.6 | 115.8 | 10.0 | 11.4 | 32.0 | 32.81 | 4.858
4219.0 | 421.9 | 97.41 | 10.0 | 10.08 | 32.0 | 32.62 | 4.332
28130.0 | 2813.0 | 425.1 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 34.93 | 6.617
25320.0 | 2532.0 | 376.5 | 10.0 | 16.3 | 31.0 | 34.53 | 6.725
22500.0 | 2250.0 | 335.7 | 10.0 | 15.6 | 31.0 | 34.14 | 6.704
19690.0 | 1969.0 | 290.0 | 10.0 | 14.9 | 31.0 | 33.74 | 6.789
16880.0 | 1688.0 | 252.5 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | 33.35 | 6.685
14060.0 | 1406.0 | 212.9 | 10.0 | 13.5 | 31.0 | 32.96 | 6.606
11250.0 | 1125.0 | 177.7 | 10.0 | 12.8 | 31.0 | 32.58 | 6.332
8439.0 | 843.9 | 143.8 | 10.0 | 12.1 | 31.0 | 32.19 | 5.868
5626.0 | 562.6 | 110.4 | 10.0 | 11.4 | 31.0 | 31.81 | 5.095
4219.0 | 421.9 | 92.76 | 10.0 | 10.08 | 31.0 | 31.61 | 4.549
28130.0 | 2813.0 | 409.0 | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 34.0 | 6.877
25320.0 | 2532.0 | 362.8 | 10.0 | 16.3 | 30.0 | 33.59 | 6.978
22500.0 | 2250.0 | 321.2 | 10.0 | 15.6 | 30.0 | 33.19 | 7.007
19690.0 | 1969.0 | 277.5 | 10.0 | 14.9 | 30.0 | 32.79 | 7.097
16880.0 | 1688.0 | 240.5 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 32.39 | 7.019
14060.0 | 1406.0 | 206.6 | 10.0 | 13.5 | 30.0 | 32.0 | 6.807
11250.0 | 1125.0 | 169.3 | 10.0 | 12.8 | 30.0 | 31.6 | 6.644
8439.0 | 843.9 | 136.9 | 10.0 | 12.1 | 30.0 | 31.21 | 6.163
5626.0 | 562.6 | 105.0 | 10.0 | 11.4 | 30.0 | 30.82 | 5.357
4219.0 | 421.9 | 88.58 | 10.0 | 10.08 | 30.0 | 30.62 | 4.764
28130.0 | 2813.0 | 393.4 | 10.0 | 17.0 | 29.0 | 32.98 | 7.15
25320.0 | 2532.0 | 347.7 | 10.0 | 16.3 | 29.0 | 32.58 | 7.281
22500.0 | 2250.0 | 305.8 | 10.0 | 15.6 | 29.0 | 32.17 | 7.359
19690.0 | 1969.0 | 266.4 | 10.0 | 14.9 | 29.0 | 31.77 | 7.391
16880.0 | 1688.0 | 228.4 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 31.38 | 7.389
14060.0 | 1406.0 | 195.9 | 10.0 | 13.5 | 29.0 | 30.98 | 7.178
11250.0 | 1125.0 | 161.0 | 10.0 | 12.8 | 29.0 | 30.59 | 6.99
8439.0 | 843.9 | 130.1 | 10.0 | 12.1 | 29.0 | 30.2 | 6.487
5626.0 | 562.6 | 99.84 | 10.0 | 11.4 | 29.0 | 29.81 | 5.635
4219.0 | 421.9 | 84.36 | 10.0 | 10.08 | 29.0 | 29.62 | 5.002
28130.0 | 2813.0 | 378.0 | 10.0 | 17.0 | 28.0 | 31.96 | 7.442
25320.0 | 2532.0 | 332.4 | 10.0 | 16.3 | 28.0 | 31.56 | 7.617
22500.0 | 2250.0 | 291.2 | 10.0 | 15.6 | 28.0 | 31.15 | 7.729
19690.0 | 1969.0 | 253.4 | 10.0 | 14.9 | 28.0 | 30.76 | 7.772
16880.0 | 1688.0 | 217.0 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 30.36 | 7.78
14060.0 | 1406.0 | 185.7 | 10.0 | 13.5 | 28.0 | 29.97 | 7.573
11250.0 | 1125.0 | 152.9 | 10.0 | 12.8 | 28.0 | 29.58 | 7.36
8439.0 | 843.9 | 123.5 | 10.0 | 12.1 | 28.0 | 29.19 | 6.833
5626.0 | 562.6 | 94.85 | 10.0 | 11.4 | 28.0 | 28.81 | 5.932
4219.0 | 421.9 | 80.26 | 10.0 | 10.08 | 28.0 | 28.61 | 5.257
28130.0 | 2813.0 | 362.6 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 30.94 | 7.758
25320.0 | 2532.0 | 317.4 | 10.0 | 16.3 | 27.0 | 30.54 | 7.976
22500.0 | 2250.0 | 277.1 | 10.0 | 15.6 | 27.0 | 30.14 | 8.121
19690.0 | 1969.0 | 240.8 | 10.0 | 14.9 | 27.0 | 29.74 | 8.179
16880.0 | 1688.0 | 205.1 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 29.35 | 8.229
14060.0 | 1406.0 | 175.9 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 28.96 | 7.994
11250.0 | 1125.0 | 145.1 | 10.0 | 12.8 | 27.0 | 28.57 | 7.757
8439.0 | 843.9 | 117.1 | 10.0 | 12.1 | 27.0 | 28.18 | 7.205
5626.0 | 562.6 | 90.04 | 10.0 | 11.4 | 27.0 | 27.8 | 6.248
4219.0 | 421.9 | 76.23 | 10.0 | 10.08 | 27.0 | 27.61 | 5.535
28130.0 | 2813.0 | 348.5 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 30.0 | 8.072
25320.0 | 2532.0 | 303.9 | 10.0 | 16.3 | 26.0 | 29.59 | 8.331
22500.0 | 2250.0 | 264.5 | 10.0 | 15.6 | 26.0 | 29.18 | 8.51
19690.0 | 1969.0 | 229.1 | 10.0 | 14.9 | 26.0 | 28.78 | 8.594
16880.0 | 1688.0 | 197.4 | 10.0 | 14.2 | 26.0 | 28.38 | 8.552
14060.0 | 1406.0 | 166.8 | 10.0 | 13.5 | 26.0 | 27.98 | 8.43
11250.0 | 1125.0 | 137.7 | 10.0 | 12.8 | 26.0 | 27.59 | 8.173
8439.0 | 843.9 | 111.2 | 10.0 | 12.1 | 26.0 | 27.2 | 7.589
5626.0 | 562.6 | 85.61 | 10.0 | 11.4 | 26.0 | 26.81 | 6.571
4219.0 | 421.9 | 72.61 | 10.0 | 10.08 | 26.0 | 26.61 | 5.812
28130.0 | 2813.0 | 333.7 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 28.98 | 8.43
25320.0 | 2532.0 | 290.1 | 10.0 | 16.3 | 25.0 | 28.57 | 8.728
22500.0 | 2250.0 | 251.4 | 10.0 | 15.6 | 25.0 | 28.16 | 8.95
19690.0 | 1969.0 | 217.1 | 10.0 | 14.9 | 25.0 | 27.76 | 9.068
16880.0 | 1688.0 | 186.5 | 10.0 | 14.2 | 25.0 | 27.37 | 9.049
14060.0 | 1406.0 | 157.8 | 10.0 | 13.5 | 25.0 | 26.97 | 8.914
11250.0 | 1125.0 | 133.3 | 10.0 | 12.8 | 25.0 | 26.58 | 8.442
8439.0 | 843.9 | 105.4 | 10.0 | 12.1 | 25.0 | 26.19 | 8.008
5626.0 | 562.6 | 81.22 | 10.0 | 11.4 | 25.0 | 25.8 | 6.927
4219.0 | 421.9 | 69.01 | 10.0 | 10.08 | 25.0 | 25.61 | 6.114
28130.0 | 2813.0 | 319.4 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 27.96 | 8.806
25320.0 | 2532.0 | 276.7 | 10.0 | 16.3 | 24.0 | 27.55 | 9.148
22500.0 | 2250.0 | 238.9 | 10.0 | 15.6 | 24.0 | 27.15 | 9.421
19690.0 | 1969.0 | 205.5 | 10.0 | 14.9 | 24.0 | 26.75 | 9.58
16880.0 | 1688.0 | 176.1 | 10.0 | 14.2 | 24.0 | 26.35 | 9.585
14060.0 | 1406.0 | 149.2 | 10.0 | 13.5 | 24.0 | 25.96 | 9.427
11250.0 | 1125.0 | 125.8 | 10.0 | 12.8 | 24.0 | 25.57 | 8.946
8439.0 | 843.9 | 99.64 | 10.0 | 12.1 | 24.0 | 25.18 | 8.47
5626.0 | 562.6 | 76.93 | 10.0 | 11.4 | 24.0 | 24.8 | 7.313
4219.0 | 421.9 | 65.49 | 10.0 | 10.08 | 24.0 | 24.6 | 6.443
28130.0 | 2813.0 | 305.7 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 26.94 | 9.201
25320.0 | 2532.0 | 264.0 | 10.0 | 16.3 | 23.0 | 26.53 | 9.59
22500.0 | 2250.0 | 226.9 | 10.0 | 15.6 | 23.0 | 26.13 | 9.917
19690.0 | 1969.0 | 194.5 | 10.0 | 14.9 | 23.0 | 25.73 | 10.12
16880.0 | 1688.0 | 166.1 | 10.0 | 14.2 | 23.0 | 25.34 | 10.16
14060.0 | 1406.0 | 140.7 | 10.0 | 13.5 | 23.0 | 24.95 | 9.994
11250.0 | 1125.0 | 118.4 | 10.0 | 12.8 | 23.0 | 24.56 | 9.505
8439.0 | 843.9 | 94.01 | 10.0 | 12.1 | 23.0 | 24.18 | 8.976
5626.0 | 562.6 | 72.74 | 10.0 | 11.4 | 23.0 | 23.79 | 7.735
4219.0 | 421.9 | 62.13 | 10.0 | 10.08 | 23.0 | 23.6 | 6.792
28130.0 | 2813.0 | 293.6 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 9.582
25320.0 | 2532.0 | 252.6 | 10.0 | 16.3 | 22.0 | 25.58 | 10.02
22500.0 | 2250.0 | 216.2 | 10.0 | 15.6 | 22.0 | 25.17 | 10.41
19690.0 | 1969.0 | 184.4 | 10.0 | 14.9 | 22.0 | 24.77 | 10.68
16880.0 | 1688.0 | 156.8 | 10.0 | 14.2 | 22.0 | 24.37 | 10.76
14060.0 | 1406.0 | 133.4 | 10.0 | 13.5 | 22.0 | 23.98 | 10.55
11250.0 | 1125.0 | 111.3 | 10.0 | 12.8 | 22.0 | 23.58 | 10.11
8439.0 | 843.9 | 88.7 | 10.0 | 12.1 | 22.0 | 23.19 | 9.514
5626.0 | 562.6 | 68.75 | 10.0 | 11.4 | 22.0 | 22.8 | 8.183
4262.0 | 426.2 | 59.1 | 10.0 | 10.08 | 22.0 | 22.61 | 7.211
28130.0 | 2813.0 | 281.2 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 24.98 | 10.0
25320.0 | 2532.0 | 241.1 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 24.57 | 10.5
22500.0 | 2250.0 | 205.1 | 10.0 | 15.6 | 21.0 | 24.16 | 10.97
19690.0 | 1969.0 | 174.0 | 10.0 | 14.9 | 21.0 | 23.76 | 11.32
16880.0 | 1688.0 | 147.4 | 10.0 | 14.2 | 21.0 | 23.36 | 11.45
14060.0 | 1406.0 | 125.1 | 10.0 | 13.5 | 21.0 | 22.97 | 11.24
11250.0 | 1125.0 | 104.3 | 10.0 | 12.8 | 21.0 | 22.57 | 10.79
8439.0 | 843.9 | 86.36 | 10.0 | 12.1 | 21.0 | 22.19 | 9.772
5626.0 | 562.6 | 64.71 | 10.0 | 11.4 | 21.0 | 21.8 | 8.694
4262.0 | 426.2 | 55.81 | 10.0 | 10.08 | 21.0 | 21.61 | 7.636
28130.0 | 2813.0 | 269.6 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 23.97 | 10.43
25320.0 | 2532.0 | 230.0 | 10.0 | 16.3 | 20.0 | 23.55 | 11.01
22500.0 | 2250.0 | 194.2 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 23.14 | 11.59
19690.0 | 1969.0 | 163.8 | 10.0 | 14.9 | 20.0 | 22.74 | 12.02
16880.0 | 1688.0 | 138.4 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 22.35 | 12.19
14060.0 | 1406.0 | 116.9 | 10.0 | 13.5 | 20.0 | 21.95 | 12.03
11250.0 | 1125.0 | 97.71 | 10.0 | 12.8 | 20.0 | 21.57 | 11.52
8439.0 | 843.9 | 81.01 | 10.0 | 12.1 | 20.0 | 21.18 | 10.42
5626.0 | 562.6 | 61.36 | 10.0 | 11.4 | 20.0 | 20.79 | 9.169
4304.0 | 430.4 | 53.41 | 10.0 | 10.08 | 20.0 | 20.61 | 8.059
28130.0 | 2813.0 | 258.5 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 22.95 | 10.88
25320.0 | 2532.0 | 219.0 | 10.0 | 16.3 | 19.0 | 22.54 | 11.56
22500.0 | 2250.0 | 183.6 | 10.0 | 15.6 | 19.0 | 22.13 | 12.26
19690.0 | 1969.0 | 154.1 | 10.0 | 14.9 | 19.0 | 21.73 | 12.78
16880.0 | 1688.0 | 129.8 | 10.0 | 14.2 | 19.0 | 21.33 | 13.01
14060.0 | 1406.0 | 109.5 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 20.94 | 12.85
11250.0 | 1125.0 | 92.22 | 10.0 | 12.8 | 19.0 | 20.56 | 12.2
8439.0 | 843.9 | 76.51 | 10.0 | 12.1 | 19.0 | 20.17 | 11.03
5626.0 | 562.6 | 58.65 | 10.0 | 11.4 | 19.0 | 19.79 | 9.592
4347.0 | 434.7 | 51.51 | 10.0 | 10.08 | 19.0 | 19.61 | 8.439
28130.0 | 2813.0 | 560.1 | 6.0 | 14.0 | 34.0 | 38.0 | 5.023
25320.0 | 2532.0 | 495.8 | 6.0 | 13.2 | 34.0 | 37.59 | 5.107
22500.0 | 2250.0 | 435.4 | 6.0 | 12.4 | 34.0 | 37.18 | 5.168
19690.0 | 1969.0 | 383.6 | 6.0 | 11.6 | 34.0 | 36.79 | 5.134
16880.0 | 1688.0 | 333.5 | 6.0 | 10.8 | 34.0 | 36.39 | 5.061
14060.0 | 1406.0 | 286.3 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 36.0 | 4.913
11250.0 | 1125.0 | 240.5 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 35.61 | 4.678
8439.0 | 843.9 | 195.6 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 35.22 | 4.314
5626.0 | 562.6 | 149.5 | 6.0 | 7.6 | 34.0 | 34.83 | 3.764
4219.0 | 421.9 | 124.3 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 34.64 | 3.393
28130.0 | 2813.0 | 539.6 | 6.0 | 14.0 | 33.0 | 36.97 | 5.213
25320.0 | 2532.0 | 476.7 | 6.0 | 13.2 | 33.0 | 36.56 | 5.311
22500.0 | 2250.0 | 419.4 | 6.0 | 12.4 | 33.0 | 36.17 | 5.366
19690.0 | 1969.0 | 370.9 | 6.0 | 11.6 | 33.0 | 35.77 | 5.31
16880.0 | 1688.0 | 322.6 | 6.0 | 10.8 | 33.0 | 35.38 | 5.232
14060.0 | 1406.0 | 276.7 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 34.99 | 5.083
11250.0 | 1125.0 | 230.9 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 34.6 | 4.872
8439.0 | 843.9 | 186.9 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 34.21 | 4.516
5626.0 | 562.6 | 143.0 | 6.0 | 7.6 | 33.0 | 33.83 | 3.935
4219.0 | 421.9 | 120.1 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 33.63 | 3.514
28130.0 | 2813.0 | 519.6 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 35.95 | 5.414
25320.0 | 2532.0 | 459.5 | 6.0 | 13.2 | 32.0 | 35.54 | 5.51
22500.0 | 2250.0 | 405.6 | 6.0 | 12.4 | 32.0 | 35.15 | 5.548
19690.0 | 1969.0 | 358.5 | 6.0 | 11.6 | 32.0 | 34.76 | 5.492
16880.0 | 1688.0 | 310.5 | 6.0 | 10.8 | 32.0 | 34.37 | 5.436
14060.0 | 1406.0 | 263.7 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 33.98 | 5.334
11250.0 | 1125.0 | 220.1 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 33.59 | 5.113
8439.0 | 843.9 | 177.9 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 33.2 | 4.745
5626.0 | 562.6 | 136.1 | 6.0 | 7.6 | 32.0 | 32.82 | 4.134
4219.0 | 421.9 | 114.6 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 32.62 | 3.682
28130.0 | 2813.0 | 499.8 | 6.0 | 14.0 | 31.0 | 34.92 | 5.628
25320.0 | 2532.0 | 443.7 | 6.0 | 13.2 | 31.0 | 34.52 | 5.706
22500.0 | 2250.0 | 391.7 | 6.0 | 12.4 | 31.0 | 34.13 | 5.746
19690.0 | 1969.0 | 343.8 | 6.0 | 11.6 | 31.0 | 33.74 | 5.727
16880.0 | 1688.0 | 296.5 | 6.0 | 10.8 | 31.0 | 33.35 | 5.693
14060.0 | 1406.0 | 251.4 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 32.96 | 5.595
11250.0 | 1125.0 | 209.7 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 32.58 | 5.366
8439.0 | 843.9 | 169.4 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 32.19 | 4.98
5626.0 | 562.6 | 129.7 | 6.0 | 7.6 | 31.0 | 31.81 | 4.338
4219.0 | 421.9 | 109.1 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 31.62 | 3.868
28130.0 | 2813.0 | 482.8 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 34.0 | 5.826
25320.0 | 2532.0 | 429.1 | 6.0 | 13.2 | 30.0 | 33.59 | 5.899
22500.0 | 2250.0 | 376.9 | 6.0 | 12.4 | 30.0 | 33.19 | 5.971
19690.0 | 1969.0 | 328.9 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | 32.79 | 5.987
16880.0 | 1688.0 | 285.5 | 6.0 | 10.8 | 30.0 | 32.39 | 5.912
14060.0 | 1406.0 | 240.3 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 32.0 | 5.853
11250.0 | 1125.0 | 200.8 | 6.0 | 9.2 | 30.0 | 31.6 | 5.604
8439.0 | 843.9 | 162.8 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 31.21 | 5.182
5626.0 | 562.6 | 124.7 | 6.0 | 7.6 | 30.0 | 30.82 | 4.512
4219.0 | 421.9 | 104.7 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 30.63 | 4.032
28130.0 | 2813.0 | 466.2 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | 32.98 | 6.033
25320.0 | 2532.0 | 412.3 | 6.0 | 13.2 | 29.0 | 32.57 | 6.14
22500.0 | 2250.0 | 362.2 | 6.0 | 12.4 | 29.0 | 32.17 | 6.214
19690.0 | 1969.0 | 313.7 | 6.0 | 11.6 | 29.0 | 31.77 | 6.278
16880.0 | 1688.0 | 272.2 | 6.0 | 10.8 | 29.0 | 31.38 | 6.201
14060.0 | 1406.0 | 230.5 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 30.98 | 6.103
11250.0 | 1125.0 | 193.1 | 6.0 | 9.2 | 29.0 | 30.59 | 5.826
8439.0 | 843.9 | 156.5 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 30.21 | 5.392
5626.0 | 562.6 | 120.0 | 6.0 | 7.6 | 29.0 | 29.82 | 4.69
4219.0 | 421.9 | 100.7 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 29.62 | 4.19
28130.0 | 2813.0 | 450.1 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 31.96 | 6.25
25320.0 | 2532.0 | 394.7 | 6.0 | 13.2 | 28.0 | 31.55 | 6.414
22500.0 | 2250.0 | 345.7 | 6.0 | 12.4 | 28.0 | 31.15 | 6.509
19690.0 | 1969.0 | 299.9 | 6.0 | 11.6 | 28.0 | 30.75 | 6.567
16880.0 | 1688.0 | 260.9 | 6.0 | 10.8 | 28.0 | 30.36 | 6.469
14060.0 | 1406.0 | 221.3 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 29.97 | 6.355
11250.0 | 1125.0 | 184.9 | 6.0 | 9.2 | 28.0 | 29.58 | 6.084
8439.0 | 843.9 | 149.5 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 29.2 | 5.646
5626.0 | 562.6 | 114.5 | 6.0 | 7.6 | 28.0 | 28.81 | 4.915
4219.0 | 421.9 | 96.29 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 28.62 | 4.382
28130.0 | 2813.0 | 433.3 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 30.94 | 6.492
25320.0 | 2532.0 | 377.4 | 6.0 | 13.2 | 27.0 | 30.53 | 6.708
22500.0 | 2250.0 | 331.5 | 6.0 | 12.4 | 27.0 | 30.13 | 6.788
19690.0 | 1969.0 | 287.8 | 6.0 | 11.6 | 27.0 | 29.74 | 6.843
16880.0 | 1688.0 | 249.9 | 6.0 | 10.8 | 27.0 | 29.35 | 6.753
14060.0 | 1406.0 | 214.3 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 28.96 | 6.562
11250.0 | 1125.0 | 176.2 | 6.0 | 9.2 | 27.0 | 28.57 | 6.387
8439.0 | 843.9 | 142.2 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 28.19 | 5.933
5626.0 | 562.6 | 109.0 | 6.0 | 7.6 | 27.0 | 27.8 | 5.162
4219.0 | 421.9 | 91.81 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 27.61 | 4.596
28130.0 | 2813.0 | 417.6 | 6.0 | 14.0 | 26.0 | 30.0 | 6.736
25320.0 | 2532.0 | 362.8 | 6.0 | 13.2 | 26.0 | 29.59 | 6.978
22500.0 | 2250.0 | 319.1 | 6.0 | 12.4 | 26.0 | 29.18 | 7.053
19690.0 | 1969.0 | 279.5 | 6.0 | 11.6 | 26.0 | 28.78 | 7.046
16880.0 | 1688.0 | 238.7 | 6.0 | 10.8 | 26.0 | 28.38 | 7.072
14060.0 | 1406.0 | 203.8 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 27.99 | 6.903
11250.0 | 1125.0 | 167.9 | 6.0 | 9.2 | 26.0 | 27.6 | 6.701
8439.0 | 843.9 | 135.4 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 27.21 | 6.231
5626.0 | 562.6 | 103.9 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 26.81 | 5.413
4219.0 | 421.9 | 87.53 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 26.62 | 4.821
28130.0 | 2813.0 | 401.5 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 28.98 | 7.006
25320.0 | 2532.0 | 348.9 | 6.0 | 13.2 | 25.0 | 28.57 | 7.257
22500.0 | 2250.0 | 305.5 | 6.0 | 12.4 | 25.0 | 28.17 | 7.367
19690.0 | 1969.0 | 265.7 | 6.0 | 11.6 | 25.0 | 27.77 | 7.412
16880.0 | 1688.0 | 226.8 | 6.0 | 10.8 | 25.0 | 27.37 | 7.441
14060.0 | 1406.0 | 193.3 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 26.98 | 7.276
11250.0 | 1125.0 | 159.6 | 6.0 | 9.2 | 25.0 | 26.59 | 7.05
8439.0 | 843.9 | 128.7 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 26.2 | 6.557
5626.0 | 562.6 | 98.66 | 6.0 | 7.6 | 25.0 | 25.81 | 5.702
4219.0 | 421.9 | 83.46 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 25.61 | 5.056
28130.0 | 2813.0 | 386.3 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 27.96 | 7.282
25320.0 | 2532.0 | 335.1 | 6.0 | 13.2 | 24.0 | 27.55 | 7.556
22500.0 | 2250.0 | 291.7 | 6.0 | 12.4 | 24.0 | 27.15 | 7.716
19690.0 | 1969.0 | 252.7 | 6.0 | 11.6 | 24.0 | 26.75 | 7.792
16880.0 | 1688.0 | 217.8 | 6.0 | 10.8 | 24.0 | 26.36 | 7.751
14060.0 | 1406.0 | 183.4 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 25.96 | 7.67
11250.0 | 1125.0 | 151.6 | 6.0 | 9.2 | 24.0 | 25.57 | 7.422
8439.0 | 843.9 | 122.2 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 25.19 | 6.905
5626.0 | 562.6 | 93.73 | 6.0 | 7.6 | 24.0 | 24.8 | 6.002
4219.0 | 421.9 | 79.29 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 24.61 | 5.322
28130.0 | 2813.0 | 371.9 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 26.94 | 7.564
25320.0 | 2532.0 | 321.3 | 6.0 | 13.2 | 23.0 | 26.53 | 7.88
22500.0 | 2250.0 | 278.3 | 6.0 | 12.4 | 23.0 | 26.13 | 8.086
19690.0 | 1969.0 | 240.3 | 6.0 | 11.6 | 23.0 | 25.73 | 8.195
16880.0 | 1688.0 | 206.7 | 6.0 | 10.8 | 23.0 | 25.34 | 8.166
14060.0 | 1406.0 | 173.8 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 24.95 | 8.091
11250.0 | 1125.0 | 146.6 | 6.0 | 9.2 | 23.0 | 24.57 | 7.677
8439.0 | 843.9 | 115.9 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 24.18 | 7.278
5626.0 | 562.6 | 88.97 | 6.0 | 7.6 | 23.0 | 23.8 | 6.323
4219.0 | 421.9 | 75.39 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 23.6 | 5.597
28130.0 | 2813.0 | 358.4 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 26.0 | 7.85
25320.0 | 2532.0 | 308.6 | 6.0 | 13.2 | 22.0 | 25.58 | 8.204
22500.0 | 2250.0 | 266.2 | 6.0 | 12.4 | 22.0 | 25.17 | 8.455
19690.0 | 1969.0 | 229.0 | 6.0 | 11.6 | 22.0 | 24.77 | 8.598
16880.0 | 1688.0 | 196.4 | 6.0 | 10.8 | 22.0 | 24.37 | 8.594
14060.0 | 1406.0 | 165.0 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 23.98 | 8.526
11250.0 | 1125.0 | 138.8 | 6.0 | 9.2 | 22.0 | 23.59 | 8.108
8439.0 | 843.9 | 110.0 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 23.2 | 7.67
5626.0 | 562.6 | 84.55 | 6.0 | 7.6 | 22.0 | 22.81 | 6.654
4219.0 | 421.9 | 71.8 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 22.61 | 5.877
28130.0 | 2813.0 | 344.0 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 24.98 | 8.176
25320.0 | 2532.0 | 295.4 | 6.0 | 13.2 | 21.0 | 24.57 | 8.57
22500.0 | 2250.0 | 253.8 | 6.0 | 12.4 | 21.0 | 24.16 | 8.865
19690.0 | 1969.0 | 217.5 | 6.0 | 11.6 | 21.0 | 23.76 | 9.054
16880.0 | 1688.0 | 185.9 | 6.0 | 10.8 | 21.0 | 23.36 | 9.077
14060.0 | 1406.0 | 156.1 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 22.97 | 9.009
11250.0 | 1125.0 | 131.1 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 22.58 | 8.581
8439.0 | 843.9 | 104.3 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 22.19 | 8.09
5626.0 | 562.6 | 80.24 | 6.0 | 7.6 | 21.0 | 21.8 | 7.011
4219.0 | 421.9 | 68.23 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 21.61 | 6.185
28130.0 | 2813.0 | 330.4 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 23.96 | 8.514
25320.0 | 2532.0 | 282.7 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 23.55 | 8.955
22500.0 | 2250.0 | 242.0 | 6.0 | 12.4 | 20.0 | 23.14 | 9.299
19690.0 | 1969.0 | 206.4 | 6.0 | 11.6 | 20.0 | 22.74 | 9.542
16880.0 | 1688.0 | 175.9 | 6.0 | 10.8 | 20.0 | 22.35 | 9.598
14060.0 | 1406.0 | 149.2 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 21.96 | 9.43
11250.0 | 1125.0 | 123.9 | 6.0 | 9.2 | 20.0 | 21.57 | 9.083
8439.0 | 843.9 | 98.7 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 21.18 | 8.55
5626.0 | 562.6 | 76.01 | 6.0 | 7.6 | 20.0 | 20.79 | 7.402
4219.0 | 421.9 | 64.76 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 20.6 | 6.516
28130.0 | 2813.0 | 317.2 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 22.95 | 8.868
25320.0 | 2532.0 | 270.5 | 6.0 | 13.2 | 19.0 | 22.53 | 9.359
22500.0 | 2250.0 | 230.7 | 6.0 | 12.4 | 19.0 | 22.13 | 9.755
19690.0 | 1969.0 | 195.7 | 6.0 | 11.6 | 19.0 | 21.73 | 10.06
16880.0 | 1688.0 | 166.2 | 6.0 | 10.8 | 19.0 | 21.33 | 10.16
14060.0 | 1406.0 | 140.4 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 20.94 | 10.01
11250.0 | 1125.0 | 116.7 | 6.0 | 9.2 | 19.0 | 20.56 | 9.639
8439.0 | 843.9 | 96.24 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 20.18 | 8.769
5626.0 | 562.6 | 71.89 | 6.0 | 7.6 | 19.0 | 19.79 | 7.826
4219.0 | 421.9 | 61.36 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 19.6 | 6.877
28130.0 | 2813.0 | 537.9 | 7.0 | 15.0 | 34.0 | 38.0 | 5.229
25320.0 | 2532.0 | 477.8 | 7.0 | 14.2 | 34.0 | 37.59 | 5.299
22500.0 | 2250.0 | 420.5 | 7.0 | 13.4 | 34.0 | 37.19 | 5.352
19690.0 | 1969.0 | 372.6 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 36.8 | 5.284
16880.0 | 1688.0 | 323.8 | 7.0 | 11.8 | 34.0 | 36.4 | 5.212
14060.0 | 1406.0 | 276.6 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 36.01 | 5.085
11250.0 | 1125.0 | 231.4 | 7.0 | 10.2 | 34.0 | 35.61 | 4.862
8439.0 | 843.9 | 187.3 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 35.22 | 4.506
5626.0 | 562.6 | 143.3 | 7.0 | 8.6 | 34.0 | 34.83 | 3.926
4219.0 | 421.9 | 120.7 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 34.64 | 3.495
28130.0 | 2813.0 | 517.4 | 7.0 | 15.0 | 33.0 | 36.97 | 5.436
25320.0 | 2532.0 | 460.6 | 7.0 | 14.2 | 33.0 | 36.57 | 5.496
22500.0 | 2250.0 | 406.9 | 7.0 | 13.4 | 33.0 | 36.17 | 5.531
19690.0 | 1969.0 | 359.8 | 7.0 | 12.6 | 33.0 | 35.78 | 5.473
16880.0 | 1688.0 | 310.9 | 7.0 | 11.8 | 33.0 | 35.38 | 5.429
14060.0 | 1406.0 | 264.1 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 34.99 | 5.326
11250.0 | 1125.0 | 220.5 | 7.0 | 10.2 | 33.0 | 34.6 | 5.104
8439.0 | 843.9 | 178.3 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 34.21 | 4.734
5626.0 | 562.6 | 136.4 | 7.0 | 8.6 | 33.0 | 33.82 | 4.124
4219.0 | 421.9 | 114.9 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 33.63 | 3.674
28130.0 | 2813.0 | 497.9 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 35.95 | 5.65
25320.0 | 2532.0 | 444.3 | 7.0 | 14.2 | 32.0 | 35.55 | 5.698
22500.0 | 2250.0 | 392.3 | 7.0 | 13.4 | 32.0 | 35.15 | 5.737
19690.0 | 1969.0 | 344.3 | 7.0 | 12.6 | 32.0 | 34.76 | 5.719
16880.0 | 1688.0 | 296.7 | 7.0 | 11.8 | 32.0 | 34.37 | 5.689
14060.0 | 1406.0 | 251.8 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 33.98 | 5.587
11250.0 | 1125.0 | 210.1 | 7.0 | 10.2 | 32.0 | 33.59 | 5.357
8439.0 | 843.9 | 169.9 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 33.2 | 4.966
5626.0 | 562.6 | 130.1 | 7.0 | 8.6 | 32.0 | 32.82 | 4.325
4219.0 | 421.9 | 110.1 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 32.62 | 3.833
28130.0 | 2813.0 | 480.8 | 7.0 | 15.0 | 31.0 | 34.93 | 5.851
25320.0 | 2532.0 | 427.4 | 7.0 | 14.2 | 31.0 | 34.53 | 5.924
22500.0 | 2250.0 | 375.6 | 7.0 | 13.4 | 31.0 | 34.13 | 5.991
19690.0 | 1969.0 | 328.3 | 7.0 | 12.6 | 31.0 | 33.74 | 5.999
16880.0 | 1688.0 | 283.0 | 7.0 | 11.8 | 31.0 | 33.35 | 5.964
14060.0 | 1406.0 | 240.4 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 32.96 | 5.852
11250.0 | 1125.0 | 201.2 | 7.0 | 10.2 | 31.0 | 32.58 | 5.593
8439.0 | 843.9 | 163.3 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 32.19 | 5.167
5626.0 | 562.6 | 125.2 | 7.0 | 8.6 | 31.0 | 31.81 | 4.495
4219.0 | 421.9 | 104.9 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 31.62 | 4.023
28130.0 | 2813.0 | 465.8 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 6.039
25320.0 | 2532.0 | 411.1 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 33.59 | 6.159
22500.0 | 2250.0 | 359.7 | 7.0 | 13.4 | 30.0 | 33.18 | 6.256
19690.0 | 1969.0 | 313.9 | 7.0 | 12.6 | 30.0 | 32.78 | 6.273
16880.0 | 1688.0 | 272.9 | 7.0 | 11.8 | 30.0 | 32.39 | 6.184
14060.0 | 1406.0 | 231.2 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 32.0 | 6.083
11250.0 | 1125.0 | 193.7 | 7.0 | 10.2 | 30.0 | 31.6 | 5.809
8439.0 | 843.9 | 157.1 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 31.21 | 5.372
5626.0 | 562.6 | 120.4 | 7.0 | 8.6 | 30.0 | 30.82 | 4.674
4219.0 | 421.9 | 101.0 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 30.63 | 4.176
28130.0 | 2813.0 | 449.0 | 7.0 | 15.0 | 29.0 | 32.98 | 6.265
25320.0 | 2532.0 | 393.1 | 7.0 | 14.2 | 29.0 | 32.57 | 6.44
22500.0 | 2250.0 | 346.8 | 7.0 | 13.4 | 29.0 | 32.17 | 6.49
19690.0 | 1969.0 | 300.4 | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 31.77 | 6.556
16880.0 | 1688.0 | 261.8 | 7.0 | 11.8 | 29.0 | 31.38 | 6.446
14060.0 | 1406.0 | 221.9 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 30.98 | 6.338
11250.0 | 1125.0 | 185.4 | 7.0 | 10.2 | 29.0 | 30.59 | 6.07
8439.0 | 843.9 | 149.9 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 30.2 | 5.631
5626.0 | 562.6 | 114.8 | 7.0 | 8.6 | 29.0 | 29.82 | 4.901
4219.0 | 421.9 | 96.54 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 29.62 | 4.371
28130.0 | 2813.0 | 431.3 | 7.0 | 15.0 | 28.0 | 31.96 | 6.522
25320.0 | 2532.0 | 376.0 | 7.0 | 14.2 | 28.0 | 31.55 | 6.734
22500.0 | 2250.0 | 332.5 | 7.0 | 13.4 | 28.0 | 31.15 | 6.768
19690.0 | 1969.0 | 288.2 | 7.0 | 12.6 | 28.0 | 30.75 | 6.832
16880.0 | 1688.0 | 250.6 | 7.0 | 11.8 | 28.0 | 30.36 | 6.735
14060.0 | 1406.0 | 215.1 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 29.97 | 6.54
11250.0 | 1125.0 | 176.5 | 7.0 | 10.2 | 28.0 | 29.58 | 6.374
8439.0 | 843.9 | 142.6 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 29.2 | 5.917
5626.0 | 562.6 | 109.3 | 7.0 | 8.6 | 28.0 | 28.81 | 5.147
4219.0 | 421.9 | 92.06 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 28.61 | 4.584
28130.0 | 2813.0 | 413.8 | 7.0 | 15.0 | 27.0 | 30.94 | 6.798
25320.0 | 2532.0 | 361.0 | 7.0 | 14.2 | 27.0 | 30.53 | 7.013
22500.0 | 2250.0 | 318.8 | 7.0 | 13.4 | 27.0 | 30.13 | 7.06
19690.0 | 1969.0 | 278.9 | 7.0 | 12.6 | 27.0 | 29.74 | 7.061
16880.0 | 1688.0 | 238.4 | 7.0 | 11.8 | 27.0 | 29.35 | 7.078
14060.0 | 1406.0 | 204.0 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 28.96 | 6.894
11250.0 | 1125.0 | 167.9 | 7.0 | 10.2 | 27.0 | 28.57 | 6.7
8439.0 | 843.9 | 135.6 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 28.19 | 6.222
5626.0 | 562.6 | 104.0 | 7.0 | 8.6 | 27.0 | 27.8 | 5.41
4219.0 | 421.9 | 87.71 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 27.61 | 4.811
28130.0 | 2813.0 | 398.7 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 7.056
25320.0 | 2532.0 | 348.0 | 7.0 | 14.2 | 26.0 | 29.59 | 7.275
22500.0 | 2250.0 | 305.4 | 7.0 | 13.4 | 26.0 | 29.18 | 7.368
19690.0 | 1969.0 | 265.8 | 7.0 | 12.6 | 26.0 | 28.78 | 7.409
16880.0 | 1688.0 | 227.1 | 7.0 | 11.8 | 26.0 | 28.38 | 7.433
14060.0 | 1406.0 | 193.9 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 27.99 | 7.252
11250.0 | 1125.0 | 159.9 | 7.0 | 10.2 | 26.0 | 27.59 | 7.037
8439.0 | 843.9 | 129.0 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 27.2 | 6.54
5626.0 | 562.6 | 98.95 | 7.0 | 8.6 | 26.0 | 26.81 | 5.686
4219.0 | 421.9 | 83.68 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 26.62 | 5.042
28130.0 | 2813.0 | 383.5 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 28.98 | 7.336
25320.0 | 2532.0 | 333.9 | 7.0 | 14.2 | 25.0 | 28.57 | 7.582
22500.0 | 2250.0 | 291.3 | 7.0 | 13.4 | 25.0 | 28.16 | 7.725
19690.0 | 1969.0 | 252.7 | 7.0 | 12.6 | 25.0 | 27.77 | 7.792
16880.0 | 1688.0 | 215.9 | 7.0 | 11.8 | 25.0 | 27.37 | 7.819
14060.0 | 1406.0 | 183.9 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 26.98 | 7.646
11250.0 | 1125.0 | 151.9 | 7.0 | 10.2 | 25.0 | 26.58 | 7.408
8439.0 | 843.9 | 122.8 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 26.2 | 6.874
5626.0 | 562.6 | 94.0 | 7.0 | 8.6 | 25.0 | 25.81 | 5.985
4219.0 | 421.9 | 79.51 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 25.61 | 5.307
28130.0 | 2813.0 | 368.7 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 27.96 | 7.629
25320.0 | 2532.0 | 319.9 | 7.0 | 14.2 | 24.0 | 27.55 | 7.915
22500.0 | 2250.0 | 277.8 | 7.0 | 13.4 | 24.0 | 27.15 | 8.101
19690.0 | 1969.0 | 240.3 | 7.0 | 12.6 | 24.0 | 26.75 | 8.195
16880.0 | 1688.0 | 207.1 | 7.0 | 11.8 | 24.0 | 26.36 | 8.149
14060.0 | 1406.0 | 174.3 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 25.96 | 8.068
11250.0 | 1125.0 | 147.2 | 7.0 | 10.2 | 24.0 | 25.58 | 7.646
8439.0 | 843.9 | 116.2 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 25.19 | 7.261
5626.0 | 562.6 | 89.23 | 7.0 | 8.6 | 24.0 | 24.8 | 6.305
4219.0 | 421.9 | 75.67 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 24.61 | 5.576
28130.0 | 2813.0 | 354.0 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 26.94 | 7.946
25320.0 | 2532.0 | 306.1 | 7.0 | 14.2 | 23.0 | 26.53 | 8.27
22500.0 | 2250.0 | 264.7 | 7.0 | 13.4 | 23.0 | 26.13 | 8.5
19690.0 | 1969.0 | 228.3 | 7.0 | 12.6 | 23.0 | 25.73 | 8.627
16880.0 | 1688.0 | 196.2 | 7.0 | 11.8 | 23.0 | 25.34 | 8.601
14060.0 | 1406.0 | 165.1 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 24.95 | 8.519
11250.0 | 1125.0 | 139.1 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 24.57 | 8.092
8439.0 | 843.9 | 110.2 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 24.18 | 7.66
5626.0 | 562.6 | 84.74 | 7.0 | 8.6 | 23.0 | 23.79 | 6.639
4219.0 | 421.9 | 71.92 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 23.6 | 5.867
28130.0 | 2813.0 | 340.7 | 7.0 | 15.0 | 22.0 | 26.0 | 8.257
25320.0 | 2532.0 | 293.6 | 7.0 | 14.2 | 22.0 | 25.58 | 8.622
22500.0 | 2250.0 | 252.9 | 7.0 | 13.4 | 22.0 | 25.17 | 8.897
19690.0 | 1969.0 | 217.2 | 7.0 | 12.6 | 22.0 | 24.77 | 9.065
16880.0 | 1688.0 | 186.1 | 7.0 | 11.8 | 22.0 | 24.37 | 9.067
14060.0 | 1406.0 | 156.5 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 23.98 | 8.986
11250.0 | 1125.0 | 131.9 | 7.0 | 10.2 | 22.0 | 23.59 | 8.528
8439.0 | 843.9 | 104.6 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 23.19 | 8.071
5626.0 | 562.6 | 80.48 | 7.0 | 8.6 | 22.0 | 22.8 | 6.991
4219.0 | 421.9 | 68.41 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 22.61 | 6.168
28130.0 | 2813.0 | 326.9 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 24.98 | 8.605
25320.0 | 2532.0 | 280.8 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 24.57 | 9.017
22500.0 | 2250.0 | 241.0 | 7.0 | 13.4 | 21.0 | 24.16 | 9.339
19690.0 | 1969.0 | 205.9 | 7.0 | 12.6 | 21.0 | 23.76 | 9.561
16880.0 | 1688.0 | 176.0 | 7.0 | 11.8 | 21.0 | 23.36 | 9.59
14060.0 | 1406.0 | 149.6 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 22.97 | 9.405
11250.0 | 1125.0 | 124.3 | 7.0 | 10.2 | 21.0 | 22.58 | 9.051
8439.0 | 843.9 | 98.92 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 22.19 | 8.531
5626.0 | 562.6 | 76.23 | 7.0 | 8.6 | 21.0 | 21.8 | 7.381
4219.0 | 421.9 | 64.93 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 21.6 | 6.499
28130.0 | 2813.0 | 313.6 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 23.96 | 8.97
25320.0 | 2532.0 | 268.5 | 7.0 | 14.2 | 20.0 | 23.55 | 9.431
22500.0 | 2250.0 | 229.5 | 7.0 | 13.4 | 20.0 | 23.14 | 9.805
19690.0 | 1969.0 | 195.2 | 7.0 | 12.6 | 20.0 | 22.74 | 10.09
16880.0 | 1688.0 | 166.2 | 7.0 | 11.8 | 20.0 | 22.35 | 10.15
14060.0 | 1406.0 | 140.8 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 21.96 | 9.99
11250.0 | 1125.0 | 117.1 | 7.0 | 10.2 | 20.0 | 21.57 | 9.609
8439.0 | 843.9 | 93.36 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 21.18 | 9.039
5626.0 | 562.6 | 72.09 | 7.0 | 8.6 | 20.0 | 20.79 | 7.804
4219.0 | 421.9 | 61.53 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 20.6 | 6.857
28130.0 | 2813.0 | 300.8 | 7.0 | 15.0 | 19.0 | 22.95 | 9.351
25320.0 | 2532.0 | 256.8 | 7.0 | 14.2 | 19.0 | 22.53 | 9.858
22500.0 | 2250.0 | 218.6 | 7.0 | 13.4 | 19.0 | 22.13 | 10.29
19690.0 | 1969.0 | 184.9 | 7.0 | 12.6 | 19.0 | 21.73 | 10.65
16880.0 | 1688.0 | 156.7 | 7.0 | 11.8 | 19.0 | 21.33 | 10.77
14060.0 | 1406.0 | 132.4 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 20.94 | 10.63
11250.0 | 1125.0 | 110.3 | 7.0 | 10.2 | 19.0 | 20.56 | 10.21
8439.0 | 843.9 | 90.74 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 20.17 | 9.3
5626.0 | 562.6 | 68.08 | 7.0 | 8.6 | 19.0 | 19.79 | 8.264
4219.0 | 421.9 | 58.33 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 19.6 | 7.234
28130.0 | 2813.0 | 515.8 | 8.0 | 16.0 | 34.0 | 38.0 | 5.454
25320.0 | 2532.0 | 462.1 | 8.0 | 15.2 | 34.0 | 37.6 | 5.479
22500.0 | 2250.0 | 408.2 | 8.0 | 14.4 | 34.0 | 37.2 | 5.513
19690.0 | 1969.0 | 360.9 | 8.0 | 13.6 | 34.0 | 36.8 | 5.456
16880.0 | 1688.0 | 311.3 | 8.0 | 12.8 | 34.0 | 36.4 | 5.423
14060.0 | 1406.0 | 264.5 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 36.01 | 5.318
11250.0 | 1125.0 | 220.8 | 8.0 | 11.2 | 34.0 | 35.61 | 5.095
8439.0 | 843.9 | 178.7 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 35.22 | 4.723
5626.0 | 562.6 | 136.8 | 8.0 | 9.6 | 34.0 | 34.83 | 4.114
4219.0 | 421.9 | 115.0 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 34.63 | 3.669
28130.0 | 2813.0 | 497.6 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 36.98 | 5.653
25320.0 | 2532.0 | 444.7 | 8.0 | 15.2 | 33.0 | 36.58 | 5.692
22500.0 | 2250.0 | 392.8 | 8.0 | 14.4 | 33.0 | 36.18 | 5.729
19690.0 | 1969.0 | 344.8 | 8.0 | 13.6 | 33.0 | 35.78 | 5.711
16880.0 | 1688.0 | 296.9 | 8.0 | 12.8 | 33.0 | 35.38 | 5.684
14060.0 | 1406.0 | 252.2 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 34.99 | 5.578
11250.0 | 1125.0 | 210.5 | 8.0 | 11.2 | 33.0 | 34.6 | 5.345
8439.0 | 843.9 | 170.5 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 34.21 | 4.949
5626.0 | 562.6 | 130.5 | 8.0 | 9.6 | 33.0 | 33.82 | 4.31
4219.0 | 421.9 | 109.7 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 33.63 | 3.848
28130.0 | 2813.0 | 481.0 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 35.96 | 5.848
25320.0 | 2532.0 | 427.1 | 8.0 | 15.2 | 32.0 | 35.55 | 5.928
22500.0 | 2250.0 | 375.6 | 8.0 | 14.4 | 32.0 | 35.15 | 5.992
19690.0 | 1969.0 | 328.6 | 8.0 | 13.6 | 32.0 | 34.76 | 5.992
16880.0 | 1688.0 | 283.3 | 8.0 | 12.8 | 32.0 | 34.37 | 5.958
14060.0 | 1406.0 | 241.0 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 33.98 | 5.837
11250.0 | 1125.0 | 201.9 | 8.0 | 11.2 | 32.0 | 33.59 | 5.572
8439.0 | 843.9 | 164.0 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 33.2 | 5.144
5626.0 | 562.6 | 125.6 | 8.0 | 9.6 | 32.0 | 32.82 | 4.478
4219.0 | 421.9 | 105.3 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 32.62 | 4.007
28130.0 | 2813.0 | 464.3 | 8.0 | 16.0 | 31.0 | 34.94 | 6.058
25320.0 | 2532.0 | 409.0 | 8.0 | 15.2 | 31.0 | 34.53 | 6.191
22500.0 | 2250.0 | 358.4 | 8.0 | 14.4 | 31.0 | 34.13 | 6.279
19690.0 | 1969.0 | 313.5 | 8.0 | 13.6 | 31.0 | 33.74 | 6.281
16880.0 | 1688.0 | 273.3 | 8.0 | 12.8 | 31.0 | 33.35 | 6.175
14060.0 | 1406.0 | 231.6 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 32.97 | 6.073
11250.0 | 1125.0 | 194.1 | 8.0 | 11.2 | 31.0 | 32.58 | 5.797
8439.0 | 843.9 | 157.5 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 32.2 | 5.359
5626.0 | 562.6 | 120.8 | 8.0 | 9.6 | 31.0 | 31.81 | 4.659
4219.0 | 421.9 | 101.3 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 31.62 | 4.165
28130.0 | 2813.0 | 447.6 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 34.0 | 6.285
25320.0 | 2532.0 | 392.0 | 8.0 | 15.2 | 30.0 | 33.59 | 6.458
22500.0 | 2250.0 | 348.1 | 8.0 | 14.4 | 30.0 | 33.19 | 6.464
19690.0 | 1969.0 | 301.0 | 8.0 | 13.6 | 30.0 | 32.78 | 6.542
16880.0 | 1688.0 | 262.8 | 8.0 | 12.8 | 30.0 | 32.39 | 6.422
14060.0 | 1406.0 | 222.5 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 32.0 | 6.321
11250.0 | 1125.0 | 185.8 | 8.0 | 11.2 | 30.0 | 31.6 | 6.056
8439.0 | 843.9 | 150.3 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 31.21 | 5.616
5626.0 | 562.6 | 115.3 | 8.0 | 9.6 | 30.0 | 30.82 | 4.88
4219.0 | 421.9 | 96.78 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 30.62 | 4.36
28130.0 | 2813.0 | 428.9 | 8.0 | 16.0 | 29.0 | 32.98 | 6.558
25320.0 | 2532.0 | 375.4 | 8.0 | 15.2 | 29.0 | 32.57 | 6.744
22500.0 | 2250.0 | 333.6 | 8.0 | 14.4 | 29.0 | 32.17 | 6.746
19690.0 | 1969.0 | 288.7 | 8.0 | 13.6 | 29.0 | 31.77 | 6.82
16880.0 | 1688.0 | 251.3 | 8.0 | 12.8 | 29.0 | 31.38 | 6.717
14060.0 | 1406.0 | 212.1 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 30.98 | 6.63
11250.0 | 1125.0 | 176.9 | 8.0 | 11.2 | 29.0 | 30.59 | 6.361
8439.0 | 843.9 | 143.0 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 30.2 | 5.901
5626.0 | 562.6 | 109.6 | 8.0 | 9.6 | 29.0 | 29.81 | 5.132
4219.0 | 421.9 | 92.3 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 29.62 | 4.572
28130.0 | 2813.0 | 411.3 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 31.95 | 6.84
25320.0 | 2532.0 | 360.9 | 8.0 | 15.2 | 28.0 | 31.55 | 7.016
22500.0 | 2250.0 | 319.2 | 8.0 | 14.4 | 28.0 | 31.15 | 7.049
19690.0 | 1969.0 | 279.1 | 8.0 | 13.6 | 28.0 | 30.75 | 7.056
16880.0 | 1688.0 | 238.8 | 8.0 | 12.8 | 28.0 | 30.36 | 7.066
14060.0 | 1406.0 | 204.7 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 29.97 | 6.872
11250.0 | 1125.0 | 168.3 | 8.0 | 11.2 | 28.0 | 29.58 | 6.686
8439.0 | 843.9 | 136.0 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 29.19 | 6.206
5626.0 | 562.6 | 104.3 | 8.0 | 9.6 | 28.0 | 28.81 | 5.394
4219.0 | 421.9 | 88.04 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 28.61 | 4.793
28130.0 | 2813.0 | 395.0 | 8.0 | 16.0 | 27.0 | 30.93 | 7.122
25320.0 | 2532.0 | 346.6 | 8.0 | 15.2 | 27.0 | 30.53 | 7.305
22500.0 | 2250.0 | 304.5 | 8.0 | 14.4 | 27.0 | 30.13 | 7.391
19690.0 | 1969.0 | 265.1 | 8.0 | 13.6 | 27.0 | 29.74 | 7.426
16880.0 | 1688.0 | 226.9 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 29.35 | 7.44
14060.0 | 1406.0 | 194.1 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 28.96 | 7.244
11250.0 | 1125.0 | 160.0 | 8.0 | 11.2 | 27.0 | 28.57 | 7.033
8439.0 | 843.9 | 129.2 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 28.19 | 6.531
5626.0 | 562.6 | 99.16 | 8.0 | 9.6 | 27.0 | 27.8 | 5.674
4219.0 | 421.9 | 83.72 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 27.61 | 5.04
28130.0 | 2813.0 | 380.9 | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 30.0 | 7.385
25320.0 | 2532.0 | 333.1 | 8.0 | 15.2 | 26.0 | 29.59 | 7.6
22500.0 | 2250.0 | 291.1 | 8.0 | 14.4 | 26.0 | 29.18 | 7.731
19690.0 | 1969.0 | 252.8 | 8.0 | 13.6 | 26.0 | 28.78 | 7.789
16880.0 | 1688.0 | 216.2 | 8.0 | 12.8 | 26.0 | 28.38 | 7.808
14060.0 | 1406.0 | 184.5 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 27.99 | 7.623
11250.0 | 1125.0 | 152.2 | 8.0 | 11.2 | 26.0 | 27.59 | 7.393
8439.0 | 843.9 | 122.8 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 27.2 | 6.87
5626.0 | 562.6 | 94.27 | 8.0 | 9.6 | 26.0 | 26.81 | 5.968
4219.0 | 421.9 | 79.71 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 26.62 | 5.294
28130.0 | 2813.0 | 366.0 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 28.98 | 7.685
25320.0 | 2532.0 | 318.7 | 8.0 | 15.2 | 25.0 | 28.57 | 7.944
22500.0 | 2250.0 | 277.4 | 8.0 | 14.4 | 25.0 | 28.16 | 8.113
19690.0 | 1969.0 | 240.3 | 8.0 | 13.6 | 25.0 | 27.76 | 8.194
16880.0 | 1688.0 | 207.6 | 8.0 | 12.8 | 25.0 | 27.37 | 8.128
14060.0 | 1406.0 | 174.8 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 26.98 | 8.044
11250.0 | 1125.0 | 144.4 | 8.0 | 11.2 | 25.0 | 26.58 | 7.79
8439.0 | 843.9 | 116.5 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 26.19 | 7.243
5626.0 | 562.6 | 89.49 | 8.0 | 9.6 | 25.0 | 25.81 | 6.287
4219.0 | 421.9 | 75.79 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 25.61 | 5.567
28130.0 | 2813.0 | 351.2 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 27.96 | 8.009
25320.0 | 2532.0 | 304.8 | 8.0 | 15.2 | 24.0 | 27.55 | 8.307
22500.0 | 2250.0 | 264.2 | 8.0 | 14.4 | 24.0 | 27.15 | 8.517
19690.0 | 1969.0 | 228.2 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 26.75 | 8.629
16880.0 | 1688.0 | 196.7 | 8.0 | 12.8 | 24.0 | 26.36 | 8.582
14060.0 | 1406.0 | 165.5 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 25.96 | 8.496
11250.0 | 1125.0 | 139.6 | 8.0 | 11.2 | 24.0 | 25.58 | 8.06
8439.0 | 843.9 | 110.5 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 25.19 | 7.64
5626.0 | 562.6 | 85.0 | 8.0 | 9.6 | 24.0 | 24.8 | 6.619
4219.0 | 421.9 | 72.13 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 24.61 | 5.85
28130.0 | 2813.0 | 336.8 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 26.94 | 8.353
25320.0 | 2532.0 | 291.3 | 8.0 | 15.2 | 23.0 | 26.53 | 8.692
22500.0 | 2250.0 | 251.5 | 8.0 | 14.4 | 23.0 | 26.13 | 8.948
19690.0 | 1969.0 | 216.5 | 8.0 | 13.6 | 23.0 | 25.73 | 9.097
16880.0 | 1688.0 | 186.0 | 8.0 | 12.8 | 23.0 | 25.34 | 9.076
14060.0 | 1406.0 | 156.6 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 24.95 | 8.982
11250.0 | 1125.0 | 131.9 | 8.0 | 11.2 | 23.0 | 24.57 | 8.529
8439.0 | 843.9 | 104.7 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 24.18 | 8.061
5626.0 | 562.6 | 80.65 | 8.0 | 9.6 | 23.0 | 23.79 | 6.975
4219.0 | 421.9 | 68.57 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 23.6 | 6.154
28130.0 | 2813.0 | 323.8 | 8.0 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 8.687
25320.0 | 2532.0 | 279.1 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 25.58 | 9.071
22500.0 | 2250.0 | 240.1 | 8.0 | 14.4 | 22.0 | 25.17 | 9.374
19690.0 | 1969.0 | 205.7 | 8.0 | 13.6 | 22.0 | 24.77 | 9.574
16880.0 | 1688.0 | 176.2 | 8.0 | 12.8 | 22.0 | 24.37 | 9.579
14060.0 | 1406.0 | 148.4 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 23.98 | 9.477
11250.0 | 1125.0 | 124.8 | 8.0 | 11.2 | 22.0 | 23.59 | 9.018
8439.0 | 843.9 | 99.14 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 23.19 | 8.512
5626.0 | 562.6 | 76.45 | 8.0 | 9.6 | 22.0 | 22.8 | 7.359
4219.0 | 421.9 | 65.11 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 22.61 | 6.48
28130.0 | 2813.0 | 310.4 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 24.98 | 9.063
25320.0 | 2532.0 | 266.7 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 24.57 | 9.494
22500.0 | 2250.0 | 228.5 | 8.0 | 14.4 | 21.0 | 24.16 | 9.85
19690.0 | 1969.0 | 194.8 | 8.0 | 13.6 | 21.0 | 23.76 | 10.11
16880.0 | 1688.0 | 166.3 | 8.0 | 12.8 | 21.0 | 23.36 | 10.15
14060.0 | 1406.0 | 141.1 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 22.97 | 9.971
11250.0 | 1125.0 | 117.5 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 22.58 | 9.576
8439.0 | 843.9 | 93.56 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 22.19 | 9.019
5626.0 | 562.6 | 72.3 | 8.0 | 9.6 | 21.0 | 21.8 | 7.781
4219.0 | 421.9 | 61.71 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 21.6 | 6.838
28130.0 | 2813.0 | 297.5 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 23.97 | 9.455
25320.0 | 2532.0 | 254.9 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 23.55 | 9.933
22500.0 | 2250.0 | 217.4 | 8.0 | 14.4 | 20.0 | 23.14 | 10.35
19690.0 | 1969.0 | 184.4 | 8.0 | 13.6 | 20.0 | 22.74 | 10.68
16880.0 | 1688.0 | 156.8 | 8.0 | 12.8 | 20.0 | 22.35 | 10.77
14060.0 | 1406.0 | 132.6 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 21.96 | 10.61
11250.0 | 1125.0 | 110.4 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 21.57 | 10.2
8439.0 | 843.9 | 91.19 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 21.18 | 9.254
5626.0 | 562.6 | 68.28 | 8.0 | 9.6 | 20.0 | 20.79 | 8.24
4219.0 | 421.9 | 58.5 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 20.6 | 7.212
28130.0 | 2813.0 | 285.3 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 22.95 | 9.858
25320.0 | 2532.0 | 243.8 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 22.54 | 10.39
22500.0 | 2250.0 | 206.7 | 8.0 | 14.4 | 19.0 | 22.13 | 10.89
19690.0 | 1969.0 | 174.2 | 8.0 | 13.6 | 19.0 | 21.73 | 11.3
16880.0 | 1688.0 | 146.8 | 8.0 | 12.8 | 19.0 | 21.33 | 11.49
14060.0 | 1406.0 | 124.4 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 20.95 | 11.3
11250.0 | 1125.0 | 103.4 | 8.0 | 11.2 | 19.0 | 20.56 | 10.88
8439.0 | 843.9 | 85.36 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 20.17 | 9.886
5626.0 | 562.6 | 64.28 | 8.0 | 9.6 | 19.0 | 19.79 | 8.752
4219.0 | 421.9 | 55.17 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 19.6 | 7.648
28130.0 | 2813.0 | 498.2 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 38.0 | 5.647
25320.0 | 2532.0 | 445.7 | 9.0 | 16.2 | 34.0 | 37.6 | 5.68
22500.0 | 2250.0 | 393.2 | 9.0 | 15.4 | 34.0 | 37.19 | 5.724
19690.0 | 1969.0 | 345.3 | 9.0 | 14.6 | 34.0 | 36.8 | 5.703
16880.0 | 1688.0 | 297.2 | 9.0 | 13.8 | 34.0 | 36.4 | 5.679
14060.0 | 1406.0 | 252.5 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 36.0 | 5.57
11250.0 | 1125.0 | 211.0 | 9.0 | 12.2 | 34.0 | 35.61 | 5.332
8439.0 | 843.9 | 171.2 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 35.22 | 4.931
5626.0 | 562.6 | 131.0 | 9.0 | 10.6 | 34.0 | 34.83 | 4.294
4219.0 | 421.9 | 110.0 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 34.63 | 3.838
28130.0 | 2813.0 | 481.3 | 9.0 | 17.0 | 33.0 | 36.98 | 5.844
25320.0 | 2532.0 | 427.3 | 9.0 | 16.2 | 33.0 | 36.57 | 5.924
22500.0 | 2250.0 | 375.5 | 9.0 | 15.4 | 33.0 | 36.17 | 5.993
19690.0 | 1969.0 | 329.0 | 9.0 | 14.6 | 33.0 | 35.78 | 5.984
16880.0 | 1688.0 | 283.6 | 9.0 | 13.8 | 33.0 | 35.38 | 5.951
14060.0 | 1406.0 | 241.6 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 34.99 | 5.821
11250.0 | 1125.0 | 202.8 | 9.0 | 12.2 | 33.0 | 34.6 | 5.548
8439.0 | 843.9 | 164.7 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 34.21 | 5.122
5626.0 | 562.6 | 126.1 | 9.0 | 10.6 | 33.0 | 33.82 | 4.46
4219.0 | 421.9 | 105.7 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 33.63 | 3.994
28130.0 | 2813.0 | 463.4 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 35.96 | 6.071
25320.0 | 2532.0 | 408.7 | 9.0 | 16.2 | 32.0 | 35.55 | 6.194
22500.0 | 2250.0 | 358.5 | 9.0 | 15.4 | 32.0 | 35.15 | 6.278
19690.0 | 1969.0 | 314.0 | 9.0 | 14.6 | 32.0 | 34.76 | 6.271
16880.0 | 1688.0 | 274.4 | 9.0 | 13.8 | 32.0 | 34.37 | 6.15
14060.0 | 1406.0 | 232.3 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 33.98 | 6.054
11250.0 | 1125.0 | 194.8 | 9.0 | 12.2 | 32.0 | 33.59 | 5.777
8439.0 | 843.9 | 158.0 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 33.2 | 5.342
5626.0 | 562.6 | 121.0 | 9.0 | 10.6 | 32.0 | 32.82 | 4.649
4219.0 | 421.9 | 101.6 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 32.62 | 4.154
28130.0 | 2813.0 | 444.2 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | 34.93 | 6.332
25320.0 | 2532.0 | 390.5 | 9.0 | 16.2 | 31.0 | 34.53 | 6.484
22500.0 | 2250.0 | 343.0 | 9.0 | 15.4 | 31.0 | 34.13 | 6.561
19690.0 | 1969.0 | 301.1 | 9.0 | 14.6 | 31.0 | 33.74 | 6.54
16880.0 | 1688.0 | 263.3 | 9.0 | 13.8 | 31.0 | 33.35 | 6.41
14060.0 | 1406.0 | 222.6 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 32.97 | 6.318
11250.0 | 1125.0 | 186.0 | 9.0 | 12.2 | 31.0 | 32.58 | 6.051
8439.0 | 843.9 | 150.5 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 32.19 | 5.607
5626.0 | 562.6 | 115.5 | 9.0 | 10.6 | 31.0 | 31.81 | 4.87
4219.0 | 421.9 | 97.12 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 31.61 | 4.345
28130.0 | 2813.0 | 426.7 | 9.0 | 17.0 | 30.0 | 34.0 | 6.593
25320.0 | 2532.0 | 375.7 | 9.0 | 16.2 | 30.0 | 33.59 | 6.739
22500.0 | 2250.0 | 334.7 | 9.0 | 15.4 | 30.0 | 33.19 | 6.724
19690.0 | 1969.0 | 289.3 | 9.0 | 14.6 | 30.0 | 32.79 | 6.806
16880.0 | 1688.0 | 251.9 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 32.39 | 6.699
14060.0 | 1406.0 | 212.6 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 32.0 | 6.617
11250.0 | 1125.0 | 177.3 | 9.0 | 12.2 | 30.0 | 31.6 | 6.346
8439.0 | 843.9 | 143.4 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 31.21 | 5.884
5626.0 | 562.6 | 110.0 | 9.0 | 10.6 | 30.0 | 30.82 | 5.117
4219.0 | 421.9 | 92.52 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 30.62 | 4.561
28130.0 | 2813.0 | 409.0 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 32.98 | 6.877
25320.0 | 2532.0 | 361.1 | 9.0 | 16.2 | 29.0 | 32.57 | 7.011
22500.0 | 2250.0 | 319.7 | 9.0 | 15.4 | 29.0 | 32.17 | 7.039
19690.0 | 1969.0 | 279.4 | 9.0 | 14.6 | 29.0 | 31.77 | 7.049
16880.0 | 1688.0 | 239.4 | 9.0 | 13.8 | 29.0 | 31.38 | 7.051
14060.0 | 1406.0 | 205.5 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 30.99 | 6.846
11250.0 | 1125.0 | 168.7 | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 30.59 | 6.671
8439.0 | 843.9 | 136.4 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 30.2 | 6.188
5626.0 | 562.6 | 104.6 | 9.0 | 10.6 | 29.0 | 29.81 | 5.378
4219.0 | 421.9 | 88.16 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 29.62 | 4.786
28130.0 | 2813.0 | 393.1 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 31.96 | 7.156
25320.0 | 2532.0 | 346.4 | 9.0 | 16.2 | 28.0 | 31.55 | 7.308
22500.0 | 2250.0 | 304.6 | 9.0 | 15.4 | 28.0 | 31.15 | 7.388
19690.0 | 1969.0 | 265.3 | 9.0 | 14.6 | 28.0 | 30.76 | 7.421
16880.0 | 1688.0 | 227.4 | 9.0 | 13.8 | 28.0 | 30.36 | 7.423
14060.0 | 1406.0 | 194.9 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 29.97 | 7.218
11250.0 | 1125.0 | 160.3 | 9.0 | 12.2 | 28.0 | 29.58 | 7.018
8439.0 | 843.9 | 129.6 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 29.19 | 6.513
5626.0 | 562.6 | 99.45 | 9.0 | 10.6 | 28.0 | 28.81 | 5.657
4219.0 | 421.9 | 83.95 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 28.61 | 5.026
28130.0 | 2813.0 | 377.8 | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 30.94 | 7.445
25320.0 | 2532.0 | 331.5 | 9.0 | 16.2 | 27.0 | 30.54 | 7.637
22500.0 | 2250.0 | 290.1 | 9.0 | 15.4 | 27.0 | 30.14 | 7.757
19690.0 | 1969.0 | 252.3 | 9.0 | 14.6 | 27.0 | 29.74 | 7.805
16880.0 | 1688.0 | 216.0 | 9.0 | 13.8 | 27.0 | 29.35 | 7.812
14060.0 | 1406.0 | 184.7 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 28.96 | 7.615
11250.0 | 1125.0 | 152.3 | 9.0 | 12.2 | 27.0 | 28.57 | 7.389
8439.0 | 843.9 | 123.0 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 28.19 | 6.861
5626.0 | 562.6 | 94.47 | 9.0 | 10.6 | 27.0 | 27.8 | 5.955
4219.0 | 421.9 | 79.88 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 27.61 | 5.283
28130.0 | 2813.0 | 363.8 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 30.0 | 7.732
25320.0 | 2532.0 | 317.8 | 9.0 | 16.2 | 26.0 | 29.59 | 7.967
22500.0 | 2250.0 | 277.1 | 9.0 | 15.4 | 26.0 | 29.18 | 8.121
19690.0 | 1969.0 | 240.4 | 9.0 | 14.6 | 26.0 | 28.78 | 8.189
16880.0 | 1688.0 | 205.6 | 9.0 | 13.8 | 26.0 | 28.38 | 8.21
14060.0 | 1406.0 | 175.4 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 27.99 | 8.02
11250.0 | 1125.0 | 144.7 | 9.0 | 12.2 | 26.0 | 27.59 | 7.775
8439.0 | 843.9 | 116.8 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 27.2 | 7.225
5626.0 | 562.6 | 89.76 | 9.0 | 10.6 | 26.0 | 26.81 | 6.268
4219.0 | 421.9 | 76.09 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 26.61 | 5.546
28130.0 | 2813.0 | 348.8 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 28.98 | 8.064
25320.0 | 2532.0 | 303.6 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 28.57 | 8.339
22500.0 | 2250.0 | 263.8 | 9.0 | 15.4 | 25.0 | 28.16 | 8.531
19690.0 | 1969.0 | 228.3 | 9.0 | 14.6 | 25.0 | 27.76 | 8.627
16880.0 | 1688.0 | 197.1 | 9.0 | 13.8 | 25.0 | 27.37 | 8.561
14060.0 | 1406.0 | 166.0 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 26.97 | 8.474
11250.0 | 1125.0 | 140.2 | 9.0 | 12.2 | 25.0 | 26.59 | 8.027
8439.0 | 843.9 | 110.7 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 26.19 | 7.62
5626.0 | 562.6 | 85.27 | 9.0 | 10.6 | 25.0 | 25.8 | 6.598
4219.0 | 421.9 | 72.34 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 25.61 | 5.833
28130.0 | 2813.0 | 334.3 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 27.96 | 8.416
25320.0 | 2532.0 | 290.0 | 9.0 | 16.2 | 24.0 | 27.55 | 8.731
22500.0 | 2250.0 | 250.9 | 9.0 | 15.4 | 24.0 | 27.15 | 8.969
19690.0 | 1969.0 | 216.4 | 9.0 | 14.6 | 24.0 | 26.75 | 9.1
16880.0 | 1688.0 | 186.3 | 9.0 | 13.8 | 24.0 | 26.36 | 9.057
14060.0 | 1406.0 | 157.0 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 25.96 | 8.959
11250.0 | 1125.0 | 132.5 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 25.58 | 8.493
8439.0 | 843.9 | 105.1 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 25.19 | 8.031
5626.0 | 562.6 | 80.9 | 9.0 | 10.6 | 24.0 | 24.8 | 6.955
4219.0 | 421.9 | 68.76 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 24.61 | 6.136
28130.0 | 2813.0 | 320.2 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 26.94 | 8.785
25320.0 | 2532.0 | 276.8 | 9.0 | 16.2 | 23.0 | 26.54 | 9.145
22500.0 | 2250.0 | 238.6 | 9.0 | 15.4 | 23.0 | 26.13 | 9.433
19690.0 | 1969.0 | 204.9 | 9.0 | 14.6 | 23.0 | 25.73 | 9.61
16880.0 | 1688.0 | 175.3 | 9.0 | 13.8 | 23.0 | 25.34 | 9.628
14060.0 | 1406.0 | 148.5 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 24.95 | 9.474
11250.0 | 1125.0 | 125.0 | 9.0 | 12.2 | 23.0 | 24.57 | 8.999
8439.0 | 843.9 | 99.25 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 24.18 | 8.503
5626.0 | 562.6 | 76.6 | 9.0 | 10.6 | 23.0 | 23.79 | 7.344
4219.0 | 421.9 | 65.26 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 23.6 | 6.466
28130.0 | 2813.0 | 307.6 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 9.144
25320.0 | 2532.0 | 265.1 | 9.0 | 16.2 | 22.0 | 25.59 | 9.551
22500.0 | 2250.0 | 227.5 | 9.0 | 15.4 | 22.0 | 25.18 | 9.891
19690.0 | 1969.0 | 194.5 | 9.0 | 14.6 | 22.0 | 24.77 | 10.12
16880.0 | 1688.0 | 165.8 | 9.0 | 13.8 | 22.0 | 24.37 | 10.18
14060.0 | 1406.0 | 141.4 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 23.98 | 9.949
11250.0 | 1125.0 | 117.9 | 9.0 | 12.2 | 22.0 | 23.59 | 9.541
8439.0 | 843.9 | 93.78 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 23.19 | 8.999
5626.0 | 562.6 | 72.51 | 9.0 | 10.6 | 22.0 | 22.8 | 7.759
4219.0 | 421.9 | 61.88 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 22.61 | 6.819
28130.0 | 2813.0 | 294.7 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 24.98 | 9.547
25320.0 | 2532.0 | 253.1 | 9.0 | 16.2 | 21.0 | 24.57 | 10.0
22500.0 | 2250.0 | 216.3 | 9.0 | 15.4 | 21.0 | 24.16 | 10.41
19690.0 | 1969.0 | 184.0 | 9.0 | 14.6 | 21.0 | 23.76 | 10.7
16880.0 | 1688.0 | 156.2 | 9.0 | 13.8 | 21.0 | 23.36 | 10.8
14060.0 | 1406.0 | 132.9 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 22.97 | 10.59
11250.0 | 1125.0 | 110.7 | 9.0 | 12.2 | 21.0 | 22.58 | 10.16
8439.0 | 843.9 | 91.66 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 22.19 | 9.207
5626.0 | 562.6 | 68.48 | 9.0 | 10.6 | 21.0 | 21.8 | 8.216
4219.0 | 421.9 | 58.68 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 21.6 | 7.191
28130.0 | 2813.0 | 282.4 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 23.97 | 9.959
25320.0 | 2532.0 | 241.8 | 9.0 | 16.2 | 20.0 | 23.55 | 10.47
22500.0 | 2250.0 | 205.4 | 9.0 | 15.4 | 20.0 | 23.15 | 10.96
19690.0 | 1969.0 | 173.7 | 9.0 | 14.6 | 20.0 | 22.74 | 11.33
16880.0 | 1688.0 | 146.9 | 9.0 | 13.8 | 20.0 | 22.35 | 11.49
14060.0 | 1406.0 | 124.7 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 21.96 | 11.28
11250.0 | 1125.0 | 103.8 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 21.57 | 10.84
8439.0 | 843.9 | 85.77 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 21.18 | 9.839
5626.0 | 562.6 | 64.46 | 9.0 | 10.6 | 20.0 | 20.79 | 8.728
4219.0 | 421.9 | 55.33 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 20.6 | 7.626
28130.0 | 2813.0 | 271.0 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 22.95 | 10.38
25320.0 | 2532.0 | 231.0 | 9.0 | 16.2 | 19.0 | 22.54 | 10.96
22500.0 | 2250.0 | 194.6 | 9.0 | 15.4 | 19.0 | 22.13 | 11.56
19690.0 | 1969.0 | 163.6 | 9.0 | 14.6 | 19.0 | 21.73 | 12.03
16880.0 | 1688.0 | 138.0 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 21.34 | 12.23
14060.0 | 1406.0 | 116.9 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 20.95 | 12.04
11250.0 | 1125.0 | 97.27 | 9.0 | 12.2 | 19.0 | 20.56 | 11.57
8439.0 | 843.9 | 80.47 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 20.17 | 10.49
5626.0 | 562.6 | 61.09 | 9.0 | 10.6 | 19.0 | 19.79 | 9.209
4219.0 | 421.9 | 52.68 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 19.6 | 8.009
28130.0 | 2813.0 | 481.1 | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 38.0 | 5.847
25320.0 | 2532.0 | 426.3 | 10.0 | 17.2 | 34.0 | 37.59 | 5.938
22500.0 | 2250.0 | 375.7 | 10.0 | 16.4 | 34.0 | 37.19 | 5.99
19690.0 | 1969.0 | 329.6 | 10.0 | 15.6 | 34.0 | 36.79 | 5.975
16880.0 | 1688.0 | 284.0 | 10.0 | 14.8 | 34.0 | 36.4 | 5.943
14060.0 | 1406.0 | 242.4 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 36.0 | 5.802
11250.0 | 1125.0 | 203.5 | 10.0 | 13.2 | 34.0 | 35.61 | 5.529
8439.0 | 843.9 | 165.4 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 35.22 | 5.101
5626.0 | 562.6 | 126.6 | 10.0 | 11.6 | 34.0 | 34.83 | 4.442
4219.0 | 421.9 | 106.0 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 34.63 | 3.98
28130.0 | 2813.0 | 462.0 | 10.0 | 18.0 | 33.0 | 36.98 | 6.088
25320.0 | 2532.0 | 409.0 | 10.0 | 17.2 | 33.0 | 36.57 | 6.19
22500.0 | 2250.0 | 358.6 | 10.0 | 16.4 | 33.0 | 36.17 | 6.275
19690.0 | 1969.0 | 314.7 | 10.0 | 15.6 | 33.0 | 35.77 | 6.257
16880.0 | 1688.0 | 272.6 | 10.0 | 14.8 | 33.0 | 35.38 | 6.192
14060.0 | 1406.0 | 233.0 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 34.99 | 6.036
11250.0 | 1125.0 | 195.4 | 10.0 | 13.2 | 33.0 | 34.6 | 5.758
8439.0 | 843.9 | 158.5 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 34.21 | 5.325
5626.0 | 562.6 | 121.4 | 10.0 | 11.6 | 33.0 | 33.82 | 4.635
4219.0 | 421.9 | 101.9 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 33.62 | 4.139
28130.0 | 2813.0 | 442.3 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 35.95 | 6.36
25320.0 | 2532.0 | 390.9 | 10.0 | 17.2 | 32.0 | 35.55 | 6.477
22500.0 | 2250.0 | 343.4 | 10.0 | 16.4 | 32.0 | 35.15 | 6.553
19690.0 | 1969.0 | 302.0 | 10.0 | 15.6 | 32.0 | 34.76 | 6.521
16880.0 | 1688.0 | 264.3 | 10.0 | 14.8 | 32.0 | 34.37 | 6.385
14060.0 | 1406.0 | 223.1 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 33.98 | 6.306
11250.0 | 1125.0 | 186.4 | 10.0 | 13.2 | 32.0 | 33.59 | 6.036
8439.0 | 843.9 | 150.9 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 33.2 | 5.591
5626.0 | 562.6 | 115.7 | 10.0 | 11.6 | 32.0 | 32.81 | 4.863
4219.0 | 421.9 | 97.34 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 32.62 | 4.335
28130.0 | 2813.0 | 423.2 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 34.93 | 6.648
25320.0 | 2532.0 | 375.3 | 10.0 | 17.2 | 31.0 | 34.53 | 6.746
22500.0 | 2250.0 | 334.6 | 10.0 | 16.4 | 31.0 | 34.14 | 6.725
19690.0 | 1969.0 | 289.3 | 10.0 | 15.6 | 31.0 | 33.74 | 6.807
16880.0 | 1688.0 | 252.0 | 10.0 | 14.8 | 31.0 | 33.35 | 6.698
14060.0 | 1406.0 | 212.5 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 32.96 | 6.619
11250.0 | 1125.0 | 177.4 | 10.0 | 13.2 | 31.0 | 32.58 | 6.342
8439.0 | 843.9 | 143.6 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 32.19 | 5.875
5626.0 | 562.6 | 110.2 | 10.0 | 11.6 | 31.0 | 31.81 | 5.106
4219.0 | 421.9 | 92.7 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 31.61 | 4.552
28130.0 | 2813.0 | 407.3 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 34.0 | 6.906
25320.0 | 2532.0 | 361.5 | 10.0 | 17.2 | 30.0 | 33.59 | 7.002
22500.0 | 2250.0 | 320.0 | 10.0 | 16.4 | 30.0 | 33.19 | 7.033
19690.0 | 1969.0 | 276.6 | 10.0 | 15.6 | 30.0 | 32.79 | 7.119
16880.0 | 1688.0 | 239.9 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 32.39 | 7.034
14060.0 | 1406.0 | 206.2 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 6.822
11250.0 | 1125.0 | 169.1 | 10.0 | 13.2 | 30.0 | 31.6 | 6.655
8439.0 | 843.9 | 136.7 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 31.21 | 6.171
5626.0 | 562.6 | 104.9 | 10.0 | 11.6 | 30.0 | 30.82 | 5.362
4219.0 | 421.9 | 88.39 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 30.62 | 4.774
28130.0 | 2813.0 | 391.8 | 10.0 | 18.0 | 29.0 | 32.98 | 7.18
25320.0 | 2532.0 | 346.4 | 10.0 | 17.2 | 29.0 | 32.57 | 7.309
22500.0 | 2250.0 | 304.7 | 10.0 | 16.4 | 29.0 | 32.17 | 7.386
19690.0 | 1969.0 | 265.6 | 10.0 | 15.6 | 29.0 | 31.77 | 7.415
16880.0 | 1688.0 | 227.9 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 31.38 | 7.405
14060.0 | 1406.0 | 195.5 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 30.98 | 7.193
11250.0 | 1125.0 | 160.7 | 10.0 | 13.2 | 29.0 | 30.59 | 7.002
8439.0 | 843.9 | 129.9 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 30.2 | 6.496
5626.0 | 562.6 | 99.74 | 10.0 | 11.6 | 29.0 | 29.81 | 5.64
4219.0 | 421.9 | 84.17 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 29.62 | 5.013
28130.0 | 2813.0 | 376.3 | 10.0 | 18.0 | 28.0 | 31.96 | 7.475
25320.0 | 2532.0 | 331.0 | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 31.55 | 7.648
22500.0 | 2250.0 | 290.0 | 10.0 | 16.4 | 28.0 | 31.15 | 7.759
19690.0 | 1969.0 | 252.5 | 10.0 | 15.6 | 28.0 | 30.76 | 7.797
16880.0 | 1688.0 | 216.5 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 30.36 | 7.797
14060.0 | 1406.0 | 185.3 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 29.97 | 7.589
11250.0 | 1125.0 | 152.6 | 10.0 | 13.2 | 28.0 | 29.58 | 7.373
8439.0 | 843.9 | 123.3 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 29.19 | 6.843
5626.0 | 562.6 | 94.75 | 10.0 | 11.6 | 28.0 | 28.81 | 5.938
4219.0 | 421.9 | 80.09 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 28.61 | 5.268
28130.0 | 2813.0 | 360.9 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 30.94 | 7.794
25320.0 | 2532.0 | 316.1 | 10.0 | 17.2 | 27.0 | 30.54 | 8.01
22500.0 | 2250.0 | 276.1 | 10.0 | 16.4 | 27.0 | 30.14 | 8.152
19690.0 | 1969.0 | 240.0 | 10.0 | 15.6 | 27.0 | 29.74 | 8.206
16880.0 | 1688.0 | 204.6 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 29.35 | 8.248
14060.0 | 1406.0 | 175.6 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 28.96 | 8.011
11250.0 | 1125.0 | 144.8 | 10.0 | 13.2 | 27.0 | 28.57 | 7.771
8439.0 | 843.9 | 117.0 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 28.18 | 7.215
5626.0 | 562.6 | 89.95 | 10.0 | 11.6 | 27.0 | 27.8 | 6.254
4219.0 | 421.9 | 76.18 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 27.61 | 5.539
28130.0 | 2813.0 | 346.9 | 10.0 | 18.0 | 26.0 | 30.0 | 8.11
25320.0 | 2532.0 | 302.6 | 10.0 | 17.2 | 26.0 | 29.59 | 8.366
22500.0 | 2250.0 | 263.5 | 10.0 | 16.4 | 26.0 | 29.18 | 8.542
19690.0 | 1969.0 | 228.4 | 10.0 | 15.6 | 26.0 | 28.78 | 8.623
16880.0 | 1688.0 | 196.9 | 10.0 | 14.8 | 26.0 | 28.38 | 8.571
14060.0 | 1406.0 | 166.5 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 27.99 | 8.448
11250.0 | 1125.0 | 137.4 | 10.0 | 13.2 | 26.0 | 27.59 | 8.187
8439.0 | 843.9 | 111.1 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 27.2 | 7.599
5626.0 | 562.6 | 85.53 | 10.0 | 11.6 | 26.0 | 26.81 | 6.578
4219.0 | 421.9 | 72.55 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 26.61 | 5.816
28130.0 | 2813.0 | 332.1 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 28.98 | 8.469
25320.0 | 2532.0 | 288.8 | 10.0 | 17.2 | 25.0 | 28.57 | 8.765
22500.0 | 2250.0 | 250.5 | 10.0 | 16.4 | 25.0 | 28.16 | 8.985
19690.0 | 1969.0 | 216.4 | 10.0 | 15.6 | 25.0 | 27.76 | 9.099
16880.0 | 1688.0 | 186.1 | 10.0 | 14.8 | 25.0 | 27.37 | 9.069
14060.0 | 1406.0 | 157.5 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 26.97 | 8.933
11250.0 | 1125.0 | 133.1 | 10.0 | 13.2 | 25.0 | 26.59 | 8.456
8439.0 | 843.9 | 105.2 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 26.19 | 8.019
5626.0 | 562.6 | 81.14 | 10.0 | 11.6 | 25.0 | 25.8 | 6.934
4219.0 | 421.9 | 68.96 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 25.61 | 6.119
28130.0 | 2813.0 | 317.9 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 27.96 | 8.848
25320.0 | 2532.0 | 275.5 | 10.0 | 17.2 | 24.0 | 27.55 | 9.188
22500.0 | 2250.0 | 237.9 | 10.0 | 16.4 | 24.0 | 27.15 | 9.458
19690.0 | 1969.0 | 204.8 | 10.0 | 15.6 | 24.0 | 26.75 | 9.613
16880.0 | 1688.0 | 175.7 | 10.0 | 14.8 | 24.0 | 26.35 | 9.608
14060.0 | 1406.0 | 148.9 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 25.96 | 9.448
11250.0 | 1125.0 | 125.6 | 10.0 | 13.2 | 24.0 | 25.58 | 8.962
8439.0 | 843.9 | 99.5 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 25.18 | 8.482
5626.0 | 562.6 | 76.83 | 10.0 | 11.6 | 24.0 | 24.8 | 7.323
4219.0 | 421.9 | 65.44 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 24.6 | 6.448
28130.0 | 2813.0 | 304.2 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 26.95 | 9.246
25320.0 | 2532.0 | 262.8 | 10.0 | 17.2 | 23.0 | 26.54 | 9.632
22500.0 | 2250.0 | 226.0 | 10.0 | 16.4 | 23.0 | 26.13 | 9.957
19690.0 | 1969.0 | 193.8 | 10.0 | 15.6 | 23.0 | 25.73 | 10.16
16880.0 | 1688.0 | 165.7 | 10.0 | 14.8 | 23.0 | 25.34 | 10.19
14060.0 | 1406.0 | 140.4 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 24.95 | 10.02
11250.0 | 1125.0 | 118.2 | 10.0 | 13.2 | 23.0 | 24.57 | 9.523
8439.0 | 843.9 | 93.87 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 24.18 | 8.99
5626.0 | 562.6 | 72.66 | 10.0 | 11.6 | 23.0 | 23.79 | 7.743
4219.0 | 421.9 | 62.08 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 23.6 | 6.797
28130.0 | 2813.0 | 292.1 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 9.629
25320.0 | 2532.0 | 251.5 | 10.0 | 17.2 | 22.0 | 25.59 | 10.07
22500.0 | 2250.0 | 215.3 | 10.0 | 16.4 | 22.0 | 25.18 | 10.45
19690.0 | 1969.0 | 183.7 | 10.0 | 15.6 | 22.0 | 24.77 | 10.72
16880.0 | 1688.0 | 156.4 | 10.0 | 14.8 | 22.0 | 24.37 | 10.79
14060.0 | 1406.0 | 133.0 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 23.98 | 10.57
11250.0 | 1125.0 | 111.1 | 10.0 | 13.2 | 22.0 | 23.58 | 10.13
8439.0 | 843.9 | 88.56 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 23.19 | 9.529
5626.0 | 562.6 | 68.68 | 10.0 | 11.6 | 22.0 | 22.8 | 8.192
4262.0 | 426.2 | 59.06 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 22.61 | 7.216
28130.0 | 2813.0 | 279.8 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 24.98 | 10.05
25320.0 | 2532.0 | 240.0 | 10.0 | 17.2 | 21.0 | 24.57 | 10.55
22500.0 | 2250.0 | 204.2 | 10.0 | 16.4 | 21.0 | 24.16 | 11.02
19690.0 | 1969.0 | 173.3 | 10.0 | 15.6 | 21.0 | 23.76 | 11.36
16880.0 | 1688.0 | 147.0 | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 23.36 | 11.48
14060.0 | 1406.0 | 124.8 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 22.97 | 11.27
11250.0 | 1125.0 | 104.1 | 10.0 | 13.2 | 21.0 | 22.58 | 10.81
8439.0 | 843.9 | 86.21 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 22.19 | 9.789
5626.0 | 562.6 | 64.64 | 10.0 | 11.6 | 21.0 | 21.8 | 8.704
4262.0 | 426.2 | 55.77 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 21.61 | 7.642
28130.0 | 2813.0 | 268.2 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 23.97 | 10.49
25320.0 | 2532.0 | 228.9 | 10.0 | 17.2 | 20.0 | 23.56 | 11.06
22500.0 | 2250.0 | 193.3 | 10.0 | 16.4 | 20.0 | 23.15 | 11.64
19690.0 | 1969.0 | 163.1 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 22.74 | 12.07
16880.0 | 1688.0 | 138.1 | 10.0 | 14.8 | 20.0 | 22.35 | 12.23
14060.0 | 1406.0 | 116.6 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 21.96 | 12.06
11250.0 | 1125.0 | 97.53 | 10.0 | 13.2 | 20.0 | 21.57 | 11.54
8439.0 | 843.9 | 80.89 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 21.18 | 10.43
5626.0 | 562.6 | 61.3 | 10.0 | 11.6 | 20.0 | 20.79 | 9.177
4304.0 | 430.4 | 53.38 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 20.61 | 8.064
28130.0 | 2813.0 | 257.2 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 22.95 | 10.94
25320.0 | 2532.0 | 217.8 | 10.0 | 17.2 | 19.0 | 22.54 | 11.62
22500.0 | 2250.0 | 182.7 | 10.0 | 16.4 | 19.0 | 22.13 | 12.32
19690.0 | 1969.0 | 153.4 | 10.0 | 15.6 | 19.0 | 21.73 | 12.83
16880.0 | 1688.0 | 129.4 | 10.0 | 14.8 | 19.0 | 21.34 | 13.04
14060.0 | 1406.0 | 109.2 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 20.95 | 12.89
11250.0 | 1125.0 | 92.07 | 10.0 | 13.2 | 19.0 | 20.56 | 12.22
8439.0 | 843.9 | 76.42 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 20.17 | 11.04
5626.0 | 562.6 | 58.61 | 10.0 | 11.6 | 19.0 | 19.79 | 9.599
4347.0 | 434.7 | 51.49 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 19.61 | 8.444
28130.0 | 2813.0 | 566.8 | 6.0 | 15.0 | 34.0 | 38.0 | 4.963
25320.0 | 2532.0 | 501.2 | 6.0 | 14.1 | 34.0 | 37.59 | 5.051
22500.0 | 2250.0 | 439.8 | 6.0 | 13.2 | 34.0 | 37.18 | 5.117
19690.0 | 1969.0 | 386.4 | 6.0 | 12.3 | 34.0 | 36.79 | 5.096
16880.0 | 1688.0 | 335.0 | 6.0 | 11.4 | 34.0 | 36.39 | 5.038
14060.0 | 1406.0 | 287.3 | 6.0 | 10.5 | 34.0 | 36.0 | 4.896
11250.0 | 1125.0 | 241.2 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 35.61 | 4.666
8439.0 | 843.9 | 196.2 | 6.0 | 8.7 | 34.0 | 35.22 | 4.302
5626.0 | 562.6 | 149.8 | 6.0 | 7.8 | 34.0 | 34.83 | 3.756
4219.0 | 421.9 | 124.5 | 6.0 | 7.35 | 34.0 | 34.64 | 3.389
28130.0 | 2813.0 | 546.4 | 6.0 | 15.0 | 33.0 | 36.97 | 5.148
25320.0 | 2532.0 | 481.9 | 6.0 | 14.1 | 33.0 | 36.56 | 5.253
22500.0 | 2250.0 | 422.9 | 6.0 | 13.2 | 33.0 | 36.16 | 5.321
19690.0 | 1969.0 | 373.2 | 6.0 | 12.3 | 33.0 | 35.77 | 5.276
16880.0 | 1688.0 | 324.0 | 6.0 | 11.4 | 33.0 | 35.38 | 5.209
14060.0 | 1406.0 | 278.0 | 6.0 | 10.5 | 33.0 | 34.99 | 5.06
11250.0 | 1125.0 | 231.9 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 34.6 | 4.851
8439.0 | 843.9 | 187.6 | 6.0 | 8.7 | 33.0 | 34.21 | 4.499
5626.0 | 562.6 | 143.4 | 6.0 | 7.8 | 33.0 | 33.83 | 3.924
4219.0 | 421.9 | 120.5 | 6.0 | 7.35 | 33.0 | 33.63 | 3.501
28130.0 | 2813.0 | 526.4 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 35.95 | 5.344
25320.0 | 2532.0 | 463.9 | 6.0 | 14.1 | 32.0 | 35.54 | 5.457
22500.0 | 2250.0 | 408.7 | 6.0 | 13.2 | 32.0 | 35.15 | 5.506
19690.0 | 1969.0 | 361.1 | 6.0 | 12.3 | 32.0 | 34.76 | 5.453
16880.0 | 1688.0 | 312.6 | 6.0 | 11.4 | 32.0 | 34.36 | 5.4
14060.0 | 1406.0 | 266.1 | 6.0 | 10.5 | 32.0 | 33.97 | 5.286
11250.0 | 1125.0 | 221.1 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 33.59 | 5.089
8439.0 | 843.9 | 178.5 | 6.0 | 8.7 | 32.0 | 33.2 | 4.727
5626.0 | 562.6 | 136.5 | 6.0 | 7.8 | 32.0 | 32.82 | 4.122
4219.0 | 421.9 | 114.9 | 6.0 | 7.35 | 32.0 | 32.62 | 3.673
28130.0 | 2813.0 | 508.1 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 34.93 | 5.536
25320.0 | 2532.0 | 447.9 | 6.0 | 14.1 | 31.0 | 34.52 | 5.653
22500.0 | 2250.0 | 395.1 | 6.0 | 13.2 | 31.0 | 34.13 | 5.695
19690.0 | 1969.0 | 347.2 | 6.0 | 12.3 | 31.0 | 33.74 | 5.672
16880.0 | 1688.0 | 298.7 | 6.0 | 11.4 | 31.0 | 33.35 | 5.651
14060.0 | 1406.0 | 252.8 | 6.0 | 10.5 | 31.0 | 32.96 | 5.563
11250.0 | 1125.0 | 210.6 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 32.57 | 5.342
8439.0 | 843.9 | 170.0 | 6.0 | 8.7 | 31.0 | 32.19 | 4.963
5626.0 | 562.6 | 130.0 | 6.0 | 7.8 | 31.0 | 31.81 | 4.326
4219.0 | 421.9 | 109.4 | 6.0 | 7.35 | 31.0 | 31.62 | 3.859
28130.0 | 2813.0 | 490.4 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 5.736
25320.0 | 2532.0 | 433.6 | 6.0 | 14.1 | 30.0 | 33.59 | 5.839
22500.0 | 2250.0 | 381.0 | 6.0 | 13.2 | 30.0 | 33.18 | 5.907
19690.0 | 1969.0 | 332.3 | 6.0 | 12.3 | 30.0 | 32.78 | 5.925
16880.0 | 1688.0 | 287.6 | 6.0 | 11.4 | 30.0 | 32.39 | 5.868
14060.0 | 1406.0 | 241.6 | 6.0 | 10.5 | 30.0 | 31.99 | 5.821
11250.0 | 1125.0 | 201.5 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 31.6 | 5.584
8439.0 | 843.9 | 163.3 | 6.0 | 8.7 | 30.0 | 31.21 | 5.167
5626.0 | 562.6 | 125.0 | 6.0 | 7.8 | 30.0 | 30.82 | 4.503
4219.0 | 421.9 | 104.9 | 6.0 | 7.35 | 30.0 | 30.63 | 4.024
28130.0 | 2813.0 | 472.8 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 32.98 | 5.95
25320.0 | 2532.0 | 417.4 | 6.0 | 14.1 | 29.0 | 32.57 | 6.066
22500.0 | 2250.0 | 364.5 | 6.0 | 13.2 | 29.0 | 32.16 | 6.174
19690.0 | 1969.0 | 316.9 | 6.0 | 12.3 | 29.0 | 31.77 | 6.214
16880.0 | 1688.0 | 274.1 | 6.0 | 11.4 | 29.0 | 31.37 | 6.158
14060.0 | 1406.0 | 231.5 | 6.0 | 10.5 | 29.0 | 30.98 | 6.075
11250.0 | 1125.0 | 193.7 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 30.59 | 5.808
8439.0 | 843.9 | 157.0 | 6.0 | 8.7 | 29.0 | 30.2 | 5.376
5626.0 | 562.6 | 120.2 | 6.0 | 7.8 | 29.0 | 29.82 | 4.68
4219.0 | 421.9 | 100.9 | 6.0 | 7.35 | 29.0 | 29.62 | 4.183
28130.0 | 2813.0 | 456.6 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 31.96 | 6.161
25320.0 | 2532.0 | 400.1 | 6.0 | 14.1 | 28.0 | 31.55 | 6.327
22500.0 | 2250.0 | 349.5 | 6.0 | 13.2 | 28.0 | 31.15 | 6.439
19690.0 | 1969.0 | 304.4 | 6.0 | 12.3 | 28.0 | 30.75 | 6.468
16880.0 | 1688.0 | 262.5 | 6.0 | 11.4 | 28.0 | 30.36 | 6.431
14060.0 | 1406.0 | 222.4 | 6.0 | 10.5 | 28.0 | 29.97 | 6.324
11250.0 | 1125.0 | 185.8 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 29.58 | 6.057
8439.0 | 843.9 | 150.0 | 6.0 | 8.7 | 28.0 | 29.19 | 5.626
5626.0 | 562.6 | 114.8 | 6.0 | 7.8 | 28.0 | 28.81 | 4.902
4219.0 | 421.9 | 96.5 | 6.0 | 7.35 | 28.0 | 28.62 | 4.372
28130.0 | 2813.0 | 440.3 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 30.94 | 6.388
25320.0 | 2532.0 | 382.7 | 6.0 | 14.1 | 27.0 | 30.53 | 6.615
22500.0 | 2250.0 | 334.7 | 6.0 | 13.2 | 27.0 | 30.13 | 6.723
19690.0 | 1969.0 | 290.3 | 6.0 | 12.3 | 27.0 | 29.73 | 6.783
16880.0 | 1688.0 | 251.6 | 6.0 | 11.4 | 27.0 | 29.34 | 6.709
14060.0 | 1406.0 | 215.6 | 6.0 | 10.5 | 27.0 | 28.96 | 6.524
11250.0 | 1125.0 | 177.0 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 28.57 | 6.358
8439.0 | 843.9 | 142.8 | 6.0 | 8.7 | 27.0 | 28.19 | 5.911
5626.0 | 562.6 | 109.3 | 6.0 | 7.8 | 27.0 | 27.8 | 5.147
4219.0 | 421.9 | 92.02 | 6.0 | 7.35 | 27.0 | 27.61 | 4.585
28130.0 | 2813.0 | 447.7 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 6.283
25320.0 | 2532.0 | 403.0 | 6.0 | 14.1 | 26.0 | 29.6 | 6.282
22500.0 | 2250.0 | 360.4 | 6.0 | 13.2 | 26.0 | 29.2 | 6.245
19690.0 | 1969.0 | 320.2 | 6.0 | 12.3 | 26.0 | 28.81 | 6.15
16880.0 | 1688.0 | 281.7 | 6.0 | 11.4 | 26.0 | 28.41 | 5.991
14060.0 | 1406.0 | 244.9 | 6.0 | 10.5 | 26.0 | 28.02 | 5.743
11250.0 | 1125.0 | 204.5 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 27.62 | 5.501
8439.0 | 843.9 | 166.9 | 6.0 | 8.7 | 26.0 | 27.23 | 5.058
5626.0 | 562.6 | 127.5 | 6.0 | 7.8 | 26.0 | 26.84 | 4.414
4219.0 | 421.9 | 106.1 | 6.0 | 7.35 | 26.0 | 26.64 | 3.976
28130.0 | 2813.0 | 437.1 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 28.99 | 6.436
25320.0 | 2532.0 | 393.6 | 6.0 | 14.1 | 25.0 | 28.59 | 6.432
22500.0 | 2250.0 | 351.9 | 6.0 | 13.2 | 25.0 | 28.19 | 6.394
19690.0 | 1969.0 | 312.6 | 6.0 | 12.3 | 25.0 | 27.8 | 6.299
16880.0 | 1688.0 | 274.9 | 6.0 | 11.4 | 25.0 | 27.4 | 6.139
14060.0 | 1406.0 | 238.8 | 6.0 | 10.5 | 25.0 | 27.01 | 5.889
11250.0 | 1125.0 | 200.6 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 26.62 | 5.609
8439.0 | 843.9 | 163.8 | 6.0 | 8.7 | 25.0 | 26.23 | 5.152
5626.0 | 562.6 | 125.3 | 6.0 | 7.8 | 25.0 | 25.83 | 4.49
4219.0 | 421.9 | 104.4 | 6.0 | 7.35 | 25.0 | 25.64 | 4.04
28130.0 | 2813.0 | 426.9 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 27.97 | 6.589
25320.0 | 2532.0 | 384.6 | 6.0 | 14.1 | 24.0 | 27.58 | 6.583
22500.0 | 2250.0 | 343.8 | 6.0 | 13.2 | 24.0 | 27.18 | 6.545
19690.0 | 1969.0 | 305.3 | 6.0 | 12.3 | 24.0 | 26.79 | 6.45
16880.0 | 1688.0 | 268.4 | 6.0 | 11.4 | 24.0 | 26.4 | 6.289
14060.0 | 1406.0 | 233.0 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 26.01 | 6.037
11250.0 | 1125.0 | 196.9 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 25.61 | 5.715
8439.0 | 843.9 | 160.9 | 6.0 | 8.7 | 24.0 | 25.22 | 5.244
5626.0 | 562.6 | 123.3 | 6.0 | 7.8 | 24.0 | 24.83 | 4.563
4219.0 | 421.9 | 102.9 | 6.0 | 7.35 | 24.0 | 24.63 | 4.101
28130.0 | 2813.0 | 417.2 | 6.0 | 15.0 | 23.0 | 26.96 | 6.742
25320.0 | 2532.0 | 375.9 | 6.0 | 14.1 | 23.0 | 26.57 | 6.735
22500.0 | 2250.0 | 336.0 | 6.0 | 13.2 | 23.0 | 26.17 | 6.697
19690.0 | 1969.0 | 298.2 | 6.0 | 12.3 | 23.0 | 25.78 | 6.602
16880.0 | 1688.0 | 262.0 | 6.0 | 11.4 | 23.0 | 25.39 | 6.442
14060.0 | 1406.0 | 227.3 | 6.0 | 10.5 | 23.0 | 25.0 | 6.188
11250.0 | 1125.0 | 193.4 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 24.61 | 5.818
8439.0 | 843.9 | 158.3 | 6.0 | 8.7 | 23.0 | 24.22 | 5.332
5626.0 | 562.6 | 121.5 | 6.0 | 7.8 | 23.0 | 23.83 | 4.632
4219.0 | 421.9 | 101.5 | 6.0 | 7.35 | 23.0 | 23.63 | 4.158
28130.0 | 2813.0 | 408.4 | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 26.0 | 6.888
25320.0 | 2532.0 | 368.0 | 6.0 | 14.1 | 22.0 | 25.6 | 6.88
22500.0 | 2250.0 | 329.3 | 6.0 | 13.2 | 22.0 | 25.2 | 6.835
19690.0 | 1969.0 | 291.7 | 6.0 | 12.3 | 22.0 | 24.8 | 6.751
16880.0 | 1688.0 | 256.0 | 6.0 | 11.4 | 22.0 | 24.41 | 6.593
14060.0 | 1406.0 | 221.9 | 6.0 | 10.5 | 22.0 | 24.02 | 6.338
11250.0 | 1125.0 | 190.1 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 23.62 | 5.917
8439.0 | 843.9 | 155.8 | 6.0 | 8.7 | 22.0 | 23.23 | 5.417
5626.0 | 562.6 | 119.8 | 6.0 | 7.8 | 22.0 | 22.84 | 4.697
4219.0 | 421.9 | 100.2 | 6.0 | 7.35 | 22.0 | 22.64 | 4.211
28130.0 | 2813.0 | 399.5 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 24.99 | 7.041
25320.0 | 2532.0 | 360.0 | 6.0 | 14.1 | 21.0 | 24.59 | 7.033
22500.0 | 2250.0 | 322.0 | 6.0 | 13.2 | 21.0 | 24.19 | 6.989
19690.0 | 1969.0 | 285.1 | 6.0 | 12.3 | 21.0 | 23.79 | 6.908
16880.0 | 1688.0 | 250.0 | 6.0 | 11.4 | 21.0 | 23.4 | 6.751
14060.0 | 1406.0 | 216.6 | 6.0 | 10.5 | 21.0 | 23.01 | 6.495
11250.0 | 1125.0 | 187.0 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 22.62 | 6.016
8439.0 | 843.9 | 153.5 | 6.0 | 8.7 | 21.0 | 22.23 | 5.499
5626.0 | 562.6 | 118.2 | 6.0 | 7.8 | 21.0 | 21.83 | 4.759
4219.0 | 421.9 | 99.04 | 6.0 | 7.35 | 21.0 | 21.64 | 4.261
28130.0 | 2813.0 | 391.0 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 23.97 | 7.194
25320.0 | 2532.0 | 352.3 | 6.0 | 14.1 | 20.0 | 23.58 | 7.186
22500.0 | 2250.0 | 315.0 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 23.18 | 7.144
19690.0 | 1969.0 | 278.7 | 6.0 | 12.3 | 20.0 | 22.79 | 7.066
16880.0 | 1688.0 | 244.2 | 6.0 | 11.4 | 20.0 | 22.39 | 6.91
14060.0 | 1406.0 | 211.3 | 6.0 | 10.5 | 20.0 | 22.0 | 6.656
11250.0 | 1125.0 | 184.1 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 21.62 | 6.112
8439.0 | 843.9 | 151.3 | 6.0 | 8.7 | 20.0 | 21.22 | 5.578
5626.0 | 562.6 | 116.8 | 6.0 | 7.8 | 20.0 | 20.83 | 4.817
4219.0 | 421.9 | 98.01 | 6.0 | 7.35 | 20.0 | 20.63 | 4.305
28130.0 | 2813.0 | 382.8 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 22.96 | 7.348
25320.0 | 2532.0 | 344.9 | 6.0 | 14.1 | 19.0 | 22.57 | 7.341
22500.0 | 2250.0 | 308.2 | 6.0 | 13.2 | 19.0 | 22.17 | 7.302
19690.0 | 1969.0 | 272.4 | 6.0 | 12.3 | 19.0 | 21.78 | 7.227
16880.0 | 1688.0 | 238.5 | 6.0 | 11.4 | 19.0 | 21.38 | 7.076
14060.0 | 1406.0 | 206.2 | 6.0 | 10.5 | 19.0 | 20.99 | 6.822
11250.0 | 1125.0 | 181.4 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 20.61 | 6.204
8439.0 | 843.9 | 149.3 | 6.0 | 8.7 | 19.0 | 20.22 | 5.653
5626.0 | 562.6 | 115.5 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 19.83 | 4.869
4219.0 | 421.9 | 97.11 | 6.0 | 7.35 | 19.0 | 19.63 | 4.345
28130.0 | 2813.0 | 544.8 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 38.0 | 5.164
25320.0 | 2532.0 | 482.4 | 7.0 | 15.1 | 34.0 | 37.59 | 5.248
22500.0 | 2250.0 | 423.8 | 7.0 | 14.2 | 34.0 | 37.19 | 5.31
19690.0 | 1969.0 | 375.0 | 7.0 | 13.3 | 34.0 | 36.79 | 5.251
16880.0 | 1688.0 | 325.3 | 7.0 | 12.4 | 34.0 | 36.4 | 5.188
14060.0 | 1406.0 | 278.0 | 7.0 | 11.5 | 34.0 | 36.0 | 5.059
11250.0 | 1125.0 | 232.4 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 35.61 | 4.841
8439.0 | 843.9 | 188.0 | 7.0 | 9.7 | 34.0 | 35.22 | 4.489
5626.0 | 562.6 | 143.7 | 7.0 | 8.8 | 34.0 | 34.83 | 3.915
4219.0 | 421.9 | 119.9 | 7.0 | 8.35 | 34.0 | 34.63 | 3.518
28130.0 | 2813.0 | 524.3 | 7.0 | 16.0 | 33.0 | 36.98 | 5.365
25320.0 | 2532.0 | 464.9 | 7.0 | 15.1 | 33.0 | 36.57 | 5.445
22500.0 | 2250.0 | 409.9 | 7.0 | 14.2 | 33.0 | 36.17 | 5.49
19690.0 | 1969.0 | 362.5 | 7.0 | 13.3 | 33.0 | 35.78 | 5.431
16880.0 | 1688.0 | 313.0 | 7.0 | 12.4 | 33.0 | 35.38 | 5.392
14060.0 | 1406.0 | 265.6 | 7.0 | 11.5 | 33.0 | 34.99 | 5.296
11250.0 | 1125.0 | 221.5 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 34.6 | 5.081
8439.0 | 843.9 | 178.9 | 7.0 | 9.7 | 33.0 | 34.21 | 4.717
5626.0 | 562.6 | 136.8 | 7.0 | 8.8 | 33.0 | 33.82 | 4.112
4219.0 | 421.9 | 115.1 | 7.0 | 8.35 | 33.0 | 33.63 | 3.665
28130.0 | 2813.0 | 504.2 | 7.0 | 16.0 | 32.0 | 35.95 | 5.579
25320.0 | 2532.0 | 448.6 | 7.0 | 15.1 | 32.0 | 35.55 | 5.643
22500.0 | 2250.0 | 396.0 | 7.0 | 14.2 | 32.0 | 35.15 | 5.683
19690.0 | 1969.0 | 347.8 | 7.0 | 13.3 | 32.0 | 34.76 | 5.662
16880.0 | 1688.0 | 298.9 | 7.0 | 12.4 | 32.0 | 34.37 | 5.647
14060.0 | 1406.0 | 253.2 | 7.0 | 11.5 | 32.0 | 33.98 | 5.555
11250.0 | 1125.0 | 211.0 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 33.59 | 5.333
8439.0 | 843.9 | 170.5 | 7.0 | 9.7 | 32.0 | 33.2 | 4.949
5626.0 | 562.6 | 130.4 | 7.0 | 8.8 | 32.0 | 32.82 | 4.314
4219.0 | 421.9 | 109.6 | 7.0 | 8.35 | 32.0 | 32.62 | 3.849
28130.0 | 2813.0 | 487.2 | 7.0 | 16.0 | 31.0 | 34.93 | 5.774
25320.0 | 2532.0 | 432.3 | 7.0 | 15.1 | 31.0 | 34.53 | 5.856
22500.0 | 2250.0 | 379.9 | 7.0 | 14.2 | 31.0 | 34.13 | 5.924
19690.0 | 1969.0 | 331.7 | 7.0 | 13.3 | 31.0 | 33.74 | 5.937
16880.0 | 1688.0 | 285.1 | 7.0 | 12.4 | 31.0 | 33.35 | 5.921
14060.0 | 1406.0 | 241.6 | 7.0 | 11.5 | 31.0 | 32.96 | 5.821
11250.0 | 1125.0 | 201.9 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 32.58 | 5.574
8439.0 | 843.9 | 163.8 | 7.0 | 9.7 | 31.0 | 32.19 | 5.153
5626.0 | 562.6 | 125.4 | 7.0 | 8.8 | 31.0 | 31.81 | 4.487
4219.0 | 421.9 | 105.1 | 7.0 | 8.35 | 31.0 | 31.62 | 4.013
28130.0 | 2813.0 | 472.0 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 34.0 | 5.96
25320.0 | 2532.0 | 416.3 | 7.0 | 15.1 | 30.0 | 33.59 | 6.081
22500.0 | 2250.0 | 364.0 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 33.18 | 6.183
19690.0 | 1969.0 | 317.1 | 7.0 | 13.3 | 30.0 | 32.78 | 6.209
16880.0 | 1688.0 | 274.7 | 7.0 | 12.4 | 30.0 | 32.39 | 6.144
14060.0 | 1406.0 | 232.2 | 7.0 | 11.5 | 30.0 | 31.99 | 6.056
11250.0 | 1125.0 | 194.4 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 31.6 | 5.787
8439.0 | 843.9 | 157.6 | 7.0 | 9.7 | 30.0 | 31.21 | 5.355
5626.0 | 562.6 | 120.7 | 7.0 | 8.8 | 30.0 | 30.82 | 4.662
4219.0 | 421.9 | 101.2 | 7.0 | 8.35 | 30.0 | 30.63 | 4.169
28130.0 | 2813.0 | 455.8 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 32.98 | 6.172
25320.0 | 2532.0 | 398.5 | 7.0 | 15.1 | 29.0 | 32.57 | 6.353
22500.0 | 2250.0 | 350.3 | 7.0 | 14.2 | 29.0 | 32.17 | 6.424
19690.0 | 1969.0 | 303.0 | 7.0 | 13.3 | 29.0 | 31.77 | 6.498
16880.0 | 1688.0 | 263.4 | 7.0 | 12.4 | 29.0 | 31.37 | 6.408
14060.0 | 1406.0 | 223.0 | 7.0 | 11.5 | 29.0 | 30.98 | 6.306
11250.0 | 1125.0 | 186.2 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 30.59 | 6.044
8439.0 | 843.9 | 150.4 | 7.0 | 9.7 | 29.0 | 30.2 | 5.61
5626.0 | 562.6 | 115.1 | 7.0 | 8.8 | 29.0 | 29.81 | 4.888
4219.0 | 421.9 | 96.75 | 7.0 | 8.35 | 29.0 | 29.62 | 4.361
28130.0 | 2813.0 | 438.7 | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 31.96 | 6.412
25320.0 | 2532.0 | 380.9 | 7.0 | 15.1 | 28.0 | 31.55 | 6.646
22500.0 | 2250.0 | 335.7 | 7.0 | 14.2 | 28.0 | 31.15 | 6.703
19690.0 | 1969.0 | 290.8 | 7.0 | 13.3 | 28.0 | 30.75 | 6.772
16880.0 | 1688.0 | 252.3 | 7.0 | 12.4 | 28.0 | 30.36 | 6.689
14060.0 | 1406.0 | 216.4 | 7.0 | 11.5 | 28.0 | 29.97 | 6.501
11250.0 | 1125.0 | 177.3 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 29.58 | 6.345
8439.0 | 843.9 | 143.2 | 7.0 | 9.7 | 28.0 | 29.19 | 5.895
5626.0 | 562.6 | 109.6 | 7.0 | 8.8 | 28.0 | 28.81 | 5.132
4219.0 | 421.9 | 92.27 | 7.0 | 8.35 | 28.0 | 28.61 | 4.573
28130.0 | 2813.0 | 421.2 | 7.0 | 16.0 | 27.0 | 30.94 | 6.678
25320.0 | 2532.0 | 365.1 | 7.0 | 15.1 | 27.0 | 30.53 | 6.934
22500.0 | 2250.0 | 322.1 | 7.0 | 14.2 | 27.0 | 30.13 | 6.987
19690.0 | 1969.0 | 282.0 | 7.0 | 13.3 | 27.0 | 29.74 | 6.982
16880.0 | 1688.0 | 240.3 | 7.0 | 12.4 | 27.0 | 29.35 | 7.024
14060.0 | 1406.0 | 205.3 | 7.0 | 11.5 | 27.0 | 28.96 | 6.853
11250.0 | 1125.0 | 168.7 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 28.57 | 6.669
8439.0 | 843.9 | 136.1 | 7.0 | 9.7 | 27.0 | 28.19 | 6.198
5626.0 | 562.6 | 104.3 | 7.0 | 8.8 | 27.0 | 27.8 | 5.394
4219.0 | 421.9 | 88.03 | 7.0 | 8.35 | 27.0 | 27.61 | 4.793
28130.0 | 2813.0 | 438.6 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 30.0 | 6.413
25320.0 | 2532.0 | 395.5 | 7.0 | 15.1 | 26.0 | 29.6 | 6.402
22500.0 | 2250.0 | 353.9 | 7.0 | 14.2 | 26.0 | 29.2 | 6.359
19690.0 | 1969.0 | 314.6 | 7.0 | 13.3 | 26.0 | 28.81 | 6.259
16880.0 | 1688.0 | 276.9 | 7.0 | 12.4 | 26.0 | 28.41 | 6.094
14060.0 | 1406.0 | 240.8 | 7.0 | 11.5 | 26.0 | 28.02 | 5.84
11250.0 | 1125.0 | 202.2 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 27.63 | 5.564
8439.0 | 843.9 | 165.2 | 7.0 | 9.7 | 26.0 | 27.23 | 5.109
5626.0 | 562.6 | 126.3 | 7.0 | 8.8 | 26.0 | 26.84 | 4.454
4219.0 | 421.9 | 105.2 | 7.0 | 8.35 | 26.0 | 26.64 | 4.01
28130.0 | 2813.0 | 428.5 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 28.99 | 6.565
25320.0 | 2532.0 | 386.4 | 7.0 | 15.1 | 25.0 | 28.59 | 6.552
22500.0 | 2250.0 | 345.8 | 7.0 | 14.2 | 25.0 | 28.19 | 6.508
19690.0 | 1969.0 | 307.2 | 7.0 | 13.3 | 25.0 | 27.8 | 6.409
16880.0 | 1688.0 | 270.3 | 7.0 | 12.4 | 25.0 | 27.4 | 6.245
14060.0 | 1406.0 | 234.9 | 7.0 | 11.5 | 25.0 | 27.01 | 5.987
11250.0 | 1125.0 | 198.5 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 26.62 | 5.668
8439.0 | 843.9 | 162.3 | 7.0 | 9.7 | 25.0 | 26.23 | 5.198
5626.0 | 562.6 | 124.3 | 7.0 | 8.8 | 25.0 | 25.84 | 4.525
4219.0 | 421.9 | 103.7 | 7.0 | 8.35 | 25.0 | 25.64 | 4.07
28130.0 | 2813.0 | 418.9 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 27.98 | 6.716
25320.0 | 2532.0 | 377.7 | 7.0 | 15.1 | 24.0 | 27.58 | 6.702
22500.0 | 2250.0 | 337.9 | 7.0 | 14.2 | 24.0 | 27.18 | 6.66
19690.0 | 1969.0 | 300.1 | 7.0 | 13.3 | 24.0 | 26.79 | 6.561
16880.0 | 1688.0 | 263.9 | 7.0 | 12.4 | 24.0 | 26.4 | 6.396
14060.0 | 1406.0 | 229.2 | 7.0 | 11.5 | 24.0 | 26.01 | 6.137
11250.0 | 1125.0 | 195.0 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 25.62 | 5.77
8439.0 | 843.9 | 159.7 | 7.0 | 9.7 | 24.0 | 25.23 | 5.286
5626.0 | 562.6 | 122.5 | 7.0 | 8.8 | 24.0 | 24.83 | 4.593
4219.0 | 421.9 | 102.3 | 7.0 | 8.35 | 24.0 | 24.63 | 4.126
28130.0 | 2813.0 | 409.6 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 26.96 | 6.868
25320.0 | 2532.0 | 369.4 | 7.0 | 15.1 | 23.0 | 26.57 | 6.853
22500.0 | 2250.0 | 330.3 | 7.0 | 14.2 | 23.0 | 26.17 | 6.812
19690.0 | 1969.0 | 293.2 | 7.0 | 13.3 | 23.0 | 25.78 | 6.715
16880.0 | 1688.0 | 257.6 | 7.0 | 12.4 | 23.0 | 25.39 | 6.551
14060.0 | 1406.0 | 223.6 | 7.0 | 11.5 | 23.0 | 25.0 | 6.29
11250.0 | 1125.0 | 191.7 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 24.61 | 5.869
8439.0 | 843.9 | 157.2 | 7.0 | 9.7 | 23.0 | 24.22 | 5.369
5626.0 | 562.6 | 120.8 | 7.0 | 8.8 | 23.0 | 23.83 | 4.658
4219.0 | 421.9 | 101.0 | 7.0 | 8.35 | 23.0 | 23.63 | 4.178
28130.0 | 2813.0 | 401.0 | 7.0 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 7.015
25320.0 | 2532.0 | 361.7 | 7.0 | 15.1 | 22.0 | 25.6 | 6.999
22500.0 | 2250.0 | 323.7 | 7.0 | 14.2 | 22.0 | 25.2 | 6.951
19690.0 | 1969.0 | 286.8 | 7.0 | 13.3 | 22.0 | 24.8 | 6.866
16880.0 | 1688.0 | 251.8 | 7.0 | 12.4 | 22.0 | 24.41 | 6.704
14060.0 | 1406.0 | 218.3 | 7.0 | 11.5 | 22.0 | 24.02 | 6.442
11250.0 | 1125.0 | 188.7 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 23.63 | 5.964
8439.0 | 843.9 | 154.9 | 7.0 | 9.7 | 22.0 | 23.23 | 5.449
5626.0 | 562.6 | 119.3 | 7.0 | 8.8 | 22.0 | 22.84 | 4.718
4219.0 | 421.9 | 99.84 | 7.0 | 8.35 | 22.0 | 22.64 | 4.226
28130.0 | 2813.0 | 392.6 | 7.0 | 16.0 | 21.0 | 24.99 | 7.165
25320.0 | 2532.0 | 353.9 | 7.0 | 15.1 | 21.0 | 24.59 | 7.153
22500.0 | 2250.0 | 316.6 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 24.19 | 7.107
19690.0 | 1969.0 | 280.3 | 7.0 | 13.3 | 21.0 | 23.8 | 7.025
16880.0 | 1688.0 | 245.9 | 7.0 | 12.4 | 21.0 | 23.4 | 6.864
14060.0 | 1406.0 | 213.0 | 7.0 | 11.5 | 21.0 | 23.01 | 6.603
11250.0 | 1125.0 | 185.7 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 22.62 | 6.058
8439.0 | 843.9 | 152.7 | 7.0 | 9.7 | 21.0 | 22.23 | 5.526
5626.0 | 562.6 | 117.9 | 7.0 | 8.8 | 21.0 | 21.84 | 4.774
4219.0 | 421.9 | 98.82 | 7.0 | 8.35 | 21.0 | 21.64 | 4.27
28130.0 | 2813.0 | 384.4 | 7.0 | 16.0 | 20.0 | 23.98 | 7.318
25320.0 | 2532.0 | 346.4 | 7.0 | 15.1 | 20.0 | 23.58 | 7.308
22500.0 | 2250.0 | 309.8 | 7.0 | 14.2 | 20.0 | 23.18 | 7.265
19690.0 | 1969.0 | 274.0 | 7.0 | 13.3 | 20.0 | 22.79 | 7.187
16880.0 | 1688.0 | 240.1 | 7.0 | 12.4 | 20.0 | 22.39 | 7.029
14060.0 | 1406.0 | 207.8 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 22.0 | 6.768
11250.0 | 1125.0 | 183.0 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 21.62 | 6.15
8439.0 | 843.9 | 150.7 | 7.0 | 9.7 | 20.0 | 21.23 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 116.6 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | 20.83 | 4.825
4219.0 | 421.9 | 97.94 | 7.0 | 8.35 | 20.0 | 20.64 | 4.308
28130.0 | 2813.0 | 376.5 | 7.0 | 16.0 | 19.0 | 22.97 | 7.472
25320.0 | 2532.0 | 339.2 | 7.0 | 15.1 | 19.0 | 22.57 | 7.464
22500.0 | 2250.0 | 303.1 | 7.0 | 14.2 | 19.0 | 22.17 | 7.425
19690.0 | 1969.0 | 267.8 | 7.0 | 13.3 | 19.0 | 21.78 | 7.352
16880.0 | 1688.0 | 234.5 | 7.0 | 12.4 | 19.0 | 21.39 | 7.197
14060.0 | 1406.0 | 202.7 | 7.0 | 11.5 | 19.0 | 21.0 | 6.94
11250.0 | 1125.0 | 180.4 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 20.62 | 6.237
8439.0 | 843.9 | 148.9 | 7.0 | 9.7 | 19.0 | 20.22 | 5.669
5626.0 | 562.6 | 115.5 | 7.0 | 8.8 | 19.0 | 19.83 | 4.871
4219.0 | 421.9 | 97.2 | 7.0 | 8.35 | 19.0 | 19.63 | 4.341
28130.0 | 2813.0 | 522.4 | 8.0 | 17.0 | 34.0 | 38.0 | 5.385
25320.0 | 2532.0 | 466.4 | 8.0 | 16.1 | 34.0 | 37.6 | 5.428
22500.0 | 2250.0 | 411.2 | 8.0 | 15.2 | 34.0 | 37.2 | 5.472
19690.0 | 1969.0 | 363.9 | 8.0 | 14.3 | 34.0 | 36.8 | 5.412
16880.0 | 1688.0 | 313.4 | 8.0 | 13.4 | 34.0 | 36.4 | 5.385
14060.0 | 1406.0 | 266.0 | 8.0 | 12.5 | 34.0 | 36.0 | 5.288
11250.0 | 1125.0 | 221.8 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 35.61 | 5.072
8439.0 | 843.9 | 179.3 | 8.0 | 10.7 | 34.0 | 35.22 | 4.706
5626.0 | 562.6 | 137.1 | 8.0 | 9.80000000000001 | 34.0 | 34.83 | 4.102
4219.0 | 421.9 | 115.3 | 8.0 | 9.35 | 34.0 | 34.63 | 3.66
28130.0 | 2813.0 | 502.9 | 8.0 | 17.0 | 33.0 | 36.98 | 5.593
25320.0 | 2532.0 | 449.3 | 8.0 | 16.1 | 33.0 | 36.58 | 5.634
22500.0 | 2250.0 | 396.7 | 8.0 | 15.2 | 33.0 | 36.18 | 5.673
19690.0 | 1969.0 | 348.3 | 8.0 | 14.3 | 33.0 | 35.78 | 5.654
16880.0 | 1688.0 | 299.1 | 8.0 | 13.4 | 33.0 | 35.38 | 5.643
14060.0 | 1406.0 | 253.6 | 8.0 | 12.5 | 33.0 | 34.99 | 5.547
11250.0 | 1125.0 | 211.4 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 34.6 | 5.322
8439.0 | 843.9 | 171.0 | 8.0 | 10.7 | 33.0 | 34.21 | 4.934
5626.0 | 562.6 | 130.8 | 8.0 | 9.80000000000001 | 33.0 | 33.82 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.9 | 8.0 | 9.35 | 33.0 | 33.63 | 3.839
28130.0 | 2813.0 | 485.9 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 35.96 | 5.789
25320.0 | 2532.0 | 432.0 | 8.0 | 16.1 | 32.0 | 35.56 | 5.86
22500.0 | 2250.0 | 379.9 | 8.0 | 15.2 | 32.0 | 35.16 | 5.923
19690.0 | 1969.0 | 332.0 | 8.0 | 14.3 | 32.0 | 34.76 | 5.931
16880.0 | 1688.0 | 285.3 | 8.0 | 13.4 | 32.0 | 34.37 | 5.916
14060.0 | 1406.0 | 242.1 | 8.0 | 12.5 | 32.0 | 33.98 | 5.808
11250.0 | 1125.0 | 202.6 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 33.59 | 5.554
8439.0 | 843.9 | 164.5 | 8.0 | 10.7 | 32.0 | 33.2 | 5.132
5626.0 | 562.6 | 125.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 32.0 | 32.82 | 4.469
4219.0 | 421.9 | 105.5 | 8.0 | 9.35 | 32.0 | 32.62 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 470.7 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 34.94 | 5.976
25320.0 | 2532.0 | 414.2 | 8.0 | 16.1 | 31.0 | 34.53 | 6.113
22500.0 | 2250.0 | 362.6 | 8.0 | 15.2 | 31.0 | 34.13 | 6.206
19690.0 | 1969.0 | 316.6 | 8.0 | 14.3 | 31.0 | 33.74 | 6.219
16880.0 | 1688.0 | 275.0 | 8.0 | 13.4 | 31.0 | 33.35 | 6.138
14060.0 | 1406.0 | 232.6 | 8.0 | 12.5 | 31.0 | 32.96 | 6.046
11250.0 | 1125.0 | 194.9 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 32.58 | 5.774
8439.0 | 843.9 | 158.1 | 8.0 | 10.7 | 31.0 | 32.19 | 5.339
5626.0 | 562.6 | 121.0 | 8.0 | 9.80000000000001 | 31.0 | 31.81 | 4.651
4219.0 | 421.9 | 101.5 | 8.0 | 9.35 | 31.0 | 31.62 | 4.157
28130.0 | 2813.0 | 454.8 | 8.0 | 17.0 | 30.0 | 34.0 | 6.185
25320.0 | 2532.0 | 397.1 | 8.0 | 16.1 | 30.0 | 33.58 | 6.375
22500.0 | 2250.0 | 347.3 | 8.0 | 15.2 | 30.0 | 33.18 | 6.48
19690.0 | 1969.0 | 303.5 | 8.0 | 14.3 | 30.0 | 32.78 | 6.487
16880.0 | 1688.0 | 264.3 | 8.0 | 13.4 | 30.0 | 32.39 | 6.385
14060.0 | 1406.0 | 223.6 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | 31.99 | 6.29
11250.0 | 1125.0 | 186.6 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 31.6 | 6.03
8439.0 | 843.9 | 150.8 | 8.0 | 10.7 | 30.0 | 31.21 | 5.596
5626.0 | 562.6 | 115.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 30.0 | 30.82 | 4.866
4219.0 | 421.9 | 97.0 | 8.0 | 9.35 | 30.0 | 30.62 | 4.35
28130.0 | 2813.0 | 436.6 | 8.0 | 17.0 | 29.0 | 32.98 | 6.443
25320.0 | 2532.0 | 379.8 | 8.0 | 16.1 | 29.0 | 32.56 | 6.666
22500.0 | 2250.0 | 336.8 | 8.0 | 15.2 | 29.0 | 32.16 | 6.682
19690.0 | 1969.0 | 291.3 | 8.0 | 14.3 | 29.0 | 31.76 | 6.761
16880.0 | 1688.0 | 253.0 | 8.0 | 13.4 | 29.0 | 31.37 | 6.671
14060.0 | 1406.0 | 213.4 | 8.0 | 12.5 | 29.0 | 30.98 | 6.592
11250.0 | 1125.0 | 177.7 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 30.59 | 6.333
8439.0 | 843.9 | 143.5 | 8.0 | 10.7 | 29.0 | 30.2 | 5.88
5626.0 | 562.6 | 109.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 29.0 | 29.81 | 5.118
4219.0 | 421.9 | 92.61 | 8.0 | 9.35 | 29.0 | 29.62 | 4.556
28130.0 | 2813.0 | 418.6 | 8.0 | 17.0 | 28.0 | 31.95 | 6.721
25320.0 | 2532.0 | 364.7 | 8.0 | 16.1 | 28.0 | 31.54 | 6.941
22500.0 | 2250.0 | 322.6 | 8.0 | 15.2 | 28.0 | 31.15 | 6.976
19690.0 | 1969.0 | 282.2 | 8.0 | 14.3 | 28.0 | 30.75 | 6.978
16880.0 | 1688.0 | 240.6 | 8.0 | 13.4 | 28.0 | 30.36 | 7.014
14060.0 | 1406.0 | 205.9 | 8.0 | 12.5 | 28.0 | 29.97 | 6.831
11250.0 | 1125.0 | 169.1 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 29.58 | 6.656
8439.0 | 843.9 | 136.5 | 8.0 | 10.7 | 28.0 | 29.19 | 6.183
5626.0 | 562.6 | 104.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 28.0 | 28.81 | 5.379
4219.0 | 421.9 | 88.14 | 8.0 | 9.35 | 28.0 | 28.61 | 4.787
28130.0 | 2813.0 | 401.7 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | 30.93 | 7.002
25320.0 | 2532.0 | 350.6 | 8.0 | 16.1 | 27.0 | 30.53 | 7.222
22500.0 | 2250.0 | 308.1 | 8.0 | 15.2 | 27.0 | 30.13 | 7.305
19690.0 | 1969.0 | 268.0 | 8.0 | 14.3 | 27.0 | 29.73 | 7.346
16880.0 | 1688.0 | 228.6 | 8.0 | 13.4 | 27.0 | 29.34 | 7.384
14060.0 | 1406.0 | 195.3 | 8.0 | 12.5 | 27.0 | 28.95 | 7.202
11250.0 | 1125.0 | 160.7 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 28.57 | 7.001
8439.0 | 843.9 | 129.7 | 8.0 | 10.7 | 27.0 | 28.18 | 6.507
5626.0 | 562.6 | 99.44 | 8.0 | 9.80000000000001 | 27.0 | 27.8 | 5.658
4219.0 | 421.9 | 84.03 | 8.0 | 9.35 | 27.0 | 27.61 | 5.021
28130.0 | 2813.0 | 430.3 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 30.0 | 6.538
25320.0 | 2532.0 | 388.4 | 8.0 | 16.1 | 26.0 | 29.6 | 6.519
22500.0 | 2250.0 | 347.8 | 8.0 | 15.2 | 26.0 | 29.2 | 6.471
19690.0 | 1969.0 | 309.2 | 8.0 | 14.3 | 26.0 | 28.8 | 6.368
16880.0 | 1688.0 | 272.3 | 8.0 | 13.4 | 26.0 | 28.41 | 6.198
14060.0 | 1406.0 | 236.9 | 8.0 | 12.5 | 26.0 | 28.02 | 5.936
11250.0 | 1125.0 | 200.2 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 27.63 | 5.621
8439.0 | 843.9 | 163.8 | 8.0 | 10.7 | 26.0 | 27.23 | 5.153
5626.0 | 562.6 | 125.4 | 8.0 | 9.80000000000001 | 26.0 | 26.84 | 4.488
4219.0 | 421.9 | 104.5 | 8.0 | 9.35 | 26.0 | 26.64 | 4.039
28130.0 | 2813.0 | 420.6 | 8.0 | 17.0 | 25.0 | 28.98 | 6.688
25320.0 | 2532.0 | 379.6 | 8.0 | 16.1 | 25.0 | 28.59 | 6.669
22500.0 | 2250.0 | 339.8 | 8.0 | 15.2 | 25.0 | 28.19 | 6.622
19690.0 | 1969.0 | 302.0 | 8.0 | 14.3 | 25.0 | 27.8 | 6.519
16880.0 | 1688.0 | 265.8 | 8.0 | 13.4 | 25.0 | 27.4 | 6.349
14060.0 | 1406.0 | 231.1 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 27.01 | 6.086
11250.0 | 1125.0 | 196.7 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 26.62 | 5.721
8439.0 | 843.9 | 161.1 | 8.0 | 10.7 | 25.0 | 26.23 | 5.239
5626.0 | 562.6 | 123.5 | 8.0 | 9.80000000000001 | 25.0 | 25.84 | 4.555
4219.0 | 421.9 | 103.1 | 8.0 | 9.35 | 25.0 | 25.64 | 4.094
28130.0 | 2813.0 | 411.3 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 27.97 | 6.839
25320.0 | 2532.0 | 371.2 | 8.0 | 16.1 | 24.0 | 27.58 | 6.82
22500.0 | 2250.0 | 332.2 | 8.0 | 15.2 | 24.0 | 27.18 | 6.774
19690.0 | 1969.0 | 295.1 | 8.0 | 14.3 | 24.0 | 26.79 | 6.673
16880.0 | 1688.0 | 259.6 | 8.0 | 13.4 | 24.0 | 26.39 | 6.503
14060.0 | 1406.0 | 225.5 | 8.0 | 12.5 | 24.0 | 26.0 | 6.238
11250.0 | 1125.0 | 193.4 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 25.62 | 5.818
8439.0 | 843.9 | 158.6 | 8.0 | 10.7 | 24.0 | 25.23 | 5.321
5626.0 | 562.6 | 121.8 | 8.0 | 9.80000000000001 | 24.0 | 24.83 | 4.618
4219.0 | 421.9 | 101.8 | 8.0 | 9.35 | 24.0 | 24.63 | 4.146
28130.0 | 2813.0 | 402.4 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 26.96 | 6.99
25320.0 | 2532.0 | 363.1 | 8.0 | 16.1 | 23.0 | 26.56 | 6.972
22500.0 | 2250.0 | 324.8 | 8.0 | 15.2 | 23.0 | 26.17 | 6.928
19690.0 | 1969.0 | 288.3 | 8.0 | 14.3 | 23.0 | 25.78 | 6.829
16880.0 | 1688.0 | 253.4 | 8.0 | 13.4 | 23.0 | 25.39 | 6.66
14060.0 | 1406.0 | 220.0 | 8.0 | 12.5 | 23.0 | 25.0 | 6.393
11250.0 | 1125.0 | 190.3 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 24.61 | 5.913
8439.0 | 843.9 | 156.3 | 8.0 | 10.7 | 23.0 | 24.22 | 5.4
5626.0 | 562.6 | 120.3 | 8.0 | 9.80000000000001 | 23.0 | 23.83 | 4.677
4219.0 | 421.9 | 100.6 | 8.0 | 9.35 | 23.0 | 23.63 | 4.193
28130.0 | 2813.0 | 394.3 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 7.135
25320.0 | 2532.0 | 355.7 | 8.0 | 16.1 | 22.0 | 25.6 | 7.118
22500.0 | 2250.0 | 318.3 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 25.2 | 7.069
19690.0 | 1969.0 | 282.0 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 24.8 | 6.982
16880.0 | 1688.0 | 247.6 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 24.41 | 6.816
14060.0 | 1406.0 | 214.7 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 24.01 | 6.55
11250.0 | 1125.0 | 187.4 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 23.63 | 6.003
8439.0 | 843.9 | 154.1 | 8.0 | 10.7 | 22.0 | 23.23 | 5.475
5626.0 | 562.6 | 118.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 22.0 | 22.84 | 4.731
4219.0 | 421.9 | 99.64 | 8.0 | 9.35 | 22.0 | 22.64 | 4.235
28130.0 | 2813.0 | 386.0 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 24.99 | 7.288
25320.0 | 2532.0 | 348.1 | 8.0 | 16.1 | 21.0 | 24.59 | 7.273
22500.0 | 2250.0 | 311.4 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 24.19 | 7.227
19690.0 | 1969.0 | 275.6 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 23.79 | 7.144
16880.0 | 1688.0 | 241.8 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 23.4 | 6.98
14060.0 | 1406.0 | 209.5 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 23.01 | 6.715
11250.0 | 1125.0 | 184.7 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 22.62 | 6.093
8439.0 | 843.9 | 152.2 | 8.0 | 10.7 | 21.0 | 22.23 | 5.546
5626.0 | 562.6 | 117.7 | 8.0 | 9.80000000000001 | 21.0 | 21.84 | 4.781
4219.0 | 421.9 | 98.77 | 8.0 | 9.35 | 21.0 | 21.64 | 4.272
28130.0 | 2813.0 | 378.0 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 23.97 | 7.442
25320.0 | 2532.0 | 340.7 | 8.0 | 16.1 | 20.0 | 23.58 | 7.43
22500.0 | 2250.0 | 304.6 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 23.18 | 7.388
19690.0 | 1969.0 | 269.4 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 22.79 | 7.31
16880.0 | 1688.0 | 236.0 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 22.39 | 7.15
14060.0 | 1406.0 | 204.3 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 22.0 | 6.886
11250.0 | 1125.0 | 182.1 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 21.62 | 6.18
8439.0 | 843.9 | 150.3 | 8.0 | 10.7 | 20.0 | 21.23 | 5.614
5626.0 | 562.6 | 116.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 20.0 | 20.84 | 4.825
4219.0 | 421.9 | 98.05 | 8.0 | 9.35 | 20.0 | 20.64 | 4.303
28130.0 | 2813.0 | 370.3 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 22.96 | 7.596
25320.0 | 2532.0 | 333.6 | 8.0 | 16.1 | 19.0 | 22.57 | 7.589
22500.0 | 2250.0 | 298.0 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 22.17 | 7.553
19690.0 | 1969.0 | 263.2 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 21.78 | 7.481
16880.0 | 1688.0 | 230.4 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 21.38 | 7.325
14060.0 | 1406.0 | 199.1 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 20.99 | 7.064
11250.0 | 1125.0 | 179.7 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 20.62 | 6.262
8439.0 | 843.9 | 148.7 | 8.0 | 10.7 | 19.0 | 20.23 | 5.677
5626.0 | 562.6 | 115.7 | 8.0 | 9.80000000000001 | 19.0 | 19.83 | 4.864
4219.0 | 421.9 | 97.49 | 8.0 | 9.35 | 19.0 | 19.64 | 4.328
28130.0 | 2813.0 | 503.1 | 9.0 | 18.0 | 34.0 | 38.0 | 5.592
25320.0 | 2532.0 | 450.3 | 9.0 | 17.1 | 34.0 | 37.6 | 5.622
22500.0 | 2250.0 | 397.2 | 9.0 | 16.2 | 34.0 | 37.19 | 5.665
19690.0 | 1969.0 | 348.7 | 9.0 | 15.3 | 34.0 | 36.8 | 5.646
16880.0 | 1688.0 | 299.3 | 9.0 | 14.4 | 34.0 | 36.4 | 5.639
14060.0 | 1406.0 | 253.9 | 9.0 | 13.5 | 34.0 | 36.0 | 5.539
11250.0 | 1125.0 | 211.9 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 35.61 | 5.311
8439.0 | 843.9 | 171.6 | 9.0 | 11.7 | 34.0 | 35.22 | 4.917
5626.0 | 562.6 | 131.3 | 9.0 | 10.8 | 34.0 | 34.83 | 4.285
4219.0 | 421.9 | 110.2 | 9.0 | 10.35 | 34.0 | 34.63 | 3.829
28130.0 | 2813.0 | 486.3 | 9.0 | 18.0 | 33.0 | 36.98 | 5.784
25320.0 | 2532.0 | 432.2 | 9.0 | 17.1 | 33.0 | 36.58 | 5.858
22500.0 | 2250.0 | 379.8 | 9.0 | 16.2 | 33.0 | 36.17 | 5.925
19690.0 | 1969.0 | 332.4 | 9.0 | 15.3 | 33.0 | 35.78 | 5.924
16880.0 | 1688.0 | 285.6 | 9.0 | 14.4 | 33.0 | 35.38 | 5.91
14060.0 | 1406.0 | 242.7 | 9.0 | 13.5 | 33.0 | 34.99 | 5.794
11250.0 | 1125.0 | 203.5 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 34.6 | 5.53
8439.0 | 843.9 | 165.1 | 9.0 | 11.7 | 33.0 | 34.21 | 5.11
5626.0 | 562.6 | 126.4 | 9.0 | 10.8 | 33.0 | 33.82 | 4.451
4219.0 | 421.9 | 105.8 | 9.0 | 10.35 | 33.0 | 33.63 | 3.987
28130.0 | 2813.0 | 469.2 | 9.0 | 18.0 | 32.0 | 35.96 | 5.995
25320.0 | 2532.0 | 413.8 | 9.0 | 17.1 | 32.0 | 35.55 | 6.118
22500.0 | 2250.0 | 362.5 | 9.0 | 16.2 | 32.0 | 35.15 | 6.208
19690.0 | 1969.0 | 317.0 | 9.0 | 15.3 | 32.0 | 34.76 | 6.211
16880.0 | 1688.0 | 273.4 | 9.0 | 14.4 | 32.0 | 34.37 | 6.173
14060.0 | 1406.0 | 233.3 | 9.0 | 13.5 | 32.0 | 33.98 | 6.028
11250.0 | 1125.0 | 195.6 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 33.59 | 5.754
8439.0 | 843.9 | 158.5 | 9.0 | 11.7 | 32.0 | 33.2 | 5.324
5626.0 | 562.6 | 121.3 | 9.0 | 10.8 | 32.0 | 32.81 | 4.637
4219.0 | 421.9 | 101.8 | 9.0 | 10.35 | 32.0 | 32.62 | 4.144
28130.0 | 2813.0 | 450.7 | 9.0 | 18.0 | 31.0 | 34.94 | 6.242
25320.0 | 2532.0 | 395.4 | 9.0 | 17.1 | 31.0 | 34.53 | 6.404
22500.0 | 2250.0 | 346.5 | 9.0 | 16.2 | 31.0 | 34.13 | 6.494
19690.0 | 1969.0 | 303.6 | 9.0 | 15.3 | 31.0 | 33.74 | 6.486
16880.0 | 1688.0 | 264.9 | 9.0 | 14.4 | 31.0 | 33.35 | 6.372
14060.0 | 1406.0 | 223.8 | 9.0 | 13.5 | 31.0 | 32.96 | 6.285
11250.0 | 1125.0 | 186.8 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 32.58 | 6.025
8439.0 | 843.9 | 151.1 | 9.0 | 11.7 | 31.0 | 32.19 | 5.586
5626.0 | 562.6 | 115.7 | 9.0 | 10.8 | 31.0 | 31.81 | 4.864
4219.0 | 421.9 | 97.34 | 9.0 | 10.35 | 31.0 | 31.61 | 4.335
28130.0 | 2813.0 | 434.3 | 9.0 | 18.0 | 30.0 | 34.0 | 6.477
25320.0 | 2532.0 | 379.6 | 9.0 | 17.1 | 30.0 | 33.59 | 6.669
22500.0 | 2250.0 | 338.0 | 9.0 | 16.2 | 30.0 | 33.19 | 6.658
19690.0 | 1969.0 | 291.9 | 9.0 | 15.3 | 30.0 | 32.78 | 6.746
16880.0 | 1688.0 | 253.7 | 9.0 | 14.4 | 30.0 | 32.39 | 6.652
14060.0 | 1406.0 | 213.8 | 9.0 | 13.5 | 30.0 | 31.99 | 6.58
11250.0 | 1125.0 | 178.1 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 31.6 | 6.319
8439.0 | 843.9 | 143.9 | 9.0 | 11.7 | 30.0 | 31.21 | 5.863
5626.0 | 562.6 | 110.3 | 9.0 | 10.8 | 30.0 | 30.82 | 5.103
4219.0 | 421.9 | 92.72 | 9.0 | 10.35 | 30.0 | 30.62 | 4.551
28130.0 | 2813.0 | 416.1 | 9.0 | 18.0 | 29.0 | 32.98 | 6.761
25320.0 | 2532.0 | 364.9 | 9.0 | 17.1 | 29.0 | 32.57 | 6.938
22500.0 | 2250.0 | 323.2 | 9.0 | 16.2 | 29.0 | 32.17 | 6.963
19690.0 | 1969.0 | 279.0 | 9.0 | 15.3 | 29.0 | 31.77 | 7.058
16880.0 | 1688.0 | 241.2 | 9.0 | 14.4 | 29.0 | 31.37 | 6.999
14060.0 | 1406.0 | 206.7 | 9.0 | 13.5 | 29.0 | 30.98 | 6.804
11250.0 | 1125.0 | 169.4 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 30.59 | 6.641
8439.0 | 843.9 | 136.9 | 9.0 | 11.7 | 29.0 | 30.2 | 6.166
5626.0 | 562.6 | 104.9 | 9.0 | 10.8 | 29.0 | 29.81 | 5.363
4219.0 | 421.9 | 88.36 | 9.0 | 10.35 | 29.0 | 29.62 | 4.775
28130.0 | 2813.0 | 399.4 | 9.0 | 18.0 | 28.0 | 31.96 | 7.043
25320.0 | 2532.0 | 350.4 | 9.0 | 17.1 | 28.0 | 31.55 | 7.225
22500.0 | 2250.0 | 308.1 | 9.0 | 16.2 | 28.0 | 31.15 | 7.303
19690.0 | 1969.0 | 268.2 | 9.0 | 15.3 | 28.0 | 30.75 | 7.341
16880.0 | 1688.0 | 229.0 | 9.0 | 14.4 | 28.0 | 30.36 | 7.369
14060.0 | 1406.0 | 196.0 | 9.0 | 13.5 | 28.0 | 29.97 | 7.176
11250.0 | 1125.0 | 161.1 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 29.58 | 6.986
8439.0 | 843.9 | 130.0 | 9.0 | 11.7 | 28.0 | 29.19 | 6.489
5626.0 | 562.6 | 99.73 | 9.0 | 10.8 | 28.0 | 28.8 | 5.641
4219.0 | 421.9 | 84.26 | 9.0 | 10.35 | 28.0 | 28.61 | 5.008
28130.0 | 2813.0 | 384.1 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 30.94 | 7.324
25320.0 | 2532.0 | 335.7 | 9.0 | 17.1 | 27.0 | 30.53 | 7.542
22500.0 | 2250.0 | 293.5 | 9.0 | 16.2 | 27.0 | 30.13 | 7.666
19690.0 | 1969.0 | 255.0 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 29.74 | 7.723
16880.0 | 1688.0 | 217.7 | 9.0 | 14.4 | 27.0 | 29.34 | 7.754
14060.0 | 1406.0 | 185.8 | 9.0 | 13.5 | 27.0 | 28.96 | 7.569
11250.0 | 1125.0 | 153.0 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 28.57 | 7.355
8439.0 | 843.9 | 123.5 | 9.0 | 11.7 | 27.0 | 28.18 | 6.835
5626.0 | 562.6 | 94.89 | 9.0 | 10.8 | 27.0 | 27.8 | 5.929
4219.0 | 421.9 | 80.06 | 9.0 | 10.35 | 27.0 | 27.61 | 5.27
28130.0 | 2813.0 | 422.5 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 30.0 | 6.658
25320.0 | 2532.0 | 381.6 | 9.0 | 17.1 | 26.0 | 29.6 | 6.634
22500.0 | 2250.0 | 341.9 | 9.0 | 16.2 | 26.0 | 29.2 | 6.583
19690.0 | 1969.0 | 304.1 | 9.0 | 15.3 | 26.0 | 28.81 | 6.476
16880.0 | 1688.0 | 267.9 | 9.0 | 14.4 | 26.0 | 28.41 | 6.301
14060.0 | 1406.0 | 233.1 | 9.0 | 13.5 | 26.0 | 28.02 | 6.033
11250.0 | 1125.0 | 198.4 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 27.63 | 5.671
8439.0 | 843.9 | 162.5 | 9.0 | 11.7 | 26.0 | 27.23 | 5.192
5626.0 | 562.6 | 124.6 | 9.0 | 10.8 | 26.0 | 26.84 | 4.516
4219.0 | 421.9 | 103.9 | 9.0 | 10.35 | 26.0 | 26.64 | 4.063
28130.0 | 2813.0 | 413.2 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 28.99 | 6.808
25320.0 | 2532.0 | 373.2 | 9.0 | 17.1 | 25.0 | 28.59 | 6.784
22500.0 | 2250.0 | 334.1 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 28.19 | 6.735
19690.0 | 1969.0 | 297.0 | 9.0 | 15.3 | 25.0 | 27.8 | 6.629
16880.0 | 1688.0 | 261.5 | 9.0 | 14.4 | 25.0 | 27.4 | 6.454
14060.0 | 1406.0 | 227.4 | 9.0 | 13.5 | 25.0 | 27.01 | 6.184
11250.0 | 1125.0 | 195.1 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 26.62 | 5.767
8439.0 | 843.9 | 160.0 | 9.0 | 11.7 | 25.0 | 26.23 | 5.273
5626.0 | 562.6 | 122.9 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 25.84 | 4.578
4219.0 | 421.9 | 102.6 | 9.0 | 10.35 | 25.0 | 25.64 | 4.113
28130.0 | 2813.0 | 404.3 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 27.97 | 6.958
25320.0 | 2532.0 | 365.0 | 9.0 | 17.1 | 24.0 | 27.58 | 6.936
22500.0 | 2250.0 | 326.7 | 9.0 | 16.2 | 24.0 | 27.18 | 6.889
19690.0 | 1969.0 | 290.2 | 9.0 | 15.3 | 24.0 | 26.79 | 6.785
16880.0 | 1688.0 | 255.3 | 9.0 | 14.4 | 24.0 | 26.4 | 6.61
14060.0 | 1406.0 | 221.8 | 9.0 | 13.5 | 24.0 | 26.01 | 6.34
11250.0 | 1125.0 | 192.0 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 25.62 | 5.86
8439.0 | 843.9 | 157.7 | 9.0 | 11.7 | 24.0 | 25.23 | 5.35
5626.0 | 562.6 | 121.4 | 9.0 | 10.8 | 24.0 | 24.83 | 4.636
4219.0 | 421.9 | 101.5 | 9.0 | 10.35 | 24.0 | 24.64 | 4.159
28130.0 | 2813.0 | 395.6 | 9.0 | 18.0 | 23.0 | 26.96 | 7.11
25320.0 | 2532.0 | 357.1 | 9.0 | 17.1 | 23.0 | 26.57 | 7.089
22500.0 | 2250.0 | 319.4 | 9.0 | 16.2 | 23.0 | 26.17 | 7.045
19690.0 | 1969.0 | 283.6 | 9.0 | 15.3 | 23.0 | 25.78 | 6.944
16880.0 | 1688.0 | 249.3 | 9.0 | 14.4 | 23.0 | 25.39 | 6.771
14060.0 | 1406.0 | 216.4 | 9.0 | 13.5 | 23.0 | 25.0 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 189.1 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 24.61 | 5.95
8439.0 | 843.9 | 155.6 | 9.0 | 11.7 | 23.0 | 24.22 | 5.424
5626.0 | 562.6 | 120.0 | 9.0 | 10.8 | 23.0 | 23.83 | 4.689
4219.0 | 421.9 | 100.5 | 9.0 | 10.35 | 23.0 | 23.63 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 387.7 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 7.255
25320.0 | 2532.0 | 349.8 | 9.0 | 17.1 | 22.0 | 25.6 | 7.237
22500.0 | 2250.0 | 313.1 | 9.0 | 16.2 | 22.0 | 25.2 | 7.188
19690.0 | 1969.0 | 277.3 | 9.0 | 15.3 | 22.0 | 24.8 | 7.1
16880.0 | 1688.0 | 243.3 | 9.0 | 14.4 | 22.0 | 24.41 | 6.938
14060.0 | 1406.0 | 211.2 | 9.0 | 13.5 | 22.0 | 24.02 | 6.66
11250.0 | 1125.0 | 186.4 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 23.63 | 6.036
8439.0 | 843.9 | 153.6 | 9.0 | 11.7 | 22.0 | 23.24 | 5.493
5626.0 | 562.6 | 118.8 | 9.0 | 10.8 | 22.0 | 22.84 | 4.737
4219.0 | 421.9 | 99.61 | 9.0 | 10.35 | 22.0 | 22.64 | 4.236
28130.0 | 2813.0 | 379.7 | 9.0 | 18.0 | 21.0 | 24.99 | 7.409
25320.0 | 2532.0 | 342.4 | 9.0 | 17.1 | 21.0 | 24.59 | 7.395
22500.0 | 2250.0 | 306.2 | 9.0 | 16.2 | 21.0 | 24.19 | 7.35
19690.0 | 1969.0 | 271.0 | 9.0 | 15.3 | 21.0 | 23.8 | 7.266
16880.0 | 1688.0 | 237.5 | 9.0 | 14.4 | 21.0 | 23.4 | 7.107
14060.0 | 1406.0 | 205.9 | 9.0 | 13.5 | 21.0 | 23.01 | 6.831
11250.0 | 1125.0 | 183.8 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 22.63 | 6.121
8439.0 | 843.9 | 151.8 | 9.0 | 11.7 | 21.0 | 22.23 | 5.559
5626.0 | 562.6 | 117.7 | 9.0 | 10.8 | 21.0 | 21.84 | 4.78
4219.0 | 421.9 | 98.9 | 9.0 | 10.35 | 21.0 | 21.64 | 4.266
28130.0 | 2813.0 | 371.9 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 23.98 | 7.564
25320.0 | 2532.0 | 335.1 | 9.0 | 17.1 | 20.0 | 23.58 | 7.554
22500.0 | 2250.0 | 299.5 | 9.0 | 16.2 | 20.0 | 23.18 | 7.514
19690.0 | 1969.0 | 264.8 | 9.0 | 15.3 | 20.0 | 22.79 | 7.438
16880.0 | 1688.0 | 231.7 | 9.0 | 14.4 | 20.0 | 22.39 | 7.283
14060.0 | 1406.0 | 200.7 | 9.0 | 13.5 | 20.0 | 22.0 | 7.009
11250.0 | 1125.0 | 181.4 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 21.62 | 6.202
8439.0 | 843.9 | 150.2 | 9.0 | 11.7 | 20.0 | 21.23 | 5.62
5626.0 | 562.6 | 116.8 | 9.0 | 10.8 | 20.0 | 20.84 | 4.817
4219.0 | 421.9 | 98.37 | 9.0 | 10.35 | 20.0 | 20.64 | 4.29
28130.0 | 2813.0 | 364.3 | 9.0 | 18.0 | 19.0 | 22.97 | 7.721
25320.0 | 2532.0 | 328.1 | 9.0 | 17.1 | 19.0 | 22.57 | 7.716
22500.0 | 2250.0 | 292.9 | 9.0 | 16.2 | 19.0 | 22.17 | 7.684
19690.0 | 1969.0 | 258.6 | 9.0 | 15.3 | 19.0 | 21.78 | 7.614
16880.0 | 1688.0 | 226.0 | 9.0 | 14.4 | 19.0 | 21.39 | 7.467
14060.0 | 1406.0 | 195.5 | 9.0 | 13.5 | 19.0 | 20.99 | 7.196
11250.0 | 1125.0 | 179.2 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 20.62 | 6.279
8439.0 | 843.9 | 148.7 | 9.0 | 11.7 | 19.0 | 20.23 | 5.676
5626.0 | 562.6 | 116.1 | 9.0 | 10.8 | 19.0 | 19.84 | 4.847
4219.0 | 421.9 | 98.02 | 9.0 | 10.35 | 19.0 | 19.64 | 4.305
28130.0 | 2813.0 | 486.5 | 10.0 | 19.0 | 34.0 | 38.0 | 5.782
25320.0 | 2532.0 | 431.3 | 10.0 | 18.1 | 34.0 | 37.59 | 5.87
22500.0 | 2250.0 | 379.9 | 10.0 | 17.2 | 34.0 | 37.19 | 5.924
19690.0 | 1969.0 | 332.8 | 10.0 | 16.3 | 34.0 | 36.79 | 5.917
16880.0 | 1688.0 | 285.9 | 10.0 | 15.4 | 34.0 | 36.39 | 5.904
14060.0 | 1406.0 | 243.4 | 10.0 | 14.5 | 34.0 | 36.0 | 5.777
11250.0 | 1125.0 | 204.1 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 35.61 | 5.512
8439.0 | 843.9 | 165.8 | 10.0 | 12.7 | 34.0 | 35.22 | 5.089
5626.0 | 562.6 | 127.0 | 10.0 | 11.8 | 34.0 | 34.82 | 4.431
4219.0 | 421.9 | 106.2 | 10.0 | 11.35 | 34.0 | 34.63 | 3.975
28130.0 | 2813.0 | 468.1 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 36.98 | 6.01
25320.0 | 2532.0 | 413.9 | 10.0 | 18.1 | 33.0 | 36.57 | 6.116
22500.0 | 2250.0 | 362.6 | 10.0 | 17.2 | 33.0 | 36.17 | 6.207
19690.0 | 1969.0 | 317.5 | 10.0 | 16.3 | 33.0 | 35.77 | 6.202
16880.0 | 1688.0 | 274.1 | 10.0 | 15.4 | 33.0 | 35.38 | 6.158
14060.0 | 1406.0 | 234.1 | 10.0 | 14.5 | 33.0 | 34.98 | 6.009
11250.0 | 1125.0 | 196.1 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 34.6 | 5.738
8439.0 | 843.9 | 159.0 | 10.0 | 12.7 | 33.0 | 34.21 | 5.307
5626.0 | 562.6 | 121.7 | 10.0 | 11.8 | 33.0 | 33.82 | 4.623
4219.0 | 421.9 | 102.1 | 10.0 | 11.35 | 33.0 | 33.62 | 4.131
28130.0 | 2813.0 | 448.6 | 10.0 | 19.0 | 32.0 | 35.95 | 6.27
25320.0 | 2532.0 | 395.3 | 10.0 | 18.1 | 32.0 | 35.55 | 6.404
22500.0 | 2250.0 | 346.7 | 10.0 | 17.2 | 32.0 | 35.15 | 6.491
19690.0 | 1969.0 | 304.4 | 10.0 | 16.3 | 32.0 | 34.75 | 6.469
16880.0 | 1688.0 | 265.9 | 10.0 | 15.4 | 32.0 | 34.36 | 6.348
14060.0 | 1406.0 | 224.2 | 10.0 | 14.5 | 32.0 | 33.97 | 6.273
11250.0 | 1125.0 | 187.2 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 33.58 | 6.011
8439.0 | 843.9 | 151.5 | 10.0 | 12.7 | 32.0 | 33.2 | 5.571
5626.0 | 562.6 | 116.0 | 10.0 | 11.8 | 32.0 | 32.81 | 4.85
4219.0 | 421.9 | 97.55 | 10.0 | 11.35 | 32.0 | 32.62 | 4.325
28130.0 | 2813.0 | 429.2 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 34.93 | 6.554
25320.0 | 2532.0 | 379.1 | 10.0 | 18.1 | 31.0 | 34.53 | 6.679
22500.0 | 2250.0 | 338.0 | 10.0 | 17.2 | 31.0 | 34.13 | 6.657
19690.0 | 1969.0 | 291.8 | 10.0 | 16.3 | 31.0 | 33.74 | 6.747
16880.0 | 1688.0 | 253.8 | 10.0 | 15.4 | 31.0 | 33.35 | 6.651
14060.0 | 1406.0 | 213.7 | 10.0 | 14.5 | 31.0 | 32.96 | 6.582
11250.0 | 1125.0 | 178.2 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 32.57 | 6.315
8439.0 | 843.9 | 144.2 | 10.0 | 12.7 | 31.0 | 32.19 | 5.854
5626.0 | 562.6 | 110.5 | 10.0 | 11.8 | 31.0 | 31.8 | 5.092
4219.0 | 421.9 | 92.9 | 10.0 | 11.35 | 31.0 | 31.61 | 4.542
28130.0 | 2813.0 | 413.9 | 10.0 | 19.0 | 30.0 | 34.0 | 6.796
25320.0 | 2532.0 | 365.4 | 10.0 | 18.1 | 30.0 | 33.59 | 6.929
22500.0 | 2250.0 | 323.7 | 10.0 | 17.2 | 30.0 | 33.19 | 6.951
19690.0 | 1969.0 | 279.4 | 10.0 | 16.3 | 30.0 | 32.79 | 7.048
16880.0 | 1688.0 | 241.7 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 32.39 | 6.982
14060.0 | 1406.0 | 207.4 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | 32.0 | 6.781
11250.0 | 1125.0 | 169.8 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 31.6 | 6.626
8439.0 | 843.9 | 137.2 | 10.0 | 12.7 | 30.0 | 31.21 | 6.149
5626.0 | 562.6 | 105.2 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 30.82 | 5.348
4219.0 | 421.9 | 88.71 | 10.0 | 11.35 | 30.0 | 30.62 | 4.756
28130.0 | 2813.0 | 397.8 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 32.98 | 7.071
25320.0 | 2532.0 | 350.5 | 10.0 | 18.1 | 29.0 | 32.57 | 7.224
22500.0 | 2250.0 | 308.3 | 10.0 | 17.2 | 29.0 | 32.17 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 268.4 | 10.0 | 16.3 | 29.0 | 31.77 | 7.336
16880.0 | 1688.0 | 229.6 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 31.37 | 7.351
14060.0 | 1406.0 | 196.7 | 10.0 | 14.5 | 29.0 | 30.98 | 7.151
11250.0 | 1125.0 | 161.4 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 30.59 | 6.97
8439.0 | 843.9 | 130.4 | 10.0 | 12.7 | 29.0 | 30.2 | 6.471
5626.0 | 562.6 | 100.2 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 29.81 | 5.616
4219.0 | 421.9 | 84.48 | 10.0 | 11.35 | 29.0 | 29.62 | 4.994
28130.0 | 2813.0 | 382.5 | 10.0 | 19.0 | 28.0 | 31.96 | 7.354
25320.0 | 2532.0 | 335.2 | 10.0 | 18.1 | 28.0 | 31.55 | 7.552
22500.0 | 2250.0 | 293.5 | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 31.15 | 7.666
19690.0 | 1969.0 | 255.2 | 10.0 | 16.3 | 28.0 | 30.76 | 7.715
16880.0 | 1688.0 | 218.1 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 30.36 | 7.739
14060.0 | 1406.0 | 186.5 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 29.97 | 7.543
11250.0 | 1125.0 | 153.3 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 29.58 | 7.34
8439.0 | 843.9 | 123.8 | 10.0 | 12.7 | 28.0 | 29.19 | 6.817
5626.0 | 562.6 | 95.02 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 28.8 | 5.921
4219.0 | 421.9 | 80.28 | 10.0 | 11.35 | 28.0 | 28.61 | 5.256
28130.0 | 2813.0 | 367.2 | 10.0 | 19.0 | 27.0 | 30.94 | 7.661
25320.0 | 2532.0 | 320.2 | 10.0 | 18.1 | 27.0 | 30.54 | 7.906
22500.0 | 2250.0 | 279.4 | 10.0 | 17.2 | 27.0 | 30.14 | 8.054
19690.0 | 1969.0 | 242.6 | 10.0 | 16.3 | 27.0 | 29.74 | 8.118
16880.0 | 1688.0 | 206.2 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 29.34 | 8.184
14060.0 | 1406.0 | 176.6 | 10.0 | 14.5 | 27.0 | 28.96 | 7.962
11250.0 | 1125.0 | 145.5 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 28.57 | 7.735
8439.0 | 843.9 | 117.4 | 10.0 | 12.7 | 27.0 | 28.18 | 7.187
5626.0 | 562.6 | 90.21 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 27.8 | 6.237
4219.0 | 421.9 | 76.43 | 10.0 | 11.35 | 27.0 | 27.61 | 5.521
28130.0 | 2813.0 | 415.2 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 30.0 | 6.774
25320.0 | 2532.0 | 375.2 | 10.0 | 18.1 | 26.0 | 29.6 | 6.747
22500.0 | 2250.0 | 336.2 | 10.0 | 17.2 | 26.0 | 29.2 | 6.694
19690.0 | 1969.0 | 299.1 | 10.0 | 16.3 | 26.0 | 28.81 | 6.584
16880.0 | 1688.0 | 263.3 | 10.0 | 15.4 | 26.0 | 28.41 | 6.411
14060.0 | 1406.0 | 229.4 | 10.0 | 14.5 | 26.0 | 28.02 | 6.13
11250.0 | 1125.0 | 196.9 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 27.63 | 5.715
8439.0 | 843.9 | 161.5 | 10.0 | 12.7 | 26.0 | 27.24 | 5.224
5626.0 | 562.6 | 124.0 | 10.0 | 11.8 | 26.0 | 26.84 | 4.538
4219.0 | 421.9 | 103.4 | 10.0 | 11.35 | 26.0 | 26.64 | 4.08
28130.0 | 2813.0 | 406.2 | 10.0 | 19.0 | 25.0 | 28.99 | 6.925
25320.0 | 2532.0 | 367.0 | 10.0 | 18.1 | 25.0 | 28.59 | 6.899
22500.0 | 2250.0 | 328.6 | 10.0 | 17.2 | 25.0 | 28.19 | 6.848
19690.0 | 1969.0 | 292.2 | 10.0 | 16.3 | 25.0 | 27.8 | 6.74
16880.0 | 1688.0 | 257.0 | 10.0 | 15.4 | 25.0 | 27.41 | 6.567
14060.0 | 1406.0 | 223.8 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 27.01 | 6.285
11250.0 | 1125.0 | 193.8 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 26.63 | 5.807
8439.0 | 843.9 | 159.2 | 10.0 | 12.7 | 25.0 | 26.23 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 122.4 | 10.0 | 11.8 | 25.0 | 25.84 | 4.595
4219.0 | 421.9 | 102.3 | 10.0 | 11.35 | 25.0 | 25.64 | 4.125
28130.0 | 2813.0 | 397.5 | 10.0 | 19.0 | 24.0 | 27.98 | 7.076
25320.0 | 2532.0 | 359.0 | 10.0 | 18.1 | 24.0 | 27.58 | 7.052
22500.0 | 2250.0 | 321.3 | 10.0 | 17.2 | 24.0 | 27.18 | 7.004
19690.0 | 1969.0 | 285.5 | 10.0 | 16.3 | 24.0 | 26.79 | 6.898
16880.0 | 1688.0 | 250.9 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 26.4 | 6.727
14060.0 | 1406.0 | 218.3 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 26.01 | 6.444
11250.0 | 1125.0 | 190.9 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 25.62 | 5.895
8439.0 | 843.9 | 157.1 | 10.0 | 12.7 | 24.0 | 25.23 | 5.373
5626.0 | 562.6 | 121.1 | 10.0 | 11.8 | 24.0 | 24.84 | 4.647
4219.0 | 421.9 | 101.3 | 10.0 | 11.35 | 24.0 | 24.64 | 4.165
28130.0 | 2813.0 | 389.1 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 26.97 | 7.229
25320.0 | 2532.0 | 351.3 | 10.0 | 18.1 | 23.0 | 26.57 | 7.207
22500.0 | 2250.0 | 314.2 | 10.0 | 17.2 | 23.0 | 26.17 | 7.163
19690.0 | 1969.0 | 278.9 | 10.0 | 16.3 | 23.0 | 25.78 | 7.06
16880.0 | 1688.0 | 244.9 | 10.0 | 15.4 | 23.0 | 25.39 | 6.891
14060.0 | 1406.0 | 212.8 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | 25.0 | 6.609
11250.0 | 1125.0 | 188.1 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 24.62 | 5.981
8439.0 | 843.9 | 155.1 | 10.0 | 12.7 | 23.0 | 24.23 | 5.441
5626.0 | 562.6 | 119.9 | 10.0 | 11.8 | 23.0 | 23.83 | 4.694
4219.0 | 421.9 | 100.5 | 10.0 | 11.35 | 23.0 | 23.64 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 381.4 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 26.0 | 7.375
25320.0 | 2532.0 | 344.1 | 10.0 | 18.1 | 22.0 | 25.6 | 7.358
22500.0 | 2250.0 | 307.4 | 10.0 | 17.2 | 22.0 | 25.2 | 7.32
19690.0 | 1969.0 | 272.7 | 10.0 | 16.3 | 22.0 | 24.8 | 7.222
16880.0 | 1688.0 | 239.2 | 10.0 | 15.4 | 22.0 | 24.41 | 7.057
14060.0 | 1406.0 | 217.4 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 24.03 | 6.47
11250.0 | 1125.0 | 185.6 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 23.63 | 6.063
8439.0 | 843.9 | 153.3 | 10.0 | 12.7 | 22.0 | 23.24 | 5.504
5626.0 | 562.6 | 118.8 | 10.0 | 11.8 | 22.0 | 22.84 | 4.735
4219.0 | 421.9 | 99.77 | 10.0 | 11.35 | 22.0 | 22.64 | 4.229
28130.0 | 2813.0 | 373.5 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 24.99 | 7.531
25320.0 | 2532.0 | 336.7 | 10.0 | 18.1 | 21.0 | 24.59 | 7.519
22500.0 | 2250.0 | 301.0 | 10.0 | 17.2 | 21.0 | 24.19 | 7.475
19690.0 | 1969.0 | 266.3 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 23.79 | 7.393
16880.0 | 1688.0 | 233.4 | 10.0 | 15.4 | 21.0 | 23.4 | 7.232
14060.0 | 1406.0 | 214.3 | 10.0 | 14.5 | 21.0 | 23.02 | 6.564
11250.0 | 1125.0 | 183.2 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 22.63 | 6.142
8439.0 | 843.9 | 151.7 | 10.0 | 12.7 | 21.0 | 22.24 | 5.564
5626.0 | 562.6 | 117.9 | 10.0 | 11.8 | 21.0 | 21.84 | 4.771
4219.0 | 421.9 | 99.25 | 10.0 | 11.35 | 21.0 | 21.64 | 4.251
28130.0 | 2813.0 | 365.9 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 23.98 | 7.689
25320.0 | 2532.0 | 329.6 | 10.0 | 18.1 | 20.0 | 23.58 | 7.682
22500.0 | 2250.0 | 294.3 | 10.0 | 17.2 | 20.0 | 23.18 | 7.645
19690.0 | 1969.0 | 260.1 | 10.0 | 16.3 | 20.0 | 22.79 | 7.571
16880.0 | 1688.0 | 227.5 | 10.0 | 15.4 | 20.0 | 22.39 | 7.418
14060.0 | 1406.0 | 211.3 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 22.02 | 6.656
11250.0 | 1125.0 | 181.0 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 21.63 | 6.217
8439.0 | 843.9 | 150.2 | 10.0 | 12.7 | 20.0 | 21.23 | 5.618
5626.0 | 562.6 | 117.2 | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 20.84 | 4.799
4262.0 | 426.2 | 99.51 | 10.0 | 11.35 | 20.0 | 20.65 | 4.283
28130.0 | 2813.0 | 358.4 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 22.97 | 7.849
25320.0 | 2532.0 | 322.5 | 10.0 | 18.1 | 19.0 | 22.57 | 7.849
22500.0 | 2250.0 | 287.7 | 10.0 | 17.2 | 19.0 | 22.17 | 7.821
19690.0 | 1969.0 | 253.9 | 10.0 | 16.3 | 19.0 | 21.78 | 7.756
16880.0 | 1688.0 | 221.8 | 10.0 | 15.4 | 19.0 | 21.38 | 7.61
14060.0 | 1406.0 | 208.5 | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 21.01 | 6.745
11250.0 | 1125.0 | 178.9 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 20.62 | 6.288
8439.0 | 843.9 | 148.9 | 10.0 | 12.7 | 19.0 | 20.23 | 5.666
5626.0 | 562.6 | 116.8 | 10.0 | 11.8 | 19.0 | 19.84 | 4.818
4304.0 | 430.4 | 99.97 | 10.0 | 11.35 | 19.0 | 19.65 | 4.305
28130.0 | 2813.0 | 564.9 | 6.0 | 16.0 | 34.0 | 38.0 | 4.98
25320.0 | 2532.0 | 499.7 | 6.0 | 15.0 | 34.0 | 37.59 | 5.066
22500.0 | 2250.0 | 438.7 | 6.0 | 14.0 | 34.0 | 37.19 | 5.13
19690.0 | 1969.0 | 385.7 | 6.0 | 13.0 | 34.0 | 36.79 | 5.106
16880.0 | 1688.0 | 334.7 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | 36.39 | 5.043
14060.0 | 1406.0 | 287.0 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 36.0 | 4.9
11250.0 | 1125.0 | 241.0 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 35.61 | 4.669
8439.0 | 843.9 | 196.0 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 35.22 | 4.305
5626.0 | 562.6 | 149.7 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 34.83 | 3.758
4219.0 | 421.9 | 124.5 | 6.0 | 7.5 | 34.0 | 34.64 | 3.39
28130.0 | 2813.0 | 544.5 | 6.0 | 16.0 | 33.0 | 36.97 | 5.166
25320.0 | 2532.0 | 480.5 | 6.0 | 15.0 | 33.0 | 36.57 | 5.269
22500.0 | 2250.0 | 422.0 | 6.0 | 14.0 | 33.0 | 36.17 | 5.333
19690.0 | 1969.0 | 372.6 | 6.0 | 13.0 | 33.0 | 35.77 | 5.285
16880.0 | 1688.0 | 323.7 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 35.38 | 5.214
14060.0 | 1406.0 | 277.7 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 34.99 | 5.065
11250.0 | 1125.0 | 231.7 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 34.6 | 4.857
8439.0 | 843.9 | 187.4 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 34.21 | 4.504
5626.0 | 562.6 | 143.3 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 33.83 | 3.927
4219.0 | 421.9 | 120.5 | 6.0 | 7.5 | 33.0 | 33.63 | 3.502
28130.0 | 2813.0 | 524.4 | 6.0 | 16.0 | 32.0 | 35.95 | 5.364
25320.0 | 2532.0 | 462.7 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 35.54 | 5.472
22500.0 | 2250.0 | 407.9 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 35.15 | 5.517
19690.0 | 1969.0 | 360.5 | 6.0 | 13.0 | 32.0 | 34.76 | 5.463
16880.0 | 1688.0 | 312.1 | 6.0 | 12.0 | 32.0 | 34.37 | 5.408
14060.0 | 1406.0 | 265.7 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 33.98 | 5.294
11250.0 | 1125.0 | 220.8 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 33.59 | 5.096
8439.0 | 843.9 | 178.3 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 33.2 | 4.732
5626.0 | 562.6 | 136.4 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 32.82 | 4.125
4219.0 | 421.9 | 114.8 | 6.0 | 7.5 | 32.0 | 32.62 | 3.676
28130.0 | 2813.0 | 506.2 | 6.0 | 16.0 | 31.0 | 34.93 | 5.557
25320.0 | 2532.0 | 446.7 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 34.53 | 5.667
22500.0 | 2250.0 | 394.3 | 6.0 | 14.0 | 31.0 | 34.13 | 5.708
19690.0 | 1969.0 | 346.3 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | 33.74 | 5.685
16880.0 | 1688.0 | 298.2 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 33.35 | 5.661
14060.0 | 1406.0 | 252.5 | 6.0 | 11.0 | 31.0 | 32.96 | 5.571
11250.0 | 1125.0 | 210.4 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 32.58 | 5.349
8439.0 | 843.9 | 169.9 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 32.19 | 4.967
5626.0 | 562.6 | 130.0 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 31.81 | 4.329
4219.0 | 421.9 | 109.3 | 6.0 | 7.5 | 31.0 | 31.62 | 3.861
28130.0 | 2813.0 | 488.5 | 6.0 | 16.0 | 30.0 | 34.0 | 5.759
25320.0 | 2532.0 | 432.4 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 33.59 | 5.855
22500.0 | 2250.0 | 379.9 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 33.19 | 5.923
19690.0 | 1969.0 | 331.5 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 32.79 | 5.941
16880.0 | 1688.0 | 287.1 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 32.39 | 5.879
14060.0 | 1406.0 | 241.3 | 6.0 | 11.0 | 30.0 | 31.99 | 5.829
11250.0 | 1125.0 | 201.3 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 31.6 | 5.589
8439.0 | 843.9 | 163.2 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 31.21 | 5.171
5626.0 | 562.6 | 124.9 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 30.82 | 4.505
4219.0 | 421.9 | 104.8 | 6.0 | 7.5 | 30.0 | 30.63 | 4.026
28130.0 | 2813.0 | 471.2 | 6.0 | 16.0 | 29.0 | 32.98 | 5.969
25320.0 | 2532.0 | 416.0 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 32.57 | 6.086
22500.0 | 2250.0 | 363.4 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | 32.17 | 6.193
19690.0 | 1969.0 | 316.1 | 6.0 | 13.0 | 29.0 | 31.77 | 6.23
16880.0 | 1688.0 | 273.6 | 6.0 | 12.0 | 29.0 | 31.38 | 6.168
14060.0 | 1406.0 | 231.3 | 6.0 | 11.0 | 29.0 | 30.98 | 6.082
11250.0 | 1125.0 | 193.5 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 30.59 | 5.814
8439.0 | 843.9 | 156.9 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 30.2 | 5.38
5626.0 | 562.6 | 120.2 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 29.82 | 4.682
4219.0 | 421.9 | 100.8 | 6.0 | 7.5 | 29.0 | 29.62 | 4.185
28130.0 | 2813.0 | 455.1 | 6.0 | 16.0 | 28.0 | 31.96 | 6.181
25320.0 | 2532.0 | 398.6 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 31.55 | 6.351
22500.0 | 2250.0 | 348.5 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 31.15 | 6.458
19690.0 | 1969.0 | 301.9 | 6.0 | 13.0 | 28.0 | 30.75 | 6.522
16880.0 | 1688.0 | 262.1 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 30.36 | 6.44
14060.0 | 1406.0 | 222.1 | 6.0 | 11.0 | 28.0 | 29.97 | 6.332
11250.0 | 1125.0 | 185.5 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 29.58 | 6.064
8439.0 | 843.9 | 149.9 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 29.2 | 5.631
5626.0 | 562.6 | 114.7 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 28.81 | 4.905
4219.0 | 421.9 | 96.45 | 6.0 | 7.5 | 28.0 | 28.62 | 4.375
28130.0 | 2813.0 | 438.7 | 6.0 | 16.0 | 27.0 | 30.94 | 6.411
25320.0 | 2532.0 | 381.3 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 30.53 | 6.64
22500.0 | 2250.0 | 333.9 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 30.13 | 6.74
19690.0 | 1969.0 | 289.7 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 29.73 | 6.798
16880.0 | 1688.0 | 251.2 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 29.35 | 6.719
14060.0 | 1406.0 | 215.3 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | 28.96 | 6.533
11250.0 | 1125.0 | 176.7 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 28.57 | 6.366
8439.0 | 843.9 | 142.6 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 28.19 | 5.917
5626.0 | 562.6 | 109.2 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 27.8 | 5.151
4219.0 | 421.9 | 92.08 | 6.0 | 7.5 | 27.0 | 27.61 | 4.583
28130.0 | 2813.0 | 446.8 | 6.0 | 16.0 | 26.0 | 30.0 | 6.295
25320.0 | 2532.0 | 402.4 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 29.6 | 6.292
22500.0 | 2250.0 | 359.9 | 6.0 | 14.0 | 26.0 | 29.2 | 6.253
19690.0 | 1969.0 | 319.8 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 28.81 | 6.157
16880.0 | 1688.0 | 281.5 | 6.0 | 12.0 | 26.0 | 28.41 | 5.996
14060.0 | 1406.0 | 244.8 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 28.02 | 5.746
11250.0 | 1125.0 | 204.5 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 27.62 | 5.503
8439.0 | 843.9 | 166.8 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 27.23 | 5.059
5626.0 | 562.6 | 127.4 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 26.84 | 4.415
4219.0 | 421.9 | 106.1 | 6.0 | 7.5 | 26.0 | 26.64 | 3.976
28130.0 | 2813.0 | 436.2 | 6.0 | 16.0 | 25.0 | 28.99 | 6.448
25320.0 | 2532.0 | 393.0 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 28.59 | 6.442
22500.0 | 2250.0 | 351.5 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 28.19 | 6.402
19690.0 | 1969.0 | 312.3 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | 27.8 | 6.306
16880.0 | 1688.0 | 274.7 | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 27.4 | 6.143
14060.0 | 1406.0 | 238.7 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 27.01 | 5.892
11250.0 | 1125.0 | 200.5 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 26.62 | 5.611
8439.0 | 843.9 | 163.8 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 26.23 | 5.153
5626.0 | 562.6 | 125.3 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 25.83 | 4.491
4219.0 | 421.9 | 104.4 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 25.64 | 4.04
28130.0 | 2813.0 | 426.2 | 6.0 | 16.0 | 24.0 | 27.97 | 6.601
25320.0 | 2532.0 | 384.0 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 27.58 | 6.593
22500.0 | 2250.0 | 343.4 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 27.18 | 6.553
19690.0 | 1969.0 | 305.0 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 26.79 | 6.457
16880.0 | 1688.0 | 268.2 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 26.39 | 6.293
14060.0 | 1406.0 | 232.8 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | 26.01 | 6.041
11250.0 | 1125.0 | 196.8 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 25.61 | 5.716
8439.0 | 843.9 | 160.9 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 25.22 | 5.245
5626.0 | 562.6 | 123.3 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 24.83 | 4.563
4219.0 | 421.9 | 102.9 | 6.0 | 7.5 | 24.0 | 24.63 | 4.101
28130.0 | 2813.0 | 416.5 | 6.0 | 16.0 | 23.0 | 26.96 | 6.753
25320.0 | 2532.0 | 375.4 | 6.0 | 15.0 | 23.0 | 26.56 | 6.744
22500.0 | 2250.0 | 335.7 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 26.17 | 6.705
19690.0 | 1969.0 | 297.9 | 6.0 | 13.0 | 23.0 | 25.78 | 6.609
16880.0 | 1688.0 | 261.8 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 25.39 | 6.446
14060.0 | 1406.0 | 227.2 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 25.0 | 6.192
11250.0 | 1125.0 | 193.3 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 24.61 | 5.82
8439.0 | 843.9 | 158.2 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 24.22 | 5.333
5626.0 | 562.6 | 121.4 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 23.83 | 4.633
4219.0 | 421.9 | 101.5 | 6.0 | 7.5 | 23.0 | 23.63 | 4.158
28130.0 | 2813.0 | 407.7 | 6.0 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 6.899
25320.0 | 2532.0 | 367.5 | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 25.6 | 6.89
22500.0 | 2250.0 | 328.9 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 25.2 | 6.843
19690.0 | 1969.0 | 291.4 | 6.0 | 13.0 | 22.0 | 24.8 | 6.758
16880.0 | 1688.0 | 255.9 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 24.41 | 6.596
14060.0 | 1406.0 | 221.8 | 6.0 | 11.0 | 22.0 | 24.02 | 6.341
11250.0 | 1125.0 | 190.1 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 23.62 | 5.919
8439.0 | 843.9 | 155.8 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 23.23 | 5.418
5626.0 | 562.6 | 119.8 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 22.84 | 4.698
4219.0 | 421.9 | 100.2 | 6.0 | 7.5 | 22.0 | 22.64 | 4.211
28130.0 | 2813.0 | 398.9 | 6.0 | 16.0 | 21.0 | 24.99 | 7.052
25320.0 | 2532.0 | 359.5 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 24.59 | 7.042
22500.0 | 2250.0 | 321.6 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 24.19 | 6.997
19690.0 | 1969.0 | 284.8 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 23.79 | 6.914
16880.0 | 1688.0 | 249.9 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 23.4 | 6.755
14060.0 | 1406.0 | 216.4 | 6.0 | 11.0 | 21.0 | 23.01 | 6.498
11250.0 | 1125.0 | 187.0 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 22.62 | 6.017
8439.0 | 843.9 | 153.4 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 22.23 | 5.5
5626.0 | 562.6 | 118.2 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 21.83 | 4.759
4219.0 | 421.9 | 99.03 | 6.0 | 7.5 | 21.0 | 21.64 | 4.261
28130.0 | 2813.0 | 390.4 | 6.0 | 16.0 | 20.0 | 23.97 | 7.206
25320.0 | 2532.0 | 351.8 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 23.58 | 7.196
22500.0 | 2250.0 | 314.6 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 23.18 | 7.152
19690.0 | 1969.0 | 278.4 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 22.78 | 7.073
16880.0 | 1688.0 | 244.0 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 22.39 | 6.916
14060.0 | 1406.0 | 211.2 | 6.0 | 11.0 | 20.0 | 22.0 | 6.659
11250.0 | 1125.0 | 184.1 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 21.62 | 6.113
8439.0 | 843.9 | 151.3 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 21.22 | 5.579
5626.0 | 562.6 | 116.8 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 20.83 | 4.817
4219.0 | 421.9 | 98.0 | 6.0 | 7.5 | 20.0 | 20.63 | 4.305
28130.0 | 2813.0 | 382.2 | 6.0 | 16.0 | 19.0 | 22.96 | 7.359
25320.0 | 2532.0 | 344.4 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 22.57 | 7.351
22500.0 | 2250.0 | 307.8 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 22.17 | 7.31
19690.0 | 1969.0 | 272.2 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 21.78 | 7.235
16880.0 | 1688.0 | 238.4 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | 21.38 | 7.079
14060.0 | 1406.0 | 206.1 | 6.0 | 11.0 | 19.0 | 20.99 | 6.825
11250.0 | 1125.0 | 181.3 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 20.61 | 6.206
8439.0 | 843.9 | 149.3 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 20.22 | 5.654
5626.0 | 562.6 | 115.5 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 19.83 | 4.869
4219.0 | 421.9 | 97.11 | 6.0 | 7.5 | 19.0 | 19.63 | 4.345
28130.0 | 2813.0 | 542.7 | 7.0 | 17.0 | 34.0 | 38.0 | 5.183
25320.0 | 2532.0 | 481.0 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 37.59 | 5.263
22500.0 | 2250.0 | 422.9 | 7.0 | 15.0 | 34.0 | 37.19 | 5.322
19690.0 | 1969.0 | 374.3 | 7.0 | 14.0 | 34.0 | 36.79 | 5.261
16880.0 | 1688.0 | 324.9 | 7.0 | 13.0 | 34.0 | 36.4 | 5.194
14060.0 | 1406.0 | 277.6 | 7.0 | 12.0 | 34.0 | 36.0 | 5.066
11250.0 | 1125.0 | 232.1 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 35.61 | 4.848
8439.0 | 843.9 | 187.8 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 35.22 | 4.494
5626.0 | 562.6 | 143.6 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 34.83 | 3.918
4219.0 | 421.9 | 120.6 | 7.0 | 8.5 | 34.0 | 34.64 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 522.3 | 7.0 | 17.0 | 33.0 | 36.97 | 5.386
25320.0 | 2532.0 | 463.7 | 7.0 | 16.0 | 33.0 | 36.57 | 5.46
22500.0 | 2250.0 | 409.0 | 7.0 | 15.0 | 33.0 | 36.17 | 5.502
19690.0 | 1969.0 | 361.8 | 7.0 | 14.0 | 33.0 | 35.78 | 5.442
16880.0 | 1688.0 | 312.5 | 7.0 | 13.0 | 33.0 | 35.38 | 5.401
14060.0 | 1406.0 | 265.2 | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 34.99 | 5.304
11250.0 | 1125.0 | 221.2 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 34.6 | 5.088
8439.0 | 843.9 | 178.7 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 34.21 | 4.722
5626.0 | 562.6 | 137.7 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 33.82 | 4.086
4219.0 | 421.9 | 115.1 | 7.0 | 8.5 | 33.0 | 33.63 | 3.667
28130.0 | 2813.0 | 502.2 | 7.0 | 17.0 | 32.0 | 35.95 | 5.601
25320.0 | 2532.0 | 447.4 | 7.0 | 16.0 | 32.0 | 35.55 | 5.659
22500.0 | 2250.0 | 395.0 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 35.15 | 5.698
19690.0 | 1969.0 | 346.8 | 7.0 | 14.0 | 32.0 | 34.76 | 5.678
16880.0 | 1688.0 | 298.3 | 7.0 | 13.0 | 32.0 | 34.37 | 5.658
14060.0 | 1406.0 | 252.8 | 7.0 | 12.0 | 32.0 | 33.97 | 5.563
11250.0 | 1125.0 | 210.7 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 33.59 | 5.34
8439.0 | 843.9 | 170.3 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 33.2 | 4.954
5626.0 | 562.6 | 130.3 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 32.82 | 4.317
4219.0 | 421.9 | 109.6 | 7.0 | 8.5 | 32.0 | 32.62 | 3.851
28130.0 | 2813.0 | 485.5 | 7.0 | 17.0 | 31.0 | 34.93 | 5.794
25320.0 | 2532.0 | 430.9 | 7.0 | 16.0 | 31.0 | 34.53 | 5.876
22500.0 | 2250.0 | 378.7 | 7.0 | 15.0 | 31.0 | 34.13 | 5.942
19690.0 | 1969.0 | 330.7 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 33.74 | 5.954
16880.0 | 1688.0 | 284.5 | 7.0 | 13.0 | 31.0 | 33.35 | 5.932
14060.0 | 1406.0 | 241.3 | 7.0 | 12.0 | 31.0 | 32.96 | 5.829
11250.0 | 1125.0 | 201.7 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 32.58 | 5.579
8439.0 | 843.9 | 163.6 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 32.19 | 5.157
5626.0 | 562.6 | 125.3 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 31.81 | 4.49
4219.0 | 421.9 | 105.1 | 7.0 | 8.5 | 31.0 | 31.62 | 4.015
28130.0 | 2813.0 | 470.5 | 7.0 | 17.0 | 30.0 | 34.0 | 5.979
25320.0 | 2532.0 | 414.8 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 33.59 | 6.104
22500.0 | 2250.0 | 362.8 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | 33.18 | 6.203
19690.0 | 1969.0 | 316.3 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 32.78 | 6.226
16880.0 | 1688.0 | 274.2 | 7.0 | 13.0 | 30.0 | 32.39 | 6.155
14060.0 | 1406.0 | 232.0 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 31.99 | 6.064
11250.0 | 1125.0 | 194.2 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 31.6 | 5.795
8439.0 | 843.9 | 157.4 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 31.21 | 5.36
5626.0 | 562.6 | 120.6 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 30.82 | 4.665
4219.0 | 421.9 | 101.2 | 7.0 | 8.5 | 30.0 | 30.63 | 4.171
28130.0 | 2813.0 | 454.2 | 7.0 | 17.0 | 29.0 | 32.98 | 6.193
25320.0 | 2532.0 | 396.9 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 32.57 | 6.379
22500.0 | 2250.0 | 349.3 | 7.0 | 15.0 | 29.0 | 32.17 | 6.443
19690.0 | 1969.0 | 302.3 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 31.77 | 6.514
16880.0 | 1688.0 | 263.0 | 7.0 | 13.0 | 29.0 | 31.37 | 6.418
14060.0 | 1406.0 | 222.7 | 7.0 | 12.0 | 29.0 | 30.98 | 6.315
11250.0 | 1125.0 | 185.9 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 30.59 | 6.052
8439.0 | 843.9 | 150.3 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 30.2 | 5.616
5626.0 | 562.6 | 115.0 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 29.81 | 4.892
4219.0 | 421.9 | 96.85 | 7.0 | 8.5 | 29.0 | 29.62 | 4.357
28130.0 | 2813.0 | 436.9 | 7.0 | 17.0 | 28.0 | 31.96 | 6.438
25320.0 | 2532.0 | 379.5 | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 31.55 | 6.672
22500.0 | 2250.0 | 334.8 | 7.0 | 15.0 | 28.0 | 31.15 | 6.722
19690.0 | 1969.0 | 290.1 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 30.75 | 6.788
16880.0 | 1688.0 | 251.9 | 7.0 | 13.0 | 28.0 | 30.36 | 6.701
14060.0 | 1406.0 | 216.0 | 7.0 | 12.0 | 28.0 | 29.97 | 6.511
11250.0 | 1125.0 | 177.1 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 29.58 | 6.354
8439.0 | 843.9 | 143.0 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 29.19 | 5.902
5626.0 | 562.6 | 109.5 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 28.81 | 5.136
4219.0 | 421.9 | 92.31 | 7.0 | 8.5 | 28.0 | 28.61 | 4.571
28130.0 | 2813.0 | 419.4 | 7.0 | 17.0 | 27.0 | 30.94 | 6.707
25320.0 | 2532.0 | 363.9 | 7.0 | 16.0 | 27.0 | 30.53 | 6.957
22500.0 | 2250.0 | 321.1 | 7.0 | 15.0 | 27.0 | 30.13 | 7.008
19690.0 | 1969.0 | 281.2 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 29.74 | 7.003
16880.0 | 1688.0 | 239.8 | 7.0 | 13.0 | 27.0 | 29.35 | 7.038
14060.0 | 1406.0 | 204.9 | 7.0 | 12.0 | 27.0 | 28.96 | 6.864
11250.0 | 1125.0 | 168.5 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 28.57 | 6.678
8439.0 | 843.9 | 136.0 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 28.19 | 6.206
5626.0 | 562.6 | 104.2 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 27.8 | 5.399
4219.0 | 421.9 | 87.97 | 7.0 | 8.5 | 27.0 | 27.61 | 4.796
28130.0 | 2813.0 | 437.8 | 7.0 | 17.0 | 26.0 | 30.0 | 6.425
25320.0 | 2532.0 | 394.9 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 29.6 | 6.411
22500.0 | 2250.0 | 353.5 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 29.2 | 6.366
19690.0 | 1969.0 | 314.3 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 28.81 | 6.266
16880.0 | 1688.0 | 276.8 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 28.41 | 6.098
14060.0 | 1406.0 | 240.7 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 28.02 | 5.843
11250.0 | 1125.0 | 202.2 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 27.63 | 5.565
8439.0 | 843.9 | 165.2 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 27.23 | 5.11
5626.0 | 562.6 | 126.3 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 26.84 | 4.455
4219.0 | 421.9 | 105.2 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 26.64 | 4.01
28130.0 | 2813.0 | 427.8 | 7.0 | 17.0 | 25.0 | 28.99 | 6.576
25320.0 | 2532.0 | 385.9 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 28.59 | 6.561
22500.0 | 2250.0 | 345.3 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 28.19 | 6.516
19690.0 | 1969.0 | 306.9 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 27.8 | 6.416
16880.0 | 1688.0 | 270.1 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 27.4 | 6.248
14060.0 | 1406.0 | 234.8 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 27.01 | 5.99
11250.0 | 1125.0 | 198.5 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 26.62 | 5.669
8439.0 | 843.9 | 162.3 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 26.23 | 5.2
5626.0 | 562.6 | 124.3 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 25.84 | 4.526
4219.0 | 421.9 | 103.7 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 25.64 | 4.07
28130.0 | 2813.0 | 418.2 | 7.0 | 17.0 | 24.0 | 27.97 | 6.727
25320.0 | 2532.0 | 377.2 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 27.58 | 6.712
22500.0 | 2250.0 | 337.5 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 27.18 | 6.668
19690.0 | 1969.0 | 299.8 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 26.79 | 6.568
16880.0 | 1688.0 | 263.7 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 26.4 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 229.1 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 26.01 | 6.14
11250.0 | 1125.0 | 195.0 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 25.62 | 5.771
8439.0 | 843.9 | 159.6 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 25.23 | 5.286
5626.0 | 562.6 | 122.5 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 24.83 | 4.594
4219.0 | 421.9 | 102.3 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 24.63 | 4.126
28130.0 | 2813.0 | 408.9 | 7.0 | 17.0 | 23.0 | 26.96 | 6.879
25320.0 | 2532.0 | 368.9 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 26.57 | 6.863
22500.0 | 2250.0 | 330.0 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 26.17 | 6.82
19690.0 | 1969.0 | 292.9 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 25.78 | 6.722
16880.0 | 1688.0 | 257.5 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 25.39 | 6.554
14060.0 | 1406.0 | 223.5 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 25.0 | 6.293
11250.0 | 1125.0 | 191.7 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 24.61 | 5.87
8439.0 | 843.9 | 157.1 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 24.22 | 5.37
5626.0 | 562.6 | 120.8 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 23.83 | 4.658
4219.0 | 421.9 | 101.0 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 23.63 | 4.179
28130.0 | 2813.0 | 400.5 | 7.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 7.024
25320.0 | 2532.0 | 361.2 | 7.0 | 16.0 | 22.0 | 25.6 | 7.009
22500.0 | 2250.0 | 323.3 | 7.0 | 15.0 | 22.0 | 25.2 | 6.96
19690.0 | 1969.0 | 286.5 | 7.0 | 14.0 | 22.0 | 24.8 | 6.873
16880.0 | 1688.0 | 251.6 | 7.0 | 13.0 | 22.0 | 24.41 | 6.708
14060.0 | 1406.0 | 218.2 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | 24.02 | 6.446
11250.0 | 1125.0 | 188.6 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 23.63 | 5.965
8439.0 | 843.9 | 154.8 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 23.23 | 5.45
5626.0 | 562.6 | 119.2 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 22.84 | 4.718
4219.0 | 421.9 | 99.83 | 7.0 | 8.5 | 22.0 | 22.64 | 4.227
28130.0 | 2813.0 | 392.0 | 7.0 | 17.0 | 21.0 | 24.99 | 7.177
25320.0 | 2532.0 | 353.5 | 7.0 | 16.0 | 21.0 | 24.59 | 7.162
22500.0 | 2250.0 | 316.3 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 24.19 | 7.115
19690.0 | 1969.0 | 280.0 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 23.8 | 7.032
16880.0 | 1688.0 | 245.8 | 7.0 | 13.0 | 21.0 | 23.4 | 6.868
14060.0 | 1406.0 | 212.9 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | 23.01 | 6.607
11250.0 | 1125.0 | 185.7 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 22.62 | 6.059
8439.0 | 843.9 | 152.7 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 22.23 | 5.527
5626.0 | 562.6 | 117.8 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 21.84 | 4.774
4219.0 | 421.9 | 98.82 | 7.0 | 8.5 | 21.0 | 21.64 | 4.27
28130.0 | 2813.0 | 383.8 | 7.0 | 17.0 | 20.0 | 23.98 | 7.33
25320.0 | 2532.0 | 346.0 | 7.0 | 16.0 | 20.0 | 23.58 | 7.317
22500.0 | 2250.0 | 309.4 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 23.18 | 7.273
19690.0 | 1969.0 | 273.7 | 7.0 | 14.0 | 20.0 | 22.79 | 7.194
16880.0 | 1688.0 | 240.0 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 22.39 | 7.034
14060.0 | 1406.0 | 207.7 | 7.0 | 12.0 | 20.0 | 22.0 | 6.772
11250.0 | 1125.0 | 182.9 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 21.62 | 6.151
8439.0 | 843.9 | 150.7 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 21.23 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 116.6 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 20.83 | 4.825
4219.0 | 421.9 | 97.94 | 7.0 | 8.5 | 20.0 | 20.64 | 4.308
28130.0 | 2813.0 | 375.9 | 7.0 | 17.0 | 19.0 | 22.97 | 7.484
25320.0 | 2532.0 | 338.7 | 7.0 | 16.0 | 19.0 | 22.57 | 7.474
22500.0 | 2250.0 | 302.7 | 7.0 | 15.0 | 19.0 | 22.17 | 7.434
19690.0 | 1969.0 | 267.6 | 7.0 | 14.0 | 19.0 | 21.78 | 7.359
16880.0 | 1688.0 | 234.3 | 7.0 | 13.0 | 19.0 | 21.39 | 7.203
14060.0 | 1406.0 | 202.6 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 21.0 | 6.944
11250.0 | 1125.0 | 180.4 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 20.62 | 6.238
8439.0 | 843.9 | 148.9 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 20.22 | 5.669
5626.0 | 562.6 | 115.5 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 19.83 | 4.871
4219.0 | 421.9 | 97.2 | 7.0 | 8.5 | 19.0 | 19.63 | 4.341
28130.0 | 2813.0 | 520.3 | 8.0 | 18.0 | 34.0 | 38.0 | 5.406
25320.0 | 2532.0 | 465.1 | 8.0 | 17.0 | 34.0 | 37.6 | 5.443
22500.0 | 2250.0 | 410.4 | 8.0 | 16.0 | 34.0 | 37.2 | 5.483
19690.0 | 1969.0 | 363.0 | 8.0 | 15.0 | 34.0 | 36.8 | 5.424
16880.0 | 1688.0 | 312.8 | 8.0 | 14.0 | 34.0 | 36.4 | 5.395
14060.0 | 1406.0 | 265.5 | 8.0 | 13.0 | 34.0 | 36.0 | 5.297
11250.0 | 1125.0 | 221.5 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 35.61 | 5.079
8439.0 | 843.9 | 179.1 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 35.22 | 4.712
5626.0 | 562.6 | 137.0 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 34.83 | 4.106
4219.0 | 421.9 | 115.2 | 8.0 | 9.5 | 34.0 | 34.63 | 3.663
28130.0 | 2813.0 | 501.2 | 8.0 | 18.0 | 33.0 | 36.98 | 5.612
25320.0 | 2532.0 | 448.0 | 8.0 | 17.0 | 33.0 | 36.58 | 5.651
22500.0 | 2250.0 | 395.6 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 36.17 | 5.689
19690.0 | 1969.0 | 347.3 | 8.0 | 15.0 | 33.0 | 35.78 | 5.67
16880.0 | 1688.0 | 298.5 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 35.38 | 5.654
14060.0 | 1406.0 | 253.2 | 8.0 | 13.0 | 33.0 | 34.99 | 5.555
11250.0 | 1125.0 | 211.1 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 34.6 | 5.33
8439.0 | 843.9 | 170.9 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 34.21 | 4.939
5626.0 | 562.6 | 130.7 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 33.82 | 4.303
4219.0 | 421.9 | 109.8 | 8.0 | 9.5 | 33.0 | 33.63 | 3.841
28130.0 | 2813.0 | 484.4 | 8.0 | 18.0 | 32.0 | 35.96 | 5.807
25320.0 | 2532.0 | 430.5 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 35.55 | 5.88
22500.0 | 2250.0 | 378.7 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 35.15 | 5.943
19690.0 | 1969.0 | 331.0 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 34.76 | 5.948
16880.0 | 1688.0 | 284.8 | 8.0 | 14.0 | 32.0 | 34.37 | 5.927
14060.0 | 1406.0 | 241.8 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 33.98 | 5.816
11250.0 | 1125.0 | 202.4 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 33.59 | 5.559
8439.0 | 843.9 | 164.3 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 33.2 | 5.135
5626.0 | 562.6 | 125.8 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 32.82 | 4.472
4219.0 | 421.9 | 105.4 | 8.0 | 9.5 | 32.0 | 32.62 | 4.002
28130.0 | 2813.0 | 469.1 | 8.0 | 18.0 | 31.0 | 34.94 | 5.996
25320.0 | 2532.0 | 412.6 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 34.53 | 6.136
22500.0 | 2250.0 | 361.4 | 8.0 | 16.0 | 31.0 | 34.13 | 6.227
19690.0 | 1969.0 | 315.7 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 33.74 | 6.237
16880.0 | 1688.0 | 274.5 | 8.0 | 14.0 | 31.0 | 33.35 | 6.148
14060.0 | 1406.0 | 232.3 | 8.0 | 13.0 | 31.0 | 32.96 | 6.053
11250.0 | 1125.0 | 194.6 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 32.58 | 5.782
8439.0 | 843.9 | 157.8 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 32.19 | 5.347
5626.0 | 562.6 | 121.0 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 31.81 | 4.651
4219.0 | 421.9 | 101.5 | 8.0 | 9.5 | 31.0 | 31.62 | 4.159
28130.0 | 2813.0 | 453.1 | 8.0 | 18.0 | 30.0 | 34.0 | 6.208
25320.0 | 2532.0 | 395.6 | 8.0 | 17.0 | 30.0 | 33.59 | 6.399
22500.0 | 2250.0 | 346.3 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 33.18 | 6.499
19690.0 | 1969.0 | 302.9 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 32.78 | 6.502
16880.0 | 1688.0 | 264.0 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | 32.39 | 6.394
14060.0 | 1406.0 | 223.3 | 8.0 | 13.0 | 30.0 | 31.99 | 6.298
11250.0 | 1125.0 | 186.4 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 31.6 | 6.038
8439.0 | 843.9 | 150.7 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 31.21 | 5.602
5626.0 | 562.6 | 115.3 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 30.82 | 4.878
4219.0 | 421.9 | 96.94 | 8.0 | 9.5 | 30.0 | 30.62 | 4.353
28130.0 | 2813.0 | 434.7 | 8.0 | 18.0 | 29.0 | 32.98 | 6.471
25320.0 | 2532.0 | 378.5 | 8.0 | 17.0 | 29.0 | 32.56 | 6.689
22500.0 | 2250.0 | 335.9 | 8.0 | 16.0 | 29.0 | 32.17 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 290.6 | 8.0 | 15.0 | 29.0 | 31.77 | 6.777
16880.0 | 1688.0 | 252.6 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 31.37 | 6.683
14060.0 | 1406.0 | 213.0 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 30.98 | 6.602
11250.0 | 1125.0 | 177.4 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 30.59 | 6.341
8439.0 | 843.9 | 143.6 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 30.2 | 5.876
5626.0 | 562.6 | 109.8 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 29.81 | 5.122
4219.0 | 421.9 | 92.45 | 8.0 | 9.5 | 29.0 | 29.62 | 4.564
28130.0 | 2813.0 | 416.8 | 8.0 | 18.0 | 28.0 | 31.96 | 6.75
25320.0 | 2532.0 | 363.6 | 8.0 | 17.0 | 28.0 | 31.55 | 6.963
22500.0 | 2250.0 | 321.7 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 31.15 | 6.996
19690.0 | 1969.0 | 281.3 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 30.75 | 6.999
16880.0 | 1688.0 | 240.2 | 8.0 | 14.0 | 28.0 | 30.36 | 7.027
14060.0 | 1406.0 | 205.6 | 8.0 | 13.0 | 28.0 | 29.97 | 6.842
11250.0 | 1125.0 | 168.8 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 29.58 | 6.665
8439.0 | 843.9 | 136.3 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 29.19 | 6.19
5626.0 | 562.6 | 104.5 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 28.81 | 5.383
4219.0 | 421.9 | 88.07 | 8.0 | 9.5 | 28.0 | 28.61 | 4.791
28130.0 | 2813.0 | 400.1 | 8.0 | 18.0 | 27.0 | 30.94 | 7.032
25320.0 | 2532.0 | 349.4 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | 30.53 | 7.246
22500.0 | 2250.0 | 307.0 | 8.0 | 16.0 | 27.0 | 30.13 | 7.329
19690.0 | 1969.0 | 267.2 | 8.0 | 15.0 | 27.0 | 29.74 | 7.368
16880.0 | 1688.0 | 228.1 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 29.34 | 7.398
14060.0 | 1406.0 | 195.0 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 28.96 | 7.213
11250.0 | 1125.0 | 160.5 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 28.57 | 7.011
8439.0 | 843.9 | 129.6 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 28.18 | 6.514
5626.0 | 562.6 | 99.36 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 27.8 | 5.662
4219.0 | 421.9 | 83.86 | 8.0 | 9.5 | 27.0 | 27.61 | 5.032
28130.0 | 2813.0 | 429.6 | 8.0 | 18.0 | 26.0 | 30.0 | 6.549
25320.0 | 2532.0 | 387.8 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 29.6 | 6.528
22500.0 | 2250.0 | 347.4 | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 29.2 | 6.479
19690.0 | 1969.0 | 308.9 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 28.81 | 6.374
16880.0 | 1688.0 | 272.2 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 28.41 | 6.202
14060.0 | 1406.0 | 236.8 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 28.02 | 5.939
11250.0 | 1125.0 | 200.1 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 27.63 | 5.622
8439.0 | 843.9 | 163.7 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 27.23 | 5.154
5626.0 | 562.6 | 125.3 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 26.84 | 4.489
4219.0 | 421.9 | 104.5 | 8.0 | 9.5 | 26.0 | 26.64 | 4.04
28130.0 | 2813.0 | 419.9 | 8.0 | 18.0 | 25.0 | 28.99 | 6.699
25320.0 | 2532.0 | 379.1 | 8.0 | 17.0 | 25.0 | 28.59 | 6.678
22500.0 | 2250.0 | 339.4 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 28.19 | 6.63
19690.0 | 1969.0 | 301.7 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 27.8 | 6.526
16880.0 | 1688.0 | 265.7 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 27.41 | 6.353
14060.0 | 1406.0 | 231.0 | 8.0 | 13.0 | 25.0 | 27.01 | 6.089
11250.0 | 1125.0 | 196.6 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 26.62 | 5.722
8439.0 | 843.9 | 161.1 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 26.23 | 5.24
5626.0 | 562.6 | 123.5 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 25.84 | 4.555
4219.0 | 421.9 | 103.1 | 8.0 | 9.5 | 25.0 | 25.64 | 4.095
28130.0 | 2813.0 | 410.7 | 8.0 | 18.0 | 24.0 | 27.98 | 6.85
25320.0 | 2532.0 | 370.7 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 27.58 | 6.829
22500.0 | 2250.0 | 331.8 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 27.18 | 6.782
19690.0 | 1969.0 | 294.8 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 26.79 | 6.679
16880.0 | 1688.0 | 259.4 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 26.4 | 6.507
14060.0 | 1406.0 | 225.4 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 26.01 | 6.241
11250.0 | 1125.0 | 193.4 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 25.62 | 5.819
8439.0 | 843.9 | 158.6 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 25.23 | 5.322
5626.0 | 562.6 | 121.8 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 24.83 | 4.618
4219.0 | 421.9 | 101.8 | 8.0 | 9.5 | 24.0 | 24.64 | 4.146
28130.0 | 2813.0 | 401.8 | 8.0 | 18.0 | 23.0 | 26.96 | 7.001
25320.0 | 2532.0 | 362.7 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 26.57 | 6.981
22500.0 | 2250.0 | 324.4 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 26.17 | 6.936
19690.0 | 1969.0 | 288.1 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 25.78 | 6.835
16880.0 | 1688.0 | 253.3 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 25.39 | 6.664
14060.0 | 1406.0 | 219.9 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 25.0 | 6.397
11250.0 | 1125.0 | 190.3 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 24.61 | 5.914
8439.0 | 843.9 | 156.3 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 24.22 | 5.401
5626.0 | 562.6 | 120.3 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 23.83 | 4.677
4219.0 | 421.9 | 100.6 | 8.0 | 9.5 | 23.0 | 23.63 | 4.193
28130.0 | 2813.0 | 393.7 | 8.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 7.146
25320.0 | 2532.0 | 355.2 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 25.6 | 7.128
22500.0 | 2250.0 | 318.0 | 8.0 | 16.0 | 22.0 | 25.2 | 7.077
19690.0 | 1969.0 | 281.7 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 24.81 | 6.989
16880.0 | 1688.0 | 247.5 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 24.41 | 6.821
14060.0 | 1406.0 | 214.6 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 24.02 | 6.553
11250.0 | 1125.0 | 187.4 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 23.63 | 6.005
8439.0 | 843.9 | 154.1 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 23.24 | 5.475
5626.0 | 562.6 | 118.9 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 22.84 | 4.731
4219.0 | 421.9 | 99.64 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | 22.64 | 4.235
28130.0 | 2813.0 | 385.4 | 8.0 | 18.0 | 21.0 | 24.99 | 7.298
25320.0 | 2532.0 | 347.6 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 24.59 | 7.283
22500.0 | 2250.0 | 311.0 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 24.19 | 7.236
19690.0 | 1969.0 | 275.4 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 23.8 | 7.151
16880.0 | 1688.0 | 241.6 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 23.4 | 6.985
14060.0 | 1406.0 | 209.4 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 23.01 | 6.718
11250.0 | 1125.0 | 184.6 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 22.63 | 6.094
8439.0 | 843.9 | 152.1 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 22.23 | 5.547
5626.0 | 562.6 | 117.7 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 21.84 | 4.781
4219.0 | 421.9 | 98.77 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 21.64 | 4.272
28130.0 | 2813.0 | 377.5 | 8.0 | 18.0 | 20.0 | 23.98 | 7.452
25320.0 | 2532.0 | 340.3 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 23.58 | 7.44
22500.0 | 2250.0 | 304.2 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 23.18 | 7.397
19690.0 | 1969.0 | 269.1 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 22.79 | 7.317
16880.0 | 1688.0 | 235.9 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 22.4 | 7.155
14060.0 | 1406.0 | 204.2 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 22.0 | 6.889
11250.0 | 1125.0 | 182.1 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 21.62 | 6.18
8439.0 | 843.9 | 150.3 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 21.23 | 5.614
5626.0 | 562.6 | 116.6 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 20.84 | 4.825
4219.0 | 421.9 | 98.05 | 8.0 | 9.5 | 20.0 | 20.64 | 4.303
28130.0 | 2813.0 | 369.8 | 8.0 | 18.0 | 19.0 | 22.97 | 7.607
25320.0 | 2532.0 | 333.2 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 22.57 | 7.599
22500.0 | 2250.0 | 297.6 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 22.18 | 7.561
19690.0 | 1969.0 | 263.0 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 21.78 | 7.488
16880.0 | 1688.0 | 230.3 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 21.39 | 7.33
14060.0 | 1406.0 | 199.0 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 21.0 | 7.068
11250.0 | 1125.0 | 179.7 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 20.62 | 6.263
8439.0 | 843.9 | 148.7 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 20.23 | 5.677
5626.0 | 562.6 | 115.7 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 19.84 | 4.864
4219.0 | 421.9 | 97.5 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 19.64 | 4.328
28130.0 | 2813.0 | 501.5 | 9.0 | 19.0 | 34.0 | 38.0 | 5.609
25320.0 | 2532.0 | 448.9 | 9.0 | 18.0 | 34.0 | 37.6 | 5.64
22500.0 | 2250.0 | 396.0 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 37.19 | 5.682
19690.0 | 1969.0 | 347.7 | 9.0 | 16.0 | 34.0 | 36.8 | 5.663
16880.0 | 1688.0 | 298.7 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 36.4 | 5.65
14060.0 | 1406.0 | 253.5 | 9.0 | 14.0 | 34.0 | 36.0 | 5.548
11250.0 | 1125.0 | 211.6 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 35.61 | 5.318
8439.0 | 843.9 | 171.5 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 35.22 | 4.921
5626.0 | 562.6 | 131.2 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 34.83 | 4.288
4219.0 | 421.9 | 110.1 | 9.0 | 10.5 | 34.0 | 34.63 | 3.832
28130.0 | 2813.0 | 484.8 | 9.0 | 19.0 | 33.0 | 36.98 | 5.803
25320.0 | 2532.0 | 430.7 | 9.0 | 18.0 | 33.0 | 36.57 | 5.878
22500.0 | 2250.0 | 378.6 | 9.0 | 17.0 | 33.0 | 36.17 | 5.945
19690.0 | 1969.0 | 331.4 | 9.0 | 16.0 | 33.0 | 35.77 | 5.942
16880.0 | 1688.0 | 285.0 | 9.0 | 15.0 | 33.0 | 35.38 | 5.921
14060.0 | 1406.0 | 242.4 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 34.99 | 5.802
11250.0 | 1125.0 | 203.3 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 34.6 | 5.536
8439.0 | 843.9 | 165.0 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 34.21 | 5.115
5626.0 | 562.6 | 126.3 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 33.82 | 4.454
4219.0 | 421.9 | 105.8 | 9.0 | 10.5 | 33.0 | 33.63 | 3.989
28130.0 | 2813.0 | 467.4 | 9.0 | 19.0 | 32.0 | 35.96 | 6.018
25320.0 | 2532.0 | 412.2 | 9.0 | 18.0 | 32.0 | 35.55 | 6.141
22500.0 | 2250.0 | 361.3 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 35.15 | 6.229
19690.0 | 1969.0 | 316.1 | 9.0 | 16.0 | 32.0 | 34.76 | 6.229
16880.0 | 1688.0 | 273.0 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 34.37 | 6.183
14060.0 | 1406.0 | 233.0 | 9.0 | 14.0 | 32.0 | 33.98 | 6.035
11250.0 | 1125.0 | 195.2 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 33.59 | 5.763
8439.0 | 843.9 | 158.3 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 33.2 | 5.33
5626.0 | 562.6 | 121.4 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 32.81 | 4.635
4219.0 | 421.9 | 101.8 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 32.62 | 4.146
28130.0 | 2813.0 | 448.7 | 9.0 | 19.0 | 31.0 | 34.93 | 6.27
25320.0 | 2532.0 | 393.8 | 9.0 | 18.0 | 31.0 | 34.53 | 6.429
22500.0 | 2250.0 | 345.4 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | 34.13 | 6.515
19690.0 | 1969.0 | 302.9 | 9.0 | 16.0 | 31.0 | 33.74 | 6.501
16880.0 | 1688.0 | 264.5 | 9.0 | 15.0 | 31.0 | 33.35 | 6.382
14060.0 | 1406.0 | 223.4 | 9.0 | 14.0 | 31.0 | 32.96 | 6.294
11250.0 | 1125.0 | 186.5 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 32.58 | 6.033
8439.0 | 843.9 | 150.9 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 32.19 | 5.593
5626.0 | 562.6 | 115.6 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 31.81 | 4.868
4219.0 | 421.9 | 97.12 | 9.0 | 10.5 | 31.0 | 31.61 | 4.345
28130.0 | 2813.0 | 432.3 | 9.0 | 19.0 | 30.0 | 34.0 | 6.507
25320.0 | 2532.0 | 378.4 | 9.0 | 18.0 | 30.0 | 33.58 | 6.691
22500.0 | 2250.0 | 337.0 | 9.0 | 17.0 | 30.0 | 33.19 | 6.678
19690.0 | 1969.0 | 291.1 | 9.0 | 16.0 | 30.0 | 32.78 | 6.764
16880.0 | 1688.0 | 253.2 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 32.39 | 6.665
14060.0 | 1406.0 | 213.4 | 9.0 | 14.0 | 30.0 | 31.99 | 6.591
11250.0 | 1125.0 | 177.8 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 31.6 | 6.328
8439.0 | 843.9 | 143.8 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 31.21 | 5.87
5626.0 | 562.6 | 110.3 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 30.82 | 5.101
4219.0 | 421.9 | 92.77 | 9.0 | 10.5 | 30.0 | 30.62 | 4.548
28130.0 | 2813.0 | 414.2 | 9.0 | 19.0 | 29.0 | 32.97 | 6.792
25320.0 | 2532.0 | 363.7 | 9.0 | 18.0 | 29.0 | 32.57 | 6.96
22500.0 | 2250.0 | 322.2 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 32.17 | 6.985
19690.0 | 1969.0 | 278.2 | 9.0 | 16.0 | 29.0 | 31.77 | 7.078
16880.0 | 1688.0 | 240.7 | 9.0 | 15.0 | 29.0 | 31.37 | 7.013
14060.0 | 1406.0 | 206.3 | 9.0 | 14.0 | 29.0 | 30.98 | 6.818
11250.0 | 1125.0 | 169.2 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 30.59 | 6.651
8439.0 | 843.9 | 136.7 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 30.2 | 6.173
5626.0 | 562.6 | 104.8 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 29.81 | 5.368
4219.0 | 421.9 | 88.42 | 9.0 | 10.5 | 29.0 | 29.62 | 4.772
28130.0 | 2813.0 | 397.7 | 9.0 | 19.0 | 28.0 | 31.95 | 7.073
25320.0 | 2532.0 | 349.2 | 9.0 | 18.0 | 28.0 | 31.55 | 7.25
22500.0 | 2250.0 | 307.1 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 31.15 | 7.329
19690.0 | 1969.0 | 267.4 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 30.75 | 7.365
16880.0 | 1688.0 | 228.6 | 9.0 | 15.0 | 28.0 | 30.36 | 7.384
14060.0 | 1406.0 | 195.7 | 9.0 | 14.0 | 28.0 | 29.97 | 7.188
11250.0 | 1125.0 | 160.8 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 29.58 | 6.997
8439.0 | 843.9 | 129.9 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 29.19 | 6.497
5626.0 | 562.6 | 99.64 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 28.8 | 5.646
4219.0 | 421.9 | 84.08 | 9.0 | 10.5 | 28.0 | 28.61 | 5.018
28130.0 | 2813.0 | 382.4 | 9.0 | 19.0 | 27.0 | 30.93 | 7.355
25320.0 | 2532.0 | 334.4 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 30.53 | 7.571
22500.0 | 2250.0 | 292.5 | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 30.13 | 7.694
19690.0 | 1969.0 | 254.2 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 29.74 | 7.747
16880.0 | 1688.0 | 217.2 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 29.34 | 7.77
14060.0 | 1406.0 | 185.5 | 9.0 | 14.0 | 27.0 | 28.96 | 7.583
11250.0 | 1125.0 | 152.7 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 28.57 | 7.367
8439.0 | 843.9 | 123.3 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 28.18 | 6.844
5626.0 | 562.6 | 94.66 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 27.8 | 5.943
4219.0 | 421.9 | 80.0 | 9.0 | 10.5 | 27.0 | 27.61 | 5.274
28130.0 | 2813.0 | 368.6 | 9.0 | 19.0 | 26.0 | 30.0 | 7.632
25320.0 | 2532.0 | 321.7 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 29.59 | 7.869
22500.0 | 2250.0 | 279.5 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 29.18 | 8.052
19690.0 | 1969.0 | 242.3 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 28.78 | 8.126
16880.0 | 1688.0 | 206.7 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 28.38 | 8.164
14060.0 | 1406.0 | 176.2 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 27.99 | 7.984
11250.0 | 1125.0 | 145.2 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 27.59 | 7.75
8439.0 | 843.9 | 117.1 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 27.2 | 7.206
5626.0 | 562.6 | 89.94 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 26.81 | 6.255
4219.0 | 421.9 | 76.13 | 9.0 | 10.5 | 26.0 | 26.61 | 5.542
28130.0 | 2813.0 | 353.6 | 9.0 | 19.0 | 25.0 | 28.98 | 7.955
25320.0 | 2532.0 | 307.5 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 28.57 | 8.234
22500.0 | 2250.0 | 266.1 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 28.16 | 8.457
19690.0 | 1969.0 | 230.1 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 27.76 | 8.558
16880.0 | 1688.0 | 198.3 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | 27.37 | 8.511
14060.0 | 1406.0 | 166.7 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 26.97 | 8.435
11250.0 | 1125.0 | 140.6 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 26.58 | 8.0
8439.0 | 843.9 | 111.0 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 26.19 | 7.6
5626.0 | 562.6 | 85.44 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 25.8 | 6.585
4219.0 | 421.9 | 72.46 | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 25.61 | 5.823
28130.0 | 2813.0 | 339.0 | 9.0 | 19.0 | 24.0 | 27.96 | 8.299
25320.0 | 2532.0 | 293.8 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 27.55 | 8.618
22500.0 | 2250.0 | 253.2 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 27.15 | 8.889
19690.0 | 1969.0 | 218.2 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | 26.75 | 9.025
16880.0 | 1688.0 | 187.5 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 26.35 | 9.003
14060.0 | 1406.0 | 157.7 | 9.0 | 14.0 | 24.0 | 25.96 | 8.919
11250.0 | 1125.0 | 132.9 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 25.57 | 8.466
8439.0 | 843.9 | 105.2 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 25.18 | 8.018
5626.0 | 562.6 | 81.06 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 24.8 | 6.94
4219.0 | 421.9 | 68.88 | 9.0 | 10.5 | 24.0 | 24.6 | 6.126
28130.0 | 2813.0 | 324.8 | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 26.94 | 8.66
25320.0 | 2532.0 | 280.6 | 9.0 | 18.0 | 23.0 | 26.53 | 9.024
22500.0 | 2250.0 | 240.8 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 26.13 | 9.347
19690.0 | 1969.0 | 206.7 | 9.0 | 16.0 | 23.0 | 25.73 | 9.528
16880.0 | 1688.0 | 176.4 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 25.34 | 9.567
14060.0 | 1406.0 | 149.1 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 24.95 | 9.43
11250.0 | 1125.0 | 125.5 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 24.56 | 8.968
8439.0 | 843.9 | 99.66 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 24.18 | 8.468
5626.0 | 562.6 | 76.8 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 23.79 | 7.326
4219.0 | 421.9 | 65.37 | 9.0 | 10.5 | 23.0 | 23.6 | 6.455
28130.0 | 2813.0 | 387.1 | 9.0 | 19.0 | 22.0 | 26.0 | 7.266
25320.0 | 2532.0 | 349.3 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 25.6 | 7.247
22500.0 | 2250.0 | 312.7 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 25.2 | 7.197
19690.0 | 1969.0 | 277.0 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 24.8 | 7.108
16880.0 | 1688.0 | 243.1 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 24.41 | 6.943
14060.0 | 1406.0 | 211.1 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 24.02 | 6.664
11250.0 | 1125.0 | 186.4 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 23.63 | 6.038
8439.0 | 843.9 | 153.6 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 23.24 | 5.494
5626.0 | 562.6 | 118.8 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 22.84 | 4.737
4219.0 | 421.9 | 99.61 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 22.64 | 4.236
28130.0 | 2813.0 | 379.1 | 9.0 | 19.0 | 21.0 | 24.99 | 7.42
25320.0 | 2532.0 | 341.9 | 9.0 | 18.0 | 21.0 | 24.59 | 7.405
22500.0 | 2250.0 | 305.8 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 24.19 | 7.359
19690.0 | 1969.0 | 270.7 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 23.8 | 7.274
16880.0 | 1688.0 | 237.3 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 23.4 | 7.112
14060.0 | 1406.0 | 205.8 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 23.01 | 6.835
11250.0 | 1125.0 | 183.8 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 22.63 | 6.122
8439.0 | 843.9 | 151.8 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 22.23 | 5.559
5626.0 | 562.6 | 117.7 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 21.84 | 4.78
4219.0 | 421.9 | 98.91 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 21.64 | 4.266
28130.0 | 2813.0 | 371.3 | 9.0 | 19.0 | 20.0 | 23.98 | 7.576
25320.0 | 2532.0 | 334.7 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 23.58 | 7.565
22500.0 | 2250.0 | 299.1 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 23.18 | 7.524
19690.0 | 1969.0 | 264.5 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 22.79 | 7.446
16880.0 | 1688.0 | 231.5 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 22.39 | 7.29
14060.0 | 1406.0 | 200.6 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 22.0 | 7.013
11250.0 | 1125.0 | 181.4 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 21.62 | 6.203
8439.0 | 843.9 | 150.2 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 21.23 | 5.62
5626.0 | 562.6 | 116.8 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 20.84 | 4.817
4219.0 | 421.9 | 98.37 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 20.64 | 4.289
28130.0 | 2813.0 | 363.8 | 9.0 | 19.0 | 19.0 | 22.97 | 7.733
25320.0 | 2532.0 | 327.6 | 9.0 | 18.0 | 19.0 | 22.57 | 7.727
22500.0 | 2250.0 | 292.5 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 22.17 | 7.693
19690.0 | 1969.0 | 258.3 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 21.78 | 7.623
16880.0 | 1688.0 | 225.8 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 21.39 | 7.474
14060.0 | 1406.0 | 195.3 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 20.99 | 7.201
11250.0 | 1125.0 | 179.2 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 20.62 | 6.28
8439.0 | 843.9 | 148.7 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 20.23 | 5.676
5626.0 | 562.6 | 116.1 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 19.84 | 4.846
4219.0 | 421.9 | 98.03 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 19.64 | 4.304
28130.0 | 2813.0 | 564.9 | 10.0 | 20.0 | 34.0 | 38.0 | 4.98
25320.0 | 2532.0 | 499.7 | 10.0 | 19.0 | 34.0 | 37.59 | 5.066
22500.0 | 2250.0 | 438.7 | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 37.19 | 5.13
19690.0 | 1969.0 | 385.7 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 36.79 | 5.106
16880.0 | 1688.0 | 334.7 | 10.0 | 16.0 | 34.0 | 36.39 | 5.043
14060.0 | 1406.0 | 287.0 | 10.0 | 15.0 | 34.0 | 36.0 | 4.9
11250.0 | 1125.0 | 241.0 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 35.61 | 4.669
8439.0 | 843.9 | 196.0 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 35.22 | 4.305
5626.0 | 562.6 | 149.7 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 34.83 | 3.758
4219.0 | 421.9 | 124.5 | 10.0 | 11.5 | 34.0 | 34.64 | 3.39
28130.0 | 2813.0 | 544.5 | 10.0 | 20.0 | 33.0 | 36.97 | 5.166
25320.0 | 2532.0 | 480.5 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 36.57 | 5.269
22500.0 | 2250.0 | 422.0 | 10.0 | 18.0 | 33.0 | 36.17 | 5.333
19690.0 | 1969.0 | 372.6 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | 35.77 | 5.285
16880.0 | 1688.0 | 323.7 | 10.0 | 16.0 | 33.0 | 35.38 | 5.214
14060.0 | 1406.0 | 277.7 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 34.99 | 5.065
11250.0 | 1125.0 | 231.7 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 34.6 | 4.857
8439.0 | 843.9 | 187.4 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 34.21 | 4.504
5626.0 | 562.6 | 143.3 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 33.83 | 3.927
4219.0 | 421.9 | 120.5 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 33.63 | 3.502
28130.0 | 2813.0 | 524.4 | 10.0 | 20.0 | 32.0 | 35.95 | 5.364
25320.0 | 2532.0 | 462.7 | 10.0 | 19.0 | 32.0 | 35.54 | 5.472
22500.0 | 2250.0 | 407.9 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 35.15 | 5.517
19690.0 | 1969.0 | 360.5 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 34.76 | 5.463
16880.0 | 1688.0 | 312.1 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | 34.37 | 5.408
14060.0 | 1406.0 | 265.7 | 10.0 | 15.0 | 32.0 | 33.98 | 5.294
11250.0 | 1125.0 | 220.8 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 33.59 | 5.096
8439.0 | 843.9 | 178.3 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 33.2 | 4.732
5626.0 | 562.6 | 136.4 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 32.82 | 4.125
4219.0 | 421.9 | 114.8 | 10.0 | 11.5 | 32.0 | 32.62 | 3.676
28130.0 | 2813.0 | 506.2 | 10.0 | 20.0 | 31.0 | 34.93 | 5.557
25320.0 | 2532.0 | 446.7 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 34.53 | 5.667
22500.0 | 2250.0 | 394.3 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 34.13 | 5.708
19690.0 | 1969.0 | 346.3 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 33.74 | 5.685
16880.0 | 1688.0 | 298.2 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 33.35 | 5.661
14060.0 | 1406.0 | 252.5 | 10.0 | 15.0 | 31.0 | 32.96 | 5.571
11250.0 | 1125.0 | 210.4 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 32.58 | 5.349
8439.0 | 843.9 | 169.9 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 32.19 | 4.967
5626.0 | 562.6 | 130.0 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 31.81 | 4.329
4219.0 | 421.9 | 109.3 | 10.0 | 11.5 | 31.0 | 31.62 | 3.861
28130.0 | 2813.0 | 412.1 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 34.0 | 6.826
25320.0 | 2532.0 | 364.2 | 10.0 | 19.0 | 30.0 | 33.59 | 6.952
22500.0 | 2250.0 | 322.6 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 33.19 | 6.976
19690.0 | 1969.0 | 278.6 | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 32.79 | 7.069
16880.0 | 1688.0 | 241.2 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 32.39 | 6.997
14060.0 | 1406.0 | 207.0 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 32.0 | 6.793
11250.0 | 1125.0 | 169.6 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 31.6 | 6.636
8439.0 | 843.9 | 137.3 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 31.21 | 6.146
5626.0 | 562.6 | 105.1 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 30.82 | 5.352
4219.0 | 421.9 | 88.65 | 10.0 | 11.5 | 30.0 | 30.62 | 4.76
28130.0 | 2813.0 | 396.2 | 10.0 | 20.0 | 29.0 | 32.98 | 7.1
25320.0 | 2532.0 | 349.2 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 32.57 | 7.25
22500.0 | 2250.0 | 307.2 | 10.0 | 18.0 | 29.0 | 32.17 | 7.326
19690.0 | 1969.0 | 267.6 | 10.0 | 17.0 | 29.0 | 31.77 | 7.359
16880.0 | 1688.0 | 229.1 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 31.37 | 7.367
14060.0 | 1406.0 | 196.3 | 10.0 | 15.0 | 29.0 | 30.98 | 7.164
11250.0 | 1125.0 | 161.2 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 30.59 | 6.982
8439.0 | 843.9 | 130.2 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 30.2 | 6.479
5626.0 | 562.6 | 99.94 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 29.81 | 5.63
4219.0 | 421.9 | 84.31 | 10.0 | 11.5 | 29.0 | 29.62 | 5.005
28130.0 | 2813.0 | 380.9 | 10.0 | 20.0 | 28.0 | 31.96 | 7.385
25320.0 | 2532.0 | 333.9 | 10.0 | 19.0 | 28.0 | 31.55 | 7.582
22500.0 | 2250.0 | 292.5 | 10.0 | 18.0 | 28.0 | 31.15 | 7.695
19690.0 | 1969.0 | 254.4 | 10.0 | 17.0 | 28.0 | 30.75 | 7.739
16880.0 | 1688.0 | 217.6 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 30.36 | 7.755
14060.0 | 1406.0 | 186.1 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 29.97 | 7.557
11250.0 | 1125.0 | 153.1 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 29.58 | 7.351
8439.0 | 843.9 | 123.9 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 29.19 | 6.812
5626.0 | 562.6 | 94.94 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 28.8 | 5.926
4219.0 | 421.9 | 80.22 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 28.61 | 5.26
28130.0 | 2813.0 | 365.5 | 10.0 | 20.0 | 27.0 | 30.94 | 7.695
25320.0 | 2532.0 | 318.9 | 10.0 | 19.0 | 27.0 | 30.53 | 7.938
22500.0 | 2250.0 | 278.4 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 30.13 | 8.084
19690.0 | 1969.0 | 241.8 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 29.74 | 8.144
16880.0 | 1688.0 | 205.8 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 29.34 | 8.202
14060.0 | 1406.0 | 176.3 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 28.96 | 7.977
11250.0 | 1125.0 | 145.2 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 28.57 | 7.748
8439.0 | 843.9 | 117.3 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 28.18 | 7.196
5626.0 | 562.6 | 90.13 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 27.8 | 6.242
4219.0 | 421.9 | 76.3 | 10.0 | 11.5 | 27.0 | 27.61 | 5.53
28130.0 | 2813.0 | 351.5 | 10.0 | 20.0 | 26.0 | 30.0 | 8.003
25320.0 | 2532.0 | 305.4 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 29.59 | 8.289
22500.0 | 2250.0 | 265.7 | 10.0 | 18.0 | 26.0 | 29.18 | 8.469
19690.0 | 1969.0 | 230.2 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 28.78 | 8.555
16880.0 | 1688.0 | 198.0 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 28.38 | 8.522
14060.0 | 1406.0 | 167.2 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 27.98 | 8.411
11250.0 | 1125.0 | 137.9 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 27.59 | 8.162
8439.0 | 843.9 | 111.3 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 27.2 | 7.58
5626.0 | 562.6 | 85.74 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 26.81 | 6.561
4219.0 | 421.9 | 72.67 | 10.0 | 11.5 | 26.0 | 26.61 | 5.807
28130.0 | 2813.0 | 336.7 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 28.98 | 8.354
25320.0 | 2532.0 | 292.6 | 10.0 | 19.0 | 25.0 | 28.57 | 8.654
22500.0 | 2250.0 | 252.7 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 28.16 | 8.906
19690.0 | 1969.0 | 218.2 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 27.76 | 9.026
16880.0 | 1688.0 | 187.2 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 27.37 | 9.017
14060.0 | 1406.0 | 158.1 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 26.97 | 8.894
11250.0 | 1125.0 | 133.5 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 26.58 | 8.43
8439.0 | 843.9 | 105.5 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 26.19 | 7.998
5626.0 | 562.6 | 81.3 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 25.8 | 6.92
4219.0 | 421.9 | 69.07 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | 25.61 | 6.109
28130.0 | 2813.0 | 322.4 | 10.0 | 20.0 | 24.0 | 27.96 | 8.725
25320.0 | 2532.0 | 279.2 | 10.0 | 19.0 | 24.0 | 27.55 | 9.068
22500.0 | 2250.0 | 240.1 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 27.15 | 9.373
19690.0 | 1969.0 | 206.5 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 26.75 | 9.533
16880.0 | 1688.0 | 176.7 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 26.35 | 9.55
14060.0 | 1406.0 | 149.6 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 25.96 | 9.405
11250.0 | 1125.0 | 126.0 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 25.57 | 8.932
8439.0 | 843.9 | 99.77 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 25.18 | 8.458
5626.0 | 562.6 | 76.99 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 24.8 | 7.307
4219.0 | 421.9 | 65.55 | 10.0 | 11.5 | 24.0 | 24.6 | 6.437
28130.0 | 2813.0 | 308.6 | 10.0 | 20.0 | 23.0 | 26.95 | 9.114
25320.0 | 2532.0 | 266.4 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 26.54 | 9.504
22500.0 | 2250.0 | 228.1 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 26.13 | 9.866
19690.0 | 1969.0 | 195.4 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 25.73 | 10.08
16880.0 | 1688.0 | 166.7 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 25.34 | 10.13
14060.0 | 1406.0 | 141.1 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 24.95 | 9.969
11250.0 | 1125.0 | 118.6 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 24.56 | 9.49
8439.0 | 843.9 | 94.14 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 24.18 | 8.964
5626.0 | 562.6 | 72.79 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 23.79 | 7.729
4219.0 | 421.9 | 62.18 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 23.6 | 6.786
28130.0 | 2813.0 | 380.8 | 10.0 | 20.0 | 22.0 | 26.0 | 7.387
25320.0 | 2532.0 | 343.6 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 25.6 | 7.369
22500.0 | 2250.0 | 307.1 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 25.2 | 7.329
19690.0 | 1969.0 | 272.4 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 24.8 | 7.23
16880.0 | 1688.0 | 239.0 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 24.41 | 7.061
14060.0 | 1406.0 | 217.4 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 24.03 | 6.471
11250.0 | 1125.0 | 185.6 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 23.63 | 6.064
8439.0 | 843.9 | 153.3 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 23.24 | 5.504
5626.0 | 562.6 | 118.8 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 22.84 | 4.735
4219.0 | 421.9 | 99.77 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 22.64 | 4.229
28130.0 | 2813.0 | 372.9 | 10.0 | 20.0 | 21.0 | 24.99 | 7.543
25320.0 | 2532.0 | 336.3 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 24.59 | 7.529
22500.0 | 2250.0 | 300.7 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 24.19 | 7.485
19690.0 | 1969.0 | 266.0 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 23.79 | 7.401
16880.0 | 1688.0 | 233.2 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 23.4 | 7.239
14060.0 | 1406.0 | 214.2 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 23.02 | 6.565
11250.0 | 1125.0 | 183.2 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 22.63 | 6.142
8439.0 | 843.9 | 151.7 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 22.24 | 5.564
5626.0 | 562.6 | 117.9 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 21.84 | 4.77
4219.0 | 421.9 | 99.26 | 10.0 | 11.5 | 21.0 | 21.64 | 4.251
28130.0 | 2813.0 | 365.3 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 23.98 | 7.701
25320.0 | 2532.0 | 329.1 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 23.58 | 7.693
22500.0 | 2250.0 | 294.0 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 23.18 | 7.655
19690.0 | 1969.0 | 259.8 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 22.79 | 7.58
16880.0 | 1688.0 | 227.4 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 22.39 | 7.422
14060.0 | 1406.0 | 211.3 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 22.02 | 6.657
11250.0 | 1125.0 | 181.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 21.63 | 6.217
8439.0 | 843.9 | 150.2 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 21.23 | 5.618
5626.0 | 562.6 | 117.2 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 20.84 | 4.798
4262.0 | 426.2 | 99.52 | 10.0 | 11.5 | 20.0 | 20.65 | 4.282
28130.0 | 2813.0 | 357.8 | 10.0 | 20.0 | 19.0 | 22.97 | 7.861
25320.0 | 2532.0 | 322.1 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 22.57 | 7.861
22500.0 | 2250.0 | 287.4 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 22.17 | 7.831
19690.0 | 1969.0 | 253.6 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 21.78 | 7.765
16880.0 | 1688.0 | 221.6 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 21.38 | 7.617
14060.0 | 1406.0 | 208.5 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 21.01 | 6.746
11250.0 | 1125.0 | 178.9 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 20.62 | 6.288
8439.0 | 843.9 | 149.0 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 20.23 | 5.665
5626.0 | 562.6 | 116.8 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 19.84 | 4.818
4304.0 | 430.4 | 99.99 | 10.0 | 11.5 | 19.0 | 19.65 | 4.305
28130.0 | 2813.0 | 577.3 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 39.0 | 4.872
25320.0 | 2532.0 | 509.4 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 38.49 | 4.97
22500.0 | 2250.0 | 449.4 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 37.99 | 5.008
19690.0 | 1969.0 | 395.2 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 37.49 | 4.982
16880.0 | 1688.0 | 341.0 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 36.99 | 4.95
14060.0 | 1406.0 | 291.6 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 36.5 | 4.824
11250.0 | 1125.0 | 243.8 | 6.0 | 7.6 | 34.0 | 36.01 | 4.615
8439.0 | 843.9 | 197.8 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.53 | 4.266
5626.0 | 562.6 | 150.5 | 6.0 | 6.8 | 34.0 | 35.04 | 3.738
4219.0 | 421.9 | 125.0 | 6.0 | 6.6 | 34.0 | 34.79 | 3.376
28130.0 | 2813.0 | 556.6 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 37.97 | 5.054
25320.0 | 2532.0 | 493.0 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 37.46 | 5.135
22500.0 | 2250.0 | 431.5 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 36.96 | 5.216
19690.0 | 1969.0 | 380.3 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 36.47 | 5.177
16880.0 | 1688.0 | 329.6 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 35.98 | 5.122
14060.0 | 1406.0 | 282.5 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 35.49 | 4.978
11250.0 | 1125.0 | 235.6 | 6.0 | 7.6 | 33.0 | 35.0 | 4.775
8439.0 | 843.9 | 190.1 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 34.52 | 4.439
5626.0 | 562.6 | 144.6 | 6.0 | 6.8 | 33.0 | 34.03 | 3.89
4219.0 | 421.9 | 120.0 | 6.0 | 6.6 | 33.0 | 33.78 | 3.517
28130.0 | 2813.0 | 536.0 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 36.94 | 5.248
25320.0 | 2532.0 | 474.1 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 36.43 | 5.34
22500.0 | 2250.0 | 415.8 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 35.93 | 5.412
19690.0 | 1969.0 | 367.9 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 35.45 | 5.353
16880.0 | 1688.0 | 318.9 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 34.96 | 5.292
14060.0 | 1406.0 | 270.9 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 34.47 | 5.192
11250.0 | 1125.0 | 225.0 | 6.0 | 7.6 | 32.0 | 33.99 | 5.002
8439.0 | 843.9 | 181.0 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 33.5 | 4.662
5626.0 | 562.6 | 137.7 | 6.0 | 6.8 | 32.0 | 33.02 | 4.085
4219.0 | 421.9 | 115.5 | 6.0 | 6.6 | 32.0 | 32.78 | 3.652
28130.0 | 2813.0 | 515.7 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 35.91 | 5.455
25320.0 | 2532.0 | 457.0 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 35.41 | 5.54
22500.0 | 2250.0 | 402.3 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 34.91 | 5.594
19690.0 | 1969.0 | 355.3 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 34.43 | 5.542
16880.0 | 1688.0 | 306.1 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 33.94 | 5.514
14060.0 | 1406.0 | 258.4 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 33.45 | 5.443
11250.0 | 1125.0 | 214.2 | 6.0 | 7.6 | 31.0 | 32.97 | 5.252
8439.0 | 843.9 | 172.3 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 32.49 | 4.898
5626.0 | 562.6 | 131.1 | 6.0 | 6.8 | 31.0 | 32.01 | 4.29
4219.0 | 421.9 | 110.1 | 6.0 | 6.6 | 31.0 | 31.77 | 3.833
28130.0 | 2813.0 | 497.8 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 35.0 | 5.65
25320.0 | 2532.0 | 442.3 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 34.49 | 5.724
22500.0 | 2250.0 | 389.4 | 6.0 | 9.2 | 30.0 | 33.99 | 5.778
19690.0 | 1969.0 | 341.3 | 6.0 | 8.8 | 30.0 | 33.49 | 5.769
16880.0 | 1688.0 | 292.9 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 32.99 | 5.762
14060.0 | 1406.0 | 247.0 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 32.5 | 5.695
11250.0 | 1125.0 | 204.7 | 6.0 | 7.6 | 30.0 | 32.0 | 5.497
8439.0 | 843.9 | 165.0 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 31.51 | 5.115
5626.0 | 562.6 | 125.9 | 6.0 | 6.8 | 30.0 | 31.03 | 4.47
4219.0 | 421.9 | 105.5 | 6.0 | 6.6 | 30.0 | 30.78 | 3.999
28130.0 | 2813.0 | 480.0 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 33.97 | 5.86
25320.0 | 2532.0 | 425.9 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 33.47 | 5.944
22500.0 | 2250.0 | 373.3 | 6.0 | 9.2 | 29.0 | 32.96 | 6.028
19690.0 | 1969.0 | 325.5 | 6.0 | 8.8 | 29.0 | 32.46 | 6.05
16880.0 | 1688.0 | 281.6 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 31.97 | 5.995
14060.0 | 1406.0 | 235.8 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 31.48 | 5.965
11250.0 | 1125.0 | 196.4 | 6.0 | 7.6 | 29.0 | 30.99 | 5.728
8439.0 | 843.9 | 158.7 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 30.5 | 5.316
5626.0 | 562.6 | 121.1 | 6.0 | 6.8 | 29.0 | 30.02 | 4.646
4219.0 | 421.9 | 101.4 | 6.0 | 6.6 | 29.0 | 29.78 | 4.161
28130.0 | 2813.0 | 465.0 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 32.95 | 6.049
25320.0 | 2532.0 | 408.7 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 32.44 | 6.194
22500.0 | 2250.0 | 356.4 | 6.0 | 9.2 | 28.0 | 31.94 | 6.313
19690.0 | 1969.0 | 310.4 | 6.0 | 8.8 | 28.0 | 31.44 | 6.343
16880.0 | 1688.0 | 268.6 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 30.95 | 6.284
14060.0 | 1406.0 | 226.5 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 30.46 | 6.21
11250.0 | 1125.0 | 188.7 | 6.0 | 7.6 | 28.0 | 29.98 | 5.963
8439.0 | 843.9 | 152.1 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 29.49 | 5.55
5626.0 | 562.6 | 115.8 | 6.0 | 6.8 | 28.0 | 29.01 | 4.859
4219.0 | 421.9 | 97.13 | 6.0 | 6.6 | 28.0 | 28.77 | 4.344
28130.0 | 2813.0 | 448.9 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 31.93 | 6.266
25320.0 | 2532.0 | 391.0 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 31.41 | 6.475
22500.0 | 2250.0 | 343.3 | 6.0 | 9.2 | 27.0 | 30.92 | 6.556
19690.0 | 1969.0 | 296.9 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 30.42 | 6.633
16880.0 | 1688.0 | 257.7 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 29.93 | 6.551
14060.0 | 1406.0 | 217.2 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 29.45 | 6.476
11250.0 | 1125.0 | 180.1 | 6.0 | 7.6 | 27.0 | 28.96 | 6.247
8439.0 | 843.9 | 144.8 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 28.48 | 5.829
5626.0 | 562.6 | 110.3 | 6.0 | 6.8 | 27.0 | 28.0 | 5.103
4219.0 | 421.9 | 92.62 | 6.0 | 6.6 | 27.0 | 27.76 | 4.556
28130.0 | 2813.0 | 433.3 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 31.0 | 6.492
25320.0 | 2532.0 | 375.1 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 30.48 | 6.749
22500.0 | 2250.0 | 330.1 | 6.0 | 9.2 | 26.0 | 29.97 | 6.818
19690.0 | 1969.0 | 285.6 | 6.0 | 8.8 | 26.0 | 29.47 | 6.896
16880.0 | 1688.0 | 247.2 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 28.98 | 6.829
14060.0 | 1406.0 | 210.4 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 28.48 | 6.685
11250.0 | 1125.0 | 171.7 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 27.99 | 6.552
8439.0 | 843.9 | 137.9 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 27.5 | 6.119
5626.0 | 562.6 | 105.0 | 6.0 | 6.8 | 26.0 | 27.01 | 5.357
4219.0 | 421.9 | 88.33 | 6.0 | 6.6 | 26.0 | 26.77 | 4.777
28130.0 | 2813.0 | 415.8 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 29.97 | 6.765
25320.0 | 2532.0 | 359.7 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 29.45 | 7.039
22500.0 | 2250.0 | 316.5 | 6.0 | 9.2 | 25.0 | 28.95 | 7.109
19690.0 | 1969.0 | 276.6 | 6.0 | 8.8 | 25.0 | 28.45 | 7.12
16880.0 | 1688.0 | 235.2 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 27.96 | 7.177
14060.0 | 1406.0 | 199.5 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 27.47 | 7.05
11250.0 | 1125.0 | 163.3 | 6.0 | 7.6 | 25.0 | 26.98 | 6.891
8439.0 | 843.9 | 131.1 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 26.49 | 6.438
5626.0 | 562.6 | 99.86 | 6.0 | 6.8 | 25.0 | 26.01 | 5.634
4219.0 | 421.9 | 84.1 | 6.0 | 6.6 | 25.0 | 25.76 | 5.017
28130.0 | 2813.0 | 399.1 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 28.94 | 7.048
25320.0 | 2532.0 | 346.8 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 28.43 | 7.3
22500.0 | 2250.0 | 302.6 | 6.0 | 9.2 | 24.0 | 27.93 | 7.437
19690.0 | 1969.0 | 262.8 | 6.0 | 8.8 | 24.0 | 27.43 | 7.493
16880.0 | 1688.0 | 223.4 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 26.94 | 7.555
14060.0 | 1406.0 | 189.3 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 26.45 | 7.432
11250.0 | 1125.0 | 155.2 | 6.0 | 7.6 | 24.0 | 25.96 | 7.251
8439.0 | 843.9 | 124.5 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 25.48 | 6.779
5626.0 | 562.6 | 94.87 | 6.0 | 6.8 | 24.0 | 25.0 | 5.93
4219.0 | 421.9 | 80.02 | 6.0 | 6.6 | 24.0 | 24.76 | 5.273
28130.0 | 2813.0 | 383.8 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 27.92 | 7.33
25320.0 | 2532.0 | 333.0 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 27.41 | 7.602
22500.0 | 2250.0 | 288.6 | 6.0 | 9.2 | 23.0 | 26.91 | 7.796
19690.0 | 1969.0 | 249.9 | 6.0 | 8.8 | 23.0 | 26.41 | 7.881
16880.0 | 1688.0 | 214.6 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 25.93 | 7.865
14060.0 | 1406.0 | 179.4 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 25.43 | 7.838
11250.0 | 1125.0 | 150.4 | 6.0 | 7.6 | 23.0 | 24.95 | 7.48
8439.0 | 843.9 | 118.1 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 24.47 | 7.144
5626.0 | 562.6 | 90.21 | 6.0 | 6.8 | 23.0 | 23.99 | 6.237
4219.0 | 421.9 | 76.09 | 6.0 | 6.6 | 23.0 | 23.75 | 5.545
28130.0 | 2813.0 | 370.5 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 27.0 | 7.592
25320.0 | 2532.0 | 320.3 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 26.48 | 7.903
22500.0 | 2250.0 | 276.3 | 6.0 | 9.2 | 22.0 | 25.97 | 8.145
19690.0 | 1969.0 | 238.3 | 6.0 | 8.8 | 22.0 | 25.46 | 8.261
16880.0 | 1688.0 | 204.2 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 24.97 | 8.265
14060.0 | 1406.0 | 170.5 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 24.47 | 8.25
11250.0 | 1125.0 | 142.6 | 6.0 | 7.6 | 22.0 | 23.98 | 7.89
8439.0 | 843.9 | 112.2 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 23.49 | 7.523
5626.0 | 562.6 | 85.59 | 6.0 | 6.8 | 22.0 | 23.0 | 6.573
4219.0 | 421.9 | 72.43 | 6.0 | 6.6 | 22.0 | 22.76 | 5.826
28130.0 | 2813.0 | 356.1 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 25.98 | 7.9
25320.0 | 2532.0 | 306.7 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 25.46 | 8.254
22500.0 | 2250.0 | 263.4 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 24.95 | 8.545
19690.0 | 1969.0 | 226.5 | 6.0 | 8.8 | 21.0 | 24.44 | 8.694
16880.0 | 1688.0 | 193.5 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 23.95 | 8.724
14060.0 | 1406.0 | 161.4 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 23.46 | 8.714
11250.0 | 1125.0 | 134.7 | 6.0 | 7.6 | 21.0 | 22.97 | 8.353
8439.0 | 843.9 | 106.3 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 22.48 | 7.936
5626.0 | 562.6 | 81.26 | 6.0 | 6.8 | 21.0 | 22.0 | 6.923
4219.0 | 421.9 | 68.88 | 6.0 | 6.6 | 21.0 | 21.76 | 6.126
28130.0 | 2813.0 | 341.8 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 24.95 | 8.231
25320.0 | 2532.0 | 293.5 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 24.43 | 8.627
22500.0 | 2250.0 | 251.0 | 6.0 | 9.2 | 20.0 | 23.93 | 8.967
19690.0 | 1969.0 | 215.0 | 6.0 | 8.8 | 20.0 | 23.43 | 9.159
16880.0 | 1688.0 | 183.1 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 22.93 | 9.219
14060.0 | 1406.0 | 152.7 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 22.44 | 9.212
11250.0 | 1125.0 | 127.3 | 6.0 | 7.6 | 20.0 | 21.96 | 8.837
8439.0 | 843.9 | 100.7 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 21.47 | 8.381
5626.0 | 562.6 | 77.01 | 6.0 | 6.8 | 20.0 | 20.99 | 7.306
4219.0 | 421.9 | 65.42 | 6.0 | 6.6 | 20.0 | 20.75 | 6.45
28130.0 | 2813.0 | 328.0 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 23.93 | 8.576
25320.0 | 2532.0 | 280.7 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 23.41 | 9.021
22500.0 | 2250.0 | 239.9 | 6.0 | 9.2 | 19.0 | 22.91 | 9.379
19690.0 | 1969.0 | 203.8 | 6.0 | 8.8 | 19.0 | 22.41 | 9.66
16880.0 | 1688.0 | 173.1 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 21.92 | 9.752
14060.0 | 1406.0 | 145.7 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 21.43 | 9.654
11250.0 | 1125.0 | 120.1 | 6.0 | 7.6 | 19.0 | 20.95 | 9.367
8439.0 | 843.9 | 95.13 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 20.46 | 8.871
5626.0 | 562.6 | 72.85 | 6.0 | 6.8 | 19.0 | 19.98 | 7.723
4219.0 | 421.9 | 62.0 | 6.0 | 6.6 | 19.0 | 19.74 | 6.806
28130.0 | 2813.0 | 555.7 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 39.0 | 5.062
25320.0 | 2532.0 | 489.9 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 38.48 | 5.168
22500.0 | 2250.0 | 432.2 | 7.0 | 10.2 | 34.0 | 37.98 | 5.206
19690.0 | 1969.0 | 382.0 | 7.0 | 9.8 | 34.0 | 37.49 | 5.155
16880.0 | 1688.0 | 330.8 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 37.0 | 5.102
14060.0 | 1406.0 | 282.9 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 36.5 | 4.972
11250.0 | 1125.0 | 236.3 | 7.0 | 8.6 | 34.0 | 36.01 | 4.761
8439.0 | 843.9 | 190.6 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 35.53 | 4.427
5626.0 | 562.6 | 145.0 | 7.0 | 7.8 | 34.0 | 35.04 | 3.88
4219.0 | 421.9 | 120.3 | 7.0 | 7.6 | 34.0 | 34.79 | 3.506
28130.0 | 2813.0 | 534.7 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 37.97 | 5.26
25320.0 | 2532.0 | 471.0 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 37.46 | 5.376
22500.0 | 2250.0 | 417.2 | 7.0 | 10.2 | 33.0 | 36.96 | 5.394
19690.0 | 1969.0 | 369.6 | 7.0 | 9.8 | 33.0 | 36.47 | 5.328
16880.0 | 1688.0 | 320.1 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 35.98 | 5.273
14060.0 | 1406.0 | 271.4 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 35.49 | 5.182
11250.0 | 1125.0 | 225.4 | 7.0 | 8.6 | 33.0 | 35.0 | 4.992
8439.0 | 843.9 | 181.4 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 34.51 | 4.651
5626.0 | 562.6 | 138.1 | 7.0 | 7.8 | 33.0 | 34.03 | 4.075
4219.0 | 421.9 | 115.8 | 7.0 | 7.6 | 33.0 | 33.78 | 3.643
28130.0 | 2813.0 | 514.1 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 36.94 | 5.471
25320.0 | 2532.0 | 458.6 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 36.44 | 5.52
22500.0 | 2250.0 | 403.7 | 7.0 | 10.2 | 32.0 | 35.94 | 5.575
19690.0 | 1969.0 | 356.5 | 7.0 | 9.8 | 32.0 | 35.45 | 5.523
16880.0 | 1688.0 | 306.5 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 34.96 | 5.507
14060.0 | 1406.0 | 258.8 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 34.47 | 5.435
11250.0 | 1125.0 | 214.7 | 7.0 | 8.6 | 32.0 | 33.98 | 5.241
8439.0 | 843.9 | 172.8 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 33.5 | 4.885
5626.0 | 562.6 | 131.5 | 7.0 | 7.8 | 32.0 | 33.02 | 4.278
4219.0 | 421.9 | 110.4 | 7.0 | 7.6 | 32.0 | 32.78 | 3.823
28130.0 | 2813.0 | 495.3 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 35.91 | 5.679
25320.0 | 2532.0 | 441.6 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 35.41 | 5.734
22500.0 | 2250.0 | 388.9 | 7.0 | 10.2 | 31.0 | 34.92 | 5.787
19690.0 | 1969.0 | 340.8 | 7.0 | 9.8 | 31.0 | 34.43 | 5.778
16880.0 | 1688.0 | 292.3 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 33.94 | 5.774
14060.0 | 1406.0 | 246.7 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 33.45 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 204.9 | 7.0 | 8.6 | 31.0 | 32.97 | 5.493
8439.0 | 843.9 | 165.5 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 32.49 | 5.099
5626.0 | 562.6 | 126.2 | 7.0 | 7.8 | 31.0 | 32.01 | 4.456
4219.0 | 421.9 | 105.7 | 7.0 | 7.6 | 31.0 | 31.77 | 3.99
28130.0 | 2813.0 | 480.2 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 35.0 | 5.858
25320.0 | 2532.0 | 425.8 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 34.49 | 5.946
22500.0 | 2250.0 | 373.4 | 7.0 | 10.2 | 30.0 | 33.98 | 6.027
19690.0 | 1969.0 | 325.9 | 7.0 | 9.8 | 30.0 | 33.48 | 6.042
16880.0 | 1688.0 | 279.6 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 32.98 | 6.036
14060.0 | 1406.0 | 236.4 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 32.49 | 5.948
11250.0 | 1125.0 | 197.2 | 7.0 | 8.6 | 30.0 | 32.0 | 5.706
8439.0 | 843.9 | 159.4 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 31.51 | 5.293
5626.0 | 562.6 | 121.6 | 7.0 | 7.8 | 30.0 | 31.03 | 4.627
4219.0 | 421.9 | 101.8 | 7.0 | 7.6 | 30.0 | 30.78 | 4.146
28130.0 | 2813.0 | 464.0 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 33.97 | 6.062
25320.0 | 2532.0 | 408.0 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 33.46 | 6.204
22500.0 | 2250.0 | 356.3 | 7.0 | 10.2 | 29.0 | 32.96 | 6.317
19690.0 | 1969.0 | 310.8 | 7.0 | 9.8 | 29.0 | 32.46 | 6.336
16880.0 | 1688.0 | 269.6 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 31.97 | 6.261
14060.0 | 1406.0 | 227.2 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 31.47 | 6.19
11250.0 | 1125.0 | 189.3 | 7.0 | 8.6 | 29.0 | 30.99 | 5.945
8439.0 | 843.9 | 152.8 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 30.5 | 5.523
5626.0 | 562.6 | 116.1 | 7.0 | 7.8 | 29.0 | 30.02 | 4.845
4219.0 | 421.9 | 97.54 | 7.0 | 7.6 | 29.0 | 29.77 | 4.326
28130.0 | 2813.0 | 448.1 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 32.95 | 6.278
25320.0 | 2532.0 | 390.0 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 32.43 | 6.492
22500.0 | 2250.0 | 344.6 | 7.0 | 10.2 | 28.0 | 31.94 | 6.53
19690.0 | 1969.0 | 297.5 | 7.0 | 9.8 | 28.0 | 31.44 | 6.619
16880.0 | 1688.0 | 258.6 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 30.95 | 6.526
14060.0 | 1406.0 | 217.7 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 30.46 | 6.46
11250.0 | 1125.0 | 180.5 | 7.0 | 8.6 | 28.0 | 29.97 | 6.233
8439.0 | 843.9 | 145.2 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 29.49 | 5.813
5626.0 | 562.6 | 110.6 | 7.0 | 7.8 | 28.0 | 29.01 | 5.087
4219.0 | 421.9 | 92.99 | 7.0 | 7.6 | 28.0 | 28.77 | 4.538
28130.0 | 2813.0 | 429.8 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 31.92 | 6.545
25320.0 | 2532.0 | 373.1 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 31.41 | 6.786
22500.0 | 2250.0 | 330.2 | 7.0 | 10.2 | 27.0 | 30.91 | 6.815
19690.0 | 1969.0 | 285.3 | 7.0 | 9.8 | 27.0 | 30.42 | 6.901
16880.0 | 1688.0 | 247.2 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 29.93 | 6.829
14060.0 | 1406.0 | 210.6 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 29.45 | 6.679
11250.0 | 1125.0 | 171.8 | 7.0 | 8.6 | 27.0 | 28.96 | 6.551
8439.0 | 843.9 | 138.1 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 28.48 | 6.111
5626.0 | 562.6 | 105.2 | 7.0 | 7.8 | 27.0 | 28.0 | 5.346
4219.0 | 421.9 | 88.5 | 7.0 | 7.6 | 27.0 | 27.76 | 4.768
28130.0 | 2813.0 | 413.5 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 31.0 | 6.803
25320.0 | 2532.0 | 359.6 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 30.48 | 7.039
22500.0 | 2250.0 | 317.3 | 7.0 | 10.2 | 26.0 | 29.98 | 7.093
19690.0 | 1969.0 | 276.9 | 7.0 | 9.8 | 26.0 | 29.48 | 7.111
16880.0 | 1688.0 | 235.6 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 28.98 | 7.163
14060.0 | 1406.0 | 200.2 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 28.48 | 7.024
11250.0 | 1125.0 | 163.7 | 7.0 | 8.6 | 26.0 | 27.99 | 6.874
8439.0 | 843.9 | 131.5 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 27.5 | 6.42
5626.0 | 562.6 | 100.2 | 7.0 | 7.8 | 26.0 | 27.01 | 5.617
4219.0 | 421.9 | 84.34 | 7.0 | 7.6 | 26.0 | 26.77 | 5.003
28130.0 | 2813.0 | 396.8 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 29.97 | 7.09
25320.0 | 2532.0 | 345.6 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 29.46 | 7.325
22500.0 | 2250.0 | 302.8 | 7.0 | 10.2 | 25.0 | 28.95 | 7.433
19690.0 | 1969.0 | 263.0 | 7.0 | 9.8 | 25.0 | 28.46 | 7.487
16880.0 | 1688.0 | 223.8 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 27.96 | 7.543
14060.0 | 1406.0 | 189.9 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 27.47 | 7.406
11250.0 | 1125.0 | 155.5 | 7.0 | 8.6 | 25.0 | 26.98 | 7.234
8439.0 | 843.9 | 125.1 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 26.49 | 6.746
5626.0 | 562.6 | 95.17 | 7.0 | 7.8 | 25.0 | 26.01 | 5.912
4219.0 | 421.9 | 80.25 | 7.0 | 7.6 | 25.0 | 25.76 | 5.258
28130.0 | 2813.0 | 381.4 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 28.95 | 7.376
25320.0 | 2532.0 | 332.4 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 28.44 | 7.616
22500.0 | 2250.0 | 288.6 | 7.0 | 10.2 | 24.0 | 27.93 | 7.798
19690.0 | 1969.0 | 250.0 | 7.0 | 9.8 | 24.0 | 27.43 | 7.876
16880.0 | 1688.0 | 212.7 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 26.94 | 7.935
14060.0 | 1406.0 | 180.0 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 26.45 | 7.812
11250.0 | 1125.0 | 147.7 | 7.0 | 8.6 | 24.0 | 25.96 | 7.619
8439.0 | 843.9 | 118.5 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 25.48 | 7.124
5626.0 | 562.6 | 90.35 | 7.0 | 7.8 | 24.0 | 25.0 | 6.227
4219.0 | 421.9 | 76.41 | 7.0 | 7.6 | 24.0 | 24.76 | 5.522
28130.0 | 2813.0 | 366.7 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 27.92 | 7.671
25320.0 | 2532.0 | 318.1 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 27.41 | 7.958
22500.0 | 2250.0 | 275.0 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 26.91 | 8.183
19690.0 | 1969.0 | 237.6 | 7.0 | 9.8 | 23.0 | 26.41 | 8.286
16880.0 | 1688.0 | 204.2 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 25.93 | 8.267
14060.0 | 1406.0 | 170.6 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 25.44 | 8.246
11250.0 | 1125.0 | 142.9 | 7.0 | 8.6 | 23.0 | 24.95 | 7.876
8439.0 | 843.9 | 112.3 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 24.47 | 7.515
5626.0 | 562.6 | 85.78 | 7.0 | 7.8 | 23.0 | 23.99 | 6.559
4219.0 | 421.9 | 72.6 | 7.0 | 7.6 | 23.0 | 23.75 | 5.812
28130.0 | 2813.0 | 353.4 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 27.0 | 7.959
25320.0 | 2532.0 | 305.5 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 26.48 | 8.288
22500.0 | 2250.0 | 262.9 | 7.0 | 10.2 | 22.0 | 25.97 | 8.559
19690.0 | 1969.0 | 226.5 | 7.0 | 9.8 | 22.0 | 25.46 | 8.695
16880.0 | 1688.0 | 193.9 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 24.97 | 8.704
14060.0 | 1406.0 | 161.9 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 24.47 | 8.689
11250.0 | 1125.0 | 135.2 | 7.0 | 8.6 | 22.0 | 23.98 | 8.32
8439.0 | 843.9 | 106.6 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 23.49 | 7.915
5626.0 | 562.6 | 81.52 | 7.0 | 7.8 | 22.0 | 23.0 | 6.902
4219.0 | 421.9 | 69.09 | 7.0 | 7.6 | 22.0 | 22.76 | 6.107
28130.0 | 2813.0 | 339.0 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 25.98 | 8.297
25320.0 | 2532.0 | 292.0 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 25.46 | 8.669
22500.0 | 2250.0 | 250.3 | 7.0 | 10.2 | 21.0 | 24.95 | 8.991
19690.0 | 1969.0 | 214.8 | 7.0 | 9.8 | 21.0 | 24.44 | 9.166
16880.0 | 1688.0 | 183.4 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 23.95 | 9.204
14060.0 | 1406.0 | 153.1 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 23.46 | 9.186
11250.0 | 1125.0 | 127.8 | 7.0 | 8.6 | 21.0 | 22.97 | 8.803
8439.0 | 843.9 | 101.0 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 22.48 | 8.359
5626.0 | 562.6 | 77.24 | 7.0 | 7.8 | 21.0 | 22.0 | 7.284
4219.0 | 421.9 | 65.59 | 7.0 | 7.6 | 21.0 | 21.75 | 6.433
28130.0 | 2813.0 | 325.1 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 24.95 | 8.653
25320.0 | 2532.0 | 279.1 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 24.44 | 9.071
22500.0 | 2250.0 | 238.3 | 7.0 | 10.2 | 20.0 | 23.93 | 9.444
19690.0 | 1969.0 | 203.6 | 7.0 | 9.8 | 20.0 | 23.43 | 9.673
16880.0 | 1688.0 | 173.3 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 22.93 | 9.739
14060.0 | 1406.0 | 146.1 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 22.44 | 9.628
11250.0 | 1125.0 | 120.5 | 7.0 | 8.6 | 20.0 | 21.96 | 9.334
8439.0 | 843.9 | 95.37 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 21.47 | 8.849
5626.0 | 562.6 | 73.07 | 7.0 | 7.8 | 20.0 | 20.99 | 7.699
4219.0 | 421.9 | 62.21 | 7.0 | 7.6 | 20.0 | 20.75 | 6.783
28130.0 | 2813.0 | 311.7 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 23.93 | 9.026
25320.0 | 2532.0 | 266.7 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 23.42 | 9.493
22500.0 | 2250.0 | 227.6 | 7.0 | 10.2 | 19.0 | 22.91 | 9.887
19690.0 | 1969.0 | 192.8 | 7.0 | 9.8 | 19.0 | 22.41 | 10.21
16880.0 | 1688.0 | 163.6 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 21.92 | 10.32
14060.0 | 1406.0 | 137.4 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 21.43 | 10.23
11250.0 | 1125.0 | 113.4 | 7.0 | 8.6 | 19.0 | 20.95 | 9.924
8439.0 | 843.9 | 92.99 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 20.47 | 9.075
5626.0 | 562.6 | 69.02 | 7.0 | 7.8 | 19.0 | 19.98 | 8.151
4219.0 | 421.9 | 58.94 | 7.0 | 7.6 | 19.0 | 19.74 | 7.159
28130.0 | 2813.0 | 534.0 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 39.0 | 5.268
25320.0 | 2532.0 | 471.4 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 38.49 | 5.371
22500.0 | 2250.0 | 418.8 | 8.0 | 11.2 | 34.0 | 37.99 | 5.373
19690.0 | 1969.0 | 371.6 | 8.0 | 10.8 | 34.0 | 37.5 | 5.299
16880.0 | 1688.0 | 321.0 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 37.0 | 5.258
14060.0 | 1406.0 | 271.9 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 36.5 | 5.172
11250.0 | 1125.0 | 225.9 | 8.0 | 9.6 | 34.0 | 36.01 | 4.981
8439.0 | 843.9 | 181.9 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 35.52 | 4.64
5626.0 | 562.6 | 138.4 | 8.0 | 8.8 | 34.0 | 35.03 | 4.065
4219.0 | 421.9 | 116.9 | 8.0 | 8.6 | 34.0 | 34.79 | 3.61
28130.0 | 2813.0 | 513.7 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 37.97 | 5.475
25320.0 | 2532.0 | 455.6 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 37.46 | 5.557
22500.0 | 2250.0 | 405.2 | 8.0 | 11.2 | 33.0 | 36.97 | 5.554
19690.0 | 1969.0 | 357.6 | 8.0 | 10.8 | 33.0 | 36.47 | 5.506
16880.0 | 1688.0 | 306.9 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 35.98 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 259.2 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 35.49 | 5.425
11250.0 | 1125.0 | 215.1 | 8.0 | 9.6 | 33.0 | 35.0 | 5.231
8439.0 | 843.9 | 173.3 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 34.51 | 4.871
5626.0 | 562.6 | 131.9 | 8.0 | 8.8 | 33.0 | 34.02 | 4.265
4219.0 | 421.9 | 110.6 | 8.0 | 8.6 | 33.0 | 33.78 | 3.813
28130.0 | 2813.0 | 496.0 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 36.94 | 5.672
25320.0 | 2532.0 | 440.6 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 36.44 | 5.746
22500.0 | 2250.0 | 389.5 | 8.0 | 11.2 | 32.0 | 35.94 | 5.777
19690.0 | 1969.0 | 341.3 | 8.0 | 10.8 | 32.0 | 35.45 | 5.769
16880.0 | 1688.0 | 292.7 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 34.96 | 5.767
14060.0 | 1406.0 | 247.2 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 34.47 | 5.689
11250.0 | 1125.0 | 205.5 | 8.0 | 9.6 | 32.0 | 33.98 | 5.475
8439.0 | 843.9 | 166.3 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 33.5 | 5.075
5626.0 | 562.6 | 126.8 | 8.0 | 8.8 | 32.0 | 33.02 | 4.438
4219.0 | 421.9 | 106.1 | 8.0 | 8.6 | 32.0 | 32.77 | 3.978
28130.0 | 2813.0 | 479.4 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 35.92 | 5.868
25320.0 | 2532.0 | 424.8 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 35.42 | 5.96
22500.0 | 2250.0 | 372.1 | 8.0 | 11.2 | 31.0 | 34.92 | 6.047
19690.0 | 1969.0 | 325.3 | 8.0 | 10.8 | 31.0 | 34.43 | 6.053
16880.0 | 1688.0 | 279.3 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 33.94 | 6.044
14060.0 | 1406.0 | 236.7 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 33.45 | 5.941
11250.0 | 1125.0 | 197.6 | 8.0 | 9.6 | 31.0 | 32.97 | 5.693
8439.0 | 843.9 | 159.9 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 32.49 | 5.278
5626.0 | 562.6 | 122.0 | 8.0 | 8.8 | 31.0 | 32.01 | 4.613
4219.0 | 421.9 | 102.0 | 8.0 | 8.6 | 31.0 | 31.77 | 4.135
28130.0 | 2813.0 | 463.8 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 35.0 | 6.065
25320.0 | 2532.0 | 408.0 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 34.48 | 6.205
22500.0 | 2250.0 | 356.4 | 8.0 | 11.2 | 30.0 | 33.98 | 6.315
19690.0 | 1969.0 | 311.3 | 8.0 | 10.8 | 30.0 | 33.48 | 6.326
16880.0 | 1688.0 | 270.6 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 32.98 | 6.236
14060.0 | 1406.0 | 228.0 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 32.49 | 6.17
11250.0 | 1125.0 | 189.9 | 8.0 | 9.6 | 30.0 | 32.0 | 5.926
8439.0 | 843.9 | 153.0 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 31.51 | 5.516
5626.0 | 562.6 | 116.5 | 8.0 | 8.8 | 30.0 | 31.02 | 4.83
4219.0 | 421.9 | 97.64 | 8.0 | 8.6 | 30.0 | 30.78 | 4.321
28130.0 | 2813.0 | 445.3 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 33.97 | 6.317
25320.0 | 2532.0 | 389.7 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 33.46 | 6.497
22500.0 | 2250.0 | 340.7 | 8.0 | 11.2 | 29.0 | 32.95 | 6.605
19690.0 | 1969.0 | 298.3 | 8.0 | 10.8 | 29.0 | 32.46 | 6.602
16880.0 | 1688.0 | 259.6 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 31.97 | 6.501
14060.0 | 1406.0 | 218.2 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 31.47 | 6.446
11250.0 | 1125.0 | 181.0 | 8.0 | 9.6 | 29.0 | 30.98 | 6.218
8439.0 | 843.9 | 145.6 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 30.5 | 5.796
5626.0 | 562.6 | 110.9 | 8.0 | 8.8 | 29.0 | 30.01 | 5.071
4219.0 | 421.9 | 93.12 | 8.0 | 8.6 | 29.0 | 29.77 | 4.531
28130.0 | 2813.0 | 427.7 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 32.94 | 6.577
25320.0 | 2532.0 | 373.2 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 32.43 | 6.783
22500.0 | 2250.0 | 331.4 | 8.0 | 11.2 | 28.0 | 31.94 | 6.791
19690.0 | 1969.0 | 286.0 | 8.0 | 10.8 | 28.0 | 31.44 | 6.886
16880.0 | 1688.0 | 247.8 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 30.95 | 6.812
14060.0 | 1406.0 | 211.4 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 30.46 | 6.654
11250.0 | 1125.0 | 172.2 | 8.0 | 9.6 | 28.0 | 29.97 | 6.535
8439.0 | 843.9 | 138.5 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 29.49 | 6.093
5626.0 | 562.6 | 105.6 | 8.0 | 8.8 | 28.0 | 29.01 | 5.33
4219.0 | 421.9 | 88.74 | 8.0 | 8.6 | 28.0 | 28.76 | 4.755
28130.0 | 2813.0 | 409.6 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 31.91 | 6.868
25320.0 | 2532.0 | 358.7 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 31.41 | 7.057
22500.0 | 2250.0 | 316.7 | 8.0 | 11.2 | 27.0 | 30.91 | 7.105
19690.0 | 1969.0 | 276.2 | 8.0 | 10.8 | 27.0 | 30.42 | 7.129
16880.0 | 1688.0 | 235.4 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 29.93 | 7.171
14060.0 | 1406.0 | 200.4 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 29.44 | 7.017
11250.0 | 1125.0 | 163.7 | 8.0 | 9.6 | 27.0 | 28.96 | 6.872
8439.0 | 843.9 | 131.6 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 28.48 | 6.411
5626.0 | 562.6 | 100.4 | 8.0 | 8.8 | 27.0 | 28.0 | 5.605
4219.0 | 421.9 | 84.63 | 8.0 | 8.6 | 27.0 | 27.76 | 4.986
28130.0 | 2813.0 | 394.8 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 31.0 | 7.125
25320.0 | 2532.0 | 345.7 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 30.49 | 7.324
22500.0 | 2250.0 | 303.0 | 8.0 | 11.2 | 26.0 | 29.98 | 7.427
19690.0 | 1969.0 | 263.3 | 8.0 | 10.8 | 26.0 | 29.48 | 7.479
16880.0 | 1688.0 | 224.3 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 28.98 | 7.525
14060.0 | 1406.0 | 190.6 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 28.48 | 7.378
11250.0 | 1125.0 | 155.9 | 8.0 | 9.6 | 26.0 | 27.99 | 7.216
8439.0 | 843.9 | 125.2 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 27.5 | 6.74
5626.0 | 562.6 | 95.47 | 8.0 | 8.8 | 26.0 | 27.01 | 5.893
4219.0 | 421.9 | 80.48 | 8.0 | 8.6 | 26.0 | 26.77 | 5.243
28130.0 | 2813.0 | 379.7 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 29.98 | 7.409
25320.0 | 2532.0 | 331.0 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 29.46 | 7.648
22500.0 | 2250.0 | 288.6 | 8.0 | 11.2 | 25.0 | 28.96 | 7.797
19690.0 | 1969.0 | 250.3 | 8.0 | 10.8 | 25.0 | 28.46 | 7.868
16880.0 | 1688.0 | 213.1 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 27.96 | 7.921
14060.0 | 1406.0 | 180.7 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 27.47 | 7.784
11250.0 | 1125.0 | 148.0 | 8.0 | 9.6 | 25.0 | 26.98 | 7.601
8439.0 | 843.9 | 118.8 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 26.49 | 7.105
5626.0 | 562.6 | 90.63 | 8.0 | 8.8 | 25.0 | 26.0 | 6.208
4219.0 | 421.9 | 76.53 | 8.0 | 8.6 | 25.0 | 25.76 | 5.513
28130.0 | 2813.0 | 364.7 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 28.95 | 7.712
25320.0 | 2532.0 | 317.5 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 28.44 | 7.975
22500.0 | 2250.0 | 274.9 | 8.0 | 11.2 | 24.0 | 27.94 | 8.187
19690.0 | 1969.0 | 237.9 | 8.0 | 10.8 | 24.0 | 27.44 | 8.278
16880.0 | 1688.0 | 204.7 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 26.95 | 8.245
14060.0 | 1406.0 | 171.1 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 26.45 | 8.218
11250.0 | 1125.0 | 143.5 | 8.0 | 9.6 | 24.0 | 25.97 | 7.841
8439.0 | 843.9 | 112.6 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 25.48 | 7.495
5626.0 | 562.6 | 86.06 | 8.0 | 8.8 | 24.0 | 25.0 | 6.537
4219.0 | 421.9 | 72.82 | 8.0 | 8.6 | 24.0 | 24.76 | 5.794
28130.0 | 2813.0 | 349.9 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 27.93 | 8.038
25320.0 | 2532.0 | 303.3 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 27.42 | 8.346
22500.0 | 2250.0 | 261.7 | 8.0 | 11.2 | 23.0 | 26.91 | 8.6
19690.0 | 1969.0 | 225.8 | 8.0 | 10.8 | 23.0 | 26.42 | 8.721
16880.0 | 1688.0 | 193.8 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 25.93 | 8.71
14060.0 | 1406.0 | 162.0 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 25.44 | 8.685
11250.0 | 1125.0 | 135.5 | 8.0 | 9.6 | 23.0 | 24.96 | 8.301
8439.0 | 843.9 | 106.8 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 24.47 | 7.905
5626.0 | 562.6 | 81.69 | 8.0 | 8.8 | 23.0 | 23.99 | 6.887
4219.0 | 421.9 | 69.24 | 8.0 | 8.6 | 23.0 | 23.75 | 6.094
28130.0 | 2813.0 | 336.7 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 27.0 | 8.355
25320.0 | 2532.0 | 290.8 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 26.48 | 8.705
22500.0 | 2250.0 | 249.8 | 8.0 | 11.2 | 22.0 | 25.97 | 9.008
19690.0 | 1969.0 | 214.8 | 8.0 | 10.8 | 22.0 | 25.46 | 9.167
16880.0 | 1688.0 | 183.7 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 24.97 | 9.188
14060.0 | 1406.0 | 153.6 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 24.47 | 9.16
11250.0 | 1125.0 | 128.4 | 8.0 | 9.6 | 22.0 | 23.98 | 8.766
8439.0 | 843.9 | 101.2 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 23.49 | 8.337
5626.0 | 562.6 | 77.48 | 8.0 | 8.8 | 22.0 | 23.0 | 7.261
4219.0 | 421.9 | 65.79 | 8.0 | 8.6 | 22.0 | 22.76 | 6.413
28130.0 | 2813.0 | 322.6 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 25.98 | 8.72
25320.0 | 2532.0 | 277.7 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 25.46 | 9.116
22500.0 | 2250.0 | 237.6 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 24.95 | 9.473
19690.0 | 1969.0 | 203.4 | 8.0 | 10.8 | 21.0 | 24.44 | 9.68
16880.0 | 1688.0 | 173.5 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 23.95 | 9.726
14060.0 | 1406.0 | 145.1 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 23.46 | 9.69
11250.0 | 1125.0 | 121.0 | 8.0 | 9.6 | 21.0 | 22.97 | 9.297
8439.0 | 843.9 | 95.6 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 22.48 | 8.827
5626.0 | 562.6 | 73.29 | 8.0 | 8.8 | 21.0 | 22.0 | 7.677
4219.0 | 421.9 | 62.39 | 8.0 | 8.6 | 21.0 | 21.75 | 6.763
28130.0 | 2813.0 | 309.0 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 24.95 | 9.103
25320.0 | 2532.0 | 265.2 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 24.44 | 9.547
22500.0 | 2250.0 | 226.0 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 23.93 | 9.96
19690.0 | 1969.0 | 192.6 | 8.0 | 10.8 | 20.0 | 23.43 | 10.23
16880.0 | 1688.0 | 163.8 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 22.93 | 10.31
14060.0 | 1406.0 | 137.7 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 22.44 | 10.21
11250.0 | 1125.0 | 113.8 | 8.0 | 9.6 | 20.0 | 21.96 | 9.887
8439.0 | 843.9 | 90.12 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 21.47 | 9.364
5626.0 | 562.6 | 69.21 | 8.0 | 8.8 | 20.0 | 20.99 | 8.129
4219.0 | 421.9 | 59.12 | 8.0 | 8.6 | 20.0 | 20.75 | 7.138
28130.0 | 2813.0 | 296.0 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 23.93 | 9.502
25320.0 | 2532.0 | 253.3 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 23.42 | 9.996
22500.0 | 2250.0 | 215.6 | 8.0 | 11.2 | 19.0 | 22.91 | 10.44
19690.0 | 1969.0 | 182.2 | 8.0 | 10.8 | 19.0 | 22.41 | 10.81
16880.0 | 1688.0 | 153.6 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 21.92 | 10.99
14060.0 | 1406.0 | 129.4 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 21.43 | 10.87
11250.0 | 1125.0 | 106.8 | 8.0 | 9.6 | 19.0 | 20.94 | 10.54
8439.0 | 843.9 | 87.57 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 20.47 | 9.637
5626.0 | 562.6 | 65.22 | 8.0 | 8.8 | 19.0 | 19.98 | 8.627
4219.0 | 421.9 | 55.77 | 8.0 | 8.6 | 19.0 | 19.74 | 7.566
28130.0 | 2813.0 | 514.5 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 39.0 | 5.467
25320.0 | 2532.0 | 456.8 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 38.49 | 5.543
22500.0 | 2250.0 | 406.6 | 9.0 | 12.2 | 34.0 | 37.99 | 5.535
19690.0 | 1969.0 | 358.6 | 9.0 | 11.8 | 34.0 | 37.49 | 5.491
16880.0 | 1688.0 | 307.2 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 36.99 | 5.494
14060.0 | 1406.0 | 259.7 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 36.5 | 5.416
11250.0 | 1125.0 | 215.6 | 9.0 | 10.6 | 34.0 | 36.01 | 5.219
8439.0 | 843.9 | 173.8 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 35.52 | 4.856
5626.0 | 562.6 | 132.3 | 9.0 | 9.8 | 34.0 | 35.03 | 4.252
4219.0 | 421.9 | 111.7 | 9.0 | 9.6 | 34.0 | 34.79 | 3.778
28130.0 | 2813.0 | 497.0 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 37.97 | 5.66
25320.0 | 2532.0 | 441.9 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 37.47 | 5.729
22500.0 | 2250.0 | 390.1 | 9.0 | 12.2 | 33.0 | 36.97 | 5.769
19690.0 | 1969.0 | 342.0 | 9.0 | 11.8 | 33.0 | 36.47 | 5.758
16880.0 | 1688.0 | 293.0 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 35.97 | 5.761
14060.0 | 1406.0 | 247.7 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 35.48 | 5.678
11250.0 | 1125.0 | 206.3 | 9.0 | 10.6 | 33.0 | 34.99 | 5.455
8439.0 | 843.9 | 167.0 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 34.51 | 5.054
5626.0 | 562.6 | 127.3 | 9.0 | 9.8 | 33.0 | 34.02 | 4.418
4219.0 | 421.9 | 106.3 | 9.0 | 9.6 | 33.0 | 33.78 | 3.968
28130.0 | 2813.0 | 479.7 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 36.95 | 5.864
25320.0 | 2532.0 | 424.0 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 36.44 | 5.971
22500.0 | 2250.0 | 372.4 | 9.0 | 12.2 | 32.0 | 35.94 | 6.043
19690.0 | 1969.0 | 325.9 | 9.0 | 11.8 | 32.0 | 35.45 | 6.042
16880.0 | 1688.0 | 279.6 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 34.95 | 6.035
14060.0 | 1406.0 | 237.9 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 34.47 | 5.913
11250.0 | 1125.0 | 198.4 | 9.0 | 10.6 | 32.0 | 33.98 | 5.67
8439.0 | 843.9 | 160.5 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 33.5 | 5.257
5626.0 | 562.6 | 122.4 | 9.0 | 9.8 | 32.0 | 33.02 | 4.597
4219.0 | 421.9 | 102.4 | 9.0 | 9.6 | 32.0 | 32.77 | 4.121
28130.0 | 2813.0 | 461.3 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 35.92 | 6.098
25320.0 | 2532.0 | 407.0 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 35.42 | 6.221
22500.0 | 2250.0 | 355.4 | 9.0 | 12.2 | 31.0 | 34.91 | 6.332
19690.0 | 1969.0 | 311.0 | 9.0 | 11.8 | 31.0 | 34.42 | 6.331
16880.0 | 1688.0 | 268.8 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 33.94 | 6.28
14060.0 | 1406.0 | 228.2 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 33.45 | 6.162
11250.0 | 1125.0 | 190.1 | 9.0 | 10.6 | 31.0 | 32.97 | 5.919
8439.0 | 843.9 | 153.2 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 32.49 | 5.508
5626.0 | 562.6 | 116.7 | 9.0 | 9.8 | 31.0 | 32.01 | 4.82
4219.0 | 421.9 | 97.83 | 9.0 | 9.6 | 31.0 | 31.77 | 4.313
28130.0 | 2813.0 | 443.9 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 35.0 | 6.338
25320.0 | 2532.0 | 390.0 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 34.49 | 6.491
22500.0 | 2250.0 | 341.2 | 9.0 | 12.2 | 30.0 | 33.98 | 6.595
19690.0 | 1969.0 | 299.2 | 9.0 | 11.8 | 30.0 | 33.48 | 6.581
16880.0 | 1688.0 | 260.7 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 32.99 | 6.474
14060.0 | 1406.0 | 219.2 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 32.49 | 6.416
11250.0 | 1125.0 | 181.4 | 9.0 | 10.6 | 30.0 | 32.0 | 6.202
8439.0 | 843.9 | 146.1 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 31.51 | 5.778
5626.0 | 562.6 | 111.3 | 9.0 | 9.8 | 30.0 | 31.02 | 5.055
4219.0 | 421.9 | 93.38 | 9.0 | 9.6 | 30.0 | 30.78 | 4.519
28130.0 | 2813.0 | 424.5 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 33.97 | 6.626
25320.0 | 2532.0 | 374.0 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 33.46 | 6.769
22500.0 | 2250.0 | 332.6 | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 32.96 | 6.766
19690.0 | 1969.0 | 286.7 | 9.0 | 11.8 | 29.0 | 32.46 | 6.868
16880.0 | 1688.0 | 248.5 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 31.97 | 6.792
14060.0 | 1406.0 | 208.3 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 31.47 | 6.753
11250.0 | 1125.0 | 172.7 | 9.0 | 10.6 | 29.0 | 30.98 | 6.517
8439.0 | 843.9 | 138.9 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 30.5 | 6.075
5626.0 | 562.6 | 105.9 | 9.0 | 9.8 | 29.0 | 30.01 | 5.313
4219.0 | 421.9 | 88.99 | 9.0 | 9.6 | 29.0 | 29.77 | 4.742
28130.0 | 2813.0 | 407.9 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 32.94 | 6.897
25320.0 | 2532.0 | 359.4 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 32.44 | 7.044
22500.0 | 2250.0 | 317.3 | 9.0 | 12.2 | 28.0 | 31.94 | 7.093
19690.0 | 1969.0 | 273.5 | 9.0 | 11.8 | 28.0 | 31.44 | 7.199
16880.0 | 1688.0 | 236.0 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 30.95 | 7.152
14060.0 | 1406.0 | 201.3 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 30.46 | 6.988
11250.0 | 1125.0 | 164.2 | 9.0 | 10.6 | 28.0 | 29.97 | 6.854
8439.0 | 843.9 | 132.0 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 29.49 | 6.392
5626.0 | 562.6 | 100.7 | 9.0 | 9.8 | 28.0 | 29.0 | 5.588
4219.0 | 421.9 | 84.74 | 9.0 | 9.6 | 28.0 | 28.76 | 4.979
28130.0 | 2813.0 | 392.0 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 31.92 | 7.175
25320.0 | 2532.0 | 344.5 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 31.42 | 7.348
22500.0 | 2250.0 | 302.1 | 9.0 | 12.2 | 27.0 | 30.92 | 7.45
19690.0 | 1969.0 | 262.6 | 9.0 | 11.8 | 27.0 | 30.42 | 7.498
16880.0 | 1688.0 | 224.1 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 29.93 | 7.53
14060.0 | 1406.0 | 190.8 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 29.45 | 7.371
11250.0 | 1125.0 | 156.0 | 9.0 | 10.6 | 27.0 | 28.96 | 7.214
8439.0 | 843.9 | 125.4 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 28.48 | 6.732
5626.0 | 562.6 | 95.66 | 9.0 | 9.8 | 27.0 | 28.0 | 5.882
4219.0 | 421.9 | 80.64 | 9.0 | 9.6 | 27.0 | 27.76 | 5.232
28130.0 | 2813.0 | 378.3 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 31.0 | 7.435
25320.0 | 2532.0 | 330.6 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 30.48 | 7.657
22500.0 | 2250.0 | 288.7 | 9.0 | 12.2 | 26.0 | 29.98 | 7.796
19690.0 | 1969.0 | 250.6 | 9.0 | 11.8 | 26.0 | 29.47 | 7.858
16880.0 | 1688.0 | 213.5 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 28.97 | 7.905
14060.0 | 1406.0 | 181.3 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 28.48 | 7.757
11250.0 | 1125.0 | 148.4 | 9.0 | 10.6 | 26.0 | 27.99 | 7.584
8439.0 | 843.9 | 119.1 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 27.5 | 7.085
5626.0 | 562.6 | 90.91 | 9.0 | 9.8 | 26.0 | 27.01 | 6.189
4219.0 | 421.9 | 76.75 | 9.0 | 9.6 | 26.0 | 26.77 | 5.498
28130.0 | 2813.0 | 363.1 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 29.98 | 7.747
25320.0 | 2532.0 | 315.7 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 29.46 | 8.018
22500.0 | 2250.0 | 274.7 | 9.0 | 12.2 | 25.0 | 28.95 | 8.191
19690.0 | 1969.0 | 238.1 | 9.0 | 11.8 | 25.0 | 28.45 | 8.271
16880.0 | 1688.0 | 202.6 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 27.96 | 8.331
14060.0 | 1406.0 | 171.7 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 27.47 | 8.191
11250.0 | 1125.0 | 140.7 | 9.0 | 10.6 | 25.0 | 26.97 | 7.997
8439.0 | 843.9 | 112.9 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 26.49 | 7.474
5626.0 | 562.6 | 86.34 | 9.0 | 9.8 | 25.0 | 26.0 | 6.516
4219.0 | 421.9 | 73.04 | 9.0 | 9.6 | 25.0 | 25.76 | 5.777
28130.0 | 2813.0 | 348.1 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 28.95 | 8.081
25320.0 | 2532.0 | 301.5 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 28.44 | 8.398
22500.0 | 2250.0 | 261.4 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 27.93 | 8.609
19690.0 | 1969.0 | 225.9 | 9.0 | 11.8 | 24.0 | 27.44 | 8.715
16880.0 | 1688.0 | 193.6 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 26.94 | 8.719
14060.0 | 1406.0 | 162.4 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 26.45 | 8.658
11250.0 | 1125.0 | 136.2 | 9.0 | 10.6 | 24.0 | 25.97 | 8.264
8439.0 | 843.9 | 107.0 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 25.48 | 7.884
5626.0 | 562.6 | 81.95 | 9.0 | 9.8 | 24.0 | 25.0 | 6.865
4219.0 | 421.9 | 69.45 | 9.0 | 9.6 | 24.0 | 24.75 | 6.076
28130.0 | 2813.0 | 333.4 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 27.93 | 8.437
25320.0 | 2532.0 | 288.7 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 27.42 | 8.769
22500.0 | 2250.0 | 248.5 | 9.0 | 12.2 | 23.0 | 26.91 | 9.055
19690.0 | 1969.0 | 214.1 | 9.0 | 11.8 | 23.0 | 26.42 | 9.197
16880.0 | 1688.0 | 182.9 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 25.92 | 9.23
14060.0 | 1406.0 | 153.6 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 25.44 | 9.156
11250.0 | 1125.0 | 128.6 | 9.0 | 10.6 | 23.0 | 24.95 | 8.747
8439.0 | 843.9 | 101.3 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 24.47 | 8.331
5626.0 | 562.6 | 77.66 | 9.0 | 9.8 | 23.0 | 23.99 | 7.244
4219.0 | 421.9 | 65.93 | 9.0 | 9.6 | 23.0 | 23.75 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 320.5 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 27.0 | 8.777
25320.0 | 2532.0 | 276.6 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 26.48 | 9.153
22500.0 | 2250.0 | 237.0 | 9.0 | 12.2 | 22.0 | 25.97 | 9.494
19690.0 | 1969.0 | 203.4 | 9.0 | 11.8 | 22.0 | 25.46 | 9.681
16880.0 | 1688.0 | 173.2 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 24.97 | 9.745
14060.0 | 1406.0 | 145.6 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 24.47 | 9.662
11250.0 | 1125.0 | 121.5 | 9.0 | 10.6 | 22.0 | 23.98 | 9.258
8439.0 | 843.9 | 95.85 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 23.49 | 8.804
5626.0 | 562.6 | 73.52 | 9.0 | 9.8 | 22.0 | 23.0 | 7.653
4219.0 | 421.9 | 62.54 | 9.0 | 9.6 | 22.0 | 22.76 | 6.747
28130.0 | 2813.0 | 306.8 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 25.98 | 9.17
25320.0 | 2532.0 | 263.9 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 25.46 | 9.594
22500.0 | 2250.0 | 225.2 | 9.0 | 12.2 | 21.0 | 24.95 | 9.993
19690.0 | 1969.0 | 192.5 | 9.0 | 11.8 | 21.0 | 24.45 | 10.23
16880.0 | 1688.0 | 163.3 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 23.95 | 10.33
14060.0 | 1406.0 | 138.0 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 23.46 | 10.19
11250.0 | 1125.0 | 114.3 | 9.0 | 10.6 | 21.0 | 22.97 | 9.848
8439.0 | 843.9 | 90.33 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 22.48 | 9.343
5626.0 | 562.6 | 69.42 | 9.0 | 9.8 | 21.0 | 21.99 | 8.104
4219.0 | 421.9 | 59.29 | 9.0 | 9.6 | 21.0 | 21.75 | 7.116
28130.0 | 2813.0 | 293.6 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 24.96 | 9.579
25320.0 | 2532.0 | 251.8 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 24.44 | 10.06
22500.0 | 2250.0 | 213.9 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 23.93 | 10.52
19690.0 | 1969.0 | 181.9 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 23.43 | 10.82
16880.0 | 1688.0 | 153.8 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 22.93 | 10.98
14060.0 | 1406.0 | 129.7 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 22.44 | 10.85
11250.0 | 1125.0 | 107.3 | 9.0 | 10.6 | 20.0 | 21.96 | 10.48
8439.0 | 843.9 | 88.04 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 21.47 | 9.585
5626.0 | 562.6 | 65.39 | 9.0 | 9.8 | 20.0 | 20.99 | 8.603
4219.0 | 421.9 | 55.93 | 9.0 | 9.6 | 20.0 | 20.75 | 7.544
28130.0 | 2813.0 | 281.2 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 23.94 | 10.0
25320.0 | 2532.0 | 240.3 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 23.42 | 10.54
22500.0 | 2250.0 | 203.7 | 9.0 | 12.2 | 19.0 | 22.91 | 11.05
19690.0 | 1969.0 | 171.7 | 9.0 | 11.8 | 19.0 | 22.41 | 11.47
16880.0 | 1688.0 | 144.5 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 21.92 | 11.68
14060.0 | 1406.0 | 121.6 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 21.43 | 11.57
11250.0 | 1125.0 | 100.3 | 9.0 | 10.6 | 19.0 | 20.95 | 11.22
8439.0 | 843.9 | 82.37 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 20.47 | 10.24
5626.0 | 562.6 | 61.84 | 9.0 | 9.8 | 19.0 | 19.98 | 9.098
4219.0 | 421.9 | 53.15 | 9.0 | 9.6 | 19.0 | 19.74 | 7.938
28130.0 | 2813.0 | 497.9 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 39.0 | 5.649
25320.0 | 2532.0 | 442.1 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 38.49 | 5.726
22500.0 | 2250.0 | 390.7 | 10.0 | 13.2 | 34.0 | 37.99 | 5.76
19690.0 | 1969.0 | 342.7 | 10.0 | 12.8 | 34.0 | 37.49 | 5.746
16880.0 | 1688.0 | 293.4 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 36.99 | 5.753
14060.0 | 1406.0 | 248.3 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 36.5 | 5.665
11250.0 | 1125.0 | 207.1 | 10.0 | 11.6 | 34.0 | 36.01 | 5.433
8439.0 | 843.9 | 167.7 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 35.52 | 5.031
5626.0 | 562.6 | 127.8 | 10.0 | 10.8 | 34.0 | 35.03 | 4.402
4219.0 | 421.9 | 106.8 | 10.0 | 10.6 | 34.0 | 34.78 | 3.951
28130.0 | 2813.0 | 479.6 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 37.97 | 5.866
25320.0 | 2532.0 | 423.8 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 37.46 | 5.973
22500.0 | 2250.0 | 372.8 | 10.0 | 13.2 | 33.0 | 36.96 | 6.036
19690.0 | 1969.0 | 326.6 | 10.0 | 12.8 | 33.0 | 36.47 | 6.029
16880.0 | 1688.0 | 280.2 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 35.97 | 6.023
14060.0 | 1406.0 | 238.4 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 35.48 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 199.2 | 10.0 | 11.6 | 33.0 | 34.99 | 5.649
8439.0 | 843.9 | 161.2 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 34.51 | 5.236
5626.0 | 562.6 | 122.8 | 10.0 | 10.8 | 33.0 | 34.02 | 4.582
4219.0 | 421.9 | 102.7 | 10.0 | 10.6 | 33.0 | 33.78 | 4.108
28130.0 | 2813.0 | 460.3 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 36.94 | 6.111
25320.0 | 2532.0 | 405.0 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 36.44 | 6.25
22500.0 | 2250.0 | 355.8 | 10.0 | 13.2 | 32.0 | 35.94 | 6.325
19690.0 | 1969.0 | 311.9 | 10.0 | 12.8 | 32.0 | 35.44 | 6.313
16880.0 | 1688.0 | 269.2 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 34.95 | 6.27
14060.0 | 1406.0 | 229.2 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 34.47 | 6.137
11250.0 | 1125.0 | 190.7 | 10.0 | 11.6 | 32.0 | 33.98 | 5.902
8439.0 | 843.9 | 153.7 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 33.5 | 5.491
5626.0 | 562.6 | 117.2 | 10.0 | 10.8 | 32.0 | 33.01 | 4.798
4219.0 | 421.9 | 98.08 | 10.0 | 10.6 | 32.0 | 32.77 | 4.302
28130.0 | 2813.0 | 440.4 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 35.91 | 6.387
25320.0 | 2532.0 | 389.5 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 35.41 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 340.7 | 10.0 | 13.2 | 31.0 | 34.91 | 6.605
19690.0 | 1969.0 | 299.3 | 10.0 | 12.8 | 31.0 | 34.42 | 6.578
16880.0 | 1688.0 | 261.0 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 33.94 | 6.466
14060.0 | 1406.0 | 218.7 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 33.45 | 6.432
11250.0 | 1125.0 | 181.5 | 10.0 | 11.6 | 31.0 | 32.97 | 6.198
8439.0 | 843.9 | 146.3 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 32.49 | 5.769
5626.0 | 562.6 | 111.5 | 10.0 | 10.8 | 31.0 | 32.0 | 5.045
4219.0 | 421.9 | 93.55 | 10.0 | 10.6 | 31.0 | 31.76 | 4.511
28130.0 | 2813.0 | 423.1 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 35.0 | 6.648
25320.0 | 2532.0 | 375.2 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 34.49 | 6.748
22500.0 | 2250.0 | 333.7 | 10.0 | 13.2 | 30.0 | 33.99 | 6.744
19690.0 | 1969.0 | 287.5 | 10.0 | 12.8 | 30.0 | 33.48 | 6.848
16880.0 | 1688.0 | 249.3 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 32.99 | 6.771
14060.0 | 1406.0 | 208.7 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 32.49 | 6.739
11250.0 | 1125.0 | 173.1 | 10.0 | 11.6 | 30.0 | 32.0 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 139.3 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 31.51 | 6.056
5626.0 | 562.6 | 106.2 | 10.0 | 10.8 | 30.0 | 31.02 | 5.297
4219.0 | 421.9 | 89.23 | 10.0 | 10.6 | 30.0 | 30.77 | 4.729
28130.0 | 2813.0 | 405.8 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 33.97 | 6.932
25320.0 | 2532.0 | 360.2 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 33.47 | 7.029
22500.0 | 2250.0 | 317.7 | 10.0 | 13.2 | 29.0 | 32.97 | 7.083
19690.0 | 1969.0 | 274.0 | 10.0 | 12.8 | 29.0 | 32.46 | 7.186
16880.0 | 1688.0 | 236.7 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 31.97 | 7.132
14060.0 | 1406.0 | 202.1 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 31.48 | 6.96
11250.0 | 1125.0 | 164.6 | 10.0 | 11.6 | 29.0 | 30.98 | 6.836
8439.0 | 843.9 | 132.4 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 30.5 | 6.373
5626.0 | 562.6 | 101.0 | 10.0 | 10.8 | 29.0 | 30.01 | 5.57
4219.0 | 421.9 | 84.98 | 10.0 | 10.6 | 29.0 | 29.77 | 4.965
28130.0 | 2813.0 | 390.3 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 32.95 | 7.207
25320.0 | 2532.0 | 344.8 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 32.44 | 7.344
22500.0 | 2250.0 | 302.3 | 10.0 | 13.2 | 28.0 | 31.94 | 7.444
19690.0 | 1969.0 | 263.1 | 10.0 | 12.8 | 28.0 | 31.45 | 7.484
16880.0 | 1688.0 | 223.9 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 30.95 | 7.537
14060.0 | 1406.0 | 191.6 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 30.46 | 7.341
11250.0 | 1125.0 | 156.4 | 10.0 | 11.6 | 28.0 | 29.97 | 7.195
8439.0 | 843.9 | 125.7 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 29.49 | 6.713
5626.0 | 562.6 | 95.95 | 10.0 | 10.8 | 28.0 | 29.0 | 5.863
4219.0 | 421.9 | 80.87 | 10.0 | 10.6 | 28.0 | 28.76 | 5.218
28130.0 | 2813.0 | 376.0 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 31.93 | 7.482
25320.0 | 2532.0 | 329.1 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 31.42 | 7.692
22500.0 | 2250.0 | 287.7 | 10.0 | 13.2 | 27.0 | 30.92 | 7.822
19690.0 | 1969.0 | 250.1 | 10.0 | 12.8 | 27.0 | 30.42 | 7.872
16880.0 | 1688.0 | 212.6 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 29.93 | 7.939
14060.0 | 1406.0 | 181.5 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 29.45 | 7.749
11250.0 | 1125.0 | 148.4 | 10.0 | 11.6 | 27.0 | 28.96 | 7.582
8439.0 | 843.9 | 119.2 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 28.48 | 7.078
5626.0 | 562.6 | 91.1 | 10.0 | 10.8 | 27.0 | 28.0 | 6.176
4219.0 | 421.9 | 76.91 | 10.0 | 10.6 | 27.0 | 27.76 | 5.487
28130.0 | 2813.0 | 361.9 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 31.0 | 7.774
25320.0 | 2532.0 | 315.3 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 30.48 | 8.029
22500.0 | 2250.0 | 274.7 | 10.0 | 13.2 | 26.0 | 29.97 | 8.192
19690.0 | 1969.0 | 238.4 | 10.0 | 12.8 | 26.0 | 29.47 | 8.26
16880.0 | 1688.0 | 202.3 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 28.97 | 8.345
14060.0 | 1406.0 | 172.3 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 28.48 | 8.163
11250.0 | 1125.0 | 141.0 | 10.0 | 11.6 | 26.0 | 27.98 | 7.979
8439.0 | 843.9 | 113.2 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 27.5 | 7.455
5626.0 | 562.6 | 86.62 | 10.0 | 10.8 | 26.0 | 27.01 | 6.495
4219.0 | 421.9 | 73.25 | 10.0 | 10.6 | 26.0 | 26.76 | 5.76
28130.0 | 2813.0 | 346.6 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 29.97 | 8.116
25320.0 | 2532.0 | 300.8 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 29.46 | 8.418
22500.0 | 2250.0 | 261.3 | 10.0 | 13.2 | 25.0 | 28.95 | 8.613
19690.0 | 1969.0 | 226.2 | 10.0 | 12.8 | 25.0 | 28.45 | 8.707
16880.0 | 1688.0 | 194.2 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 27.96 | 8.692
14060.0 | 1406.0 | 163.0 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 27.46 | 8.631
11250.0 | 1125.0 | 136.8 | 10.0 | 11.6 | 25.0 | 26.98 | 8.225
8439.0 | 843.9 | 107.3 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 26.49 | 7.862
5626.0 | 562.6 | 82.21 | 10.0 | 10.8 | 25.0 | 26.0 | 6.844
4219.0 | 421.9 | 69.65 | 10.0 | 10.6 | 25.0 | 25.76 | 6.058
28130.0 | 2813.0 | 331.7 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 28.95 | 8.48
25320.0 | 2532.0 | 286.8 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 28.44 | 8.827
22500.0 | 2250.0 | 248.3 | 10.0 | 13.2 | 24.0 | 27.93 | 9.065
19690.0 | 1969.0 | 214.2 | 10.0 | 12.8 | 24.0 | 27.43 | 9.191
16880.0 | 1688.0 | 183.4 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 26.94 | 9.203
14060.0 | 1406.0 | 154.1 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 26.45 | 9.126
11250.0 | 1125.0 | 129.2 | 10.0 | 11.6 | 24.0 | 25.96 | 8.707
8439.0 | 843.9 | 101.6 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 25.48 | 8.308
5626.0 | 562.6 | 77.87 | 10.0 | 10.8 | 24.0 | 24.99 | 7.225
4219.0 | 421.9 | 66.12 | 10.0 | 10.6 | 24.0 | 24.75 | 6.381
28130.0 | 2813.0 | 317.3 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 27.93 | 8.864
25320.0 | 2532.0 | 274.4 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 27.42 | 9.226
22500.0 | 2250.0 | 235.7 | 10.0 | 13.2 | 23.0 | 26.91 | 9.549
19690.0 | 1969.0 | 202.7 | 10.0 | 12.8 | 23.0 | 26.41 | 9.714
16880.0 | 1688.0 | 173.0 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 25.92 | 9.754
14060.0 | 1406.0 | 145.6 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 25.44 | 9.661
11250.0 | 1125.0 | 121.7 | 10.0 | 11.6 | 23.0 | 24.95 | 9.242
8439.0 | 843.9 | 95.91 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 24.47 | 8.799
5626.0 | 562.6 | 73.64 | 10.0 | 10.8 | 23.0 | 23.99 | 7.64
4219.0 | 421.9 | 62.72 | 10.0 | 10.6 | 23.0 | 23.75 | 6.727
28130.0 | 2813.0 | 304.8 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 27.0 | 9.23
25320.0 | 2532.0 | 262.6 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 26.48 | 9.64
22500.0 | 2250.0 | 224.5 | 10.0 | 13.2 | 22.0 | 25.97 | 10.02
19690.0 | 1969.0 | 192.4 | 10.0 | 12.8 | 22.0 | 25.46 | 10.23
16880.0 | 1688.0 | 163.6 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 24.96 | 10.31
14060.0 | 1406.0 | 137.6 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 24.47 | 10.22
11250.0 | 1125.0 | 114.7 | 10.0 | 11.6 | 22.0 | 23.98 | 9.808
8439.0 | 843.9 | 90.56 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 23.49 | 9.319
5626.0 | 562.6 | 69.64 | 10.0 | 10.8 | 22.0 | 23.0 | 8.079
4262.0 | 426.2 | 59.78 | 10.0 | 10.6 | 22.0 | 22.76 | 7.129
28130.0 | 2813.0 | 291.5 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 25.98 | 9.65
25320.0 | 2532.0 | 250.4 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 25.46 | 10.11
22500.0 | 2250.0 | 213.1 | 10.0 | 13.2 | 21.0 | 24.95 | 10.56
19690.0 | 1969.0 | 181.8 | 10.0 | 12.8 | 21.0 | 24.45 | 10.83
16880.0 | 1688.0 | 154.0 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 23.95 | 10.96
14060.0 | 1406.0 | 129.9 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 23.46 | 10.83
11250.0 | 1125.0 | 107.6 | 10.0 | 11.6 | 21.0 | 22.97 | 10.46
8439.0 | 843.9 | 88.5 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 22.48 | 9.536
5626.0 | 562.6 | 65.58 | 10.0 | 10.8 | 21.0 | 21.99 | 8.579
4304.0 | 430.4 | 56.65 | 10.0 | 10.6 | 21.0 | 21.76 | 7.598
28130.0 | 2813.0 | 279.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 24.96 | 10.08
25320.0 | 2532.0 | 238.7 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 24.44 | 10.61
22500.0 | 2250.0 | 202.0 | 10.0 | 13.2 | 20.0 | 23.93 | 11.14
19690.0 | 1969.0 | 171.4 | 10.0 | 12.8 | 20.0 | 23.43 | 11.49
16880.0 | 1688.0 | 144.7 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 22.93 | 11.66
14060.0 | 1406.0 | 121.8 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 22.44 | 11.55
11250.0 | 1125.0 | 100.6 | 10.0 | 11.6 | 20.0 | 21.95 | 11.18
8439.0 | 843.9 | 82.82 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 21.47 | 10.19
5626.0 | 562.6 | 62.05 | 10.0 | 10.8 | 20.0 | 20.99 | 9.066
4347.0 | 434.7 | 54.13 | 10.0 | 10.6 | 20.0 | 20.77 | 8.032
28130.0 | 2813.0 | 267.2 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 23.94 | 10.53
25320.0 | 2532.0 | 227.5 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 23.42 | 11.13
22500.0 | 2250.0 | 191.8 | 10.0 | 13.2 | 19.0 | 22.91 | 11.73
19690.0 | 1969.0 | 161.2 | 10.0 | 12.8 | 19.0 | 22.41 | 12.21
16880.0 | 1688.0 | 135.8 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 21.92 | 12.43
14060.0 | 1406.0 | 113.5 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 21.43 | 12.4
11250.0 | 1125.0 | 94.63 | 10.0 | 11.6 | 19.0 | 20.94 | 11.89
8439.0 | 843.9 | 78.03 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 20.46 | 10.82
5626.0 | 562.6 | 59.21 | 10.0 | 10.8 | 19.0 | 19.98 | 9.501
4347.0 | 434.7 | 51.87 | 10.0 | 10.6 | 19.0 | 19.76 | 8.381
28130.0 | 2813.0 | 575.4 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 39.0 | 4.889
25320.0 | 2532.0 | 508.0 | 6.0 | 10.5 | 34.0 | 38.49 | 4.984
22500.0 | 2250.0 | 448.5 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 37.99 | 5.018
19690.0 | 1969.0 | 394.4 | 6.0 | 9.5 | 34.0 | 37.49 | 4.993
16880.0 | 1688.0 | 340.4 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 36.99 | 4.958
14060.0 | 1406.0 | 291.2 | 6.0 | 8.5 | 34.0 | 36.5 | 4.83
11250.0 | 1125.0 | 243.6 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 36.01 | 4.619
8439.0 | 843.9 | 197.7 | 6.0 | 7.5 | 34.0 | 35.53 | 4.269
5626.0 | 562.6 | 150.4 | 6.0 | 7.0 | 34.0 | 35.04 | 3.74
4219.0 | 421.9 | 124.9 | 6.0 | 6.75 | 34.0 | 34.79 | 3.377
28130.0 | 2813.0 | 554.6 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 37.97 | 5.072
25320.0 | 2532.0 | 491.7 | 6.0 | 10.5 | 33.0 | 37.46 | 5.149
22500.0 | 2250.0 | 430.6 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 36.96 | 5.226
19690.0 | 1969.0 | 379.7 | 6.0 | 9.5 | 33.0 | 36.47 | 5.186
16880.0 | 1688.0 | 329.1 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 35.98 | 5.129
14060.0 | 1406.0 | 281.8 | 6.0 | 8.5 | 33.0 | 35.49 | 4.99
11250.0 | 1125.0 | 235.3 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 35.0 | 4.782
8439.0 | 843.9 | 189.9 | 6.0 | 7.5 | 33.0 | 34.52 | 4.444
5626.0 | 562.6 | 144.5 | 6.0 | 7.0 | 33.0 | 34.03 | 3.893
4219.0 | 421.9 | 119.9 | 6.0 | 6.75 | 33.0 | 33.78 | 3.519
28130.0 | 2813.0 | 534.0 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 36.94 | 5.268
25320.0 | 2532.0 | 472.9 | 6.0 | 10.5 | 32.0 | 36.43 | 5.353
22500.0 | 2250.0 | 415.1 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 35.93 | 5.421
19690.0 | 1969.0 | 367.3 | 6.0 | 9.5 | 32.0 | 35.45 | 5.361
16880.0 | 1688.0 | 318.5 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 34.96 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 270.4 | 6.0 | 8.5 | 32.0 | 34.47 | 5.202
11250.0 | 1125.0 | 224.6 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 33.99 | 5.01
8439.0 | 843.9 | 180.8 | 6.0 | 7.5 | 32.0 | 33.5 | 4.668
5626.0 | 562.6 | 137.6 | 6.0 | 7.0 | 32.0 | 33.02 | 4.089
4219.0 | 421.9 | 115.4 | 6.0 | 6.75 | 32.0 | 32.78 | 3.655
28130.0 | 2813.0 | 513.7 | 6.0 | 11.0 | 31.0 | 35.91 | 5.476
25320.0 | 2532.0 | 455.9 | 6.0 | 10.5 | 31.0 | 35.41 | 5.554
22500.0 | 2250.0 | 401.7 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 34.91 | 5.602
19690.0 | 1969.0 | 354.6 | 6.0 | 9.5 | 31.0 | 34.43 | 5.553
16880.0 | 1688.0 | 305.4 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 33.94 | 5.526
14060.0 | 1406.0 | 257.9 | 6.0 | 8.5 | 31.0 | 33.45 | 5.454
11250.0 | 1125.0 | 213.9 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 32.97 | 5.261
8439.0 | 843.9 | 172.1 | 6.0 | 7.5 | 31.0 | 32.49 | 4.904
5626.0 | 562.6 | 131.0 | 6.0 | 7.0 | 31.0 | 32.01 | 4.294
4219.0 | 421.9 | 110.0 | 6.0 | 6.75 | 31.0 | 31.77 | 3.836
28130.0 | 2813.0 | 431.6 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 31.0 | 6.518
25320.0 | 2532.0 | 373.9 | 6.0 | 10.5 | 26.0 | 30.48 | 6.772
22500.0 | 2250.0 | 329.4 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 29.98 | 6.831
19690.0 | 1969.0 | 284.9 | 6.0 | 9.5 | 26.0 | 29.47 | 6.911
16880.0 | 1688.0 | 246.6 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 28.98 | 6.843
14060.0 | 1406.0 | 210.0 | 6.0 | 8.5 | 26.0 | 28.49 | 6.699
11250.0 | 1125.0 | 171.5 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 27.99 | 6.563
8439.0 | 843.9 | 137.7 | 6.0 | 7.5 | 26.0 | 27.5 | 6.127
5626.0 | 562.6 | 104.9 | 6.0 | 7.0 | 26.0 | 27.02 | 5.362
4219.0 | 421.9 | 88.26 | 6.0 | 6.75 | 26.0 | 26.77 | 4.781
28130.0 | 2813.0 | 414.1 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 29.97 | 6.793
25320.0 | 2532.0 | 358.7 | 6.0 | 10.5 | 25.0 | 29.45 | 7.059
22500.0 | 2250.0 | 315.9 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 28.95 | 7.124
19690.0 | 1969.0 | 275.7 | 6.0 | 9.5 | 25.0 | 28.46 | 7.141
16880.0 | 1688.0 | 234.6 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 27.96 | 7.194
14060.0 | 1406.0 | 199.1 | 6.0 | 8.5 | 25.0 | 27.47 | 7.064
11250.0 | 1125.0 | 163.0 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 26.98 | 6.902
8439.0 | 843.9 | 130.9 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 26.49 | 6.447
5626.0 | 562.6 | 99.76 | 6.0 | 7.0 | 25.0 | 26.01 | 5.639
4219.0 | 421.9 | 84.04 | 6.0 | 6.75 | 25.0 | 25.76 | 5.021
28130.0 | 2813.0 | 397.5 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | 28.95 | 7.077
25320.0 | 2532.0 | 345.8 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 28.43 | 7.321
22500.0 | 2250.0 | 301.9 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 27.93 | 7.455
19690.0 | 1969.0 | 262.1 | 6.0 | 9.5 | 24.0 | 27.44 | 7.513
16880.0 | 1688.0 | 222.9 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 26.94 | 7.573
14060.0 | 1406.0 | 188.9 | 6.0 | 8.5 | 24.0 | 26.45 | 7.447
11250.0 | 1125.0 | 154.9 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 25.96 | 7.263
8439.0 | 843.9 | 124.3 | 6.0 | 7.5 | 24.0 | 25.48 | 6.788
5626.0 | 562.6 | 94.78 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | 25.0 | 5.936
4219.0 | 421.9 | 79.97 | 6.0 | 6.75 | 24.0 | 24.76 | 5.277
28130.0 | 2813.0 | 382.2 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 27.92 | 7.36
25320.0 | 2532.0 | 332.0 | 6.0 | 10.5 | 23.0 | 27.41 | 7.626
22500.0 | 2250.0 | 287.9 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 26.91 | 7.816
19690.0 | 1969.0 | 249.2 | 6.0 | 9.5 | 23.0 | 26.42 | 7.902
16880.0 | 1688.0 | 214.1 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 25.93 | 7.884
14060.0 | 1406.0 | 179.1 | 6.0 | 8.5 | 23.0 | 25.44 | 7.854
11250.0 | 1125.0 | 150.2 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 24.95 | 7.493
8439.0 | 843.9 | 118.0 | 6.0 | 7.5 | 23.0 | 24.47 | 7.154
5626.0 | 562.6 | 89.98 | 6.0 | 7.0 | 23.0 | 23.99 | 6.252
4219.0 | 421.9 | 76.13 | 6.0 | 6.75 | 23.0 | 23.75 | 5.542
28130.0 | 2813.0 | 369.0 | 6.0 | 11.0 | 22.0 | 27.0 | 7.624
25320.0 | 2532.0 | 319.2 | 6.0 | 10.5 | 22.0 | 26.48 | 7.93
22500.0 | 2250.0 | 275.6 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 25.97 | 8.166
19690.0 | 1969.0 | 237.7 | 6.0 | 9.5 | 22.0 | 25.46 | 8.285
16880.0 | 1688.0 | 203.7 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 24.97 | 8.286
14060.0 | 1406.0 | 170.7 | 6.0 | 8.5 | 22.0 | 24.47 | 8.238
11250.0 | 1125.0 | 142.3 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 23.98 | 7.905
8439.0 | 843.9 | 112.0 | 6.0 | 7.5 | 22.0 | 23.49 | 7.534
5626.0 | 562.6 | 85.51 | 6.0 | 7.0 | 22.0 | 23.0 | 6.58
4219.0 | 421.9 | 72.38 | 6.0 | 6.75 | 22.0 | 22.76 | 5.83
28130.0 | 2813.0 | 354.5 | 6.0 | 11.0 | 21.0 | 25.98 | 7.935
25320.0 | 2532.0 | 305.6 | 6.0 | 10.5 | 21.0 | 25.46 | 8.284
22500.0 | 2250.0 | 262.6 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 24.95 | 8.568
19690.0 | 1969.0 | 225.8 | 6.0 | 9.5 | 21.0 | 24.45 | 8.719
16880.0 | 1688.0 | 193.0 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 23.95 | 8.747
14060.0 | 1406.0 | 161.0 | 6.0 | 8.5 | 21.0 | 23.46 | 8.734
11250.0 | 1125.0 | 134.5 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 22.97 | 8.368
8439.0 | 843.9 | 106.2 | 6.0 | 7.5 | 21.0 | 22.48 | 7.948
5626.0 | 562.6 | 81.18 | 6.0 | 7.0 | 21.0 | 22.0 | 6.93
4219.0 | 421.9 | 68.83 | 6.0 | 6.75 | 21.0 | 21.76 | 6.13
28130.0 | 2813.0 | 340.2 | 6.0 | 11.0 | 20.0 | 24.95 | 8.268
25320.0 | 2532.0 | 292.4 | 6.0 | 10.5 | 20.0 | 24.43 | 8.659
22500.0 | 2250.0 | 250.3 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 23.93 | 8.991
19690.0 | 1969.0 | 214.3 | 6.0 | 9.5 | 20.0 | 23.43 | 9.187
16880.0 | 1688.0 | 182.6 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 22.93 | 9.244
14060.0 | 1406.0 | 152.3 | 6.0 | 8.5 | 20.0 | 22.44 | 9.233
11250.0 | 1125.0 | 127.1 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 21.96 | 8.854
8439.0 | 843.9 | 100.5 | 6.0 | 7.5 | 20.0 | 21.47 | 8.393
5626.0 | 562.6 | 76.93 | 6.0 | 7.0 | 20.0 | 20.99 | 7.314
4219.0 | 421.9 | 65.36 | 6.0 | 6.75 | 20.0 | 20.75 | 6.456
28130.0 | 2813.0 | 326.5 | 6.0 | 11.0 | 19.0 | 23.93 | 8.616
25320.0 | 2532.0 | 279.6 | 6.0 | 10.5 | 19.0 | 23.41 | 9.054
22500.0 | 2250.0 | 239.3 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 22.91 | 9.405
19690.0 | 1969.0 | 203.2 | 6.0 | 9.5 | 19.0 | 22.41 | 9.69
16880.0 | 1688.0 | 172.6 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 21.92 | 9.779
14060.0 | 1406.0 | 145.3 | 6.0 | 8.5 | 19.0 | 21.43 | 9.678
11250.0 | 1125.0 | 119.9 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 20.95 | 9.388
8439.0 | 843.9 | 94.98 | 6.0 | 7.5 | 19.0 | 20.46 | 8.885
5626.0 | 562.6 | 72.78 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | 19.98 | 7.73
4219.0 | 421.9 | 61.95 | 6.0 | 6.75 | 19.0 | 19.74 | 6.812
28130.0 | 2813.0 | 553.7 | 7.0 | 12.0 | 34.0 | 39.0 | 5.081
25320.0 | 2532.0 | 488.4 | 7.0 | 11.5 | 34.0 | 38.48 | 5.183
22500.0 | 2250.0 | 431.4 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 37.98 | 5.217
19690.0 | 1969.0 | 381.4 | 7.0 | 10.5 | 34.0 | 37.49 | 5.163
16880.0 | 1688.0 | 330.4 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 37.0 | 5.109
14060.0 | 1406.0 | 282.7 | 7.0 | 9.5 | 34.0 | 36.51 | 4.976
11250.0 | 1125.0 | 236.0 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 36.02 | 4.768
8439.0 | 843.9 | 190.4 | 7.0 | 8.5 | 34.0 | 35.53 | 4.433
5626.0 | 562.6 | 144.9 | 7.0 | 8.0 | 34.0 | 35.04 | 3.884
4219.0 | 421.9 | 120.3 | 7.0 | 7.75 | 34.0 | 34.79 | 3.508
28130.0 | 2813.0 | 532.7 | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 37.97 | 5.281
25320.0 | 2532.0 | 469.7 | 7.0 | 11.5 | 33.0 | 37.46 | 5.39
22500.0 | 2250.0 | 416.5 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 36.96 | 5.403
19690.0 | 1969.0 | 369.0 | 7.0 | 10.5 | 33.0 | 36.47 | 5.336
16880.0 | 1688.0 | 319.5 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 35.98 | 5.283
14060.0 | 1406.0 | 270.9 | 7.0 | 9.5 | 33.0 | 35.49 | 5.192
11250.0 | 1125.0 | 225.0 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 35.0 | 5.0
8439.0 | 843.9 | 181.2 | 7.0 | 8.5 | 33.0 | 34.51 | 4.658
5626.0 | 562.6 | 137.9 | 7.0 | 8.0 | 33.0 | 34.03 | 4.079
4219.0 | 421.9 | 115.7 | 7.0 | 7.75 | 33.0 | 33.78 | 3.646
28130.0 | 2813.0 | 512.2 | 7.0 | 12.0 | 32.0 | 36.94 | 5.492
25320.0 | 2532.0 | 457.5 | 7.0 | 11.5 | 32.0 | 36.44 | 5.534
22500.0 | 2250.0 | 403.0 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 35.94 | 5.584
19690.0 | 1969.0 | 355.7 | 7.0 | 10.5 | 32.0 | 35.45 | 5.536
16880.0 | 1688.0 | 305.8 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 34.96 | 5.52
14060.0 | 1406.0 | 258.3 | 7.0 | 9.5 | 32.0 | 34.47 | 5.446
11250.0 | 1125.0 | 214.3 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 33.98 | 5.25
8439.0 | 843.9 | 172.5 | 7.0 | 8.5 | 32.0 | 33.5 | 4.891
5626.0 | 562.6 | 131.4 | 7.0 | 8.0 | 32.0 | 33.02 | 4.282
4219.0 | 421.9 | 110.3 | 7.0 | 7.75 | 32.0 | 32.78 | 3.826
28130.0 | 2813.0 | 493.7 | 7.0 | 12.0 | 31.0 | 35.91 | 5.698
25320.0 | 2532.0 | 440.3 | 7.0 | 11.5 | 31.0 | 35.41 | 5.749
22500.0 | 2250.0 | 388.0 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 34.92 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 339.8 | 7.0 | 10.5 | 31.0 | 34.43 | 5.795
16880.0 | 1688.0 | 291.6 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 33.94 | 5.788
14060.0 | 1406.0 | 246.2 | 7.0 | 9.5 | 31.0 | 33.45 | 5.712
11250.0 | 1125.0 | 204.6 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 32.97 | 5.501
8439.0 | 843.9 | 165.4 | 7.0 | 8.5 | 31.0 | 32.49 | 5.101
5626.0 | 562.6 | 126.2 | 7.0 | 8.0 | 31.0 | 32.01 | 4.46
4219.0 | 421.9 | 105.7 | 7.0 | 7.75 | 31.0 | 31.77 | 3.993
28130.0 | 2813.0 | 478.8 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 35.0 | 5.875
25320.0 | 2532.0 | 424.5 | 7.0 | 11.5 | 30.0 | 34.49 | 5.963
22500.0 | 2250.0 | 372.5 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 33.98 | 6.042
19690.0 | 1969.0 | 325.0 | 7.0 | 10.5 | 30.0 | 33.48 | 6.058
16880.0 | 1688.0 | 279.0 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 32.98 | 6.05
14060.0 | 1406.0 | 236.1 | 7.0 | 9.5 | 30.0 | 32.49 | 5.958
11250.0 | 1125.0 | 196.9 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 32.0 | 5.714
8439.0 | 843.9 | 159.3 | 7.0 | 8.5 | 30.0 | 31.51 | 5.299
5626.0 | 562.6 | 121.5 | 7.0 | 8.0 | 30.0 | 31.03 | 4.631
4219.0 | 421.9 | 101.7 | 7.0 | 7.75 | 30.0 | 30.78 | 4.149
28130.0 | 2813.0 | 462.5 | 7.0 | 12.0 | 29.0 | 33.97 | 6.082
25320.0 | 2532.0 | 406.7 | 7.0 | 11.5 | 29.0 | 33.46 | 6.225
22500.0 | 2250.0 | 355.3 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 32.96 | 6.333
19690.0 | 1969.0 | 310.0 | 7.0 | 10.5 | 29.0 | 32.46 | 6.353
16880.0 | 1688.0 | 269.1 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 31.97 | 6.273
14060.0 | 1406.0 | 226.9 | 7.0 | 9.5 | 29.0 | 31.48 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 189.0 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 30.99 | 5.953
8439.0 | 843.9 | 152.3 | 7.0 | 8.5 | 29.0 | 30.5 | 5.54
5626.0 | 562.6 | 116.0 | 7.0 | 8.0 | 29.0 | 30.02 | 4.849
4219.0 | 421.9 | 97.47 | 7.0 | 7.75 | 29.0 | 29.77 | 4.329
28130.0 | 2813.0 | 446.3 | 7.0 | 12.0 | 28.0 | 32.95 | 6.303
25320.0 | 2532.0 | 388.7 | 7.0 | 11.5 | 28.0 | 32.44 | 6.514
22500.0 | 2250.0 | 343.9 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 31.94 | 6.543
19690.0 | 1969.0 | 296.8 | 7.0 | 10.5 | 28.0 | 31.44 | 6.634
16880.0 | 1688.0 | 258.1 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 30.95 | 6.538
14060.0 | 1406.0 | 217.4 | 7.0 | 9.5 | 28.0 | 30.46 | 6.47
11250.0 | 1125.0 | 180.2 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 29.97 | 6.244
8439.0 | 843.9 | 145.0 | 7.0 | 8.5 | 28.0 | 29.49 | 5.821
5626.0 | 562.6 | 110.5 | 7.0 | 8.0 | 28.0 | 29.01 | 5.092
4219.0 | 421.9 | 92.92 | 7.0 | 7.75 | 28.0 | 28.77 | 4.541
28130.0 | 2813.0 | 427.9 | 7.0 | 12.0 | 27.0 | 31.92 | 6.574
25320.0 | 2532.0 | 371.9 | 7.0 | 11.5 | 27.0 | 31.41 | 6.807
22500.0 | 2250.0 | 329.5 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 30.92 | 6.83
19690.0 | 1969.0 | 284.7 | 7.0 | 10.5 | 27.0 | 30.42 | 6.917
16880.0 | 1688.0 | 246.6 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 29.93 | 6.845
14060.0 | 1406.0 | 210.1 | 7.0 | 9.5 | 27.0 | 29.45 | 6.693
11250.0 | 1125.0 | 171.5 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 28.96 | 6.562
8439.0 | 843.9 | 137.9 | 7.0 | 8.5 | 27.0 | 28.48 | 6.119
5626.0 | 562.6 | 105.3 | 7.0 | 8.0 | 27.0 | 28.0 | 5.344
4219.0 | 421.9 | 88.44 | 7.0 | 7.75 | 27.0 | 27.76 | 4.771
28130.0 | 2813.0 | 411.7 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 31.0 | 6.832
25320.0 | 2532.0 | 358.6 | 7.0 | 11.5 | 26.0 | 30.48 | 7.059
22500.0 | 2250.0 | 316.5 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 29.98 | 7.109
19690.0 | 1969.0 | 276.1 | 7.0 | 10.5 | 26.0 | 29.48 | 7.132
16880.0 | 1688.0 | 235.0 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 28.98 | 7.181
14060.0 | 1406.0 | 199.8 | 7.0 | 9.5 | 26.0 | 28.49 | 7.039
11250.0 | 1125.0 | 163.4 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 27.99 | 6.886
8439.0 | 843.9 | 131.3 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 27.5 | 6.429
5626.0 | 562.6 | 100.1 | 7.0 | 8.0 | 26.0 | 27.01 | 5.622
4219.0 | 421.9 | 84.28 | 7.0 | 7.75 | 26.0 | 26.77 | 5.007
28130.0 | 2813.0 | 395.1 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 29.97 | 7.119
25320.0 | 2532.0 | 344.6 | 7.0 | 11.5 | 25.0 | 29.46 | 7.348
22500.0 | 2250.0 | 302.0 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 28.96 | 7.452
19690.0 | 1969.0 | 262.3 | 7.0 | 10.5 | 25.0 | 28.46 | 7.508
16880.0 | 1688.0 | 223.2 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 27.96 | 7.561
14060.0 | 1406.0 | 189.5 | 7.0 | 9.5 | 25.0 | 27.47 | 7.422
11250.0 | 1125.0 | 155.3 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 26.98 | 7.247
8439.0 | 843.9 | 124.9 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 26.49 | 6.756
5626.0 | 562.6 | 95.07 | 7.0 | 8.0 | 25.0 | 26.01 | 5.918
4219.0 | 421.9 | 80.19 | 7.0 | 7.75 | 25.0 | 25.76 | 5.262
28130.0 | 2813.0 | 379.8 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 28.95 | 7.406
25320.0 | 2532.0 | 331.3 | 7.0 | 11.5 | 24.0 | 28.44 | 7.641
22500.0 | 2250.0 | 287.8 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 27.93 | 7.819
19690.0 | 1969.0 | 249.3 | 7.0 | 10.5 | 24.0 | 27.44 | 7.898
16880.0 | 1688.0 | 212.2 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 26.94 | 7.955
14060.0 | 1406.0 | 179.7 | 7.0 | 9.5 | 24.0 | 26.45 | 7.829
11250.0 | 1125.0 | 147.4 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 25.96 | 7.633
8439.0 | 843.9 | 118.3 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 25.48 | 7.135
5626.0 | 562.6 | 90.26 | 7.0 | 8.0 | 24.0 | 25.0 | 6.233
4219.0 | 421.9 | 76.35 | 7.0 | 7.75 | 24.0 | 24.76 | 5.527
28130.0 | 2813.0 | 365.2 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 27.93 | 7.703
25320.0 | 2532.0 | 317.1 | 7.0 | 11.5 | 23.0 | 27.42 | 7.985
22500.0 | 2250.0 | 274.3 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 26.91 | 8.205
19690.0 | 1969.0 | 237.0 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 26.42 | 8.31
16880.0 | 1688.0 | 203.6 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 25.93 | 8.288
14060.0 | 1406.0 | 170.2 | 7.0 | 9.5 | 23.0 | 25.44 | 8.264
11250.0 | 1125.0 | 142.6 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 24.96 | 7.891
8439.0 | 843.9 | 112.1 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 24.47 | 7.526
5626.0 | 562.6 | 85.69 | 7.0 | 8.0 | 23.0 | 23.99 | 6.565
4219.0 | 421.9 | 72.54 | 7.0 | 7.75 | 23.0 | 23.75 | 5.817
28130.0 | 2813.0 | 351.9 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | 27.0 | 7.994
25320.0 | 2532.0 | 304.4 | 7.0 | 11.5 | 22.0 | 26.48 | 8.318
22500.0 | 2250.0 | 262.2 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 25.97 | 8.582
19690.0 | 1969.0 | 225.8 | 7.0 | 10.5 | 22.0 | 25.47 | 8.721
16880.0 | 1688.0 | 193.4 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 24.97 | 8.727
14060.0 | 1406.0 | 161.5 | 7.0 | 9.5 | 22.0 | 24.47 | 8.708
11250.0 | 1125.0 | 135.0 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 23.98 | 8.336
8439.0 | 843.9 | 106.5 | 7.0 | 8.5 | 22.0 | 23.49 | 7.926
5626.0 | 562.6 | 81.43 | 7.0 | 8.0 | 22.0 | 23.0 | 6.909
4219.0 | 421.9 | 69.03 | 7.0 | 7.75 | 22.0 | 22.76 | 6.112
28130.0 | 2813.0 | 337.5 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | 25.98 | 8.335
25320.0 | 2532.0 | 291.0 | 7.0 | 11.5 | 21.0 | 25.46 | 8.701
22500.0 | 2250.0 | 249.6 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 24.95 | 9.016
19690.0 | 1969.0 | 214.2 | 7.0 | 10.5 | 21.0 | 24.45 | 9.194
16880.0 | 1688.0 | 182.9 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 23.95 | 9.23
14060.0 | 1406.0 | 152.8 | 7.0 | 9.5 | 21.0 | 23.46 | 9.207
11250.0 | 1125.0 | 127.6 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 22.97 | 8.82
8439.0 | 843.9 | 100.9 | 7.0 | 8.5 | 21.0 | 22.48 | 8.362
5626.0 | 562.6 | 77.16 | 7.0 | 8.0 | 21.0 | 22.0 | 7.292
4219.0 | 421.9 | 65.54 | 7.0 | 7.75 | 21.0 | 21.75 | 6.438
28130.0 | 2813.0 | 323.6 | 7.0 | 12.0 | 20.0 | 24.95 | 8.694
25320.0 | 2532.0 | 278.0 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 24.44 | 9.105
22500.0 | 2250.0 | 237.6 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 23.93 | 9.471
19690.0 | 1969.0 | 202.9 | 7.0 | 10.5 | 20.0 | 23.43 | 9.704
16880.0 | 1688.0 | 172.8 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 22.93 | 9.767
14060.0 | 1406.0 | 145.7 | 7.0 | 9.5 | 20.0 | 22.44 | 9.652
11250.0 | 1125.0 | 120.3 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 21.96 | 9.353
8439.0 | 843.9 | 95.21 | 7.0 | 8.5 | 20.0 | 21.47 | 8.863
5626.0 | 562.6 | 72.98 | 7.0 | 8.0 | 20.0 | 20.99 | 7.709
4219.0 | 421.9 | 62.12 | 7.0 | 7.75 | 20.0 | 20.75 | 6.792
28130.0 | 2813.0 | 310.2 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 23.93 | 9.069
25320.0 | 2532.0 | 265.7 | 7.0 | 11.5 | 19.0 | 23.42 | 9.529
22500.0 | 2250.0 | 226.9 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 22.91 | 9.916
19690.0 | 1969.0 | 192.2 | 7.0 | 10.5 | 19.0 | 22.41 | 10.24
16880.0 | 1688.0 | 163.1 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 21.92 | 10.35
14060.0 | 1406.0 | 137.1 | 7.0 | 9.5 | 19.0 | 21.43 | 10.26
11250.0 | 1125.0 | 113.1 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 20.95 | 9.945
8439.0 | 843.9 | 92.83 | 7.0 | 8.5 | 19.0 | 20.47 | 9.091
5626.0 | 562.6 | 68.94 | 7.0 | 8.0 | 19.0 | 19.98 | 8.161
4219.0 | 421.9 | 58.89 | 7.0 | 7.75 | 19.0 | 19.74 | 7.165
28130.0 | 2813.0 | 532.0 | 8.0 | 13.0 | 34.0 | 39.0 | 5.288
25320.0 | 2532.0 | 470.2 | 8.0 | 12.5 | 34.0 | 38.49 | 5.385
22500.0 | 2250.0 | 418.1 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 37.99 | 5.382
19690.0 | 1969.0 | 371.0 | 8.0 | 11.5 | 34.0 | 37.5 | 5.308
16880.0 | 1688.0 | 320.3 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 37.0 | 5.269
14060.0 | 1406.0 | 271.4 | 8.0 | 10.5 | 34.0 | 36.5 | 5.183
11250.0 | 1125.0 | 225.5 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 36.01 | 4.99
8439.0 | 843.9 | 181.6 | 8.0 | 9.5 | 34.0 | 35.52 | 4.646
5626.0 | 562.6 | 138.3 | 8.0 | 9.0 | 34.0 | 35.03 | 4.069
4219.0 | 421.9 | 116.0 | 8.0 | 8.75 | 34.0 | 34.79 | 3.637
28130.0 | 2813.0 | 512.0 | 8.0 | 13.0 | 33.0 | 37.97 | 5.494
25320.0 | 2532.0 | 454.5 | 8.0 | 12.5 | 33.0 | 37.46 | 5.57
22500.0 | 2250.0 | 404.4 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 36.97 | 5.564
19690.0 | 1969.0 | 356.7 | 8.0 | 11.5 | 33.0 | 36.47 | 5.52
16880.0 | 1688.0 | 306.1 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 35.98 | 5.513
14060.0 | 1406.0 | 258.7 | 8.0 | 10.5 | 33.0 | 35.49 | 5.437
11250.0 | 1125.0 | 214.7 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 35.0 | 5.24
8439.0 | 843.9 | 173.0 | 8.0 | 9.5 | 33.0 | 34.51 | 4.877
5626.0 | 562.6 | 131.8 | 8.0 | 9.0 | 33.0 | 34.02 | 4.269
4219.0 | 421.9 | 110.6 | 8.0 | 8.75 | 33.0 | 33.78 | 3.816
28130.0 | 2813.0 | 494.4 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 36.94 | 5.689
25320.0 | 2532.0 | 439.5 | 8.0 | 12.5 | 32.0 | 36.44 | 5.76
22500.0 | 2250.0 | 388.6 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 35.94 | 5.792
19690.0 | 1969.0 | 340.4 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 35.45 | 5.785
16880.0 | 1688.0 | 291.9 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 34.96 | 5.781
14060.0 | 1406.0 | 246.7 | 8.0 | 10.5 | 32.0 | 34.47 | 5.701
11250.0 | 1125.0 | 205.2 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 33.98 | 5.483
8439.0 | 843.9 | 166.1 | 8.0 | 9.5 | 32.0 | 33.5 | 5.081
5626.0 | 562.6 | 126.7 | 8.0 | 9.0 | 32.0 | 33.02 | 4.441
4219.0 | 421.9 | 106.0 | 8.0 | 8.75 | 32.0 | 32.77 | 3.981
28130.0 | 2813.0 | 477.8 | 8.0 | 13.0 | 31.0 | 35.92 | 5.887
25320.0 | 2532.0 | 423.4 | 8.0 | 12.5 | 31.0 | 35.42 | 5.979
22500.0 | 2250.0 | 371.2 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 34.92 | 6.063
19690.0 | 1969.0 | 324.4 | 8.0 | 11.5 | 31.0 | 34.43 | 6.07
16880.0 | 1688.0 | 278.6 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 33.94 | 6.058
14060.0 | 1406.0 | 236.3 | 8.0 | 10.5 | 31.0 | 33.45 | 5.951
11250.0 | 1125.0 | 197.4 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 32.97 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 159.7 | 8.0 | 9.5 | 31.0 | 32.49 | 5.284
5626.0 | 562.6 | 121.9 | 8.0 | 9.0 | 31.0 | 32.01 | 4.617
4219.0 | 421.9 | 102.0 | 8.0 | 8.75 | 31.0 | 31.77 | 4.138
28130.0 | 2813.0 | 462.1 | 8.0 | 13.0 | 30.0 | 35.0 | 6.088
25320.0 | 2532.0 | 406.6 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | 34.48 | 6.226
22500.0 | 2250.0 | 355.4 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 33.98 | 6.331
19690.0 | 1969.0 | 310.5 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | 33.48 | 6.342
16880.0 | 1688.0 | 270.1 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 32.99 | 6.248
14060.0 | 1406.0 | 227.6 | 8.0 | 10.5 | 30.0 | 32.49 | 6.18
11250.0 | 1125.0 | 189.6 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 32.0 | 5.935
8439.0 | 843.9 | 152.8 | 8.0 | 9.5 | 30.0 | 31.51 | 5.524
5626.0 | 562.6 | 116.4 | 8.0 | 9.0 | 30.0 | 31.02 | 4.835
4219.0 | 421.9 | 97.57 | 8.0 | 8.75 | 30.0 | 30.78 | 4.325
28130.0 | 2813.0 | 443.3 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 33.97 | 6.345
25320.0 | 2532.0 | 388.4 | 8.0 | 12.5 | 29.0 | 33.46 | 6.519
22500.0 | 2250.0 | 339.9 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 32.95 | 6.621
19690.0 | 1969.0 | 297.6 | 8.0 | 11.5 | 29.0 | 32.46 | 6.617
16880.0 | 1688.0 | 259.1 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 31.97 | 6.515
14060.0 | 1406.0 | 217.8 | 8.0 | 10.5 | 29.0 | 31.47 | 6.459
11250.0 | 1125.0 | 180.6 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 30.99 | 6.229
8439.0 | 843.9 | 145.4 | 8.0 | 9.5 | 29.0 | 30.5 | 5.804
5626.0 | 562.6 | 110.8 | 8.0 | 9.0 | 29.0 | 30.01 | 5.076
4219.0 | 421.9 | 93.05 | 8.0 | 8.75 | 29.0 | 29.77 | 4.535
28130.0 | 2813.0 | 425.7 | 8.0 | 13.0 | 28.0 | 32.94 | 6.608
25320.0 | 2532.0 | 372.1 | 8.0 | 12.5 | 28.0 | 32.43 | 6.803
22500.0 | 2250.0 | 330.6 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 31.94 | 6.806
19690.0 | 1969.0 | 285.3 | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 31.44 | 6.903
16880.0 | 1688.0 | 247.2 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 30.95 | 6.829
14060.0 | 1406.0 | 210.9 | 8.0 | 10.5 | 28.0 | 30.46 | 6.669
11250.0 | 1125.0 | 171.9 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 29.97 | 6.546
8439.0 | 843.9 | 138.3 | 8.0 | 9.5 | 28.0 | 29.49 | 6.102
5626.0 | 562.6 | 105.5 | 8.0 | 9.0 | 28.0 | 29.01 | 5.335
4219.0 | 421.9 | 88.67 | 8.0 | 8.75 | 28.0 | 28.76 | 4.758
28130.0 | 2813.0 | 407.8 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 31.91 | 6.899
25320.0 | 2532.0 | 357.7 | 8.0 | 12.5 | 27.0 | 31.41 | 7.078
22500.0 | 2250.0 | 315.9 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 30.91 | 7.123
19690.0 | 1969.0 | 275.4 | 8.0 | 11.5 | 27.0 | 30.42 | 7.15
16880.0 | 1688.0 | 234.8 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 29.93 | 7.19
14060.0 | 1406.0 | 200.0 | 8.0 | 10.5 | 27.0 | 29.45 | 7.032
11250.0 | 1125.0 | 163.4 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 28.96 | 6.884
8439.0 | 843.9 | 131.4 | 8.0 | 9.5 | 27.0 | 28.48 | 6.421
5626.0 | 562.6 | 100.4 | 8.0 | 9.0 | 27.0 | 28.0 | 5.603
4219.0 | 421.9 | 84.44 | 8.0 | 8.75 | 27.0 | 27.76 | 4.997
28130.0 | 2813.0 | 393.2 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 31.0 | 7.155
25320.0 | 2532.0 | 344.6 | 8.0 | 12.5 | 26.0 | 30.49 | 7.348
22500.0 | 2250.0 | 302.2 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 29.98 | 7.447
19690.0 | 1969.0 | 262.5 | 8.0 | 11.5 | 26.0 | 29.48 | 7.501
16880.0 | 1688.0 | 223.7 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 28.98 | 7.545
14060.0 | 1406.0 | 190.2 | 8.0 | 10.5 | 26.0 | 28.48 | 7.395
11250.0 | 1125.0 | 155.6 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 27.99 | 7.23
8439.0 | 843.9 | 125.0 | 8.0 | 9.5 | 26.0 | 27.5 | 6.75
5626.0 | 562.6 | 95.51 | 8.0 | 9.0 | 26.0 | 27.01 | 5.89
4219.0 | 421.9 | 80.53 | 8.0 | 8.75 | 26.0 | 26.77 | 5.24
28130.0 | 2813.0 | 378.1 | 8.0 | 13.0 | 25.0 | 29.98 | 7.44
25320.0 | 2532.0 | 329.9 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 29.46 | 7.675
22500.0 | 2250.0 | 287.8 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 28.96 | 7.819
19690.0 | 1969.0 | 249.5 | 8.0 | 11.5 | 25.0 | 28.46 | 7.891
16880.0 | 1688.0 | 212.5 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 27.96 | 7.941
14060.0 | 1406.0 | 180.3 | 8.0 | 10.5 | 25.0 | 27.47 | 7.802
11250.0 | 1125.0 | 147.7 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 26.98 | 7.616
8439.0 | 843.9 | 118.6 | 8.0 | 9.5 | 25.0 | 26.49 | 7.115
5626.0 | 562.6 | 90.54 | 8.0 | 9.0 | 25.0 | 26.0 | 6.214
4219.0 | 421.9 | 76.47 | 8.0 | 8.75 | 25.0 | 25.76 | 5.518
28130.0 | 2813.0 | 363.2 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 28.95 | 7.746
25320.0 | 2532.0 | 316.3 | 8.0 | 12.5 | 24.0 | 28.44 | 8.005
22500.0 | 2250.0 | 274.1 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 27.94 | 8.211
19690.0 | 1969.0 | 237.1 | 8.0 | 11.5 | 24.0 | 27.44 | 8.303
16880.0 | 1688.0 | 204.2 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 26.95 | 8.267
14060.0 | 1406.0 | 170.7 | 8.0 | 10.5 | 24.0 | 26.45 | 8.237
11250.0 | 1125.0 | 143.2 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 25.97 | 7.856
8439.0 | 843.9 | 112.4 | 8.0 | 9.5 | 24.0 | 25.48 | 7.506
5626.0 | 562.6 | 85.97 | 8.0 | 9.0 | 24.0 | 25.0 | 6.544
4219.0 | 421.9 | 72.76 | 8.0 | 8.75 | 24.0 | 24.76 | 5.799
28130.0 | 2813.0 | 348.3 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 27.93 | 8.075
25320.0 | 2532.0 | 302.2 | 8.0 | 12.5 | 23.0 | 27.42 | 8.378
22500.0 | 2250.0 | 260.9 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 26.91 | 8.625
19690.0 | 1969.0 | 225.1 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | 26.42 | 8.748
16880.0 | 1688.0 | 193.2 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 25.93 | 8.735
14060.0 | 1406.0 | 161.6 | 8.0 | 10.5 | 23.0 | 25.44 | 8.705
11250.0 | 1125.0 | 135.3 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 24.96 | 8.318
8439.0 | 843.9 | 106.6 | 8.0 | 9.5 | 23.0 | 24.47 | 7.917
5626.0 | 562.6 | 81.6 | 8.0 | 9.0 | 23.0 | 23.99 | 6.894
4219.0 | 421.9 | 69.19 | 8.0 | 8.75 | 23.0 | 23.75 | 6.099
28130.0 | 2813.0 | 335.1 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 27.0 | 8.395
25320.0 | 2532.0 | 289.7 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 26.48 | 8.738
22500.0 | 2250.0 | 249.1 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 25.97 | 9.035
19690.0 | 1969.0 | 214.1 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 25.46 | 9.197
16880.0 | 1688.0 | 183.2 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 24.97 | 9.214
14060.0 | 1406.0 | 153.2 | 8.0 | 10.5 | 22.0 | 24.47 | 9.182
11250.0 | 1125.0 | 128.1 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 23.98 | 8.784
8439.0 | 843.9 | 101.1 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | 23.49 | 8.351
5626.0 | 562.6 | 77.39 | 8.0 | 9.0 | 22.0 | 23.0 | 7.27
4219.0 | 421.9 | 65.74 | 8.0 | 8.75 | 22.0 | 22.76 | 6.419
28130.0 | 2813.0 | 321.0 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 25.98 | 8.762
25320.0 | 2532.0 | 276.7 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 25.46 | 9.151
22500.0 | 2250.0 | 236.8 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 24.95 | 9.502
19690.0 | 1969.0 | 202.8 | 8.0 | 11.5 | 21.0 | 24.44 | 9.712
16880.0 | 1688.0 | 173.0 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 23.95 | 9.755
14060.0 | 1406.0 | 144.8 | 8.0 | 10.5 | 21.0 | 23.46 | 9.714
11250.0 | 1125.0 | 120.8 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 22.97 | 9.317
8439.0 | 843.9 | 95.44 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 22.48 | 8.842
5626.0 | 562.6 | 73.2 | 8.0 | 9.0 | 21.0 | 22.0 | 7.685
4219.0 | 421.9 | 62.34 | 8.0 | 8.75 | 21.0 | 21.75 | 6.769
28130.0 | 2813.0 | 307.5 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 24.95 | 9.147
25320.0 | 2532.0 | 264.1 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 24.44 | 9.585
22500.0 | 2250.0 | 225.3 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 23.93 | 9.991
19690.0 | 1969.0 | 191.9 | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 23.43 | 10.26
16880.0 | 1688.0 | 162.6 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 22.93 | 10.38
14060.0 | 1406.0 | 137.4 | 8.0 | 10.5 | 20.0 | 22.44 | 10.24
11250.0 | 1125.0 | 113.5 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 21.96 | 9.91
8439.0 | 843.9 | 89.96 | 8.0 | 9.5 | 20.0 | 21.47 | 9.38
5626.0 | 562.6 | 69.13 | 8.0 | 9.0 | 20.0 | 20.99 | 8.138
4219.0 | 421.9 | 59.07 | 8.0 | 8.75 | 20.0 | 20.75 | 7.144
28130.0 | 2813.0 | 294.6 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 23.93 | 9.549
25320.0 | 2532.0 | 252.3 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 23.42 | 10.04
22500.0 | 2250.0 | 214.9 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 22.91 | 10.47
19690.0 | 1969.0 | 181.5 | 8.0 | 11.5 | 19.0 | 22.41 | 10.85
16880.0 | 1688.0 | 153.1 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 21.92 | 11.02
14060.0 | 1406.0 | 129.0 | 8.0 | 10.5 | 19.0 | 21.43 | 10.9
11250.0 | 1125.0 | 106.5 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 20.94 | 10.56
8439.0 | 843.9 | 87.41 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 20.47 | 9.655
5626.0 | 562.6 | 65.13 | 8.0 | 9.0 | 19.0 | 19.98 | 8.638
4219.0 | 421.9 | 55.72 | 8.0 | 8.75 | 19.0 | 19.74 | 7.573
28130.0 | 2813.0 | 512.9 | 9.0 | 14.0 | 34.0 | 39.0 | 5.484
25320.0 | 2532.0 | 455.7 | 9.0 | 13.5 | 34.0 | 38.49 | 5.555
22500.0 | 2250.0 | 405.8 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 37.99 | 5.545
19690.0 | 1969.0 | 357.7 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 37.5 | 5.504
16880.0 | 1688.0 | 306.5 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 37.0 | 5.507
14060.0 | 1406.0 | 259.1 | 9.0 | 11.5 | 34.0 | 36.5 | 5.428
11250.0 | 1125.0 | 215.2 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 36.01 | 5.228
8439.0 | 843.9 | 173.6 | 9.0 | 10.5 | 34.0 | 35.52 | 4.862
5626.0 | 562.6 | 132.2 | 9.0 | 10.0 | 34.0 | 35.03 | 4.255
4219.0 | 421.9 | 110.9 | 9.0 | 9.75 | 34.0 | 34.79 | 3.806
28130.0 | 2813.0 | 495.4 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 37.98 | 5.678
25320.0 | 2532.0 | 440.2 | 9.0 | 13.5 | 33.0 | 37.47 | 5.751
22500.0 | 2250.0 | 389.1 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 36.97 | 5.783
19690.0 | 1969.0 | 341.0 | 9.0 | 12.5 | 33.0 | 36.47 | 5.774
16880.0 | 1688.0 | 292.3 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 35.98 | 5.775
14060.0 | 1406.0 | 247.2 | 9.0 | 11.5 | 33.0 | 35.48 | 5.689
11250.0 | 1125.0 | 206.0 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 35.0 | 5.462
8439.0 | 843.9 | 166.8 | 9.0 | 10.5 | 33.0 | 34.51 | 5.059
5626.0 | 562.6 | 127.3 | 9.0 | 10.0 | 33.0 | 34.02 | 4.421
4219.0 | 421.9 | 106.3 | 9.0 | 9.75 | 33.0 | 33.78 | 3.971
28130.0 | 2813.0 | 478.0 | 9.0 | 14.0 | 32.0 | 36.95 | 5.885
25320.0 | 2532.0 | 422.6 | 9.0 | 13.5 | 32.0 | 36.44 | 5.99
22500.0 | 2250.0 | 371.4 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 35.94 | 6.058
19690.0 | 1969.0 | 325.0 | 9.0 | 12.5 | 32.0 | 35.45 | 6.058
16880.0 | 1688.0 | 279.0 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 34.96 | 6.049
14060.0 | 1406.0 | 237.2 | 9.0 | 11.5 | 32.0 | 34.47 | 5.93
11250.0 | 1125.0 | 198.2 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 33.98 | 5.678
8439.0 | 843.9 | 160.4 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 33.5 | 5.262
5626.0 | 562.6 | 122.3 | 9.0 | 10.0 | 32.0 | 33.02 | 4.599
4219.0 | 421.9 | 102.3 | 9.0 | 9.75 | 32.0 | 32.77 | 4.124
28130.0 | 2813.0 | 459.4 | 9.0 | 14.0 | 31.0 | 35.92 | 6.124
25320.0 | 2532.0 | 405.6 | 9.0 | 13.5 | 31.0 | 35.42 | 6.242
22500.0 | 2250.0 | 354.5 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 34.92 | 6.348
19690.0 | 1969.0 | 310.3 | 9.0 | 12.5 | 31.0 | 34.43 | 6.346
16880.0 | 1688.0 | 270.7 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 33.94 | 6.235
14060.0 | 1406.0 | 227.9 | 9.0 | 11.5 | 31.0 | 33.45 | 6.173
11250.0 | 1125.0 | 189.8 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 32.97 | 5.929
8439.0 | 843.9 | 153.0 | 9.0 | 10.5 | 31.0 | 32.49 | 5.515
5626.0 | 562.6 | 116.8 | 9.0 | 10.0 | 31.0 | 32.01 | 4.817
4219.0 | 421.9 | 97.75 | 9.0 | 9.75 | 31.0 | 31.77 | 4.317
28130.0 | 2813.0 | 441.8 | 9.0 | 14.0 | 30.0 | 35.0 | 6.367
25320.0 | 2532.0 | 388.8 | 9.0 | 13.5 | 30.0 | 34.49 | 6.512
22500.0 | 2250.0 | 340.4 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 33.98 | 6.611
19690.0 | 1969.0 | 298.5 | 9.0 | 12.5 | 30.0 | 33.48 | 6.596
16880.0 | 1688.0 | 260.1 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 32.99 | 6.488
14060.0 | 1406.0 | 218.3 | 9.0 | 11.5 | 30.0 | 32.49 | 6.444
11250.0 | 1125.0 | 181.1 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 32.0 | 6.213
8439.0 | 843.9 | 145.9 | 9.0 | 10.5 | 30.0 | 31.51 | 5.786
5626.0 | 562.6 | 111.2 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 31.02 | 5.061
4219.0 | 421.9 | 93.41 | 9.0 | 9.75 | 30.0 | 30.78 | 4.517
28130.0 | 2813.0 | 422.5 | 9.0 | 14.0 | 29.0 | 33.97 | 6.658
25320.0 | 2532.0 | 372.9 | 9.0 | 13.5 | 29.0 | 33.46 | 6.789
22500.0 | 2250.0 | 331.8 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 32.97 | 6.783
19690.0 | 1969.0 | 286.0 | 9.0 | 12.5 | 29.0 | 32.46 | 6.885
16880.0 | 1688.0 | 247.9 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 31.97 | 6.809
14060.0 | 1406.0 | 207.8 | 9.0 | 11.5 | 29.0 | 31.47 | 6.768
11250.0 | 1125.0 | 172.3 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 30.99 | 6.529
8439.0 | 843.9 | 138.7 | 9.0 | 10.5 | 29.0 | 30.5 | 6.084
5626.0 | 562.6 | 105.8 | 9.0 | 10.0 | 29.0 | 30.01 | 5.319
4219.0 | 421.9 | 88.92 | 9.0 | 9.75 | 29.0 | 29.77 | 4.746
28130.0 | 2813.0 | 406.1 | 9.0 | 14.0 | 28.0 | 32.95 | 6.927
25320.0 | 2532.0 | 358.3 | 9.0 | 13.5 | 28.0 | 32.44 | 7.066
22500.0 | 2250.0 | 316.4 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 31.94 | 7.113
19690.0 | 1969.0 | 272.8 | 9.0 | 12.5 | 28.0 | 31.44 | 7.219
16880.0 | 1688.0 | 235.4 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 30.95 | 7.171
14060.0 | 1406.0 | 200.8 | 9.0 | 11.5 | 28.0 | 30.46 | 7.004
11250.0 | 1125.0 | 163.9 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 29.97 | 6.867
8439.0 | 843.9 | 131.8 | 9.0 | 10.5 | 28.0 | 29.49 | 6.402
5626.0 | 562.6 | 100.6 | 9.0 | 10.0 | 28.0 | 29.01 | 5.594
4219.0 | 421.9 | 84.68 | 9.0 | 9.75 | 28.0 | 28.76 | 4.983
28130.0 | 2813.0 | 390.5 | 9.0 | 14.0 | 27.0 | 31.92 | 7.204
25320.0 | 2532.0 | 343.4 | 9.0 | 13.5 | 27.0 | 31.42 | 7.373
22500.0 | 2250.0 | 301.2 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 30.92 | 7.471
19690.0 | 1969.0 | 261.8 | 9.0 | 12.5 | 27.0 | 30.42 | 7.52
16880.0 | 1688.0 | 223.6 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 29.93 | 7.549
14060.0 | 1406.0 | 190.4 | 9.0 | 11.5 | 27.0 | 29.45 | 7.388
11250.0 | 1125.0 | 155.7 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 28.96 | 7.227
8439.0 | 843.9 | 125.2 | 9.0 | 10.5 | 27.0 | 28.48 | 6.742
5626.0 | 562.6 | 95.55 | 9.0 | 10.0 | 27.0 | 28.0 | 5.888
4219.0 | 421.9 | 80.57 | 9.0 | 9.75 | 27.0 | 27.76 | 5.237
28130.0 | 2813.0 | 376.7 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 31.0 | 7.467
25320.0 | 2532.0 | 329.4 | 9.0 | 13.5 | 26.0 | 30.48 | 7.686
22500.0 | 2250.0 | 287.8 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 29.98 | 7.819
19690.0 | 1969.0 | 249.8 | 9.0 | 12.5 | 26.0 | 29.47 | 7.882
16880.0 | 1688.0 | 212.9 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 28.97 | 7.926
14060.0 | 1406.0 | 180.9 | 9.0 | 11.5 | 26.0 | 28.48 | 7.776
11250.0 | 1125.0 | 148.1 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 27.99 | 7.599
8439.0 | 843.9 | 118.9 | 9.0 | 10.5 | 26.0 | 27.5 | 7.096
5626.0 | 562.6 | 90.81 | 9.0 | 10.0 | 26.0 | 27.01 | 6.196
4219.0 | 421.9 | 76.68 | 9.0 | 9.75 | 26.0 | 26.77 | 5.503
28130.0 | 2813.0 | 361.5 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 29.97 | 7.782
25320.0 | 2532.0 | 314.6 | 9.0 | 13.5 | 25.0 | 29.46 | 8.049
22500.0 | 2250.0 | 273.9 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 28.95 | 8.216
19690.0 | 1969.0 | 237.3 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 28.45 | 8.297
16880.0 | 1688.0 | 202.0 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 27.96 | 8.354
14060.0 | 1406.0 | 171.3 | 9.0 | 11.5 | 25.0 | 27.47 | 8.211
11250.0 | 1125.0 | 140.4 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 26.97 | 8.014
8439.0 | 843.9 | 112.7 | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 26.49 | 7.488
5626.0 | 562.6 | 86.25 | 9.0 | 10.0 | 25.0 | 26.0 | 6.523
4219.0 | 421.9 | 72.98 | 9.0 | 9.75 | 25.0 | 25.76 | 5.782
28130.0 | 2813.0 | 346.5 | 9.0 | 14.0 | 24.0 | 28.95 | 8.119
25320.0 | 2532.0 | 300.3 | 9.0 | 13.5 | 24.0 | 28.44 | 8.43
22500.0 | 2250.0 | 260.6 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 27.93 | 8.635
19690.0 | 1969.0 | 225.2 | 9.0 | 12.5 | 24.0 | 27.43 | 8.744
16880.0 | 1688.0 | 193.0 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 26.94 | 8.744
14060.0 | 1406.0 | 162.0 | 9.0 | 11.5 | 24.0 | 26.45 | 8.68
11250.0 | 1125.0 | 135.9 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 25.97 | 8.281
8439.0 | 843.9 | 106.9 | 9.0 | 10.5 | 24.0 | 25.48 | 7.897
5626.0 | 562.6 | 81.86 | 9.0 | 10.0 | 24.0 | 25.0 | 6.873
4219.0 | 421.9 | 69.39 | 9.0 | 9.75 | 24.0 | 24.75 | 6.081
28130.0 | 2813.0 | 331.8 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 27.93 | 8.478
25320.0 | 2532.0 | 287.6 | 9.0 | 13.5 | 23.0 | 27.41 | 8.803
22500.0 | 2250.0 | 247.7 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 26.91 | 9.083
19690.0 | 1969.0 | 213.4 | 9.0 | 12.5 | 23.0 | 26.42 | 9.228
16880.0 | 1688.0 | 182.3 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 25.92 | 9.258
14060.0 | 1406.0 | 153.2 | 9.0 | 11.5 | 23.0 | 25.44 | 9.179
11250.0 | 1125.0 | 128.4 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 24.95 | 8.765
8439.0 | 843.9 | 101.1 | 9.0 | 10.5 | 23.0 | 24.47 | 8.344
5626.0 | 562.6 | 77.54 | 9.0 | 10.0 | 23.0 | 23.99 | 7.256
4219.0 | 421.9 | 65.88 | 9.0 | 9.75 | 23.0 | 23.75 | 6.405
28130.0 | 2813.0 | 318.9 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 27.0 | 8.82
25320.0 | 2532.0 | 275.5 | 9.0 | 13.5 | 22.0 | 26.48 | 9.19
22500.0 | 2250.0 | 236.3 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 25.97 | 9.524
19690.0 | 1969.0 | 202.7 | 9.0 | 12.5 | 22.0 | 25.46 | 9.714
16880.0 | 1688.0 | 172.7 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 24.97 | 9.774
14060.0 | 1406.0 | 145.2 | 9.0 | 11.5 | 22.0 | 24.47 | 9.687
11250.0 | 1125.0 | 121.3 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 23.98 | 9.278
8439.0 | 843.9 | 95.69 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 23.49 | 8.82
5626.0 | 562.6 | 73.42 | 9.0 | 10.0 | 22.0 | 23.0 | 7.663
4219.0 | 421.9 | 62.52 | 9.0 | 9.75 | 22.0 | 22.76 | 6.749
28130.0 | 2813.0 | 305.2 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 25.98 | 9.216
25320.0 | 2532.0 | 262.8 | 9.0 | 13.5 | 21.0 | 25.46 | 9.633
22500.0 | 2250.0 | 224.5 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 24.95 | 10.03
19690.0 | 1969.0 | 191.8 | 9.0 | 12.5 | 21.0 | 24.45 | 10.27
16880.0 | 1688.0 | 162.8 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 23.95 | 10.37
14060.0 | 1406.0 | 137.6 | 9.0 | 11.5 | 21.0 | 23.46 | 10.22
11250.0 | 1125.0 | 114.0 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 22.97 | 9.871
8439.0 | 843.9 | 90.17 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 22.48 | 9.359
5626.0 | 562.6 | 69.34 | 9.0 | 10.0 | 21.0 | 21.99 | 8.114
4219.0 | 421.9 | 59.24 | 9.0 | 9.75 | 21.0 | 21.75 | 7.123
28130.0 | 2813.0 | 292.2 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 24.96 | 9.628
25320.0 | 2532.0 | 250.7 | 9.0 | 13.5 | 20.0 | 24.44 | 10.1
22500.0 | 2250.0 | 213.2 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 23.93 | 10.56
19690.0 | 1969.0 | 181.3 | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 23.43 | 10.86
16880.0 | 1688.0 | 153.3 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 22.93 | 11.01
14060.0 | 1406.0 | 129.3 | 9.0 | 11.5 | 20.0 | 22.44 | 10.88
11250.0 | 1125.0 | 106.9 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 21.96 | 10.53
8439.0 | 843.9 | 87.87 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 21.47 | 9.603
5626.0 | 562.6 | 65.31 | 9.0 | 10.0 | 20.0 | 20.99 | 8.614
4219.0 | 421.9 | 55.88 | 9.0 | 9.75 | 20.0 | 20.75 | 7.551
28130.0 | 2813.0 | 279.8 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 23.93 | 10.05
25320.0 | 2532.0 | 239.3 | 9.0 | 13.5 | 19.0 | 23.42 | 10.58
22500.0 | 2250.0 | 203.0 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 22.91 | 11.09
19690.0 | 1969.0 | 171.0 | 9.0 | 12.5 | 19.0 | 22.41 | 11.51
16880.0 | 1688.0 | 144.0 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 21.92 | 11.72
14060.0 | 1406.0 | 121.2 | 9.0 | 11.5 | 19.0 | 21.43 | 11.6
11250.0 | 1125.0 | 100.1 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 20.94 | 11.25
8439.0 | 843.9 | 82.23 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 20.47 | 10.26
5626.0 | 562.6 | 61.77 | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 19.98 | 9.108
4219.0 | 421.9 | 53.11 | 9.0 | 9.75 | 19.0 | 19.74 | 7.944
28130.0 | 2813.0 | 496.2 | 10.0 | 15.0 | 34.0 | 39.0 | 5.669
25320.0 | 2532.0 | 440.8 | 10.0 | 14.5 | 34.0 | 38.49 | 5.744
22500.0 | 2250.0 | 389.6 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 37.99 | 5.776
19690.0 | 1969.0 | 341.7 | 10.0 | 13.5 | 34.0 | 37.49 | 5.763
16880.0 | 1688.0 | 292.6 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 36.99 | 5.768
14060.0 | 1406.0 | 247.8 | 10.0 | 12.5 | 34.0 | 36.5 | 5.677
11250.0 | 1125.0 | 206.8 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 36.01 | 5.441
8439.0 | 843.9 | 167.6 | 10.0 | 11.5 | 34.0 | 35.52 | 5.036
5626.0 | 562.6 | 127.7 | 10.0 | 11.0 | 34.0 | 35.03 | 4.405
4219.0 | 421.9 | 106.7 | 10.0 | 10.75 | 34.0 | 34.78 | 3.954
28130.0 | 2813.0 | 477.6 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 37.97 | 5.89
25320.0 | 2532.0 | 422.3 | 10.0 | 14.5 | 33.0 | 37.46 | 5.995
22500.0 | 2250.0 | 371.7 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 36.96 | 6.054
19690.0 | 1969.0 | 325.6 | 10.0 | 13.5 | 33.0 | 36.46 | 6.047
16880.0 | 1688.0 | 279.6 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 35.97 | 6.036
14060.0 | 1406.0 | 238.0 | 10.0 | 12.5 | 33.0 | 35.48 | 5.91
11250.0 | 1125.0 | 198.9 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 34.99 | 5.656
8439.0 | 843.9 | 161.0 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 34.51 | 5.241
5626.0 | 562.6 | 122.7 | 10.0 | 11.0 | 33.0 | 34.02 | 4.587
4219.0 | 421.9 | 102.7 | 10.0 | 10.75 | 33.0 | 33.78 | 4.11
28130.0 | 2813.0 | 458.2 | 10.0 | 15.0 | 32.0 | 36.94 | 6.139
25320.0 | 2532.0 | 403.5 | 10.0 | 14.5 | 32.0 | 36.43 | 6.274
22500.0 | 2250.0 | 354.8 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 35.93 | 6.342
19690.0 | 1969.0 | 311.1 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 35.44 | 6.329
16880.0 | 1688.0 | 268.6 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 34.95 | 6.283
14060.0 | 1406.0 | 228.5 | 10.0 | 12.5 | 32.0 | 34.46 | 6.154
11250.0 | 1125.0 | 190.3 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 33.98 | 5.913
8439.0 | 843.9 | 153.5 | 10.0 | 11.5 | 32.0 | 33.5 | 5.499
5626.0 | 562.6 | 116.9 | 10.0 | 11.0 | 32.0 | 33.01 | 4.811
4219.0 | 421.9 | 98.0 | 10.0 | 10.75 | 32.0 | 32.77 | 4.306
28130.0 | 2813.0 | 438.3 | 10.0 | 15.0 | 31.0 | 35.91 | 6.418
25320.0 | 2532.0 | 388.3 | 10.0 | 14.5 | 31.0 | 35.41 | 6.52
22500.0 | 2250.0 | 339.9 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 34.91 | 6.621
19690.0 | 1969.0 | 298.6 | 10.0 | 13.5 | 31.0 | 34.42 | 6.594
16880.0 | 1688.0 | 260.4 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 33.94 | 6.481
14060.0 | 1406.0 | 218.2 | 10.0 | 12.5 | 31.0 | 33.45 | 6.446
11250.0 | 1125.0 | 181.2 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 32.97 | 6.21
8439.0 | 843.9 | 146.1 | 10.0 | 11.5 | 31.0 | 32.49 | 5.778
5626.0 | 562.6 | 111.4 | 10.0 | 11.0 | 31.0 | 32.0 | 5.051
4219.0 | 421.9 | 93.58 | 10.0 | 10.75 | 31.0 | 31.76 | 4.509
28130.0 | 2813.0 | 421.2 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | 6.679
25320.0 | 2532.0 | 374.1 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | 34.49 | 6.768
22500.0 | 2250.0 | 332.8 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 33.99 | 6.762
19690.0 | 1969.0 | 286.8 | 10.0 | 13.5 | 30.0 | 33.49 | 6.867
16880.0 | 1688.0 | 248.6 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 32.99 | 6.789
14060.0 | 1406.0 | 208.3 | 10.0 | 12.5 | 30.0 | 32.49 | 6.754
11250.0 | 1125.0 | 172.8 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 32.0 | 6.512
8439.0 | 843.9 | 139.1 | 10.0 | 11.5 | 30.0 | 31.51 | 6.065
5626.0 | 562.6 | 106.1 | 10.0 | 11.0 | 30.0 | 31.02 | 5.302
4219.0 | 421.9 | 89.15 | 10.0 | 10.75 | 30.0 | 30.77 | 4.733
28130.0 | 2813.0 | 404.2 | 10.0 | 15.0 | 29.0 | 33.97 | 6.96
25320.0 | 2532.0 | 359.0 | 10.0 | 14.5 | 29.0 | 33.47 | 7.051
22500.0 | 2250.0 | 316.8 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 32.97 | 7.103
19690.0 | 1969.0 | 273.2 | 10.0 | 13.5 | 29.0 | 32.46 | 7.207
16880.0 | 1688.0 | 236.0 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 31.97 | 7.151
14060.0 | 1406.0 | 201.6 | 10.0 | 12.5 | 29.0 | 31.48 | 6.976
11250.0 | 1125.0 | 164.3 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 30.99 | 6.849
8439.0 | 843.9 | 132.2 | 10.0 | 11.5 | 29.0 | 30.5 | 6.383
5626.0 | 562.6 | 100.9 | 10.0 | 11.0 | 29.0 | 30.01 | 5.577
4219.0 | 421.9 | 84.91 | 10.0 | 10.75 | 29.0 | 29.77 | 4.97
28130.0 | 2813.0 | 388.7 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 32.95 | 7.236
25320.0 | 2532.0 | 343.5 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 32.44 | 7.37
22500.0 | 2250.0 | 301.4 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 31.94 | 7.465
19690.0 | 1969.0 | 262.3 | 10.0 | 13.5 | 28.0 | 31.45 | 7.506
16880.0 | 1688.0 | 223.4 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 30.95 | 7.557
14060.0 | 1406.0 | 191.1 | 10.0 | 12.5 | 28.0 | 30.46 | 7.359
11250.0 | 1125.0 | 156.1 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 29.97 | 7.209
8439.0 | 843.9 | 125.5 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 29.49 | 6.724
5626.0 | 562.6 | 95.85 | 10.0 | 11.0 | 28.0 | 29.0 | 5.87
4219.0 | 421.9 | 80.8 | 10.0 | 10.75 | 28.0 | 28.76 | 5.222
28130.0 | 2813.0 | 374.4 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 31.93 | 7.514
25320.0 | 2532.0 | 327.9 | 10.0 | 14.5 | 27.0 | 31.42 | 7.721
22500.0 | 2250.0 | 286.9 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 30.92 | 7.845
19690.0 | 1969.0 | 249.4 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 30.43 | 7.896
16880.0 | 1688.0 | 212.0 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 29.93 | 7.961
14060.0 | 1406.0 | 181.1 | 10.0 | 12.5 | 27.0 | 29.45 | 7.767
11250.0 | 1125.0 | 148.1 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 28.96 | 7.597
8439.0 | 843.9 | 119.0 | 10.0 | 11.5 | 27.0 | 28.48 | 7.089
5626.0 | 562.6 | 91.0 | 10.0 | 11.0 | 27.0 | 28.0 | 6.183
4219.0 | 421.9 | 76.84 | 10.0 | 10.75 | 27.0 | 27.76 | 5.491
28130.0 | 2813.0 | 360.3 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 31.0 | 7.808
25320.0 | 2532.0 | 314.2 | 10.0 | 14.5 | 26.0 | 30.49 | 8.058
22500.0 | 2250.0 | 273.9 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 29.98 | 8.215
19690.0 | 1969.0 | 237.7 | 10.0 | 13.5 | 26.0 | 29.48 | 8.285
16880.0 | 1688.0 | 201.7 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 28.97 | 8.368
14060.0 | 1406.0 | 171.9 | 10.0 | 12.5 | 26.0 | 28.48 | 8.182
11250.0 | 1125.0 | 140.7 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 27.99 | 7.997
8439.0 | 843.9 | 113.0 | 10.0 | 11.5 | 26.0 | 27.5 | 7.466
5626.0 | 562.6 | 86.53 | 10.0 | 11.0 | 26.0 | 27.01 | 6.502
4219.0 | 421.9 | 73.22 | 10.0 | 10.75 | 26.0 | 26.76 | 5.763
28130.0 | 2813.0 | 345.0 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 29.98 | 8.154
25320.0 | 2532.0 | 299.6 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 29.46 | 8.45
22500.0 | 2250.0 | 260.5 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 28.96 | 8.638
19690.0 | 1969.0 | 225.4 | 10.0 | 13.5 | 25.0 | 28.46 | 8.734
16880.0 | 1688.0 | 193.6 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 27.96 | 8.717
14060.0 | 1406.0 | 162.6 | 10.0 | 12.5 | 25.0 | 27.47 | 8.652
11250.0 | 1125.0 | 136.5 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 26.98 | 8.241
8439.0 | 843.9 | 107.2 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | 26.49 | 7.874
5626.0 | 562.6 | 82.12 | 10.0 | 11.0 | 25.0 | 26.0 | 6.851
4219.0 | 421.9 | 69.59 | 10.0 | 10.75 | 25.0 | 25.76 | 6.063
28130.0 | 2813.0 | 330.1 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 28.95 | 8.52
25320.0 | 2532.0 | 285.7 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 28.44 | 8.86
22500.0 | 2250.0 | 247.5 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 27.93 | 9.092
19690.0 | 1969.0 | 213.5 | 10.0 | 13.5 | 24.0 | 27.44 | 9.222
16880.0 | 1688.0 | 182.9 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 26.94 | 9.23
14060.0 | 1406.0 | 153.7 | 10.0 | 12.5 | 24.0 | 26.45 | 9.148
11250.0 | 1125.0 | 129.0 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 25.97 | 8.724
8439.0 | 843.9 | 101.4 | 10.0 | 11.5 | 24.0 | 25.48 | 8.322
5626.0 | 562.6 | 77.81 | 10.0 | 11.0 | 24.0 | 25.0 | 7.231
4219.0 | 421.9 | 66.06 | 10.0 | 10.75 | 24.0 | 24.75 | 6.387
28130.0 | 2813.0 | 315.8 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 27.93 | 8.907
25320.0 | 2532.0 | 273.3 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | 27.42 | 9.262
22500.0 | 2250.0 | 234.9 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 26.91 | 9.578
19690.0 | 1969.0 | 202.0 | 10.0 | 13.5 | 23.0 | 26.42 | 9.746
16880.0 | 1688.0 | 172.5 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 25.93 | 9.783
14060.0 | 1406.0 | 145.2 | 10.0 | 12.5 | 23.0 | 25.44 | 9.686
11250.0 | 1125.0 | 121.5 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 24.95 | 9.262
8439.0 | 843.9 | 95.75 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 24.47 | 8.814
5626.0 | 562.6 | 73.55 | 10.0 | 11.0 | 23.0 | 23.99 | 7.649
4219.0 | 421.9 | 62.67 | 10.0 | 10.75 | 23.0 | 23.75 | 6.733
28130.0 | 2813.0 | 303.2 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 27.0 | 9.277
25320.0 | 2532.0 | 261.6 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 26.48 | 9.679
22500.0 | 2250.0 | 223.8 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 25.97 | 10.05
19690.0 | 1969.0 | 191.8 | 10.0 | 13.5 | 22.0 | 25.47 | 10.27
16880.0 | 1688.0 | 163.1 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 24.97 | 10.35
14060.0 | 1406.0 | 137.2 | 10.0 | 12.5 | 22.0 | 24.47 | 10.25
11250.0 | 1125.0 | 114.5 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 23.98 | 9.831
8439.0 | 843.9 | 90.4 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 23.49 | 9.335
5626.0 | 562.6 | 69.55 | 10.0 | 11.0 | 22.0 | 23.0 | 8.089
4262.0 | 426.2 | 59.73 | 10.0 | 10.75 | 22.0 | 22.76 | 7.135
28130.0 | 2813.0 | 290.1 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 25.98 | 9.698
25320.0 | 2532.0 | 249.3 | 10.0 | 14.5 | 21.0 | 25.46 | 10.15
22500.0 | 2250.0 | 212.4 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 24.95 | 10.6
19690.0 | 1969.0 | 181.1 | 10.0 | 13.5 | 21.0 | 24.45 | 10.87
16880.0 | 1688.0 | 153.5 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 23.95 | 11.0
14060.0 | 1406.0 | 129.5 | 10.0 | 12.5 | 21.0 | 23.46 | 10.86
11250.0 | 1125.0 | 107.3 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 22.97 | 10.49
8439.0 | 843.9 | 88.33 | 10.0 | 11.5 | 21.0 | 22.48 | 9.554
5626.0 | 562.6 | 65.49 | 10.0 | 11.0 | 21.0 | 21.99 | 8.59
4304.0 | 430.4 | 56.6 | 10.0 | 10.75 | 21.0 | 21.77 | 7.605
28130.0 | 2813.0 | 277.6 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 24.96 | 10.13
25320.0 | 2532.0 | 237.7 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 24.44 | 10.65
22500.0 | 2250.0 | 201.3 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 23.93 | 11.18
19690.0 | 1969.0 | 170.8 | 10.0 | 13.5 | 20.0 | 23.43 | 11.53
16880.0 | 1688.0 | 144.2 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 22.93 | 11.7
14060.0 | 1406.0 | 121.4 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 22.44 | 11.58
11250.0 | 1125.0 | 100.4 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 21.96 | 11.21
8439.0 | 843.9 | 82.67 | 10.0 | 11.5 | 20.0 | 21.47 | 10.21
5626.0 | 562.6 | 61.99 | 10.0 | 11.0 | 20.0 | 20.99 | 9.076
4347.0 | 434.7 | 54.09 | 10.0 | 10.75 | 20.0 | 20.77 | 8.038
28130.0 | 2813.0 | 265.9 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 23.94 | 10.58
25320.0 | 2532.0 | 226.5 | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 23.42 | 11.18
22500.0 | 2250.0 | 191.1 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 22.91 | 11.78
19690.0 | 1969.0 | 160.6 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 22.41 | 12.26
16880.0 | 1688.0 | 135.4 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 21.92 | 12.47
14060.0 | 1406.0 | 113.1 | 10.0 | 12.5 | 19.0 | 21.43 | 12.43
11250.0 | 1125.0 | 94.43 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 20.95 | 11.92
8439.0 | 843.9 | 77.91 | 10.0 | 11.5 | 19.0 | 20.47 | 10.83
5626.0 | 562.6 | 59.16 | 10.0 | 11.0 | 19.0 | 19.98 | 9.509
4347.0 | 434.7 | 51.84 | 10.0 | 10.75 | 19.0 | 19.76 | 8.386
27520.0 | 2752.0 | 573.6 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | 39.0 | 4.798
25320.0 | 2532.0 | 522.0 | 6.0 | 11.4 | 34.0 | 38.59 | 4.85
22500.0 | 2250.0 | 457.6 | 6.0 | 10.8 | 34.0 | 38.07 | 4.917
19690.0 | 1969.0 | 401.4 | 6.0 | 10.2 | 34.0 | 37.57 | 4.905
16880.0 | 1688.0 | 345.6 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 37.06 | 4.884
14060.0 | 1406.0 | 295.6 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 36.55 | 4.759
11250.0 | 1125.0 | 247.2 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 36.06 | 4.552
8439.0 | 843.9 | 200.9 | 6.0 | 7.8 | 34.0 | 35.56 | 4.201
5626.0 | 562.6 | 153.2 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.06 | 3.672
4219.0 | 421.9 | 127.7 | 6.0 | 6.9 | 34.0 | 34.81 | 3.304
28130.0 | 2813.0 | 568.1 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 38.08 | 4.952
25320.0 | 2532.0 | 502.7 | 6.0 | 11.4 | 33.0 | 37.56 | 5.036
22500.0 | 2250.0 | 439.6 | 6.0 | 10.8 | 33.0 | 37.04 | 5.119
19690.0 | 1969.0 | 385.7 | 6.0 | 10.2 | 33.0 | 36.54 | 5.105
16880.0 | 1688.0 | 333.9 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 36.04 | 5.054
14060.0 | 1406.0 | 286.0 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 35.54 | 4.918
11250.0 | 1125.0 | 239.4 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 35.04 | 4.7
8439.0 | 843.9 | 193.6 | 6.0 | 7.8 | 33.0 | 34.55 | 4.36
5626.0 | 562.6 | 147.6 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 34.05 | 3.812
4219.0 | 421.9 | 122.6 | 6.0 | 6.9 | 33.0 | 33.8 | 3.441
28130.0 | 2813.0 | 547.6 | 6.0 | 12.0 | 32.0 | 37.05 | 5.137
25320.0 | 2532.0 | 483.4 | 6.0 | 11.4 | 32.0 | 36.53 | 5.237
22500.0 | 2250.0 | 422.8 | 6.0 | 10.8 | 32.0 | 36.02 | 5.323
19690.0 | 1969.0 | 372.8 | 6.0 | 10.2 | 32.0 | 35.52 | 5.282
16880.0 | 1688.0 | 323.2 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 35.02 | 5.222
14060.0 | 1406.0 | 275.3 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 34.52 | 5.108
11250.0 | 1125.0 | 229.0 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 34.03 | 4.914
8439.0 | 843.9 | 184.5 | 6.0 | 7.8 | 32.0 | 33.53 | 4.574
5626.0 | 562.6 | 140.7 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 33.04 | 3.999
4219.0 | 421.9 | 118.3 | 6.0 | 6.9 | 32.0 | 32.8 | 3.567
28130.0 | 2813.0 | 527.4 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 36.02 | 5.334
25320.0 | 2532.0 | 465.5 | 6.0 | 11.4 | 31.0 | 35.51 | 5.439
22500.0 | 2250.0 | 408.7 | 6.0 | 10.8 | 31.0 | 35.0 | 5.507
19690.0 | 1969.0 | 360.7 | 6.0 | 10.2 | 31.0 | 34.5 | 5.459
16880.0 | 1688.0 | 311.2 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 34.0 | 5.424
14060.0 | 1406.0 | 263.0 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 33.51 | 5.348
11250.0 | 1125.0 | 218.2 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 33.01 | 5.157
8439.0 | 843.9 | 175.7 | 6.0 | 7.8 | 31.0 | 32.52 | 4.803
5626.0 | 562.6 | 134.1 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 32.03 | 4.197
4219.0 | 421.9 | 112.8 | 6.0 | 6.9 | 31.0 | 31.79 | 3.74
28130.0 | 2813.0 | 508.1 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 35.0 | 5.537
25320.0 | 2532.0 | 449.6 | 6.0 | 11.4 | 30.0 | 34.49 | 5.631
22500.0 | 2250.0 | 395.6 | 6.0 | 10.8 | 30.0 | 33.98 | 5.689
19690.0 | 1969.0 | 346.8 | 6.0 | 10.2 | 30.0 | 33.48 | 5.678
16880.0 | 1688.0 | 297.4 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 32.98 | 5.674
14060.0 | 1406.0 | 250.9 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 32.49 | 5.605
11250.0 | 1125.0 | 208.2 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 32.0 | 5.405
8439.0 | 843.9 | 168.0 | 6.0 | 7.8 | 30.0 | 31.51 | 5.024
5626.0 | 562.6 | 128.6 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 31.02 | 4.376
4219.0 | 421.9 | 108.2 | 6.0 | 6.9 | 30.0 | 30.78 | 3.901
28130.0 | 2813.0 | 488.9 | 6.0 | 12.0 | 29.0 | 33.97 | 5.753
25320.0 | 2532.0 | 433.8 | 6.0 | 11.4 | 29.0 | 33.46 | 5.836
22500.0 | 2250.0 | 380.3 | 6.0 | 10.8 | 29.0 | 32.96 | 5.917
19690.0 | 1969.0 | 331.0 | 6.0 | 10.2 | 29.0 | 32.46 | 5.949
16880.0 | 1688.0 | 286.0 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 31.97 | 5.902
14060.0 | 1406.0 | 239.6 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 31.47 | 5.871
11250.0 | 1125.0 | 199.7 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 30.99 | 5.635
8439.0 | 843.9 | 161.7 | 6.0 | 7.8 | 29.0 | 30.5 | 5.22
5626.0 | 562.6 | 123.8 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 30.02 | 4.544
4219.0 | 421.9 | 103.9 | 6.0 | 6.9 | 29.0 | 29.77 | 4.059
28130.0 | 2813.0 | 473.2 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 32.95 | 5.945
25320.0 | 2532.0 | 417.2 | 6.0 | 11.4 | 28.0 | 32.44 | 6.068
22500.0 | 2250.0 | 363.7 | 6.0 | 10.8 | 28.0 | 31.93 | 6.188
19690.0 | 1969.0 | 315.7 | 6.0 | 10.2 | 28.0 | 31.44 | 6.238
16880.0 | 1688.0 | 272.7 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 30.95 | 6.189
14060.0 | 1406.0 | 230.1 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 30.46 | 6.113
11250.0 | 1125.0 | 192.0 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 29.97 | 5.861
8439.0 | 843.9 | 155.1 | 6.0 | 7.8 | 28.0 | 29.49 | 5.44
5626.0 | 562.6 | 118.5 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 29.01 | 4.746
4219.0 | 421.9 | 99.87 | 6.0 | 6.9 | 28.0 | 28.77 | 4.225
28130.0 | 2813.0 | 457.3 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 31.92 | 6.151
25320.0 | 2532.0 | 399.8 | 6.0 | 11.4 | 27.0 | 31.41 | 6.332
22500.0 | 2250.0 | 349.7 | 6.0 | 10.8 | 27.0 | 30.91 | 6.435
19690.0 | 1969.0 | 301.7 | 6.0 | 10.2 | 27.0 | 30.42 | 6.527
16880.0 | 1688.0 | 261.6 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 29.93 | 6.452
14060.0 | 1406.0 | 220.9 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 29.44 | 6.368
11250.0 | 1125.0 | 183.6 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 28.96 | 6.13
8439.0 | 843.9 | 147.8 | 6.0 | 7.8 | 27.0 | 28.48 | 5.708
5626.0 | 562.6 | 113.0 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 28.0 | 4.979
4219.0 | 421.9 | 95.21 | 6.0 | 6.9 | 27.0 | 27.76 | 4.432
28130.0 | 2813.0 | 442.6 | 6.0 | 12.0 | 26.0 | 31.0 | 6.356
25320.0 | 2532.0 | 383.8 | 6.0 | 11.4 | 26.0 | 30.48 | 6.597
22500.0 | 2250.0 | 336.1 | 6.0 | 10.8 | 26.0 | 29.97 | 6.696
19690.0 | 1969.0 | 290.3 | 6.0 | 10.2 | 26.0 | 29.47 | 6.783
16880.0 | 1688.0 | 251.3 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 28.97 | 6.717
14060.0 | 1406.0 | 214.3 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 28.48 | 6.564
11250.0 | 1125.0 | 175.2 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 27.99 | 6.424
8439.0 | 843.9 | 141.0 | 6.0 | 7.8 | 26.0 | 27.5 | 5.986
5626.0 | 562.6 | 107.8 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 27.01 | 5.221
4219.0 | 421.9 | 90.91 | 6.0 | 6.9 | 26.0 | 26.77 | 4.641
28130.0 | 2813.0 | 425.5 | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 29.97 | 6.611
25320.0 | 2532.0 | 367.4 | 6.0 | 11.4 | 25.0 | 29.45 | 6.891
22500.0 | 2250.0 | 322.6 | 6.0 | 10.8 | 25.0 | 28.95 | 6.975
19690.0 | 1969.0 | 281.9 | 6.0 | 10.2 | 25.0 | 28.45 | 6.986
16880.0 | 1688.0 | 239.5 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 27.95 | 7.048
14060.0 | 1406.0 | 203.4 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 27.46 | 6.916
11250.0 | 1125.0 | 166.7 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 26.97 | 6.749
8439.0 | 843.9 | 134.1 | 6.0 | 7.8 | 25.0 | 26.49 | 6.292
5626.0 | 562.6 | 102.6 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 26.01 | 5.485
4219.0 | 421.9 | 86.68 | 6.0 | 6.9 | 25.0 | 25.76 | 4.868
28130.0 | 2813.0 | 408.6 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 28.95 | 6.885
25320.0 | 2532.0 | 354.1 | 6.0 | 11.4 | 24.0 | 28.43 | 7.149
22500.0 | 2250.0 | 309.1 | 6.0 | 10.8 | 24.0 | 27.93 | 7.281
19690.0 | 1969.0 | 267.9 | 6.0 | 10.2 | 24.0 | 27.43 | 7.349
16880.0 | 1688.0 | 227.6 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 26.94 | 7.415
14060.0 | 1406.0 | 193.0 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 26.45 | 7.287
11250.0 | 1125.0 | 158.5 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 25.96 | 7.097
8439.0 | 843.9 | 127.5 | 6.0 | 7.8 | 24.0 | 25.48 | 6.618
5626.0 | 562.6 | 97.58 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 25.0 | 5.766
4219.0 | 421.9 | 82.59 | 6.0 | 6.9 | 24.0 | 24.76 | 5.109
28130.0 | 2813.0 | 392.8 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 27.92 | 7.161
25320.0 | 2532.0 | 340.5 | 6.0 | 11.4 | 23.0 | 27.41 | 7.435
22500.0 | 2250.0 | 295.1 | 6.0 | 10.8 | 23.0 | 26.91 | 7.625
19690.0 | 1969.0 | 254.9 | 6.0 | 10.2 | 23.0 | 26.41 | 7.725
16880.0 | 1688.0 | 218.7 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 25.92 | 7.717
14060.0 | 1406.0 | 183.2 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 25.43 | 7.678
11250.0 | 1125.0 | 153.8 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 24.95 | 7.314
8439.0 | 843.9 | 121.1 | 6.0 | 7.8 | 23.0 | 24.47 | 6.968
5626.0 | 562.6 | 92.76 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 23.99 | 6.065
4219.0 | 421.9 | 78.64 | 6.0 | 6.9 | 23.0 | 23.75 | 5.366
28130.0 | 2813.0 | 379.5 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 27.0 | 7.413
25320.0 | 2532.0 | 328.0 | 6.0 | 11.4 | 22.0 | 26.48 | 7.72
22500.0 | 2250.0 | 282.7 | 6.0 | 10.8 | 22.0 | 25.97 | 7.96
19690.0 | 1969.0 | 243.3 | 6.0 | 10.2 | 22.0 | 25.46 | 8.092
16880.0 | 1688.0 | 208.3 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 24.97 | 8.101
14060.0 | 1406.0 | 174.2 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 24.47 | 8.075
11250.0 | 1125.0 | 146.0 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 23.98 | 7.709
8439.0 | 843.9 | 115.1 | 6.0 | 7.8 | 22.0 | 23.49 | 7.329
5626.0 | 562.6 | 88.25 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 23.0 | 6.375
4219.0 | 421.9 | 75.0 | 6.0 | 6.9 | 22.0 | 22.76 | 5.626
28130.0 | 2813.0 | 365.1 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 25.98 | 7.704
25320.0 | 2532.0 | 314.3 | 6.0 | 11.4 | 21.0 | 25.46 | 8.055
22500.0 | 2250.0 | 269.7 | 6.0 | 10.8 | 21.0 | 24.95 | 8.345
19690.0 | 1969.0 | 231.4 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 24.44 | 8.51
16880.0 | 1688.0 | 197.6 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 23.95 | 8.542
14060.0 | 1406.0 | 165.1 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 23.45 | 8.521
11250.0 | 1125.0 | 138.0 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 22.97 | 8.152
8439.0 | 843.9 | 109.3 | 6.0 | 7.8 | 21.0 | 22.48 | 7.723
5626.0 | 562.6 | 83.96 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 22.0 | 6.7
4219.0 | 421.9 | 71.41 | 6.0 | 6.9 | 21.0 | 21.75 | 5.909
28130.0 | 2813.0 | 350.8 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 24.96 | 8.019
25320.0 | 2532.0 | 301.0 | 6.0 | 11.4 | 20.0 | 24.44 | 8.411
22500.0 | 2250.0 | 257.2 | 6.0 | 10.8 | 20.0 | 23.93 | 8.75
19690.0 | 1969.0 | 219.8 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 23.43 | 8.957
16880.0 | 1688.0 | 187.1 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 22.93 | 9.018
14060.0 | 1406.0 | 156.3 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 22.44 | 9.0
11250.0 | 1125.0 | 130.6 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 21.96 | 8.617
8439.0 | 843.9 | 103.6 | 6.0 | 7.8 | 20.0 | 21.47 | 8.144
5626.0 | 562.6 | 79.65 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 20.99 | 7.063
4219.0 | 421.9 | 67.92 | 6.0 | 6.9 | 20.0 | 20.75 | 6.213
28130.0 | 2813.0 | 336.8 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | 23.93 | 8.351
25320.0 | 2532.0 | 288.1 | 6.0 | 11.4 | 19.0 | 23.42 | 8.787
22500.0 | 2250.0 | 246.1 | 6.0 | 10.8 | 19.0 | 22.91 | 9.144
19690.0 | 1969.0 | 208.7 | 6.0 | 10.2 | 19.0 | 22.41 | 9.437
16880.0 | 1688.0 | 177.1 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 21.91 | 9.531
14060.0 | 1406.0 | 149.3 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 21.43 | 9.418
11250.0 | 1125.0 | 123.4 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 20.94 | 9.121
8439.0 | 843.9 | 98.05 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 20.46 | 8.607
5626.0 | 562.6 | 75.5 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 19.98 | 7.452
4219.0 | 421.9 | 64.51 | 6.0 | 6.9 | 19.0 | 19.74 | 6.541
28130.0 | 2813.0 | 565.7 | 7.0 | 13.0 | 34.0 | 39.0 | 4.973
25320.0 | 2532.0 | 498.6 | 7.0 | 12.4 | 34.0 | 38.48 | 5.078
22500.0 | 2250.0 | 439.1 | 7.0 | 11.8 | 34.0 | 37.98 | 5.125
19690.0 | 1969.0 | 386.5 | 7.0 | 11.2 | 34.0 | 37.49 | 5.095
16880.0 | 1688.0 | 334.6 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 36.99 | 5.044
14060.0 | 1406.0 | 286.3 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 36.5 | 4.912
11250.0 | 1125.0 | 239.9 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 36.01 | 4.691
8439.0 | 843.9 | 193.9 | 7.0 | 8.8 | 34.0 | 35.52 | 4.353
5626.0 | 562.6 | 147.9 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 35.04 | 3.805
4219.0 | 421.9 | 123.0 | 7.0 | 7.9 | 34.0 | 34.78 | 3.432
28130.0 | 2813.0 | 544.9 | 7.0 | 13.0 | 33.0 | 37.97 | 5.163
25320.0 | 2532.0 | 479.4 | 7.0 | 12.4 | 33.0 | 37.46 | 5.281
22500.0 | 2250.0 | 423.0 | 7.0 | 11.8 | 33.0 | 36.96 | 5.32
19690.0 | 1969.0 | 374.0 | 7.0 | 11.2 | 33.0 | 36.47 | 5.265
16880.0 | 1688.0 | 324.0 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 35.98 | 5.21
14060.0 | 1406.0 | 275.4 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 35.48 | 5.107
11250.0 | 1125.0 | 229.1 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 35.0 | 4.912
8439.0 | 843.9 | 184.7 | 7.0 | 8.8 | 33.0 | 34.51 | 4.57
5626.0 | 562.6 | 140.9 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 34.03 | 3.993
4219.0 | 421.9 | 118.5 | 7.0 | 7.9 | 33.0 | 33.78 | 3.562
28130.0 | 2813.0 | 524.3 | 7.0 | 13.0 | 32.0 | 36.94 | 5.366
25320.0 | 2532.0 | 465.9 | 7.0 | 12.4 | 32.0 | 36.44 | 5.434
22500.0 | 2250.0 | 409.3 | 7.0 | 11.8 | 32.0 | 35.93 | 5.499
19690.0 | 1969.0 | 361.4 | 7.0 | 11.2 | 32.0 | 35.45 | 5.448
16880.0 | 1688.0 | 311.0 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 34.95 | 5.428
14060.0 | 1406.0 | 262.8 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 34.47 | 5.351
11250.0 | 1125.0 | 218.3 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 33.98 | 5.155
8439.0 | 843.9 | 175.9 | 7.0 | 8.8 | 32.0 | 33.5 | 4.797
5626.0 | 562.6 | 134.3 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 33.02 | 4.189
4219.0 | 421.9 | 113.0 | 7.0 | 7.9 | 32.0 | 32.77 | 3.734
28130.0 | 2813.0 | 504.2 | 7.0 | 13.0 | 31.0 | 35.91 | 5.579
25320.0 | 2532.0 | 449.1 | 7.0 | 12.4 | 31.0 | 35.41 | 5.637
22500.0 | 2250.0 | 395.3 | 7.0 | 11.8 | 31.0 | 34.91 | 5.692
19690.0 | 1969.0 | 346.2 | 7.0 | 11.2 | 31.0 | 34.42 | 5.688
16880.0 | 1688.0 | 296.8 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 33.93 | 5.687
14060.0 | 1406.0 | 250.7 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 33.45 | 5.611
11250.0 | 1125.0 | 208.3 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 32.97 | 5.403
8439.0 | 843.9 | 168.7 | 7.0 | 8.8 | 31.0 | 32.49 | 5.004
5626.0 | 562.6 | 128.9 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 32.01 | 4.364
4219.0 | 421.9 | 108.3 | 7.0 | 7.9 | 31.0 | 31.77 | 3.895
28130.0 | 2813.0 | 488.3 | 7.0 | 13.0 | 30.0 | 35.0 | 5.761
25320.0 | 2532.0 | 433.8 | 7.0 | 12.4 | 30.0 | 34.49 | 5.836
22500.0 | 2250.0 | 380.5 | 7.0 | 11.8 | 30.0 | 33.98 | 5.915
19690.0 | 1969.0 | 331.3 | 7.0 | 11.2 | 30.0 | 33.48 | 5.944
16880.0 | 1688.0 | 284.0 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 32.98 | 5.943
14060.0 | 1406.0 | 240.1 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 32.49 | 5.858
11250.0 | 1125.0 | 200.4 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 32.0 | 5.614
8439.0 | 843.9 | 162.3 | 7.0 | 8.8 | 30.0 | 31.51 | 5.198
5626.0 | 562.6 | 124.3 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 31.02 | 4.528
4219.0 | 421.9 | 104.3 | 7.0 | 7.9 | 30.0 | 30.78 | 4.045
28130.0 | 2813.0 | 472.1 | 7.0 | 13.0 | 29.0 | 33.97 | 5.959
25320.0 | 2532.0 | 416.5 | 7.0 | 12.4 | 29.0 | 33.46 | 6.078
22500.0 | 2250.0 | 363.4 | 7.0 | 11.8 | 29.0 | 32.96 | 6.193
19690.0 | 1969.0 | 316.0 | 7.0 | 11.2 | 29.0 | 32.46 | 6.232
16880.0 | 1688.0 | 273.6 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 31.97 | 6.17
14060.0 | 1406.0 | 230.8 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 31.47 | 6.094
11250.0 | 1125.0 | 192.7 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 30.99 | 5.838
8439.0 | 843.9 | 155.6 | 7.0 | 8.8 | 29.0 | 30.5 | 5.424
5626.0 | 562.6 | 118.9 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 30.02 | 4.732
4219.0 | 421.9 | 100.1 | 7.0 | 7.9 | 29.0 | 29.77 | 4.214
28130.0 | 2813.0 | 457.0 | 7.0 | 13.0 | 28.0 | 32.95 | 6.155
25320.0 | 2532.0 | 398.6 | 7.0 | 12.4 | 28.0 | 32.43 | 6.351
22500.0 | 2250.0 | 347.1 | 7.0 | 11.8 | 28.0 | 31.93 | 6.484
19690.0 | 1969.0 | 302.2 | 7.0 | 11.2 | 28.0 | 31.43 | 6.516
16880.0 | 1688.0 | 262.6 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 30.95 | 6.428
14060.0 | 1406.0 | 221.4 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 30.46 | 6.352
11250.0 | 1125.0 | 183.9 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 29.97 | 6.117
8439.0 | 843.9 | 148.3 | 7.0 | 8.8 | 28.0 | 29.49 | 5.692
5626.0 | 562.6 | 113.3 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 29.01 | 4.964
4219.0 | 421.9 | 95.46 | 7.0 | 7.9 | 28.0 | 28.77 | 4.42
28130.0 | 2813.0 | 439.5 | 7.0 | 13.0 | 27.0 | 31.92 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 381.1 | 7.0 | 12.4 | 27.0 | 31.41 | 6.643
22500.0 | 2250.0 | 336.2 | 7.0 | 11.8 | 27.0 | 30.91 | 6.693
19690.0 | 1969.0 | 290.1 | 7.0 | 11.2 | 27.0 | 30.42 | 6.789
16880.0 | 1688.0 | 251.3 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 29.93 | 6.715
14060.0 | 1406.0 | 214.5 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 29.44 | 6.558
11250.0 | 1125.0 | 175.2 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 28.96 | 6.423
8439.0 | 843.9 | 141.1 | 7.0 | 8.8 | 27.0 | 28.48 | 5.979
5626.0 | 562.6 | 108.0 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 28.0 | 5.211
4219.0 | 421.9 | 91.08 | 7.0 | 7.9 | 27.0 | 27.76 | 4.633
28130.0 | 2813.0 | 423.3 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 31.0 | 6.646
25320.0 | 2532.0 | 366.8 | 7.0 | 12.4 | 26.0 | 30.48 | 6.902
22500.0 | 2250.0 | 323.4 | 7.0 | 11.8 | 26.0 | 29.98 | 6.958
19690.0 | 1969.0 | 282.2 | 7.0 | 11.2 | 26.0 | 29.48 | 6.979
16880.0 | 1688.0 | 239.9 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 28.97 | 7.036
14060.0 | 1406.0 | 204.0 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 28.48 | 6.893
11250.0 | 1125.0 | 167.1 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 27.99 | 6.735
8439.0 | 843.9 | 134.5 | 7.0 | 8.8 | 26.0 | 27.5 | 6.275
5626.0 | 562.6 | 102.9 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 27.01 | 5.468
4219.0 | 421.9 | 87.03 | 7.0 | 7.9 | 26.0 | 26.77 | 4.849
28130.0 | 2813.0 | 406.1 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 29.97 | 6.927
25320.0 | 2532.0 | 352.8 | 7.0 | 12.4 | 25.0 | 29.46 | 7.176
22500.0 | 2250.0 | 309.3 | 7.0 | 11.8 | 25.0 | 28.95 | 7.276
19690.0 | 1969.0 | 268.1 | 7.0 | 11.2 | 25.0 | 28.45 | 7.345
16880.0 | 1688.0 | 227.9 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 27.95 | 7.405
14060.0 | 1406.0 | 193.7 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 27.46 | 7.263
11250.0 | 1125.0 | 158.9 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 26.97 | 7.082
8439.0 | 843.9 | 127.8 | 7.0 | 8.8 | 25.0 | 26.49 | 6.601
5626.0 | 562.6 | 97.87 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 26.0 | 5.749
4219.0 | 421.9 | 82.92 | 7.0 | 7.9 | 25.0 | 25.76 | 5.088
28130.0 | 2813.0 | 390.2 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 28.95 | 7.209
25320.0 | 2532.0 | 339.8 | 7.0 | 12.4 | 24.0 | 28.44 | 7.45
22500.0 | 2250.0 | 295.0 | 7.0 | 11.8 | 24.0 | 27.93 | 7.629
19690.0 | 1969.0 | 255.0 | 7.0 | 11.2 | 24.0 | 27.43 | 7.723
16880.0 | 1688.0 | 216.8 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 26.94 | 7.786
14060.0 | 1406.0 | 183.7 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 26.45 | 7.655
11250.0 | 1125.0 | 151.0 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 25.96 | 7.452
8439.0 | 843.9 | 121.4 | 7.0 | 8.8 | 24.0 | 25.48 | 6.95
5626.0 | 562.6 | 93.03 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 25.0 | 6.047
4219.0 | 421.9 | 78.86 | 7.0 | 7.9 | 24.0 | 24.76 | 5.351
28130.0 | 2813.0 | 375.4 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 27.93 | 7.493
25320.0 | 2532.0 | 325.7 | 7.0 | 12.4 | 23.0 | 27.41 | 7.773
22500.0 | 2250.0 | 281.3 | 7.0 | 11.8 | 23.0 | 26.91 | 7.999
19690.0 | 1969.0 | 242.5 | 7.0 | 11.2 | 23.0 | 26.41 | 8.119
16880.0 | 1688.0 | 208.2 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 25.93 | 8.105
14060.0 | 1406.0 | 174.2 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 25.43 | 8.073
11250.0 | 1125.0 | 146.2 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 24.95 | 7.697
8439.0 | 843.9 | 115.2 | 7.0 | 8.8 | 23.0 | 24.47 | 7.322
5626.0 | 562.6 | 88.43 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 23.99 | 6.362
4219.0 | 421.9 | 75.12 | 7.0 | 7.9 | 23.0 | 23.75 | 5.617
28130.0 | 2813.0 | 362.2 | 7.0 | 13.0 | 22.0 | 27.0 | 7.766
25320.0 | 2532.0 | 313.0 | 7.0 | 12.4 | 22.0 | 26.48 | 8.09
22500.0 | 2250.0 | 269.2 | 7.0 | 11.8 | 22.0 | 25.97 | 8.361
19690.0 | 1969.0 | 231.3 | 7.0 | 11.2 | 22.0 | 25.46 | 8.513
16880.0 | 1688.0 | 198.0 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 24.96 | 8.525
14060.0 | 1406.0 | 165.5 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 24.47 | 8.498
11250.0 | 1125.0 | 138.5 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 23.98 | 8.123
8439.0 | 843.9 | 109.5 | 7.0 | 8.8 | 22.0 | 23.49 | 7.704
5626.0 | 562.6 | 84.16 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 23.0 | 6.685
4219.0 | 421.9 | 71.61 | 7.0 | 7.9 | 22.0 | 22.76 | 5.892
28130.0 | 2813.0 | 347.7 | 7.0 | 13.0 | 21.0 | 25.98 | 8.089
25320.0 | 2532.0 | 299.5 | 7.0 | 12.4 | 21.0 | 25.46 | 8.454
22500.0 | 2250.0 | 256.5 | 7.0 | 11.8 | 21.0 | 24.94 | 8.775
19690.0 | 1969.0 | 219.6 | 7.0 | 11.2 | 21.0 | 24.44 | 8.966
16880.0 | 1688.0 | 187.4 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 23.95 | 9.007
14060.0 | 1406.0 | 156.7 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 23.45 | 8.978
11250.0 | 1125.0 | 131.0 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 22.97 | 8.586
8439.0 | 843.9 | 103.9 | 7.0 | 8.8 | 21.0 | 22.48 | 8.125
5626.0 | 562.6 | 79.88 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 21.99 | 7.043
4219.0 | 421.9 | 68.11 | 7.0 | 7.9 | 21.0 | 21.75 | 6.195
28130.0 | 2813.0 | 333.7 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 24.95 | 8.429
25320.0 | 2532.0 | 286.4 | 7.0 | 12.4 | 20.0 | 24.44 | 8.839
22500.0 | 2250.0 | 244.4 | 7.0 | 11.8 | 20.0 | 23.92 | 9.209
19690.0 | 1969.0 | 208.3 | 7.0 | 11.2 | 20.0 | 23.42 | 9.451
16880.0 | 1688.0 | 177.3 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 22.93 | 9.522
14060.0 | 1406.0 | 149.7 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 22.44 | 9.396
11250.0 | 1125.0 | 123.8 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 21.95 | 9.091
8439.0 | 843.9 | 98.27 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | 21.47 | 8.588
5626.0 | 562.6 | 75.7 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 20.99 | 7.432
4219.0 | 421.9 | 64.71 | 7.0 | 7.9 | 20.0 | 20.75 | 6.521
28130.0 | 2813.0 | 320.2 | 7.0 | 13.0 | 19.0 | 23.93 | 8.786
25320.0 | 2532.0 | 273.9 | 7.0 | 12.4 | 19.0 | 23.41 | 9.244
22500.0 | 2250.0 | 233.6 | 7.0 | 11.8 | 19.0 | 22.91 | 9.634
19690.0 | 1969.0 | 197.5 | 7.0 | 11.2 | 19.0 | 22.41 | 9.969
16880.0 | 1688.0 | 167.5 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 21.91 | 10.08
14060.0 | 1406.0 | 141.0 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 21.43 | 9.975
11250.0 | 1125.0 | 116.6 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 20.94 | 9.65
8439.0 | 843.9 | 95.91 | 7.0 | 8.8 | 19.0 | 20.46 | 8.799
5626.0 | 562.6 | 71.62 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 19.98 | 7.856
4219.0 | 421.9 | 61.43 | 7.0 | 7.9 | 19.0 | 19.74 | 6.869
28130.0 | 2813.0 | 542.1 | 8.0 | 14.0 | 34.0 | 39.0 | 5.189
25320.0 | 2532.0 | 477.2 | 8.0 | 13.4 | 34.0 | 38.49 | 5.305
22500.0 | 2250.0 | 422.2 | 8.0 | 12.8 | 34.0 | 37.98 | 5.33
19690.0 | 1969.0 | 373.5 | 8.0 | 12.2 | 34.0 | 37.49 | 5.271
16880.0 | 1688.0 | 322.8 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 37.0 | 5.229
14060.0 | 1406.0 | 273.6 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 36.5 | 5.141
11250.0 | 1125.0 | 227.1 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 36.01 | 4.954
8439.0 | 843.9 | 182.7 | 8.0 | 9.8 | 34.0 | 35.52 | 4.618
5626.0 | 562.6 | 138.9 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 35.03 | 4.051
4219.0 | 421.9 | 116.5 | 8.0 | 8.9 | 34.0 | 34.79 | 3.623
28130.0 | 2813.0 | 521.2 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 37.97 | 5.397
25320.0 | 2532.0 | 460.4 | 8.0 | 13.4 | 33.0 | 37.46 | 5.499
22500.0 | 2250.0 | 408.6 | 8.0 | 12.8 | 33.0 | 36.96 | 5.507
19690.0 | 1969.0 | 360.4 | 8.0 | 12.2 | 33.0 | 36.47 | 5.463
16880.0 | 1688.0 | 309.0 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 35.97 | 5.462
14060.0 | 1406.0 | 260.9 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 35.48 | 5.392
11250.0 | 1125.0 | 216.3 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 34.99 | 5.202
8439.0 | 843.9 | 174.0 | 8.0 | 9.8 | 33.0 | 34.51 | 4.849
5626.0 | 562.6 | 132.3 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 34.02 | 4.251
4219.0 | 421.9 | 111.0 | 8.0 | 8.9 | 33.0 | 33.78 | 3.802
28130.0 | 2813.0 | 502.1 | 8.0 | 14.0 | 32.0 | 36.94 | 5.602
25320.0 | 2532.0 | 448.4 | 8.0 | 13.4 | 32.0 | 36.45 | 5.646
22500.0 | 2250.0 | 394.0 | 8.0 | 12.8 | 32.0 | 35.94 | 5.712
19690.0 | 1969.0 | 344.5 | 8.0 | 12.2 | 32.0 | 35.45 | 5.716
16880.0 | 1688.0 | 294.7 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 34.95 | 5.727
14060.0 | 1406.0 | 248.7 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 34.47 | 5.655
11250.0 | 1125.0 | 206.4 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 33.98 | 5.451
8439.0 | 843.9 | 166.8 | 8.0 | 9.8 | 32.0 | 33.5 | 5.06
5626.0 | 562.6 | 127.1 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 33.02 | 4.427
4219.0 | 421.9 | 106.3 | 8.0 | 8.9 | 32.0 | 32.77 | 3.968
28130.0 | 2813.0 | 485.2 | 8.0 | 14.0 | 31.0 | 35.92 | 5.797
25320.0 | 2532.0 | 430.6 | 8.0 | 13.4 | 31.0 | 35.42 | 5.88
22500.0 | 2250.0 | 377.0 | 8.0 | 12.8 | 31.0 | 34.92 | 5.969
19690.0 | 1969.0 | 328.3 | 8.0 | 12.2 | 31.0 | 34.42 | 5.998
16880.0 | 1688.0 | 281.1 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 33.93 | 6.003
14060.0 | 1406.0 | 237.9 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 33.45 | 5.912
11250.0 | 1125.0 | 198.4 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 32.97 | 5.67
8439.0 | 843.9 | 160.5 | 8.0 | 9.8 | 31.0 | 32.49 | 5.259
5626.0 | 562.6 | 122.3 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 32.01 | 4.6
4219.0 | 421.9 | 102.3 | 8.0 | 8.9 | 31.0 | 31.77 | 4.125
28130.0 | 2813.0 | 472.4 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | 35.0 | 5.955
25320.0 | 2532.0 | 416.3 | 8.0 | 13.4 | 30.0 | 34.49 | 6.081
22500.0 | 2250.0 | 363.3 | 8.0 | 12.8 | 30.0 | 33.98 | 6.194
19690.0 | 1969.0 | 316.4 | 8.0 | 12.2 | 30.0 | 33.48 | 6.223
16880.0 | 1688.0 | 274.5 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 32.98 | 6.148
14060.0 | 1406.0 | 231.5 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 32.49 | 6.075
11250.0 | 1125.0 | 193.2 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 32.0 | 5.823
8439.0 | 843.9 | 156.1 | 8.0 | 9.8 | 30.0 | 31.51 | 5.408
5626.0 | 562.6 | 119.2 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 31.02 | 4.719
4219.0 | 421.9 | 100.2 | 8.0 | 8.9 | 30.0 | 30.78 | 4.209
28130.0 | 2813.0 | 454.9 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 33.97 | 6.184
25320.0 | 2532.0 | 398.1 | 8.0 | 13.4 | 29.0 | 33.46 | 6.36
22500.0 | 2250.0 | 347.1 | 8.0 | 12.8 | 29.0 | 32.95 | 6.483
19690.0 | 1969.0 | 302.9 | 8.0 | 12.2 | 29.0 | 32.45 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 263.6 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 31.96 | 6.404
14060.0 | 1406.0 | 222.0 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 31.47 | 6.337
11250.0 | 1125.0 | 184.4 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 30.98 | 6.103
8439.0 | 843.9 | 148.7 | 8.0 | 9.8 | 29.0 | 30.5 | 5.676
5626.0 | 562.6 | 113.7 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 30.01 | 4.949
4219.0 | 421.9 | 95.71 | 8.0 | 8.9 | 29.0 | 29.77 | 4.409
28130.0 | 2813.0 | 437.6 | 8.0 | 14.0 | 28.0 | 32.95 | 6.428
25320.0 | 2532.0 | 380.7 | 8.0 | 13.4 | 28.0 | 32.43 | 6.651
22500.0 | 2250.0 | 337.5 | 8.0 | 12.8 | 28.0 | 31.94 | 6.668
19690.0 | 1969.0 | 290.7 | 8.0 | 12.2 | 28.0 | 31.44 | 6.774
16880.0 | 1688.0 | 252.0 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 30.95 | 6.699
14060.0 | 1406.0 | 216.1 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 30.46 | 6.509
11250.0 | 1125.0 | 175.6 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 29.97 | 6.409
8439.0 | 843.9 | 141.5 | 8.0 | 9.8 | 28.0 | 29.49 | 5.962
5626.0 | 562.6 | 108.3 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 29.0 | 5.196
4219.0 | 421.9 | 91.32 | 8.0 | 8.9 | 28.0 | 28.76 | 4.621
28130.0 | 2813.0 | 419.2 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 31.92 | 6.711
25320.0 | 2532.0 | 365.7 | 8.0 | 13.4 | 27.0 | 31.41 | 6.923
22500.0 | 2250.0 | 323.0 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 30.91 | 6.967
19690.0 | 1969.0 | 281.4 | 8.0 | 12.2 | 27.0 | 30.42 | 6.997
16880.0 | 1688.0 | 239.6 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 29.93 | 7.045
14060.0 | 1406.0 | 204.2 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 29.44 | 6.887
11250.0 | 1125.0 | 167.1 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 28.96 | 6.734
8439.0 | 843.9 | 134.6 | 8.0 | 9.8 | 27.0 | 28.48 | 6.268
5626.0 | 562.6 | 103.1 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 28.0 | 5.458
4219.0 | 421.9 | 87.19 | 8.0 | 8.9 | 27.0 | 27.76 | 4.839
28130.0 | 2813.0 | 403.7 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 31.0 | 6.968
25320.0 | 2532.0 | 352.8 | 8.0 | 13.4 | 26.0 | 30.48 | 7.177
22500.0 | 2250.0 | 309.5 | 8.0 | 12.8 | 26.0 | 29.98 | 7.272
19690.0 | 1969.0 | 268.3 | 8.0 | 12.2 | 26.0 | 29.47 | 7.339
16880.0 | 1688.0 | 228.3 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 28.97 | 7.392
14060.0 | 1406.0 | 194.3 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 28.48 | 7.238
11250.0 | 1125.0 | 159.2 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 27.99 | 7.067
8439.0 | 843.9 | 128.2 | 8.0 | 9.8 | 26.0 | 27.5 | 6.583
5626.0 | 562.6 | 98.15 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 27.01 | 5.732
4219.0 | 421.9 | 83.03 | 8.0 | 8.9 | 26.0 | 26.77 | 5.082
28130.0 | 2813.0 | 388.1 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 29.97 | 7.249
25320.0 | 2532.0 | 338.4 | 8.0 | 13.4 | 25.0 | 29.46 | 7.482
22500.0 | 2250.0 | 294.9 | 8.0 | 12.8 | 25.0 | 28.95 | 7.63
19690.0 | 1969.0 | 255.1 | 8.0 | 12.2 | 25.0 | 28.45 | 7.718
16880.0 | 1688.0 | 217.1 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 27.95 | 7.774
14060.0 | 1406.0 | 184.3 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 27.46 | 7.63
11250.0 | 1125.0 | 151.3 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 26.97 | 7.436
8439.0 | 843.9 | 121.7 | 8.0 | 9.8 | 25.0 | 26.49 | 6.932
5626.0 | 562.6 | 93.3 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 26.0 | 6.03
4219.0 | 421.9 | 79.07 | 8.0 | 8.9 | 25.0 | 25.76 | 5.336
28130.0 | 2813.0 | 373.2 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 28.95 | 7.538
25320.0 | 2532.0 | 324.9 | 8.0 | 13.4 | 24.0 | 28.44 | 7.793
22500.0 | 2250.0 | 281.1 | 8.0 | 12.8 | 24.0 | 27.93 | 8.006
19690.0 | 1969.0 | 242.7 | 8.0 | 12.2 | 24.0 | 27.43 | 8.114
16880.0 | 1688.0 | 208.7 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 26.94 | 8.087
14060.0 | 1406.0 | 174.8 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 26.45 | 8.048
11250.0 | 1125.0 | 146.8 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 25.96 | 7.665
8439.0 | 843.9 | 115.5 | 8.0 | 9.8 | 24.0 | 25.48 | 7.304
5626.0 | 562.6 | 88.71 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 25.0 | 6.342
4219.0 | 421.9 | 75.34 | 8.0 | 8.9 | 24.0 | 24.75 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 358.5 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 27.93 | 7.847
25320.0 | 2532.0 | 310.7 | 8.0 | 13.4 | 23.0 | 27.41 | 8.149
22500.0 | 2250.0 | 267.8 | 8.0 | 12.8 | 23.0 | 26.91 | 8.403
19690.0 | 1969.0 | 230.6 | 8.0 | 12.2 | 23.0 | 26.41 | 8.541
16880.0 | 1688.0 | 197.8 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 25.92 | 8.532
14060.0 | 1406.0 | 165.5 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 25.43 | 8.497
11250.0 | 1125.0 | 138.8 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 24.95 | 8.108
8439.0 | 843.9 | 109.7 | 8.0 | 9.8 | 23.0 | 24.47 | 7.695
5626.0 | 562.6 | 84.33 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 23.99 | 6.671
4219.0 | 421.9 | 71.77 | 8.0 | 8.9 | 23.0 | 23.75 | 5.879
28130.0 | 2813.0 | 345.2 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 27.0 | 8.149
25320.0 | 2532.0 | 298.2 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 26.48 | 8.491
22500.0 | 2250.0 | 255.9 | 8.0 | 12.8 | 22.0 | 25.97 | 8.793
19690.0 | 1969.0 | 219.6 | 8.0 | 12.2 | 22.0 | 25.46 | 8.968
16880.0 | 1688.0 | 187.7 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 24.96 | 8.992
14060.0 | 1406.0 | 157.1 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 24.47 | 8.953
11250.0 | 1125.0 | 131.6 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 23.98 | 8.552
8439.0 | 843.9 | 104.1 | 8.0 | 9.8 | 22.0 | 23.49 | 8.105
5626.0 | 562.6 | 80.11 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 23.0 | 7.023
4219.0 | 421.9 | 68.31 | 8.0 | 8.9 | 22.0 | 22.76 | 6.177
28130.0 | 2813.0 | 331.0 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 25.98 | 8.498
25320.0 | 2532.0 | 285.0 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 25.46 | 8.884
22500.0 | 2250.0 | 243.6 | 8.0 | 12.8 | 21.0 | 24.95 | 9.239
19690.0 | 1969.0 | 208.1 | 8.0 | 12.2 | 21.0 | 24.44 | 9.461
16880.0 | 1688.0 | 177.5 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 23.95 | 9.508
14060.0 | 1406.0 | 148.7 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 23.45 | 9.461
11250.0 | 1125.0 | 124.2 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 22.97 | 9.057
8439.0 | 843.9 | 98.49 | 8.0 | 9.8 | 21.0 | 22.48 | 8.568
5626.0 | 562.6 | 75.91 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 21.99 | 7.412
4219.0 | 421.9 | 64.86 | 8.0 | 8.9 | 21.0 | 21.75 | 6.506
28130.0 | 2813.0 | 317.3 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 24.95 | 8.865
25320.0 | 2532.0 | 272.3 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 24.44 | 9.298
22500.0 | 2250.0 | 231.9 | 8.0 | 12.8 | 20.0 | 23.93 | 9.706
19690.0 | 1969.0 | 197.2 | 8.0 | 12.2 | 20.0 | 23.42 | 9.987
16880.0 | 1688.0 | 167.7 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 22.93 | 10.07
14060.0 | 1406.0 | 141.3 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 22.44 | 9.954
11250.0 | 1125.0 | 117.3 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 21.95 | 9.596
8439.0 | 843.9 | 93.0 | 8.0 | 9.8 | 20.0 | 21.47 | 9.074
5626.0 | 562.6 | 71.84 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 20.99 | 7.832
4219.0 | 421.9 | 61.61 | 8.0 | 8.9 | 20.0 | 20.75 | 6.849
28130.0 | 2813.0 | 304.2 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 23.93 | 9.247
25320.0 | 2532.0 | 260.2 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 23.42 | 9.729
22500.0 | 2250.0 | 221.4 | 8.0 | 12.8 | 19.0 | 22.91 | 10.16
19690.0 | 1969.0 | 186.8 | 8.0 | 12.2 | 19.0 | 22.41 | 10.54
16880.0 | 1688.0 | 157.5 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 21.91 | 10.72
14060.0 | 1406.0 | 132.9 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 21.43 | 10.58
11250.0 | 1125.0 | 109.9 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 20.94 | 10.23
8439.0 | 843.9 | 90.47 | 8.0 | 9.8 | 19.0 | 20.46 | 9.328
5626.0 | 562.6 | 67.83 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 19.98 | 8.294
4219.0 | 421.9 | 58.26 | 8.0 | 8.9 | 19.0 | 19.74 | 7.243
28130.0 | 2813.0 | 521.1 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 39.0 | 5.398
25320.0 | 2532.0 | 461.4 | 9.0 | 14.4 | 34.0 | 38.49 | 5.487
22500.0 | 2250.0 | 410.2 | 9.0 | 13.8 | 34.0 | 37.99 | 5.486
19690.0 | 1969.0 | 361.6 | 9.0 | 13.2 | 34.0 | 37.49 | 5.446
16880.0 | 1688.0 | 309.3 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 36.99 | 5.457
14060.0 | 1406.0 | 261.3 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 36.5 | 5.383
11250.0 | 1125.0 | 216.8 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 36.01 | 5.191
8439.0 | 843.9 | 174.5 | 9.0 | 10.8 | 34.0 | 35.52 | 4.836
5626.0 | 562.6 | 132.7 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 35.03 | 4.238
4219.0 | 421.9 | 111.3 | 9.0 | 9.9 | 34.0 | 34.79 | 3.792
28130.0 | 2813.0 | 502.9 | 9.0 | 15.0 | 33.0 | 37.97 | 5.593
25320.0 | 2532.0 | 446.4 | 9.0 | 14.4 | 33.0 | 37.47 | 5.671
22500.0 | 2250.0 | 394.7 | 9.0 | 13.8 | 33.0 | 36.97 | 5.702
19690.0 | 1969.0 | 345.1 | 9.0 | 13.2 | 33.0 | 36.47 | 5.706
16880.0 | 1688.0 | 295.0 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 35.97 | 5.722
14060.0 | 1406.0 | 249.2 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 35.48 | 5.645
11250.0 | 1125.0 | 207.1 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 34.99 | 5.432
8439.0 | 843.9 | 167.5 | 9.0 | 10.8 | 33.0 | 34.51 | 5.037
5626.0 | 562.6 | 127.6 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 34.02 | 4.409
4219.0 | 421.9 | 106.7 | 9.0 | 9.9 | 33.0 | 33.78 | 3.956
28130.0 | 2813.0 | 485.9 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 36.95 | 5.789
25320.0 | 2532.0 | 429.9 | 9.0 | 14.4 | 32.0 | 36.44 | 5.889
22500.0 | 2250.0 | 377.2 | 9.0 | 13.8 | 32.0 | 35.94 | 5.966
19690.0 | 1969.0 | 328.8 | 9.0 | 13.2 | 32.0 | 35.45 | 5.988
16880.0 | 1688.0 | 281.5 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 34.95 | 5.996
14060.0 | 1406.0 | 238.7 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 34.46 | 5.893
11250.0 | 1125.0 | 199.3 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 33.98 | 5.647
8439.0 | 843.9 | 161.1 | 9.0 | 10.8 | 32.0 | 33.5 | 5.238
5626.0 | 562.6 | 122.7 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 33.01 | 4.583
4219.0 | 421.9 | 102.6 | 9.0 | 9.9 | 32.0 | 32.77 | 4.111
28130.0 | 2813.0 | 468.5 | 9.0 | 15.0 | 31.0 | 35.92 | 6.005
25320.0 | 2532.0 | 413.0 | 9.0 | 14.4 | 31.0 | 35.42 | 6.129
22500.0 | 2250.0 | 359.9 | 9.0 | 13.8 | 31.0 | 34.91 | 6.253
19690.0 | 1969.0 | 313.6 | 9.0 | 13.2 | 31.0 | 34.42 | 6.278
16880.0 | 1688.0 | 269.9 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 33.93 | 6.254
14060.0 | 1406.0 | 229.4 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 33.45 | 6.131
11250.0 | 1125.0 | 191.3 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 32.97 | 5.882
8439.0 | 843.9 | 153.9 | 9.0 | 10.8 | 31.0 | 32.49 | 5.483
5626.0 | 562.6 | 117.1 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 32.01 | 4.804
4219.0 | 421.9 | 98.1 | 9.0 | 9.9 | 31.0 | 31.77 | 4.301
28130.0 | 2813.0 | 453.5 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | 6.202
25320.0 | 2532.0 | 398.1 | 9.0 | 14.4 | 30.0 | 34.48 | 6.36
22500.0 | 2250.0 | 347.4 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 33.97 | 6.478
19690.0 | 1969.0 | 303.8 | 9.0 | 13.2 | 30.0 | 33.48 | 6.482
16880.0 | 1688.0 | 264.6 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 32.98 | 6.379
14060.0 | 1406.0 | 222.4 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 32.49 | 6.323
11250.0 | 1125.0 | 184.8 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 32.0 | 6.088
8439.0 | 843.9 | 149.1 | 9.0 | 10.8 | 30.0 | 31.51 | 5.66
5626.0 | 562.6 | 114.0 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 31.02 | 4.934
4219.0 | 421.9 | 95.96 | 9.0 | 9.9 | 30.0 | 30.77 | 4.397
28130.0 | 2813.0 | 434.3 | 9.0 | 15.0 | 29.0 | 33.97 | 6.478
25320.0 | 2532.0 | 381.0 | 9.0 | 14.4 | 29.0 | 33.46 | 6.645
22500.0 | 2250.0 | 338.7 | 9.0 | 13.8 | 29.0 | 32.96 | 6.643
19690.0 | 1969.0 | 291.4 | 9.0 | 13.2 | 29.0 | 32.46 | 6.757
16880.0 | 1688.0 | 252.7 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 31.96 | 6.68
14060.0 | 1406.0 | 212.0 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 31.47 | 6.635
11250.0 | 1125.0 | 176.0 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 30.98 | 6.393
8439.0 | 843.9 | 141.9 | 9.0 | 10.8 | 29.0 | 30.5 | 5.946
5626.0 | 562.6 | 108.6 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 30.01 | 5.18
4219.0 | 421.9 | 91.56 | 9.0 | 9.9 | 29.0 | 29.77 | 4.609
28130.0 | 2813.0 | 417.0 | 9.0 | 15.0 | 28.0 | 32.94 | 6.746
25320.0 | 2532.0 | 366.3 | 9.0 | 14.4 | 28.0 | 32.43 | 6.912
22500.0 | 2250.0 | 323.7 | 9.0 | 13.8 | 28.0 | 31.94 | 6.952
19690.0 | 1969.0 | 278.4 | 9.0 | 13.2 | 28.0 | 31.44 | 7.073
16880.0 | 1688.0 | 240.1 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 30.94 | 7.029
14060.0 | 1406.0 | 205.0 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 30.46 | 6.861
11250.0 | 1125.0 | 167.5 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 29.97 | 6.718
8439.0 | 843.9 | 135.3 | 9.0 | 10.8 | 28.0 | 29.49 | 6.239
5626.0 | 562.6 | 103.4 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 29.0 | 5.442
4219.0 | 421.9 | 87.3 | 9.0 | 9.9 | 28.0 | 28.76 | 4.833
28130.0 | 2813.0 | 400.3 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 31.92 | 7.028
25320.0 | 2532.0 | 351.7 | 9.0 | 14.4 | 27.0 | 31.41 | 7.199
22500.0 | 2250.0 | 308.4 | 9.0 | 13.8 | 27.0 | 30.91 | 7.296
19690.0 | 1969.0 | 267.6 | 9.0 | 13.2 | 27.0 | 30.42 | 7.358
16880.0 | 1688.0 | 228.2 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 29.93 | 7.397
14060.0 | 1406.0 | 194.5 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 29.44 | 7.231
11250.0 | 1125.0 | 159.3 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 28.95 | 7.065
8439.0 | 843.9 | 128.3 | 9.0 | 10.8 | 27.0 | 28.48 | 6.576
5626.0 | 562.6 | 98.34 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 28.0 | 5.721
4219.0 | 421.9 | 83.3 | 9.0 | 9.9 | 27.0 | 27.75 | 5.065
28130.0 | 2813.0 | 386.6 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 31.0 | 7.277
25320.0 | 2532.0 | 338.1 | 9.0 | 14.4 | 26.0 | 30.48 | 7.489
22500.0 | 2250.0 | 295.0 | 9.0 | 13.8 | 26.0 | 29.98 | 7.629
19690.0 | 1969.0 | 255.4 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 29.47 | 7.71
16880.0 | 1688.0 | 217.5 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 28.97 | 7.758
14060.0 | 1406.0 | 185.0 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 28.48 | 7.604
11250.0 | 1125.0 | 151.6 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 27.98 | 7.42
8439.0 | 843.9 | 122.1 | 9.0 | 10.8 | 26.0 | 27.5 | 6.913
5626.0 | 562.6 | 93.58 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 27.01 | 6.012
4219.0 | 421.9 | 79.29 | 9.0 | 9.9 | 26.0 | 26.76 | 5.322
28130.0 | 2813.0 | 371.5 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | 29.97 | 7.573
25320.0 | 2532.0 | 323.2 | 9.0 | 14.4 | 25.0 | 29.46 | 7.833
22500.0 | 2250.0 | 280.9 | 9.0 | 13.8 | 25.0 | 28.95 | 8.011
19690.0 | 1969.0 | 242.9 | 9.0 | 13.2 | 25.0 | 28.45 | 8.107
16880.0 | 1688.0 | 206.6 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 27.95 | 8.17
14060.0 | 1406.0 | 175.3 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 27.46 | 8.023
11250.0 | 1125.0 | 143.9 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 26.97 | 7.817
8439.0 | 843.9 | 115.8 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 26.49 | 7.285
5626.0 | 562.6 | 88.98 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 26.0 | 6.322
4219.0 | 421.9 | 75.56 | 9.0 | 9.9 | 25.0 | 25.76 | 5.584
28130.0 | 2813.0 | 356.5 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 28.95 | 7.891
25320.0 | 2532.0 | 308.8 | 9.0 | 14.4 | 24.0 | 28.44 | 8.198
22500.0 | 2250.0 | 267.5 | 9.0 | 13.8 | 24.0 | 27.93 | 8.412
19690.0 | 1969.0 | 230.7 | 9.0 | 13.2 | 24.0 | 27.43 | 8.535
16880.0 | 1688.0 | 198.3 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 26.94 | 8.51
14060.0 | 1406.0 | 166.0 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 26.45 | 8.472
11250.0 | 1125.0 | 139.4 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 25.96 | 8.073
8439.0 | 843.9 | 109.9 | 9.0 | 10.8 | 24.0 | 25.48 | 7.676
5626.0 | 562.6 | 84.59 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 24.99 | 6.651
4219.0 | 421.9 | 71.96 | 9.0 | 9.9 | 24.0 | 24.75 | 5.863
28130.0 | 2813.0 | 341.8 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 27.93 | 8.231
25320.0 | 2532.0 | 296.0 | 9.0 | 14.4 | 23.0 | 27.42 | 8.554
22500.0 | 2250.0 | 254.6 | 9.0 | 13.8 | 23.0 | 26.91 | 8.84
19690.0 | 1969.0 | 218.8 | 9.0 | 13.2 | 23.0 | 26.41 | 8.999
16880.0 | 1688.0 | 186.8 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 25.92 | 9.036
14060.0 | 1406.0 | 157.1 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 25.43 | 8.951
11250.0 | 1125.0 | 131.9 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 24.95 | 8.534
8439.0 | 843.9 | 104.2 | 9.0 | 10.8 | 23.0 | 24.47 | 8.099
5626.0 | 562.6 | 80.26 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 23.99 | 7.01
4219.0 | 421.9 | 68.45 | 9.0 | 9.9 | 23.0 | 23.75 | 6.165
28130.0 | 2813.0 | 328.7 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 27.0 | 8.557
25320.0 | 2532.0 | 283.7 | 9.0 | 14.4 | 22.0 | 26.48 | 8.923
22500.0 | 2250.0 | 243.0 | 9.0 | 13.8 | 22.0 | 25.97 | 9.261
19690.0 | 1969.0 | 208.1 | 9.0 | 13.2 | 22.0 | 25.46 | 9.464
16880.0 | 1688.0 | 177.1 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 24.96 | 9.531
14060.0 | 1406.0 | 149.1 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 24.47 | 9.436
11250.0 | 1125.0 | 124.7 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 23.98 | 9.021
8439.0 | 843.9 | 98.73 | 9.0 | 10.8 | 22.0 | 23.49 | 8.547
5626.0 | 562.6 | 76.12 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 23.0 | 7.391
4219.0 | 421.9 | 65.04 | 9.0 | 9.9 | 22.0 | 22.76 | 6.488
28130.0 | 2813.0 | 314.9 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 25.98 | 8.933
25320.0 | 2532.0 | 270.9 | 9.0 | 14.4 | 21.0 | 25.46 | 9.346
22500.0 | 2250.0 | 231.0 | 9.0 | 13.8 | 21.0 | 24.95 | 9.74
19690.0 | 1969.0 | 197.0 | 9.0 | 13.2 | 21.0 | 24.44 | 9.995
16880.0 | 1688.0 | 167.2 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 23.94 | 10.1
14060.0 | 1406.0 | 141.6 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 23.45 | 9.935
11250.0 | 1125.0 | 117.4 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 22.97 | 9.581
8439.0 | 843.9 | 93.19 | 9.0 | 10.8 | 21.0 | 22.48 | 9.056
5626.0 | 562.6 | 72.03 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 21.99 | 7.811
4219.0 | 421.9 | 61.79 | 9.0 | 9.9 | 21.0 | 21.75 | 6.829
28130.0 | 2813.0 | 301.6 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 24.95 | 9.326
25320.0 | 2532.0 | 258.6 | 9.0 | 14.4 | 20.0 | 24.44 | 9.788
22500.0 | 2250.0 | 219.7 | 9.0 | 13.8 | 20.0 | 23.93 | 10.24
19690.0 | 1969.0 | 186.5 | 9.0 | 13.2 | 20.0 | 23.42 | 10.56
16880.0 | 1688.0 | 157.6 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 22.93 | 10.71
14060.0 | 1406.0 | 133.2 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 22.44 | 10.56
11250.0 | 1125.0 | 110.3 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 21.95 | 10.2
8439.0 | 843.9 | 90.93 | 9.0 | 10.8 | 20.0 | 21.47 | 9.281
5626.0 | 562.6 | 68.0 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 20.99 | 8.274
4219.0 | 421.9 | 58.41 | 9.0 | 9.9 | 20.0 | 20.75 | 7.224
28130.0 | 2813.0 | 289.0 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 23.93 | 9.734
25320.0 | 2532.0 | 247.0 | 9.0 | 14.4 | 19.0 | 23.42 | 10.25
22500.0 | 2250.0 | 209.5 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 22.91 | 10.74
19690.0 | 1969.0 | 176.2 | 9.0 | 13.2 | 19.0 | 22.41 | 11.18
16880.0 | 1688.0 | 148.3 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 21.91 | 11.38
14060.0 | 1406.0 | 125.0 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 21.43 | 11.25
11250.0 | 1125.0 | 103.5 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 20.94 | 10.88
8439.0 | 843.9 | 85.2 | 9.0 | 10.8 | 19.0 | 20.46 | 9.905
5626.0 | 562.6 | 64.37 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 19.98 | 8.74
4219.0 | 421.9 | 55.59 | 9.0 | 9.9 | 19.0 | 19.74 | 7.591
28130.0 | 2813.0 | 504.0 | 10.0 | 16.0 | 34.0 | 39.0 | 5.582
25320.0 | 2532.0 | 447.3 | 10.0 | 15.4 | 34.0 | 38.49 | 5.659
22500.0 | 2250.0 | 395.3 | 10.0 | 14.8 | 34.0 | 37.99 | 5.692
19690.0 | 1969.0 | 345.7 | 10.0 | 14.2 | 34.0 | 37.49 | 5.695
16880.0 | 1688.0 | 295.3 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 36.99 | 5.715
14060.0 | 1406.0 | 249.7 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 36.5 | 5.633
11250.0 | 1125.0 | 207.9 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 36.01 | 5.412
8439.0 | 843.9 | 168.2 | 10.0 | 11.8 | 34.0 | 35.52 | 5.016
5626.0 | 562.6 | 128.1 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 35.03 | 4.391
4219.0 | 421.9 | 106.9 | 10.0 | 10.9 | 34.0 | 34.78 | 3.946
28130.0 | 2813.0 | 486.3 | 10.0 | 16.0 | 33.0 | 37.98 | 5.784
25320.0 | 2532.0 | 430.0 | 10.0 | 15.4 | 33.0 | 37.47 | 5.888
22500.0 | 2250.0 | 377.5 | 10.0 | 14.8 | 33.0 | 36.96 | 5.962
19690.0 | 1969.0 | 329.4 | 10.0 | 14.2 | 33.0 | 36.47 | 5.977
16880.0 | 1688.0 | 281.9 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 35.97 | 5.987
14060.0 | 1406.0 | 239.5 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 35.48 | 5.873
11250.0 | 1125.0 | 200.0 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 34.99 | 5.625
8439.0 | 843.9 | 161.8 | 10.0 | 11.8 | 33.0 | 34.51 | 5.217
5626.0 | 562.6 | 123.2 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 34.02 | 4.568
4219.0 | 421.9 | 102.9 | 10.0 | 10.9 | 33.0 | 33.78 | 4.1
28130.0 | 2813.0 | 467.7 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | 36.95 | 6.015
25320.0 | 2532.0 | 411.3 | 10.0 | 15.4 | 32.0 | 36.44 | 6.156
22500.0 | 2250.0 | 360.2 | 10.0 | 14.8 | 32.0 | 35.94 | 6.248
19690.0 | 1969.0 | 314.3 | 10.0 | 14.2 | 32.0 | 35.44 | 6.264
16880.0 | 1688.0 | 270.6 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 34.95 | 6.237
14060.0 | 1406.0 | 230.1 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 34.46 | 6.112
11250.0 | 1125.0 | 191.6 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 33.98 | 5.872
8439.0 | 843.9 | 154.4 | 10.0 | 11.8 | 32.0 | 33.5 | 5.467
5626.0 | 562.6 | 117.6 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 33.01 | 4.782
4219.0 | 421.9 | 98.51 | 10.0 | 10.9 | 32.0 | 32.77 | 4.283
28130.0 | 2813.0 | 448.1 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 35.92 | 6.277
25320.0 | 2532.0 | 394.8 | 10.0 | 15.4 | 31.0 | 35.41 | 6.413
22500.0 | 2250.0 | 344.4 | 10.0 | 14.8 | 31.0 | 34.91 | 6.535
19690.0 | 1969.0 | 301.5 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | 34.42 | 6.531
16880.0 | 1688.0 | 262.6 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 33.94 | 6.427
14060.0 | 1406.0 | 220.0 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 33.45 | 6.394
11250.0 | 1125.0 | 182.5 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 32.96 | 6.165
8439.0 | 843.9 | 147.2 | 10.0 | 11.8 | 31.0 | 32.49 | 5.734
5626.0 | 562.6 | 111.9 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 32.0 | 5.028
4219.0 | 421.9 | 93.81 | 10.0 | 10.9 | 31.0 | 31.76 | 4.498
28130.0 | 2813.0 | 432.6 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 6.503
25320.0 | 2532.0 | 382.0 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 34.49 | 6.627
22500.0 | 2250.0 | 339.9 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 33.99 | 6.621
19690.0 | 1969.0 | 292.2 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 33.48 | 6.738
16880.0 | 1688.0 | 253.4 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 32.99 | 6.66
14060.0 | 1406.0 | 212.4 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 32.49 | 6.621
11250.0 | 1125.0 | 176.5 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 32.0 | 6.377
8439.0 | 843.9 | 142.4 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 31.51 | 5.928
5626.0 | 562.6 | 108.9 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 31.02 | 5.165
4219.0 | 421.9 | 91.8 | 10.0 | 10.9 | 30.0 | 30.77 | 4.597
28130.0 | 2813.0 | 414.2 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 33.97 | 6.791
25320.0 | 2532.0 | 367.1 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 33.47 | 6.897
22500.0 | 2250.0 | 324.3 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 32.96 | 6.939
19690.0 | 1969.0 | 278.9 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 32.46 | 7.06
16880.0 | 1688.0 | 240.8 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 31.97 | 7.01
14060.0 | 1406.0 | 205.8 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 31.48 | 6.834
11250.0 | 1125.0 | 167.9 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 30.98 | 6.701
8439.0 | 843.9 | 135.4 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 30.5 | 6.232
5626.0 | 562.6 | 103.7 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 30.01 | 5.426
4219.0 | 421.9 | 87.54 | 10.0 | 10.9 | 29.0 | 29.77 | 4.82
28130.0 | 2813.0 | 399.3 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 32.95 | 7.045
25320.0 | 2532.0 | 352.0 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 32.44 | 7.192
22500.0 | 2250.0 | 308.7 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 31.94 | 7.29
19690.0 | 1969.0 | 268.0 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 31.45 | 7.348
16880.0 | 1688.0 | 228.0 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 30.95 | 7.404
14060.0 | 1406.0 | 195.2 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 30.46 | 7.204
11250.0 | 1125.0 | 159.7 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 29.97 | 7.047
8439.0 | 843.9 | 128.7 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 29.49 | 6.559
5626.0 | 562.6 | 98.63 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 29.0 | 5.704
4219.0 | 421.9 | 83.41 | 10.0 | 10.9 | 28.0 | 28.76 | 5.058
28130.0 | 2813.0 | 384.1 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 31.92 | 7.324
25320.0 | 2532.0 | 336.6 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 31.42 | 7.522
22500.0 | 2250.0 | 294.0 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 30.92 | 7.655
19690.0 | 1969.0 | 254.9 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 30.42 | 7.725
16880.0 | 1688.0 | 216.6 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 29.93 | 7.793
14060.0 | 1406.0 | 185.1 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 29.44 | 7.597
11250.0 | 1125.0 | 151.7 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 28.96 | 7.418
8439.0 | 843.9 | 122.2 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 28.47 | 6.907
5626.0 | 562.6 | 93.76 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 27.99 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 79.45 | 10.0 | 10.9 | 27.0 | 27.75 | 5.311
28130.0 | 2813.0 | 370.1 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 31.0 | 7.6
25320.0 | 2532.0 | 322.7 | 10.0 | 15.4 | 26.0 | 30.48 | 7.846
22500.0 | 2250.0 | 280.8 | 10.0 | 14.8 | 26.0 | 29.97 | 8.013
19690.0 | 1969.0 | 243.1 | 10.0 | 14.2 | 26.0 | 29.47 | 8.099
16880.0 | 1688.0 | 206.2 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 28.97 | 8.186
14060.0 | 1406.0 | 175.9 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 28.48 | 7.997
11250.0 | 1125.0 | 144.3 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 27.98 | 7.8
8439.0 | 843.9 | 116.1 | 10.0 | 11.8 | 26.0 | 27.49 | 7.268
5626.0 | 562.6 | 89.26 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 27.01 | 6.303
4219.0 | 421.9 | 75.77 | 10.0 | 10.9 | 26.0 | 26.76 | 5.568
28130.0 | 2813.0 | 354.8 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 29.97 | 7.927
25320.0 | 2532.0 | 308.0 | 10.0 | 15.4 | 25.0 | 29.46 | 8.22
22500.0 | 2250.0 | 267.3 | 10.0 | 14.8 | 25.0 | 28.95 | 8.418
19690.0 | 1969.0 | 230.9 | 10.0 | 14.2 | 25.0 | 28.45 | 8.529
16880.0 | 1688.0 | 195.6 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 27.95 | 8.63
14060.0 | 1406.0 | 166.5 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 27.46 | 8.446
11250.0 | 1125.0 | 140.0 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 26.97 | 8.037
8439.0 | 843.9 | 110.2 | 10.0 | 11.8 | 25.0 | 26.48 | 7.656
5626.0 | 562.6 | 84.84 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 26.0 | 6.631
4219.0 | 421.9 | 72.16 | 10.0 | 10.9 | 25.0 | 25.76 | 5.847
28130.0 | 2813.0 | 339.9 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 28.95 | 8.275
25320.0 | 2532.0 | 294.0 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 28.43 | 8.612
22500.0 | 2250.0 | 254.2 | 10.0 | 14.8 | 24.0 | 27.93 | 8.852
19690.0 | 1969.0 | 218.9 | 10.0 | 14.2 | 24.0 | 27.43 | 8.995
16880.0 | 1688.0 | 187.3 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 26.94 | 9.011
14060.0 | 1406.0 | 157.6 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 26.45 | 8.925
11250.0 | 1125.0 | 132.4 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 25.96 | 8.497
8439.0 | 843.9 | 104.5 | 10.0 | 11.8 | 24.0 | 25.47 | 8.078
5626.0 | 562.6 | 80.5 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 24.99 | 6.989
4219.0 | 421.9 | 68.63 | 10.0 | 10.9 | 24.0 | 24.75 | 6.148
28130.0 | 2813.0 | 325.5 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 27.92 | 8.643
25320.0 | 2532.0 | 281.5 | 10.0 | 15.4 | 23.0 | 27.41 | 8.993
22500.0 | 2250.0 | 241.6 | 10.0 | 14.8 | 23.0 | 26.91 | 9.315
19690.0 | 1969.0 | 207.3 | 10.0 | 14.2 | 23.0 | 26.41 | 9.498
16880.0 | 1688.0 | 176.9 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 25.92 | 9.541
14060.0 | 1406.0 | 149.1 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 25.43 | 9.436
11250.0 | 1125.0 | 125.0 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 24.95 | 9.004
8439.0 | 843.9 | 98.78 | 10.0 | 11.8 | 23.0 | 24.46 | 8.543
5626.0 | 562.6 | 76.26 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 23.99 | 7.378
4219.0 | 421.9 | 65.22 | 10.0 | 10.9 | 23.0 | 23.75 | 6.47
28130.0 | 2813.0 | 312.8 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | 8.994
25320.0 | 2532.0 | 269.6 | 10.0 | 15.4 | 22.0 | 26.48 | 9.391
22500.0 | 2250.0 | 230.4 | 10.0 | 14.8 | 22.0 | 25.97 | 9.769
19690.0 | 1969.0 | 197.0 | 10.0 | 14.2 | 22.0 | 25.46 | 9.997
16880.0 | 1688.0 | 167.5 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 24.96 | 10.08
14060.0 | 1406.0 | 141.0 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 24.47 | 9.972
11250.0 | 1125.0 | 117.9 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 23.98 | 9.544
8439.0 | 843.9 | 93.41 | 10.0 | 11.8 | 22.0 | 23.48 | 9.034
5626.0 | 562.6 | 72.24 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 23.0 | 7.788
4262.0 | 426.2 | 62.27 | 10.0 | 10.9 | 22.0 | 22.76 | 6.844
28130.0 | 2813.0 | 299.4 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 25.98 | 9.397
25320.0 | 2532.0 | 257.2 | 10.0 | 15.4 | 21.0 | 25.46 | 9.842
22500.0 | 2250.0 | 218.8 | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 24.95 | 10.28
19690.0 | 1969.0 | 186.3 | 10.0 | 14.2 | 21.0 | 24.44 | 10.57
16880.0 | 1688.0 | 157.8 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 23.94 | 10.7
14060.0 | 1406.0 | 133.4 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 23.45 | 10.55
11250.0 | 1125.0 | 110.7 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 22.96 | 10.16
8439.0 | 843.9 | 91.38 | 10.0 | 11.8 | 21.0 | 22.48 | 9.235
5626.0 | 562.6 | 68.17 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 21.99 | 8.252
4262.0 | 426.2 | 58.85 | 10.0 | 10.9 | 21.0 | 21.76 | 7.242
28130.0 | 2813.0 | 286.6 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 24.96 | 9.814
25320.0 | 2532.0 | 245.4 | 10.0 | 15.4 | 20.0 | 24.44 | 10.32
22500.0 | 2250.0 | 207.7 | 10.0 | 14.8 | 20.0 | 23.93 | 10.84
19690.0 | 1969.0 | 175.9 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 23.42 | 11.19
16880.0 | 1688.0 | 148.4 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 22.93 | 11.37
14060.0 | 1406.0 | 125.2 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 22.44 | 11.23
11250.0 | 1125.0 | 103.8 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 21.95 | 10.84
8439.0 | 843.9 | 85.63 | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 21.47 | 9.855
5626.0 | 562.6 | 64.58 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 20.99 | 8.711
4304.0 | 430.4 | 56.3 | 10.0 | 10.9 | 20.0 | 20.76 | 7.646
28130.0 | 2813.0 | 274.7 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 23.94 | 10.24
25320.0 | 2532.0 | 234.2 | 10.0 | 15.4 | 19.0 | 23.42 | 10.81
22500.0 | 2250.0 | 197.5 | 10.0 | 14.8 | 19.0 | 22.91 | 11.39
19690.0 | 1969.0 | 165.7 | 10.0 | 14.2 | 19.0 | 22.41 | 11.89
16880.0 | 1688.0 | 139.5 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 21.91 | 12.1
14060.0 | 1406.0 | 116.9 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 21.43 | 12.03
11250.0 | 1125.0 | 97.6 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 20.94 | 11.53
8439.0 | 843.9 | 80.76 | 10.0 | 11.8 | 19.0 | 20.46 | 10.45
5626.0 | 562.6 | 61.69 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 19.98 | 9.12
4347.0 | 434.7 | 54.27 | 10.0 | 10.9 | 19.0 | 19.76 | 8.01
27720.0 | 2772.0 | 574.4 | 6.0 | 13.0 | 34.0 | 39.0 | 4.826
25320.0 | 2532.0 | 518.3 | 6.0 | 12.3 | 34.0 | 38.56 | 4.885
22500.0 | 2250.0 | 454.0 | 6.0 | 11.6 | 34.0 | 38.05 | 4.957
19690.0 | 1969.0 | 400.8 | 6.0 | 10.9 | 34.0 | 37.54 | 4.913
16880.0 | 1688.0 | 342.6 | 6.0 | 10.2 | 34.0 | 37.03 | 4.926
14060.0 | 1406.0 | 292.7 | 6.0 | 9.5 | 34.0 | 36.54 | 4.804
11250.0 | 1125.0 | 244.6 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 36.04 | 4.601
8439.0 | 843.9 | 198.3 | 6.0 | 8.1 | 34.0 | 35.55 | 4.255
5626.0 | 562.6 | 150.8 | 6.0 | 7.40000000000001 | 34.0 | 35.05 | 3.731
4219.0 | 421.9 | 125.2 | 6.0 | 7.05 | 34.0 | 34.8 | 3.37
28130.0 | 2813.0 | 563.9 | 6.0 | 13.0 | 33.0 | 38.05 | 4.988
25320.0 | 2532.0 | 498.8 | 6.0 | 12.3 | 33.0 | 37.53 | 5.075
22500.0 | 2250.0 | 435.9 | 6.0 | 11.6 | 33.0 | 37.01 | 5.162
19690.0 | 1969.0 | 382.7 | 6.0 | 10.9 | 33.0 | 36.52 | 5.145
16880.0 | 1688.0 | 331.0 | 6.0 | 10.2 | 33.0 | 36.02 | 5.099
14060.0 | 1406.0 | 283.2 | 6.0 | 9.5 | 33.0 | 35.52 | 4.966
11250.0 | 1125.0 | 236.7 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 35.03 | 4.755
8439.0 | 843.9 | 190.9 | 6.0 | 8.1 | 33.0 | 34.54 | 4.421
5626.0 | 562.6 | 145.1 | 6.0 | 7.40000000000001 | 33.0 | 34.05 | 3.877
4219.0 | 421.9 | 120.2 | 6.0 | 7.05 | 33.0 | 33.79 | 3.509
28130.0 | 2813.0 | 543.4 | 6.0 | 13.0 | 32.0 | 37.01 | 5.177
25320.0 | 2532.0 | 479.6 | 6.0 | 12.3 | 32.0 | 36.5 | 5.279
22500.0 | 2250.0 | 419.4 | 6.0 | 11.6 | 32.0 | 35.99 | 5.366
19690.0 | 1969.0 | 369.8 | 6.0 | 10.9 | 32.0 | 35.49 | 5.324
16880.0 | 1688.0 | 320.3 | 6.0 | 10.2 | 32.0 | 35.0 | 5.269
14060.0 | 1406.0 | 272.4 | 6.0 | 9.5 | 32.0 | 34.51 | 5.164
11250.0 | 1125.0 | 226.1 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 34.01 | 4.975
8439.0 | 843.9 | 181.8 | 6.0 | 8.1 | 32.0 | 33.52 | 4.641
5626.0 | 562.6 | 138.2 | 6.0 | 7.40000000000001 | 32.0 | 33.03 | 4.071
4219.0 | 421.9 | 115.9 | 6.0 | 7.05 | 32.0 | 32.79 | 3.641
28130.0 | 2813.0 | 523.1 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | 35.98 | 5.378
25320.0 | 2532.0 | 461.8 | 6.0 | 12.3 | 31.0 | 35.47 | 5.482
22500.0 | 2250.0 | 405.4 | 6.0 | 11.6 | 31.0 | 34.97 | 5.551
19690.0 | 1969.0 | 357.7 | 6.0 | 10.9 | 31.0 | 34.48 | 5.505
16880.0 | 1688.0 | 308.1 | 6.0 | 10.2 | 31.0 | 33.98 | 5.479
14060.0 | 1406.0 | 260.0 | 6.0 | 9.5 | 31.0 | 33.49 | 5.41
11250.0 | 1125.0 | 215.4 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 33.0 | 5.224
8439.0 | 843.9 | 173.1 | 6.0 | 8.1 | 31.0 | 32.51 | 4.877
5626.0 | 562.6 | 131.6 | 6.0 | 7.40000000000001 | 31.0 | 32.02 | 4.276
4219.0 | 421.9 | 110.4 | 6.0 | 7.05 | 31.0 | 31.78 | 3.823
28130.0 | 2813.0 | 506.1 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 35.0 | 5.558
25320.0 | 2532.0 | 448.4 | 6.0 | 12.3 | 30.0 | 34.49 | 5.646
22500.0 | 2250.0 | 394.7 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | 33.98 | 5.701
19690.0 | 1969.0 | 346.1 | 6.0 | 10.9 | 30.0 | 33.49 | 5.689
16880.0 | 1688.0 | 296.8 | 6.0 | 10.2 | 30.0 | 32.99 | 5.686
14060.0 | 1406.0 | 250.5 | 6.0 | 9.5 | 30.0 | 32.49 | 5.615
11250.0 | 1125.0 | 207.9 | 6.0 | 8.8 | 30.0 | 32.0 | 5.412
8439.0 | 843.9 | 167.8 | 6.0 | 8.1 | 30.0 | 31.51 | 5.028
5626.0 | 562.6 | 128.5 | 6.0 | 7.40000000000001 | 30.0 | 31.03 | 4.379
4219.0 | 421.9 | 107.8 | 6.0 | 7.05 | 30.0 | 30.78 | 3.915
28130.0 | 2813.0 | 487.2 | 6.0 | 13.0 | 29.0 | 33.97 | 5.773
25320.0 | 2532.0 | 432.5 | 6.0 | 12.3 | 29.0 | 33.46 | 5.853
22500.0 | 2250.0 | 379.2 | 6.0 | 11.6 | 29.0 | 32.96 | 5.934
19690.0 | 1969.0 | 330.3 | 6.0 | 10.9 | 29.0 | 32.46 | 5.962
16880.0 | 1688.0 | 285.4 | 6.0 | 10.2 | 29.0 | 31.97 | 5.913
14060.0 | 1406.0 | 239.2 | 6.0 | 9.5 | 29.0 | 31.47 | 5.88
11250.0 | 1125.0 | 199.5 | 6.0 | 8.8 | 29.0 | 30.99 | 5.641
8439.0 | 843.9 | 161.5 | 6.0 | 8.1 | 29.0 | 30.5 | 5.224
5626.0 | 562.6 | 123.7 | 6.0 | 7.40000000000001 | 29.0 | 30.02 | 4.549
4219.0 | 421.9 | 103.9 | 6.0 | 7.05 | 29.0 | 29.77 | 4.061
28130.0 | 2813.0 | 471.7 | 6.0 | 13.0 | 28.0 | 32.95 | 5.963
25320.0 | 2532.0 | 415.8 | 6.0 | 12.3 | 28.0 | 32.44 | 6.089
22500.0 | 2250.0 | 362.5 | 6.0 | 11.6 | 28.0 | 31.93 | 6.208
19690.0 | 1969.0 | 315.0 | 6.0 | 10.9 | 28.0 | 31.44 | 6.251
16880.0 | 1688.0 | 272.2 | 6.0 | 10.2 | 28.0 | 30.95 | 6.201
14060.0 | 1406.0 | 229.8 | 6.0 | 9.5 | 28.0 | 30.46 | 6.122
11250.0 | 1125.0 | 191.8 | 6.0 | 8.8 | 28.0 | 29.98 | 5.868
8439.0 | 843.9 | 155.0 | 6.0 | 8.1 | 28.0 | 29.49 | 5.446
5626.0 | 562.6 | 118.4 | 6.0 | 7.40000000000001 | 28.0 | 29.01 | 4.75
4219.0 | 421.9 | 99.81 | 6.0 | 7.05 | 28.0 | 28.77 | 4.227
28130.0 | 2813.0 | 455.9 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 31.92 | 6.17
25320.0 | 2532.0 | 398.3 | 6.0 | 12.3 | 27.0 | 31.41 | 6.356
22500.0 | 2250.0 | 348.7 | 6.0 | 11.6 | 27.0 | 30.91 | 6.454
19690.0 | 1969.0 | 301.1 | 6.0 | 10.9 | 27.0 | 30.42 | 6.539
16880.0 | 1688.0 | 261.2 | 6.0 | 10.2 | 27.0 | 29.93 | 6.463
14060.0 | 1406.0 | 220.5 | 6.0 | 9.5 | 27.0 | 29.44 | 6.377
11250.0 | 1125.0 | 183.3 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 28.96 | 6.139
8439.0 | 843.9 | 147.7 | 6.0 | 8.1 | 27.0 | 28.48 | 5.715
5626.0 | 562.6 | 112.9 | 6.0 | 7.40000000000001 | 27.0 | 28.0 | 4.983
4219.0 | 421.9 | 95.15 | 6.0 | 7.05 | 27.0 | 27.76 | 4.435
28130.0 | 2813.0 | 441.0 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 31.0 | 6.379
25320.0 | 2532.0 | 382.3 | 6.0 | 12.3 | 26.0 | 30.48 | 6.622
22500.0 | 2250.0 | 335.2 | 6.0 | 11.6 | 26.0 | 29.97 | 6.713
19690.0 | 1969.0 | 289.8 | 6.0 | 10.9 | 26.0 | 29.47 | 6.795
16880.0 | 1688.0 | 250.8 | 6.0 | 10.2 | 26.0 | 28.97 | 6.729
14060.0 | 1406.0 | 213.9 | 6.0 | 9.5 | 26.0 | 28.48 | 6.576
11250.0 | 1125.0 | 174.9 | 6.0 | 8.8 | 26.0 | 27.99 | 6.433
8439.0 | 843.9 | 140.8 | 6.0 | 8.1 | 26.0 | 27.5 | 5.993
5626.0 | 562.6 | 107.7 | 6.0 | 7.40000000000001 | 26.0 | 27.01 | 5.225
4219.0 | 421.9 | 90.85 | 6.0 | 7.035 | 26.0 | 26.77 | 4.644
28130.0 | 2813.0 | 423.8 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | 29.97 | 6.638
25320.0 | 2532.0 | 366.1 | 6.0 | 12.3 | 25.0 | 29.45 | 6.915
22500.0 | 2250.0 | 321.8 | 6.0 | 11.6 | 25.0 | 28.95 | 6.994
19690.0 | 1969.0 | 281.2 | 6.0 | 10.9 | 25.0 | 28.46 | 7.002
16880.0 | 1688.0 | 239.0 | 6.0 | 10.2 | 25.0 | 27.96 | 7.063
14060.0 | 1406.0 | 203.0 | 6.0 | 9.5 | 25.0 | 27.47 | 6.929
11250.0 | 1125.0 | 166.5 | 6.0 | 8.8 | 25.0 | 26.97 | 6.759
8439.0 | 843.9 | 134.0 | 6.0 | 8.1 | 25.0 | 26.49 | 6.3
5626.0 | 562.6 | 102.5 | 6.0 | 7.40000000000001 | 25.0 | 26.01 | 5.489
4219.0 | 421.9 | 86.62 | 6.0 | 7.05 | 25.0 | 25.76 | 4.871
28130.0 | 2813.0 | 406.9 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 28.95 | 6.913
25320.0 | 2532.0 | 353.0 | 6.0 | 12.3 | 24.0 | 28.43 | 7.172
22500.0 | 2250.0 | 308.1 | 6.0 | 11.6 | 24.0 | 27.93 | 7.303
19690.0 | 1969.0 | 267.3 | 6.0 | 10.9 | 24.0 | 27.43 | 7.366
16880.0 | 1688.0 | 227.1 | 6.0 | 10.2 | 24.0 | 26.94 | 7.431
14060.0 | 1406.0 | 192.7 | 6.0 | 9.5 | 24.0 | 26.45 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 158.3 | 6.0 | 8.8 | 24.0 | 25.96 | 7.108
8439.0 | 843.9 | 127.4 | 6.0 | 8.1 | 24.0 | 25.48 | 6.626
5626.0 | 562.6 | 97.49 | 6.0 | 7.40000000000001 | 24.0 | 25.0 | 5.771
4219.0 | 421.9 | 82.53 | 6.0 | 7.05 | 24.0 | 24.76 | 5.113
28130.0 | 2813.0 | 391.2 | 6.0 | 13.0 | 23.0 | 27.92 | 7.19
25320.0 | 2532.0 | 339.4 | 6.0 | 12.3 | 23.0 | 27.41 | 7.46
22500.0 | 2250.0 | 294.2 | 6.0 | 11.6 | 23.0 | 26.91 | 7.65
19690.0 | 1969.0 | 254.3 | 6.0 | 10.9 | 23.0 | 26.41 | 7.742
16880.0 | 1688.0 | 218.3 | 6.0 | 10.2 | 23.0 | 25.92 | 7.733
14060.0 | 1406.0 | 182.8 | 6.0 | 9.5 | 23.0 | 25.43 | 7.693
11250.0 | 1125.0 | 153.6 | 6.0 | 8.8 | 23.0 | 24.95 | 7.327
8439.0 | 843.9 | 121.0 | 6.0 | 8.1 | 23.0 | 24.47 | 6.976
5626.0 | 562.6 | 92.68 | 6.0 | 7.40000000000001 | 23.0 | 23.99 | 6.071
4219.0 | 421.9 | 78.59 | 6.0 | 7.05 | 23.0 | 23.75 | 5.369
28130.0 | 2813.0 | 377.9 | 6.0 | 13.0 | 22.0 | 27.0 | 7.444
25320.0 | 2532.0 | 326.7 | 6.0 | 12.3 | 22.0 | 26.48 | 7.748
22500.0 | 2250.0 | 281.7 | 6.0 | 11.6 | 22.0 | 25.97 | 7.987
19690.0 | 1969.0 | 242.8 | 6.0 | 10.9 | 22.0 | 25.46 | 8.111
16880.0 | 1688.0 | 207.9 | 6.0 | 10.2 | 22.0 | 24.96 | 8.119
14060.0 | 1406.0 | 173.8 | 6.0 | 9.5 | 22.0 | 24.47 | 8.091
11250.0 | 1125.0 | 145.7 | 6.0 | 8.8 | 22.0 | 23.98 | 7.722
8439.0 | 843.9 | 115.0 | 6.0 | 8.1 | 22.0 | 23.49 | 7.339
5626.0 | 562.6 | 88.17 | 6.0 | 7.40000000000001 | 22.0 | 23.0 | 6.381
4219.0 | 421.9 | 74.91 | 6.0 | 7.035 | 22.0 | 22.76 | 5.633
28130.0 | 2813.0 | 363.5 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 25.98 | 7.738
25320.0 | 2532.0 | 313.1 | 6.0 | 12.3 | 21.0 | 25.46 | 8.086
22500.0 | 2250.0 | 268.7 | 6.0 | 11.6 | 21.0 | 24.95 | 8.374
19690.0 | 1969.0 | 230.8 | 6.0 | 10.9 | 21.0 | 24.44 | 8.53
16880.0 | 1688.0 | 197.1 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 23.95 | 8.563
14060.0 | 1406.0 | 164.7 | 6.0 | 9.5 | 21.0 | 23.45 | 8.538
11250.0 | 1125.0 | 137.8 | 6.0 | 8.8 | 21.0 | 22.97 | 8.166
8439.0 | 843.9 | 109.1 | 6.0 | 8.1 | 21.0 | 22.48 | 7.733
5626.0 | 562.6 | 83.83 | 6.0 | 7.40000000000001 | 21.0 | 22.0 | 6.711
4219.0 | 421.9 | 71.36 | 6.0 | 7.05 | 21.0 | 21.75 | 5.913
28130.0 | 2813.0 | 349.2 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 24.95 | 8.056
25320.0 | 2532.0 | 299.8 | 6.0 | 12.3 | 20.0 | 24.43 | 8.444
22500.0 | 2250.0 | 256.3 | 6.0 | 11.6 | 20.0 | 23.92 | 8.781
19690.0 | 1969.0 | 219.3 | 6.0 | 10.9 | 20.0 | 23.42 | 8.979
16880.0 | 1688.0 | 186.7 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 22.93 | 9.04
14060.0 | 1406.0 | 156.0 | 6.0 | 9.5 | 20.0 | 22.44 | 9.019
11250.0 | 1125.0 | 130.4 | 6.0 | 8.8 | 20.0 | 21.96 | 8.632
8439.0 | 843.9 | 103.5 | 6.0 | 8.1 | 20.0 | 21.47 | 8.155
5626.0 | 562.6 | 79.58 | 6.0 | 7.40000000000001 | 20.0 | 20.99 | 7.07
4219.0 | 421.9 | 67.87 | 6.0 | 7.05 | 20.0 | 20.75 | 6.217
28130.0 | 2813.0 | 335.3 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 23.93 | 8.389
25320.0 | 2532.0 | 287.0 | 6.0 | 12.3 | 19.0 | 23.41 | 8.823
22500.0 | 2250.0 | 245.2 | 6.0 | 11.6 | 19.0 | 22.91 | 9.178
19690.0 | 1969.0 | 208.1 | 6.0 | 10.9 | 19.0 | 22.41 | 9.461
16880.0 | 1688.0 | 176.6 | 6.0 | 10.2 | 19.0 | 21.91 | 9.555
14060.0 | 1406.0 | 149.0 | 6.0 | 9.5 | 19.0 | 21.43 | 9.439
11250.0 | 1125.0 | 123.1 | 6.0 | 8.8 | 19.0 | 20.94 | 9.137
8439.0 | 843.9 | 97.91 | 6.0 | 8.1 | 19.0 | 20.46 | 8.619
5626.0 | 562.6 | 75.4 | 6.0 | 7.40000000000001 | 19.0 | 19.98 | 7.461
4219.0 | 421.9 | 64.46 | 6.0 | 7.05 | 19.0 | 19.74 | 6.546
28130.0 | 2813.0 | 562.0 | 7.0 | 14.0 | 34.0 | 39.0 | 5.006
25320.0 | 2532.0 | 495.1 | 7.0 | 13.3 | 34.0 | 38.49 | 5.114
22500.0 | 2250.0 | 435.8 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 37.98 | 5.164
19690.0 | 1969.0 | 383.7 | 7.0 | 11.9 | 34.0 | 37.49 | 5.131
16880.0 | 1688.0 | 331.9 | 7.0 | 11.2 | 34.0 | 36.99 | 5.085
14060.0 | 1406.0 | 283.7 | 7.0 | 10.5 | 34.0 | 36.5 | 4.958
11250.0 | 1125.0 | 237.2 | 7.0 | 9.8 | 34.0 | 36.01 | 4.744
8439.0 | 843.9 | 191.3 | 7.0 | 9.1 | 34.0 | 35.52 | 4.412
5626.0 | 562.6 | 145.4 | 7.0 | 8.40000000000001 | 34.0 | 35.04 | 3.87
4219.0 | 421.9 | 120.6 | 7.0 | 8.05 | 34.0 | 34.79 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 541.1 | 7.0 | 14.0 | 33.0 | 37.97 | 5.199
25320.0 | 2532.0 | 475.9 | 7.0 | 13.3 | 33.0 | 37.46 | 5.32
22500.0 | 2250.0 | 419.9 | 7.0 | 12.6 | 33.0 | 36.96 | 5.359
19690.0 | 1969.0 | 371.3 | 7.0 | 11.9 | 33.0 | 36.47 | 5.303
16880.0 | 1688.0 | 321.3 | 7.0 | 11.2 | 33.0 | 35.98 | 5.253
14060.0 | 1406.0 | 272.6 | 7.0 | 10.5 | 33.0 | 35.49 | 5.159
11250.0 | 1125.0 | 226.3 | 7.0 | 9.8 | 33.0 | 35.0 | 4.971
8439.0 | 843.9 | 182.1 | 7.0 | 9.1 | 33.0 | 34.51 | 4.635
5626.0 | 562.6 | 138.4 | 7.0 | 8.40000000000001 | 33.0 | 34.03 | 4.064
4219.0 | 421.9 | 116.1 | 7.0 | 8.05 | 33.0 | 33.78 | 3.635
28130.0 | 2813.0 | 520.4 | 7.0 | 14.0 | 32.0 | 36.94 | 5.406
25320.0 | 2532.0 | 462.7 | 7.0 | 13.3 | 32.0 | 36.44 | 5.472
22500.0 | 2250.0 | 406.3 | 7.0 | 12.6 | 32.0 | 35.94 | 5.539
19690.0 | 1969.0 | 358.6 | 7.0 | 11.9 | 32.0 | 35.45 | 5.491
16880.0 | 1688.0 | 308.0 | 7.0 | 11.2 | 32.0 | 34.95 | 5.48
14060.0 | 1406.0 | 260.0 | 7.0 | 10.5 | 32.0 | 34.47 | 5.41
11250.0 | 1125.0 | 215.6 | 7.0 | 9.8 | 32.0 | 33.98 | 5.22
8439.0 | 843.9 | 173.3 | 7.0 | 9.1 | 32.0 | 33.5 | 4.868
5626.0 | 562.6 | 131.9 | 7.0 | 8.40000000000001 | 32.0 | 33.02 | 4.267
4219.0 | 421.9 | 110.6 | 7.0 | 8.05 | 32.0 | 32.78 | 3.815
28130.0 | 2813.0 | 500.5 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 35.91 | 5.62
25320.0 | 2532.0 | 445.8 | 7.0 | 13.3 | 31.0 | 35.41 | 5.679
22500.0 | 2250.0 | 392.1 | 7.0 | 12.6 | 31.0 | 34.91 | 5.739
19690.0 | 1969.0 | 343.2 | 7.0 | 11.9 | 31.0 | 34.42 | 5.738
16880.0 | 1688.0 | 293.8 | 7.0 | 11.2 | 31.0 | 33.93 | 5.744
14060.0 | 1406.0 | 247.9 | 7.0 | 10.5 | 31.0 | 33.45 | 5.675
11250.0 | 1125.0 | 205.6 | 7.0 | 9.8 | 31.0 | 32.97 | 5.473
8439.0 | 843.9 | 165.9 | 7.0 | 9.1 | 31.0 | 32.49 | 5.086
5626.0 | 562.6 | 126.5 | 7.0 | 8.40000000000001 | 31.0 | 32.01 | 4.447
4219.0 | 421.9 | 106.0 | 7.0 | 8.05 | 31.0 | 31.77 | 3.982
28130.0 | 2813.0 | 486.8 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 35.0 | 5.778
25320.0 | 2532.0 | 432.5 | 7.0 | 13.3 | 30.0 | 34.49 | 5.854
22500.0 | 2250.0 | 379.4 | 7.0 | 12.6 | 30.0 | 33.98 | 5.932
19690.0 | 1969.0 | 330.6 | 7.0 | 11.9 | 30.0 | 33.48 | 5.957
16880.0 | 1688.0 | 283.4 | 7.0 | 11.2 | 30.0 | 32.98 | 5.955
14060.0 | 1406.0 | 239.8 | 7.0 | 10.5 | 30.0 | 32.49 | 5.866
11250.0 | 1125.0 | 200.3 | 7.0 | 9.8 | 30.0 | 32.0 | 5.618
8439.0 | 843.9 | 162.2 | 7.0 | 9.1 | 30.0 | 31.51 | 5.202
5626.0 | 562.6 | 124.2 | 7.0 | 8.40000000000001 | 30.0 | 31.02 | 4.531
4219.0 | 421.9 | 104.3 | 7.0 | 8.05 | 30.0 | 30.78 | 4.047
28130.0 | 2813.0 | 470.7 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 33.98 | 5.976
25320.0 | 2532.0 | 415.1 | 7.0 | 13.3 | 29.0 | 33.47 | 6.099
22500.0 | 2250.0 | 362.2 | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 32.96 | 6.213
19690.0 | 1969.0 | 315.3 | 7.0 | 11.9 | 29.0 | 32.46 | 6.245
16880.0 | 1688.0 | 273.1 | 7.0 | 11.2 | 29.0 | 31.97 | 6.18
14060.0 | 1406.0 | 230.7 | 7.0 | 10.5 | 29.0 | 31.47 | 6.098
11250.0 | 1125.0 | 192.4 | 7.0 | 9.8 | 29.0 | 30.99 | 5.85
8439.0 | 843.9 | 155.4 | 7.0 | 9.1 | 29.0 | 30.5 | 5.43
5626.0 | 562.6 | 118.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 29.0 | 30.02 | 4.736
4219.0 | 421.9 | 99.92 | 7.0 | 8.05 | 29.0 | 29.77 | 4.223
28130.0 | 2813.0 | 455.5 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 32.95 | 6.176
25320.0 | 2532.0 | 397.2 | 7.0 | 13.3 | 28.0 | 32.44 | 6.374
22500.0 | 2250.0 | 346.0 | 7.0 | 12.6 | 28.0 | 31.93 | 6.504
19690.0 | 1969.0 | 301.7 | 7.0 | 11.9 | 28.0 | 31.44 | 6.527
16880.0 | 1688.0 | 262.1 | 7.0 | 11.2 | 28.0 | 30.95 | 6.438
14060.0 | 1406.0 | 221.1 | 7.0 | 10.5 | 28.0 | 30.46 | 6.362
11250.0 | 1125.0 | 183.7 | 7.0 | 9.8 | 28.0 | 29.97 | 6.126
8439.0 | 843.9 | 148.1 | 7.0 | 9.1 | 28.0 | 29.49 | 5.699
5626.0 | 562.6 | 113.2 | 7.0 | 8.40000000000001 | 28.0 | 29.01 | 4.968
4219.0 | 421.9 | 95.4 | 7.0 | 8.05 | 28.0 | 28.77 | 4.423
28130.0 | 2813.0 | 437.8 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 31.93 | 6.426
25320.0 | 2532.0 | 379.7 | 7.0 | 13.3 | 27.0 | 31.41 | 6.667
22500.0 | 2250.0 | 335.3 | 7.0 | 12.6 | 27.0 | 30.92 | 6.711
19690.0 | 1969.0 | 289.5 | 7.0 | 11.9 | 27.0 | 30.42 | 6.801
16880.0 | 1688.0 | 250.8 | 7.0 | 11.2 | 27.0 | 29.93 | 6.728
14060.0 | 1406.0 | 214.1 | 7.0 | 10.5 | 27.0 | 29.45 | 6.57
11250.0 | 1125.0 | 174.9 | 7.0 | 9.8 | 27.0 | 28.96 | 6.433
8439.0 | 843.9 | 141.0 | 7.0 | 9.1 | 27.0 | 28.48 | 5.986
5626.0 | 562.6 | 107.9 | 7.0 | 8.40000000000001 | 27.0 | 28.0 | 5.215
4219.0 | 421.9 | 91.02 | 7.0 | 8.05 | 27.0 | 27.76 | 4.636
28130.0 | 2813.0 | 421.4 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 31.0 | 6.675
25320.0 | 2532.0 | 365.6 | 7.0 | 13.3 | 26.0 | 30.48 | 6.924
22500.0 | 2250.0 | 322.5 | 7.0 | 12.6 | 26.0 | 29.97 | 6.979
19690.0 | 1969.0 | 281.5 | 7.0 | 11.9 | 26.0 | 29.48 | 6.996
16880.0 | 1688.0 | 239.3 | 7.0 | 11.2 | 26.0 | 28.97 | 7.052
14060.0 | 1406.0 | 203.6 | 7.0 | 10.5 | 26.0 | 28.48 | 6.907
11250.0 | 1125.0 | 166.8 | 7.0 | 9.8 | 26.0 | 27.99 | 6.746
8439.0 | 843.9 | 134.3 | 7.0 | 9.1 | 26.0 | 27.5 | 6.283
5626.0 | 562.6 | 102.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 26.0 | 27.01 | 5.473
4219.0 | 421.9 | 86.96 | 7.0 | 8.05 | 26.0 | 26.77 | 4.852
28130.0 | 2813.0 | 404.3 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 29.97 | 6.958
25320.0 | 2532.0 | 351.6 | 7.0 | 13.3 | 25.0 | 29.45 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 308.3 | 7.0 | 12.6 | 25.0 | 28.95 | 7.301
19690.0 | 1969.0 | 267.4 | 7.0 | 11.9 | 25.0 | 28.45 | 7.363
16880.0 | 1688.0 | 227.4 | 7.0 | 11.2 | 25.0 | 27.95 | 7.422
14060.0 | 1406.0 | 193.3 | 7.0 | 10.5 | 25.0 | 27.46 | 7.277
11250.0 | 1125.0 | 158.6 | 7.0 | 9.8 | 25.0 | 26.97 | 7.094
8439.0 | 843.9 | 127.7 | 7.0 | 9.1 | 25.0 | 26.49 | 6.609
5626.0 | 562.6 | 97.78 | 7.0 | 8.40000000000001 | 25.0 | 26.0 | 5.754
4219.0 | 421.9 | 82.75 | 7.0 | 8.05 | 25.0 | 25.76 | 5.099
28130.0 | 2813.0 | 388.6 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 28.95 | 7.239
25320.0 | 2532.0 | 338.6 | 7.0 | 13.3 | 24.0 | 28.43 | 7.477
22500.0 | 2250.0 | 294.0 | 7.0 | 12.6 | 24.0 | 27.93 | 7.655
19690.0 | 1969.0 | 254.4 | 7.0 | 11.9 | 24.0 | 27.43 | 7.741
16880.0 | 1688.0 | 216.3 | 7.0 | 11.2 | 24.0 | 26.94 | 7.803
14060.0 | 1406.0 | 183.4 | 7.0 | 10.5 | 24.0 | 26.45 | 7.67
11250.0 | 1125.0 | 150.7 | 7.0 | 9.8 | 24.0 | 25.96 | 7.465
8439.0 | 843.9 | 121.3 | 7.0 | 9.1 | 24.0 | 25.48 | 6.959
5626.0 | 562.6 | 92.94 | 7.0 | 8.40000000000001 | 24.0 | 25.0 | 6.053
4219.0 | 421.9 | 78.8 | 7.0 | 8.05 | 24.0 | 24.76 | 5.355
28130.0 | 2813.0 | 373.8 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 27.92 | 7.525
25320.0 | 2532.0 | 324.4 | 7.0 | 13.3 | 23.0 | 27.41 | 7.803
22500.0 | 2250.0 | 280.3 | 7.0 | 12.6 | 23.0 | 26.91 | 8.027
19690.0 | 1969.0 | 241.9 | 7.0 | 11.9 | 23.0 | 26.41 | 8.138
16880.0 | 1688.0 | 207.7 | 7.0 | 11.2 | 23.0 | 25.92 | 8.124
14060.0 | 1406.0 | 173.9 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 25.43 | 8.09
11250.0 | 1125.0 | 145.9 | 7.0 | 9.8 | 23.0 | 24.95 | 7.711
8439.0 | 843.9 | 115.1 | 7.0 | 9.1 | 23.0 | 24.47 | 7.332
5626.0 | 562.6 | 88.35 | 7.0 | 8.40000000000001 | 23.0 | 23.99 | 6.368
4219.0 | 421.9 | 75.07 | 7.0 | 8.05 | 23.0 | 23.75 | 5.621
28130.0 | 2813.0 | 360.6 | 7.0 | 14.0 | 22.0 | 27.0 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 311.8 | 7.0 | 13.3 | 22.0 | 26.48 | 8.121
22500.0 | 2250.0 | 268.2 | 7.0 | 12.6 | 22.0 | 25.97 | 8.39
19690.0 | 1969.0 | 230.7 | 7.0 | 11.9 | 22.0 | 25.46 | 8.534
16880.0 | 1688.0 | 197.5 | 7.0 | 11.2 | 22.0 | 24.96 | 8.546
14060.0 | 1406.0 | 165.2 | 7.0 | 10.5 | 22.0 | 24.47 | 8.516
11250.0 | 1125.0 | 138.3 | 7.0 | 9.8 | 22.0 | 23.98 | 8.137
8439.0 | 843.9 | 109.4 | 7.0 | 9.1 | 22.0 | 23.49 | 7.714
5626.0 | 562.6 | 84.08 | 7.0 | 8.40000000000001 | 22.0 | 23.0 | 6.691
4219.0 | 421.9 | 71.56 | 7.0 | 8.05 | 22.0 | 22.76 | 5.897
28130.0 | 2813.0 | 346.2 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 25.98 | 8.126
25320.0 | 2532.0 | 298.3 | 7.0 | 13.3 | 21.0 | 25.46 | 8.488
22500.0 | 2250.0 | 255.5 | 7.0 | 12.6 | 21.0 | 24.95 | 8.806
19690.0 | 1969.0 | 219.1 | 7.0 | 11.9 | 21.0 | 24.44 | 8.989
16880.0 | 1688.0 | 186.9 | 7.0 | 11.2 | 21.0 | 23.95 | 9.029
14060.0 | 1406.0 | 156.4 | 7.0 | 10.5 | 21.0 | 23.45 | 8.996
11250.0 | 1125.0 | 130.8 | 7.0 | 9.8 | 21.0 | 22.97 | 8.601
8439.0 | 843.9 | 103.7 | 7.0 | 9.1 | 21.0 | 22.48 | 8.136
5626.0 | 562.6 | 79.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 21.0 | 22.0 | 7.05
4219.0 | 421.9 | 68.07 | 7.0 | 8.05 | 21.0 | 21.75 | 6.199
28130.0 | 2813.0 | 332.2 | 7.0 | 14.0 | 20.0 | 24.95 | 8.468
25320.0 | 2532.0 | 285.3 | 7.0 | 13.3 | 20.0 | 24.44 | 8.875
22500.0 | 2250.0 | 243.5 | 7.0 | 12.6 | 20.0 | 23.93 | 9.243
19690.0 | 1969.0 | 207.8 | 7.0 | 11.9 | 20.0 | 23.42 | 9.477
16880.0 | 1688.0 | 176.8 | 7.0 | 11.2 | 20.0 | 22.93 | 9.545
14060.0 | 1406.0 | 149.4 | 7.0 | 10.5 | 20.0 | 22.44 | 9.417
11250.0 | 1125.0 | 123.5 | 7.0 | 9.8 | 20.0 | 21.96 | 9.107
8439.0 | 843.9 | 98.13 | 7.0 | 9.1 | 20.0 | 21.47 | 8.6
5626.0 | 562.6 | 75.62 | 7.0 | 8.40000000000001 | 20.0 | 20.99 | 7.44
4219.0 | 421.9 | 64.66 | 7.0 | 8.05 | 20.0 | 20.75 | 6.525
28130.0 | 2813.0 | 318.7 | 7.0 | 14.0 | 19.0 | 23.93 | 8.827
25320.0 | 2532.0 | 272.7 | 7.0 | 13.3 | 19.0 | 23.42 | 9.282
22500.0 | 2250.0 | 232.7 | 7.0 | 12.6 | 19.0 | 22.91 | 9.67
19690.0 | 1969.0 | 197.0 | 7.0 | 11.9 | 19.0 | 22.41 | 9.995
16880.0 | 1688.0 | 167.1 | 7.0 | 11.2 | 19.0 | 21.91 | 10.1
14060.0 | 1406.0 | 140.7 | 7.0 | 10.5 | 19.0 | 21.43 | 9.998
11250.0 | 1125.0 | 116.4 | 7.0 | 9.8 | 19.0 | 20.94 | 9.669
8439.0 | 843.9 | 95.77 | 7.0 | 9.1 | 19.0 | 20.46 | 8.812
5626.0 | 562.6 | 71.58 | 7.0 | 8.40000000000001 | 19.0 | 19.98 | 7.86
4219.0 | 421.9 | 61.39 | 7.0 | 8.05 | 19.0 | 19.74 | 6.874
28130.0 | 2813.0 | 540.0 | 8.0 | 15.0 | 34.0 | 39.0 | 5.209
25320.0 | 2532.0 | 475.7 | 8.0 | 14.3 | 34.0 | 38.49 | 5.322
22500.0 | 2250.0 | 421.3 | 8.0 | 13.6 | 34.0 | 37.99 | 5.341
19690.0 | 1969.0 | 373.1 | 8.0 | 12.9 | 34.0 | 37.49 | 5.278
16880.0 | 1688.0 | 322.2 | 8.0 | 12.2 | 34.0 | 37.0 | 5.238
14060.0 | 1406.0 | 273.1 | 8.0 | 11.5 | 34.0 | 36.5 | 5.15
11250.0 | 1125.0 | 226.8 | 8.0 | 10.8 | 34.0 | 36.01 | 4.962
8439.0 | 843.9 | 182.5 | 8.0 | 10.1 | 34.0 | 35.52 | 4.624
5626.0 | 562.6 | 138.8 | 8.0 | 9.40000000000001 | 34.0 | 35.03 | 4.054
4219.0 | 421.9 | 116.4 | 8.0 | 9.05 | 34.0 | 34.79 | 3.626
28130.0 | 2813.0 | 519.3 | 8.0 | 15.0 | 33.0 | 37.97 | 5.417
25320.0 | 2532.0 | 459.2 | 8.0 | 14.3 | 33.0 | 37.46 | 5.513
22500.0 | 2250.0 | 407.8 | 8.0 | 13.6 | 33.0 | 36.97 | 5.519
19690.0 | 1969.0 | 359.8 | 8.0 | 12.9 | 33.0 | 36.47 | 5.473
16880.0 | 1688.0 | 308.4 | 8.0 | 12.2 | 33.0 | 35.98 | 5.473
14060.0 | 1406.0 | 260.4 | 8.0 | 11.5 | 33.0 | 35.48 | 5.402
11250.0 | 1125.0 | 216.0 | 8.0 | 10.8 | 33.0 | 35.0 | 5.21
8439.0 | 843.9 | 173.8 | 8.0 | 10.1 | 33.0 | 34.51 | 4.855
5626.0 | 562.6 | 132.2 | 8.0 | 9.40000000000001 | 33.0 | 34.02 | 4.255
4219.0 | 421.9 | 110.9 | 8.0 | 9.05 | 33.0 | 33.78 | 3.805
28130.0 | 2813.0 | 500.5 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 36.94 | 5.62
25320.0 | 2532.0 | 446.9 | 8.0 | 14.3 | 32.0 | 36.44 | 5.665
22500.0 | 2250.0 | 392.9 | 8.0 | 13.6 | 32.0 | 35.94 | 5.728
19690.0 | 1969.0 | 343.7 | 8.0 | 12.9 | 32.0 | 35.45 | 5.729
16880.0 | 1688.0 | 294.1 | 8.0 | 12.2 | 32.0 | 34.95 | 5.739
14060.0 | 1406.0 | 248.3 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 34.47 | 5.665
11250.0 | 1125.0 | 206.2 | 8.0 | 10.8 | 32.0 | 33.98 | 5.458
8439.0 | 843.9 | 166.6 | 8.0 | 10.1 | 32.0 | 33.5 | 5.064
5626.0 | 562.6 | 127.0 | 8.0 | 9.40000000000001 | 32.0 | 33.02 | 4.429
4219.0 | 421.9 | 106.3 | 8.0 | 9.05 | 32.0 | 32.77 | 3.97
28130.0 | 2813.0 | 483.8 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 35.92 | 5.815
25320.0 | 2532.0 | 429.2 | 8.0 | 14.3 | 31.0 | 35.42 | 5.899
22500.0 | 2250.0 | 375.7 | 8.0 | 13.6 | 31.0 | 34.92 | 5.989
19690.0 | 1969.0 | 327.6 | 8.0 | 12.9 | 31.0 | 34.42 | 6.011
16880.0 | 1688.0 | 280.6 | 8.0 | 12.2 | 31.0 | 33.93 | 6.016
14060.0 | 1406.0 | 237.6 | 8.0 | 11.5 | 31.0 | 33.45 | 5.921
11250.0 | 1125.0 | 198.3 | 8.0 | 10.8 | 31.0 | 32.97 | 5.675
8439.0 | 843.9 | 160.3 | 8.0 | 10.1 | 31.0 | 32.49 | 5.265
5626.0 | 562.6 | 122.2 | 8.0 | 9.40000000000001 | 31.0 | 32.01 | 4.603
4219.0 | 421.9 | 102.2 | 8.0 | 9.05 | 31.0 | 31.77 | 4.127
28130.0 | 2813.0 | 470.8 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | 5.975
25320.0 | 2532.0 | 414.8 | 8.0 | 14.3 | 30.0 | 34.48 | 6.103
22500.0 | 2250.0 | 362.1 | 8.0 | 13.6 | 30.0 | 33.98 | 6.215
19690.0 | 1969.0 | 315.7 | 8.0 | 12.9 | 30.0 | 33.48 | 6.237
16880.0 | 1688.0 | 274.1 | 8.0 | 12.2 | 30.0 | 32.98 | 6.158
14060.0 | 1406.0 | 231.2 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | 32.49 | 6.084
11250.0 | 1125.0 | 192.9 | 8.0 | 10.8 | 30.0 | 32.0 | 5.832
8439.0 | 843.9 | 155.9 | 8.0 | 10.1 | 30.0 | 31.51 | 5.414
5626.0 | 562.6 | 119.1 | 8.0 | 9.40000000000001 | 30.0 | 31.02 | 4.723
4219.0 | 421.9 | 100.2 | 8.0 | 9.05 | 30.0 | 30.78 | 4.212
28130.0 | 2813.0 | 453.0 | 8.0 | 15.0 | 29.0 | 33.97 | 6.21
25320.0 | 2532.0 | 396.5 | 8.0 | 14.3 | 29.0 | 33.46 | 6.384
22500.0 | 2250.0 | 346.0 | 8.0 | 13.6 | 29.0 | 32.95 | 6.503
19690.0 | 1969.0 | 302.3 | 8.0 | 12.9 | 29.0 | 32.45 | 6.513
16880.0 | 1688.0 | 263.1 | 8.0 | 12.2 | 29.0 | 31.96 | 6.416
14060.0 | 1406.0 | 221.5 | 8.0 | 11.5 | 29.0 | 31.47 | 6.349
11250.0 | 1125.0 | 184.1 | 8.0 | 10.8 | 29.0 | 30.98 | 6.112
8439.0 | 843.9 | 148.5 | 8.0 | 10.1 | 29.0 | 30.5 | 5.684
5626.0 | 562.6 | 113.6 | 8.0 | 9.40000000000001 | 29.0 | 30.01 | 4.954
4219.0 | 421.9 | 95.75 | 8.0 | 9.05 | 29.0 | 29.77 | 4.407
28130.0 | 2813.0 | 435.6 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 32.94 | 6.457
25320.0 | 2532.0 | 379.3 | 8.0 | 14.3 | 28.0 | 32.43 | 6.674
22500.0 | 2250.0 | 336.5 | 8.0 | 13.6 | 28.0 | 31.94 | 6.687
19690.0 | 1969.0 | 290.1 | 8.0 | 12.9 | 28.0 | 31.44 | 6.788
16880.0 | 1688.0 | 251.4 | 8.0 | 12.2 | 28.0 | 30.95 | 6.713
14060.0 | 1406.0 | 215.6 | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 30.46 | 6.523
11250.0 | 1125.0 | 175.3 | 8.0 | 10.8 | 28.0 | 29.97 | 6.419
8439.0 | 843.9 | 141.6 | 8.0 | 10.1 | 28.0 | 29.49 | 5.96
5626.0 | 562.6 | 108.2 | 8.0 | 9.40000000000001 | 28.0 | 29.0 | 5.2
4219.0 | 421.9 | 91.26 | 8.0 | 9.05 | 28.0 | 28.76 | 4.624
28130.0 | 2813.0 | 417.3 | 8.0 | 15.0 | 27.0 | 31.92 | 6.742
25320.0 | 2532.0 | 364.5 | 8.0 | 14.3 | 27.0 | 31.41 | 6.945
22500.0 | 2250.0 | 322.0 | 8.0 | 13.6 | 27.0 | 30.91 | 6.989
19690.0 | 1969.0 | 280.7 | 8.0 | 12.9 | 27.0 | 30.42 | 7.015
16880.0 | 1688.0 | 239.0 | 8.0 | 12.2 | 27.0 | 29.93 | 7.061
14060.0 | 1406.0 | 203.8 | 8.0 | 11.5 | 27.0 | 29.44 | 6.901
11250.0 | 1125.0 | 166.8 | 8.0 | 10.8 | 27.0 | 28.96 | 6.745
8439.0 | 843.9 | 134.5 | 8.0 | 10.1 | 27.0 | 28.48 | 6.276
5626.0 | 562.6 | 103.0 | 8.0 | 9.40000000000001 | 27.0 | 28.0 | 5.463
4219.0 | 421.9 | 87.13 | 8.0 | 9.05 | 27.0 | 27.76 | 4.843
28130.0 | 2813.0 | 402.0 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 31.0 | 6.998
25320.0 | 2532.0 | 351.6 | 8.0 | 14.3 | 26.0 | 30.49 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 308.4 | 8.0 | 13.6 | 26.0 | 29.98 | 7.296
19690.0 | 1969.0 | 267.7 | 8.0 | 12.9 | 26.0 | 29.48 | 7.356
16880.0 | 1688.0 | 227.9 | 8.0 | 12.2 | 26.0 | 28.98 | 7.407
14060.0 | 1406.0 | 194.0 | 8.0 | 11.5 | 26.0 | 28.48 | 7.252
11250.0 | 1125.0 | 159.0 | 8.0 | 10.8 | 26.0 | 27.99 | 7.077
8439.0 | 843.9 | 128.0 | 8.0 | 10.1 | 26.0 | 27.5 | 6.592
5626.0 | 562.6 | 98.07 | 8.0 | 9.40000000000001 | 26.0 | 27.01 | 5.737
4219.0 | 421.9 | 82.98 | 8.0 | 9.05 | 26.0 | 26.77 | 5.085
28130.0 | 2813.0 | 386.5 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 29.98 | 7.277
25320.0 | 2532.0 | 337.2 | 8.0 | 14.3 | 25.0 | 29.46 | 7.509
22500.0 | 2250.0 | 293.9 | 8.0 | 13.6 | 25.0 | 28.96 | 7.656
19690.0 | 1969.0 | 254.6 | 8.0 | 12.9 | 25.0 | 28.46 | 7.735
16880.0 | 1688.0 | 216.7 | 8.0 | 12.2 | 25.0 | 27.96 | 7.79
14060.0 | 1406.0 | 184.0 | 8.0 | 11.5 | 25.0 | 27.47 | 7.645
11250.0 | 1125.0 | 151.1 | 8.0 | 10.8 | 25.0 | 26.97 | 7.448
8439.0 | 843.9 | 121.6 | 8.0 | 10.1 | 25.0 | 26.49 | 6.941
5626.0 | 562.6 | 93.22 | 8.0 | 9.40000000000001 | 25.0 | 26.0 | 6.035
4219.0 | 421.9 | 79.02 | 8.0 | 9.05 | 25.0 | 25.76 | 5.34
28130.0 | 2813.0 | 371.7 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 28.95 | 7.569
25320.0 | 2532.0 | 323.7 | 8.0 | 14.3 | 24.0 | 28.44 | 7.822
22500.0 | 2250.0 | 280.1 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 27.93 | 8.034
19690.0 | 1969.0 | 242.1 | 8.0 | 12.9 | 24.0 | 27.44 | 8.133
16880.0 | 1688.0 | 208.2 | 8.0 | 12.2 | 24.0 | 26.94 | 8.105
14060.0 | 1406.0 | 174.4 | 8.0 | 11.5 | 24.0 | 26.45 | 8.064
11250.0 | 1125.0 | 146.6 | 8.0 | 10.8 | 24.0 | 25.97 | 7.678
8439.0 | 843.9 | 115.4 | 8.0 | 10.1 | 24.0 | 25.48 | 7.314
5626.0 | 562.6 | 88.63 | 8.0 | 9.40000000000001 | 24.0 | 25.0 | 6.348
4219.0 | 421.9 | 75.29 | 8.0 | 9.05 | 24.0 | 24.75 | 5.604
28130.0 | 2813.0 | 356.9 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 27.93 | 7.881
25320.0 | 2532.0 | 309.5 | 8.0 | 14.3 | 23.0 | 27.42 | 8.18
22500.0 | 2250.0 | 266.9 | 8.0 | 13.6 | 23.0 | 26.91 | 8.433
19690.0 | 1969.0 | 230.0 | 8.0 | 12.9 | 23.0 | 26.42 | 8.561
16880.0 | 1688.0 | 197.3 | 8.0 | 12.2 | 23.0 | 25.93 | 8.554
14060.0 | 1406.0 | 165.2 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | 25.44 | 8.514
11250.0 | 1125.0 | 138.6 | 8.0 | 10.8 | 23.0 | 24.95 | 8.121
8439.0 | 843.9 | 109.5 | 8.0 | 10.1 | 23.0 | 24.47 | 7.705
5626.0 | 562.6 | 84.25 | 8.0 | 9.40000000000001 | 23.0 | 23.99 | 6.678
4219.0 | 421.9 | 71.71 | 8.0 | 9.05 | 23.0 | 23.75 | 5.884
28130.0 | 2813.0 | 343.6 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 27.0 | 8.186
25320.0 | 2532.0 | 297.0 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 26.48 | 8.525
22500.0 | 2250.0 | 255.0 | 8.0 | 13.6 | 22.0 | 25.97 | 8.825
19690.0 | 1969.0 | 219.0 | 8.0 | 12.9 | 22.0 | 25.46 | 8.992
16880.0 | 1688.0 | 187.2 | 8.0 | 12.2 | 22.0 | 24.96 | 9.015
14060.0 | 1406.0 | 156.8 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 24.47 | 8.972
11250.0 | 1125.0 | 131.3 | 8.0 | 10.8 | 22.0 | 23.98 | 8.567
8439.0 | 843.9 | 104.0 | 8.0 | 10.1 | 22.0 | 23.49 | 8.116
5626.0 | 562.6 | 80.03 | 8.0 | 9.40000000000001 | 22.0 | 23.0 | 7.03
4219.0 | 421.9 | 68.25 | 8.0 | 9.05 | 22.0 | 22.76 | 6.183
28130.0 | 2813.0 | 329.5 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 25.98 | 8.538
25320.0 | 2532.0 | 283.8 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 25.46 | 8.922
22500.0 | 2250.0 | 242.6 | 8.0 | 13.6 | 21.0 | 24.95 | 9.274
19690.0 | 1969.0 | 207.6 | 8.0 | 12.9 | 21.0 | 24.44 | 9.486
16880.0 | 1688.0 | 177.1 | 8.0 | 12.2 | 21.0 | 23.95 | 9.532
14060.0 | 1406.0 | 148.3 | 8.0 | 11.5 | 21.0 | 23.45 | 9.482
11250.0 | 1125.0 | 124.0 | 8.0 | 10.8 | 21.0 | 22.97 | 9.074
8439.0 | 843.9 | 98.35 | 8.0 | 10.1 | 21.0 | 22.48 | 8.58
5626.0 | 562.6 | 75.83 | 8.0 | 9.40000000000001 | 21.0 | 21.99 | 7.419
4219.0 | 421.9 | 64.84 | 8.0 | 9.05 | 21.0 | 21.75 | 6.507
28130.0 | 2813.0 | 315.8 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 24.95 | 8.907
25320.0 | 2532.0 | 271.1 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 24.44 | 9.338
22500.0 | 2250.0 | 231.0 | 8.0 | 13.6 | 20.0 | 23.93 | 9.743
19690.0 | 1969.0 | 196.6 | 8.0 | 12.9 | 20.0 | 23.42 | 10.01
16880.0 | 1688.0 | 167.2 | 8.0 | 12.2 | 20.0 | 22.93 | 10.09
14060.0 | 1406.0 | 141.0 | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 22.44 | 9.978
11250.0 | 1125.0 | 116.8 | 8.0 | 10.8 | 20.0 | 21.95 | 9.636
8439.0 | 843.9 | 92.9 | 8.0 | 10.1 | 20.0 | 21.47 | 9.084
5626.0 | 562.6 | 71.76 | 8.0 | 9.40000000000001 | 20.0 | 20.99 | 7.84
4219.0 | 421.9 | 61.56 | 8.0 | 9.05 | 20.0 | 20.75 | 6.854
28130.0 | 2813.0 | 302.7 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 23.93 | 9.292
25320.0 | 2532.0 | 259.1 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 23.42 | 9.771
22500.0 | 2250.0 | 220.6 | 8.0 | 13.6 | 19.0 | 22.91 | 10.2
19690.0 | 1969.0 | 186.2 | 8.0 | 12.9 | 19.0 | 22.41 | 10.57
16880.0 | 1688.0 | 157.0 | 8.0 | 12.2 | 19.0 | 21.91 | 10.75
14060.0 | 1406.0 | 132.6 | 8.0 | 11.5 | 19.0 | 21.43 | 10.61
11250.0 | 1125.0 | 109.7 | 8.0 | 10.8 | 19.0 | 20.94 | 10.26
8439.0 | 843.9 | 90.32 | 8.0 | 10.1 | 19.0 | 20.46 | 9.343
5626.0 | 562.6 | 67.76 | 8.0 | 9.40000000000001 | 19.0 | 19.98 | 8.303
4219.0 | 421.9 | 58.21 | 8.0 | 9.05 | 19.0 | 19.74 | 7.249
28130.0 | 2813.0 | 519.3 | 9.0 | 16.0 | 34.0 | 39.0 | 5.417
25320.0 | 2532.0 | 460.2 | 9.0 | 15.3 | 34.0 | 38.49 | 5.501
22500.0 | 2250.0 | 409.3 | 9.0 | 14.6 | 34.0 | 37.99 | 5.499
19690.0 | 1969.0 | 360.8 | 9.0 | 13.9 | 34.0 | 37.49 | 5.458
16880.0 | 1688.0 | 308.6 | 9.0 | 13.2 | 34.0 | 36.99 | 5.469
14060.0 | 1406.0 | 260.8 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 36.5 | 5.394
11250.0 | 1125.0 | 216.4 | 9.0 | 11.8 | 34.0 | 36.01 | 5.2
8439.0 | 843.9 | 174.3 | 9.0 | 11.1 | 34.0 | 35.52 | 4.842
5626.0 | 562.6 | 132.6 | 9.0 | 10.4 | 34.0 | 35.03 | 4.242
4219.0 | 421.9 | 111.2 | 9.0 | 10.05 | 34.0 | 34.79 | 3.795
28130.0 | 2813.0 | 501.3 | 9.0 | 16.0 | 33.0 | 37.97 | 5.611
25320.0 | 2532.0 | 445.2 | 9.0 | 15.3 | 33.0 | 37.47 | 5.687
22500.0 | 2250.0 | 393.5 | 9.0 | 14.6 | 33.0 | 36.97 | 5.72
19690.0 | 1969.0 | 344.3 | 9.0 | 13.9 | 33.0 | 36.47 | 5.72
16880.0 | 1688.0 | 294.3 | 9.0 | 13.2 | 33.0 | 35.97 | 5.735
14060.0 | 1406.0 | 248.7 | 9.0 | 12.5 | 33.0 | 35.48 | 5.655
11250.0 | 1125.0 | 206.9 | 9.0 | 11.8 | 33.0 | 34.99 | 5.439
8439.0 | 843.9 | 167.4 | 9.0 | 11.1 | 33.0 | 34.51 | 5.042
5626.0 | 562.6 | 127.6 | 9.0 | 10.4 | 33.0 | 34.02 | 4.41
4219.0 | 421.9 | 106.6 | 9.0 | 10.05 | 33.0 | 33.78 | 3.958
28130.0 | 2813.0 | 484.3 | 9.0 | 16.0 | 32.0 | 36.95 | 5.808
25320.0 | 2532.0 | 428.4 | 9.0 | 15.3 | 32.0 | 36.44 | 5.909
22500.0 | 2250.0 | 375.9 | 9.0 | 14.6 | 32.0 | 35.94 | 5.987
19690.0 | 1969.0 | 328.0 | 9.0 | 13.9 | 32.0 | 35.44 | 6.002
16880.0 | 1688.0 | 280.9 | 9.0 | 13.2 | 32.0 | 34.95 | 6.009
14060.0 | 1406.0 | 238.3 | 9.0 | 12.5 | 32.0 | 34.46 | 5.902
11250.0 | 1125.0 | 199.0 | 9.0 | 11.8 | 32.0 | 33.98 | 5.655
8439.0 | 843.9 | 161.0 | 9.0 | 11.1 | 32.0 | 33.5 | 5.243
5626.0 | 562.6 | 122.7 | 9.0 | 10.4 | 32.0 | 33.01 | 4.586
4219.0 | 421.9 | 102.6 | 9.0 | 10.05 | 32.0 | 32.77 | 4.114
28130.0 | 2813.0 | 466.6 | 9.0 | 16.0 | 31.0 | 35.92 | 6.029
25320.0 | 2532.0 | 411.5 | 9.0 | 15.3 | 31.0 | 35.42 | 6.153
22500.0 | 2250.0 | 358.7 | 9.0 | 14.6 | 31.0 | 34.91 | 6.274
19690.0 | 1969.0 | 312.9 | 9.0 | 13.9 | 31.0 | 34.42 | 6.293
16880.0 | 1688.0 | 269.4 | 9.0 | 13.2 | 31.0 | 33.93 | 6.266
14060.0 | 1406.0 | 229.0 | 9.0 | 12.5 | 31.0 | 33.45 | 6.141
11250.0 | 1125.0 | 190.8 | 9.0 | 11.8 | 31.0 | 32.97 | 5.898
8439.0 | 843.9 | 153.7 | 9.0 | 11.1 | 31.0 | 32.49 | 5.49
5626.0 | 562.6 | 117.0 | 9.0 | 10.4 | 31.0 | 32.01 | 4.808
4219.0 | 421.9 | 98.19 | 9.0 | 10.05 | 31.0 | 31.77 | 4.297
28130.0 | 2813.0 | 451.6 | 9.0 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 6.229
25320.0 | 2532.0 | 396.6 | 9.0 | 15.3 | 30.0 | 34.49 | 6.384
22500.0 | 2250.0 | 346.3 | 9.0 | 14.6 | 30.0 | 33.98 | 6.498
19690.0 | 1969.0 | 303.2 | 9.0 | 13.9 | 30.0 | 33.48 | 6.494
16880.0 | 1688.0 | 264.1 | 9.0 | 13.2 | 30.0 | 32.99 | 6.39
14060.0 | 1406.0 | 222.0 | 9.0 | 12.5 | 30.0 | 32.49 | 6.334
11250.0 | 1125.0 | 184.5 | 9.0 | 11.8 | 30.0 | 32.0 | 6.097
8439.0 | 843.9 | 148.9 | 9.0 | 11.1 | 30.0 | 31.51 | 5.667
5626.0 | 562.6 | 113.9 | 9.0 | 10.4 | 30.0 | 31.02 | 4.939
4219.0 | 421.9 | 95.89 | 9.0 | 10.05 | 30.0 | 30.78 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 432.3 | 9.0 | 16.0 | 29.0 | 33.97 | 6.507
25320.0 | 2532.0 | 379.8 | 9.0 | 15.3 | 29.0 | 33.46 | 6.666
22500.0 | 2250.0 | 337.8 | 9.0 | 14.6 | 29.0 | 32.96 | 6.663
19690.0 | 1969.0 | 290.8 | 9.0 | 13.9 | 29.0 | 32.46 | 6.771
16880.0 | 1688.0 | 252.1 | 9.0 | 13.2 | 29.0 | 31.97 | 6.694
14060.0 | 1406.0 | 211.6 | 9.0 | 12.5 | 29.0 | 31.47 | 6.647
11250.0 | 1125.0 | 175.7 | 9.0 | 11.8 | 29.0 | 30.98 | 6.403
8439.0 | 843.9 | 141.8 | 9.0 | 11.1 | 29.0 | 30.5 | 5.953
5626.0 | 562.6 | 108.5 | 9.0 | 10.4 | 29.0 | 30.01 | 5.185
4219.0 | 421.9 | 91.61 | 9.0 | 10.05 | 29.0 | 29.77 | 4.606
28130.0 | 2813.0 | 415.2 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 32.95 | 6.776
25320.0 | 2532.0 | 365.1 | 9.0 | 15.3 | 28.0 | 32.44 | 6.934
22500.0 | 2250.0 | 322.7 | 9.0 | 14.6 | 28.0 | 31.94 | 6.974
19690.0 | 1969.0 | 277.8 | 9.0 | 13.9 | 28.0 | 31.44 | 7.088
16880.0 | 1688.0 | 239.6 | 9.0 | 13.2 | 28.0 | 30.95 | 7.044
14060.0 | 1406.0 | 204.6 | 9.0 | 12.5 | 28.0 | 30.46 | 6.875
11250.0 | 1125.0 | 167.2 | 9.0 | 11.8 | 28.0 | 29.97 | 6.729
8439.0 | 843.9 | 134.8 | 9.0 | 11.1 | 28.0 | 29.49 | 6.258
5626.0 | 562.6 | 103.3 | 9.0 | 10.4 | 28.0 | 29.0 | 5.447
4219.0 | 421.9 | 87.24 | 9.0 | 10.05 | 28.0 | 28.76 | 4.837
28130.0 | 2813.0 | 398.7 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 31.92 | 7.055
25320.0 | 2532.0 | 350.5 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 31.41 | 7.223
22500.0 | 2250.0 | 307.4 | 9.0 | 14.6 | 27.0 | 30.92 | 7.321
19690.0 | 1969.0 | 267.0 | 9.0 | 13.9 | 27.0 | 30.42 | 7.376
16880.0 | 1688.0 | 227.7 | 9.0 | 13.2 | 27.0 | 29.93 | 7.413
14060.0 | 1406.0 | 194.1 | 9.0 | 12.5 | 27.0 | 29.44 | 7.246
11250.0 | 1125.0 | 159.0 | 9.0 | 11.8 | 27.0 | 28.96 | 7.076
8439.0 | 843.9 | 128.2 | 9.0 | 11.1 | 27.0 | 28.48 | 6.584
5626.0 | 562.6 | 98.25 | 9.0 | 10.4 | 27.0 | 28.0 | 5.726
4219.0 | 421.9 | 83.13 | 9.0 | 10.05 | 27.0 | 27.76 | 5.076
28130.0 | 2813.0 | 385.0 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 31.0 | 7.306
25320.0 | 2532.0 | 336.8 | 9.0 | 15.3 | 26.0 | 30.48 | 7.517
22500.0 | 2250.0 | 293.9 | 9.0 | 14.6 | 26.0 | 29.98 | 7.656
19690.0 | 1969.0 | 254.8 | 9.0 | 13.9 | 26.0 | 29.47 | 7.728
16880.0 | 1688.0 | 217.0 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 28.97 | 7.776
14060.0 | 1406.0 | 184.6 | 9.0 | 12.5 | 26.0 | 28.48 | 7.619
11250.0 | 1125.0 | 151.4 | 9.0 | 11.8 | 26.0 | 27.98 | 7.433
8439.0 | 843.9 | 121.9 | 9.0 | 11.1 | 26.0 | 27.5 | 6.923
5626.0 | 562.6 | 93.49 | 9.0 | 10.4 | 26.0 | 27.01 | 6.018
4219.0 | 421.9 | 79.23 | 9.0 | 10.05 | 26.0 | 26.76 | 5.326
28130.0 | 2813.0 | 369.9 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 29.98 | 7.605
25320.0 | 2532.0 | 321.9 | 9.0 | 15.3 | 25.0 | 29.46 | 7.864
22500.0 | 2250.0 | 279.9 | 9.0 | 14.6 | 25.0 | 28.95 | 8.04
19690.0 | 1969.0 | 242.3 | 9.0 | 13.9 | 25.0 | 28.45 | 8.128
16880.0 | 1688.0 | 206.1 | 9.0 | 13.2 | 25.0 | 27.95 | 8.19
14060.0 | 1406.0 | 175.0 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 27.46 | 8.039
11250.0 | 1125.0 | 143.7 | 9.0 | 11.8 | 25.0 | 26.97 | 7.831
8439.0 | 843.9 | 115.7 | 9.0 | 11.1 | 25.0 | 26.49 | 7.295
5626.0 | 562.6 | 88.9 | 9.0 | 10.4 | 25.0 | 26.0 | 6.328
4219.0 | 421.9 | 75.5 | 9.0 | 10.05 | 25.0 | 25.76 | 5.588
28130.0 | 2813.0 | 354.9 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | 28.95 | 7.926
25320.0 | 2532.0 | 307.6 | 9.0 | 15.3 | 24.0 | 28.44 | 8.232
22500.0 | 2250.0 | 266.5 | 9.0 | 14.6 | 24.0 | 27.93 | 8.443
19690.0 | 1969.0 | 230.1 | 9.0 | 13.9 | 24.0 | 27.43 | 8.557
16880.0 | 1688.0 | 197.8 | 9.0 | 13.2 | 24.0 | 26.94 | 8.532
14060.0 | 1406.0 | 165.7 | 9.0 | 12.5 | 24.0 | 26.45 | 8.49
11250.0 | 1125.0 | 139.1 | 9.0 | 11.8 | 24.0 | 25.96 | 8.087
8439.0 | 843.9 | 109.8 | 9.0 | 11.1 | 24.0 | 25.48 | 7.687
5626.0 | 562.6 | 84.5 | 9.0 | 10.4 | 24.0 | 24.99 | 6.658
4219.0 | 421.9 | 71.91 | 9.0 | 10.05 | 24.0 | 24.75 | 5.868
28130.0 | 2813.0 | 340.2 | 9.0 | 16.0 | 23.0 | 27.93 | 8.269
25320.0 | 2532.0 | 294.7 | 9.0 | 15.3 | 23.0 | 27.42 | 8.59
22500.0 | 2250.0 | 253.6 | 9.0 | 14.6 | 23.0 | 26.91 | 8.874
19690.0 | 1969.0 | 218.2 | 9.0 | 13.9 | 23.0 | 26.41 | 9.023
16880.0 | 1688.0 | 186.3 | 9.0 | 13.2 | 23.0 | 25.92 | 9.058
14060.0 | 1406.0 | 156.8 | 9.0 | 12.5 | 23.0 | 25.43 | 8.97
11250.0 | 1125.0 | 131.6 | 9.0 | 11.8 | 23.0 | 24.95 | 8.549
8439.0 | 843.9 | 104.0 | 9.0 | 11.1 | 23.0 | 24.47 | 8.111
5626.0 | 562.6 | 80.18 | 9.0 | 10.4 | 23.0 | 23.99 | 7.017
4219.0 | 421.9 | 68.39 | 9.0 | 10.05 | 23.0 | 23.75 | 6.17
28130.0 | 2813.0 | 327.2 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | 8.598
25320.0 | 2532.0 | 282.5 | 9.0 | 15.3 | 22.0 | 26.48 | 8.962
22500.0 | 2250.0 | 242.0 | 9.0 | 14.6 | 22.0 | 25.97 | 9.298
19690.0 | 1969.0 | 207.5 | 9.0 | 13.9 | 22.0 | 25.46 | 9.49
16880.0 | 1688.0 | 176.6 | 9.0 | 13.2 | 22.0 | 24.96 | 9.556
14060.0 | 1406.0 | 148.7 | 9.0 | 12.5 | 22.0 | 24.47 | 9.457
11250.0 | 1125.0 | 124.5 | 9.0 | 11.8 | 22.0 | 23.98 | 9.038
8439.0 | 843.9 | 98.58 | 9.0 | 11.1 | 22.0 | 23.49 | 8.56
5626.0 | 562.6 | 76.04 | 9.0 | 10.4 | 22.0 | 23.0 | 7.398
4219.0 | 421.9 | 65.03 | 9.0 | 10.05 | 22.0 | 22.76 | 6.489
28130.0 | 2813.0 | 313.4 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 25.98 | 8.976
25320.0 | 2532.0 | 269.7 | 9.0 | 15.3 | 21.0 | 25.46 | 9.387
22500.0 | 2250.0 | 230.1 | 9.0 | 14.6 | 21.0 | 24.95 | 9.779
19690.0 | 1969.0 | 196.5 | 9.0 | 13.9 | 21.0 | 24.44 | 10.02
16880.0 | 1688.0 | 166.7 | 9.0 | 13.2 | 21.0 | 23.94 | 10.12
14060.0 | 1406.0 | 141.2 | 9.0 | 12.5 | 21.0 | 23.45 | 9.96
11250.0 | 1125.0 | 117.2 | 9.0 | 11.8 | 21.0 | 22.97 | 9.6
8439.0 | 843.9 | 93.05 | 9.0 | 11.1 | 21.0 | 22.48 | 9.07
5626.0 | 562.6 | 71.95 | 9.0 | 10.4 | 21.0 | 21.99 | 7.819
4219.0 | 421.9 | 61.74 | 9.0 | 10.05 | 21.0 | 21.75 | 6.835
28130.0 | 2813.0 | 300.1 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 24.95 | 9.373
25320.0 | 2532.0 | 257.5 | 9.0 | 15.3 | 20.0 | 24.44 | 9.832
22500.0 | 2250.0 | 218.8 | 9.0 | 14.6 | 20.0 | 23.93 | 10.29
19690.0 | 1969.0 | 185.9 | 9.0 | 13.9 | 20.0 | 23.42 | 10.59
16880.0 | 1688.0 | 157.1 | 9.0 | 13.2 | 20.0 | 22.93 | 10.74
14060.0 | 1406.0 | 132.8 | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 22.44 | 10.59
11250.0 | 1125.0 | 110.1 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 21.95 | 10.22
8439.0 | 843.9 | 90.78 | 9.0 | 11.1 | 20.0 | 21.47 | 9.296
5626.0 | 562.6 | 67.92 | 9.0 | 10.4 | 20.0 | 20.99 | 8.283
4219.0 | 421.9 | 58.36 | 9.0 | 10.05 | 20.0 | 20.75 | 7.23
28130.0 | 2813.0 | 287.6 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 23.93 | 9.782
25320.0 | 2532.0 | 245.9 | 9.0 | 15.3 | 19.0 | 23.42 | 10.29
22500.0 | 2250.0 | 208.6 | 9.0 | 14.6 | 19.0 | 22.91 | 10.79
19690.0 | 1969.0 | 175.7 | 9.0 | 13.9 | 19.0 | 22.41 | 11.21
16880.0 | 1688.0 | 147.8 | 9.0 | 13.2 | 19.0 | 21.91 | 11.42
14060.0 | 1406.0 | 124.7 | 9.0 | 12.5 | 19.0 | 21.43 | 11.28
11250.0 | 1125.0 | 103.2 | 9.0 | 11.8 | 19.0 | 20.94 | 10.9
8439.0 | 843.9 | 85.06 | 9.0 | 11.1 | 19.0 | 20.46 | 9.921
5626.0 | 562.6 | 64.31 | 9.0 | 10.4 | 19.0 | 19.98 | 8.748
4219.0 | 421.9 | 55.55 | 9.0 | 10.05 | 19.0 | 19.74 | 7.596
28130.0 | 2813.0 | 502.3 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 39.0 | 5.6
25320.0 | 2532.0 | 446.0 | 10.0 | 16.3 | 34.0 | 38.49 | 5.676
22500.0 | 2250.0 | 394.0 | 10.0 | 15.6 | 34.0 | 37.99 | 5.711
19690.0 | 1969.0 | 344.9 | 10.0 | 14.9 | 34.0 | 37.49 | 5.709
16880.0 | 1688.0 | 294.8 | 10.0 | 14.2 | 34.0 | 36.99 | 5.725
14060.0 | 1406.0 | 249.2 | 10.0 | 13.5 | 34.0 | 36.49 | 5.644
11250.0 | 1125.0 | 207.6 | 10.0 | 12.8 | 34.0 | 36.0 | 5.419
8439.0 | 843.9 | 168.1 | 10.0 | 12.1 | 34.0 | 35.52 | 5.02
5626.0 | 562.6 | 128.0 | 10.0 | 11.4 | 34.0 | 35.03 | 4.394
4219.0 | 421.9 | 107.0 | 10.0 | 11.05 | 34.0 | 34.78 | 3.945
28130.0 | 2813.0 | 484.5 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | 37.97 | 5.806
25320.0 | 2532.0 | 428.3 | 10.0 | 16.3 | 33.0 | 37.46 | 5.91
22500.0 | 2250.0 | 376.1 | 10.0 | 15.6 | 33.0 | 36.96 | 5.983
19690.0 | 1969.0 | 328.6 | 10.0 | 14.9 | 33.0 | 36.46 | 5.992
16880.0 | 1688.0 | 281.3 | 10.0 | 14.2 | 33.0 | 35.97 | 5.999
14060.0 | 1406.0 | 239.1 | 10.0 | 13.5 | 33.0 | 35.48 | 5.882
11250.0 | 1125.0 | 199.7 | 10.0 | 12.8 | 33.0 | 34.99 | 5.633
8439.0 | 843.9 | 161.6 | 10.0 | 12.1 | 33.0 | 34.51 | 5.222
5626.0 | 562.6 | 123.1 | 10.0 | 11.4 | 33.0 | 34.02 | 4.569
4219.0 | 421.9 | 102.9 | 10.0 | 11.05 | 33.0 | 33.78 | 4.102
28130.0 | 2813.0 | 465.7 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 36.94 | 6.041
25320.0 | 2532.0 | 409.6 | 10.0 | 16.3 | 32.0 | 36.44 | 6.181
22500.0 | 2250.0 | 358.9 | 10.0 | 15.6 | 32.0 | 35.93 | 6.27
19690.0 | 1969.0 | 313.6 | 10.0 | 14.9 | 32.0 | 35.44 | 6.278
16880.0 | 1688.0 | 270.1 | 10.0 | 14.2 | 32.0 | 34.95 | 6.248
14060.0 | 1406.0 | 229.7 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 34.46 | 6.122
11250.0 | 1125.0 | 191.3 | 10.0 | 12.8 | 32.0 | 33.98 | 5.882
8439.0 | 843.9 | 154.2 | 10.0 | 12.1 | 32.0 | 33.5 | 5.474
5626.0 | 562.6 | 117.4 | 10.0 | 11.4 | 32.0 | 33.01 | 4.794
4219.0 | 421.9 | 98.43 | 10.0 | 11.05 | 32.0 | 32.77 | 4.287
28130.0 | 2813.0 | 446.0 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 35.91 | 6.307
25320.0 | 2532.0 | 393.3 | 10.0 | 16.3 | 31.0 | 35.41 | 6.437
22500.0 | 2250.0 | 343.3 | 10.0 | 15.6 | 31.0 | 34.91 | 6.555
19690.0 | 1969.0 | 301.6 | 10.0 | 14.9 | 31.0 | 34.42 | 6.53
16880.0 | 1688.0 | 262.1 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | 33.94 | 6.44
14060.0 | 1406.0 | 219.5 | 10.0 | 13.5 | 31.0 | 33.45 | 6.407
11250.0 | 1125.0 | 182.2 | 10.0 | 12.8 | 31.0 | 32.96 | 6.176
8439.0 | 843.9 | 146.7 | 10.0 | 12.1 | 31.0 | 32.48 | 5.751
5626.0 | 562.6 | 111.8 | 10.0 | 11.4 | 31.0 | 32.0 | 5.033
4219.0 | 421.9 | 93.85 | 10.0 | 11.05 | 31.0 | 31.76 | 4.496
28130.0 | 2813.0 | 430.5 | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 35.0 | 6.534
25320.0 | 2532.0 | 380.8 | 10.0 | 16.3 | 30.0 | 34.49 | 6.649
22500.0 | 2250.0 | 338.8 | 10.0 | 15.6 | 30.0 | 33.99 | 6.642
19690.0 | 1969.0 | 291.6 | 10.0 | 14.9 | 30.0 | 33.48 | 6.753
16880.0 | 1688.0 | 252.8 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 32.98 | 6.676
14060.0 | 1406.0 | 212.5 | 10.0 | 13.5 | 30.0 | 32.49 | 6.619
11250.0 | 1125.0 | 176.2 | 10.0 | 12.8 | 30.0 | 31.99 | 6.388
8439.0 | 843.9 | 142.2 | 10.0 | 12.1 | 30.0 | 31.51 | 5.936
5626.0 | 562.6 | 108.8 | 10.0 | 11.4 | 30.0 | 31.02 | 5.17
4219.0 | 421.9 | 91.73 | 10.0 | 11.05 | 30.0 | 30.77 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 412.4 | 10.0 | 17.0 | 29.0 | 33.97 | 6.821
25320.0 | 2532.0 | 365.8 | 10.0 | 16.3 | 29.0 | 33.46 | 6.921
22500.0 | 2250.0 | 323.1 | 10.0 | 15.6 | 29.0 | 32.96 | 6.965
19690.0 | 1969.0 | 278.2 | 10.0 | 14.9 | 29.0 | 32.46 | 7.078
16880.0 | 1688.0 | 240.2 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 31.96 | 7.027
14060.0 | 1406.0 | 205.4 | 10.0 | 13.5 | 29.0 | 31.47 | 6.849
11250.0 | 1125.0 | 167.6 | 10.0 | 12.8 | 29.0 | 30.98 | 6.713
8439.0 | 843.9 | 135.2 | 10.0 | 12.1 | 29.0 | 30.5 | 6.241
5626.0 | 562.6 | 103.6 | 10.0 | 11.4 | 29.0 | 30.01 | 5.431
4219.0 | 421.9 | 87.47 | 10.0 | 11.05 | 29.0 | 29.77 | 4.824
28130.0 | 2813.0 | 397.7 | 10.0 | 17.0 | 28.0 | 32.95 | 7.073
25320.0 | 2532.0 | 350.7 | 10.0 | 16.3 | 28.0 | 32.44 | 7.219
22500.0 | 2250.0 | 307.5 | 10.0 | 15.6 | 28.0 | 31.94 | 7.317
19690.0 | 1969.0 | 267.3 | 10.0 | 14.9 | 28.0 | 31.44 | 7.367
16880.0 | 1688.0 | 227.4 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 30.94 | 7.421
14060.0 | 1406.0 | 194.8 | 10.0 | 13.5 | 28.0 | 30.46 | 7.219
11250.0 | 1125.0 | 159.4 | 10.0 | 12.8 | 28.0 | 29.97 | 7.06
8439.0 | 843.9 | 128.5 | 10.0 | 12.1 | 28.0 | 29.49 | 6.568
5626.0 | 562.6 | 98.54 | 10.0 | 11.4 | 28.0 | 29.0 | 5.71
4219.0 | 421.9 | 83.35 | 10.0 | 11.05 | 28.0 | 28.76 | 5.062
28130.0 | 2813.0 | 382.5 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 31.92 | 7.354
25320.0 | 2532.0 | 335.2 | 10.0 | 16.3 | 27.0 | 31.42 | 7.553
22500.0 | 2250.0 | 292.9 | 10.0 | 15.6 | 27.0 | 30.92 | 7.684
19690.0 | 1969.0 | 254.3 | 10.0 | 14.9 | 27.0 | 30.42 | 7.745
16880.0 | 1688.0 | 216.1 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 29.93 | 7.812
14060.0 | 1406.0 | 184.7 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 29.44 | 7.613
11250.0 | 1125.0 | 151.4 | 10.0 | 12.8 | 27.0 | 28.96 | 7.433
8439.0 | 843.9 | 122.0 | 10.0 | 12.1 | 27.0 | 28.47 | 6.917
5626.0 | 562.6 | 93.67 | 10.0 | 11.4 | 27.0 | 27.99 | 6.006
4219.0 | 421.9 | 79.48 | 10.0 | 11.05 | 27.0 | 27.75 | 5.309
28130.0 | 2813.0 | 368.5 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 31.0 | 7.634
25320.0 | 2532.0 | 321.4 | 10.0 | 16.3 | 26.0 | 30.48 | 7.878
22500.0 | 2250.0 | 279.8 | 10.0 | 15.6 | 26.0 | 29.97 | 8.043
19690.0 | 1969.0 | 242.5 | 10.0 | 14.9 | 26.0 | 29.47 | 8.119
16880.0 | 1688.0 | 205.7 | 10.0 | 14.2 | 26.0 | 28.97 | 8.205
14060.0 | 1406.0 | 175.5 | 10.0 | 13.5 | 26.0 | 28.48 | 8.014
11250.0 | 1125.0 | 144.0 | 10.0 | 12.8 | 26.0 | 27.98 | 7.814
8439.0 | 843.9 | 116.0 | 10.0 | 12.1 | 26.0 | 27.49 | 7.278
5626.0 | 562.6 | 89.18 | 10.0 | 11.4 | 26.0 | 27.01 | 6.309
4219.0 | 421.9 | 75.72 | 10.0 | 11.05 | 26.0 | 26.76 | 5.573
28130.0 | 2813.0 | 353.2 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 29.97 | 7.963
25320.0 | 2532.0 | 306.7 | 10.0 | 16.3 | 25.0 | 29.46 | 8.254
22500.0 | 2250.0 | 266.3 | 10.0 | 15.6 | 25.0 | 28.95 | 8.45
19690.0 | 1969.0 | 230.3 | 10.0 | 14.9 | 25.0 | 28.45 | 8.552
16880.0 | 1688.0 | 197.6 | 10.0 | 14.2 | 25.0 | 27.96 | 8.541
14060.0 | 1406.0 | 166.2 | 10.0 | 13.5 | 25.0 | 27.46 | 8.465
11250.0 | 1125.0 | 139.8 | 10.0 | 12.8 | 25.0 | 26.97 | 8.051
8439.0 | 843.9 | 110.1 | 10.0 | 12.1 | 25.0 | 26.48 | 7.666
5626.0 | 562.6 | 84.76 | 10.0 | 11.4 | 25.0 | 26.0 | 6.638
4219.0 | 421.9 | 72.11 | 10.0 | 11.05 | 25.0 | 25.76 | 5.852
28130.0 | 2813.0 | 338.3 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 28.95 | 8.314
25320.0 | 2532.0 | 292.7 | 10.0 | 16.3 | 24.0 | 28.44 | 8.649
22500.0 | 2250.0 | 253.3 | 10.0 | 15.6 | 24.0 | 27.93 | 8.886
19690.0 | 1969.0 | 218.3 | 10.0 | 14.9 | 24.0 | 27.43 | 9.019
16880.0 | 1688.0 | 186.8 | 10.0 | 14.2 | 24.0 | 26.94 | 9.034
14060.0 | 1406.0 | 157.3 | 10.0 | 13.5 | 24.0 | 26.45 | 8.944
11250.0 | 1125.0 | 132.2 | 10.0 | 12.8 | 24.0 | 25.96 | 8.512
8439.0 | 843.9 | 104.3 | 10.0 | 12.1 | 24.0 | 25.47 | 8.09
5626.0 | 562.6 | 80.41 | 10.0 | 11.4 | 24.0 | 24.99 | 6.996
4219.0 | 421.9 | 68.58 | 10.0 | 11.05 | 24.0 | 24.75 | 6.153
28130.0 | 2813.0 | 323.9 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 27.93 | 8.685
25320.0 | 2532.0 | 280.3 | 10.0 | 16.3 | 23.0 | 27.41 | 9.032
22500.0 | 2250.0 | 240.6 | 10.0 | 15.6 | 23.0 | 26.91 | 9.353
19690.0 | 1969.0 | 206.7 | 10.0 | 14.9 | 23.0 | 26.41 | 9.524
16880.0 | 1688.0 | 176.4 | 10.0 | 14.2 | 23.0 | 25.92 | 9.566
14060.0 | 1406.0 | 148.7 | 10.0 | 13.5 | 23.0 | 25.43 | 9.457
11250.0 | 1125.0 | 124.7 | 10.0 | 12.8 | 23.0 | 24.95 | 9.022
8439.0 | 843.9 | 98.63 | 10.0 | 12.1 | 23.0 | 24.47 | 8.556
5626.0 | 562.6 | 76.17 | 10.0 | 11.4 | 23.0 | 23.99 | 7.386
4219.0 | 421.9 | 65.12 | 10.0 | 11.05 | 23.0 | 23.75 | 6.48
28130.0 | 2813.0 | 311.2 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 27.0 | 9.039
25320.0 | 2532.0 | 268.4 | 10.0 | 16.3 | 22.0 | 26.48 | 9.434
22500.0 | 2250.0 | 229.4 | 10.0 | 15.6 | 22.0 | 25.96 | 9.81
19690.0 | 1969.0 | 196.4 | 10.0 | 14.9 | 22.0 | 25.46 | 10.03
16880.0 | 1688.0 | 167.0 | 10.0 | 14.2 | 22.0 | 24.96 | 10.11
14060.0 | 1406.0 | 140.7 | 10.0 | 13.5 | 22.0 | 24.47 | 9.997
11250.0 | 1125.0 | 117.6 | 10.0 | 12.8 | 22.0 | 23.98 | 9.564
8439.0 | 843.9 | 93.27 | 10.0 | 12.1 | 22.0 | 23.48 | 9.048
5626.0 | 562.6 | 72.16 | 10.0 | 11.4 | 22.0 | 23.0 | 7.797
4262.0 | 426.2 | 62.22 | 10.0 | 11.05 | 22.0 | 22.76 | 6.849
28130.0 | 2813.0 | 297.8 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 25.98 | 9.444
25320.0 | 2532.0 | 256.1 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 25.46 | 9.887
22500.0 | 2250.0 | 217.9 | 10.0 | 15.6 | 21.0 | 24.94 | 10.33
19690.0 | 1969.0 | 185.7 | 10.0 | 14.9 | 21.0 | 24.44 | 10.6
16880.0 | 1688.0 | 157.3 | 10.0 | 14.2 | 21.0 | 23.94 | 10.73
14060.0 | 1406.0 | 133.0 | 10.0 | 13.5 | 21.0 | 23.45 | 10.57
11250.0 | 1125.0 | 110.5 | 10.0 | 12.8 | 21.0 | 22.96 | 10.19
8439.0 | 843.9 | 91.23 | 10.0 | 12.1 | 21.0 | 22.48 | 9.25
5626.0 | 562.6 | 68.09 | 10.0 | 11.4 | 21.0 | 21.99 | 8.262
4304.0 | 430.4 | 59.09 | 10.0 | 11.05 | 21.0 | 21.76 | 7.285
28130.0 | 2813.0 | 285.2 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 24.95 | 9.863
25320.0 | 2532.0 | 244.3 | 10.0 | 16.3 | 20.0 | 24.44 | 10.36
22500.0 | 2250.0 | 206.7 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 23.93 | 10.88
19690.0 | 1969.0 | 175.4 | 10.0 | 14.9 | 20.0 | 23.42 | 11.23
16880.0 | 1688.0 | 148.0 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 22.93 | 11.4
14060.0 | 1406.0 | 124.9 | 10.0 | 13.5 | 20.0 | 22.44 | 11.26
11250.0 | 1125.0 | 103.5 | 10.0 | 12.8 | 20.0 | 21.95 | 10.87
8439.0 | 843.9 | 85.49 | 10.0 | 12.1 | 20.0 | 21.47 | 9.871
5626.0 | 562.6 | 64.52 | 10.0 | 11.4 | 20.0 | 20.99 | 8.72
4304.0 | 430.4 | 56.25 | 10.0 | 11.05 | 20.0 | 20.76 | 7.651
28130.0 | 2813.0 | 273.3 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 23.93 | 10.29
25320.0 | 2532.0 | 233.0 | 10.0 | 16.3 | 19.0 | 23.42 | 10.86
22500.0 | 2250.0 | 196.6 | 10.0 | 15.6 | 19.0 | 22.91 | 11.45
19690.0 | 1969.0 | 165.1 | 10.0 | 14.9 | 19.0 | 22.41 | 11.93
16880.0 | 1688.0 | 139.1 | 10.0 | 14.2 | 19.0 | 21.91 | 12.13
14060.0 | 1406.0 | 116.5 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 21.42 | 12.07
11250.0 | 1125.0 | 97.41 | 10.0 | 12.8 | 19.0 | 20.94 | 11.55
8439.0 | 843.9 | 80.64 | 10.0 | 12.1 | 19.0 | 20.46 | 10.46
5626.0 | 562.6 | 61.64 | 10.0 | 11.4 | 19.0 | 19.98 | 9.127
4347.0 | 434.7 | 54.24 | 10.0 | 11.05 | 19.0 | 19.76 | 8.015
28130.0 | 2813.0 | 603.5 | 6.0 | 14.0 | 34.0 | 39.0 | 4.661
25320.0 | 2532.0 | 533.9 | 6.0 | 13.2 | 34.0 | 38.48 | 4.742
22500.0 | 2250.0 | 467.7 | 6.0 | 12.4 | 34.0 | 37.98 | 4.812
19690.0 | 1969.0 | 409.4 | 6.0 | 11.6 | 34.0 | 37.48 | 4.81
16880.0 | 1688.0 | 350.6 | 6.0 | 10.8 | 34.0 | 36.98 | 4.814
14060.0 | 1406.0 | 298.1 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 36.49 | 4.717
11250.0 | 1125.0 | 248.9 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 36.0 | 4.521
8439.0 | 843.9 | 201.9 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 35.52 | 4.18
5626.0 | 562.6 | 153.8 | 6.0 | 7.59999999999999 | 34.0 | 35.03 | 3.657
4219.0 | 421.9 | 128.0 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 34.79 | 3.296
28130.0 | 2813.0 | 582.7 | 6.0 | 14.0 | 33.0 | 37.96 | 4.828
25320.0 | 2532.0 | 514.6 | 6.0 | 13.2 | 33.0 | 37.45 | 4.92
22500.0 | 2250.0 | 449.7 | 6.0 | 12.4 | 33.0 | 36.95 | 5.004
19690.0 | 1969.0 | 392.9 | 6.0 | 11.6 | 33.0 | 36.45 | 5.012
16880.0 | 1688.0 | 337.9 | 6.0 | 10.8 | 33.0 | 35.96 | 4.995
14060.0 | 1406.0 | 288.3 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 35.47 | 4.878
11250.0 | 1125.0 | 241.2 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 34.99 | 4.666
8439.0 | 843.9 | 195.2 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 34.51 | 4.324
5626.0 | 562.6 | 148.5 | 6.0 | 7.59999999999999 | 33.0 | 34.03 | 3.788
4219.0 | 421.9 | 123.1 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 33.78 | 3.427
28130.0 | 2813.0 | 562.3 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 36.93 | 5.003
25320.0 | 2532.0 | 495.3 | 6.0 | 13.2 | 32.0 | 36.42 | 5.112
22500.0 | 2250.0 | 431.9 | 6.0 | 12.4 | 32.0 | 35.92 | 5.211
19690.0 | 1969.0 | 378.3 | 6.0 | 11.6 | 32.0 | 35.43 | 5.205
16880.0 | 1688.0 | 326.8 | 6.0 | 10.8 | 32.0 | 34.94 | 5.164
14060.0 | 1406.0 | 279.2 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 34.46 | 5.038
11250.0 | 1125.0 | 231.5 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 33.98 | 4.86
8439.0 | 843.9 | 186.2 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 33.49 | 4.532
5626.0 | 562.6 | 141.7 | 6.0 | 7.59999999999999 | 32.0 | 33.01 | 3.971
4219.0 | 421.9 | 118.9 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 32.77 | 3.548
28130.0 | 2813.0 | 542.1 | 6.0 | 14.0 | 31.0 | 35.9 | 5.189
25320.0 | 2532.0 | 476.3 | 6.0 | 13.2 | 31.0 | 35.4 | 5.315
22500.0 | 2250.0 | 416.0 | 6.0 | 12.4 | 31.0 | 34.9 | 5.41
19690.0 | 1969.0 | 366.1 | 6.0 | 11.6 | 31.0 | 34.41 | 5.378
16880.0 | 1688.0 | 316.1 | 6.0 | 10.8 | 31.0 | 33.93 | 5.34
14060.0 | 1406.0 | 266.5 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 33.44 | 5.277
11250.0 | 1125.0 | 220.7 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 32.96 | 5.098
8439.0 | 843.9 | 177.3 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 32.48 | 4.759
5626.0 | 562.6 | 135.0 | 6.0 | 7.59999999999999 | 31.0 | 32.0 | 4.168
4219.0 | 421.9 | 113.4 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 31.77 | 3.72
28130.0 | 2813.0 | 517.1 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 35.0 | 5.44
25320.0 | 2532.0 | 453.8 | 6.0 | 13.2 | 30.0 | 34.48 | 5.579
22500.0 | 2250.0 | 397.7 | 6.0 | 12.4 | 30.0 | 33.98 | 5.659
19690.0 | 1969.0 | 348.6 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | 33.48 | 5.649
16880.0 | 1688.0 | 297.5 | 6.0 | 10.8 | 30.0 | 32.98 | 5.673
14060.0 | 1406.0 | 249.3 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 32.49 | 5.642
11250.0 | 1125.0 | 205.6 | 6.0 | 9.2 | 30.0 | 31.99 | 5.472
8439.0 | 843.9 | 164.7 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 31.51 | 5.125
5626.0 | 562.6 | 124.9 | 6.0 | 7.59999999999999 | 30.0 | 31.02 | 4.505
4219.0 | 421.9 | 104.0 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 30.78 | 4.058
28130.0 | 2813.0 | 497.5 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | 33.97 | 5.655
25320.0 | 2532.0 | 438.1 | 6.0 | 13.2 | 29.0 | 33.46 | 5.779
22500.0 | 2250.0 | 383.7 | 6.0 | 12.4 | 29.0 | 32.95 | 5.865
19690.0 | 1969.0 | 333.2 | 6.0 | 11.6 | 29.0 | 32.46 | 5.91
16880.0 | 1688.0 | 283.6 | 6.0 | 10.8 | 29.0 | 31.96 | 5.951
14060.0 | 1406.0 | 237.7 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 31.47 | 5.918
11250.0 | 1125.0 | 196.7 | 6.0 | 9.2 | 29.0 | 30.98 | 5.72
8439.0 | 843.9 | 158.3 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 30.5 | 5.332
5626.0 | 562.6 | 120.0 | 6.0 | 7.59999999999999 | 29.0 | 30.01 | 4.687
4219.0 | 421.9 | 100.0 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 29.77 | 4.218
28130.0 | 2813.0 | 478.6 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 32.94 | 5.877
25320.0 | 2532.0 | 422.4 | 6.0 | 13.2 | 28.0 | 32.43 | 5.993
22500.0 | 2250.0 | 367.7 | 6.0 | 12.4 | 28.0 | 31.93 | 6.121
19690.0 | 1969.0 | 317.5 | 6.0 | 11.6 | 28.0 | 31.43 | 6.201
16880.0 | 1688.0 | 272.2 | 6.0 | 10.8 | 28.0 | 30.94 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 227.7 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 30.45 | 6.177
11250.0 | 1125.0 | 189.1 | 6.0 | 9.2 | 28.0 | 29.97 | 5.95
8439.0 | 843.9 | 151.8 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 29.49 | 5.558
5626.0 | 562.6 | 114.9 | 6.0 | 7.59999999999999 | 28.0 | 29.01 | 4.898
4219.0 | 421.9 | 96.01 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 28.77 | 4.395
28130.0 | 2813.0 | 462.0 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 31.91 | 6.089
25320.0 | 2532.0 | 405.7 | 6.0 | 13.2 | 27.0 | 31.41 | 6.241
22500.0 | 2250.0 | 353.1 | 6.0 | 12.4 | 27.0 | 30.91 | 6.374
19690.0 | 1969.0 | 302.8 | 6.0 | 11.6 | 27.0 | 30.41 | 6.502
16880.0 | 1688.0 | 260.4 | 6.0 | 10.8 | 27.0 | 29.92 | 6.482
14060.0 | 1406.0 | 218.6 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 29.44 | 6.435
11250.0 | 1125.0 | 180.8 | 6.0 | 9.2 | 27.0 | 28.96 | 6.224
8439.0 | 843.9 | 144.6 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 28.48 | 5.837
5626.0 | 562.6 | 109.3 | 6.0 | 7.59999999999999 | 27.0 | 28.0 | 5.147
4219.0 | 421.9 | 91.34 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 27.76 | 4.62
28130.0 | 2813.0 | 447.5 | 6.0 | 14.0 | 26.0 | 31.0 | 6.285
25320.0 | 2532.0 | 389.8 | 6.0 | 13.2 | 26.0 | 30.48 | 6.495
22500.0 | 2250.0 | 338.3 | 6.0 | 12.4 | 26.0 | 29.97 | 6.652
19690.0 | 1969.0 | 290.9 | 6.0 | 11.6 | 26.0 | 29.47 | 6.77
16880.0 | 1688.0 | 250.2 | 6.0 | 10.8 | 26.0 | 28.97 | 6.745
14060.0 | 1406.0 | 213.1 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 28.48 | 6.601
11250.0 | 1125.0 | 172.4 | 6.0 | 9.2 | 26.0 | 27.98 | 6.528
8439.0 | 843.9 | 137.7 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 27.5 | 6.13
5626.0 | 562.6 | 104.0 | 6.0 | 7.59999999999999 | 26.0 | 27.01 | 5.407
4219.0 | 421.9 | 87.03 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 26.77 | 4.848
28130.0 | 2813.0 | 431.1 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 29.97 | 6.524
25320.0 | 2532.0 | 372.5 | 6.0 | 13.2 | 25.0 | 29.45 | 6.796
22500.0 | 2250.0 | 324.4 | 6.0 | 12.4 | 25.0 | 28.95 | 6.937
19690.0 | 1969.0 | 283.3 | 6.0 | 11.6 | 25.0 | 28.45 | 6.951
16880.0 | 1688.0 | 238.7 | 6.0 | 10.8 | 25.0 | 27.95 | 7.07
14060.0 | 1406.0 | 201.3 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 27.46 | 6.988
11250.0 | 1125.0 | 163.9 | 6.0 | 9.2 | 25.0 | 26.97 | 6.867
8439.0 | 843.9 | 130.8 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 26.49 | 6.453
5626.0 | 562.6 | 98.84 | 6.0 | 7.59999999999999 | 25.0 | 26.0 | 5.692
4219.0 | 421.9 | 82.78 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 25.76 | 5.097
28130.0 | 2813.0 | 414.3 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 28.95 | 6.79
25320.0 | 2532.0 | 356.9 | 6.0 | 13.2 | 24.0 | 28.43 | 7.094
22500.0 | 2250.0 | 311.1 | 6.0 | 12.4 | 24.0 | 27.93 | 7.233
19690.0 | 1969.0 | 269.1 | 6.0 | 11.6 | 24.0 | 27.43 | 7.317
16880.0 | 1688.0 | 226.8 | 6.0 | 10.8 | 24.0 | 26.93 | 7.442
14060.0 | 1406.0 | 190.8 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 26.45 | 7.372
11250.0 | 1125.0 | 155.6 | 6.0 | 9.2 | 24.0 | 25.96 | 7.229
8439.0 | 843.9 | 124.1 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 25.48 | 6.799
5626.0 | 562.6 | 93.82 | 6.0 | 7.59999999999999 | 24.0 | 25.0 | 5.997
4219.0 | 421.9 | 78.68 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 24.76 | 5.363
28130.0 | 2813.0 | 398.1 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 27.92 | 7.066
25320.0 | 2532.0 | 343.1 | 6.0 | 13.2 | 23.0 | 27.41 | 7.379
22500.0 | 2250.0 | 297.5 | 6.0 | 12.4 | 23.0 | 26.91 | 7.564
19690.0 | 1969.0 | 255.8 | 6.0 | 11.6 | 23.0 | 26.41 | 7.698
16880.0 | 1688.0 | 217.6 | 6.0 | 10.8 | 23.0 | 25.92 | 7.756
14060.0 | 1406.0 | 180.8 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 25.43 | 7.777
11250.0 | 1125.0 | 147.7 | 6.0 | 9.2 | 23.0 | 24.95 | 7.617
8439.0 | 843.9 | 117.7 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 24.47 | 7.17
5626.0 | 562.6 | 88.98 | 6.0 | 7.59999999999999 | 23.0 | 23.99 | 6.323
4219.0 | 421.9 | 74.72 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 23.75 | 5.647
28130.0 | 2813.0 | 384.2 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 27.0 | 7.321
25320.0 | 2532.0 | 330.5 | 6.0 | 13.2 | 22.0 | 26.48 | 7.659
22500.0 | 2250.0 | 284.9 | 6.0 | 12.4 | 22.0 | 25.96 | 7.9
19690.0 | 1969.0 | 244.0 | 6.0 | 11.6 | 22.0 | 25.46 | 8.072
16880.0 | 1688.0 | 207.2 | 6.0 | 10.8 | 22.0 | 24.96 | 8.146
14060.0 | 1406.0 | 171.8 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 24.46 | 8.188
11250.0 | 1125.0 | 143.0 | 6.0 | 9.2 | 22.0 | 23.98 | 7.87
8439.0 | 843.9 | 111.7 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 23.49 | 7.556
5626.0 | 562.6 | 84.43 | 6.0 | 7.59999999999999 | 22.0 | 23.0 | 6.663
4219.0 | 421.9 | 71.05 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 22.76 | 5.938
28130.0 | 2813.0 | 369.8 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 25.98 | 7.606
25320.0 | 2532.0 | 316.9 | 6.0 | 13.2 | 21.0 | 25.45 | 7.99
22500.0 | 2250.0 | 271.7 | 6.0 | 12.4 | 21.0 | 24.94 | 8.284
19690.0 | 1969.0 | 231.8 | 6.0 | 11.6 | 21.0 | 24.44 | 8.494
16880.0 | 1688.0 | 196.3 | 6.0 | 10.8 | 21.0 | 23.94 | 8.597
14060.0 | 1406.0 | 162.6 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 23.45 | 8.652
11250.0 | 1125.0 | 135.0 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 22.96 | 8.336
8439.0 | 843.9 | 105.8 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 22.48 | 7.98
5626.0 | 562.6 | 80.08 | 6.0 | 7.59999999999999 | 21.0 | 21.99 | 7.026
4219.0 | 421.9 | 67.45 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 21.75 | 6.256
28130.0 | 2813.0 | 355.5 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 24.95 | 7.914
25320.0 | 2532.0 | 303.4 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 24.43 | 8.345
22500.0 | 2250.0 | 258.9 | 6.0 | 12.4 | 20.0 | 23.92 | 8.691
19690.0 | 1969.0 | 220.1 | 6.0 | 11.6 | 20.0 | 23.42 | 8.945
16880.0 | 1688.0 | 185.8 | 6.0 | 10.8 | 20.0 | 22.93 | 9.084
14060.0 | 1406.0 | 153.7 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 22.43 | 9.151
11250.0 | 1125.0 | 127.4 | 6.0 | 9.2 | 20.0 | 21.95 | 8.83
8439.0 | 843.9 | 100.1 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 21.47 | 8.432
5626.0 | 562.6 | 75.81 | 6.0 | 7.59999999999999 | 20.0 | 20.99 | 7.421
4219.0 | 421.9 | 63.95 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 20.75 | 6.598
28130.0 | 2813.0 | 341.2 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 23.93 | 8.245
25320.0 | 2532.0 | 290.3 | 6.0 | 13.2 | 19.0 | 23.41 | 8.72
22500.0 | 2250.0 | 246.8 | 6.0 | 12.4 | 19.0 | 22.9 | 9.118
19690.0 | 1969.0 | 208.8 | 6.0 | 11.6 | 19.0 | 22.4 | 9.43
16880.0 | 1688.0 | 175.6 | 6.0 | 10.8 | 19.0 | 21.91 | 9.611
14060.0 | 1406.0 | 146.8 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 21.43 | 9.581
11250.0 | 1125.0 | 120.2 | 6.0 | 9.2 | 19.0 | 20.94 | 9.36
8439.0 | 843.9 | 94.51 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 20.46 | 8.93
5626.0 | 562.6 | 71.63 | 6.0 | 7.59999999999999 | 19.0 | 19.98 | 7.854
4219.0 | 421.9 | 60.54 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 19.74 | 6.969
28130.0 | 2813.0 | 581.9 | 7.0 | 15.0 | 34.0 | 39.0 | 4.834
25320.0 | 2532.0 | 511.9 | 7.0 | 14.2 | 34.0 | 38.48 | 4.946
22500.0 | 2250.0 | 450.2 | 7.0 | 13.4 | 34.0 | 37.98 | 4.999
19690.0 | 1969.0 | 393.8 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 37.48 | 5.0
16880.0 | 1688.0 | 339.1 | 7.0 | 11.8 | 34.0 | 36.98 | 4.978
14060.0 | 1406.0 | 289.0 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 36.49 | 4.867
11250.0 | 1125.0 | 242.4 | 7.0 | 10.2 | 34.0 | 36.01 | 4.642
8439.0 | 843.9 | 195.7 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 35.52 | 4.311
5626.0 | 562.6 | 148.9 | 7.0 | 8.59999999999999 | 34.0 | 35.03 | 3.778
4219.0 | 421.9 | 124.6 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 34.79 | 3.387
28130.0 | 2813.0 | 561.2 | 7.0 | 15.0 | 33.0 | 37.97 | 5.012
25320.0 | 2532.0 | 496.2 | 7.0 | 14.2 | 33.0 | 37.46 | 5.102
22500.0 | 2250.0 | 432.4 | 7.0 | 13.4 | 33.0 | 36.95 | 5.205
19690.0 | 1969.0 | 379.9 | 7.0 | 12.6 | 33.0 | 36.46 | 5.183
16880.0 | 1688.0 | 328.1 | 7.0 | 11.8 | 33.0 | 35.97 | 5.145
14060.0 | 1406.0 | 279.2 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 35.48 | 5.037
11250.0 | 1125.0 | 232.0 | 7.0 | 10.2 | 33.0 | 34.99 | 4.85
8439.0 | 843.9 | 186.6 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 34.51 | 4.522
5626.0 | 562.6 | 142.0 | 7.0 | 8.59999999999999 | 33.0 | 34.02 | 3.962
4219.0 | 421.9 | 119.2 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 33.78 | 3.54
28130.0 | 2813.0 | 540.6 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 36.94 | 5.203
25320.0 | 2532.0 | 477.3 | 7.0 | 14.2 | 32.0 | 36.43 | 5.304
22500.0 | 2250.0 | 417.1 | 7.0 | 13.4 | 32.0 | 35.93 | 5.396
19690.0 | 1969.0 | 367.7 | 7.0 | 12.6 | 32.0 | 35.44 | 5.355
16880.0 | 1688.0 | 316.7 | 7.0 | 11.8 | 32.0 | 34.95 | 5.329
14060.0 | 1406.0 | 266.9 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 34.46 | 5.269
11250.0 | 1125.0 | 221.1 | 7.0 | 10.2 | 32.0 | 33.98 | 5.09
8439.0 | 843.9 | 177.7 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 33.49 | 4.748
5626.0 | 562.6 | 135.3 | 7.0 | 8.59999999999999 | 32.0 | 33.01 | 4.157
4219.0 | 421.9 | 113.7 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 32.77 | 3.711
28130.0 | 2813.0 | 520.3 | 7.0 | 15.0 | 31.0 | 35.91 | 5.406
25320.0 | 2532.0 | 460.0 | 7.0 | 14.2 | 31.0 | 35.41 | 5.503
22500.0 | 2250.0 | 403.6 | 7.0 | 13.4 | 31.0 | 34.91 | 5.575
19690.0 | 1969.0 | 354.5 | 7.0 | 12.6 | 31.0 | 34.42 | 5.555
16880.0 | 1688.0 | 302.8 | 7.0 | 11.8 | 31.0 | 33.93 | 5.574
14060.0 | 1406.0 | 254.5 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 33.44 | 5.526
11250.0 | 1125.0 | 210.8 | 7.0 | 10.2 | 31.0 | 32.96 | 5.338
8439.0 | 843.9 | 169.8 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 32.48 | 4.97
5626.0 | 562.6 | 129.7 | 7.0 | 8.59999999999999 | 31.0 | 32.0 | 4.336
4219.0 | 421.9 | 108.7 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 31.76 | 3.883
28130.0 | 2813.0 | 495.3 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | 5.68
25320.0 | 2532.0 | 438.7 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 34.49 | 5.771
22500.0 | 2250.0 | 384.2 | 7.0 | 13.4 | 30.0 | 33.98 | 5.858
19690.0 | 1969.0 | 333.5 | 7.0 | 12.6 | 30.0 | 33.48 | 5.905
16880.0 | 1688.0 | 283.8 | 7.0 | 11.8 | 30.0 | 32.98 | 5.947
14060.0 | 1406.0 | 238.1 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 32.49 | 5.907
11250.0 | 1125.0 | 197.5 | 7.0 | 10.2 | 30.0 | 32.0 | 5.699
8439.0 | 843.9 | 158.9 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 31.51 | 5.31
5626.0 | 562.6 | 120.5 | 7.0 | 8.59999999999999 | 30.0 | 31.02 | 4.669
4219.0 | 421.9 | 100.4 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 30.78 | 4.203
28130.0 | 2813.0 | 477.7 | 7.0 | 15.0 | 29.0 | 33.98 | 5.888
25320.0 | 2532.0 | 422.0 | 7.0 | 14.2 | 29.0 | 33.47 | 6.0
22500.0 | 2250.0 | 367.4 | 7.0 | 13.4 | 29.0 | 32.96 | 6.125
19690.0 | 1969.0 | 317.8 | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 32.46 | 6.197
16880.0 | 1688.0 | 274.7 | 7.0 | 11.8 | 29.0 | 31.97 | 6.143
14060.0 | 1406.0 | 228.4 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 31.47 | 6.157
11250.0 | 1125.0 | 189.7 | 7.0 | 10.2 | 29.0 | 30.99 | 5.931
8439.0 | 843.9 | 152.3 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 30.5 | 5.54
5626.0 | 562.6 | 115.2 | 7.0 | 8.59999999999999 | 29.0 | 30.01 | 4.883
4219.0 | 421.9 | 96.28 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 29.77 | 4.383
28130.0 | 2813.0 | 461.6 | 7.0 | 15.0 | 28.0 | 32.95 | 6.093
25320.0 | 2532.0 | 404.5 | 7.0 | 14.2 | 28.0 | 32.44 | 6.258
22500.0 | 2250.0 | 350.6 | 7.0 | 13.4 | 28.0 | 31.93 | 6.419
19690.0 | 1969.0 | 303.1 | 7.0 | 12.6 | 28.0 | 31.44 | 6.496
16880.0 | 1688.0 | 261.4 | 7.0 | 11.8 | 28.0 | 30.95 | 6.457
14060.0 | 1406.0 | 219.2 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 30.46 | 6.417
11250.0 | 1125.0 | 181.2 | 7.0 | 10.2 | 28.0 | 29.97 | 6.21
8439.0 | 843.9 | 145.0 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 29.49 | 5.821
5626.0 | 562.6 | 109.6 | 7.0 | 8.59999999999999 | 28.0 | 29.01 | 5.132
4219.0 | 421.9 | 91.59 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 28.76 | 4.607
28130.0 | 2813.0 | 445.2 | 7.0 | 15.0 | 27.0 | 31.93 | 6.318
25320.0 | 2532.0 | 386.7 | 7.0 | 14.2 | 27.0 | 31.41 | 6.547
22500.0 | 2250.0 | 338.3 | 7.0 | 13.4 | 27.0 | 30.92 | 6.653
19690.0 | 1969.0 | 290.5 | 7.0 | 12.6 | 27.0 | 30.42 | 6.777
16880.0 | 1688.0 | 250.4 | 7.0 | 11.8 | 27.0 | 29.93 | 6.741
14060.0 | 1406.0 | 212.5 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 29.44 | 6.62
11250.0 | 1125.0 | 172.4 | 7.0 | 10.2 | 27.0 | 28.96 | 6.528
8439.0 | 843.9 | 137.8 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 28.48 | 6.123
5626.0 | 562.6 | 104.2 | 7.0 | 8.59999999999999 | 27.0 | 28.0 | 5.397
4219.0 | 421.9 | 87.31 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 27.76 | 4.833
28130.0 | 2813.0 | 429.3 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 31.0 | 6.552
25320.0 | 2532.0 | 371.1 | 7.0 | 14.2 | 26.0 | 30.48 | 6.823
22500.0 | 2250.0 | 325.3 | 7.0 | 13.4 | 26.0 | 29.97 | 6.918
19690.0 | 1969.0 | 283.6 | 7.0 | 12.6 | 26.0 | 29.47 | 6.943
16880.0 | 1688.0 | 239.1 | 7.0 | 11.8 | 26.0 | 28.97 | 7.058
14060.0 | 1406.0 | 201.9 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 28.48 | 6.966
11250.0 | 1125.0 | 164.2 | 7.0 | 10.2 | 26.0 | 27.98 | 6.854
8439.0 | 843.9 | 131.1 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 27.5 | 6.436
5626.0 | 562.6 | 99.13 | 7.0 | 8.59999999999999 | 26.0 | 27.01 | 5.675
4219.0 | 421.9 | 83.01 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 26.77 | 5.083
28130.0 | 2813.0 | 411.8 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 29.97 | 6.831
25320.0 | 2532.0 | 356.1 | 7.0 | 14.2 | 25.0 | 29.45 | 7.11
22500.0 | 2250.0 | 311.6 | 7.0 | 13.4 | 25.0 | 28.95 | 7.223
19690.0 | 1969.0 | 269.2 | 7.0 | 12.6 | 25.0 | 28.45 | 7.315
16880.0 | 1688.0 | 227.0 | 7.0 | 11.8 | 25.0 | 27.95 | 7.434
14060.0 | 1406.0 | 191.4 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 27.46 | 7.349
11250.0 | 1125.0 | 155.9 | 7.0 | 10.2 | 25.0 | 26.97 | 7.216
8439.0 | 843.9 | 124.4 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 26.49 | 6.781
5626.0 | 562.6 | 94.1 | 7.0 | 8.59999999999999 | 25.0 | 26.0 | 5.979
4219.0 | 421.9 | 78.89 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 25.76 | 5.348
28130.0 | 2813.0 | 395.2 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 28.95 | 7.117
25320.0 | 2532.0 | 342.2 | 7.0 | 14.2 | 24.0 | 28.43 | 7.399
22500.0 | 2250.0 | 297.3 | 7.0 | 13.4 | 24.0 | 27.93 | 7.569
19690.0 | 1969.0 | 255.7 | 7.0 | 12.6 | 24.0 | 27.43 | 7.699
16880.0 | 1688.0 | 215.6 | 7.0 | 11.8 | 24.0 | 26.93 | 7.827
14060.0 | 1406.0 | 181.4 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 26.44 | 7.755
11250.0 | 1125.0 | 148.0 | 7.0 | 10.2 | 24.0 | 25.96 | 7.604
8439.0 | 843.9 | 118.0 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 25.47 | 7.152
5626.0 | 562.6 | 89.24 | 7.0 | 8.59999999999999 | 24.0 | 24.99 | 6.304
4219.0 | 421.9 | 74.93 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 24.75 | 5.631
28130.0 | 2813.0 | 380.0 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 27.92 | 7.403
25320.0 | 2532.0 | 328.2 | 7.0 | 14.2 | 23.0 | 27.41 | 7.713
22500.0 | 2250.0 | 283.4 | 7.0 | 13.4 | 23.0 | 26.91 | 7.94
19690.0 | 1969.0 | 243.1 | 7.0 | 12.6 | 23.0 | 26.41 | 8.1
16880.0 | 1688.0 | 207.0 | 7.0 | 11.8 | 23.0 | 25.92 | 8.154
14060.0 | 1406.0 | 171.8 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 25.43 | 8.188
11250.0 | 1125.0 | 143.2 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 24.95 | 7.859
8439.0 | 843.9 | 111.8 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 24.46 | 7.55
5626.0 | 562.6 | 84.69 | 7.0 | 8.59999999999999 | 23.0 | 23.99 | 6.643
4219.0 | 421.9 | 71.17 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 23.75 | 5.929
28130.0 | 2813.0 | 366.7 | 7.0 | 15.0 | 22.0 | 27.0 | 7.671
25320.0 | 2532.0 | 315.4 | 7.0 | 14.2 | 22.0 | 26.48 | 8.026
22500.0 | 2250.0 | 271.1 | 7.0 | 13.4 | 22.0 | 25.97 | 8.301
19690.0 | 1969.0 | 231.7 | 7.0 | 12.6 | 22.0 | 25.46 | 8.499
16880.0 | 1688.0 | 196.7 | 7.0 | 11.8 | 22.0 | 24.96 | 8.581
14060.0 | 1406.0 | 163.0 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 24.46 | 8.63
11250.0 | 1125.0 | 135.5 | 7.0 | 10.2 | 22.0 | 23.98 | 8.306
8439.0 | 843.9 | 106.0 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 23.48 | 7.96
5626.0 | 562.6 | 80.33 | 7.0 | 8.59999999999999 | 22.0 | 23.0 | 7.004
4219.0 | 421.9 | 67.65 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 22.76 | 6.237
28130.0 | 2813.0 | 352.1 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 25.98 | 7.989
25320.0 | 2532.0 | 301.8 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 25.46 | 8.39
22500.0 | 2250.0 | 258.2 | 7.0 | 13.4 | 21.0 | 24.94 | 8.715
19690.0 | 1969.0 | 219.9 | 7.0 | 12.6 | 21.0 | 24.44 | 8.953
16880.0 | 1688.0 | 186.0 | 7.0 | 11.8 | 21.0 | 23.94 | 9.074
14060.0 | 1406.0 | 154.1 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 23.45 | 9.129
11250.0 | 1125.0 | 127.9 | 7.0 | 10.2 | 21.0 | 22.96 | 8.798
8439.0 | 843.9 | 100.3 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 22.48 | 8.411
5626.0 | 562.6 | 76.04 | 7.0 | 8.59999999999999 | 21.0 | 21.99 | 7.399
4219.0 | 421.9 | 64.14 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 21.75 | 6.579
28130.0 | 2813.0 | 337.8 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 24.95 | 8.327
25320.0 | 2532.0 | 288.5 | 7.0 | 14.2 | 20.0 | 24.43 | 8.775
22500.0 | 2250.0 | 245.9 | 7.0 | 13.4 | 20.0 | 23.92 | 9.153
19690.0 | 1969.0 | 208.5 | 7.0 | 12.6 | 20.0 | 23.42 | 9.445
16880.0 | 1688.0 | 175.8 | 7.0 | 11.8 | 20.0 | 22.93 | 9.603
14060.0 | 1406.0 | 145.6 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 22.44 | 9.659
11250.0 | 1125.0 | 120.6 | 7.0 | 10.2 | 20.0 | 21.95 | 9.329
8439.0 | 843.9 | 94.72 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 21.47 | 8.909
5626.0 | 562.6 | 71.84 | 7.0 | 8.59999999999999 | 20.0 | 20.99 | 7.832
4219.0 | 421.9 | 60.73 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 20.75 | 6.948
28130.0 | 2813.0 | 324.0 | 7.0 | 15.0 | 19.0 | 23.93 | 8.681
25320.0 | 2532.0 | 275.8 | 7.0 | 14.2 | 19.0 | 23.41 | 9.181
22500.0 | 2250.0 | 234.1 | 7.0 | 13.4 | 19.0 | 22.9 | 9.614
19690.0 | 1969.0 | 197.5 | 7.0 | 12.6 | 19.0 | 22.4 | 9.972
16880.0 | 1688.0 | 165.9 | 7.0 | 11.8 | 19.0 | 21.91 | 10.17
14060.0 | 1406.0 | 138.4 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 21.42 | 10.16
11250.0 | 1125.0 | 113.4 | 7.0 | 10.2 | 19.0 | 20.94 | 9.921
8439.0 | 843.9 | 92.38 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 20.46 | 9.135
5626.0 | 562.6 | 67.79 | 7.0 | 8.59999999999999 | 19.0 | 19.98 | 8.299
4219.0 | 421.9 | 57.44 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 19.74 | 7.346
28130.0 | 2813.0 | 560.2 | 8.0 | 16.0 | 34.0 | 39.0 | 5.022
25320.0 | 2532.0 | 492.3 | 8.0 | 15.2 | 34.0 | 38.48 | 5.142
22500.0 | 2250.0 | 433.1 | 8.0 | 14.4 | 34.0 | 37.98 | 5.196
19690.0 | 1969.0 | 381.7 | 8.0 | 13.6 | 34.0 | 37.48 | 5.159
16880.0 | 1688.0 | 329.3 | 8.0 | 12.8 | 34.0 | 36.99 | 5.125
14060.0 | 1406.0 | 279.9 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 36.49 | 5.025
11250.0 | 1125.0 | 232.4 | 8.0 | 11.2 | 34.0 | 36.0 | 4.841
8439.0 | 843.9 | 187.0 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 35.52 | 4.512
5626.0 | 562.6 | 142.3 | 8.0 | 9.59999999999999 | 34.0 | 35.03 | 3.954
4219.0 | 421.9 | 119.5 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 34.79 | 3.532
28130.0 | 2813.0 | 539.2 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 37.97 | 5.217
25320.0 | 2532.0 | 473.4 | 8.0 | 15.2 | 33.0 | 37.45 | 5.348
22500.0 | 2250.0 | 418.4 | 8.0 | 14.4 | 33.0 | 36.95 | 5.379
19690.0 | 1969.0 | 369.5 | 8.0 | 13.6 | 33.0 | 36.46 | 5.329
16880.0 | 1688.0 | 317.2 | 8.0 | 12.8 | 33.0 | 35.97 | 5.32
14060.0 | 1406.0 | 267.3 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 35.48 | 5.263
11250.0 | 1125.0 | 221.5 | 8.0 | 11.2 | 33.0 | 34.99 | 5.081
8439.0 | 843.9 | 178.1 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 34.5 | 4.737
5626.0 | 562.6 | 135.7 | 8.0 | 9.59999999999999 | 33.0 | 34.02 | 4.147
4219.0 | 421.9 | 114.0 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 33.78 | 3.702
28130.0 | 2813.0 | 518.6 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 36.94 | 5.424
25320.0 | 2532.0 | 457.1 | 8.0 | 15.2 | 32.0 | 36.43 | 5.538
22500.0 | 2250.0 | 404.9 | 8.0 | 14.4 | 32.0 | 35.93 | 5.558
19690.0 | 1969.0 | 355.3 | 8.0 | 13.6 | 32.0 | 35.44 | 5.542
16880.0 | 1688.0 | 303.1 | 8.0 | 12.8 | 32.0 | 34.95 | 5.568
14060.0 | 1406.0 | 254.9 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 34.46 | 5.519
11250.0 | 1125.0 | 211.2 | 8.0 | 11.2 | 32.0 | 33.97 | 5.327
8439.0 | 843.9 | 170.4 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 33.49 | 4.952
5626.0 | 562.6 | 130.2 | 8.0 | 9.59999999999999 | 32.0 | 33.01 | 4.322
4219.0 | 421.9 | 109.0 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 32.77 | 3.871
28130.0 | 2813.0 | 499.5 | 8.0 | 16.0 | 31.0 | 35.91 | 5.631
25320.0 | 2532.0 | 444.4 | 8.0 | 15.2 | 31.0 | 35.41 | 5.697
22500.0 | 2250.0 | 389.8 | 8.0 | 14.4 | 31.0 | 34.91 | 5.774
19690.0 | 1969.0 | 339.1 | 8.0 | 13.6 | 31.0 | 34.42 | 5.806
16880.0 | 1688.0 | 289.1 | 8.0 | 12.8 | 31.0 | 33.92 | 5.839
14060.0 | 1406.0 | 243.4 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 33.44 | 5.779
11250.0 | 1125.0 | 202.8 | 8.0 | 11.2 | 31.0 | 32.96 | 5.549
8439.0 | 843.9 | 164.1 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 32.48 | 5.141
5626.0 | 562.6 | 125.4 | 8.0 | 9.59999999999999 | 31.0 | 32.0 | 4.487
4219.0 | 421.9 | 105.1 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 31.76 | 4.015
28130.0 | 2813.0 | 477.8 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 5.887
25320.0 | 2532.0 | 421.6 | 8.0 | 15.2 | 30.0 | 34.49 | 6.005
22500.0 | 2250.0 | 367.2 | 8.0 | 14.4 | 30.0 | 33.98 | 6.128
19690.0 | 1969.0 | 318.0 | 8.0 | 13.6 | 30.0 | 33.47 | 6.191
16880.0 | 1688.0 | 271.1 | 8.0 | 12.8 | 30.0 | 32.97 | 6.225
14060.0 | 1406.0 | 229.1 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 32.48 | 6.139
11250.0 | 1125.0 | 190.3 | 8.0 | 11.2 | 30.0 | 31.99 | 5.913
8439.0 | 843.9 | 152.8 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 31.51 | 5.524
5626.0 | 562.6 | 115.7 | 8.0 | 9.59999999999999 | 30.0 | 31.02 | 4.861
4219.0 | 421.9 | 96.54 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 30.78 | 4.371
28130.0 | 2813.0 | 461.5 | 8.0 | 16.0 | 29.0 | 33.97 | 6.096
25320.0 | 2532.0 | 403.6 | 8.0 | 15.2 | 29.0 | 33.46 | 6.273
22500.0 | 2250.0 | 350.3 | 8.0 | 14.4 | 29.0 | 32.95 | 6.425
19690.0 | 1969.0 | 303.6 | 8.0 | 13.6 | 29.0 | 32.45 | 6.487
16880.0 | 1688.0 | 262.4 | 8.0 | 12.8 | 29.0 | 31.96 | 6.433
14060.0 | 1406.0 | 219.7 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 31.47 | 6.401
11250.0 | 1125.0 | 181.6 | 8.0 | 11.2 | 29.0 | 30.98 | 6.197
8439.0 | 843.9 | 145.4 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 30.5 | 5.805
5626.0 | 562.6 | 110.1 | 8.0 | 9.59999999999999 | 29.0 | 30.01 | 5.11
4219.0 | 421.9 | 91.83 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 29.77 | 4.595
28130.0 | 2813.0 | 443.9 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 32.95 | 6.337
25320.0 | 2532.0 | 385.5 | 8.0 | 15.2 | 28.0 | 32.43 | 6.566
22500.0 | 2250.0 | 339.5 | 8.0 | 14.4 | 28.0 | 31.93 | 6.628
19690.0 | 1969.0 | 291.1 | 8.0 | 13.6 | 28.0 | 31.43 | 6.764
16880.0 | 1688.0 | 251.1 | 8.0 | 12.8 | 28.0 | 30.94 | 6.721
14060.0 | 1406.0 | 209.4 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 30.45 | 6.716
11250.0 | 1125.0 | 172.7 | 8.0 | 11.2 | 28.0 | 29.97 | 6.515
8439.0 | 843.9 | 138.2 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 29.48 | 6.106
5626.0 | 562.6 | 104.6 | 8.0 | 9.59999999999999 | 28.0 | 29.0 | 5.381
4219.0 | 421.9 | 87.43 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 28.76 | 4.826
28130.0 | 2813.0 | 425.3 | 8.0 | 16.0 | 27.0 | 31.92 | 6.613
25320.0 | 2532.0 | 369.1 | 8.0 | 15.2 | 27.0 | 31.41 | 6.86
22500.0 | 2250.0 | 325.1 | 8.0 | 14.4 | 27.0 | 30.91 | 6.922
19690.0 | 1969.0 | 278.7 | 8.0 | 13.6 | 27.0 | 30.41 | 7.065
16880.0 | 1688.0 | 238.8 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 29.92 | 7.067
14060.0 | 1406.0 | 202.0 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 29.44 | 6.962
11250.0 | 1125.0 | 164.2 | 8.0 | 11.2 | 27.0 | 28.95 | 6.854
8439.0 | 843.9 | 131.3 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 28.47 | 6.429
5626.0 | 562.6 | 99.32 | 8.0 | 9.59999999999999 | 27.0 | 27.99 | 5.664
4219.0 | 421.9 | 83.29 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 27.75 | 5.066
28130.0 | 2813.0 | 409.2 | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 31.0 | 6.874
25320.0 | 2532.0 | 355.9 | 8.0 | 15.2 | 26.0 | 30.48 | 7.113
22500.0 | 2250.0 | 312.0 | 8.0 | 14.4 | 26.0 | 29.97 | 7.214
19690.0 | 1969.0 | 269.4 | 8.0 | 13.6 | 26.0 | 29.47 | 7.31
16880.0 | 1688.0 | 227.3 | 8.0 | 12.8 | 26.0 | 28.97 | 7.424
14060.0 | 1406.0 | 192.0 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 28.48 | 7.324
11250.0 | 1125.0 | 156.3 | 8.0 | 11.2 | 26.0 | 27.98 | 7.201
8439.0 | 843.9 | 124.8 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 27.5 | 6.764
5626.0 | 562.6 | 94.38 | 8.0 | 9.59999999999999 | 26.0 | 27.01 | 5.961
4219.0 | 421.9 | 79.11 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 26.76 | 5.333
28130.0 | 2813.0 | 392.7 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 29.97 | 7.163
25320.0 | 2532.0 | 341.8 | 8.0 | 15.2 | 25.0 | 29.46 | 7.408
22500.0 | 2250.0 | 297.2 | 8.0 | 14.4 | 25.0 | 28.95 | 7.571
19690.0 | 1969.0 | 255.8 | 8.0 | 13.6 | 25.0 | 28.45 | 7.697
16880.0 | 1688.0 | 215.9 | 8.0 | 12.8 | 25.0 | 27.95 | 7.816
14060.0 | 1406.0 | 182.0 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 27.46 | 7.73
11250.0 | 1125.0 | 148.3 | 8.0 | 11.2 | 25.0 | 26.97 | 7.588
8439.0 | 843.9 | 118.3 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 26.48 | 7.134
5626.0 | 562.6 | 89.51 | 8.0 | 9.59999999999999 | 25.0 | 26.0 | 6.285
4219.0 | 421.9 | 75.14 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 25.76 | 5.616
28130.0 | 2813.0 | 377.4 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 28.95 | 7.454
25320.0 | 2532.0 | 327.4 | 8.0 | 15.2 | 24.0 | 28.43 | 7.734
22500.0 | 2250.0 | 283.1 | 8.0 | 14.4 | 24.0 | 27.93 | 7.948
19690.0 | 1969.0 | 243.1 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 27.43 | 8.099
16880.0 | 1688.0 | 205.0 | 8.0 | 12.8 | 24.0 | 26.93 | 8.232
14060.0 | 1406.0 | 172.3 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 26.44 | 8.164
11250.0 | 1125.0 | 140.6 | 8.0 | 11.2 | 24.0 | 25.96 | 8.005
8439.0 | 843.9 | 112.1 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 25.47 | 7.531
5626.0 | 562.6 | 84.87 | 8.0 | 9.59999999999999 | 24.0 | 24.99 | 6.629
4219.0 | 421.9 | 71.38 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 24.75 | 5.911
28130.0 | 2813.0 | 362.7 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 27.92 | 7.756
25320.0 | 2532.0 | 313.1 | 8.0 | 15.2 | 23.0 | 27.41 | 8.087
22500.0 | 2250.0 | 269.6 | 8.0 | 14.4 | 23.0 | 26.91 | 8.346
19690.0 | 1969.0 | 230.9 | 8.0 | 13.6 | 23.0 | 26.41 | 8.529
16880.0 | 1688.0 | 196.5 | 8.0 | 12.8 | 23.0 | 25.92 | 8.591
14060.0 | 1406.0 | 163.0 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 25.43 | 8.629
11250.0 | 1125.0 | 135.7 | 8.0 | 11.2 | 23.0 | 24.95 | 8.292
8439.0 | 843.9 | 106.1 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 24.46 | 7.952
5626.0 | 562.6 | 80.49 | 8.0 | 9.59999999999999 | 23.0 | 23.99 | 6.99
4219.0 | 421.9 | 67.8 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 23.75 | 6.223
28130.0 | 2813.0 | 349.3 | 8.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | 8.053
25320.0 | 2532.0 | 300.4 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 26.48 | 8.428
22500.0 | 2250.0 | 257.6 | 8.0 | 14.4 | 22.0 | 25.97 | 8.735
19690.0 | 1969.0 | 219.8 | 8.0 | 13.6 | 22.0 | 25.46 | 8.96
16880.0 | 1688.0 | 186.3 | 8.0 | 12.8 | 22.0 | 24.96 | 9.058
14060.0 | 1406.0 | 154.5 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 24.46 | 9.106
11250.0 | 1125.0 | 128.4 | 8.0 | 11.2 | 22.0 | 23.98 | 8.762
8439.0 | 843.9 | 100.6 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 23.48 | 8.391
5626.0 | 562.6 | 76.27 | 8.0 | 9.59999999999999 | 22.0 | 23.0 | 7.377
4219.0 | 421.9 | 64.33 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 22.76 | 6.559
28130.0 | 2813.0 | 334.9 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 25.98 | 8.4
25320.0 | 2532.0 | 287.0 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 25.46 | 8.822
22500.0 | 2250.0 | 245.1 | 8.0 | 14.4 | 21.0 | 24.94 | 9.183
19690.0 | 1969.0 | 208.2 | 8.0 | 13.6 | 21.0 | 24.44 | 9.457
16880.0 | 1688.0 | 176.0 | 8.0 | 12.8 | 21.0 | 23.94 | 9.591
14060.0 | 1406.0 | 146.0 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 23.45 | 9.635
11250.0 | 1125.0 | 121.1 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 22.96 | 9.295
8439.0 | 843.9 | 94.94 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 22.47 | 8.889
5626.0 | 562.6 | 72.06 | 8.0 | 9.59999999999999 | 21.0 | 21.99 | 7.808
4219.0 | 421.9 | 60.88 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 21.75 | 6.931
28130.0 | 2813.0 | 320.9 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 24.95 | 8.765
25320.0 | 2532.0 | 274.1 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 24.44 | 9.238
22500.0 | 2250.0 | 233.1 | 8.0 | 14.4 | 20.0 | 23.93 | 9.653
19690.0 | 1969.0 | 197.1 | 8.0 | 13.6 | 20.0 | 23.42 | 9.992
16880.0 | 1688.0 | 166.1 | 8.0 | 12.8 | 20.0 | 22.93 | 10.16
14060.0 | 1406.0 | 138.7 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 22.44 | 10.14
11250.0 | 1125.0 | 113.8 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 21.95 | 9.887
8439.0 | 843.9 | 89.41 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 21.47 | 9.438
5626.0 | 562.6 | 67.99 | 8.0 | 9.59999999999999 | 20.0 | 20.98 | 8.275
4219.0 | 421.9 | 57.62 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 20.75 | 7.323
28130.0 | 2813.0 | 307.5 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 23.93 | 9.147
25320.0 | 2532.0 | 261.7 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 23.41 | 9.673
22500.0 | 2250.0 | 221.7 | 8.0 | 14.4 | 19.0 | 22.91 | 10.15
19690.0 | 1969.0 | 186.5 | 8.0 | 13.6 | 19.0 | 22.41 | 10.56
16880.0 | 1688.0 | 156.4 | 8.0 | 12.8 | 19.0 | 21.91 | 10.79
14060.0 | 1406.0 | 130.2 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 21.42 | 10.8
11250.0 | 1125.0 | 106.7 | 8.0 | 11.2 | 19.0 | 20.94 | 10.54
8439.0 | 843.9 | 86.92 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 20.46 | 9.709
5626.0 | 562.6 | 63.97 | 8.0 | 9.59999999999999 | 19.0 | 19.98 | 8.795
4219.0 | 421.9 | 54.27 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 19.74 | 7.774
28130.0 | 2813.0 | 538.4 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 39.0 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 473.8 | 9.0 | 16.2 | 34.0 | 38.5 | 5.3
22500.0 | 2250.0 | 420.0 | 9.0 | 15.4 | 34.0 | 38.0 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 371.3 | 9.0 | 14.6 | 34.0 | 37.5 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 317.6 | 9.0 | 13.8 | 34.0 | 37.0 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 267.7 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 36.5 | 5.3
11250.0 | 1125.0 | 221.9 | 9.0 | 12.2 | 34.0 | 36.0 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 178.6 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 35.5 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 136.0 | 9.0 | 10.6 | 34.0 | 35.3 | 4.1
4219.0 | 421.9 | 114.2 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 34.8 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 518.0 | 9.0 | 17.0 | 33.0 | 38.0 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 458.0 | 9.0 | 16.2 | 33.0 | 37.5 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 406.3 | 9.0 | 15.4 | 33.0 | 37.0 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 356.1 | 9.0 | 14.6 | 33.0 | 36.5 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 303.2 | 9.0 | 13.8 | 33.0 | 36.0 | 5.6
14060.0 | 1406.0 | 255.3 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 35.5 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 211.8 | 9.0 | 12.2 | 33.0 | 35.0 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 171.1 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 34.5 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 130.7 | 9.0 | 10.6 | 33.0 | 34.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.6 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 33.8 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 500.1 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 36.9 | 5.6
25320.0 | 2532.0 | 443.1 | 9.0 | 16.2 | 32.0 | 36.4 | 5.7
22500.0 | 2250.0 | 390.2 | 9.0 | 15.4 | 32.0 | 35.9 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 339.6 | 9.0 | 14.6 | 32.0 | 35.4 | 5.8
16880.0 | 1688.0 | 289.3 | 9.0 | 13.8 | 32.0 | 35.0 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 244.0 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 34.5 | 5.8
11250.0 | 1125.0 | 203.6 | 9.0 | 12.2 | 32.0 | 34.0 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 164.8 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 33.5 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 125.9 | 9.0 | 10.6 | 32.0 | 33.1 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.4 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 32.8 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 483.4 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | 35.9 | 5.8
25320.0 | 2532.0 | 427.6 | 9.0 | 16.2 | 31.0 | 35.4 | 5.9
22500.0 | 2250.0 | 372.7 | 9.0 | 15.4 | 31.0 | 34.9 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 323.8 | 9.0 | 14.6 | 31.0 | 34.4 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 276.6 | 9.0 | 13.8 | 31.0 | 33.9 | 6.1
14060.0 | 1406.0 | 234.6 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 33.4 | 6.0
11250.0 | 1125.0 | 195.6 | 9.0 | 12.2 | 31.0 | 33.0 | 5.8
8439.0 | 843.9 | 157.8 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 32.5 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.3 | 9.0 | 10.6 | 31.0 | 32.0 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 101.0 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 31.8 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 460.9 | 9.0 | 17.0 | 30.0 | 35.0 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 403.5 | 9.0 | 16.2 | 30.0 | 34.5 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 350.4 | 9.0 | 15.4 | 30.0 | 34.0 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 304.2 | 9.0 | 14.6 | 30.0 | 33.5 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 263.4 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 33.0 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 220.3 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 32.5 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 182.0 | 9.0 | 12.2 | 30.0 | 32.0 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 145.8 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 31.5 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 110.3 | 9.0 | 10.6 | 30.0 | 31.2 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 92.7 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 30.8 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 442.1 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 34.0 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 385.2 | 9.0 | 16.2 | 29.0 | 33.5 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 335.4 | 9.0 | 15.4 | 29.0 | 33.0 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 291.8 | 9.0 | 14.6 | 29.0 | 32.5 | 6.7
16880.0 | 1688.0 | 251.8 | 9.0 | 13.8 | 29.0 | 32.0 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 209.8 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 31.5 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 173.1 | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 31.0 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 138.6 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 30.5 | 6.9
5626.0 | 562.6 | 104.9 | 9.0 | 10.6 | 29.0 | 30.1 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.66 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 29.8 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 423.1 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 32.9 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 369.3 | 9.0 | 16.2 | 28.0 | 32.4 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 326.0 | 9.0 | 15.4 | 28.0 | 31.9 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 279.2 | 9.0 | 14.6 | 28.0 | 31.4 | 7.5
16880.0 | 1688.0 | 239.3 | 9.0 | 13.8 | 28.0 | 30.9 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 202.8 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 30.5 | 6.9
11250.0 | 1125.0 | 164.6 | 9.0 | 12.2 | 28.0 | 30.0 | 6.8
8439.0 | 843.9 | 131.6 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 29.5 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 99.62 | 9.0 | 10.6 | 28.0 | 29.0 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 83.39 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 28.8 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 405.2 | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 31.9 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 354.9 | 9.0 | 16.2 | 27.0 | 31.4 | 7.1
22500.0 | 2250.0 | 311.0 | 9.0 | 15.4 | 27.0 | 30.9 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 268.6 | 9.0 | 14.6 | 27.0 | 30.4 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 227.1 | 9.0 | 13.8 | 27.0 | 29.9 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 192.2 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 29.4 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 156.3 | 9.0 | 12.2 | 27.0 | 29.0 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.9 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 28.5 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.56 | 9.0 | 10.6 | 27.0 | 28.0 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 79.27 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 27.8 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 390.6 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 31.0 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 341.6 | 9.0 | 16.2 | 26.0 | 30.5 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 297.3 | 9.0 | 15.4 | 26.0 | 30.0 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 256.0 | 9.0 | 14.6 | 26.0 | 29.5 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 216.3 | 9.0 | 13.8 | 26.0 | 29.0 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 182.6 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 28.5 | 7.7
11250.0 | 1125.0 | 148.6 | 9.0 | 12.2 | 26.0 | 28.0 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.9 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 27.5 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 89.78 | 9.0 | 10.6 | 26.0 | 27.1 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 75.35 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 26.8 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 375.5 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 30.0 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 326.8 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 29.5 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 283.0 | 9.0 | 15.4 | 25.0 | 29.0 | 8.0
19690.0 | 1969.0 | 243.3 | 9.0 | 14.6 | 25.0 | 28.5 | 9.0
16880.0 | 1688.0 | 205.3 | 9.0 | 13.8 | 25.0 | 28.0 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 172.8 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 27.5 | 8.1
11250.0 | 1125.0 | 140.9 | 9.0 | 12.2 | 25.0 | 27.0 | 8.0
8439.0 | 843.9 | 112.3 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 26.5 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.15 | 9.0 | 10.6 | 25.0 | 26.0 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 71.6 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 25.8 | 5.9
28130.0 | 2813.0 | 360.5 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 29.0 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 312.1 | 9.0 | 16.2 | 24.0 | 28.4 | 8.1
22500.0 | 2250.0 | 269.3 | 9.0 | 15.4 | 24.0 | 27.9 | 8.4
19690.0 | 1969.0 | 231.0 | 9.0 | 14.6 | 24.0 | 27.4 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 197.0 | 9.0 | 13.8 | 24.0 | 26.9 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 163.5 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 26.4 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 136.3 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 26.0 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.4 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 25.5 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 80.74 | 9.0 | 10.6 | 24.0 | 25.0 | 7.0
4219.0 | 421.9 | 68.0 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 24.8 | 6.2
28130.0 | 2813.0 | 345.6 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 27.9 | 8.1
25320.0 | 2532.0 | 298.1 | 9.0 | 16.2 | 23.0 | 27.4 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 256.2 | 9.0 | 15.4 | 23.0 | 26.9 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 218.9 | 9.0 | 14.6 | 23.0 | 26.4 | 9.0
16880.0 | 1688.0 | 186.1 | 9.0 | 13.8 | 23.0 | 25.9 | 9.7
14060.0 | 1406.0 | 154.5 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 25.4 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 128.7 | 9.0 | 12.2 | 23.0 | 25.0 | 8.7
8439.0 | 843.9 | 100.6 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 24.5 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.41 | 9.0 | 10.6 | 23.0 | 24.0 | 7.4
4219.0 | 421.9 | 64.47 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 23.8 | 6.5
28130.0 | 2813.0 | 332.3 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 27.0 | 8.5
25320.0 | 2532.0 | 285.6 | 9.0 | 16.2 | 22.0 | 26.5 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 244.4 | 9.0 | 15.4 | 22.0 | 26.0 | 9.2
19690.0 | 1969.0 | 208.1 | 9.0 | 14.6 | 22.0 | 25.5 | 9.5
16880.0 | 1688.0 | 175.5 | 9.0 | 13.8 | 22.0 | 25.0 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 146.3 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 24.5 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 121.5 | 9.0 | 12.2 | 22.0 | 24.0 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.16 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 23.5 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 72.26 | 9.0 | 10.6 | 22.0 | 23.0 | 7.8
4219.0 | 421.9 | 61.5 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 22.8 | 6.9
28130.0 | 2813.0 | 318.3 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 26.0 | 8.8
25320.0 | 2532.0 | 272.6 | 9.0 | 16.2 | 21.0 | 25.5 | 9.3
22500.0 | 2250.0 | 232.3 | 9.0 | 15.4 | 21.0 | 24.9 | 9.7
19690.0 | 1969.0 | 196.8 | 9.0 | 14.6 | 21.0 | 24.4 | 10.0
16880.0 | 1688.0 | 165.5 | 9.0 | 13.8 | 21.0 | 23.9 | 10.2
14060.0 | 1406.0 | 138.9 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 23.5 | 10.1
11250.0 | 1125.0 | 114.2 | 9.0 | 12.2 | 21.0 | 23.0 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 89.62 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 22.5 | 9.4
5626.0 | 562.6 | 68.17 | 9.0 | 10.6 | 21.0 | 22.0 | 8.3
4219.0 | 421.9 | 57.79 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 21.8 | 7.3
28130.0 | 2813.0 | 304.7 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 9.2
25320.0 | 2532.0 | 260.1 | 9.0 | 16.2 | 20.0 | 24.4 | 9.7
22500.0 | 2250.0 | 220.7 | 9.0 | 15.4 | 20.0 | 23.9 | 10.2
19690.0 | 1969.0 | 186.1 | 9.0 | 14.6 | 20.0 | 23.4 | 10.6
16880.0 | 1688.0 | 155.8 | 9.0 | 13.8 | 20.0 | 22.9 | 10.8
14060.0 | 1406.0 | 130.4 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 22.4 | 10.8
11250.0 | 1125.0 | 107.1 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 22.0 | 10.5
8439.0 | 843.9 | 87.35 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 21.5 | 9.7
5626.0 | 562.6 | 64.11 | 9.0 | 10.6 | 20.0 | 21.0 | 8.8
4219.0 | 421.9 | 54.42 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 20.7 | 7.8
28130.0 | 2813.0 | 291.8 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 23.9 | 9.6
25320.0 | 2532.0 | 248.2 | 9.0 | 16.2 | 19.0 | 23.4 | 10.2
22500.0 | 2250.0 | 209.6 | 9.0 | 15.4 | 19.0 | 22.9 | 10.7
19690.0 | 1969.0 | 175.8 | 9.0 | 14.6 | 19.0 | 22.4 | 11.2
16880.0 | 1688.0 | 146.5 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 21.9 | 11.5
14060.0 | 1406.0 | 122.2 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 21.4 | 11.5
11250.0 | 1125.0 | 100.2 | 9.0 | 12.2 | 19.0 | 20.9 | 11.2
8439.0 | 843.9 | 81.59 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 20.5 | 10.3
5626.0 | 562.6 | 60.43 | 9.0 | 10.6 | 19.0 | 20.0 | 9.3
4219.0 | 421.9 | 51.54 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 19.7 | 8.2
28130.0 | 2813.0 | 518.6 | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 39.0 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 459.1 | 10.0 | 17.2 | 34.0 | 38.5 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 407.5 | 10.0 | 16.4 | 34.0 | 38.0 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 356.8 | 10.0 | 15.6 | 34.0 | 37.5 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 303.5 | 10.0 | 14.8 | 34.0 | 37.0 | 5.6
14060.0 | 1406.0 | 255.7 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 36.5 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 212.4 | 10.0 | 13.2 | 34.0 | 36.0 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 171.9 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 35.5 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 131.2 | 10.0 | 11.6 | 34.0 | 35.3 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.9 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 34.8 | 3.8
28130.0 | 2813.0 | 500.9 | 10.0 | 18.0 | 33.0 | 38.0 | 5.6
25320.0 | 2532.0 | 443.8 | 10.0 | 17.2 | 33.0 | 37.5 | 5.7
22500.0 | 2250.0 | 390.5 | 10.0 | 16.4 | 33.0 | 37.0 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 340.1 | 10.0 | 15.6 | 33.0 | 36.5 | 5.8
16880.0 | 1688.0 | 289.6 | 10.0 | 14.8 | 33.0 | 36.0 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 244.7 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 35.5 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 204.4 | 10.0 | 13.2 | 33.0 | 35.0 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 165.4 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 34.5 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 126.3 | 10.0 | 11.6 | 33.0 | 34.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.8 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 33.8 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 483.7 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 37.0 | 5.8
25320.0 | 2532.0 | 426.3 | 10.0 | 17.2 | 32.0 | 36.4 | 5.9
22500.0 | 2250.0 | 372.9 | 10.0 | 16.4 | 32.0 | 35.9 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 324.3 | 10.0 | 15.6 | 32.0 | 35.4 | 6.7
16880.0 | 1688.0 | 277.3 | 10.0 | 14.8 | 32.0 | 34.9 | 6.9
14060.0 | 1406.0 | 235.4 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 34.5 | 6.0
11250.0 | 1125.0 | 196.3 | 10.0 | 13.2 | 32.0 | 34.0 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.3 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 33.5 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.7 | 10.0 | 11.6 | 32.0 | 33.1 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 101.3 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 32.8 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 465.3 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 35.9 | 6.5
25320.0 | 2532.0 | 409.7 | 10.0 | 17.2 | 31.0 | 35.4 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 356.0 | 10.0 | 16.4 | 31.0 | 34.9 | 6.3
19690.0 | 1969.0 | 310.2 | 10.0 | 15.6 | 31.0 | 34.4 | 6.3
16880.0 | 1688.0 | 269.5 | 10.0 | 14.8 | 31.0 | 33.9 | 6.3
14060.0 | 1406.0 | 225.6 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 33.4 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 187.2 | 10.0 | 13.2 | 31.0 | 33.0 | 6.1
8439.0 | 843.9 | 150.8 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 32.5 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 115.1 | 10.0 | 11.6 | 31.0 | 32.0 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.8 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 31.8 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 440.3 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 385.6 | 10.0 | 17.2 | 30.0 | 34.5 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 335.8 | 10.0 | 16.4 | 30.0 | 34.0 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 292.6 | 10.0 | 15.6 | 30.0 | 33.5 | 6.7
16880.0 | 1688.0 | 252.6 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 33.0 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 210.2 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 32.5 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 173.5 | 10.0 | 13.2 | 30.0 | 32.0 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 139.0 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 31.5 | 6.7
5626.0 | 562.6 | 105.2 | 10.0 | 11.6 | 30.0 | 31.2 | 5.3
4219.0 | 421.9 | 87.89 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 30.8 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 421.0 | 10.0 | 18.0 | 29.0 | 34.0 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 370.0 | 10.0 | 17.2 | 29.0 | 33.5 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 326.8 | 10.0 | 16.4 | 29.0 | 33.0 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 279.6 | 10.0 | 15.6 | 29.0 | 32.5 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 239.9 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 32.0 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 203.6 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 31.5 | 6.9
11250.0 | 1125.0 | 164.9 | 10.0 | 13.2 | 29.0 | 31.0 | 6.8
8439.0 | 843.9 | 132.0 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 30.5 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 99.92 | 10.0 | 11.6 | 29.0 | 30.1 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 83.74 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 29.8 | 5.4
28130.0 | 2813.0 | 403.4 | 10.0 | 18.0 | 28.0 | 32.9 | 7.0
25320.0 | 2532.0 | 355.2 | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 32.4 | 7.1
22500.0 | 2250.0 | 311.2 | 10.0 | 16.4 | 28.0 | 31.9 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 268.8 | 10.0 | 15.6 | 28.0 | 31.4 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 227.6 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 30.9 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 192.9 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 30.5 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 156.6 | 10.0 | 13.2 | 28.0 | 30.0 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 125.2 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 29.5 | 6.7
5626.0 | 562.6 | 94.85 | 10.0 | 11.6 | 28.0 | 29.0 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 79.48 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 28.8 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 387.9 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 31.9 | 7.3
25320.0 | 2532.0 | 340.2 | 10.0 | 17.2 | 27.0 | 31.4 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 296.1 | 10.0 | 16.4 | 27.0 | 30.9 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 255.3 | 10.0 | 15.6 | 27.0 | 30.4 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 216.1 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 29.9 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 182.7 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 29.4 | 7.7
11250.0 | 1125.0 | 148.6 | 10.0 | 13.2 | 27.0 | 29.0 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.7 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 28.5 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 89.95 | 10.0 | 11.6 | 27.0 | 28.0 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 75.51 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 27.8 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 374.1 | 10.0 | 18.0 | 26.0 | 31.0 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 326.2 | 10.0 | 17.2 | 26.0 | 30.5 | 7.8
22500.0 | 2250.0 | 282.9 | 10.0 | 16.4 | 26.0 | 30.0 | 8.0
19690.0 | 1969.0 | 243.5 | 10.0 | 15.6 | 26.0 | 29.5 | 8.9
16880.0 | 1688.0 | 204.8 | 10.0 | 14.8 | 26.0 | 29.0 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 173.4 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 28.5 | 8.1
11250.0 | 1125.0 | 141.2 | 10.0 | 13.2 | 26.0 | 28.0 | 8.0
8439.0 | 843.9 | 112.6 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 27.5 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.42 | 10.0 | 11.6 | 26.0 | 27.1 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 71.81 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 26.8 | 5.9
28130.0 | 2813.0 | 358.7 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 30.0 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 311.3 | 10.0 | 17.2 | 25.0 | 29.5 | 8.1
22500.0 | 2250.0 | 269.1 | 10.0 | 16.4 | 25.0 | 29.0 | 8.4
19690.0 | 1969.0 | 231.1 | 10.0 | 15.6 | 25.0 | 28.5 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 194.1 | 10.0 | 14.8 | 25.0 | 28.0 | 8.7
14060.0 | 1406.0 | 164.0 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 27.5 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 136.9 | 10.0 | 13.2 | 25.0 | 27.0 | 8.2
8439.0 | 843.9 | 106.7 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 26.5 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.0 | 10.0 | 11.6 | 25.0 | 26.0 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 68.19 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 25.8 | 6.2
28130.0 | 2813.0 | 343.7 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 29.0 | 8.2
25320.0 | 2532.0 | 297.1 | 10.0 | 17.2 | 24.0 | 28.4 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 255.8 | 10.0 | 16.4 | 24.0 | 27.9 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 219.0 | 10.0 | 15.6 | 24.0 | 27.4 | 9.0
16880.0 | 1688.0 | 185.8 | 10.0 | 14.8 | 24.0 | 26.9 | 9.8
14060.0 | 1406.0 | 154.9 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 26.4 | 9.8
11250.0 | 1125.0 | 129.2 | 10.0 | 13.2 | 24.0 | 26.0 | 8.7
8439.0 | 843.9 | 100.9 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 25.5 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.64 | 10.0 | 11.6 | 24.0 | 25.0 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 64.65 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 24.8 | 6.5
28130.0 | 2813.0 | 329.0 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 27.9 | 8.6
25320.0 | 2532.0 | 283.4 | 10.0 | 17.2 | 23.0 | 27.4 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 243.0 | 10.0 | 16.4 | 23.0 | 26.9 | 9.3
19690.0 | 1969.0 | 207.3 | 10.0 | 15.6 | 23.0 | 26.4 | 9.5
16880.0 | 1688.0 | 175.3 | 10.0 | 14.8 | 23.0 | 25.9 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 146.3 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 25.4 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 121.8 | 10.0 | 13.2 | 23.0 | 25.0 | 9.2
8439.0 | 843.9 | 95.21 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 24.5 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 72.39 | 10.0 | 11.6 | 23.0 | 24.0 | 7.8
4219.0 | 421.9 | 61.19 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 23.7 | 6.9
28130.0 | 2813.0 | 316.0 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 | 8.9
25320.0 | 2532.0 | 271.3 | 10.0 | 17.2 | 22.0 | 26.5 | 9.3
22500.0 | 2250.0 | 231.6 | 10.0 | 16.4 | 22.0 | 26.0 | 9.7
19690.0 | 1969.0 | 196.7 | 10.0 | 15.6 | 22.0 | 25.5 | 10.1
16880.0 | 1688.0 | 165.8 | 10.0 | 14.8 | 22.0 | 25.0 | 10.2
14060.0 | 1406.0 | 138.3 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 24.5 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 114.7 | 10.0 | 13.2 | 22.0 | 24.0 | 9.8
8439.0 | 843.9 | 89.82 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 23.5 | 9.4
5626.0 | 562.6 | 68.36 | 10.0 | 11.6 | 22.0 | 23.0 | 8.2
4219.0 | 421.9 | 57.97 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 22.8 | 7.3
28130.0 | 2813.0 | 302.3 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 26.0 | 9.3
25320.0 | 2532.0 | 258.7 | 10.0 | 17.2 | 21.0 | 25.5 | 9.8
22500.0 | 2250.0 | 219.8 | 10.0 | 16.4 | 21.0 | 25.0 | 10.2
19690.0 | 1969.0 | 185.9 | 10.0 | 15.6 | 21.0 | 24.4 | 10.6
16880.0 | 1688.0 | 156.0 | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 23.9 | 10.8
14060.0 | 1406.0 | 130.6 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 23.5 | 10.8
11250.0 | 1125.0 | 107.5 | 10.0 | 13.2 | 21.0 | 23.0 | 10.5
8439.0 | 843.9 | 87.81 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 22.5 | 9.6
5626.0 | 562.6 | 64.3 | 10.0 | 11.6 | 21.0 | 22.0 | 8.8
4262.0 | 426.2 | 54.85 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 21.8 | 7.8
28130.0 | 2813.0 | 289.3 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 9.7
25320.0 | 2532.0 | 246.6 | 10.0 | 17.2 | 20.0 | 24.4 | 10.3
22500.0 | 2250.0 | 208.6 | 10.0 | 16.4 | 20.0 | 23.9 | 10.8
19690.0 | 1969.0 | 175.5 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 23.4 | 11.2
16880.0 | 1688.0 | 146.6 | 10.0 | 14.8 | 20.0 | 22.9 | 11.5
14060.0 | 1406.0 | 122.4 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 22.4 | 11.5
11250.0 | 1125.0 | 100.5 | 10.0 | 13.2 | 20.0 | 22.0 | 11.2
8439.0 | 843.9 | 82.4 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 21.5 | 10.3
5626.0 | 562.6 | 60.63 | 10.0 | 11.6 | 20.0 | 21.0 | 9.3
4304.0 | 430.4 | 52.25 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 20.8 | 8.2
28130.0 | 2813.0 | 277.0 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 23.9 | 10.2
25320.0 | 2532.0 | 235.2 | 10.0 | 17.2 | 19.0 | 23.4 | 10.8
22500.0 | 2250.0 | 197.6 | 10.0 | 16.4 | 19.0 | 22.9 | 11.4
19690.0 | 1969.0 | 165.2 | 10.0 | 15.6 | 19.0 | 22.4 | 11.9
16880.0 | 1688.0 | 137.5 | 10.0 | 14.8 | 19.0 | 21.9 | 12.3
14060.0 | 1406.0 | 114.2 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 21.4 | 12.3
11250.0 | 1125.0 | 94.32 | 10.0 | 13.2 | 19.0 | 20.9 | 11.9
8439.0 | 843.9 | 77.2 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 20.5 | 11.0
5626.0 | 562.6 | 57.69 | 10.0 | 11.6 | 19.0 | 20.0 | 9.8
4347.0 | 434.7 | 50.19 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 19.8 | 8.7
28130.0 | 2813.0 | 601.5 | 6.0 | 15.0 | 34.0 | 39.0 | 4.7
25320.0 | 2532.0 | 532.4 | 6.0 | 14.1 | 34.0 | 38.5 | 4.8
22500.0 | 2250.0 | 466.5 | 6.0 | 13.2 | 34.0 | 38.0 | 4.8
19690.0 | 1969.0 | 408.4 | 6.0 | 12.3 | 34.0 | 37.5 | 4.8
16880.0 | 1688.0 | 349.9 | 6.0 | 11.4 | 34.0 | 37.0 | 4.8
14060.0 | 1406.0 | 297.9 | 6.0 | 10.5 | 34.0 | 36.5 | 4.7
11250.0 | 1125.0 | 248.7 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 36.0 | 4.5
8439.0 | 843.9 | 201.8 | 6.0 | 8.7 | 34.0 | 35.5 | 4.2
5626.0 | 562.6 | 153.8 | 6.0 | 7.8 | 34.0 | 35.3 | 3.7
4219.0 | 421.9 | 128.0 | 6.0 | 7.35 | 34.0 | 34.8 | 3.3
28130.0 | 2813.0 | 580.7 | 6.0 | 15.0 | 33.0 | 38.0 | 4.8
25320.0 | 2532.0 | 513.1 | 6.0 | 14.1 | 33.0 | 37.5 | 4.9
22500.0 | 2250.0 | 448.5 | 6.0 | 13.2 | 33.0 | 37.0 | 5.2
19690.0 | 1969.0 | 392.0 | 6.0 | 12.3 | 33.0 | 36.5 | 5.2
16880.0 | 1688.0 | 337.4 | 6.0 | 11.4 | 33.0 | 36.0 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 288.1 | 6.0 | 10.5 | 33.0 | 35.5 | 4.9
11250.0 | 1125.0 | 240.9 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 35.0 | 4.7
8439.0 | 843.9 | 195.0 | 6.0 | 8.7 | 33.0 | 34.5 | 4.3
5626.0 | 562.6 | 148.4 | 6.0 | 7.8 | 33.0 | 34.3 | 3.8
4219.0 | 421.9 | 123.1 | 6.0 | 7.35 | 33.0 | 33.8 | 3.4
28130.0 | 2813.0 | 560.3 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 36.9 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 493.8 | 6.0 | 14.1 | 32.0 | 36.4 | 5.1
22500.0 | 2250.0 | 430.7 | 6.0 | 13.2 | 32.0 | 35.9 | 5.2
19690.0 | 1969.0 | 377.6 | 6.0 | 12.3 | 32.0 | 35.4 | 5.2
16880.0 | 1688.0 | 326.4 | 6.0 | 11.4 | 32.0 | 35.0 | 5.2
14060.0 | 1406.0 | 278.9 | 6.0 | 10.5 | 32.0 | 34.5 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 231.2 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 34.0 | 4.9
8439.0 | 843.9 | 186.0 | 6.0 | 8.7 | 32.0 | 33.5 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 141.5 | 6.0 | 7.8 | 32.0 | 33.1 | 4.0
4219.0 | 421.9 | 118.9 | 6.0 | 7.35 | 32.0 | 32.8 | 3.6
28130.0 | 2813.0 | 540.1 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 35.9 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 474.8 | 6.0 | 14.1 | 31.0 | 35.4 | 5.3
22500.0 | 2250.0 | 415.0 | 6.0 | 13.2 | 31.0 | 34.9 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 365.4 | 6.0 | 12.3 | 31.0 | 34.4 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 315.5 | 6.0 | 11.4 | 31.0 | 33.9 | 5.4
14060.0 | 1406.0 | 266.2 | 6.0 | 10.5 | 31.0 | 33.4 | 5.3
11250.0 | 1125.0 | 220.4 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 33.0 | 5.1
8439.0 | 843.9 | 177.1 | 6.0 | 8.7 | 31.0 | 32.5 | 4.8
5626.0 | 562.6 | 134.9 | 6.0 | 7.8 | 31.0 | 32.0 | 4.2
4219.0 | 421.9 | 113.4 | 6.0 | 7.35 | 31.0 | 31.8 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 515.1 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 35.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 452.6 | 6.0 | 14.1 | 30.0 | 34.5 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 396.9 | 6.0 | 13.2 | 30.0 | 34.0 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 347.8 | 6.0 | 12.3 | 30.0 | 33.5 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 296.9 | 6.0 | 11.4 | 30.0 | 33.0 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 249.0 | 6.0 | 10.5 | 30.0 | 32.5 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 205.4 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 32.0 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 164.5 | 6.0 | 8.7 | 30.0 | 31.5 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 124.6 | 6.0 | 7.8 | 30.0 | 31.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 103.9 | 6.0 | 7.35 | 30.0 | 30.8 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 495.5 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 34.0 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 436.9 | 6.0 | 14.1 | 29.0 | 33.5 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 382.7 | 6.0 | 13.2 | 29.0 | 33.0 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 332.3 | 6.0 | 12.3 | 29.0 | 32.5 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 283.0 | 6.0 | 11.4 | 29.0 | 32.0 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 237.3 | 6.0 | 10.5 | 29.0 | 31.5 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 196.5 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 31.0 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.1 | 6.0 | 8.7 | 29.0 | 30.5 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 119.9 | 6.0 | 7.8 | 29.0 | 30.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 99.98 | 6.0 | 7.35 | 29.0 | 29.8 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 476.9 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 32.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 421.1 | 6.0 | 14.1 | 28.0 | 32.4 | 6.1
22500.0 | 2250.0 | 366.5 | 6.0 | 13.2 | 28.0 | 31.9 | 6.1
19690.0 | 1969.0 | 316.7 | 6.0 | 12.3 | 28.0 | 31.4 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 271.6 | 6.0 | 11.4 | 28.0 | 30.9 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 227.4 | 6.0 | 10.5 | 28.0 | 30.5 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 188.8 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 30.0 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 151.7 | 6.0 | 8.7 | 28.0 | 29.5 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 114.8 | 6.0 | 7.8 | 28.0 | 29.1 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 95.81 | 6.0 | 7.35 | 28.0 | 28.8 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 460.4 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 31.9 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 404.2 | 6.0 | 14.1 | 27.0 | 31.4 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 352.0 | 6.0 | 13.2 | 27.0 | 30.9 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 302.0 | 6.0 | 12.3 | 27.0 | 30.4 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 259.9 | 6.0 | 11.4 | 27.0 | 29.9 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 218.3 | 6.0 | 10.5 | 27.0 | 29.4 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 180.5 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 29.0 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 144.4 | 6.0 | 8.7 | 27.0 | 28.5 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 109.2 | 6.0 | 7.8 | 27.0 | 28.0 | 5.2
4219.0 | 421.9 | 91.41 | 6.0 | 7.35 | 27.0 | 27.8 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 446.0 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 31.0 | 6.3
25320.0 | 2532.0 | 388.2 | 6.0 | 14.1 | 26.0 | 30.5 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 337.3 | 6.0 | 13.2 | 26.0 | 30.0 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 290.2 | 6.0 | 12.3 | 26.0 | 29.5 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 249.7 | 6.0 | 11.4 | 26.0 | 29.0 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 212.0 | 6.0 | 10.5 | 26.0 | 28.5 | 6.6
11250.0 | 1125.0 | 172.1 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 28.0 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 137.5 | 6.0 | 8.7 | 26.0 | 27.5 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.0 | 6.0 | 7.8 | 26.0 | 27.1 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.8 | 6.0 | 7.35 | 26.0 | 26.8 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 429.4 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 30.0 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 371.0 | 6.0 | 14.1 | 25.0 | 29.5 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 323.5 | 6.0 | 13.2 | 25.0 | 29.0 | 7.0
19690.0 | 1969.0 | 282.4 | 6.0 | 12.3 | 25.0 | 28.5 | 7.0
16880.0 | 1688.0 | 238.1 | 6.0 | 11.4 | 25.0 | 28.0 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 200.9 | 6.0 | 10.5 | 25.0 | 27.5 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 163.6 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 27.0 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.6 | 6.0 | 8.7 | 25.0 | 26.5 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 98.75 | 6.0 | 7.8 | 25.0 | 26.0 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 82.72 | 6.0 | 7.35 | 25.0 | 25.8 | 5.1
28130.0 | 2813.0 | 412.5 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 29.0 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 355.6 | 6.0 | 14.1 | 24.0 | 28.4 | 7.1
22500.0 | 2250.0 | 310.2 | 6.0 | 13.2 | 24.0 | 27.9 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 268.3 | 6.0 | 12.3 | 24.0 | 27.4 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 226.2 | 6.0 | 11.4 | 24.0 | 26.9 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 190.5 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 26.5 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.4 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 26.0 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.0 | 6.0 | 8.7 | 24.0 | 25.5 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 93.74 | 6.0 | 7.8 | 24.0 | 25.0 | 6.2
4219.0 | 421.9 | 78.62 | 6.0 | 7.35 | 24.0 | 24.8 | 5.4
28130.0 | 2813.0 | 396.4 | 6.0 | 15.0 | 23.0 | 27.9 | 8.0
25320.0 | 2532.0 | 341.9 | 6.0 | 14.1 | 23.0 | 27.4 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 296.5 | 6.0 | 13.2 | 23.0 | 26.9 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 255.0 | 6.0 | 12.3 | 23.0 | 26.4 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 217.1 | 6.0 | 11.4 | 23.0 | 25.9 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 180.5 | 6.0 | 10.5 | 23.0 | 25.4 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 147.5 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 25.0 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 117.5 | 6.0 | 8.7 | 23.0 | 24.5 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 88.9 | 6.0 | 7.8 | 23.0 | 24.0 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 74.66 | 6.0 | 7.35 | 23.0 | 23.8 | 5.7
28130.0 | 2813.0 | 382.6 | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 27.0 | 7.4
25320.0 | 2532.0 | 329.3 | 6.0 | 14.1 | 22.0 | 26.5 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 283.9 | 6.0 | 13.2 | 22.0 | 26.0 | 7.9
19690.0 | 1969.0 | 243.2 | 6.0 | 12.3 | 22.0 | 25.5 | 9.0
16880.0 | 1688.0 | 206.7 | 6.0 | 11.4 | 22.0 | 25.0 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 171.5 | 6.0 | 10.5 | 22.0 | 24.5 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 142.7 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 24.0 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 111.5 | 6.0 | 8.7 | 22.0 | 23.5 | 7.6
5626.0 | 562.6 | 84.46 | 6.0 | 7.8 | 22.0 | 23.0 | 6.7
4219.0 | 421.9 | 70.96 | 6.0 | 7.35 | 22.0 | 22.8 | 5.9
28130.0 | 2813.0 | 368.2 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 26.0 | 7.6
25320.0 | 2532.0 | 315.6 | 6.0 | 14.1 | 21.0 | 25.5 | 8.2
22500.0 | 2250.0 | 270.7 | 6.0 | 13.2 | 21.0 | 24.9 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 231.1 | 6.0 | 12.3 | 21.0 | 24.4 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 195.8 | 6.0 | 11.4 | 21.0 | 23.9 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 162.3 | 6.0 | 10.5 | 21.0 | 23.5 | 8.7
11250.0 | 1125.0 | 134.8 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 23.0 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 105.6 | 6.0 | 8.7 | 21.0 | 22.5 | 8.0
5626.0 | 562.6 | 80.1 | 6.0 | 7.8 | 21.0 | 22.0 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 67.4 | 6.0 | 7.35 | 21.0 | 21.8 | 6.3
28130.0 | 2813.0 | 353.8 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | 8.0
25320.0 | 2532.0 | 302.2 | 6.0 | 14.1 | 20.0 | 24.4 | 8.4
22500.0 | 2250.0 | 258.0 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 23.9 | 8.7
19690.0 | 1969.0 | 219.4 | 6.0 | 12.3 | 20.0 | 23.4 | 9.0
16880.0 | 1688.0 | 185.3 | 6.0 | 11.4 | 20.0 | 22.9 | 9.1
14060.0 | 1406.0 | 153.4 | 6.0 | 10.5 | 20.0 | 22.4 | 9.2
11250.0 | 1125.0 | 127.2 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 22.0 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 99.96 | 6.0 | 8.7 | 20.0 | 21.5 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 75.74 | 6.0 | 7.8 | 20.0 | 21.0 | 7.4
4219.0 | 421.9 | 63.91 | 6.0 | 7.35 | 20.0 | 20.8 | 6.6
28130.0 | 2813.0 | 339.6 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 23.9 | 8.3
25320.0 | 2532.0 | 289.1 | 6.0 | 14.1 | 19.0 | 23.4 | 8.8
22500.0 | 2250.0 | 245.9 | 6.0 | 13.2 | 19.0 | 22.9 | 9.2
19690.0 | 1969.0 | 208.1 | 6.0 | 12.3 | 19.0 | 22.4 | 9.5
16880.0 | 1688.0 | 175.1 | 6.0 | 11.4 | 19.0 | 21.9 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 146.5 | 6.0 | 10.5 | 19.0 | 21.4 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 120.0 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 20.9 | 9.4
8439.0 | 843.9 | 94.38 | 6.0 | 8.7 | 19.0 | 20.5 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 71.56 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 20.0 | 7.9
4219.0 | 421.9 | 60.49 | 6.0 | 7.35 | 19.0 | 19.7 | 7.0
28130.0 | 2813.0 | 579.9 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 39.0 | 4.9
25320.0 | 2532.0 | 510.3 | 7.0 | 15.1 | 34.0 | 38.5 | 5.0
22500.0 | 2250.0 | 448.9 | 7.0 | 14.2 | 34.0 | 38.0 | 5.1
19690.0 | 1969.0 | 392.9 | 7.0 | 13.3 | 34.0 | 37.5 | 5.1
16880.0 | 1688.0 | 338.6 | 7.0 | 12.4 | 34.0 | 37.0 | 5.0
14060.0 | 1406.0 | 288.8 | 7.0 | 11.5 | 34.0 | 36.5 | 4.9
11250.0 | 1125.0 | 242.1 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 36.1 | 4.6
8439.0 | 843.9 | 195.5 | 7.0 | 9.7 | 34.0 | 35.5 | 4.3
5626.0 | 562.6 | 148.8 | 7.0 | 8.8 | 34.0 | 35.3 | 3.8
4219.0 | 421.9 | 124.5 | 7.0 | 8.35 | 34.0 | 34.8 | 3.4
28130.0 | 2813.0 | 559.1 | 7.0 | 16.0 | 33.0 | 38.0 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 491.2 | 7.0 | 15.1 | 33.0 | 37.5 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 431.2 | 7.0 | 14.2 | 33.0 | 37.0 | 5.2
19690.0 | 1969.0 | 379.3 | 7.0 | 13.3 | 33.0 | 36.5 | 5.2
16880.0 | 1688.0 | 328.0 | 7.0 | 12.4 | 33.0 | 36.0 | 5.1
14060.0 | 1406.0 | 278.9 | 7.0 | 11.5 | 33.0 | 35.5 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 231.7 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 35.0 | 4.9
8439.0 | 843.9 | 186.4 | 7.0 | 9.7 | 33.0 | 34.5 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 141.9 | 7.0 | 8.8 | 33.0 | 34.2 | 4.0
4219.0 | 421.9 | 119.1 | 7.0 | 8.35 | 33.0 | 33.8 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 538.6 | 7.0 | 16.0 | 32.0 | 36.9 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 475.9 | 7.0 | 15.1 | 32.0 | 36.4 | 5.3
22500.0 | 2250.0 | 416.1 | 7.0 | 14.2 | 32.0 | 35.9 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 367.1 | 7.0 | 13.3 | 32.0 | 35.4 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 316.1 | 7.0 | 12.4 | 32.0 | 35.0 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 266.5 | 7.0 | 11.5 | 32.0 | 34.5 | 5.3
11250.0 | 1125.0 | 220.8 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 34.0 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 177.5 | 7.0 | 9.7 | 32.0 | 33.5 | 4.8
5626.0 | 562.6 | 135.2 | 7.0 | 8.8 | 32.0 | 33.1 | 4.2
4219.0 | 421.9 | 113.6 | 7.0 | 8.35 | 32.0 | 32.8 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 518.2 | 7.0 | 16.0 | 31.0 | 35.9 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 458.8 | 7.0 | 15.1 | 31.0 | 35.4 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 402.8 | 7.0 | 14.2 | 31.0 | 34.9 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 353.6 | 7.0 | 13.3 | 31.0 | 34.4 | 5.6
16880.0 | 1688.0 | 302.1 | 7.0 | 12.4 | 31.0 | 33.9 | 5.6
14060.0 | 1406.0 | 254.1 | 7.0 | 11.5 | 31.0 | 33.4 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 210.5 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 33.0 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 169.6 | 7.0 | 9.7 | 31.0 | 32.5 | 5.0
5626.0 | 562.6 | 129.7 | 7.0 | 8.8 | 31.0 | 32.0 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 108.6 | 7.0 | 8.35 | 31.0 | 31.8 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 493.3 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 437.3 | 7.0 | 15.1 | 30.0 | 34.5 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 383.0 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 34.0 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 332.5 | 7.0 | 13.3 | 30.0 | 33.5 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 283.1 | 7.0 | 12.4 | 30.0 | 33.0 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 237.7 | 7.0 | 11.5 | 30.0 | 32.5 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 197.2 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 32.0 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.8 | 7.0 | 9.7 | 30.0 | 31.5 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.4 | 7.0 | 8.8 | 30.0 | 31.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 100.3 | 7.0 | 8.35 | 30.0 | 30.8 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 476.1 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 34.0 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 420.5 | 7.0 | 15.1 | 29.0 | 33.5 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 366.2 | 7.0 | 14.2 | 29.0 | 33.0 | 6.1
19690.0 | 1969.0 | 316.8 | 7.0 | 13.3 | 29.0 | 32.5 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 272.2 | 7.0 | 12.4 | 29.0 | 32.0 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 228.1 | 7.0 | 11.5 | 29.0 | 31.5 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 189.5 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 31.0 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 152.1 | 7.0 | 9.7 | 29.0 | 30.5 | 5.5
5626.0 | 562.6 | 115.1 | 7.0 | 8.8 | 29.0 | 30.1 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.22 | 7.0 | 8.35 | 29.0 | 29.8 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 460.1 | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 33.0 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 402.9 | 7.0 | 15.1 | 28.0 | 32.4 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 349.3 | 7.0 | 14.2 | 28.0 | 31.9 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 302.3 | 7.0 | 13.3 | 28.0 | 31.4 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 260.9 | 7.0 | 12.4 | 28.0 | 30.9 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 218.9 | 7.0 | 11.5 | 28.0 | 30.5 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 180.9 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 30.0 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 144.8 | 7.0 | 9.7 | 28.0 | 29.5 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 109.5 | 7.0 | 8.8 | 28.0 | 29.1 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 91.65 | 7.0 | 8.35 | 28.0 | 28.8 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 443.5 | 7.0 | 16.0 | 27.0 | 31.9 | 6.3
25320.0 | 2532.0 | 385.0 | 7.0 | 15.1 | 27.0 | 31.4 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 337.3 | 7.0 | 14.2 | 27.0 | 30.9 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 289.8 | 7.0 | 13.3 | 27.0 | 30.4 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 249.8 | 7.0 | 12.4 | 27.0 | 29.9 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 212.1 | 7.0 | 11.5 | 27.0 | 29.4 | 6.6
11250.0 | 1125.0 | 172.1 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 29.0 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 137.7 | 7.0 | 9.7 | 27.0 | 28.5 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.2 | 7.0 | 8.8 | 27.0 | 28.0 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.25 | 7.0 | 8.35 | 27.0 | 27.8 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 427.5 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 31.0 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 369.6 | 7.0 | 15.1 | 26.0 | 30.5 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 324.4 | 7.0 | 14.2 | 26.0 | 30.0 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 282.8 | 7.0 | 13.3 | 26.0 | 29.5 | 7.0
16880.0 | 1688.0 | 238.5 | 7.0 | 12.4 | 26.0 | 29.0 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 201.6 | 7.0 | 11.5 | 26.0 | 28.5 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 163.9 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 28.0 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 131.0 | 7.0 | 9.7 | 26.0 | 27.5 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 99.5 | 7.0 | 8.8 | 26.0 | 27.1 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 82.95 | 7.0 | 8.35 | 26.0 | 26.8 | 5.9
28130.0 | 2813.0 | 410.0 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 30.0 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 354.9 | 7.0 | 15.1 | 25.0 | 29.5 | 7.1
22500.0 | 2250.0 | 310.6 | 7.0 | 14.2 | 25.0 | 29.0 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 268.4 | 7.0 | 13.3 | 25.0 | 28.5 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 226.5 | 7.0 | 12.4 | 25.0 | 28.0 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 191.1 | 7.0 | 11.5 | 25.0 | 27.5 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.7 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 27.0 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.3 | 7.0 | 9.7 | 25.0 | 26.5 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.1 | 7.0 | 8.8 | 25.0 | 26.0 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 78.84 | 7.0 | 8.35 | 25.0 | 25.8 | 5.4
28130.0 | 2813.0 | 393.5 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 29.0 | 7.1
25320.0 | 2532.0 | 341.0 | 7.0 | 15.1 | 24.0 | 28.4 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 296.3 | 7.0 | 14.2 | 24.0 | 27.9 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 255.0 | 7.0 | 13.3 | 24.0 | 27.4 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 215.1 | 7.0 | 12.4 | 24.0 | 26.9 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 181.1 | 7.0 | 11.5 | 24.0 | 26.5 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 147.7 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 26.0 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 117.8 | 7.0 | 9.7 | 24.0 | 25.5 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.16 | 7.0 | 8.8 | 24.0 | 25.0 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 74.88 | 7.0 | 8.35 | 24.0 | 24.8 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 378.3 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 27.9 | 7.4
25320.0 | 2532.0 | 327.0 | 7.0 | 15.1 | 23.0 | 27.4 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 282.4 | 7.0 | 14.2 | 23.0 | 26.9 | 8.0
19690.0 | 1969.0 | 242.4 | 7.0 | 13.3 | 23.0 | 26.4 | 8.1
16880.0 | 1688.0 | 206.5 | 7.0 | 12.4 | 23.0 | 25.9 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 171.5 | 7.0 | 11.5 | 23.0 | 25.4 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 142.9 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 25.0 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 111.6 | 7.0 | 9.7 | 23.0 | 24.5 | 7.6
5626.0 | 562.6 | 84.53 | 7.0 | 8.8 | 23.0 | 24.0 | 6.7
4219.0 | 421.9 | 71.12 | 7.0 | 8.35 | 23.0 | 23.8 | 5.9
28130.0 | 2813.0 | 365.1 | 7.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | 7.7
25320.0 | 2532.0 | 314.2 | 7.0 | 15.1 | 22.0 | 26.5 | 8.6
22500.0 | 2250.0 | 270.1 | 7.0 | 14.2 | 22.0 | 26.0 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 231.0 | 7.0 | 13.3 | 22.0 | 25.5 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 196.2 | 7.0 | 12.4 | 22.0 | 25.0 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 162.7 | 7.0 | 11.5 | 22.0 | 24.5 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 135.2 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 24.0 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 105.9 | 7.0 | 9.7 | 22.0 | 23.5 | 8.0
5626.0 | 562.6 | 80.25 | 7.0 | 8.8 | 22.0 | 23.0 | 7.1
4219.0 | 421.9 | 67.6 | 7.0 | 8.35 | 22.0 | 22.8 | 6.2
28130.0 | 2813.0 | 350.5 | 7.0 | 16.0 | 21.0 | 26.0 | 8.3
25320.0 | 2532.0 | 300.5 | 7.0 | 15.1 | 21.0 | 25.5 | 8.4
22500.0 | 2250.0 | 257.3 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 25.0 | 8.7
19690.0 | 1969.0 | 219.2 | 7.0 | 13.3 | 21.0 | 24.4 | 9.0
16880.0 | 1688.0 | 185.5 | 7.0 | 12.4 | 21.0 | 23.9 | 10.0
14060.0 | 1406.0 | 153.8 | 7.0 | 11.5 | 21.0 | 23.5 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 127.7 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 23.0 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.2 | 7.0 | 9.7 | 21.0 | 22.5 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 75.97 | 7.0 | 8.8 | 21.0 | 22.0 | 7.4
4219.0 | 421.9 | 64.9 | 7.0 | 8.35 | 21.0 | 21.8 | 6.6
28130.0 | 2813.0 | 336.2 | 7.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 8.4
25320.0 | 2532.0 | 287.3 | 7.0 | 15.1 | 20.0 | 24.4 | 8.8
22500.0 | 2250.0 | 244.9 | 7.0 | 14.2 | 20.0 | 23.9 | 9.2
19690.0 | 1969.0 | 207.8 | 7.0 | 13.3 | 20.0 | 23.4 | 9.5
16880.0 | 1688.0 | 175.3 | 7.0 | 12.4 | 20.0 | 22.9 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 146.8 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 22.4 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 120.4 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 22.0 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 94.59 | 7.0 | 9.7 | 20.0 | 21.5 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 71.77 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | 21.0 | 7.8
4219.0 | 421.9 | 60.69 | 7.0 | 8.35 | 20.0 | 20.8 | 7.0
28130.0 | 2813.0 | 322.5 | 7.0 | 16.0 | 19.0 | 23.9 | 8.7
25320.0 | 2532.0 | 274.6 | 7.0 | 15.1 | 19.0 | 23.4 | 9.2
22500.0 | 2250.0 | 233.2 | 7.0 | 14.2 | 19.0 | 22.9 | 9.7
19690.0 | 1969.0 | 196.8 | 7.0 | 13.3 | 19.0 | 22.4 | 10.1
16880.0 | 1688.0 | 165.4 | 7.0 | 12.4 | 19.0 | 21.9 | 10.2
14060.0 | 1406.0 | 138.1 | 7.0 | 11.5 | 19.0 | 21.4 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 113.2 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 20.9 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 92.25 | 7.0 | 9.7 | 19.0 | 20.5 | 9.1
5626.0 | 562.6 | 67.68 | 7.0 | 8.8 | 19.0 | 20.0 | 8.3
4219.0 | 421.9 | 57.4 | 7.0 | 8.35 | 19.0 | 19.7 | 7.4
28130.0 | 2813.0 | 558.0 | 8.0 | 17.0 | 34.0 | 39.0 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 490.7 | 8.0 | 16.1 | 34.0 | 38.5 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 432.0 | 8.0 | 15.2 | 34.0 | 38.0 | 5.2
19690.0 | 1969.0 | 381.0 | 8.0 | 14.3 | 34.0 | 37.5 | 5.2
16880.0 | 1688.0 | 328.9 | 8.0 | 13.4 | 34.0 | 37.0 | 5.1
14060.0 | 1406.0 | 279.5 | 8.0 | 12.5 | 34.0 | 36.5 | 5.3
11250.0 | 1125.0 | 232.1 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 36.0 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 186.8 | 8.0 | 10.7 | 34.0 | 35.5 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 142.2 | 8.0 | 9.80000000000001 | 34.0 | 35.3 | 4.0
4219.0 | 421.9 | 119.4 | 8.0 | 9.35 | 34.0 | 34.8 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 537.1 | 8.0 | 17.0 | 33.0 | 38.0 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 471.9 | 8.0 | 16.1 | 33.0 | 37.5 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 417.5 | 8.0 | 15.2 | 33.0 | 37.0 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 368.8 | 8.0 | 14.3 | 33.0 | 36.5 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 316.5 | 8.0 | 13.4 | 33.0 | 36.0 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 266.8 | 8.0 | 12.5 | 33.0 | 35.5 | 5.3
11250.0 | 1125.0 | 221.1 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 35.0 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 177.9 | 8.0 | 10.7 | 33.0 | 34.5 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 135.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 33.0 | 34.2 | 4.2
4219.0 | 421.9 | 113.9 | 8.0 | 9.35 | 33.0 | 33.8 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 516.6 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 36.9 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 455.9 | 8.0 | 16.1 | 32.0 | 36.4 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 404.0 | 8.0 | 15.2 | 32.0 | 35.9 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 354.4 | 8.0 | 14.3 | 32.0 | 35.4 | 5.6
16880.0 | 1688.0 | 302.3 | 8.0 | 13.4 | 32.0 | 35.0 | 5.6
14060.0 | 1406.0 | 254.5 | 8.0 | 12.5 | 32.0 | 34.5 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 211.0 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 34.0 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 170.3 | 8.0 | 10.7 | 32.0 | 33.5 | 5.0
5626.0 | 562.6 | 130.1 | 8.0 | 9.80000000000001 | 32.0 | 33.1 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.0 | 8.0 | 9.35 | 32.0 | 32.8 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 497.9 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 35.9 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 443.0 | 8.0 | 16.1 | 31.0 | 35.4 | 5.7
22500.0 | 2250.0 | 388.6 | 8.0 | 15.2 | 31.0 | 34.9 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 338.2 | 8.0 | 14.3 | 31.0 | 34.4 | 5.8
16880.0 | 1688.0 | 288.4 | 8.0 | 13.4 | 31.0 | 33.9 | 5.9
14060.0 | 1406.0 | 243.0 | 8.0 | 12.5 | 31.0 | 33.4 | 5.8
11250.0 | 1125.0 | 202.7 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 33.0 | 5.6
8439.0 | 843.9 | 164.0 | 8.0 | 10.7 | 31.0 | 32.5 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 125.3 | 8.0 | 9.80000000000001 | 31.0 | 32.0 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.0 | 8.0 | 9.35 | 31.0 | 31.8 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 476.3 | 8.0 | 17.0 | 30.0 | 35.0 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 420.1 | 8.0 | 16.1 | 30.0 | 34.5 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 365.9 | 8.0 | 15.2 | 30.0 | 34.0 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 317.1 | 8.0 | 14.3 | 30.0 | 33.5 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 270.6 | 8.0 | 13.4 | 30.0 | 33.0 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 229.0 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | 32.5 | 6.1
11250.0 | 1125.0 | 190.1 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 32.0 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 152.6 | 8.0 | 10.7 | 30.0 | 31.5 | 5.5
5626.0 | 562.6 | 115.4 | 8.0 | 9.80000000000001 | 30.0 | 31.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.47 | 8.0 | 9.35 | 30.0 | 30.8 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 459.8 | 8.0 | 17.0 | 29.0 | 34.0 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 402.0 | 8.0 | 16.1 | 29.0 | 33.5 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 349.1 | 8.0 | 15.2 | 29.0 | 33.0 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 302.8 | 8.0 | 14.3 | 29.0 | 32.5 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 262.4 | 8.0 | 13.4 | 29.0 | 32.0 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 219.4 | 8.0 | 12.5 | 29.0 | 31.5 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 181.3 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 31.0 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 145.2 | 8.0 | 10.7 | 29.0 | 30.5 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 109.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 29.0 | 30.1 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 91.77 | 8.0 | 9.35 | 29.0 | 29.8 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 441.9 | 8.0 | 17.0 | 28.0 | 33.0 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 384.0 | 8.0 | 16.1 | 28.0 | 32.4 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 338.6 | 8.0 | 15.2 | 28.0 | 31.9 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 290.4 | 8.0 | 14.3 | 28.0 | 31.4 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 250.6 | 8.0 | 13.4 | 28.0 | 30.9 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 209.1 | 8.0 | 12.5 | 28.0 | 30.5 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 172.5 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 30.0 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 138.0 | 8.0 | 10.7 | 28.0 | 29.5 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.5 | 8.0 | 9.80000000000001 | 28.0 | 29.0 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.37 | 8.0 | 9.35 | 28.0 | 28.8 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 423.4 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | 31.9 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 367.8 | 8.0 | 16.1 | 27.0 | 31.4 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 324.1 | 8.0 | 15.2 | 27.0 | 30.9 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 278.0 | 8.0 | 14.3 | 27.0 | 30.4 | 7.8
16880.0 | 1688.0 | 238.2 | 8.0 | 13.4 | 27.0 | 29.9 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 201.7 | 8.0 | 12.5 | 27.0 | 29.4 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 163.9 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 29.0 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 131.1 | 8.0 | 10.7 | 27.0 | 28.5 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 99.23 | 8.0 | 9.80000000000001 | 27.0 | 28.0 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.11 | 8.0 | 9.35 | 27.0 | 27.8 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 407.4 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 31.0 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 354.8 | 8.0 | 16.1 | 26.0 | 30.5 | 7.1
22500.0 | 2250.0 | 310.9 | 8.0 | 15.2 | 26.0 | 30.0 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 268.5 | 8.0 | 14.3 | 26.0 | 29.5 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 226.8 | 8.0 | 13.4 | 26.0 | 29.0 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 191.7 | 8.0 | 12.5 | 26.0 | 28.5 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 156.0 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 28.0 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.6 | 8.0 | 10.7 | 26.0 | 27.5 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.3 | 8.0 | 9.80000000000001 | 26.0 | 27.1 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 79.6 | 8.0 | 9.35 | 26.0 | 26.8 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 391.0 | 8.0 | 17.0 | 25.0 | 30.0 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 340.6 | 8.0 | 16.1 | 25.0 | 29.5 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 296.2 | 8.0 | 15.2 | 25.0 | 29.0 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 255.0 | 8.0 | 14.3 | 25.0 | 28.5 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 215.4 | 8.0 | 13.4 | 25.0 | 28.0 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 181.6 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 27.5 | 7.7
11250.0 | 1125.0 | 148.0 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 27.0 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.1 | 8.0 | 10.7 | 25.0 | 26.5 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 89.43 | 8.0 | 9.80000000000001 | 25.0 | 26.0 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 75.9 | 8.0 | 9.35 | 25.0 | 25.8 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 375.8 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 29.0 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 326.1 | 8.0 | 16.1 | 24.0 | 28.4 | 7.8
22500.0 | 2250.0 | 282.1 | 8.0 | 15.2 | 24.0 | 27.9 | 8.0
19690.0 | 1969.0 | 242.4 | 8.0 | 14.3 | 24.0 | 27.4 | 8.1
16880.0 | 1688.0 | 204.5 | 8.0 | 13.4 | 24.0 | 26.9 | 8.3
14060.0 | 1406.0 | 172.0 | 8.0 | 12.5 | 24.0 | 26.5 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 140.3 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 26.0 | 8.2
8439.0 | 843.9 | 111.9 | 8.0 | 10.7 | 24.0 | 25.5 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 84.8 | 8.0 | 9.80000000000001 | 24.0 | 25.0 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 71.33 | 8.0 | 9.35 | 24.0 | 24.8 | 5.9
28130.0 | 2813.0 | 361.1 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 27.9 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 311.8 | 8.0 | 16.1 | 23.0 | 27.4 | 8.1
22500.0 | 2250.0 | 268.7 | 8.0 | 15.2 | 23.0 | 26.9 | 8.4
19690.0 | 1969.0 | 230.1 | 8.0 | 14.3 | 23.0 | 26.4 | 8.6
16880.0 | 1688.0 | 196.0 | 8.0 | 13.4 | 23.0 | 25.9 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 162.7 | 8.0 | 12.5 | 23.0 | 25.4 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 135.5 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 25.0 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.0 | 8.0 | 10.7 | 23.0 | 24.5 | 8.0
5626.0 | 562.6 | 80.41 | 8.0 | 9.80000000000001 | 23.0 | 24.0 | 7.0
4219.0 | 421.9 | 67.78 | 8.0 | 9.35 | 23.0 | 23.8 | 6.2
28130.0 | 2813.0 | 347.7 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 27.0 | 8.9
25320.0 | 2532.0 | 299.1 | 8.0 | 16.1 | 22.0 | 26.5 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 256.7 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 26.0 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 219.0 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 25.5 | 9.0
16880.0 | 1688.0 | 185.8 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 25.0 | 9.8
14060.0 | 1406.0 | 154.2 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 24.5 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 128.2 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 24.0 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.4 | 8.0 | 10.7 | 22.0 | 23.5 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.19 | 8.0 | 9.80000000000001 | 22.0 | 23.0 | 7.4
4219.0 | 421.9 | 64.28 | 8.0 | 9.35 | 22.0 | 22.8 | 6.6
28130.0 | 2813.0 | 333.3 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 26.0 | 8.4
25320.0 | 2532.0 | 285.8 | 8.0 | 16.1 | 21.0 | 25.5 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 244.1 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 25.0 | 9.2
19690.0 | 1969.0 | 207.5 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 24.4 | 9.5
16880.0 | 1688.0 | 175.5 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 23.9 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 145.7 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 23.5 | 9.7
11250.0 | 1125.0 | 120.8 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 23.0 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 94.8 | 8.0 | 10.7 | 21.0 | 22.5 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 71.98 | 8.0 | 9.80000000000001 | 21.0 | 22.0 | 7.8
4219.0 | 421.9 | 60.84 | 8.0 | 9.35 | 21.0 | 21.8 | 6.9
28130.0 | 2813.0 | 319.4 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 8.8
25320.0 | 2532.0 | 272.9 | 8.0 | 16.1 | 20.0 | 24.4 | 9.3
22500.0 | 2250.0 | 232.2 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 23.9 | 9.7
19690.0 | 1969.0 | 196.4 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 23.4 | 10.3
16880.0 | 1688.0 | 165.6 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 22.9 | 10.2
14060.0 | 1406.0 | 138.4 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 22.4 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 113.6 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 22.0 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 89.28 | 8.0 | 10.7 | 20.0 | 21.5 | 9.5
5626.0 | 562.6 | 67.92 | 8.0 | 9.80000000000001 | 20.0 | 21.0 | 8.3
4219.0 | 421.9 | 57.57 | 8.0 | 9.35 | 20.0 | 20.8 | 7.3
28130.0 | 2813.0 | 306.0 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 23.9 | 9.2
25320.0 | 2532.0 | 260.6 | 8.0 | 16.1 | 19.0 | 23.4 | 9.7
22500.0 | 2250.0 | 220.8 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 22.9 | 10.2
19690.0 | 1969.0 | 185.8 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 22.4 | 10.6
16880.0 | 1688.0 | 156.0 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 21.9 | 10.8
14060.0 | 1406.0 | 129.9 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 21.4 | 10.8
11250.0 | 1125.0 | 106.5 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 20.9 | 10.6
8439.0 | 843.9 | 86.79 | 8.0 | 10.7 | 19.0 | 20.5 | 9.7
5626.0 | 562.6 | 63.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 19.0 | 20.0 | 8.8
4219.0 | 421.9 | 54.23 | 8.0 | 9.35 | 19.0 | 19.7 | 7.8
28130.0 | 2813.0 | 347.7 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 27.0 | 8.9
25320.0 | 2532.0 | 299.1 | 8.0 | 16.1 | 22.0 | 26.5 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 256.7 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 26.0 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 219.0 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 25.5 | 9.0
16880.0 | 1688.0 | 185.8 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 25.0 | 9.8
14060.0 | 1406.0 | 154.2 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 24.5 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 128.2 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 24.0 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.4 | 8.0 | 10.7 | 22.0 | 23.5 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.19 | 8.0 | 9.80000000000001 | 22.0 | 23.0 | 7.4
4219.0 | 421.9 | 64.28 | 8.0 | 9.35 | 22.0 | 22.8 | 6.6
28130.0 | 2813.0 | 333.3 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 26.0 | 8.4
25320.0 | 2532.0 | 285.8 | 8.0 | 16.1 | 21.0 | 25.5 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 244.1 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 25.0 | 9.2
19690.0 | 1969.0 | 207.5 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 24.4 | 9.5
16880.0 | 1688.0 | 175.5 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 23.9 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 145.7 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 23.5 | 9.7
11250.0 | 1125.0 | 120.8 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 23.0 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 94.8 | 8.0 | 10.7 | 21.0 | 22.5 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 71.98 | 8.0 | 9.80000000000001 | 21.0 | 22.0 | 7.8
4219.0 | 421.9 | 60.84 | 8.0 | 9.35 | 21.0 | 21.8 | 6.9
28130.0 | 2813.0 | 319.4 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 8.8
25320.0 | 2532.0 | 272.9 | 8.0 | 16.1 | 20.0 | 24.4 | 9.3
22500.0 | 2250.0 | 232.2 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 23.9 | 9.7
19690.0 | 1969.0 | 196.4 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 23.4 | 10.3
16880.0 | 1688.0 | 165.6 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 22.9 | 10.2
14060.0 | 1406.0 | 138.4 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 22.4 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 113.6 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 22.0 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 89.28 | 8.0 | 10.7 | 20.0 | 21.5 | 9.5
5626.0 | 562.6 | 67.92 | 8.0 | 9.80000000000001 | 20.0 | 21.0 | 8.3
4219.0 | 421.9 | 57.57 | 8.0 | 9.35 | 20.0 | 20.8 | 7.3
28130.0 | 2813.0 | 306.0 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 23.9 | 9.2
25320.0 | 2532.0 | 260.6 | 8.0 | 16.1 | 19.0 | 23.4 | 9.7
22500.0 | 2250.0 | 220.8 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 22.9 | 10.2
19690.0 | 1969.0 | 185.8 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 22.4 | 10.6
16880.0 | 1688.0 | 156.0 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 21.9 | 10.8
14060.0 | 1406.0 | 129.9 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 21.4 | 10.8
11250.0 | 1125.0 | 106.5 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 20.9 | 10.6
8439.0 | 843.9 | 86.79 | 8.0 | 10.7 | 19.0 | 20.5 | 9.7
5626.0 | 562.6 | 63.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 19.0 | 20.0 | 8.8
4219.0 | 421.9 | 54.23 | 8.0 | 9.35 | 19.0 | 19.7 | 7.8
28130.0 | 2813.0 | 459.0 | 9.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 401.9 | 9.0 | 17.1 | 30.0 | 34.5 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 349.2 | 9.0 | 16.2 | 30.0 | 34.0 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 303.4 | 9.0 | 15.3 | 30.0 | 33.5 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 262.9 | 9.0 | 14.4 | 30.0 | 33.0 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 219.9 | 9.0 | 13.5 | 30.0 | 32.5 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 181.7 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 32.0 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 145.6 | 9.0 | 11.7 | 30.0 | 31.5 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 110.3 | 9.0 | 10.8 | 30.0 | 31.2 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 92.1 | 9.0 | 10.35 | 30.0 | 30.8 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 440.0 | 9.0 | 18.0 | 29.0 | 34.0 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 383.7 | 9.0 | 17.1 | 29.0 | 33.5 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 339.9 | 9.0 | 16.2 | 29.0 | 33.0 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 291.0 | 9.0 | 15.3 | 29.0 | 32.5 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 251.2 | 9.0 | 14.4 | 29.0 | 32.0 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 209.4 | 9.0 | 13.5 | 29.0 | 31.5 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 172.8 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 31.0 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 138.4 | 9.0 | 11.7 | 29.0 | 30.5 | 7.0
5626.0 | 562.6 | 104.8 | 9.0 | 10.8 | 29.0 | 30.1 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.6 | 9.0 | 10.35 | 29.0 | 29.8 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 421.0 | 9.0 | 18.0 | 28.0 | 32.9 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 368.1 | 9.0 | 17.1 | 28.0 | 32.4 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 325.0 | 9.0 | 16.2 | 28.0 | 31.9 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 278.3 | 9.0 | 15.3 | 28.0 | 31.4 | 7.8
16880.0 | 1688.0 | 239.7 | 9.0 | 14.4 | 28.0 | 30.9 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 202.4 | 9.0 | 13.5 | 28.0 | 30.5 | 6.9
11250.0 | 1125.0 | 164.3 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 30.0 | 6.8
8439.0 | 843.9 | 131.5 | 9.0 | 11.7 | 28.0 | 29.5 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 99.53 | 9.0 | 10.8 | 28.0 | 29.0 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.33 | 9.0 | 10.35 | 28.0 | 28.8 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 403.3 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 31.9 | 7.0
25320.0 | 2532.0 | 353.6 | 9.0 | 17.1 | 27.0 | 31.4 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 309.8 | 9.0 | 16.2 | 27.0 | 30.9 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 267.7 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 30.4 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 226.5 | 9.0 | 14.4 | 27.0 | 29.9 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 191.8 | 9.0 | 13.5 | 27.0 | 29.4 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 156.0 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 29.0 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.7 | 9.0 | 11.7 | 27.0 | 28.5 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.47 | 9.0 | 10.8 | 27.0 | 28.0 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 79.21 | 9.0 | 10.35 | 27.0 | 27.8 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 389.0 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 31.0 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 340.4 | 9.0 | 17.1 | 26.0 | 30.5 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 296.2 | 9.0 | 16.2 | 26.0 | 30.0 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 255.2 | 9.0 | 15.3 | 26.0 | 29.5 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 215.8 | 9.0 | 14.4 | 26.0 | 29.0 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 182.3 | 9.0 | 13.5 | 26.0 | 28.5 | 7.7
11250.0 | 1125.0 | 148.4 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 28.0 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.5 | 9.0 | 11.7 | 26.0 | 27.5 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 89.7 | 9.0 | 10.8 | 26.0 | 27.1 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 75.3 | 9.0 | 10.35 | 26.0 | 26.8 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 373.9 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 30.0 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 325.5 | 9.0 | 17.1 | 25.0 | 29.5 | 7.8
22500.0 | 2250.0 | 281.9 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 29.0 | 8.0
19690.0 | 1969.0 | 242.5 | 9.0 | 15.3 | 25.0 | 28.5 | 8.1
16880.0 | 1688.0 | 204.8 | 9.0 | 14.4 | 25.0 | 28.0 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 172.5 | 9.0 | 13.5 | 25.0 | 27.5 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 140.6 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 27.0 | 8.1
8439.0 | 843.9 | 112.2 | 9.0 | 11.7 | 25.0 | 26.5 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.7 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 26.0 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 71.55 | 9.0 | 10.35 | 25.0 | 25.8 | 5.9
28130.0 | 2813.0 | 358.9 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 29.0 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 310.9 | 9.0 | 17.1 | 24.0 | 28.4 | 8.1
22500.0 | 2250.0 | 268.3 | 9.0 | 16.2 | 24.0 | 27.9 | 8.4
19690.0 | 1969.0 | 230.2 | 9.0 | 15.3 | 24.0 | 27.4 | 8.6
16880.0 | 1688.0 | 196.5 | 9.0 | 14.4 | 24.0 | 26.9 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 163.2 | 9.0 | 13.5 | 24.0 | 26.5 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 136.0 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 26.0 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.3 | 9.0 | 11.7 | 24.0 | 25.5 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 80.67 | 9.0 | 10.8 | 24.0 | 25.0 | 7.0
4219.0 | 421.9 | 67.95 | 9.0 | 10.35 | 24.0 | 24.8 | 6.2
28130.0 | 2813.0 | 344.0 | 9.0 | 18.0 | 23.0 | 27.9 | 8.2
25320.0 | 2532.0 | 296.8 | 9.0 | 17.1 | 23.0 | 27.4 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 255.2 | 9.0 | 16.2 | 23.0 | 26.9 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 218.2 | 9.0 | 15.3 | 23.0 | 26.4 | 9.2
16880.0 | 1688.0 | 185.6 | 9.0 | 14.4 | 23.0 | 25.9 | 10.0
14060.0 | 1406.0 | 154.2 | 9.0 | 13.5 | 23.0 | 25.4 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 128.5 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 25.0 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.5 | 9.0 | 11.7 | 23.0 | 24.5 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.34 | 9.0 | 10.8 | 23.0 | 24.0 | 7.4
4219.0 | 421.9 | 64.43 | 9.0 | 10.35 | 23.0 | 23.8 | 6.5
28130.0 | 2813.0 | 330.8 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 | 8.5
25320.0 | 2532.0 | 284.4 | 9.0 | 17.1 | 22.0 | 26.5 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 243.5 | 9.0 | 16.2 | 22.0 | 26.0 | 9.2
19690.0 | 1969.0 | 207.3 | 9.0 | 15.3 | 22.0 | 25.5 | 9.5
16880.0 | 1688.0 | 175.0 | 9.0 | 14.4 | 22.0 | 25.0 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 146.1 | 9.0 | 13.5 | 22.0 | 24.5 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 121.3 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 24.0 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.3 | 9.0 | 11.7 | 22.0 | 23.5 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 72.19 | 9.0 | 10.8 | 22.0 | 23.0 | 7.8
4219.0 | 421.9 | 61.1 | 9.0 | 10.35 | 22.0 | 22.8 | 6.9
28130.0 | 2813.0 | 316.7 | 9.0 | 18.0 | 21.0 | 26.0 | 8.9
25320.0 | 2532.0 | 271.4 | 9.0 | 17.1 | 21.0 | 25.5 | 9.3
22500.0 | 2250.0 | 231.3 | 9.0 | 16.2 | 21.0 | 25.0 | 9.7
19690.0 | 1969.0 | 196.1 | 9.0 | 15.3 | 21.0 | 24.4 | 10.4
16880.0 | 1688.0 | 165.0 | 9.0 | 14.4 | 21.0 | 23.9 | 10.2
14060.0 | 1406.0 | 138.6 | 9.0 | 13.5 | 21.0 | 23.5 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 114.0 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 23.0 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 89.53 | 9.0 | 11.7 | 21.0 | 22.5 | 9.4
5626.0 | 562.6 | 68.1 | 9.0 | 10.8 | 21.0 | 22.0 | 8.3
4219.0 | 421.9 | 57.75 | 9.0 | 10.35 | 21.0 | 21.8 | 7.3
28130.0 | 2813.0 | 303.2 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 9.3
25320.0 | 2532.0 | 258.9 | 9.0 | 17.1 | 20.0 | 24.4 | 9.8
22500.0 | 2250.0 | 219.8 | 9.0 | 16.2 | 20.0 | 23.9 | 10.2
19690.0 | 1969.0 | 185.5 | 9.0 | 15.3 | 20.0 | 23.4 | 10.6
16880.0 | 1688.0 | 155.4 | 9.0 | 14.4 | 20.0 | 22.9 | 10.9
14060.0 | 1406.0 | 130.1 | 9.0 | 13.5 | 20.0 | 22.4 | 10.8
11250.0 | 1125.0 | 106.9 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 22.0 | 10.5
8439.0 | 843.9 | 87.22 | 9.0 | 11.7 | 20.0 | 21.5 | 9.7
5626.0 | 562.6 | 64.5 | 9.0 | 10.8 | 20.0 | 21.0 | 8.8
4219.0 | 421.9 | 54.37 | 9.0 | 10.35 | 20.0 | 20.7 | 7.8
28130.0 | 2813.0 | 290.3 | 9.0 | 18.0 | 19.0 | 23.9 | 9.7
25320.0 | 2532.0 | 247.1 | 9.0 | 17.1 | 19.0 | 23.4 | 10.2
22500.0 | 2250.0 | 208.7 | 9.0 | 16.2 | 19.0 | 22.9 | 10.8
19690.0 | 1969.0 | 175.1 | 9.0 | 15.3 | 19.0 | 22.4 | 11.2
16880.0 | 1688.0 | 146.0 | 9.0 | 14.4 | 19.0 | 21.9 | 11.6
14060.0 | 1406.0 | 122.0 | 9.0 | 13.5 | 19.0 | 21.4 | 11.5
11250.0 | 1125.0 | 99.98 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 20.9 | 11.3
8439.0 | 843.9 | 81.45 | 9.0 | 11.7 | 19.0 | 20.5 | 10.4
5626.0 | 562.6 | 60.37 | 9.0 | 10.8 | 19.0 | 20.0 | 9.3
4219.0 | 421.9 | 51.51 | 9.0 | 10.35 | 19.0 | 19.7 | 8.2
28130.0 | 2813.0 | 516.9 | 10.0 | 19.0 | 34.0 | 39.0 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 457.9 | 10.0 | 18.1 | 34.0 | 38.5 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 406.3 | 10.0 | 17.2 | 34.0 | 38.0 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 355.7 | 10.0 | 16.3 | 34.0 | 37.5 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 302.7 | 10.0 | 15.4 | 34.0 | 37.0 | 5.6
14060.0 | 1406.0 | 255.3 | 10.0 | 14.5 | 34.0 | 36.5 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 212.1 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 36.0 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 171.7 | 10.0 | 12.7 | 34.0 | 35.5 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 131.2 | 10.0 | 11.8 | 34.0 | 35.3 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.8 | 10.0 | 11.35 | 34.0 | 34.8 | 3.8
28130.0 | 2813.0 | 499.3 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 38.0 | 5.6
25320.0 | 2532.0 | 442.3 | 10.0 | 18.1 | 33.0 | 37.5 | 5.7
22500.0 | 2250.0 | 389.2 | 10.0 | 17.2 | 33.0 | 37.0 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 339.1 | 10.0 | 16.3 | 33.0 | 36.5 | 5.8
16880.0 | 1688.0 | 288.9 | 10.0 | 15.4 | 33.0 | 36.0 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 244.4 | 10.0 | 14.5 | 33.0 | 35.5 | 5.8
11250.0 | 1125.0 | 204.1 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 35.0 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 165.3 | 10.0 | 12.7 | 33.0 | 34.5 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 126.3 | 10.0 | 11.8 | 33.0 | 34.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.7 | 10.0 | 11.35 | 33.0 | 33.8 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 481.9 | 10.0 | 19.0 | 32.0 | 36.9 | 5.8
25320.0 | 2532.0 | 424.6 | 10.0 | 18.1 | 32.0 | 36.4 | 6.0
22500.0 | 2250.0 | 371.5 | 10.0 | 17.2 | 32.0 | 35.9 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 323.3 | 10.0 | 16.3 | 32.0 | 35.4 | 6.9
16880.0 | 1688.0 | 276.7 | 10.0 | 15.4 | 32.0 | 34.9 | 7.0
14060.0 | 1406.0 | 235.1 | 10.0 | 14.5 | 32.0 | 34.5 | 6.0
11250.0 | 1125.0 | 196.0 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 34.0 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.1 | 10.0 | 12.7 | 32.0 | 33.5 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.6 | 10.0 | 11.8 | 32.0 | 33.1 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 101.2 | 10.0 | 11.35 | 32.0 | 32.8 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 463.3 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 35.9 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 408.0 | 10.0 | 18.1 | 31.0 | 35.4 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 354.8 | 10.0 | 17.2 | 31.0 | 34.9 | 6.3
19690.0 | 1969.0 | 309.4 | 10.0 | 16.3 | 31.0 | 34.4 | 6.4
16880.0 | 1688.0 | 269.0 | 10.0 | 15.4 | 31.0 | 33.9 | 6.3
14060.0 | 1406.0 | 225.3 | 10.0 | 14.5 | 31.0 | 33.4 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 186.9 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 33.0 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 150.6 | 10.0 | 12.7 | 31.0 | 32.5 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 115.0 | 10.0 | 11.8 | 31.0 | 32.0 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.63 | 10.0 | 11.35 | 31.0 | 31.8 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 438.2 | 10.0 | 19.0 | 30.0 | 35.0 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 384.2 | 10.0 | 18.1 | 30.0 | 34.5 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 334.8 | 10.0 | 17.2 | 30.0 | 34.0 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 291.8 | 10.0 | 16.3 | 30.0 | 33.5 | 6.7
16880.0 | 1688.0 | 252.0 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 33.0 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 209.8 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | 32.5 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 173.3 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 32.0 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 138.8 | 10.0 | 12.7 | 30.0 | 31.5 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 105.2 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 31.2 | 5.3
4219.0 | 421.9 | 87.83 | 10.0 | 11.35 | 30.0 | 30.8 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 419.0 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 34.0 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 368.8 | 10.0 | 18.1 | 29.0 | 33.5 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 325.7 | 10.0 | 17.2 | 29.0 | 33.0 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 278.8 | 10.0 | 16.3 | 29.0 | 32.5 | 7.6
16880.0 | 1688.0 | 239.2 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 32.0 | 7.6
14060.0 | 1406.0 | 203.2 | 10.0 | 14.5 | 29.0 | 31.5 | 6.9
11250.0 | 1125.0 | 164.7 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 31.0 | 6.8
8439.0 | 843.9 | 131.8 | 10.0 | 12.7 | 29.0 | 30.5 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 99.83 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 30.1 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 83.56 | 10.0 | 11.35 | 29.0 | 29.8 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 401.7 | 10.0 | 19.0 | 28.0 | 32.9 | 7.3
25320.0 | 2532.0 | 354.0 | 10.0 | 18.1 | 28.0 | 32.4 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 310.0 | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 31.9 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 267.9 | 10.0 | 16.3 | 28.0 | 31.4 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 227.1 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 30.9 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 192.5 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 30.5 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 156.4 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 30.0 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 125.1 | 10.0 | 12.7 | 28.0 | 29.5 | 6.7
5626.0 | 562.6 | 94.75 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 29.0 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 79.43 | 10.0 | 11.35 | 28.0 | 28.8 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 386.2 | 10.0 | 19.0 | 27.0 | 31.9 | 7.3
25320.0 | 2532.0 | 338.9 | 10.0 | 18.1 | 27.0 | 31.4 | 7.5
22500.0 | 2250.0 | 295.0 | 10.0 | 17.2 | 27.0 | 30.9 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 254.5 | 10.0 | 16.3 | 27.0 | 30.4 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 214.7 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 29.9 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 182.4 | 10.0 | 14.5 | 27.0 | 29.4 | 7.7
11250.0 | 1125.0 | 148.4 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 29.0 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.5 | 10.0 | 12.7 | 27.0 | 28.5 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 89.87 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 28.0 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 75.45 | 10.0 | 11.35 | 27.0 | 27.8 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 372.4 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 31.0 | 7.6
25320.0 | 2532.0 | 324.8 | 10.0 | 18.1 | 26.0 | 30.5 | 7.8
22500.0 | 2250.0 | 281.8 | 10.0 | 17.2 | 26.0 | 30.0 | 8.0
19690.0 | 1969.0 | 242.7 | 10.0 | 16.3 | 26.0 | 29.5 | 8.1
16880.0 | 1688.0 | 204.3 | 10.0 | 15.4 | 26.0 | 29.0 | 8.3
14060.0 | 1406.0 | 173.1 | 10.0 | 14.5 | 26.0 | 28.5 | 8.1
11250.0 | 1125.0 | 140.9 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 28.0 | 8.0
8439.0 | 843.9 | 112.5 | 10.0 | 12.7 | 26.0 | 27.5 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.34 | 10.0 | 11.8 | 26.0 | 27.1 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 71.76 | 10.0 | 11.35 | 26.0 | 26.8 | 5.9
28130.0 | 2813.0 | 357.0 | 10.0 | 19.0 | 25.0 | 30.0 | 7.9
25320.0 | 2532.0 | 310.0 | 10.0 | 18.1 | 25.0 | 29.5 | 8.2
22500.0 | 2250.0 | 268.0 | 10.0 | 17.2 | 25.0 | 29.0 | 8.4
19690.0 | 1969.0 | 230.3 | 10.0 | 16.3 | 25.0 | 28.5 | 8.6
16880.0 | 1688.0 | 193.6 | 10.0 | 15.4 | 25.0 | 28.0 | 8.7
14060.0 | 1406.0 | 163.6 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 27.5 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 136.6 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 27.0 | 8.2
8439.0 | 843.9 | 106.5 | 10.0 | 12.7 | 25.0 | 26.5 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 80.91 | 10.0 | 11.8 | 25.0 | 26.0 | 7.0
4219.0 | 421.9 | 68.14 | 10.0 | 11.35 | 25.0 | 25.8 | 6.2
28130.0 | 2813.0 | 342.0 | 10.0 | 19.0 | 24.0 | 29.0 | 8.2
25320.0 | 2532.0 | 295.7 | 10.0 | 18.1 | 24.0 | 28.4 | 8.6
22500.0 | 2250.0 | 254.8 | 10.0 | 17.2 | 24.0 | 27.9 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 218.2 | 10.0 | 16.3 | 24.0 | 27.4 | 9.2
16880.0 | 1688.0 | 185.3 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 26.9 | 9.1
14060.0 | 1406.0 | 154.6 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 26.4 | 10.0
11250.0 | 1125.0 | 129.0 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 26.0 | 8.7
8439.0 | 843.9 | 100.9 | 10.0 | 12.7 | 24.0 | 25.5 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.6 | 10.0 | 11.8 | 24.0 | 25.0 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 64.6 | 10.0 | 11.35 | 24.0 | 24.8 | 6.5
28130.0 | 2813.0 | 327.3 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 27.9 | 8.6
25320.0 | 2532.0 | 282.1 | 10.0 | 18.1 | 23.0 | 27.4 | 9.0
22500.0 | 2250.0 | 242.0 | 10.0 | 17.2 | 23.0 | 26.9 | 9.3
19690.0 | 1969.0 | 206.5 | 10.0 | 16.3 | 23.0 | 26.4 | 9.5
16880.0 | 1688.0 | 174.8 | 10.0 | 15.4 | 23.0 | 25.9 | 9.7
14060.0 | 1406.0 | 146.0 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | 25.4 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 121.5 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 25.0 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.6 | 10.0 | 12.7 | 23.0 | 24.5 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 72.32 | 10.0 | 11.8 | 23.0 | 24.0 | 7.8
4219.0 | 421.9 | 61.14 | 10.0 | 11.35 | 23.0 | 23.7 | 6.9
28130.0 | 2813.0 | 329.2 | 9.0 | 19.0 | 22.0 | 27.0 | 8.5
25320.0 | 2532.0 | 283.2 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 26.5 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 242.5 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 9.3
19690.0 | 1969.0 | 206.6 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 25.5 | 9.5
16880.0 | 1688.0 | 174.6 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 9.7
14060.0 | 1406.0 | 145.8 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 24.5 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 121.1 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 24.0 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 94.89 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 23.5 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 72.12 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 23.0 | 7.8
4219.0 | 421.9 | 61.0 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 22.8 | 6.9
28130.0 | 2813.0 | 315.2 | 9.0 | 19.0 | 21.0 | 26.0 | 8.9
25320.0 | 2532.0 | 270.2 | 9.0 | 18.0 | 21.0 | 25.5 | 9.4
22500.0 | 2250.0 | 230.4 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 25.0 | 9.8
19690.0 | 1969.0 | 195.4 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 24.4 | 10.8
16880.0 | 1688.0 | 164.6 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 23.9 | 10.3
14060.0 | 1406.0 | 138.3 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 23.5 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 113.8 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 23.0 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 89.33 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 22.5 | 9.4
5626.0 | 562.6 | 68.2 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 22.0 | 8.3
4219.0 | 421.9 | 57.7 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 21.8 | 7.3
28130.0 | 2813.0 | 301.7 | 9.0 | 19.0 | 20.0 | 25.0 | 9.3
25320.0 | 2532.0 | 257.8 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 24.4 | 9.8
22500.0 | 2250.0 | 218.9 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 23.9 | 10.3
19690.0 | 1969.0 | 184.8 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 23.4 | 10.7
16880.0 | 1688.0 | 155.0 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 22.9 | 10.9
14060.0 | 1406.0 | 129.9 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 22.4 | 10.8
11250.0 | 1125.0 | 106.7 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 22.0 | 10.6
8439.0 | 843.9 | 87.8 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 21.5 | 9.7
5626.0 | 562.6 | 63.98 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 21.0 | 8.8
4219.0 | 421.9 | 54.33 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 20.7 | 7.8
28130.0 | 2813.0 | 288.9 | 9.0 | 19.0 | 19.0 | 23.9 | 9.7
25320.0 | 2532.0 | 246.0 | 9.0 | 18.0 | 19.0 | 23.4 | 10.3
22500.0 | 2250.0 | 207.9 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 22.9 | 10.8
19690.0 | 1969.0 | 174.5 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 22.4 | 11.3
16880.0 | 1688.0 | 145.6 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 21.9 | 11.6
14060.0 | 1406.0 | 121.7 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 21.4 | 11.6
11250.0 | 1125.0 | 99.78 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 20.9 | 11.3
8439.0 | 843.9 | 81.41 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 20.5 | 10.4
5626.0 | 562.6 | 60.31 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 20.0 | 9.3
4219.0 | 421.9 | 51.47 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 19.7 | 8.2
28130.0 | 2813.0 | 599.6 | 6.0 | 16.0 | 34.0 | 39.0 | 4.7
25320.0 | 2532.0 | 530.9 | 6.0 | 15.0 | 34.0 | 38.5 | 4.8
22500.0 | 2250.0 | 465.3 | 6.0 | 14.0 | 34.0 | 38.0 | 4.8
19690.0 | 1969.0 | 407.5 | 6.0 | 13.0 | 34.0 | 37.5 | 4.8
16880.0 | 1688.0 | 349.4 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | 37.0 | 4.8
14060.0 | 1406.0 | 297.6 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 36.5 | 4.7
11250.0 | 1125.0 | 249.0 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 36.0 | 4.5
8439.0 | 843.9 | 202.2 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 35.5 | 4.2
5626.0 | 562.6 | 153.7 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 35.3 | 3.7
4219.0 | 421.9 | 127.9 | 6.0 | 7.5 | 34.0 | 34.8 | 3.3
28130.0 | 2813.0 | 578.8 | 6.0 | 16.0 | 33.0 | 38.0 | 4.9
25320.0 | 2532.0 | 511.6 | 6.0 | 15.0 | 33.0 | 37.5 | 4.9
22500.0 | 2250.0 | 447.3 | 6.0 | 14.0 | 33.0 | 37.0 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 391.1 | 6.0 | 13.0 | 33.0 | 36.5 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 337.0 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 36.0 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 287.8 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 35.5 | 4.9
11250.0 | 1125.0 | 241.0 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 35.0 | 4.7
8439.0 | 843.9 | 194.8 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 34.5 | 4.3
5626.0 | 562.6 | 148.3 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 34.3 | 3.8
4219.0 | 421.9 | 123.0 | 6.0 | 7.5 | 33.0 | 33.8 | 3.4
28130.0 | 2813.0 | 558.4 | 6.0 | 16.0 | 32.0 | 36.9 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 492.3 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 36.4 | 5.1
22500.0 | 2250.0 | 429.6 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 35.9 | 5.2
19690.0 | 1969.0 | 377.0 | 6.0 | 13.0 | 32.0 | 35.4 | 5.2
16880.0 | 1688.0 | 326.0 | 6.0 | 12.0 | 32.0 | 35.0 | 5.2
14060.0 | 1406.0 | 278.6 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 34.5 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 230.9 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 34.0 | 4.9
8439.0 | 843.9 | 185.8 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 33.5 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 141.4 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 33.2 | 4.0
4219.0 | 421.9 | 118.8 | 6.0 | 7.5 | 32.0 | 32.8 | 3.6
28130.0 | 2813.0 | 538.2 | 6.0 | 16.0 | 31.0 | 35.9 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 473.4 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 35.4 | 5.3
22500.0 | 2250.0 | 414.1 | 6.0 | 14.0 | 31.0 | 34.9 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 364.8 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | 34.4 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 315.0 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 33.9 | 5.4
14060.0 | 1406.0 | 265.8 | 6.0 | 11.0 | 31.0 | 33.4 | 5.3
11250.0 | 1125.0 | 220.1 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 33.0 | 5.1
8439.0 | 843.9 | 176.9 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 32.5 | 4.8
5626.0 | 562.6 | 134.8 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 32.1 | 4.2
4219.0 | 421.9 | 113.3 | 6.0 | 7.5 | 31.0 | 31.8 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 513.1 | 6.0 | 16.0 | 30.0 | 35.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 451.4 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 34.5 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 396.0 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 34.0 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 347.0 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 33.5 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 296.3 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 33.0 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 248.6 | 6.0 | 11.0 | 30.0 | 32.5 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 205.1 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 32.0 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 164.4 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 31.5 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 124.6 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 31.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 103.9 | 6.0 | 7.5 | 30.0 | 30.8 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 493.5 | 6.0 | 16.0 | 29.0 | 34.0 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 435.7 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 33.5 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 381.6 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | 33.0 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 331.3 | 6.0 | 13.0 | 29.0 | 32.5 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 282.4 | 6.0 | 12.0 | 29.0 | 32.0 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 237.0 | 6.0 | 11.0 | 29.0 | 31.5 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 196.3 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 31.0 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.0 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 30.5 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 119.8 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 30.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 99.93 | 6.0 | 7.5 | 29.0 | 29.8 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 475.2 | 6.0 | 16.0 | 28.0 | 32.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 419.7 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 32.4 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 365.3 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 31.9 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 315.8 | 6.0 | 13.0 | 28.0 | 31.4 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 271.1 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 30.9 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 227.2 | 6.0 | 11.0 | 28.0 | 30.5 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 188.6 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 30.0 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 151.5 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 29.5 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 114.7 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 29.1 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 95.89 | 6.0 | 7.5 | 28.0 | 28.8 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 458.9 | 6.0 | 16.0 | 27.0 | 31.9 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 402.7 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 31.4 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 350.8 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 30.9 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 301.2 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 30.4 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 259.5 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 29.9 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 218.0 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | 29.4 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 180.3 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 29.0 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 144.3 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 28.5 | 5.9
5626.0 | 562.6 | 109.1 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 28.0 | 5.2
4219.0 | 421.9 | 91.23 | 6.0 | 7.5 | 27.0 | 27.8 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 444.4 | 6.0 | 16.0 | 26.0 | 31.0 | 6.3
25320.0 | 2532.0 | 386.7 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 30.5 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 336.4 | 6.0 | 14.0 | 26.0 | 30.0 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 289.5 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 29.5 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 249.3 | 6.0 | 12.0 | 26.0 | 29.0 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 211.6 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 28.5 | 6.6
11250.0 | 1125.0 | 171.9 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 28.0 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 137.4 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 27.5 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.0 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 27.1 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 86.92 | 6.0 | 7.5 | 26.0 | 26.8 | 4.9
28130.0 | 2813.0 | 427.7 | 6.0 | 16.0 | 25.0 | 30.0 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 369.6 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 29.5 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 322.7 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 29.0 | 7.0
19690.0 | 1969.0 | 281.7 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | 28.5 | 7.0
16880.0 | 1688.0 | 237.7 | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 28.0 | 7.1
14060.0 | 1406.0 | 200.6 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 27.5 | 7.1
11250.0 | 1125.0 | 163.4 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 27.0 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.5 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 26.5 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 98.68 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 26.0 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 82.67 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 25.8 | 5.1
28130.0 | 2813.0 | 410.8 | 6.0 | 16.0 | 24.0 | 29.0 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 354.4 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 28.4 | 7.1
22500.0 | 2250.0 | 309.3 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 27.9 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 267.5 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 27.4 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 225.8 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 26.9 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 190.2 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | 26.5 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.2 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 26.0 | 7.3
8439.0 | 843.9 | 123.8 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 25.5 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 93.66 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 25.0 | 6.7
4219.0 | 421.9 | 78.57 | 6.0 | 7.5 | 24.0 | 24.8 | 5.4
28130.0 | 2813.0 | 394.7 | 6.0 | 16.0 | 23.0 | 27.9 | 7.1
25320.0 | 2532.0 | 340.7 | 6.0 | 15.0 | 23.0 | 27.4 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 295.5 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 26.9 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 254.2 | 6.0 | 13.0 | 23.0 | 26.4 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 216.7 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 25.9 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 180.3 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 25.4 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 147.3 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 25.0 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 117.4 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 24.5 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 88.83 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 24.0 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 74.62 | 6.0 | 7.5 | 23.0 | 23.8 | 5.7
28130.0 | 2813.0 | 381.0 | 6.0 | 16.0 | 22.0 | 27.0 | 7.4
25320.0 | 2532.0 | 328.1 | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 26.5 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 282.9 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 26.0 | 8.0
19690.0 | 1969.0 | 242.5 | 6.0 | 13.0 | 22.0 | 25.5 | 8.1
16880.0 | 1688.0 | 206.2 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 25.0 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 171.2 | 6.0 | 11.0 | 22.0 | 24.5 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 142.5 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 24.0 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 111.4 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 23.5 | 7.6
5626.0 | 562.6 | 84.29 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 23.0 | 6.7
4219.0 | 421.9 | 70.92 | 6.0 | 7.5 | 22.0 | 22.8 | 6.0
28130.0 | 2813.0 | 366.6 | 6.0 | 16.0 | 21.0 | 26.0 | 7.7
25320.0 | 2532.0 | 314.4 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 25.5 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 269.8 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 24.9 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 230.4 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 24.4 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 195.4 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 23.9 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 162.0 | 6.0 | 11.0 | 21.0 | 23.5 | 8.7
11250.0 | 1125.0 | 134.6 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 23.0 | 8.4
8439.0 | 843.9 | 105.5 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 22.5 | 8.0
5626.0 | 562.6 | 79.94 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 22.0 | 7.4
4219.0 | 421.9 | 67.36 | 6.0 | 7.5 | 21.0 | 21.8 | 6.3
28130.0 | 2813.0 | 352.2 | 6.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 8.0
25320.0 | 2532.0 | 301.0 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 24.4 | 8.4
22500.0 | 2250.0 | 257.1 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 23.9 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 218.8 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 23.4 | 9.2
16880.0 | 1688.0 | 184.9 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 22.9 | 9.1
14060.0 | 1406.0 | 153.2 | 6.0 | 11.0 | 20.0 | 22.4 | 9.2
11250.0 | 1125.0 | 127.0 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 22.0 | 8.9
8439.0 | 843.9 | 99.84 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 21.5 | 8.5
5626.0 | 562.6 | 75.68 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 21.0 | 7.4
4219.0 | 421.9 | 63.86 | 6.0 | 7.5 | 20.0 | 20.8 | 6.6
28130.0 | 2813.0 | 338.0 | 6.0 | 16.0 | 19.0 | 23.9 | 8.3
25320.0 | 2532.0 | 287.9 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 23.4 | 8.8
22500.0 | 2250.0 | 245.0 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 22.9 | 9.2
19690.0 | 1969.0 | 207.5 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 22.4 | 9.5
16880.0 | 1688.0 | 174.7 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | 21.9 | 9.7
14060.0 | 1406.0 | 146.3 | 6.0 | 11.0 | 19.0 | 21.4 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 119.8 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 20.9 | 9.4
8439.0 | 843.9 | 94.26 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 20.5 | 9.0
5626.0 | 562.6 | 71.49 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 20.0 | 7.9
4219.0 | 421.9 | 60.46 | 6.0 | 7.5 | 19.0 | 19.7 | 7.0
28130.0 | 2813.0 | 578.0 | 7.0 | 17.0 | 34.0 | 39.0 | 4.9
25320.0 | 2532.0 | 508.8 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 38.5 | 5.0
22500.0 | 2250.0 | 447.7 | 7.0 | 15.0 | 34.0 | 38.0 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 392.1 | 7.0 | 14.0 | 34.0 | 37.5 | 5.2
16880.0 | 1688.0 | 338.2 | 7.0 | 13.0 | 34.0 | 37.0 | 5.0
14060.0 | 1406.0 | 288.5 | 7.0 | 12.0 | 34.0 | 36.5 | 4.9
11250.0 | 1125.0 | 241.9 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 36.1 | 4.7
8439.0 | 843.9 | 195.3 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 35.5 | 4.3
5626.0 | 562.6 | 148.7 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 35.3 | 3.8
4219.0 | 421.9 | 124.5 | 7.0 | 8.5 | 34.0 | 34.8 | 3.4
28130.0 | 2813.0 | 557.2 | 7.0 | 17.0 | 33.0 | 38.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 489.6 | 7.0 | 16.0 | 33.0 | 37.5 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 430.1 | 7.0 | 15.0 | 33.0 | 37.0 | 5.2
19690.0 | 1969.0 | 378.6 | 7.0 | 14.0 | 33.0 | 36.5 | 5.2
16880.0 | 1688.0 | 327.3 | 7.0 | 13.0 | 33.0 | 36.0 | 5.2
14060.0 | 1406.0 | 278.5 | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 35.5 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 231.4 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 35.0 | 4.9
8439.0 | 843.9 | 186.2 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 34.5 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 141.8 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 34.2 | 4.0
4219.0 | 421.9 | 119.1 | 7.0 | 8.5 | 33.0 | 33.8 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 536.6 | 7.0 | 17.0 | 32.0 | 36.9 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 474.7 | 7.0 | 16.0 | 32.0 | 36.4 | 5.3
22500.0 | 2250.0 | 415.3 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 35.9 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 366.5 | 7.0 | 14.0 | 32.0 | 35.4 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 315.6 | 7.0 | 13.0 | 32.0 | 35.0 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 266.1 | 7.0 | 12.0 | 32.0 | 34.5 | 5.3
11250.0 | 1125.0 | 220.5 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 34.0 | 5.1
8439.0 | 843.9 | 177.3 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 33.5 | 4.8
5626.0 | 562.6 | 135.1 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 33.1 | 4.2
4219.0 | 421.9 | 113.6 | 7.0 | 8.5 | 32.0 | 32.8 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 516.2 | 7.0 | 17.0 | 31.0 | 35.9 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 457.6 | 7.0 | 16.0 | 31.0 | 35.4 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 401.9 | 7.0 | 15.0 | 31.0 | 34.9 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 352.8 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 34.4 | 5.6
16880.0 | 1688.0 | 301.6 | 7.0 | 13.0 | 31.0 | 33.9 | 5.6
14060.0 | 1406.0 | 253.8 | 7.0 | 12.0 | 31.0 | 33.4 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 210.2 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 33.0 | 5.4
8439.0 | 843.9 | 169.5 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 32.5 | 5.0
5626.0 | 562.6 | 129.6 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 32.1 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 108.6 | 7.0 | 8.5 | 31.0 | 31.8 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 491.6 | 7.0 | 17.0 | 30.0 | 35.0 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 436.1 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 34.5 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 381.9 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | 34.0 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 331.6 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 33.5 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 282.6 | 7.0 | 13.0 | 30.0 | 33.0 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 237.4 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 32.5 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 197.2 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 32.0 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.7 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 31.5 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.3 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 31.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 100.3 | 7.0 | 8.5 | 30.0 | 30.8 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 474.7 | 7.0 | 17.0 | 29.0 | 34.0 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 419.1 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 33.5 | 6.4
22500.0 | 2250.0 | 365.0 | 7.0 | 15.0 | 29.0 | 33.0 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 315.9 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 32.5 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 271.8 | 7.0 | 13.0 | 29.0 | 32.0 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 227.9 | 7.0 | 12.0 | 29.0 | 31.5 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 189.4 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 31.0 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 152.0 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 30.5 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 115.0 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 30.1 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.1 | 7.0 | 8.5 | 29.0 | 29.8 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 458.6 | 7.0 | 17.0 | 28.0 | 33.0 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 401.4 | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 32.4 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 348.2 | 7.0 | 15.0 | 28.0 | 31.9 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 301.5 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 31.4 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 260.5 | 7.0 | 13.0 | 28.0 | 31.0 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 218.6 | 7.0 | 12.0 | 28.0 | 30.5 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 180.7 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 30.0 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 144.6 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 29.5 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 109.5 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 29.1 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 91.47 | 7.0 | 8.5 | 28.0 | 28.8 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 441.8 | 7.0 | 17.0 | 27.0 | 31.9 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 383.6 | 7.0 | 16.0 | 27.0 | 31.4 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 336.4 | 7.0 | 15.0 | 27.0 | 30.9 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 289.1 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 30.4 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 249.4 | 7.0 | 13.0 | 27.0 | 29.9 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 211.8 | 7.0 | 12.0 | 27.0 | 29.4 | 6.6
11250.0 | 1125.0 | 171.9 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 29.0 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 137.7 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 28.5 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.1 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 28.0 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.2 | 7.0 | 8.5 | 27.0 | 27.8 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 425.6 | 7.0 | 17.0 | 26.0 | 31.0 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 368.3 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 30.5 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 323.5 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 7.0
19690.0 | 1969.0 | 281.9 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 29.5 | 7.0
16880.0 | 1688.0 | 238.1 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 29.0 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 201.2 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 28.5 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 163.7 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 28.0 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.8 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 27.5 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 98.96 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 27.1 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.1 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 26.8 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 408.1 | 7.0 | 17.0 | 25.0 | 30.0 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 353.7 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 29.5 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 309.6 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 29.0 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 267.5 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 28.5 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 226.0 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 28.0 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 190.8 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 27.5 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.5 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 27.0 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.1 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 26.5 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 93.93 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 26.0 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 78.9 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 25.8 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 391.8 | 7.0 | 17.0 | 24.0 | 28.9 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 339.8 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 28.4 | 7.5
22500.0 | 2250.0 | 295.3 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 27.9 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 254.2 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 27.4 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 214.7 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 26.9 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 181.4 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 26.5 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 147.5 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 26.0 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 117.7 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 25.5 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.22 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 25.0 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 74.82 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 24.8 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 376.7 | 7.0 | 17.0 | 23.0 | 27.9 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 325.7 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 27.4 | 7.8
22500.0 | 2250.0 | 281.4 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 26.9 | 8.0
19690.0 | 1969.0 | 241.6 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 26.4 | 8.2
16880.0 | 1688.0 | 206.1 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 25.9 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 171.2 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 25.4 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 142.7 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 25.0 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 111.5 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 24.5 | 7.6
5626.0 | 562.6 | 84.46 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 24.0 | 6.7
4219.0 | 421.9 | 71.7 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 23.8 | 5.9
28130.0 | 2813.0 | 425.6 | 7.0 | 17.0 | 26.0 | 31.0 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 368.3 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 30.5 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 323.5 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 30.0 | 7.0
19690.0 | 1969.0 | 281.9 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 29.5 | 7.0
16880.0 | 1688.0 | 238.1 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 29.0 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 201.2 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 28.5 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 163.7 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 28.0 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.8 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 27.5 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 98.96 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 27.1 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.1 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 26.8 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 408.1 | 7.0 | 17.0 | 25.0 | 30.0 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 353.7 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 29.5 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 309.6 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 29.0 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 267.5 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 28.5 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 226.0 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 28.0 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 190.8 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 27.5 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.5 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 27.0 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.1 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 26.5 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 93.93 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 26.0 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 78.9 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 25.8 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 391.8 | 7.0 | 17.0 | 24.0 | 28.9 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 339.8 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 28.4 | 7.5
22500.0 | 2250.0 | 295.3 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 27.9 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 254.2 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 27.4 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 214.7 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 26.9 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 181.4 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 26.5 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 147.5 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 26.0 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 117.7 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 25.5 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.22 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 25.0 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 74.82 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 24.8 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 376.7 | 7.0 | 17.0 | 23.0 | 27.9 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 325.7 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 27.4 | 7.8
22500.0 | 2250.0 | 281.4 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 26.9 | 8.0
19690.0 | 1969.0 | 241.6 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 26.4 | 8.2
16880.0 | 1688.0 | 206.1 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 25.9 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 171.2 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 25.4 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 142.7 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 25.0 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 111.5 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 24.5 | 7.6
5626.0 | 562.6 | 84.46 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 24.0 | 6.7
4219.0 | 421.9 | 71.7 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 23.8 | 5.9
28130.0 | 2813.0 | 556.1 | 8.0 | 18.0 | 34.0 | 39.0 | 5.6
25320.0 | 2532.0 | 489.1 | 8.0 | 17.0 | 34.0 | 38.5 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 431.0 | 8.0 | 16.0 | 34.0 | 38.0 | 5.2
19690.0 | 1969.0 | 380.4 | 8.0 | 15.0 | 34.0 | 37.5 | 5.2
16880.0 | 1688.0 | 328.5 | 8.0 | 14.0 | 34.0 | 37.0 | 5.1
14060.0 | 1406.0 | 279.1 | 8.0 | 13.0 | 34.0 | 36.5 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 231.8 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 36.1 | 4.9
8439.0 | 843.9 | 186.6 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 35.5 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 142.1 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 35.3 | 4.0
4219.0 | 421.9 | 119.3 | 8.0 | 9.5 | 34.0 | 34.8 | 3.5
28100.0 | 2810.0 | 534.4 | 8.0 | 18.0 | 33.0 | 38.0 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 470.6 | 8.0 | 17.0 | 33.0 | 37.5 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 416.7 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 37.0 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 368.1 | 8.0 | 15.0 | 33.0 | 36.5 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 316.0 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 36.0 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 266.4 | 8.0 | 13.0 | 33.0 | 35.5 | 5.3
11250.0 | 1125.0 | 220.8 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 35.0 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 177.8 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 34.5 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 135.5 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 34.2 | 4.2
4219.0 | 421.9 | 113.8 | 8.0 | 9.5 | 33.0 | 33.8 | 3.7
28100.0 | 2810.0 | 514.0 | 8.0 | 18.0 | 32.0 | 36.9 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 454.8 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 36.4 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 403.1 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 35.9 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 353.5 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 35.5 | 5.6
16880.0 | 1688.0 | 301.8 | 8.0 | 14.0 | 32.0 | 35.0 | 5.6
14060.0 | 1406.0 | 254.1 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 34.5 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 210.7 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 34.0 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 170.1 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 33.5 | 5.0
5626.0 | 562.6 | 130.0 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 33.1 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 108.9 | 8.0 | 9.5 | 32.0 | 32.8 | 3.9
28100.0 | 2810.0 | 495.7 | 8.0 | 18.0 | 31.0 | 35.9 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 441.7 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 35.4 | 5.7
22500.0 | 2250.0 | 387.5 | 8.0 | 16.0 | 31.0 | 34.9 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 337.2 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 34.4 | 5.8
16880.0 | 1688.0 | 287.9 | 8.0 | 14.0 | 31.0 | 33.9 | 5.9
14060.0 | 1406.0 | 242.7 | 8.0 | 13.0 | 31.0 | 33.4 | 5.8
11250.0 | 1125.0 | 202.4 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 33.0 | 5.6
8439.0 | 843.9 | 163.8 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 32.5 | 5.2
5626.0 | 562.6 | 125.3 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 32.1 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.0 | 8.0 | 9.5 | 31.0 | 31.8 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 474.9 | 8.0 | 18.0 | 30.0 | 35.0 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 418.7 | 8.0 | 17.0 | 30.0 | 34.5 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 364.7 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 34.0 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 316.3 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 33.5 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 270.2 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | 33.0 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 228.6 | 8.0 | 13.0 | 30.0 | 32.5 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 190.0 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 32.0 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 152.4 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 31.5 | 5.5
5626.0 | 562.6 | 115.4 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 31.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.26 | 8.0 | 9.5 | 30.0 | 30.8 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 458.3 | 8.0 | 18.0 | 29.0 | 34.0 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 400.6 | 8.0 | 17.0 | 29.0 | 33.5 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 348.0 | 8.0 | 16.0 | 29.0 | 33.0 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 302.1 | 8.0 | 15.0 | 29.0 | 32.5 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 261.5 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 32.0 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 219.1 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 31.5 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 181.1 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 31.0 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 145.0 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 30.5 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 109.8 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 30.1 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 91.71 | 8.0 | 9.5 | 29.0 | 29.8 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 440.1 | 8.0 | 18.0 | 28.0 | 33.0 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 382.6 | 8.0 | 17.0 | 28.0 | 32.4 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 337.7 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 31.9 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 289.7 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 31.4 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 250.1 | 8.0 | 14.0 | 28.0 | 31.0 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 208.8 | 8.0 | 13.0 | 28.0 | 30.5 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 172.2 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 30.0 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 137.9 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 29.5 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.4 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 29.0 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.31 | 8.0 | 9.5 | 28.0 | 28.8 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 421.5 | 8.0 | 18.0 | 27.0 | 31.9 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 366.7 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | 31.4 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 323.2 | 8.0 | 16.0 | 27.0 | 30.9 | 7.0
19690.0 | 1969.0 | 277.2 | 8.0 | 15.0 | 27.0 | 30.4 | 7.1
16880.0 | 1688.0 | 237.8 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 29.9 | 8.0
14060.0 | 1406.0 | 201.4 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 29.4 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 163.7 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 29.0 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 131.0 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 28.5 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 99.15 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 28.0 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.6 | 8.0 | 9.5 | 27.0 | 27.8 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 405.6 | 8.0 | 18.0 | 26.0 | 31.0 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 353.6 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 30.5 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 309.9 | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 30.0 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 267.7 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 29.5 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 226.3 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 29.0 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 191.4 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 28.5 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 155.8 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 28.0 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.5 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 27.5 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.22 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 27.1 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 79.1 | 8.0 | 9.5 | 26.0 | 26.8 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 389.3 | 8.0 | 18.0 | 25.0 | 30.0 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 339.4 | 8.0 | 17.0 | 25.0 | 29.5 | 7.5
22500.0 | 2250.0 | 295.2 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 29.0 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 254.3 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 28.5 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 215.0 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 28.0 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 181.3 | 8.0 | 13.0 | 25.0 | 27.5 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 147.8 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 27.0 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.0 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 26.5 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.35 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 26.0 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 75.13 | 8.0 | 9.5 | 25.0 | 25.8 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 374.2 | 8.0 | 18.0 | 24.0 | 29.0 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 324.9 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 28.4 | 7.8
22500.0 | 2250.0 | 281.1 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 27.9 | 8.4
19690.0 | 1969.0 | 241.6 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 27.4 | 8.1
16880.0 | 1688.0 | 204.0 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 26.9 | 8.3
14060.0 | 1406.0 | 171.7 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 26.5 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 140.1 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 26.0 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 111.8 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 25.5 | 7.6
5626.0 | 562.6 | 84.73 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 25.0 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 71.29 | 8.0 | 9.5 | 24.0 | 24.8 | 5.9
28130.0 | 2813.0 | 359.5 | 8.0 | 18.0 | 23.0 | 27.9 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 310.6 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 27.4 | 8.2
22500.0 | 2250.0 | 267.7 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 26.9 | 8.4
19690.0 | 1969.0 | 229.4 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 26.4 | 8.6
16880.0 | 1688.0 | 195.5 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 25.9 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 162.4 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 25.4 | 8.7
11250.0 | 1125.0 | 135.3 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 25.0 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 105.9 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 24.5 | 8.0
5626.0 | 562.6 | 80.34 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 24.0 | 7.2
4219.0 | 421.9 | 67.71 | 8.0 | 9.5 | 23.0 | 23.8 | 6.2
28130.0 | 2813.0 | 346.1 | 8.0 | 18.0 | 22.0 | 27.0 | 8.1
25320.0 | 2532.0 | 297.9 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 26.5 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 255.7 | 8.0 | 16.0 | 22.0 | 26.0 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 218.3 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 25.5 | 9.2
16880.0 | 1688.0 | 185.4 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 25.0 | 9.1
14060.0 | 1406.0 | 153.9 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 24.5 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 128.0 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 24.0 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.3 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 23.5 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.12 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 23.0 | 7.4
4219.0 | 421.9 | 64.23 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | 22.8 | 6.6
28130.0 | 2813.0 | 331.7 | 8.0 | 18.0 | 21.0 | 26.0 | 8.5
25320.0 | 2532.0 | 284.5 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 25.5 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 243.2 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 24.9 | 9.3
19690.0 | 1969.0 | 206.8 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 24.4 | 9.5
16880.0 | 1688.0 | 175.1 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 23.9 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 145.4 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 23.5 | 9.7
11250.0 | 1125.0 | 120.6 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 23.0 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 94.68 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 22.5 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 71.91 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 22.0 | 7.8
4219.0 | 421.9 | 60.79 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 21.8 | 6.9
28130.0 | 2813.0 | 317.8 | 8.0 | 18.0 | 20.0 | 25.0 | 8.9
25320.0 | 2532.0 | 271.7 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 24.4 | 9.3
22500.0 | 2250.0 | 231.3 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 23.9 | 9.7
19690.0 | 1969.0 | 195.7 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 23.4 | 10.6
16880.0 | 1688.0 | 165.2 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 22.9 | 10.2
14060.0 | 1406.0 | 138.1 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 22.4 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 113.4 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 22.0 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 89.16 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 21.5 | 9.5
5626.0 | 562.6 | 67.86 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 21.0 | 8.3
4219.0 | 421.9 | 57.53 | 8.0 | 9.5 | 20.0 | 20.8 | 7.3
28130.0 | 2813.0 | 304.5 | 8.0 | 18.0 | 19.0 | 23.9 | 9.2
25320.0 | 2532.0 | 259.4 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 23.4 | 9.8
22500.0 | 2250.0 | 220.0 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 22.9 | 10.2
19690.0 | 1969.0 | 185.1 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 22.4 | 10.6
16880.0 | 1688.0 | 155.6 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 21.9 | 10.9
14060.0 | 1406.0 | 129.7 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 21.4 | 10.9
11250.0 | 1125.0 | 106.3 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 20.9 | 10.6
8439.0 | 843.9 | 86.63 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 20.5 | 9.7
5626.0 | 562.6 | 63.8 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 8.8
4219.0 | 421.9 | 54.18 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 19.7 | 7.8
28130.0 | 2813.0 | 534.3 | 9.0 | 19.0 | 34.0 | 39.0 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 471.1 | 9.0 | 18.0 | 34.0 | 38.5 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 418.2 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 38.0 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 370.0 | 9.0 | 16.0 | 34.0 | 37.5 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 316.4 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 37.0 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 266.8 | 9.0 | 14.0 | 34.0 | 36.5 | 5.3
11250.0 | 1125.0 | 221.3 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 36.0 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 178.2 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 35.5 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 135.8 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 35.3 | 4.1
4219.0 | 421.9 | 114.1 | 9.0 | 10.5 | 34.0 | 34.8 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 514.5 | 9.0 | 19.0 | 33.0 | 38.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 455.7 | 9.0 | 18.0 | 33.0 | 37.5 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 404.2 | 9.0 | 17.0 | 33.0 | 37.0 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 354.1 | 9.0 | 16.0 | 33.0 | 36.5 | 5.6
16880.0 | 1688.0 | 301.9 | 9.0 | 15.0 | 33.0 | 36.0 | 5.6
14060.0 | 1406.0 | 254.5 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 35.5 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 211.2 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 35.0 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 170.8 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 34.5 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 130.6 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 34.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.3 | 9.0 | 10.5 | 33.0 | 33.8 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 496.9 | 9.0 | 19.0 | 32.0 | 36.9 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 440.5 | 9.0 | 18.0 | 32.0 | 36.4 | 5.7
22500.0 | 2250.0 | 387.7 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 35.9 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 337.6 | 9.0 | 16.0 | 32.0 | 35.4 | 5.8
16880.0 | 1688.0 | 288.1 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 35.0 | 5.9
14060.0 | 1406.0 | 243.4 | 9.0 | 14.0 | 32.0 | 34.5 | 5.8
11250.0 | 1125.0 | 203.2 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 34.0 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 164.5 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 33.5 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 125.7 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 33.1 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.3 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 32.8 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 480.3 | 9.0 | 19.0 | 31.0 | 35.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 424.7 | 9.0 | 18.0 | 31.0 | 35.4 | 6.0
22500.0 | 2250.0 | 370.2 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | 34.9 | 6.8
19690.0 | 1969.0 | 321.9 | 9.0 | 16.0 | 31.0 | 34.4 | 6.1
16880.0 | 1688.0 | 275.7 | 9.0 | 15.0 | 31.0 | 33.9 | 6.1
14060.0 | 1406.0 | 234.0 | 9.0 | 14.0 | 31.0 | 33.4 | 6.1
11250.0 | 1125.0 | 195.2 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 33.0 | 5.8
8439.0 | 843.9 | 157.5 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 32.5 | 5.4
5626.0 | 562.6 | 120.2 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 32.0 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 101.0 | 9.0 | 10.5 | 31.0 | 31.8 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 457.1 | 9.0 | 19.0 | 30.0 | 35.0 | 6.2
25320.0 | 2532.0 | 400.3 | 9.0 | 18.0 | 30.0 | 34.5 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 348.0 | 9.0 | 17.0 | 30.0 | 34.0 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 302.7 | 9.0 | 16.0 | 30.0 | 33.5 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 262.5 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 33.0 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 219.6 | 9.0 | 14.0 | 30.0 | 32.5 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 181.5 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 32.0 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 145.4 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 31.5 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 110.2 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 31.2 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 91.95 | 9.0 | 10.5 | 30.0 | 30.8 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 438.1 | 9.0 | 19.0 | 29.0 | 34.0 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 382.4 | 9.0 | 18.0 | 29.0 | 33.5 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 338.9 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 33.0 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 290.3 | 9.0 | 16.0 | 29.0 | 32.5 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 250.8 | 9.0 | 15.0 | 29.0 | 32.0 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 209.1 | 9.0 | 14.0 | 29.0 | 31.5 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 172.6 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 31.0 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 138.3 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 30.5 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.7 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 30.1 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.54 | 9.0 | 10.5 | 29.0 | 29.8 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 419.1 | 9.0 | 19.0 | 28.0 | 32.9 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 366.9 | 9.0 | 18.0 | 28.0 | 32.4 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 323.9 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 31.9 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 277.5 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 31.4 | 8.0
16880.0 | 1688.0 | 238.2 | 9.0 | 15.0 | 28.0 | 30.9 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 202.2 | 9.0 | 14.0 | 28.0 | 30.5 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 164.0 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 30.0 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 131.3 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 29.5 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 99.44 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 29.0 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.28 | 9.0 | 10.5 | 28.0 | 28.8 | 5.7
28130.0 | 2813.0 | 401.6 | 9.0 | 19.0 | 27.0 | 31.9 | 7.4
25320.0 | 2532.0 | 352.5 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 31.4 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 308.8 | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 30.9 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 266.9 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 30.4 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 226.1 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 29.9 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 191.5 | 9.0 | 14.0 | 27.0 | 29.4 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 155.8 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 29.0 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.6 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 28.5 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.39 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 28.0 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 79.15 | 9.0 | 10.5 | 27.0 | 27.8 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 387.5 | 9.0 | 19.0 | 26.0 | 31.0 | 7.3
25320.0 | 2532.0 | 339.1 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 30.5 | 7.5
22500.0 | 2250.0 | 295.1 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 30.0 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 254.4 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 29.5 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 215.4 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 29.0 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 181.9 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 28.5 | 7.7
11250.0 | 1125.0 | 148.1 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 28.0 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.3 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 27.5 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 89.62 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 27.1 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 75.24 | 9.0 | 10.5 | 26.0 | 26.8 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 372.3 | 9.0 | 19.0 | 25.0 | 30.0 | 7.6
25320.0 | 2532.0 | 324.2 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 29.5 | 7.8
22500.0 | 2250.0 | 280.9 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 29.0 | 8.1
19690.0 | 1969.0 | 241.7 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 28.5 | 8.1
16880.0 | 1688.0 | 204.3 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | 28.0 | 8.3
14060.0 | 1406.0 | 172.2 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 27.5 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 140.4 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 27.0 | 8.1
8439.0 | 843.9 | 112.1 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 26.5 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.0 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 26.0 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 71.5 | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 25.8 | 5.9
28130.0 | 2813.0 | 357.3 | 9.0 | 19.0 | 24.0 | 29.0 | 7.9
25320.0 | 2532.0 | 309.6 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 28.4 | 8.2
22500.0 | 2250.0 | 267.3 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 27.9 | 8.4
19690.0 | 1969.0 | 229.5 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | 27.4 | 8.6
16880.0 | 1688.0 | 196.0 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 26.9 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 162.9 | 9.0 | 14.0 | 24.0 | 26.5 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 135.8 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 26.0 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.1 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 25.5 | 8.0
5626.0 | 562.6 | 80.59 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 25.0 | 7.0
4219.0 | 421.9 | 67.9 | 9.0 | 10.5 | 24.0 | 24.8 | 6.2
28130.0 | 2813.0 | 342.4 | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 27.9 | 8.2
25320.0 | 2532.0 | 295.6 | 9.0 | 18.0 | 23.0 | 27.4 | 8.6
22500.0 | 2250.0 | 254.2 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 26.9 | 8.9
19690.0 | 1969.0 | 217.5 | 9.0 | 16.0 | 23.0 | 26.4 | 9.5
16880.0 | 1688.0 | 185.1 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 25.9 | 9.1
14060.0 | 1406.0 | 153.9 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 25.4 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 128.2 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 25.0 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.4 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 24.5 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.3 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 24.0 | 7.4
4219.0 | 421.9 | 64.38 | 9.0 | 10.5 | 23.0 | 23.8 | 6.6
28130.0 | 2813.0 | 329.2 | 9.0 | 19.0 | 22.0 | 27.0 | 8.5
25320.0 | 2532.0 | 283.2 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 26.5 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 242.5 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 26.0 | 9.3
19690.0 | 1969.0 | 206.6 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 25.5 | 9.5
16880.0 | 1688.0 | 174.6 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 9.7
14060.0 | 1406.0 | 145.8 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 24.5 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 121.1 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 24.0 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 94.89 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 23.5 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 72.12 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 23.0 | 7.8
4219.0 | 421.9 | 61.0 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 22.8 | 6.9
28130.0 | 2813.0 | 315.2 | 9.0 | 19.0 | 21.0 | 26.0 | 8.9
25320.0 | 2532.0 | 270.2 | 9.0 | 18.0 | 21.0 | 25.5 | 9.4
22500.0 | 2250.0 | 230.4 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 25.0 | 9.8
19690.0 | 1969.0 | 195.4 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 24.4 | 10.8
16880.0 | 1688.0 | 164.6 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 23.9 | 10.3
14060.0 | 1406.0 | 138.3 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 23.5 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 113.8 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 23.0 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 89.33 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 22.5 | 9.4
5626.0 | 562.6 | 68.2 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 22.0 | 8.3
4219.0 | 421.9 | 57.7 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 21.8 | 7.3
28130.0 | 2813.0 | 301.7 | 9.0 | 19.0 | 20.0 | 25.0 | 9.3
25320.0 | 2532.0 | 257.8 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 24.4 | 9.8
22500.0 | 2250.0 | 218.9 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 23.9 | 10.3
19690.0 | 1969.0 | 184.8 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 23.4 | 10.7
16880.0 | 1688.0 | 155.0 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 22.9 | 10.9
14060.0 | 1406.0 | 129.9 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 22.4 | 10.8
11250.0 | 1125.0 | 106.7 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 22.0 | 10.6
8439.0 | 843.9 | 87.8 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 21.5 | 9.7
5626.0 | 562.6 | 63.98 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 21.0 | 8.8
4219.0 | 421.9 | 54.33 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 20.7 | 7.8
28130.0 | 2813.0 | 288.9 | 9.0 | 19.0 | 19.0 | 23.9 | 9.7
25320.0 | 2532.0 | 246.0 | 9.0 | 18.0 | 19.0 | 23.4 | 10.3
22500.0 | 2250.0 | 207.9 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 22.9 | 10.8
19690.0 | 1969.0 | 174.5 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 22.4 | 11.3
16880.0 | 1688.0 | 145.6 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 21.9 | 11.6
14060.0 | 1406.0 | 121.7 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 21.4 | 11.6
11250.0 | 1125.0 | 99.78 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 20.9 | 11.3
8439.0 | 843.9 | 81.41 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 20.5 | 10.4
5626.0 | 562.6 | 60.31 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 20.0 | 9.3
4219.0 | 421.9 | 51.47 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 19.7 | 8.2
28130.0 | 2813.0 | 515.3 | 10.0 | 20.0 | 34.0 | 39.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 456.8 | 10.0 | 19.0 | 34.0 | 38.5 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 405.3 | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 38.0 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 354.8 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 37.5 | 5.6
16880.0 | 1688.0 | 302.2 | 10.0 | 16.0 | 34.0 | 37.0 | 5.6
14060.0 | 1406.0 | 254.9 | 10.0 | 15.0 | 34.0 | 36.5 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 211.9 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 36.0 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 171.6 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 35.5 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 131.0 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 35.3 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.7 | 10.0 | 11.5 | 34.0 | 34.8 | 3.8
28130.0 | 2813.0 | 497.7 | 10.0 | 20.0 | 33.0 | 38.0 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 441.0 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 37.5 | 5.7
22500.0 | 2250.0 | 388.0 | 10.0 | 18.0 | 33.0 | 37.0 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 338.1 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | 36.5 | 5.8
16880.0 | 1688.0 | 288.4 | 10.0 | 16.0 | 33.0 | 36.0 | 5.9
14060.0 | 1406.0 | 244.1 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 35.5 | 5.8
11250.0 | 1125.0 | 203.9 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 35.0 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 165.2 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 34.5 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 126.2 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 34.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.7 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 33.8 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 480.2 | 10.0 | 20.0 | 32.0 | 37.0 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 423.1 | 10.0 | 19.0 | 32.0 | 36.4 | 6.0
22500.0 | 2250.0 | 370.3 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 35.9 | 6.8
19690.0 | 1969.0 | 322.5 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 35.4 | 6.1
16880.0 | 1688.0 | 276.3 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | 35.0 | 6.1
14060.0 | 1406.0 | 234.8 | 10.0 | 15.0 | 32.0 | 34.5 | 6.0
11250.0 | 1125.0 | 195.8 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 34.0 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 157.9 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 33.5 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.5 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 33.1 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 101.3 | 10.0 | 11.5 | 32.0 | 32.8 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 461.4 | 10.0 | 20.0 | 31.0 | 35.9 | 7.0
25320.0 | 2532.0 | 406.5 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 35.4 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 353.7 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 34.9 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 308.7 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 34.4 | 6.4
16880.0 | 1688.0 | 268.6 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 33.9 | 6.3
14060.0 | 1406.0 | 225.0 | 10.0 | 15.0 | 31.0 | 33.4 | 6.3
11250.0 | 1125.0 | 186.7 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 33.0 | 6.3
8439.0 | 843.9 | 150.5 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 32.5 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 114.9 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 32.0 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.57 | 10.0 | 11.5 | 31.0 | 31.8 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 436.1 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 35.0 | 6.5
25320.0 | 2532.0 | 382.9 | 10.0 | 19.0 | 30.0 | 34.5 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 333.8 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 34.0 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 291.1 | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 33.5 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 251.5 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 33.0 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 209.5 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 32.5 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 173.0 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 32.0 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 138.6 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 31.5 | 6.9
5626.0 | 562.6 | 105.0 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 31.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.89 | 10.0 | 11.5 | 30.0 | 30.8 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 417.1 | 10.0 | 20.0 | 29.0 | 34.0 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 367.6 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 33.5 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 324.6 | 10.0 | 18.0 | 29.0 | 33.0 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 278.0 | 10.0 | 17.0 | 29.0 | 32.5 | 7.8
16880.0 | 1688.0 | 238.8 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 32.0 | 7.7
14060.0 | 1406.0 | 202.8 | 10.0 | 15.0 | 29.0 | 31.5 | 6.9
11250.0 | 1125.0 | 164.4 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 31.0 | 6.8
8439.0 | 843.9 | 131.7 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 30.5 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 99.74 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 30.1 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 83.5 | 10.0 | 11.5 | 29.0 | 29.8 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 400.1 | 10.0 | 20.0 | 28.0 | 32.9 | 7.3
25320.0 | 2532.0 | 352.8 | 10.0 | 19.0 | 28.0 | 32.4 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 308.9 | 10.0 | 18.0 | 28.0 | 31.9 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 267.1 | 10.0 | 17.0 | 28.0 | 31.4 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 226.6 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 30.9 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 192.2 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 30.5 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 156.1 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 30.0 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.9 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 29.5 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.67 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 29.0 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 79.48 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 28.8 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 384.7 | 10.0 | 20.0 | 27.0 | 31.9 | 7.3
25320.0 | 2532.0 | 337.6 | 10.0 | 19.0 | 27.0 | 31.4 | 7.5
22500.0 | 2250.0 | 294.0 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 30.9 | 7.7
19690.0 | 1969.0 | 253.7 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 30.4 | 7.8
16880.0 | 1688.0 | 214.3 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 29.9 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 182.0 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 29.4 | 7.7
11250.0 | 1125.0 | 148.1 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 29.0 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.4 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 28.5 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 89.78 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 28.0 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 75.4 | 10.0 | 11.5 | 27.0 | 27.8 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 370.8 | 10.0 | 20.0 | 26.0 | 31.0 | 7.6
25320.0 | 2532.0 | 323.6 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 30.5 | 7.8
22500.0 | 2250.0 | 280.7 | 10.0 | 18.0 | 26.0 | 30.0 | 8.2
19690.0 | 1969.0 | 241.9 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 29.5 | 8.1
16880.0 | 1688.0 | 203.9 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 29.0 | 8.3
14060.0 | 1406.0 | 172.8 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 28.5 | 8.1
11250.0 | 1125.0 | 140.7 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 28.0 | 8.0
8439.0 | 843.9 | 112.3 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 27.5 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.27 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 27.1 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 71.71 | 10.0 | 11.5 | 26.0 | 26.8 | 5.9
28130.0 | 2813.0 | 355.5 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 | 7.9
25320.0 | 2532.0 | 308.7 | 10.0 | 19.0 | 25.0 | 29.5 | 8.2
22500.0 | 2250.0 | 267.0 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 29.0 | 8.4
19690.0 | 1969.0 | 229.6 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 28.5 | 8.6
16880.0 | 1688.0 | 193.2 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 28.0 | 8.7
14060.0 | 1406.0 | 163.3 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 27.5 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 136.4 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 27.0 | 8.2
8439.0 | 843.9 | 106.4 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 26.5 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 80.84 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 26.0 | 7.0
4219.0 | 421.9 | 68.9 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | 25.8 | 6.2
28130.0 | 2813.0 | 340.4 | 10.0 | 20.0 | 24.0 | 29.0 | 8.3
25320.0 | 2532.0 | 294.5 | 10.0 | 19.0 | 24.0 | 28.4 | 8.6
22500.0 | 2250.0 | 253.8 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 27.9 | 8.9
19690.0 | 1969.0 | 217.5 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 27.4 | 9.5
16880.0 | 1688.0 | 184.9 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 26.9 | 9.1
14060.0 | 1406.0 | 154.3 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 26.5 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 128.8 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 26.0 | 8.7
8439.0 | 843.9 | 100.6 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 25.5 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.49 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 25.0 | 7.4
4219.0 | 421.9 | 64.55 | 10.0 | 11.5 | 24.0 | 24.8 | 6.5
28130.0 | 2813.0 | 325.8 | 10.0 | 20.0 | 23.0 | 27.9 | 8.6
25320.0 | 2532.0 | 280.9 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 27.4 | 9.1
22500.0 | 2250.0 | 241.0 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 26.9 | 9.3
19690.0 | 1969.0 | 205.8 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 26.4 | 9.6
16880.0 | 1688.0 | 174.4 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 25.9 | 9.7
14060.0 | 1406.0 | 145.8 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 25.4 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 121.3 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 25.0 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 94.93 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 24.5 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 72.25 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 24.0 | 7.8
4219.0 | 421.9 | 61.9 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 23.8 | 6.9
28130.0 | 2813.0 | 312.9 | 10.0 | 20.0 | 22.0 | 27.0 | 9.0
25320.0 | 2532.0 | 268.8 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 26.5 | 9.4
22500.0 | 2250.0 | 229.7 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 9.8
19690.0 | 1969.0 | 195.3 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 25.5 | 10.8
16880.0 | 1688.0 | 164.9 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 25.0 | 10.2
14060.0 | 1406.0 | 137.7 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 24.5 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 114.2 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 24.0 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 89.54 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 23.5 | 9.4
5626.0 | 562.6 | 68.21 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 23.0 | 8.2
4219.0 | 421.9 | 57.88 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 22.8 | 7.3
28130.0 | 2813.0 | 299.3 | 10.0 | 20.0 | 21.0 | 26.0 | 9.4
25320.0 | 2532.0 | 256.3 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 25.5 | 9.9
22500.0 | 2250.0 | 218.0 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 25.0 | 10.3
19690.0 | 1969.0 | 184.5 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 24.4 | 10.7
16880.0 | 1688.0 | 155.1 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 23.9 | 10.9
14060.0 | 1406.0 | 130.0 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 23.5 | 10.8
11250.0 | 1125.0 | 107.0 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 23.0 | 10.5
8439.0 | 843.9 | 87.52 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 22.5 | 9.6
5626.0 | 562.6 | 64.15 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 22.0 | 8.8
4262.0 | 426.2 | 54.76 | 10.0 | 11.5 | 21.0 | 21.8 | 7.8
28130.0 | 2813.0 | 286.3 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 25.0 | 9.8
25320.0 | 2532.0 | 244.3 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 24.4 | 10.4
22500.0 | 2250.0 | 206.7 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 23.9 | 10.9
19690.0 | 1969.0 | 174.1 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 23.4 | 11.3
16880.0 | 1688.0 | 145.7 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 22.9 | 11.6
14060.0 | 1406.0 | 121.9 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 22.4 | 11.5
11250.0 | 1125.0 | 100.1 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 22.0 | 11.2
8439.0 | 843.9 | 81.75 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 21.5 | 10.3
5626.0 | 562.6 | 60.52 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 21.0 | 9.3
4304.0 | 430.4 | 52.18 | 10.0 | 11.5 | 20.0 | 20.8 | 8.2
28130.0 | 2813.0 | 274.2 | 10.0 | 20.0 | 19.0 | 23.9 | 10.3
25320.0 | 2532.0 | 233.0 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 23.4 | 10.9
22500.0 | 2250.0 | 195.8 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 22.9 | 11.5
19690.0 | 1969.0 | 163.8 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 22.4 | 12.2
16880.0 | 1688.0 | 136.7 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 21.9 | 12.4
14060.0 | 1406.0 | 113.7 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 21.4 | 12.4
11250.0 | 1125.0 | 93.87 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 20.9 | 12.0
8439.0 | 843.9 | 76.8 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 20.5 | 11.0
5626.0 | 562.6 | 57.6 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 20.0 | 9.8
4347.0 | 434.7 | 50.14 | 10.0 | 11.5 | 19.0 | 19.8 | 8.7
28130.0 | 2813.0 | 571.5 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 40.0 | 4.9
25320.0 | 2532.0 | 505.9 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 39.4 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 447.7 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 38.8 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 393.9 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 38.2 | 5.0
16880.0 | 1688.0 | 340.0 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 37.6 | 5.0
14060.0 | 1406.0 | 290.4 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 37.1 | 4.8
11250.0 | 1125.0 | 243.6 | 6.0 | 7.6 | 34.0 | 36.4 | 4.6
8439.0 | 843.9 | 197.5 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.8 | 4.3
5626.0 | 562.6 | 150.3 | 6.0 | 6.8 | 34.0 | 35.3 | 3.7
4219.0 | 421.9 | 124.8 | 6.0 | 6.6 | 34.0 | 35.0 | 3.4
28130.0 | 2813.0 | 550.7 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 39.0 | 5.1
25320.0 | 2532.0 | 486.7 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 38.4 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 429.8 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 37.8 | 5.2
19690.0 | 1969.0 | 379.3 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 37.2 | 5.2
16880.0 | 1688.0 | 328.7 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 36.6 | 5.1
14060.0 | 1406.0 | 281.1 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 36.0 | 5.3
11250.0 | 1125.0 | 235.3 | 6.0 | 7.6 | 33.0 | 35.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 189.6 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 34.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 144.3 | 6.0 | 6.8 | 33.0 | 34.2 | 3.9
4219.0 | 421.9 | 119.8 | 6.0 | 6.6 | 33.0 | 33.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 530.0 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 37.9 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 471.9 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 37.3 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 414.5 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 36.7 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 366.9 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 36.1 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 318.2 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 35.6 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 270.2 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 35.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 224.6 | 6.0 | 7.6 | 32.0 | 34.4 | 5.1
8439.0 | 843.9 | 180.5 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 33.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 137.4 | 6.0 | 6.8 | 32.0 | 33.2 | 5.0
4219.0 | 421.9 | 115.3 | 6.0 | 6.6 | 32.0 | 32.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 509.6 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 36.9 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 454.8 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 36.3 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 401.0 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 35.7 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 354.2 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 35.1 | 5.6
16880.0 | 1688.0 | 305.0 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 34.5 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 257.7 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 34.0 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 213.9 | 6.0 | 7.6 | 31.0 | 33.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 171.8 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 32.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 130.9 | 6.0 | 6.8 | 31.0 | 32.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.9 | 6.0 | 6.6 | 31.0 | 31.9 | 3.8
28130.0 | 2813.0 | 492.9 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 36.0 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 440.1 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 35.4 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 388.3 | 6.0 | 9.2 | 30.0 | 34.8 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 340.3 | 6.0 | 8.8 | 30.0 | 34.2 | 5.8
16880.0 | 1688.0 | 292.0 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 33.6 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 246.4 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 33.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 204.4 | 6.0 | 7.6 | 30.0 | 32.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 164.9 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 31.8 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 125.7 | 6.0 | 6.8 | 30.0 | 31.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.1 | 6.0 | 6.6 | 30.0 | 30.9 | 4.1
28130.0 | 2813.0 | 476.1 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 35.0 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 423.3 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 34.4 | 6.0
22500.0 | 2250.0 | 371.9 | 6.0 | 9.2 | 29.0 | 33.8 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 324.4 | 6.0 | 8.8 | 29.0 | 33.2 | 6.7
16880.0 | 1688.0 | 278.5 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 32.6 | 6.6
14060.0 | 1406.0 | 235.3 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 32.0 | 6.0
11250.0 | 1125.0 | 196.2 | 6.0 | 7.6 | 29.0 | 31.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.4 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 30.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.9 | 6.0 | 6.8 | 29.0 | 30.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 101.3 | 6.0 | 6.6 | 29.0 | 29.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 460.1 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 33.9 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 405.8 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 33.3 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 355.0 | 6.0 | 9.2 | 28.0 | 32.7 | 6.3
19690.0 | 1969.0 | 309.3 | 6.0 | 8.8 | 28.0 | 32.1 | 6.4
16880.0 | 1688.0 | 268.0 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 31.6 | 6.3
14060.0 | 1406.0 | 226.3 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 31.0 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 188.5 | 6.0 | 7.6 | 28.0 | 30.4 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 151.7 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 29.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 115.6 | 6.0 | 6.8 | 28.0 | 29.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.96 | 6.0 | 6.6 | 28.0 | 28.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 443.3 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 32.9 | 6.3
25320.0 | 2532.0 | 388.0 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 32.3 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 342.6 | 6.0 | 9.2 | 27.0 | 31.7 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 296.0 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 31.1 | 6.7
16880.0 | 1688.0 | 257.1 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 30.5 | 6.6
14060.0 | 1406.0 | 216.7 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 29.9 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 179.9 | 6.0 | 7.6 | 27.0 | 29.4 | 6.3
8439.0 | 843.9 | 144.4 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 28.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 110.0 | 6.0 | 6.8 | 27.0 | 28.2 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 92.45 | 6.0 | 6.6 | 27.0 | 27.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 427.3 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 32.0 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 372.7 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 31.4 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 329.6 | 6.0 | 9.2 | 26.0 | 30.8 | 6.8
19690.0 | 1969.0 | 284.9 | 6.0 | 8.8 | 26.0 | 30.2 | 6.9
16880.0 | 1688.0 | 246.7 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 29.6 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 210.1 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 29.0 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 171.6 | 6.0 | 7.6 | 26.0 | 28.4 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 137.6 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 27.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.8 | 6.0 | 6.8 | 26.0 | 27.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 88.18 | 6.0 | 6.6 | 26.0 | 26.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 409.6 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 31.0 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 357.7 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 30.4 | 7.8
22500.0 | 2250.0 | 315.9 | 6.0 | 9.2 | 25.0 | 29.8 | 7.1
19690.0 | 1969.0 | 275.9 | 6.0 | 8.8 | 25.0 | 29.2 | 7.1
16880.0 | 1688.0 | 234.6 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 28.6 | 7.2
14060.0 | 1406.0 | 199.2 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 28.0 | 7.6
11250.0 | 1125.0 | 163.2 | 6.0 | 7.6 | 25.0 | 27.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.8 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 26.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 99.67 | 6.0 | 6.8 | 25.0 | 26.2 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 83.96 | 6.0 | 6.6 | 25.0 | 25.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 393.1 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 29.9 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 343.8 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 29.3 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 301.7 | 6.0 | 9.2 | 24.0 | 28.7 | 7.5
19690.0 | 1969.0 | 262.0 | 6.0 | 8.8 | 24.0 | 28.1 | 7.5
16880.0 | 1688.0 | 222.8 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 27.5 | 7.6
14060.0 | 1406.0 | 189.0 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 27.0 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.0 | 6.0 | 7.6 | 24.0 | 26.4 | 7.3
8439.0 | 843.9 | 124.2 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 25.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.7 | 6.0 | 6.8 | 24.0 | 25.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 79.89 | 6.0 | 6.6 | 24.0 | 24.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 377.9 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 28.9 | 7.4
25320.0 | 2532.0 | 329.8 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 28.3 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 287.7 | 6.0 | 9.2 | 23.0 | 27.7 | 7.8
19690.0 | 1969.0 | 249.1 | 6.0 | 8.8 | 23.0 | 27.1 | 7.9
16880.0 | 1688.0 | 214.1 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 26.5 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 179.2 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 25.9 | 7.9
11250.0 | 1125.0 | 147.2 | 6.0 | 7.6 | 23.0 | 25.4 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 117.9 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 24.8 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.9 | 6.0 | 6.8 | 23.0 | 24.2 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 75.96 | 6.0 | 6.6 | 23.0 | 23.9 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 365.0 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 28.0 | 7.7
25320.0 | 2532.0 | 317.2 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 27.4 | 8.0
22500.0 | 2250.0 | 275.5 | 6.0 | 9.2 | 22.0 | 26.8 | 8.2
19690.0 | 1969.0 | 237.8 | 6.0 | 8.8 | 22.0 | 26.2 | 8.3
16880.0 | 1688.0 | 203.9 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 25.6 | 8.3
14060.0 | 1406.0 | 170.3 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 25.0 | 8.3
11250.0 | 1125.0 | 142.6 | 6.0 | 7.6 | 22.0 | 24.4 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 111.9 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 23.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.45 | 6.0 | 6.8 | 22.0 | 23.2 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 72.32 | 6.0 | 6.6 | 22.0 | 22.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 350.4 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 27.0 | 8.3
25320.0 | 2532.0 | 303.5 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 26.4 | 8.3
22500.0 | 2250.0 | 262.5 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 25.7 | 8.6
19690.0 | 1969.0 | 225.9 | 6.0 | 8.8 | 21.0 | 25.1 | 8.7
16880.0 | 1688.0 | 193.2 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 24.6 | 8.7
14060.0 | 1406.0 | 161.2 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 24.0 | 8.7
11250.0 | 1125.0 | 134.7 | 6.0 | 7.6 | 21.0 | 23.4 | 8.4
8439.0 | 843.9 | 106.1 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 22.8 | 8.0
5626.0 | 562.6 | 81.12 | 6.0 | 6.8 | 21.0 | 22.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 68.77 | 6.0 | 6.6 | 21.0 | 21.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 336.2 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 25.9 | 8.4
25320.0 | 2532.0 | 290.2 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 25.3 | 8.7
22500.0 | 2250.0 | 250.0 | 6.0 | 9.2 | 20.0 | 24.7 | 9.0
19690.0 | 1969.0 | 214.4 | 6.0 | 8.8 | 20.0 | 24.1 | 9.2
16880.0 | 1688.0 | 182.7 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 23.5 | 9.2
14060.0 | 1406.0 | 152.5 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 22.9 | 9.2
11250.0 | 1125.0 | 127.3 | 6.0 | 7.6 | 20.0 | 22.4 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.5 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 21.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.87 | 6.0 | 6.8 | 20.0 | 21.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.3 | 6.0 | 6.6 | 20.0 | 20.9 | 6.5
28130.0 | 2813.0 | 322.4 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 24.9 | 8.7
25320.0 | 2532.0 | 277.4 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 24.3 | 9.1
22500.0 | 2250.0 | 238.1 | 6.0 | 9.2 | 19.0 | 23.7 | 9.5
19690.0 | 1969.0 | 203.2 | 6.0 | 8.8 | 19.0 | 23.1 | 9.7
16880.0 | 1688.0 | 172.0 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 22.5 | 9.8
14060.0 | 1406.0 | 145.5 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 21.9 | 9.7
11250.0 | 1125.0 | 120.1 | 6.0 | 7.6 | 19.0 | 21.3 | 9.4
8439.0 | 843.9 | 94.92 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 20.8 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 72.71 | 6.0 | 6.8 | 19.0 | 20.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 61.89 | 6.0 | 6.6 | 19.0 | 19.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 550.1 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 40.0 | 5.1
25320.0 | 2532.0 | 486.6 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 39.4 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 430.8 | 7.0 | 10.2 | 34.0 | 38.8 | 5.2
19690.0 | 1969.0 | 381.1 | 7.0 | 9.8 | 34.0 | 38.2 | 5.2
16880.0 | 1688.0 | 330.1 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 37.6 | 5.1
14060.0 | 1406.0 | 282.5 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 37.1 | 5.0
11250.0 | 1125.0 | 236.0 | 7.0 | 8.6 | 34.0 | 36.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 190.1 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 35.8 | 4.4
5626.0 | 562.6 | 144.7 | 7.0 | 7.8 | 34.0 | 35.3 | 3.9
4219.0 | 421.9 | 120.1 | 7.0 | 7.6 | 34.0 | 35.0 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 529.1 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 39.0 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 468.0 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 38.4 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 416.0 | 7.0 | 10.2 | 33.0 | 37.8 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 368.8 | 7.0 | 9.8 | 33.0 | 37.2 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 319.2 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 36.6 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 270.7 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 36.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 225.0 | 7.0 | 8.6 | 33.0 | 35.4 | 5.0
8439.0 | 843.9 | 180.9 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 34.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 137.7 | 7.0 | 7.8 | 33.0 | 34.2 | 4.8
4219.0 | 421.9 | 115.6 | 7.0 | 7.6 | 33.0 | 33.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 509.0 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 37.9 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 452.2 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 37.3 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 402.5 | 7.0 | 10.2 | 32.0 | 36.7 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 355.5 | 7.0 | 9.8 | 32.0 | 36.1 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 305.4 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 35.6 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 258.1 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 35.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 214.3 | 7.0 | 8.6 | 32.0 | 34.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 172.3 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 33.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 131.2 | 7.0 | 7.8 | 32.0 | 33.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 110.2 | 7.0 | 7.6 | 32.0 | 32.9 | 3.8
28130.0 | 2813.0 | 491.2 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 36.9 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 439.3 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 36.3 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 387.5 | 7.0 | 10.2 | 31.0 | 35.7 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 339.5 | 7.0 | 9.8 | 31.0 | 35.1 | 5.8
16880.0 | 1688.0 | 291.3 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 34.5 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 246.1 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 33.9 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 204.6 | 7.0 | 8.6 | 31.0 | 33.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 165.2 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 32.8 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 126.1 | 7.0 | 7.8 | 31.0 | 32.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.6 | 7.0 | 7.6 | 31.0 | 31.9 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 476.7 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 36.0 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 423.5 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 35.4 | 6.0
22500.0 | 2250.0 | 372.0 | 7.0 | 10.2 | 30.0 | 34.8 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 324.9 | 7.0 | 9.8 | 30.0 | 34.2 | 6.6
16880.0 | 1688.0 | 278.8 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 33.6 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 236.7 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 33.0 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 197.0 | 7.0 | 8.6 | 30.0 | 32.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 159.1 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 31.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 121.4 | 7.0 | 7.8 | 30.0 | 31.2 | 4.6
4219.0 | 421.9 | 101.6 | 7.0 | 7.6 | 30.0 | 30.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 460.1 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 35.0 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 405.5 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 34.4 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 354.9 | 7.0 | 10.2 | 29.0 | 33.8 | 6.3
19690.0 | 1969.0 | 309.8 | 7.0 | 9.8 | 29.0 | 33.2 | 6.4
16880.0 | 1688.0 | 269.1 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 32.6 | 6.3
14060.0 | 1406.0 | 226.8 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 32.0 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 189.1 | 7.0 | 8.6 | 29.0 | 31.4 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 152.2 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 30.8 | 5.5
5626.0 | 562.6 | 116.1 | 7.0 | 7.8 | 29.0 | 30.2 | 4.8
4219.0 | 421.9 | 97.22 | 7.0 | 7.6 | 29.0 | 29.9 | 4.3
28130.0 | 2813.0 | 442.0 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 33.9 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 387.5 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 33.3 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 339.3 | 7.0 | 10.2 | 28.0 | 32.7 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 296.7 | 7.0 | 9.8 | 28.0 | 32.1 | 6.6
16880.0 | 1688.0 | 258.1 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 31.5 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 217.3 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 31.0 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 180.3 | 7.0 | 8.6 | 28.0 | 30.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 144.8 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 29.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 110.4 | 7.0 | 7.8 | 28.0 | 29.2 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 92.71 | 7.0 | 7.6 | 28.0 | 28.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 423.3 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 32.9 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 370.9 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 32.3 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 329.5 | 7.0 | 10.2 | 27.0 | 31.7 | 6.8
19690.0 | 1969.0 | 284.5 | 7.0 | 9.8 | 27.0 | 31.1 | 6.9
16880.0 | 1688.0 | 246.5 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 30.5 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 210.2 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 29.9 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 171.6 | 7.0 | 8.6 | 27.0 | 29.4 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 137.8 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 28.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 105.2 | 7.0 | 7.8 | 27.0 | 28.2 | 5.3
4219.0 | 421.9 | 88.46 | 7.0 | 7.6 | 27.0 | 27.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 407.5 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 32.0 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 358.0 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 31.4 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 316.7 | 7.0 | 10.2 | 26.0 | 30.8 | 7.1
19690.0 | 1969.0 | 276.3 | 7.0 | 9.8 | 26.0 | 30.2 | 7.1
16880.0 | 1688.0 | 235.2 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 29.6 | 7.2
14060.0 | 1406.0 | 200.0 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 29.0 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 163.6 | 7.0 | 8.6 | 26.0 | 28.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 131.2 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 27.8 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 99.99 | 7.0 | 7.8 | 26.0 | 27.2 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 84.2 | 7.0 | 7.6 | 26.0 | 26.9 | 5.1
28130.0 | 2813.0 | 391.1 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 31.0 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 343.9 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 30.4 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 302.0 | 7.0 | 10.2 | 25.0 | 29.8 | 7.5
19690.0 | 1969.0 | 262.4 | 7.0 | 9.8 | 25.0 | 29.2 | 7.5
16880.0 | 1688.0 | 223.3 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 28.6 | 7.6
14060.0 | 1406.0 | 189.7 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 28.0 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.4 | 7.0 | 8.6 | 25.0 | 27.4 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.6 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 26.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.99 | 7.0 | 7.8 | 25.0 | 26.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 80.12 | 7.0 | 7.6 | 25.0 | 25.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 376.1 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 29.9 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 329.5 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 29.3 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 287.7 | 7.0 | 10.2 | 24.0 | 28.7 | 7.8
19690.0 | 1969.0 | 249.4 | 7.0 | 9.8 | 24.0 | 28.1 | 7.9
16880.0 | 1688.0 | 212.2 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 27.5 | 8.0
14060.0 | 1406.0 | 179.8 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 27.0 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 147.6 | 7.0 | 8.6 | 24.0 | 26.4 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.2 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 25.8 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 90.18 | 7.0 | 7.8 | 24.0 | 25.2 | 6.2
4219.0 | 421.9 | 76.18 | 7.0 | 7.6 | 24.0 | 24.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 361.4 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 28.9 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 315.1 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 28.3 | 8.4
22500.0 | 2250.0 | 274.1 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 27.7 | 8.2
19690.0 | 1969.0 | 237.0 | 7.0 | 9.8 | 23.0 | 27.1 | 8.3
16880.0 | 1688.0 | 203.1 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 26.5 | 8.3
14060.0 | 1406.0 | 170.3 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 25.9 | 8.3
11250.0 | 1125.0 | 142.8 | 7.0 | 8.6 | 23.0 | 25.4 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 112.0 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 24.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.62 | 7.0 | 7.8 | 23.0 | 24.2 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 72.48 | 7.0 | 7.6 | 23.0 | 23.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 348.2 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 28.0 | 8.8
25320.0 | 2532.0 | 302.5 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 27.4 | 8.4
22500.0 | 2250.0 | 262.2 | 7.0 | 10.2 | 22.0 | 26.8 | 8.6
19690.0 | 1969.0 | 226.0 | 7.0 | 9.8 | 22.0 | 26.2 | 8.7
16880.0 | 1688.0 | 192.9 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 25.6 | 8.7
14060.0 | 1406.0 | 161.7 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 25.0 | 8.7
11250.0 | 1125.0 | 135.3 | 7.0 | 8.6 | 22.0 | 24.4 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.4 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 23.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.38 | 7.0 | 7.8 | 22.0 | 23.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 68.98 | 7.0 | 7.6 | 22.0 | 22.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 333.8 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 27.0 | 8.4
25320.0 | 2532.0 | 289.0 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 26.4 | 8.8
22500.0 | 2250.0 | 249.5 | 7.0 | 10.2 | 21.0 | 25.7 | 9.2
19690.0 | 1969.0 | 214.3 | 7.0 | 9.8 | 21.0 | 25.1 | 9.2
16880.0 | 1688.0 | 182.4 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 24.5 | 9.3
14060.0 | 1406.0 | 152.9 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 24.0 | 9.2
11250.0 | 1125.0 | 127.8 | 7.0 | 8.6 | 21.0 | 23.4 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.7 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 22.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 77.1 | 7.0 | 7.8 | 21.0 | 22.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.5 | 7.0 | 7.6 | 21.0 | 21.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 319.9 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 25.9 | 8.8
25320.0 | 2532.0 | 276.1 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 25.3 | 9.2
22500.0 | 2250.0 | 237.4 | 7.0 | 10.2 | 20.0 | 24.7 | 9.5
19690.0 | 1969.0 | 203.0 | 7.0 | 9.8 | 20.0 | 24.1 | 9.7
16880.0 | 1688.0 | 172.3 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 23.5 | 9.8
14060.0 | 1406.0 | 145.9 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 22.9 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 120.5 | 7.0 | 8.6 | 20.0 | 22.4 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.15 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 21.8 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 72.93 | 7.0 | 7.8 | 20.0 | 21.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.7 | 7.0 | 7.6 | 20.0 | 20.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 306.5 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 24.9 | 9.2
25320.0 | 2532.0 | 263.7 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 24.3 | 9.6
22500.0 | 2250.0 | 225.9 | 7.0 | 10.2 | 19.0 | 23.7 | 10.0
19690.0 | 1969.0 | 192.2 | 7.0 | 9.8 | 19.0 | 23.1 | 10.2
16880.0 | 1688.0 | 162.6 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 22.5 | 10.4
14060.0 | 1406.0 | 137.2 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 21.9 | 10.3
11250.0 | 1125.0 | 113.4 | 7.0 | 8.6 | 19.0 | 21.3 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 92.82 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 20.8 | 9.9
5626.0 | 562.6 | 68.88 | 7.0 | 7.8 | 19.0 | 20.2 | 8.2
4219.0 | 421.9 | 58.83 | 7.0 | 7.6 | 19.0 | 19.9 | 7.2
28130.0 | 2813.0 | 528.9 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 40.0 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 468.9 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 39.4 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 417.8 | 8.0 | 11.2 | 34.0 | 38.8 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 370.8 | 8.0 | 10.8 | 34.0 | 38.2 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 320.1 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 37.6 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 271.2 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 37.1 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 225.5 | 8.0 | 9.6 | 34.0 | 36.4 | 5.0
8439.0 | 843.9 | 181.4 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 35.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 138.1 | 8.0 | 8.8 | 34.0 | 35.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 115.9 | 8.0 | 8.6 | 34.0 | 35.0 | 3.6
28130.0 | 2813.0 | 509.7 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 453.4 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 38.4 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 404.1 | 8.0 | 11.2 | 33.0 | 37.8 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 356.6 | 8.0 | 10.8 | 33.0 | 37.2 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 305.9 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 36.6 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 258.5 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 36.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 214.8 | 8.0 | 9.6 | 33.0 | 35.4 | 5.2
8439.0 | 843.9 | 172.8 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 34.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 131.7 | 8.0 | 8.8 | 33.0 | 34.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 110.4 | 8.0 | 8.6 | 33.0 | 33.9 | 3.8
28130.0 | 2813.0 | 492.3 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 37.9 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 438.3 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 37.3 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 388.2 | 8.0 | 11.2 | 32.0 | 36.7 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 340.2 | 8.0 | 10.8 | 32.0 | 36.1 | 5.8
16880.0 | 1688.0 | 291.7 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 35.6 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 246.6 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 35.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 205.3 | 8.0 | 9.6 | 32.0 | 34.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 165.9 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 33.8 | 5.9
5626.0 | 562.6 | 126.6 | 8.0 | 8.8 | 32.0 | 33.2 | 4.4
4219.0 | 421.9 | 105.9 | 8.0 | 8.6 | 32.0 | 32.9 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 475.5 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 36.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 422.7 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 36.3 | 6.0
22500.0 | 2250.0 | 370.7 | 8.0 | 11.2 | 31.0 | 35.7 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 324.2 | 8.0 | 10.8 | 31.0 | 35.1 | 6.7
16880.0 | 1688.0 | 278.4 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 34.5 | 6.6
14060.0 | 1406.0 | 236.2 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 33.9 | 6.0
11250.0 | 1125.0 | 197.5 | 8.0 | 9.6 | 31.0 | 33.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 159.6 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 32.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 121.7 | 8.0 | 8.8 | 31.0 | 32.2 | 4.6
4219.0 | 421.9 | 101.9 | 8.0 | 8.6 | 31.0 | 31.9 | 4.1
28130.0 | 2813.0 | 459.5 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 36.0 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 406.0 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 35.4 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 355.3 | 8.0 | 11.2 | 30.0 | 34.8 | 6.3
19690.0 | 1969.0 | 310.5 | 8.0 | 10.8 | 30.0 | 34.2 | 6.3
16880.0 | 1688.0 | 270.2 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 33.6 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 227.5 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 33.0 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 189.7 | 8.0 | 9.6 | 30.0 | 32.4 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 152.6 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 31.8 | 5.5
5626.0 | 562.6 | 116.3 | 8.0 | 8.8 | 30.0 | 31.2 | 4.8
4219.0 | 421.9 | 97.48 | 8.0 | 8.6 | 30.0 | 30.9 | 4.3
28130.0 | 2813.0 | 440.5 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 35.0 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 387.6 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 34.4 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 339.6 | 8.0 | 11.2 | 29.0 | 33.8 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 297.6 | 8.0 | 10.8 | 29.0 | 33.2 | 6.6
16880.0 | 1688.0 | 259.2 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 32.6 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 217.7 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 32.0 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 180.8 | 8.0 | 9.6 | 29.0 | 31.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 145.3 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 30.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 110.7 | 8.0 | 8.8 | 29.0 | 30.2 | 5.8
4219.0 | 421.9 | 93.7 | 8.0 | 8.6 | 29.0 | 29.9 | 4.5
28130.0 | 2813.0 | 421.4 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 33.9 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 371.5 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 33.3 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 330.8 | 8.0 | 11.2 | 28.0 | 32.7 | 6.8
19690.0 | 1969.0 | 285.2 | 8.0 | 10.8 | 28.0 | 32.1 | 6.9
16880.0 | 1688.0 | 246.4 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 31.5 | 6.9
14060.0 | 1406.0 | 211.0 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 31.0 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 172.0 | 8.0 | 9.6 | 28.0 | 30.4 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 138.2 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 29.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 105.4 | 8.0 | 8.8 | 28.0 | 29.2 | 5.3
4219.0 | 421.9 | 88.59 | 8.0 | 8.6 | 28.0 | 28.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 403.7 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 32.9 | 7.0
25320.0 | 2532.0 | 357.0 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 32.3 | 7.9
22500.0 | 2250.0 | 315.9 | 8.0 | 11.2 | 27.0 | 31.7 | 7.1
19690.0 | 1969.0 | 275.4 | 8.0 | 10.8 | 27.0 | 31.1 | 7.2
16880.0 | 1688.0 | 234.0 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 30.5 | 7.2
14060.0 | 1406.0 | 200.1 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 29.9 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 163.6 | 8.0 | 9.6 | 27.0 | 29.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 131.5 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 28.8 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 100.2 | 8.0 | 8.8 | 27.0 | 28.2 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 84.48 | 8.0 | 8.6 | 27.0 | 27.9 | 5.0
28130.0 | 2813.0 | 389.8 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 32.0 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 344.1 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 31.4 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 302.3 | 8.0 | 11.2 | 26.0 | 30.8 | 7.4
19690.0 | 1969.0 | 262.7 | 8.0 | 10.8 | 26.0 | 30.2 | 7.5
16880.0 | 1688.0 | 223.2 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 29.6 | 7.6
14060.0 | 1406.0 | 190.4 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 29.0 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.8 | 8.0 | 9.6 | 26.0 | 28.4 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.9 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 27.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 95.29 | 8.0 | 8.8 | 26.0 | 27.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 80.35 | 8.0 | 8.6 | 26.0 | 26.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 374.8 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 31.0 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 329.2 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 30.4 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 287.9 | 8.0 | 11.2 | 25.0 | 29.8 | 7.8
19690.0 | 1969.0 | 249.7 | 8.0 | 10.8 | 25.0 | 29.2 | 7.9
16880.0 | 1688.0 | 212.0 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 28.6 | 8.0
14060.0 | 1406.0 | 180.5 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 28.0 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 147.9 | 8.0 | 9.6 | 25.0 | 27.4 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.5 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 26.8 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 90.47 | 8.0 | 8.8 | 25.0 | 26.2 | 6.2
4219.0 | 421.9 | 76.41 | 8.0 | 8.6 | 25.0 | 25.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 359.7 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 29.9 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 314.5 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 29.3 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 274.1 | 8.0 | 11.2 | 24.0 | 28.7 | 8.2
19690.0 | 1969.0 | 237.3 | 8.0 | 10.8 | 24.0 | 28.1 | 8.3
16880.0 | 1688.0 | 201.2 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 27.5 | 8.4
14060.0 | 1406.0 | 170.9 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 27.0 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 140.3 | 8.0 | 9.6 | 24.0 | 26.4 | 8.2
8439.0 | 843.9 | 112.3 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 25.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.91 | 8.0 | 8.8 | 24.0 | 25.2 | 6.5
4219.0 | 421.9 | 72.7 | 8.0 | 8.6 | 24.0 | 24.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 344.8 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 28.9 | 8.2
25320.0 | 2532.0 | 300.3 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 28.3 | 8.4
22500.0 | 2250.0 | 260.8 | 8.0 | 11.2 | 23.0 | 27.7 | 8.6
19690.0 | 1969.0 | 225.2 | 8.0 | 10.8 | 23.0 | 27.1 | 8.7
16880.0 | 1688.0 | 192.8 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 26.5 | 8.8
14060.0 | 1406.0 | 161.7 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 25.9 | 8.7
11250.0 | 1125.0 | 135.5 | 8.0 | 9.6 | 23.0 | 25.4 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.5 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 24.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.54 | 8.0 | 8.8 | 23.0 | 24.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 69.13 | 8.0 | 8.6 | 23.0 | 23.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 331.8 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 28.0 | 8.5
25320.0 | 2532.0 | 288.1 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 27.4 | 8.8
22500.0 | 2250.0 | 249.2 | 8.0 | 11.2 | 22.0 | 26.8 | 9.3
19690.0 | 1969.0 | 214.4 | 8.0 | 10.8 | 22.0 | 26.2 | 9.2
16880.0 | 1688.0 | 182.9 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 25.6 | 9.2
14060.0 | 1406.0 | 153.4 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 25.0 | 9.2
11250.0 | 1125.0 | 128.4 | 8.0 | 9.6 | 22.0 | 24.4 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 101.0 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 23.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 77.34 | 8.0 | 8.8 | 22.0 | 23.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.69 | 8.0 | 8.6 | 22.0 | 22.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 317.8 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 27.0 | 8.9
25320.0 | 2532.0 | 274.9 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 26.4 | 9.2
22500.0 | 2250.0 | 236.8 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 25.7 | 9.5
19690.0 | 1969.0 | 203.0 | 8.0 | 10.8 | 21.0 | 25.1 | 9.7
16880.0 | 1688.0 | 172.7 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 24.5 | 9.8
14060.0 | 1406.0 | 145.0 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 24.0 | 9.7
11250.0 | 1125.0 | 121.0 | 8.0 | 9.6 | 21.0 | 23.4 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.4 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 22.8 | 8.8
5626.0 | 562.6 | 73.15 | 8.0 | 8.8 | 21.0 | 22.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.29 | 8.0 | 8.6 | 21.0 | 21.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 304.2 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 25.9 | 9.2
25320.0 | 2532.0 | 262.4 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 25.3 | 9.7
22500.0 | 2250.0 | 225.1 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 24.7 | 10.0
19690.0 | 1969.0 | 192.1 | 8.0 | 10.8 | 20.0 | 24.1 | 10.3
16880.0 | 1688.0 | 162.9 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 23.5 | 10.4
14060.0 | 1406.0 | 137.6 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 22.9 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 113.8 | 8.0 | 9.6 | 20.0 | 22.4 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 89.92 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 21.8 | 9.4
5626.0 | 562.6 | 69.8 | 8.0 | 8.8 | 20.0 | 21.2 | 8.1
4219.0 | 421.9 | 59.1 | 8.0 | 8.6 | 20.0 | 20.9 | 7.2
28130.0 | 2813.0 | 291.2 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 24.9 | 9.7
25320.0 | 2532.0 | 250.4 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 24.3 | 10.1
22500.0 | 2250.0 | 214.0 | 8.0 | 11.2 | 19.0 | 23.7 | 10.5
19690.0 | 1969.0 | 181.7 | 8.0 | 10.8 | 19.0 | 23.1 | 10.8
16880.0 | 1688.0 | 153.4 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 22.5 | 11.0
14060.0 | 1406.0 | 129.2 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 21.9 | 10.9
11250.0 | 1125.0 | 106.8 | 8.0 | 9.6 | 19.0 | 21.3 | 10.5
8439.0 | 843.9 | 87.41 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 20.8 | 9.7
5626.0 | 562.6 | 65.9 | 8.0 | 8.8 | 19.0 | 20.2 | 8.6
4219.0 | 421.9 | 55.67 | 8.0 | 8.6 | 19.0 | 19.9 | 7.6
28130.0 | 2813.0 | 511.0 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 40.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 454.8 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 39.4 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 405.5 | 9.0 | 12.2 | 34.0 | 38.8 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 357.7 | 9.0 | 11.8 | 34.0 | 38.2 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 306.2 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 37.6 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 259.0 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 37.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 215.3 | 9.0 | 10.6 | 34.0 | 36.4 | 5.2
8439.0 | 843.9 | 173.4 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 35.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 132.1 | 9.0 | 9.8 | 34.0 | 35.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 110.7 | 9.0 | 9.6 | 34.0 | 34.9 | 3.8
28130.0 | 2813.0 | 493.3 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 39.0 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 439.2 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 38.4 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 388.7 | 9.0 | 12.2 | 33.0 | 37.8 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 341.0 | 9.0 | 11.8 | 33.0 | 37.2 | 5.8
16880.0 | 1688.0 | 292.0 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 36.6 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 247.1 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 36.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 206.1 | 9.0 | 10.6 | 33.0 | 35.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 166.7 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 34.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 127.1 | 9.0 | 9.8 | 33.0 | 34.2 | 4.4
4219.0 | 421.9 | 106.3 | 9.0 | 9.6 | 33.0 | 33.9 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 475.4 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 37.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 421.3 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 37.3 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 371.1 | 9.0 | 12.2 | 32.0 | 36.7 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 324.9 | 9.0 | 11.8 | 32.0 | 36.1 | 6.6
16880.0 | 1688.0 | 278.0 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 35.5 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 237.1 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 35.0 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 198.2 | 9.0 | 10.6 | 32.0 | 34.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 160.2 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 33.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 122.1 | 9.0 | 9.8 | 32.0 | 33.2 | 4.6
4219.0 | 421.9 | 102.2 | 9.0 | 9.6 | 32.0 | 32.9 | 4.1
28130.0 | 2813.0 | 456.4 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 36.9 | 6.2
25320.0 | 2532.0 | 404.9 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 36.3 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 354.1 | 9.0 | 12.2 | 31.0 | 35.7 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 310.2 | 9.0 | 11.8 | 31.0 | 35.1 | 6.3
16880.0 | 1688.0 | 267.0 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 34.5 | 6.3
14060.0 | 1406.0 | 227.8 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 33.9 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 189.9 | 9.0 | 10.6 | 31.0 | 33.4 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 152.8 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 32.8 | 5.5
5626.0 | 562.6 | 116.5 | 9.0 | 9.8 | 31.0 | 32.2 | 4.8
4219.0 | 421.9 | 97.65 | 9.0 | 9.6 | 31.0 | 31.9 | 4.3
28130.0 | 2813.0 | 439.1 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 36.0 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 388.5 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 35.4 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 340.2 | 9.0 | 12.2 | 30.0 | 34.8 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 298.6 | 9.0 | 11.8 | 30.0 | 34.2 | 6.6
16880.0 | 1688.0 | 259.5 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 33.6 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 218.3 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 33.0 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 181.3 | 9.0 | 10.6 | 30.0 | 32.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 145.7 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 31.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 111.1 | 9.0 | 9.8 | 30.0 | 31.2 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 93.22 | 9.0 | 9.6 | 30.0 | 30.9 | 4.5
28130.0 | 2813.0 | 419.9 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 35.0 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 372.6 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 34.4 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 332.0 | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 33.8 | 6.8
19690.0 | 1969.0 | 286.1 | 9.0 | 11.8 | 29.0 | 33.2 | 6.9
16880.0 | 1688.0 | 247.2 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 32.6 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 207.8 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 32.0 | 6.8
11250.0 | 1125.0 | 172.5 | 9.0 | 10.6 | 29.0 | 31.4 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 138.6 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 30.8 | 6.9
5626.0 | 562.6 | 105.7 | 9.0 | 9.8 | 29.0 | 30.2 | 5.3
4219.0 | 421.9 | 88.83 | 9.0 | 9.6 | 29.0 | 29.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 402.7 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 33.9 | 7.0
25320.0 | 2532.0 | 357.9 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 33.3 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 316.4 | 9.0 | 12.2 | 28.0 | 32.7 | 7.1
19690.0 | 1969.0 | 272.8 | 9.0 | 11.8 | 28.0 | 32.1 | 7.2
16880.0 | 1688.0 | 234.7 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 31.5 | 7.2
14060.0 | 1406.0 | 201.1 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 31.0 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 164.0 | 9.0 | 10.6 | 28.0 | 30.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 131.7 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 29.8 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 100.5 | 9.0 | 9.8 | 28.0 | 29.2 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 84.6 | 9.0 | 9.6 | 28.0 | 28.9 | 5.0
28130.0 | 2813.0 | 387.3 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 32.9 | 7.3
25320.0 | 2532.0 | 342.8 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 32.3 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 301.2 | 9.0 | 12.2 | 27.0 | 31.7 | 7.5
19690.0 | 1969.0 | 262.0 | 9.0 | 11.8 | 27.0 | 31.1 | 7.5
16880.0 | 1688.0 | 223.0 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 30.5 | 7.6
14060.0 | 1406.0 | 190.5 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 29.9 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.8 | 9.0 | 10.6 | 27.0 | 29.4 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 125.0 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 28.8 | 6.7
5626.0 | 562.6 | 95.47 | 9.0 | 9.8 | 27.0 | 28.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 80.5 | 9.0 | 9.6 | 27.0 | 27.9 | 5.2
28130.0 | 2813.0 | 373.8 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 32.0 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 329.0 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 31.4 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 288.0 | 9.0 | 12.2 | 26.0 | 30.8 | 7.8
19690.0 | 1969.0 | 250.1 | 9.0 | 11.8 | 26.0 | 30.2 | 7.9
16880.0 | 1688.0 | 212.5 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 29.6 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 181.1 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 29.0 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 148.3 | 9.0 | 10.6 | 26.0 | 28.4 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.9 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 27.8 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 90.75 | 9.0 | 9.8 | 26.0 | 27.2 | 6.2
4219.0 | 421.9 | 76.62 | 9.0 | 9.6 | 26.0 | 26.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 358.4 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 31.0 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 314.1 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 30.4 | 8.6
22500.0 | 2250.0 | 274.0 | 9.0 | 12.2 | 25.0 | 29.8 | 8.2
19690.0 | 1969.0 | 237.6 | 9.0 | 11.8 | 25.0 | 29.2 | 8.3
16880.0 | 1688.0 | 201.6 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 28.6 | 8.4
14060.0 | 1406.0 | 171.5 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 28.0 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 140.6 | 9.0 | 10.6 | 25.0 | 27.4 | 8.4
8439.0 | 843.9 | 112.7 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 26.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 86.19 | 9.0 | 9.8 | 25.0 | 26.2 | 6.5
4219.0 | 421.9 | 72.92 | 9.0 | 9.6 | 25.0 | 25.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 343.3 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 29.9 | 8.2
25320.0 | 2532.0 | 299.7 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 29.3 | 8.4
22500.0 | 2250.0 | 260.7 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 28.7 | 8.6
19690.0 | 1969.0 | 225.5 | 9.0 | 11.8 | 24.0 | 28.1 | 8.7
16880.0 | 1688.0 | 193.4 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 27.5 | 8.7
14060.0 | 1406.0 | 162.2 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 26.9 | 8.7
11250.0 | 1125.0 | 136.1 | 9.0 | 10.6 | 24.0 | 26.4 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.9 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 25.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.8 | 9.0 | 9.8 | 24.0 | 25.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 69.33 | 9.0 | 9.6 | 24.0 | 24.9 | 6.9
28130.0 | 2813.0 | 328.6 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 28.9 | 8.6
25320.0 | 2532.0 | 285.9 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 28.3 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 247.8 | 9.0 | 12.2 | 23.0 | 27.7 | 9.8
19690.0 | 1969.0 | 213.6 | 9.0 | 11.8 | 23.0 | 27.1 | 9.2
16880.0 | 1688.0 | 182.7 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 26.5 | 9.2
14060.0 | 1406.0 | 153.4 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 25.9 | 9.2
11250.0 | 1125.0 | 128.6 | 9.0 | 10.6 | 23.0 | 25.4 | 8.7
8439.0 | 843.9 | 101.1 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 24.8 | 8.3
5626.0 | 562.6 | 77.49 | 9.0 | 9.8 | 23.0 | 24.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.81 | 9.0 | 9.6 | 23.0 | 23.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 315.9 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 28.0 | 8.9
25320.0 | 2532.0 | 274.0 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 27.4 | 9.2
22500.0 | 2250.0 | 236.4 | 9.0 | 12.2 | 22.0 | 26.8 | 9.5
19690.0 | 1969.0 | 203.0 | 9.0 | 11.8 | 22.0 | 26.2 | 9.7
16880.0 | 1688.0 | 173.1 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 25.6 | 9.7
14060.0 | 1406.0 | 145.4 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 25.0 | 9.7
11250.0 | 1125.0 | 121.6 | 9.0 | 10.6 | 22.0 | 24.4 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.65 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 23.8 | 8.8
5626.0 | 562.6 | 73.38 | 9.0 | 9.8 | 22.0 | 23.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.44 | 9.0 | 9.6 | 22.0 | 22.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 302.2 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 27.0 | 9.3
25320.0 | 2532.0 | 261.2 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 26.4 | 9.7
22500.0 | 2250.0 | 224.5 | 9.0 | 12.2 | 21.0 | 25.7 | 10.2
19690.0 | 1969.0 | 192.1 | 9.0 | 11.8 | 21.0 | 25.1 | 10.3
16880.0 | 1688.0 | 163.2 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 24.5 | 10.3
14060.0 | 1406.0 | 137.9 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 24.0 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 114.3 | 9.0 | 10.6 | 21.0 | 23.4 | 9.8
8439.0 | 843.9 | 90.16 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 22.8 | 9.4
5626.0 | 562.6 | 69.3 | 9.0 | 9.8 | 21.0 | 22.2 | 8.1
4219.0 | 421.9 | 59.2 | 9.0 | 9.6 | 21.0 | 21.9 | 7.1
28130.0 | 2813.0 | 289.2 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 26.0 | 9.7
25320.0 | 2532.0 | 249.1 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 25.3 | 10.2
22500.0 | 2250.0 | 213.2 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 24.7 | 10.6
19690.0 | 1969.0 | 181.5 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 24.1 | 10.9
16880.0 | 1688.0 | 153.6 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 23.5 | 11.0
14060.0 | 1406.0 | 129.5 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 22.9 | 10.9
11250.0 | 1125.0 | 107.2 | 9.0 | 10.6 | 20.0 | 22.4 | 10.5
8439.0 | 843.9 | 87.89 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 21.8 | 9.6
5626.0 | 562.6 | 65.27 | 9.0 | 9.8 | 20.0 | 21.2 | 8.6
4219.0 | 421.9 | 55.83 | 9.0 | 9.6 | 20.0 | 20.9 | 7.6
28130.0 | 2813.0 | 276.8 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 24.9 | 10.2
25320.0 | 2532.0 | 237.6 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 24.3 | 10.7
22500.0 | 2250.0 | 202.1 | 9.0 | 12.2 | 19.0 | 23.7 | 11.1
19690.0 | 1969.0 | 171.3 | 9.0 | 11.8 | 19.0 | 23.1 | 11.5
16880.0 | 1688.0 | 144.4 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 22.5 | 11.7
14060.0 | 1406.0 | 121.5 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 21.9 | 11.6
11250.0 | 1125.0 | 100.3 | 9.0 | 10.6 | 19.0 | 21.3 | 11.2
8439.0 | 843.9 | 82.26 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 20.8 | 10.3
5626.0 | 562.6 | 61.74 | 9.0 | 9.8 | 19.0 | 20.2 | 9.1
4219.0 | 421.9 | 53.8 | 9.0 | 9.6 | 19.0 | 19.9 | 8.0
28130.0 | 2813.0 | 494.3 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 40.0 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 440.0 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 39.4 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 389.4 | 10.0 | 13.2 | 34.0 | 38.8 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 341.8 | 10.0 | 12.8 | 34.0 | 38.2 | 5.8
16880.0 | 1688.0 | 291.6 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 37.6 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 247.7 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 37.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 206.9 | 10.0 | 11.6 | 34.0 | 36.4 | 5.4
8439.0 | 843.9 | 167.4 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 35.8 | 5.4
5626.0 | 562.6 | 127.6 | 10.0 | 10.8 | 34.0 | 35.2 | 4.4
4219.0 | 421.9 | 106.6 | 10.0 | 10.6 | 34.0 | 34.9 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 475.3 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 39.0 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 421.4 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 38.4 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 371.5 | 10.0 | 13.2 | 33.0 | 37.8 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 325.7 | 10.0 | 12.8 | 33.0 | 37.2 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 278.7 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 36.6 | 6.6
14060.0 | 1406.0 | 238.0 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 36.0 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 199.0 | 10.0 | 11.6 | 33.0 | 35.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 160.9 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 34.8 | 5.2
5626.0 | 562.6 | 122.5 | 10.0 | 10.8 | 33.0 | 34.2 | 4.6
4219.0 | 421.9 | 102.5 | 10.0 | 10.6 | 33.0 | 33.9 | 4.1
28130.0 | 2813.0 | 455.7 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 37.9 | 6.2
25320.0 | 2532.0 | 402.5 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 37.3 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 354.6 | 10.0 | 13.2 | 32.0 | 36.7 | 6.3
19690.0 | 1969.0 | 311.2 | 10.0 | 12.8 | 32.0 | 36.1 | 6.3
16880.0 | 1688.0 | 267.9 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 35.5 | 6.3
14060.0 | 1406.0 | 228.5 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 35.0 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 190.4 | 10.0 | 11.6 | 32.0 | 34.4 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 153.3 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 33.8 | 5.5
5626.0 | 562.6 | 116.8 | 10.0 | 10.8 | 32.0 | 33.2 | 4.8
4219.0 | 421.9 | 98.6 | 10.0 | 10.6 | 32.0 | 32.9 | 4.3
28130.0 | 2813.0 | 435.8 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 36.9 | 6.5
25320.0 | 2532.0 | 388.1 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 36.3 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 339.6 | 10.0 | 13.2 | 31.0 | 35.7 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 298.6 | 10.0 | 12.8 | 31.0 | 35.1 | 6.6
16880.0 | 1688.0 | 259.8 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 34.5 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 218.2 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 33.9 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 181.3 | 10.0 | 11.6 | 31.0 | 33.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 146.1 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 32.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 111.3 | 10.0 | 10.8 | 31.0 | 32.2 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 93.38 | 10.0 | 10.6 | 31.0 | 31.9 | 4.5
28130.0 | 2813.0 | 419.2 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 374.0 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 35.4 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 333.0 | 10.0 | 13.2 | 30.0 | 34.8 | 6.8
19690.0 | 1969.0 | 287.0 | 10.0 | 12.8 | 30.0 | 34.2 | 6.9
16880.0 | 1688.0 | 248.0 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 33.6 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 208.3 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 33.0 | 6.8
11250.0 | 1125.0 | 173.0 | 10.0 | 11.6 | 30.0 | 32.4 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 139.0 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 31.8 | 6.7
5626.0 | 562.6 | 106.0 | 10.0 | 10.8 | 30.0 | 31.2 | 5.3
4219.0 | 421.9 | 89.8 | 10.0 | 10.6 | 30.0 | 30.9 | 4.7
28130.0 | 2813.0 | 402.6 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 35.0 | 7.0
25320.0 | 2532.0 | 358.8 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 34.4 | 7.6
22500.0 | 2250.0 | 317.0 | 10.0 | 13.2 | 29.0 | 33.8 | 7.1
19690.0 | 1969.0 | 273.4 | 10.0 | 12.8 | 29.0 | 33.2 | 7.2
16880.0 | 1688.0 | 235.5 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 32.6 | 7.2
14060.0 | 1406.0 | 201.8 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 32.0 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 164.4 | 10.0 | 11.6 | 29.0 | 31.4 | 6.8
8439.0 | 843.9 | 132.1 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 30.8 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 100.8 | 10.0 | 10.8 | 29.0 | 30.2 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 84.83 | 10.0 | 10.6 | 29.0 | 29.9 | 5.0
28130.0 | 2813.0 | 387.1 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 33.9 | 7.3
25320.0 | 2532.0 | 343.1 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 33.3 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 301.5 | 10.0 | 13.2 | 28.0 | 32.7 | 7.5
19690.0 | 1969.0 | 262.5 | 10.0 | 12.8 | 28.0 | 32.1 | 7.5
16880.0 | 1688.0 | 223.6 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 31.5 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 191.3 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 31.0 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 156.2 | 10.0 | 11.6 | 28.0 | 30.4 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 125.4 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 29.8 | 6.7
5626.0 | 562.6 | 95.77 | 10.0 | 10.8 | 28.0 | 29.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 80.84 | 10.0 | 10.6 | 28.0 | 28.9 | 5.2
28130.0 | 2813.0 | 371.4 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 32.9 | 7.6
25320.0 | 2532.0 | 327.4 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 32.3 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 286.9 | 10.0 | 13.2 | 27.0 | 31.7 | 7.8
19690.0 | 1969.0 | 249.6 | 10.0 | 12.8 | 27.0 | 31.1 | 7.9
16880.0 | 1688.0 | 212.3 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 30.5 | 8.0
14060.0 | 1406.0 | 181.3 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 29.9 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 148.3 | 10.0 | 11.6 | 27.0 | 29.4 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 119.0 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 28.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 90.92 | 10.0 | 10.8 | 27.0 | 28.2 | 6.2
4219.0 | 421.9 | 76.77 | 10.0 | 10.6 | 27.0 | 27.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 357.4 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 7.9
25320.0 | 2532.0 | 313.8 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 31.4 | 8.7
22500.0 | 2250.0 | 274.2 | 10.0 | 13.2 | 26.0 | 30.8 | 8.2
19690.0 | 1969.0 | 238.0 | 10.0 | 12.8 | 26.0 | 30.2 | 8.3
16880.0 | 1688.0 | 202.0 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 29.6 | 8.4
14060.0 | 1406.0 | 172.1 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 29.0 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 140.9 | 10.0 | 11.6 | 26.0 | 28.4 | 8.0
8439.0 | 843.9 | 113.2 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 27.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 86.47 | 10.0 | 10.8 | 26.0 | 27.2 | 6.5
4219.0 | 421.9 | 73.17 | 10.0 | 10.6 | 26.0 | 26.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 342.1 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 31.0 | 8.2
25320.0 | 2532.0 | 299.3 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 30.4 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 260.7 | 10.0 | 13.2 | 25.0 | 29.8 | 8.6
19690.0 | 1969.0 | 225.7 | 10.0 | 12.8 | 25.0 | 29.2 | 8.7
16880.0 | 1688.0 | 191.5 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 28.6 | 8.8
14060.0 | 1406.0 | 162.8 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 28.0 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 136.8 | 10.0 | 11.6 | 25.0 | 27.4 | 8.2
8439.0 | 843.9 | 107.1 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 26.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 82.6 | 10.0 | 10.8 | 25.0 | 26.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 69.54 | 10.0 | 10.6 | 25.0 | 25.9 | 6.7
28130.0 | 2813.0 | 327.2 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 29.9 | 8.6
25320.0 | 2532.0 | 285.2 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 29.3 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 247.6 | 10.0 | 13.2 | 24.0 | 28.7 | 9.9
19690.0 | 1969.0 | 213.8 | 10.0 | 12.8 | 24.0 | 28.1 | 9.2
16880.0 | 1688.0 | 183.3 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 27.5 | 9.2
14060.0 | 1406.0 | 153.9 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 26.9 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 129.2 | 10.0 | 11.6 | 24.0 | 26.4 | 8.7
8439.0 | 843.9 | 101.4 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 25.8 | 8.3
5626.0 | 562.6 | 77.73 | 10.0 | 10.8 | 24.0 | 25.2 | 7.2
4219.0 | 421.9 | 66.0 | 10.0 | 10.6 | 24.0 | 24.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 312.9 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 28.9 | 9.0
25320.0 | 2532.0 | 271.8 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 28.3 | 9.3
22500.0 | 2250.0 | 235.0 | 10.0 | 13.2 | 23.0 | 27.7 | 9.6
19690.0 | 1969.0 | 202.3 | 10.0 | 12.8 | 23.0 | 27.1 | 9.7
16880.0 | 1688.0 | 172.9 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 26.5 | 9.8
14060.0 | 1406.0 | 145.4 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 25.9 | 9.7
11250.0 | 1125.0 | 121.8 | 10.0 | 11.6 | 23.0 | 25.4 | 9.2
8439.0 | 843.9 | 95.71 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 24.8 | 8.8
5626.0 | 562.6 | 73.53 | 10.0 | 10.8 | 23.0 | 24.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.56 | 10.0 | 10.6 | 23.0 | 23.9 | 6.7
28130.0 | 2813.0 | 300.5 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 28.0 | 9.4
25320.0 | 2532.0 | 260.2 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 27.4 | 9.7
22500.0 | 2250.0 | 224.0 | 10.0 | 13.2 | 22.0 | 26.8 | 10.5
19690.0 | 1969.0 | 192.1 | 10.0 | 12.8 | 22.0 | 26.2 | 10.3
16880.0 | 1688.0 | 163.6 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 25.6 | 10.3
14060.0 | 1406.0 | 137.4 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 25.0 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 114.8 | 10.0 | 11.6 | 22.0 | 24.4 | 9.8
8439.0 | 843.9 | 90.4 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 23.8 | 9.3
5626.0 | 562.6 | 69.51 | 10.0 | 10.8 | 22.0 | 23.2 | 8.9
4262.0 | 426.2 | 59.69 | 10.0 | 10.6 | 22.0 | 22.9 | 7.1
28130.0 | 2813.0 | 287.3 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 27.0 | 9.8
25320.0 | 2532.0 | 247.9 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 26.4 | 10.2
22500.0 | 2250.0 | 212.4 | 10.0 | 13.2 | 21.0 | 25.7 | 10.6
19690.0 | 1969.0 | 181.4 | 10.0 | 12.8 | 21.0 | 25.1 | 10.9
16880.0 | 1688.0 | 153.9 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 24.5 | 11.0
14060.0 | 1406.0 | 129.7 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 24.0 | 10.8
11250.0 | 1125.0 | 107.6 | 10.0 | 11.6 | 21.0 | 23.4 | 10.5
8439.0 | 843.9 | 88.38 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 22.8 | 9.5
5626.0 | 562.6 | 65.46 | 10.0 | 10.8 | 21.0 | 22.2 | 8.6
4304.0 | 430.4 | 56.56 | 10.0 | 10.6 | 21.0 | 21.9 | 7.6
28130.0 | 2813.0 | 274.8 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 26.0 | 10.2
25320.0 | 2532.0 | 236.1 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 25.3 | 10.7
22500.0 | 2250.0 | 201.3 | 10.0 | 13.2 | 20.0 | 24.7 | 11.2
19690.0 | 1969.0 | 171.1 | 10.0 | 12.8 | 20.0 | 24.1 | 11.5
16880.0 | 1688.0 | 144.6 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 23.5 | 11.7
14060.0 | 1406.0 | 120.8 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 22.9 | 11.6
11250.0 | 1125.0 | 100.6 | 10.0 | 11.6 | 20.0 | 22.4 | 11.2
8439.0 | 843.9 | 82.71 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 21.8 | 10.2
5626.0 | 562.6 | 61.96 | 10.0 | 10.8 | 20.0 | 21.2 | 9.8
4347.0 | 434.7 | 54.6 | 10.0 | 10.6 | 20.0 | 20.9 | 8.4
28130.0 | 2813.0 | 263.0 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 24.9 | 10.7
25320.0 | 2532.0 | 224.8 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 24.3 | 11.3
22500.0 | 2250.0 | 190.3 | 10.0 | 13.2 | 19.0 | 23.7 | 11.8
19690.0 | 1969.0 | 160.8 | 10.0 | 12.8 | 19.0 | 23.1 | 12.2
16880.0 | 1688.0 | 135.7 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 22.5 | 12.4
14060.0 | 1406.0 | 113.3 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 21.9 | 12.4
11250.0 | 1125.0 | 94.65 | 10.0 | 11.6 | 19.0 | 21.3 | 11.9
8439.0 | 843.9 | 77.94 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 20.8 | 10.8
5626.0 | 562.6 | 59.15 | 10.0 | 10.8 | 19.0 | 20.2 | 9.5
4391.0 | 439.1 | 52.7 | 10.0 | 10.6 | 19.0 | 19.9 | 8.4
28130.0 | 2813.0 | 608.9 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 40.0 | 4.6
25320.0 | 2532.0 | 536.0 | 6.0 | 10.5 | 34.0 | 39.4 | 4.7
22500.0 | 2250.0 | 472.1 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 38.8 | 4.8
19690.0 | 1969.0 | 413.0 | 6.0 | 9.5 | 34.0 | 38.2 | 4.8
16880.0 | 1688.0 | 353.8 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 37.6 | 4.8
14060.0 | 1406.0 | 300.5 | 6.0 | 8.5 | 34.0 | 37.0 | 4.7
11250.0 | 1125.0 | 250.3 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 36.4 | 4.5
8439.0 | 843.9 | 202.7 | 6.0 | 7.5 | 34.0 | 35.8 | 4.2
5626.0 | 562.6 | 154.2 | 6.0 | 7.0 | 34.0 | 35.2 | 3.6
4219.0 | 421.9 | 128.3 | 6.0 | 6.75 | 34.0 | 35.0 | 3.3
28130.0 | 2813.0 | 588.1 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 39.0 | 4.8
25320.0 | 2532.0 | 516.8 | 6.0 | 10.5 | 33.0 | 38.3 | 4.9
22500.0 | 2250.0 | 453.9 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 37.7 | 5.0
19690.0 | 1969.0 | 396.4 | 6.0 | 9.5 | 33.0 | 37.2 | 5.0
16880.0 | 1688.0 | 340.5 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 36.6 | 5.0
14060.0 | 1406.0 | 290.5 | 6.0 | 8.5 | 33.0 | 36.0 | 4.8
11250.0 | 1125.0 | 242.5 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 35.4 | 4.6
8439.0 | 843.9 | 196.2 | 6.0 | 7.5 | 33.0 | 34.8 | 4.3
5626.0 | 562.6 | 149.1 | 6.0 | 7.0 | 33.0 | 34.2 | 3.8
4219.0 | 421.9 | 124.4 | 6.0 | 6.75 | 33.0 | 33.9 | 3.4
28130.0 | 2813.0 | 567.5 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 37.9 | 5.0
25320.0 | 2532.0 | 500.6 | 6.0 | 10.5 | 32.0 | 37.3 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 436.0 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 36.7 | 5.2
19690.0 | 1969.0 | 381.2 | 6.0 | 9.5 | 32.0 | 36.1 | 5.2
16880.0 | 1688.0 | 329.2 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 35.5 | 5.1
14060.0 | 1406.0 | 281.3 | 6.0 | 8.5 | 32.0 | 35.0 | 5.0
11250.0 | 1125.0 | 233.4 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 34.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 187.4 | 6.0 | 7.5 | 32.0 | 33.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 142.2 | 6.0 | 7.0 | 32.0 | 33.2 | 4.0
4219.0 | 421.9 | 119.3 | 6.0 | 6.75 | 32.0 | 32.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 547.1 | 6.0 | 11.0 | 31.0 | 36.9 | 5.1
25320.0 | 2532.0 | 481.4 | 6.0 | 10.5 | 31.0 | 36.3 | 5.3
22500.0 | 2250.0 | 419.4 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 35.7 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 368.7 | 6.0 | 9.5 | 31.0 | 35.1 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 318.7 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 34.5 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 269.4 | 6.0 | 8.5 | 31.0 | 33.9 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 222.6 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 33.4 | 5.6
8439.0 | 843.9 | 178.4 | 6.0 | 7.5 | 31.0 | 32.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 135.5 | 6.0 | 7.0 | 31.0 | 32.2 | 4.2
4219.0 | 421.9 | 113.7 | 6.0 | 6.75 | 31.0 | 31.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 529.3 | 6.0 | 11.0 | 30.0 | 36.0 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 465.4 | 6.0 | 10.5 | 30.0 | 35.4 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 406.8 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 34.8 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 357.6 | 6.0 | 9.5 | 30.0 | 34.2 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 306.7 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 33.6 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 257.7 | 6.0 | 8.5 | 30.0 | 33.0 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 212.6 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 32.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 170.4 | 6.0 | 7.5 | 30.0 | 31.8 | 5.0
5626.0 | 562.6 | 129.6 | 6.0 | 7.0 | 30.0 | 31.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 108.7 | 6.0 | 6.75 | 30.0 | 30.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 509.3 | 6.0 | 11.0 | 29.0 | 35.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 448.9 | 6.0 | 10.5 | 29.0 | 34.4 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 393.5 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 33.7 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 343.0 | 6.0 | 9.5 | 29.0 | 33.2 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 292.7 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 32.6 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 245.7 | 6.0 | 8.5 | 29.0 | 32.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 203.1 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 31.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 163.7 | 6.0 | 7.5 | 29.0 | 30.8 | 5.2
5626.0 | 562.6 | 124.9 | 6.0 | 7.0 | 29.0 | 30.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 104.7 | 6.0 | 6.75 | 29.0 | 29.9 | 4.3
28130.0 | 2813.0 | 489.9 | 6.0 | 11.0 | 28.0 | 33.9 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 433.0 | 6.0 | 10.5 | 28.0 | 33.3 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 378.2 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 32.7 | 6.0
19690.0 | 1969.0 | 327.2 | 6.0 | 9.5 | 28.0 | 32.1 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 281.4 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 31.5 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 235.1 | 6.0 | 8.5 | 28.0 | 30.9 | 6.0
11250.0 | 1125.0 | 195.4 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 30.4 | 5.8
8439.0 | 843.9 | 157.4 | 6.0 | 7.5 | 28.0 | 29.8 | 5.4
5626.0 | 562.6 | 120.0 | 6.0 | 7.0 | 28.0 | 29.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 100.7 | 6.0 | 6.75 | 28.0 | 28.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 473.9 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | 32.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 416.6 | 6.0 | 10.5 | 27.0 | 32.3 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 361.6 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 31.7 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 312.1 | 6.0 | 9.5 | 27.0 | 31.9 | 6.3
16880.0 | 1688.0 | 268.6 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 30.5 | 6.3
14060.0 | 1406.0 | 225.9 | 6.0 | 8.5 | 27.0 | 29.9 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 187.4 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 29.3 | 6.4
8439.0 | 843.9 | 150.3 | 6.0 | 7.5 | 27.0 | 28.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 114.3 | 6.0 | 7.0 | 27.0 | 28.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.3 | 6.0 | 6.75 | 27.0 | 27.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 459.9 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 32.0 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 401.2 | 6.0 | 10.5 | 26.0 | 31.4 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 349.5 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 30.8 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 299.5 | 6.0 | 9.5 | 26.0 | 30.2 | 6.6
16880.0 | 1688.0 | 258.6 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 29.6 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 217.1 | 6.0 | 8.5 | 26.0 | 29.0 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 179.1 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 28.4 | 6.3
8439.0 | 843.9 | 143.4 | 6.0 | 7.5 | 26.0 | 27.8 | 5.9
5626.0 | 562.6 | 109.1 | 6.0 | 7.0 | 26.0 | 27.2 | 5.2
4219.0 | 421.9 | 91.73 | 6.0 | 6.75 | 26.0 | 26.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 443.9 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 31.0 | 6.3
25320.0 | 2532.0 | 383.6 | 6.0 | 10.5 | 25.0 | 30.4 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 334.6 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 29.7 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 287.4 | 6.0 | 9.5 | 25.0 | 29.1 | 6.9
16880.0 | 1688.0 | 247.5 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 28.5 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 209.6 | 6.0 | 8.5 | 25.0 | 28.0 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 170.5 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 27.4 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 136.5 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 26.8 | 6.2
5626.0 | 562.6 | 103.8 | 6.0 | 7.0 | 25.0 | 26.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.46 | 6.0 | 6.75 | 25.0 | 25.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 427.0 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | 29.9 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 367.1 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 29.3 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 321.1 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 28.7 | 7.8
19690.0 | 1969.0 | 278.7 | 6.0 | 9.5 | 24.0 | 28.1 | 7.6
16880.0 | 1688.0 | 235.6 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 27.5 | 7.2
14060.0 | 1406.0 | 198.9 | 6.0 | 8.5 | 24.0 | 26.9 | 7.7
11250.0 | 1125.0 | 162.2 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 26.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 129.8 | 6.0 | 7.5 | 24.0 | 25.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 98.77 | 6.0 | 7.0 | 24.0 | 25.2 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.34 | 6.0 | 6.75 | 24.0 | 24.9 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 409.9 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 28.9 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 353.7 | 6.0 | 10.5 | 23.0 | 28.3 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 307.6 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 27.7 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 264.9 | 6.0 | 9.5 | 23.0 | 27.9 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 223.9 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 26.5 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 188.7 | 6.0 | 8.5 | 23.0 | 25.9 | 7.5
11250.0 | 1125.0 | 154.2 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 25.3 | 7.3
8439.0 | 843.9 | 123.3 | 6.0 | 7.5 | 23.0 | 24.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 93.91 | 6.0 | 7.0 | 23.0 | 24.2 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 79.36 | 6.0 | 6.75 | 23.0 | 23.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 395.5 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | 28.0 | 7.1
25320.0 | 2532.0 | 341.5 | 7.0 | 11.5 | 22.0 | 27.4 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 294.9 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 26.8 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 253.1 | 7.0 | 10.5 | 22.0 | 26.2 | 7.8
16880.0 | 1688.0 | 215.9 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 25.6 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 179.6 | 7.0 | 9.5 | 22.0 | 25.0 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 149.8 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 24.4 | 7.5
8439.0 | 843.9 | 117.3 | 7.0 | 8.5 | 22.0 | 23.8 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.34 | 7.0 | 8.0 | 22.0 | 23.2 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 75.64 | 7.0 | 7.75 | 22.0 | 22.9 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 380.5 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | 27.0 | 7.4
25320.0 | 2532.0 | 327.8 | 7.0 | 11.5 | 21.0 | 26.4 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 281.4 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 25.7 | 8.0
19690.0 | 1969.0 | 240.7 | 7.0 | 10.5 | 21.0 | 25.1 | 8.2
16880.0 | 1688.0 | 205.0 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 24.5 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 170.3 | 7.0 | 9.5 | 21.0 | 23.9 | 8.3
11250.0 | 1125.0 | 141.7 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 23.4 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 111.3 | 7.0 | 8.5 | 21.0 | 22.8 | 7.6
5626.0 | 562.6 | 84.96 | 7.0 | 8.0 | 21.0 | 22.2 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 72.7 | 7.0 | 7.75 | 21.0 | 21.9 | 5.9
28130.0 | 2813.0 | 366.2 | 7.0 | 12.0 | 20.0 | 25.9 | 7.7
25320.0 | 2532.0 | 314.2 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 25.3 | 8.6
22500.0 | 2250.0 | 268.4 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 24.7 | 8.4
19690.0 | 1969.0 | 228.8 | 7.0 | 10.5 | 20.0 | 24.1 | 8.6
16880.0 | 1688.0 | 194.3 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 23.5 | 8.7
14060.0 | 1406.0 | 161.3 | 7.0 | 9.5 | 20.0 | 22.9 | 8.7
11250.0 | 1125.0 | 134.0 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 22.3 | 8.4
8439.0 | 843.9 | 105.6 | 7.0 | 8.5 | 20.0 | 21.8 | 8.0
5626.0 | 562.6 | 80.68 | 7.0 | 8.0 | 20.0 | 21.2 | 7.0
4219.0 | 421.9 | 68.57 | 7.0 | 7.75 | 20.0 | 20.9 | 6.2
28130.0 | 2813.0 | 351.9 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 24.9 | 8.0
25320.0 | 2532.0 | 300.9 | 7.0 | 11.5 | 19.0 | 24.3 | 8.4
22500.0 | 2250.0 | 255.9 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 23.7 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 217.3 | 7.0 | 10.5 | 19.0 | 23.8 | 9.6
16880.0 | 1688.0 | 183.9 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 22.5 | 9.2
14060.0 | 1406.0 | 152.7 | 7.0 | 9.5 | 19.0 | 21.9 | 9.2
11250.0 | 1125.0 | 126.7 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 21.3 | 8.9
8439.0 | 843.9 | 99.99 | 7.0 | 8.5 | 19.0 | 20.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.48 | 7.0 | 8.0 | 19.0 | 20.2 | 7.4
4219.0 | 421.9 | 65.15 | 7.0 | 7.75 | 19.0 | 19.9 | 6.5
28130.0 | 2813.0 | 587.7 | 7.0 | 12.0 | 34.0 | 40.0 | 4.8
25320.0 | 2532.0 | 517.0 | 7.0 | 11.5 | 34.0 | 39.4 | 4.9
22500.0 | 2250.0 | 454.7 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 38.8 | 4.9
19690.0 | 1969.0 | 397.4 | 7.0 | 10.5 | 34.0 | 38.2 | 5.0
16880.0 | 1688.0 | 341.7 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 37.6 | 4.9
14060.0 | 1406.0 | 291.1 | 7.0 | 9.5 | 34.0 | 37.0 | 4.8
11250.0 | 1125.0 | 243.7 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 36.4 | 4.6
8439.0 | 843.9 | 196.9 | 7.0 | 8.5 | 34.0 | 35.8 | 4.3
5626.0 | 562.6 | 149.5 | 7.0 | 8.0 | 34.0 | 35.2 | 3.8
4219.0 | 421.9 | 124.8 | 7.0 | 7.75 | 34.0 | 35.0 | 3.4
28130.0 | 2813.0 | 566.8 | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 39.0 | 5.0
25320.0 | 2532.0 | 497.7 | 7.0 | 11.5 | 33.0 | 38.4 | 5.9
22500.0 | 2250.0 | 436.7 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 37.7 | 5.2
19690.0 | 1969.0 | 382.8 | 7.0 | 10.5 | 33.0 | 37.2 | 5.1
16880.0 | 1688.0 | 330.5 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 36.6 | 5.1
14060.0 | 1406.0 | 281.8 | 7.0 | 9.5 | 33.0 | 36.0 | 5.0
11250.0 | 1125.0 | 234.0 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 35.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 187.8 | 7.0 | 8.5 | 33.0 | 34.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 142.6 | 7.0 | 8.0 | 33.0 | 34.2 | 3.9
4219.0 | 421.9 | 119.5 | 7.0 | 7.75 | 33.0 | 33.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 546.0 | 7.0 | 12.0 | 32.0 | 37.9 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 478.5 | 7.0 | 11.5 | 32.0 | 37.3 | 5.3
22500.0 | 2250.0 | 420.6 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 36.7 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 370.5 | 7.0 | 10.5 | 32.0 | 36.1 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 319.7 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 35.5 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 269.8 | 7.0 | 9.5 | 32.0 | 35.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 223.0 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 34.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 178.8 | 7.0 | 8.5 | 32.0 | 33.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 135.8 | 7.0 | 8.0 | 32.0 | 33.2 | 4.1
4219.0 | 421.9 | 114.0 | 7.0 | 7.75 | 32.0 | 32.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 525.4 | 7.0 | 12.0 | 31.0 | 36.9 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 465.2 | 7.0 | 11.5 | 31.0 | 36.3 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 407.0 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 35.7 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 357.7 | 7.0 | 10.5 | 31.0 | 35.1 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 306.1 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 34.5 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 257.3 | 7.0 | 9.5 | 31.0 | 33.9 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 212.6 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 33.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 170.7 | 7.0 | 8.5 | 31.0 | 32.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 130.0 | 7.0 | 8.0 | 31.0 | 32.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 108.9 | 7.0 | 7.75 | 31.0 | 31.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 507.6 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 36.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 450.2 | 7.0 | 11.5 | 30.0 | 35.4 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 394.6 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 34.8 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 343.7 | 7.0 | 10.5 | 30.0 | 34.2 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 293.0 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 33.6 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 246.1 | 7.0 | 9.5 | 30.0 | 33.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 203.8 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 32.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 164.4 | 7.0 | 8.5 | 30.0 | 31.8 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 125.4 | 7.0 | 8.0 | 30.0 | 31.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.0 | 7.0 | 7.75 | 30.0 | 30.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 489.3 | 7.0 | 12.0 | 29.0 | 35.0 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 433.4 | 7.0 | 11.5 | 29.0 | 34.4 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 378.6 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 33.8 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 327.7 | 7.0 | 10.5 | 29.0 | 33.2 | 6.1
16880.0 | 1688.0 | 279.6 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 32.6 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 235.8 | 7.0 | 9.5 | 29.0 | 32.0 | 6.0
11250.0 | 1125.0 | 196.1 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 31.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.0 | 7.0 | 8.5 | 29.0 | 30.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.2 | 7.0 | 8.0 | 29.0 | 30.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 100.8 | 7.0 | 7.75 | 29.0 | 29.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 473.0 | 7.0 | 12.0 | 28.0 | 33.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 416.1 | 7.0 | 11.5 | 28.0 | 33.3 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 361.5 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 32.7 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 312.5 | 7.0 | 10.5 | 28.0 | 32.1 | 6.3
16880.0 | 1688.0 | 269.7 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 31.5 | 6.3
14060.0 | 1406.0 | 226.6 | 7.0 | 9.5 | 28.0 | 30.9 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 187.9 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 30.4 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 150.8 | 7.0 | 8.5 | 28.0 | 29.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 114.7 | 7.0 | 8.0 | 28.0 | 29.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.42 | 7.0 | 7.75 | 28.0 | 28.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 458.1 | 7.0 | 12.0 | 27.0 | 32.9 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 398.4 | 7.0 | 11.5 | 27.0 | 32.3 | 6.4
22500.0 | 2250.0 | 345.2 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 31.7 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 299.1 | 7.0 | 10.5 | 27.0 | 31.9 | 6.6
16880.0 | 1688.0 | 258.8 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 30.5 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 216.9 | 7.0 | 9.5 | 27.0 | 29.9 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 179.1 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 29.3 | 6.3
8439.0 | 843.9 | 143.6 | 7.0 | 8.5 | 27.0 | 28.8 | 5.9
5626.0 | 562.6 | 109.2 | 7.0 | 8.0 | 27.0 | 28.2 | 5.2
4219.0 | 421.9 | 91.89 | 7.0 | 7.75 | 27.0 | 27.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 442.9 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 32.0 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 382.5 | 7.0 | 11.5 | 26.0 | 31.4 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 335.9 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 30.8 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 288.0 | 7.0 | 10.5 | 26.0 | 30.2 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 248.2 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 29.6 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 210.3 | 7.0 | 9.5 | 26.0 | 29.0 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 170.9 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 28.4 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 136.8 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 27.8 | 6.2
5626.0 | 562.6 | 104.1 | 7.0 | 8.0 | 26.0 | 27.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.7 | 7.0 | 7.75 | 26.0 | 26.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 424.8 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 31.0 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 366.5 | 7.0 | 11.5 | 25.0 | 30.3 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 321.9 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 29.7 | 7.0
19690.0 | 1969.0 | 279.1 | 7.0 | 10.5 | 25.0 | 29.1 | 7.6
16880.0 | 1688.0 | 236.0 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 28.5 | 7.2
14060.0 | 1406.0 | 199.5 | 7.0 | 9.5 | 25.0 | 28.0 | 7.5
11250.0 | 1125.0 | 162.6 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 27.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.1 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 26.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 99.7 | 7.0 | 8.0 | 25.0 | 26.2 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.57 | 7.0 | 7.75 | 25.0 | 25.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 407.4 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 29.9 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 352.4 | 7.0 | 11.5 | 24.0 | 29.3 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 307.8 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 28.7 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 265.1 | 7.0 | 10.5 | 24.0 | 28.1 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 224.2 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 27.5 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 189.3 | 7.0 | 9.5 | 24.0 | 26.9 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 154.6 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 26.4 | 7.3
8439.0 | 843.9 | 123.6 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 25.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.18 | 7.0 | 8.0 | 24.0 | 25.2 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 79.58 | 7.0 | 7.75 | 24.0 | 24.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 391.2 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 28.9 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 339.5 | 7.0 | 11.5 | 23.0 | 28.3 | 7.5
22500.0 | 2250.0 | 293.5 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 27.7 | 7.7
19690.0 | 1969.0 | 252.1 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 27.9 | 7.8
16880.0 | 1688.0 | 213.2 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 26.5 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 179.6 | 7.0 | 9.5 | 23.0 | 25.9 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 146.8 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 25.3 | 7.7
8439.0 | 843.9 | 117.4 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 24.8 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.5 | 7.0 | 8.0 | 23.0 | 24.2 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 75.79 | 7.0 | 7.75 | 23.0 | 23.9 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 378.0 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 28.0 | 7.4
25320.0 | 2532.0 | 326.9 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 27.4 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 281.1 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 26.8 | 8.5
19690.0 | 1969.0 | 240.8 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 26.2 | 8.2
16880.0 | 1688.0 | 205.5 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 25.6 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 170.8 | 8.0 | 10.5 | 22.0 | 25.0 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 142.3 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 24.4 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 111.6 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | 23.8 | 7.6
5626.0 | 562.6 | 85.23 | 8.0 | 9.0 | 22.0 | 23.2 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 72.31 | 8.0 | 8.75 | 22.0 | 22.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 363.5 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 27.0 | 7.7
25320.0 | 2532.0 | 312.9 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 26.4 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 268.0 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 25.7 | 8.4
19690.0 | 1969.0 | 228.8 | 8.0 | 11.5 | 21.0 | 25.1 | 8.6
16880.0 | 1688.0 | 194.7 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 24.5 | 8.7
14060.0 | 1406.0 | 161.7 | 8.0 | 10.5 | 21.0 | 23.9 | 8.7
11250.0 | 1125.0 | 134.5 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 23.4 | 8.4
8439.0 | 843.9 | 105.9 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 22.8 | 8.0
5626.0 | 562.6 | 80.93 | 8.0 | 9.0 | 21.0 | 22.2 | 7.0
4219.0 | 421.9 | 68.76 | 8.0 | 8.75 | 21.0 | 21.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 349.1 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 25.9 | 8.6
25320.0 | 2532.0 | 299.4 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 25.3 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 255.3 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 24.7 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 217.2 | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 24.1 | 9.7
16880.0 | 1688.0 | 184.2 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 23.5 | 9.2
14060.0 | 1406.0 | 153.1 | 8.0 | 10.5 | 20.0 | 22.9 | 9.2
11250.0 | 1125.0 | 127.2 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 22.3 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.2 | 8.0 | 9.5 | 20.0 | 21.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.7 | 8.0 | 9.0 | 20.0 | 21.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.32 | 8.0 | 8.75 | 20.0 | 20.9 | 6.5
28130.0 | 2813.0 | 334.9 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 24.9 | 8.4
25320.0 | 2532.0 | 286.3 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 24.3 | 8.8
22500.0 | 2250.0 | 243.2 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 23.7 | 9.3
19690.0 | 1969.0 | 205.9 | 8.0 | 11.5 | 19.0 | 23.8 | 9.6
16880.0 | 1688.0 | 174.2 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 22.5 | 9.7
14060.0 | 1406.0 | 146.0 | 8.0 | 10.5 | 19.0 | 21.9 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 120.0 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 21.3 | 9.4
8439.0 | 843.9 | 94.69 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 20.8 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 72.63 | 8.0 | 9.0 | 19.0 | 20.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.1 | 8.0 | 8.75 | 19.0 | 19.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 566.3 | 8.0 | 13.0 | 34.0 | 40.0 | 5.0
25320.0 | 2532.0 | 497.7 | 8.0 | 12.5 | 34.0 | 39.4 | 5.9
22500.0 | 2250.0 | 437.5 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 38.8 | 5.1
19690.0 | 1969.0 | 384.7 | 8.0 | 11.5 | 34.0 | 38.2 | 5.1
16880.0 | 1688.0 | 332.3 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 37.6 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 282.7 | 8.0 | 10.5 | 34.0 | 37.0 | 5.0
11250.0 | 1125.0 | 234.5 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 36.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 188.2 | 8.0 | 9.5 | 34.0 | 35.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 142.9 | 8.0 | 9.0 | 34.0 | 35.2 | 3.9
4219.0 | 421.9 | 119.8 | 8.0 | 8.75 | 34.0 | 34.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 545.2 | 8.0 | 13.0 | 33.0 | 39.0 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 478.3 | 8.0 | 12.5 | 33.0 | 38.3 | 5.3
22500.0 | 2250.0 | 422.1 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 37.7 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 372.4 | 8.0 | 11.5 | 33.0 | 37.2 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 320.5 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 36.6 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 270.3 | 8.0 | 10.5 | 33.0 | 36.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 223.5 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 35.4 | 5.4
8439.0 | 843.9 | 179.3 | 8.0 | 9.5 | 33.0 | 34.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 136.2 | 8.0 | 9.0 | 33.0 | 34.2 | 4.1
4219.0 | 421.9 | 114.3 | 8.0 | 8.75 | 33.0 | 33.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 524.4 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 37.9 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 461.4 | 8.0 | 12.5 | 32.0 | 37.3 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 408.5 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 36.7 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 358.9 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 36.1 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 306.4 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 35.5 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 257.7 | 8.0 | 10.5 | 32.0 | 35.0 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 213.1 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 34.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 171.3 | 8.0 | 9.5 | 32.0 | 33.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 130.6 | 8.0 | 9.0 | 32.0 | 33.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.3 | 8.0 | 8.75 | 32.0 | 32.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 504.9 | 8.0 | 13.0 | 31.0 | 36.9 | 5.6
25320.0 | 2532.0 | 446.4 | 8.0 | 12.5 | 31.0 | 36.3 | 5.7
22500.0 | 2250.0 | 394.0 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 35.7 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 342.8 | 8.0 | 11.5 | 31.0 | 35.1 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 292.3 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 34.5 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 245.9 | 8.0 | 10.5 | 31.0 | 33.9 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 204.2 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 33.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 164.9 | 8.0 | 9.5 | 31.0 | 32.8 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 125.8 | 8.0 | 9.0 | 31.0 | 32.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.3 | 8.0 | 8.75 | 31.0 | 31.9 | 4.7
28130.0 | 2813.0 | 489.8 | 8.0 | 13.0 | 30.0 | 36.0 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 434.1 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | 35.4 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 378.7 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 34.8 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 328.1 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | 34.2 | 6.1
16880.0 | 1688.0 | 280.0 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 33.6 | 6.3
14060.0 | 1406.0 | 236.5 | 8.0 | 10.5 | 30.0 | 33.0 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 196.8 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 32.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.6 | 8.0 | 9.5 | 30.0 | 31.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.6 | 8.0 | 9.0 | 30.0 | 31.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 101.3 | 8.0 | 8.75 | 30.0 | 30.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 473.5 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 35.0 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 416.2 | 8.0 | 12.5 | 29.0 | 34.4 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 361.5 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 33.7 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 313.0 | 8.0 | 11.5 | 29.0 | 33.1 | 6.3
16880.0 | 1688.0 | 270.8 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 32.6 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 227.3 | 8.0 | 10.5 | 29.0 | 32.0 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 188.4 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 31.4 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 151.2 | 8.0 | 9.5 | 29.0 | 30.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 115.0 | 8.0 | 9.0 | 29.0 | 30.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.54 | 8.0 | 8.75 | 29.0 | 29.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 456.3 | 8.0 | 13.0 | 28.0 | 33.9 | 6.2
25320.0 | 2532.0 | 398.0 | 8.0 | 12.5 | 28.0 | 33.3 | 6.4
22500.0 | 2250.0 | 345.3 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 32.7 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 299.9 | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 32.1 | 6.6
16880.0 | 1688.0 | 259.8 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 31.5 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 217.4 | 8.0 | 10.5 | 28.0 | 30.9 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 179.5 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 30.4 | 6.3
8439.0 | 843.9 | 144.0 | 8.0 | 9.5 | 28.0 | 29.8 | 5.9
5626.0 | 562.6 | 109.6 | 8.0 | 9.0 | 28.0 | 29.2 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 92.13 | 8.0 | 8.75 | 28.0 | 28.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 439.2 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 32.9 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 380.4 | 8.0 | 12.5 | 27.0 | 32.3 | 6.7
22500.0 | 2250.0 | 335.9 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 31.7 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 287.6 | 8.0 | 11.5 | 27.0 | 31.9 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 247.9 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 30.5 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 210.4 | 8.0 | 10.5 | 27.0 | 29.9 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 170.9 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 29.3 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 137.0 | 8.0 | 9.5 | 27.0 | 28.8 | 6.2
5626.0 | 562.6 | 104.3 | 8.0 | 9.0 | 27.0 | 28.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.85 | 8.0 | 8.75 | 27.0 | 27.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 422.8 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 32.0 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 366.8 | 8.0 | 12.5 | 26.0 | 31.4 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 322.8 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 30.8 | 7.0
19690.0 | 1969.0 | 279.4 | 8.0 | 11.5 | 26.0 | 30.2 | 7.5
16880.0 | 1688.0 | 236.5 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 29.6 | 7.1
14060.0 | 1406.0 | 200.3 | 8.0 | 10.5 | 26.0 | 29.0 | 7.2
11250.0 | 1125.0 | 163.0 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 28.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.5 | 8.0 | 9.5 | 26.0 | 27.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 99.37 | 8.0 | 9.0 | 26.0 | 27.2 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.8 | 8.0 | 8.75 | 26.0 | 26.9 | 5.4
28130.0 | 2813.0 | 405.2 | 8.0 | 13.0 | 25.0 | 31.0 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 352.6 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 30.4 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 308.1 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 29.7 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 265.4 | 8.0 | 11.5 | 25.0 | 29.1 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 224.8 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 28.5 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 190.0 | 8.0 | 10.5 | 25.0 | 28.0 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 154.9 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 27.4 | 7.3
8439.0 | 843.9 | 124.0 | 8.0 | 9.5 | 25.0 | 26.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.47 | 8.0 | 9.0 | 25.0 | 26.2 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 79.81 | 8.0 | 8.75 | 25.0 | 25.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 389.2 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 29.9 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 338.3 | 8.0 | 12.5 | 24.0 | 29.3 | 7.5
22500.0 | 2250.0 | 293.6 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 28.7 | 7.7
19690.0 | 1969.0 | 252.4 | 8.0 | 11.5 | 24.0 | 28.1 | 7.8
16880.0 | 1688.0 | 213.6 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 27.5 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 180.2 | 8.0 | 10.5 | 24.0 | 26.9 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 147.1 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 26.4 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 117.7 | 8.0 | 9.5 | 24.0 | 25.8 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.79 | 8.0 | 9.0 | 24.0 | 25.2 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 76.2 | 8.0 | 8.75 | 24.0 | 24.9 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 374.3 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 28.9 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 323.8 | 8.0 | 12.5 | 23.0 | 28.3 | 7.8
22500.0 | 2250.0 | 279.7 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 27.7 | 8.5
19690.0 | 1969.0 | 240.0 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | 27.9 | 8.2
16880.0 | 1688.0 | 205.3 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 26.5 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 170.8 | 8.0 | 10.5 | 23.0 | 25.9 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 142.5 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 25.3 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 111.7 | 8.0 | 9.5 | 23.0 | 24.8 | 7.6
5626.0 | 562.6 | 85.39 | 8.0 | 9.0 | 23.0 | 24.2 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 72.42 | 8.0 | 8.75 | 23.0 | 23.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 361.3 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 28.0 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 312.0 | 9.0 | 13.5 | 22.0 | 27.4 | 8.1
22500.0 | 2250.0 | 267.6 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 26.8 | 8.4
19690.0 | 1969.0 | 228.9 | 9.0 | 12.5 | 22.0 | 26.2 | 8.6
16880.0 | 1688.0 | 195.2 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 25.6 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 162.2 | 9.0 | 11.5 | 22.0 | 25.0 | 8.7
11250.0 | 1125.0 | 135.1 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 24.4 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.1 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 23.8 | 8.0
5626.0 | 562.6 | 81.17 | 9.0 | 10.0 | 22.0 | 23.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 68.97 | 9.0 | 9.75 | 22.0 | 22.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 346.7 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 27.0 | 8.1
25320.0 | 2532.0 | 298.2 | 9.0 | 13.5 | 21.0 | 26.4 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 254.8 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 25.7 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 217.2 | 9.0 | 12.5 | 21.0 | 25.1 | 9.7
16880.0 | 1688.0 | 184.5 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 24.5 | 9.1
14060.0 | 1406.0 | 153.5 | 9.0 | 11.5 | 21.0 | 23.9 | 9.2
11250.0 | 1125.0 | 127.7 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 23.4 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.5 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 22.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.93 | 9.0 | 10.0 | 21.0 | 22.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.5 | 9.0 | 9.75 | 21.0 | 21.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 332.4 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 25.9 | 8.5
25320.0 | 2532.0 | 285.0 | 9.0 | 13.5 | 20.0 | 25.3 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 242.5 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 24.7 | 9.3
19690.0 | 1969.0 | 205.8 | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 24.1 | 9.6
16880.0 | 1688.0 | 174.4 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 23.5 | 9.7
14060.0 | 1406.0 | 145.2 | 9.0 | 11.5 | 20.0 | 22.9 | 9.7
11250.0 | 1125.0 | 120.4 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 22.3 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 94.92 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 21.8 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 72.85 | 9.0 | 10.0 | 20.0 | 21.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.19 | 9.0 | 9.75 | 20.0 | 20.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 318.6 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 24.9 | 8.8
25320.0 | 2532.0 | 272.2 | 9.0 | 13.5 | 19.0 | 24.3 | 9.3
22500.0 | 2250.0 | 230.7 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 23.7 | 9.8
19690.0 | 1969.0 | 194.9 | 9.0 | 12.5 | 19.0 | 23.8 | 10.1
16880.0 | 1688.0 | 164.7 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 22.5 | 10.3
14060.0 | 1406.0 | 137.8 | 9.0 | 11.5 | 19.0 | 21.9 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 113.2 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 21.3 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 92.58 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 20.8 | 9.1
5626.0 | 562.6 | 68.87 | 9.0 | 10.0 | 19.0 | 20.2 | 8.2
4219.0 | 421.9 | 58.88 | 9.0 | 9.75 | 19.0 | 19.9 | 7.2
28130.0 | 2813.0 | 545.0 | 9.0 | 14.0 | 34.0 | 40.0 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 478.8 | 9.0 | 13.5 | 34.0 | 39.4 | 5.3
22500.0 | 2250.0 | 423.7 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 38.8 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 374.4 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 38.2 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 321.1 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 37.6 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 270.7 | 9.0 | 11.5 | 34.0 | 37.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 223.9 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 36.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 179.8 | 9.0 | 10.5 | 34.0 | 35.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 136.6 | 9.0 | 10.0 | 34.0 | 35.2 | 4.1
4219.0 | 421.9 | 114.6 | 9.0 | 9.75 | 34.0 | 34.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 524.3 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 39.0 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 462.4 | 9.0 | 13.5 | 33.0 | 38.4 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 410.2 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 37.8 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 361.6 | 9.0 | 12.5 | 33.0 | 37.2 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 306.7 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 36.6 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 258.2 | 9.0 | 11.5 | 33.0 | 36.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 213.6 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 35.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 172.0 | 9.0 | 10.5 | 33.0 | 34.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 131.1 | 9.0 | 10.0 | 33.0 | 34.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.6 | 9.0 | 9.75 | 33.0 | 33.9 | 3.8
28130.0 | 2813.0 | 505.8 | 9.0 | 14.0 | 32.0 | 37.9 | 5.6
25320.0 | 2532.0 | 447.5 | 9.0 | 13.5 | 32.0 | 37.3 | 5.7
22500.0 | 2250.0 | 394.7 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 36.7 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 343.5 | 9.0 | 12.5 | 32.0 | 36.1 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 292.6 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 35.5 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 246.4 | 9.0 | 11.5 | 32.0 | 35.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 205.0 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 34.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 165.7 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 33.8 | 5.9
5626.0 | 562.6 | 126.3 | 9.0 | 10.0 | 32.0 | 33.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.7 | 9.0 | 9.75 | 32.0 | 32.9 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 488.7 | 9.0 | 14.0 | 31.0 | 36.9 | 5.8
25320.0 | 2532.0 | 431.4 | 9.0 | 13.5 | 31.0 | 36.3 | 5.9
22500.0 | 2250.0 | 377.3 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 35.7 | 6.0
19690.0 | 1969.0 | 327.4 | 9.0 | 12.5 | 31.0 | 35.1 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 279.4 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 34.5 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 236.8 | 9.0 | 11.5 | 31.0 | 33.9 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 197.2 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 33.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.8 | 9.0 | 10.5 | 31.0 | 32.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.8 | 9.0 | 10.0 | 31.0 | 32.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 101.3 | 9.0 | 9.75 | 31.0 | 31.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 473.6 | 9.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 416.9 | 9.0 | 13.5 | 30.0 | 35.4 | 6.7
22500.0 | 2250.0 | 361.7 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 34.8 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 313.6 | 9.0 | 12.5 | 30.0 | 34.2 | 6.3
16880.0 | 1688.0 | 269.5 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 33.6 | 6.3
14060.0 | 1406.0 | 228.0 | 9.0 | 11.5 | 30.0 | 33.0 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 188.9 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 32.4 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 151.6 | 9.0 | 10.5 | 30.0 | 31.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 115.3 | 9.0 | 10.0 | 30.0 | 31.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.79 | 9.0 | 9.75 | 30.0 | 30.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 455.3 | 9.0 | 14.0 | 29.0 | 35.0 | 6.2
25320.0 | 2532.0 | 398.2 | 9.0 | 13.5 | 29.0 | 34.4 | 6.4
22500.0 | 2250.0 | 345.6 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 33.7 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 300.7 | 9.0 | 12.5 | 29.0 | 33.1 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 260.8 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 32.6 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 217.8 | 9.0 | 11.5 | 29.0 | 32.0 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 180.0 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 31.4 | 6.3
8439.0 | 843.9 | 144.4 | 9.0 | 10.5 | 29.0 | 30.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 109.9 | 9.0 | 10.0 | 29.0 | 30.2 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 92.37 | 9.0 | 9.75 | 29.0 | 29.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 436.1 | 9.0 | 14.0 | 28.0 | 33.9 | 6.5
25320.0 | 2532.0 | 380.8 | 9.0 | 13.5 | 28.0 | 33.3 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 337.2 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 32.7 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 288.4 | 9.0 | 12.5 | 28.0 | 32.1 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 248.6 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 31.5 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 211.2 | 9.0 | 11.5 | 28.0 | 30.9 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 171.3 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 30.4 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 137.4 | 9.0 | 10.5 | 28.0 | 29.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.6 | 9.0 | 10.0 | 28.0 | 29.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 88.9 | 9.0 | 9.75 | 28.0 | 28.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 417.3 | 9.0 | 14.0 | 27.0 | 32.9 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 365.9 | 9.0 | 13.5 | 27.0 | 32.3 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 322.1 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 31.7 | 7.0
19690.0 | 1969.0 | 275.3 | 9.0 | 12.5 | 27.0 | 31.9 | 7.2
16880.0 | 1688.0 | 236.1 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 30.5 | 7.1
14060.0 | 1406.0 | 200.4 | 9.0 | 11.5 | 27.0 | 29.9 | 7.2
11250.0 | 1125.0 | 162.9 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 29.3 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.6 | 9.0 | 10.5 | 27.0 | 28.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 99.54 | 9.0 | 10.0 | 27.0 | 28.2 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.94 | 9.0 | 9.75 | 27.0 | 27.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 403.3 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 7.0
25320.0 | 2532.0 | 353.0 | 9.0 | 13.5 | 26.0 | 31.4 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 308.3 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 30.8 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 265.7 | 9.0 | 12.5 | 26.0 | 30.2 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 225.3 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 29.6 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 190.7 | 9.0 | 11.5 | 26.0 | 29.0 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.3 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 28.4 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.3 | 9.0 | 10.5 | 26.0 | 27.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.75 | 9.0 | 10.0 | 26.0 | 27.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 80.3 | 9.0 | 9.75 | 26.0 | 26.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 387.9 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 31.0 | 7.3
25320.0 | 2532.0 | 338.2 | 9.0 | 13.5 | 25.0 | 30.4 | 7.5
22500.0 | 2250.0 | 293.7 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 29.7 | 7.7
19690.0 | 1969.0 | 252.7 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 29.1 | 7.8
16880.0 | 1688.0 | 214.0 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 28.5 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 180.8 | 9.0 | 11.5 | 25.0 | 28.0 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 147.5 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 27.4 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.0 | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 26.8 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 90.7 | 9.0 | 10.0 | 25.0 | 26.2 | 6.2
4219.0 | 421.9 | 76.24 | 9.0 | 9.75 | 25.0 | 25.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 372.9 | 9.0 | 14.0 | 24.0 | 29.9 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 323.3 | 9.0 | 13.5 | 24.0 | 29.3 | 7.8
22500.0 | 2250.0 | 279.6 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 28.7 | 8.5
19690.0 | 1969.0 | 240.2 | 9.0 | 12.5 | 24.0 | 28.1 | 8.2
16880.0 | 1688.0 | 203.2 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 27.5 | 8.3
14060.0 | 1406.0 | 171.3 | 9.0 | 11.5 | 24.0 | 26.9 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 143.1 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 26.4 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 112.0 | 9.0 | 10.5 | 24.0 | 25.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.65 | 9.0 | 10.0 | 24.0 | 25.2 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 72.63 | 9.0 | 9.75 | 24.0 | 24.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 357.9 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 28.9 | 7.9
25320.0 | 2532.0 | 308.8 | 9.0 | 13.5 | 23.0 | 28.3 | 8.2
22500.0 | 2250.0 | 266.2 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 27.7 | 8.5
19690.0 | 1969.0 | 228.1 | 9.0 | 12.5 | 23.0 | 27.9 | 8.6
16880.0 | 1688.0 | 194.1 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 26.5 | 8.7
14060.0 | 1406.0 | 162.2 | 9.0 | 11.5 | 23.0 | 25.9 | 8.7
11250.0 | 1125.0 | 135.3 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 25.3 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.2 | 9.0 | 10.5 | 23.0 | 24.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.35 | 9.0 | 10.0 | 23.0 | 24.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 69.9 | 9.0 | 9.75 | 23.0 | 23.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 344.7 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 8.2
25320.0 | 2532.0 | 297.2 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 27.4 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 254.5 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 26.8 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 217.2 | 10.0 | 13.5 | 22.0 | 26.2 | 9.7
16880.0 | 1688.0 | 184.2 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 25.6 | 9.2
14060.0 | 1406.0 | 154.0 | 10.0 | 12.5 | 22.0 | 25.0 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 128.2 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 24.4 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.7 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 23.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 77.15 | 10.0 | 11.0 | 22.0 | 23.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.71 | 10.0 | 10.75 | 22.0 | 22.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 330.3 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 8.5
25320.0 | 2532.0 | 283.8 | 10.0 | 14.5 | 21.0 | 26.4 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 241.9 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 25.7 | 9.3
19690.0 | 1969.0 | 205.7 | 10.0 | 13.5 | 21.0 | 25.1 | 9.6
16880.0 | 1688.0 | 174.1 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 24.5 | 9.7
14060.0 | 1406.0 | 145.6 | 10.0 | 12.5 | 21.0 | 23.9 | 9.7
11250.0 | 1125.0 | 120.9 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 23.4 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.16 | 10.0 | 11.5 | 21.0 | 22.8 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 73.2 | 10.0 | 11.0 | 21.0 | 22.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.37 | 10.0 | 10.75 | 21.0 | 21.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 316.4 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.9 | 8.9
25320.0 | 2532.0 | 271.0 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 25.3 | 9.3
22500.0 | 2250.0 | 230.0 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 24.7 | 9.8
19690.0 | 1969.0 | 194.8 | 10.0 | 13.5 | 20.0 | 24.1 | 10.1
16880.0 | 1688.0 | 164.3 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 23.5 | 10.3
14060.0 | 1406.0 | 138.0 | 10.0 | 12.5 | 20.0 | 22.9 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 113.7 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 22.3 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 93.7 | 10.0 | 11.5 | 20.0 | 21.8 | 9.7
5626.0 | 562.6 | 69.3 | 10.0 | 11.0 | 20.0 | 21.2 | 8.1
4219.0 | 421.9 | 59.3 | 10.0 | 10.75 | 20.0 | 20.9 | 7.1
28130.0 | 2813.0 | 303.0 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 24.9 | 9.3
25320.0 | 2532.0 | 258.7 | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 24.3 | 9.8
22500.0 | 2250.0 | 218.6 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 23.7 | 10.3
19690.0 | 1969.0 | 184.3 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 23.8 | 10.7
16880.0 | 1688.0 | 154.8 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 22.5 | 10.9
14060.0 | 1406.0 | 129.7 | 10.0 | 12.5 | 19.0 | 21.9 | 10.8
11250.0 | 1125.0 | 106.7 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 21.3 | 10.6
8439.0 | 843.9 | 87.2 | 10.0 | 11.5 | 19.0 | 20.8 | 9.7
5626.0 | 562.6 | 65.2 | 10.0 | 11.0 | 19.0 | 20.2 | 8.6
4219.0 | 421.9 | 56.8 | 10.0 | 10.75 | 19.0 | 19.9 | 7.5
28130.0 | 2813.0 | 525.4 | 10.0 | 15.0 | 34.0 | 40.0 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 463.8 | 10.0 | 14.5 | 34.0 | 39.4 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 411.8 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 38.8 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 361.0 | 10.0 | 13.5 | 34.0 | 38.2 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 307.1 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 37.6 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 258.6 | 10.0 | 12.5 | 34.0 | 37.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 214.2 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 36.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 172.8 | 10.0 | 11.5 | 34.0 | 35.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 131.6 | 10.0 | 11.0 | 34.0 | 35.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 110.2 | 10.0 | 10.75 | 34.0 | 34.9 | 3.8
28130.0 | 2813.0 | 507.0 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 448.7 | 10.0 | 14.5 | 33.0 | 38.4 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 395.5 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 37.8 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 347.2 | 10.0 | 13.5 | 33.0 | 37.2 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 293.0 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 36.6 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 247.1 | 10.0 | 12.5 | 33.0 | 36.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 205.9 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 35.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 166.3 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 34.8 | 5.7
5626.0 | 562.6 | 126.8 | 10.0 | 11.0 | 33.0 | 34.2 | 4.4
4219.0 | 421.9 | 106.0 | 10.0 | 10.75 | 33.0 | 33.9 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 489.4 | 10.0 | 15.0 | 32.0 | 37.9 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 431.7 | 10.0 | 14.5 | 32.0 | 37.3 | 5.9
22500.0 | 2250.0 | 377.7 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 36.7 | 6.0
19690.0 | 1969.0 | 328.1 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 36.1 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 280.1 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 35.5 | 6.3
14060.0 | 1406.0 | 237.8 | 10.0 | 12.5 | 32.0 | 35.0 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 197.8 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 34.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 159.3 | 10.0 | 11.5 | 32.0 | 33.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 121.2 | 10.0 | 11.0 | 32.0 | 33.2 | 4.6
4219.0 | 421.9 | 101.7 | 10.0 | 10.75 | 32.0 | 32.9 | 4.1
28130.0 | 2813.0 | 471.1 | 10.0 | 15.0 | 31.0 | 36.9 | 6.0
25320.0 | 2532.0 | 413.2 | 10.0 | 14.5 | 31.0 | 36.3 | 6.1
22500.0 | 2250.0 | 360.4 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 35.7 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 313.3 | 10.0 | 13.5 | 31.0 | 35.1 | 6.3
16880.0 | 1688.0 | 269.2 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 34.5 | 6.3
14060.0 | 1406.0 | 228.1 | 10.0 | 12.5 | 31.0 | 33.9 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 189.0 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 33.4 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 151.8 | 10.0 | 11.5 | 31.0 | 32.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 115.6 | 10.0 | 11.0 | 31.0 | 32.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 97.7 | 10.0 | 10.75 | 31.0 | 31.9 | 4.3
28130.0 | 2813.0 | 454.1 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 36.0 | 6.2
25320.0 | 2532.0 | 398.9 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | 35.4 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 346.1 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 34.8 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 301.7 | 10.0 | 13.5 | 30.0 | 34.2 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 261.8 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 33.6 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 218.3 | 10.0 | 12.5 | 30.0 | 33.0 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 180.4 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 32.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 144.8 | 10.0 | 11.5 | 30.0 | 31.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 110.4 | 10.0 | 11.0 | 30.0 | 31.2 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 92.61 | 10.0 | 10.75 | 30.0 | 30.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 434.5 | 10.0 | 15.0 | 29.0 | 35.0 | 6.5
25320.0 | 2532.0 | 381.9 | 10.0 | 14.5 | 29.0 | 34.4 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 332.3 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 33.7 | 6.8
19690.0 | 1969.0 | 289.2 | 10.0 | 13.5 | 29.0 | 33.1 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 249.3 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 32.6 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 207.9 | 10.0 | 12.5 | 29.0 | 32.0 | 6.8
11250.0 | 1125.0 | 171.7 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 31.4 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 137.8 | 10.0 | 11.5 | 29.0 | 30.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 105.1 | 10.0 | 11.0 | 29.0 | 30.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 88.32 | 10.0 | 10.75 | 29.0 | 29.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 415.7 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 33.9 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 366.8 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 33.3 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 322.7 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 32.7 | 7.0
19690.0 | 1969.0 | 275.7 | 10.0 | 13.5 | 28.0 | 32.1 | 7.1
16880.0 | 1688.0 | 236.8 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 31.5 | 7.1
14060.0 | 1406.0 | 201.2 | 10.0 | 12.5 | 28.0 | 30.9 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 163.3 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 30.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.9 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 29.8 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 99.84 | 10.0 | 11.0 | 28.0 | 29.2 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 84.17 | 10.0 | 10.75 | 28.0 | 28.9 | 5.1
28130.0 | 2813.0 | 399.3 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 32.9 | 7.4
25320.0 | 2532.0 | 351.9 | 10.0 | 14.5 | 27.0 | 32.3 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 307.1 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 31.7 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 264.9 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 31.1 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 224.2 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 30.5 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 190.8 | 10.0 | 12.5 | 27.0 | 29.9 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.3 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 29.3 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.4 | 10.0 | 11.5 | 27.0 | 28.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.92 | 10.0 | 11.0 | 27.0 | 28.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 80.16 | 10.0 | 10.75 | 27.0 | 27.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 387.0 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 32.0 | 7.3
25320.0 | 2532.0 | 338.1 | 10.0 | 14.5 | 26.0 | 31.4 | 7.5
22500.0 | 2250.0 | 293.8 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 30.8 | 7.7
19690.0 | 1969.0 | 253.0 | 10.0 | 13.5 | 26.0 | 30.2 | 7.8
16880.0 | 1688.0 | 213.7 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 29.6 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 181.5 | 10.0 | 12.5 | 26.0 | 29.0 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 147.8 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 28.4 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.3 | 10.0 | 11.5 | 26.0 | 27.8 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 90.36 | 10.0 | 11.0 | 26.0 | 27.2 | 6.2
4219.0 | 421.9 | 76.46 | 10.0 | 10.75 | 26.0 | 26.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 371.7 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 31.0 | 7.6
25320.0 | 2532.0 | 322.9 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 30.4 | 7.8
22500.0 | 2250.0 | 279.6 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 29.7 | 8.5
19690.0 | 1969.0 | 240.5 | 10.0 | 13.5 | 25.0 | 29.1 | 8.2
16880.0 | 1688.0 | 202.8 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 28.5 | 8.3
14060.0 | 1406.0 | 171.9 | 10.0 | 12.5 | 25.0 | 28.0 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 140.2 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 27.4 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 112.3 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | 26.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.92 | 10.0 | 11.0 | 25.0 | 26.2 | 6.5
4219.0 | 421.9 | 72.86 | 10.0 | 10.75 | 25.0 | 25.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 356.4 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 29.9 | 7.9
25320.0 | 2532.0 | 308.2 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 29.3 | 8.2
22500.0 | 2250.0 | 266.1 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 28.7 | 8.5
19690.0 | 1969.0 | 228.3 | 10.0 | 13.5 | 24.0 | 28.1 | 8.6
16880.0 | 1688.0 | 194.7 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 27.5 | 8.7
14060.0 | 1406.0 | 162.7 | 10.0 | 12.5 | 24.0 | 26.9 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 135.9 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 26.4 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.5 | 10.0 | 11.5 | 24.0 | 25.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.56 | 10.0 | 11.0 | 24.0 | 25.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 69.28 | 10.0 | 10.75 | 24.0 | 24.9 | 6.9
28130.0 | 2813.0 | 341.5 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 28.9 | 8.2
25320.0 | 2532.0 | 294.1 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | 28.3 | 8.6
22500.0 | 2250.0 | 253.1 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 27.7 | 8.9
19690.0 | 1969.0 | 216.4 | 10.0 | 13.5 | 23.0 | 27.9 | 10.0
16880.0 | 1688.0 | 184.0 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 26.5 | 9.2
14060.0 | 1406.0 | 154.0 | 10.0 | 12.5 | 23.0 | 25.9 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 128.4 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 25.3 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.8 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 24.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 77.29 | 10.0 | 11.0 | 23.0 | 24.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.81 | 10.0 | 10.75 | 23.0 | 23.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 328.5 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 28.0 | 8.6
25320.0 | 2532.0 | 282.8 | 6.0 | 11.4 | 22.0 | 27.4 | 9.0
22500.0 | 2250.0 | 241.5 | 6.0 | 10.8 | 22.0 | 26.8 | 9.3
19690.0 | 1969.0 | 205.8 | 6.0 | 10.2 | 22.0 | 26.2 | 9.6
16880.0 | 1688.0 | 174.4 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 25.6 | 9.7
14060.0 | 1406.0 | 146.0 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 25.0 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 121.4 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 24.4 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.39 | 6.0 | 7.8 | 22.0 | 23.8 | 8.8
5626.0 | 562.6 | 73.23 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 23.2 | 7.7
4262.0 | 426.2 | 62.88 | 6.0 | 6.9 | 22.0 | 22.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 314.3 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 27.0 | 8.9
25320.0 | 2532.0 | 269.8 | 6.0 | 11.4 | 21.0 | 26.4 | 9.4
22500.0 | 2250.0 | 229.4 | 6.0 | 10.8 | 21.0 | 25.7 | 9.8
19690.0 | 1969.0 | 194.7 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 25.1 | 10.1
16880.0 | 1688.0 | 164.5 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 24.5 | 10.3
14060.0 | 1406.0 | 138.2 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 23.9 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 114.1 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 23.4 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 93.58 | 6.0 | 7.8 | 21.0 | 22.8 | 9.2
5626.0 | 562.6 | 69.2 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 22.2 | 8.1
4262.0 | 426.2 | 59.47 | 6.0 | 6.9 | 21.0 | 21.9 | 7.2
28130.0 | 2813.0 | 300.8 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 25.9 | 9.4
25320.0 | 2532.0 | 257.3 | 6.0 | 11.4 | 20.0 | 25.3 | 9.8
22500.0 | 2250.0 | 217.8 | 6.0 | 10.8 | 20.0 | 24.7 | 10.3
19690.0 | 1969.0 | 184.1 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 24.1 | 10.7
16880.0 | 1688.0 | 154.9 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 23.5 | 10.9
14060.0 | 1406.0 | 130.0 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 22.9 | 10.8
11250.0 | 1125.0 | 107.1 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 22.3 | 10.5
8439.0 | 843.9 | 87.65 | 6.0 | 7.8 | 20.0 | 21.8 | 9.6
5626.0 | 562.6 | 65.4 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 21.2 | 8.6
4304.0 | 430.4 | 56.8 | 6.0 | 6.9 | 20.0 | 20.9 | 7.6
28130.0 | 2813.0 | 287.9 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | 24.9 | 9.8
25320.0 | 2532.0 | 245.4 | 6.0 | 11.4 | 19.0 | 24.3 | 10.3
22500.0 | 2250.0 | 206.7 | 6.0 | 10.8 | 19.0 | 23.7 | 10.9
19690.0 | 1969.0 | 173.8 | 6.0 | 10.2 | 19.0 | 23.8 | 11.3
16880.0 | 1688.0 | 145.7 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 22.5 | 11.6
14060.0 | 1406.0 | 122.0 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 21.9 | 11.5
11250.0 | 1125.0 | 100.4 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 21.3 | 11.2
8439.0 | 843.9 | 82.45 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 20.8 | 10.2
5626.0 | 562.6 | 62.36 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 20.2 | 9.2
4347.0 | 434.7 | 54.7 | 6.0 | 6.9 | 19.0 | 19.9 | 7.9
28130.0 | 2813.0 | 606.9 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | 40.0 | 4.6
25320.0 | 2532.0 | 534.5 | 6.0 | 11.4 | 34.0 | 39.4 | 4.7
22500.0 | 2250.0 | 470.8 | 6.0 | 10.8 | 34.0 | 38.8 | 4.8
19690.0 | 1969.0 | 412.2 | 6.0 | 10.2 | 34.0 | 38.2 | 4.8
16880.0 | 1688.0 | 353.2 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 37.6 | 4.8
14060.0 | 1406.0 | 300.1 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 37.0 | 4.7
11250.0 | 1125.0 | 250.1 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 36.4 | 4.5
8439.0 | 843.9 | 202.6 | 6.0 | 7.8 | 34.0 | 35.8 | 4.2
5626.0 | 562.6 | 154.1 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.2 | 3.7
4219.0 | 421.9 | 128.2 | 6.0 | 6.9 | 34.0 | 35.0 | 3.3
28130.0 | 2813.0 | 586.1 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 39.0 | 4.8
25320.0 | 2532.0 | 515.2 | 6.0 | 11.4 | 33.0 | 38.3 | 4.9
22500.0 | 2250.0 | 452.7 | 6.0 | 10.8 | 33.0 | 37.7 | 5.0
19690.0 | 1969.0 | 395.6 | 6.0 | 10.2 | 33.0 | 37.2 | 5.0
16880.0 | 1688.0 | 340.0 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 36.6 | 5.0
14060.0 | 1406.0 | 290.1 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 36.0 | 4.8
11250.0 | 1125.0 | 242.3 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 35.4 | 4.6
8439.0 | 843.9 | 196.0 | 6.0 | 7.8 | 33.0 | 34.8 | 4.3
5626.0 | 562.6 | 148.9 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 34.2 | 3.8
4219.0 | 421.9 | 124.3 | 6.0 | 6.9 | 33.0 | 33.9 | 3.4
28130.0 | 2813.0 | 565.5 | 6.0 | 12.0 | 32.0 | 37.9 | 5.0
25320.0 | 2532.0 | 499.1 | 6.0 | 11.4 | 32.0 | 37.3 | 5.7
22500.0 | 2250.0 | 434.8 | 6.0 | 10.8 | 32.0 | 36.7 | 5.2
19690.0 | 1969.0 | 380.5 | 6.0 | 10.2 | 32.0 | 36.1 | 5.2
16880.0 | 1688.0 | 328.8 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 35.5 | 5.1
14060.0 | 1406.0 | 281.0 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 35.0 | 5.6
11250.0 | 1125.0 | 233.1 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 34.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 187.1 | 6.0 | 7.8 | 32.0 | 33.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 142.1 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 33.2 | 4.0
4219.0 | 421.9 | 119.2 | 6.0 | 6.9 | 32.0 | 32.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 545.0 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 36.9 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 479.9 | 6.0 | 11.4 | 31.0 | 36.3 | 5.3
22500.0 | 2250.0 | 418.4 | 6.0 | 10.8 | 31.0 | 35.7 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 368.2 | 6.0 | 10.2 | 31.0 | 35.1 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 318.2 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 34.5 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 268.9 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 33.9 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 222.2 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 33.4 | 5.6
8439.0 | 843.9 | 178.2 | 6.0 | 7.8 | 31.0 | 32.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 135.4 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 32.2 | 4.2
4219.0 | 421.9 | 113.6 | 6.0 | 6.9 | 31.0 | 31.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 527.3 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 36.0 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 464.1 | 6.0 | 11.4 | 30.0 | 35.4 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 406.0 | 6.0 | 10.8 | 30.0 | 34.8 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 357.0 | 6.0 | 10.2 | 30.0 | 34.2 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 306.1 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 33.6 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 257.2 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 33.0 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 212.3 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 32.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 170.2 | 6.0 | 7.8 | 30.0 | 31.8 | 5.0
5626.0 | 562.6 | 129.5 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 31.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 108.6 | 6.0 | 6.9 | 30.0 | 30.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 507.3 | 6.0 | 12.0 | 29.0 | 35.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 447.7 | 6.0 | 11.4 | 29.0 | 34.4 | 5.7
22500.0 | 2250.0 | 392.6 | 6.0 | 10.8 | 29.0 | 33.8 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 342.2 | 6.0 | 10.2 | 29.0 | 33.2 | 5.8
16880.0 | 1688.0 | 292.1 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 32.6 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 245.3 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 32.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 202.9 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 31.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 163.6 | 6.0 | 7.8 | 29.0 | 30.8 | 5.2
5626.0 | 562.6 | 124.8 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 30.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 104.6 | 6.0 | 6.9 | 29.0 | 29.9 | 4.3
28130.0 | 2813.0 | 488.0 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 33.9 | 5.8
25320.0 | 2532.0 | 431.8 | 6.0 | 11.4 | 28.0 | 33.3 | 5.9
22500.0 | 2250.0 | 377.1 | 6.0 | 10.8 | 28.0 | 32.7 | 6.0
19690.0 | 1969.0 | 326.4 | 6.0 | 10.2 | 28.0 | 32.1 | 6.3
16880.0 | 1688.0 | 280.8 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 31.5 | 6.1
14060.0 | 1406.0 | 234.7 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 30.9 | 6.0
11250.0 | 1125.0 | 195.2 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 30.4 | 5.8
8439.0 | 843.9 | 157.3 | 6.0 | 7.8 | 28.0 | 29.8 | 5.4
5626.0 | 562.6 | 119.8 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 29.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 100.5 | 6.0 | 6.9 | 28.0 | 28.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 472.4 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 32.9 | 6.0
25320.0 | 2532.0 | 415.1 | 6.0 | 11.4 | 27.0 | 32.3 | 7.0
22500.0 | 2250.0 | 360.4 | 6.0 | 10.8 | 27.0 | 31.7 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 311.3 | 6.0 | 10.2 | 27.0 | 31.9 | 6.3
16880.0 | 1688.0 | 268.2 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 30.5 | 6.3
14060.0 | 1406.0 | 225.6 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 29.9 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 187.2 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 29.4 | 6.1
8439.0 | 843.9 | 150.1 | 6.0 | 7.8 | 27.0 | 28.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 114.2 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 28.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 95.97 | 6.0 | 6.9 | 27.0 | 27.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 458.4 | 6.0 | 12.0 | 26.0 | 32.0 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 399.6 | 6.0 | 11.4 | 26.0 | 31.4 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 348.4 | 6.0 | 10.8 | 26.0 | 30.8 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 298.8 | 6.0 | 10.2 | 26.0 | 30.2 | 6.6
16880.0 | 1688.0 | 258.1 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 29.6 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 216.7 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 29.0 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 178.8 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 28.4 | 6.3
8439.0 | 843.9 | 143.2 | 6.0 | 7.8 | 26.0 | 27.8 | 5.9
5626.0 | 562.6 | 109.0 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 27.2 | 5.2
4219.0 | 421.9 | 91.66 | 6.0 | 6.9 | 26.0 | 26.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 442.3 | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 31.0 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 382.1 | 6.0 | 11.4 | 25.0 | 30.3 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 333.7 | 6.0 | 10.8 | 25.0 | 29.7 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 286.8 | 6.0 | 10.2 | 25.0 | 29.1 | 6.9
16880.0 | 1688.0 | 247.0 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 28.5 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 209.1 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 28.0 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 170.2 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 27.4 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 136.3 | 6.0 | 7.8 | 25.0 | 26.8 | 6.2
5626.0 | 562.6 | 103.7 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 26.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.51 | 6.0 | 6.9 | 25.0 | 25.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 425.1 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 29.9 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 365.7 | 6.0 | 11.4 | 24.0 | 29.3 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 320.2 | 6.0 | 10.8 | 24.0 | 28.7 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 278.0 | 6.0 | 10.2 | 24.0 | 28.1 | 7.8
16880.0 | 1688.0 | 235.0 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 27.5 | 7.2
14060.0 | 1406.0 | 198.4 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 26.9 | 7.9
11250.0 | 1125.0 | 162.0 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 26.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 129.6 | 6.0 | 7.8 | 24.0 | 25.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 98.68 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 25.2 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.28 | 6.0 | 6.9 | 24.0 | 24.9 | 5.7
28130.0 | 2813.0 | 408.1 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 28.9 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 352.5 | 6.0 | 11.4 | 23.0 | 28.3 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 306.6 | 6.0 | 10.8 | 23.0 | 27.7 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 264.2 | 6.0 | 10.2 | 23.0 | 27.9 | 7.5
16880.0 | 1688.0 | 223.3 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 26.5 | 7.6
14060.0 | 1406.0 | 188.3 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 25.9 | 7.5
11250.0 | 1125.0 | 154.0 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 25.3 | 7.3
8439.0 | 843.9 | 123.1 | 6.0 | 7.8 | 23.0 | 24.8 | 6.9
5626.0 | 562.6 | 93.82 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 24.2 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 79.3 | 6.0 | 6.9 | 23.0 | 23.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 393.8 | 7.0 | 13.0 | 22.0 | 28.0 | 7.1
25320.0 | 2532.0 | 340.3 | 7.0 | 12.4 | 22.0 | 27.4 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 293.9 | 7.0 | 11.8 | 22.0 | 26.8 | 7.7
19690.0 | 1969.0 | 252.4 | 7.0 | 11.2 | 22.0 | 26.2 | 7.8
16880.0 | 1688.0 | 215.4 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 25.6 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 179.2 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 25.0 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 149.5 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 24.4 | 7.5
8439.0 | 843.9 | 117.1 | 7.0 | 8.8 | 22.0 | 23.8 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.26 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 23.2 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 75.59 | 7.0 | 7.9 | 22.0 | 22.9 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 378.9 | 7.0 | 13.0 | 21.0 | 27.0 | 7.4
25320.0 | 2532.0 | 326.5 | 7.0 | 12.4 | 21.0 | 26.3 | 7.8
22500.0 | 2250.0 | 280.4 | 7.0 | 11.8 | 21.0 | 25.7 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 240.0 | 7.0 | 11.2 | 21.0 | 25.1 | 8.2
16880.0 | 1688.0 | 204.5 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 24.5 | 8.3
14060.0 | 1406.0 | 169.9 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 23.9 | 8.3
11250.0 | 1125.0 | 141.4 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 23.4 | 8.0
8439.0 | 843.9 | 111.1 | 7.0 | 8.8 | 21.0 | 22.8 | 7.6
5626.0 | 562.6 | 84.88 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 22.2 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 72.2 | 7.0 | 7.9 | 21.0 | 21.9 | 5.9
28130.0 | 2813.0 | 364.6 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 25.9 | 7.7
25320.0 | 2532.0 | 313.0 | 7.0 | 12.4 | 20.0 | 25.3 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 267.4 | 7.0 | 11.8 | 20.0 | 24.7 | 8.4
19690.0 | 1969.0 | 228.2 | 7.0 | 11.2 | 20.0 | 24.1 | 8.6
16880.0 | 1688.0 | 193.8 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 23.5 | 8.7
14060.0 | 1406.0 | 160.9 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 22.9 | 8.7
11250.0 | 1125.0 | 133.7 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 22.3 | 8.4
8439.0 | 843.9 | 105.4 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | 21.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 80.61 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 21.2 | 7.0
4219.0 | 421.9 | 68.52 | 7.0 | 7.9 | 20.0 | 20.9 | 6.2
28130.0 | 2813.0 | 350.3 | 7.0 | 13.0 | 19.0 | 24.9 | 8.3
25320.0 | 2532.0 | 299.6 | 7.0 | 12.4 | 19.0 | 24.3 | 8.4
22500.0 | 2250.0 | 255.0 | 7.0 | 11.8 | 19.0 | 23.7 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 216.7 | 7.0 | 11.2 | 19.0 | 23.8 | 9.9
16880.0 | 1688.0 | 183.5 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 22.5 | 9.2
14060.0 | 1406.0 | 152.4 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 21.9 | 9.2
11250.0 | 1125.0 | 126.5 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 21.3 | 8.9
8439.0 | 843.9 | 99.84 | 7.0 | 8.8 | 19.0 | 20.8 | 8.5
5626.0 | 562.6 | 76.4 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 20.2 | 7.4
4219.0 | 421.9 | 65.1 | 7.0 | 7.9 | 19.0 | 19.9 | 6.5
28130.0 | 2813.0 | 585.6 | 7.0 | 13.0 | 34.0 | 40.0 | 4.8
25320.0 | 2532.0 | 515.3 | 7.0 | 12.4 | 34.0 | 39.4 | 4.9
22500.0 | 2250.0 | 453.3 | 7.0 | 11.8 | 34.0 | 38.8 | 5.0
19690.0 | 1969.0 | 396.6 | 7.0 | 11.2 | 34.0 | 38.2 | 5.0
16880.0 | 1688.0 | 341.2 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 37.6 | 4.9
14060.0 | 1406.0 | 290.8 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 37.0 | 4.8
11250.0 | 1125.0 | 243.7 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 36.4 | 4.6
8439.0 | 843.9 | 196.7 | 7.0 | 8.8 | 34.0 | 35.8 | 4.3
5626.0 | 562.6 | 149.4 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 35.2 | 3.8
4219.0 | 421.9 | 124.7 | 7.0 | 7.9 | 34.0 | 35.0 | 3.4
28130.0 | 2813.0 | 564.7 | 7.0 | 13.0 | 33.0 | 39.0 | 5.0
25320.0 | 2532.0 | 496.0 | 7.0 | 12.4 | 33.0 | 38.3 | 5.1
22500.0 | 2250.0 | 435.4 | 7.0 | 11.8 | 33.0 | 37.7 | 5.2
19690.0 | 1969.0 | 382.2 | 7.0 | 11.2 | 33.0 | 37.2 | 5.2
16880.0 | 1688.0 | 330.0 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 36.6 | 5.1
14060.0 | 1406.0 | 281.4 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 36.0 | 5.0
11250.0 | 1125.0 | 233.6 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 35.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 187.6 | 7.0 | 8.8 | 33.0 | 34.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 142.4 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 34.2 | 4.0
4219.0 | 421.9 | 119.5 | 7.0 | 7.9 | 33.0 | 33.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 543.9 | 7.0 | 13.0 | 32.0 | 37.9 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 476.8 | 7.0 | 12.4 | 32.0 | 37.3 | 5.3
22500.0 | 2250.0 | 419.6 | 7.0 | 11.8 | 32.0 | 36.7 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 369.9 | 7.0 | 11.2 | 32.0 | 36.1 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 319.1 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 35.5 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 269.3 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 35.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 222.7 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 34.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 178.6 | 7.0 | 8.8 | 32.0 | 33.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 135.7 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 33.2 | 4.1
4219.0 | 421.9 | 113.9 | 7.0 | 7.9 | 32.0 | 32.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 523.2 | 7.0 | 13.0 | 31.0 | 36.9 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 463.9 | 7.0 | 12.4 | 31.0 | 36.3 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 406.1 | 7.0 | 11.8 | 31.0 | 35.7 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 357.0 | 7.0 | 11.2 | 31.0 | 35.1 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 305.4 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 34.5 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 256.8 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 33.9 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 212.2 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 33.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 170.5 | 7.0 | 8.8 | 31.0 | 32.8 | 5.0
5626.0 | 562.6 | 129.9 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 32.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 108.8 | 7.0 | 7.9 | 31.0 | 31.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 505.7 | 7.0 | 13.0 | 30.0 | 36.0 | 5.6
25320.0 | 2532.0 | 448.9 | 7.0 | 12.4 | 30.0 | 35.4 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 393.6 | 7.0 | 11.8 | 30.0 | 34.8 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 342.8 | 7.0 | 11.2 | 30.0 | 34.2 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 292.4 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 33.6 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 245.7 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 33.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 203.6 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 32.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 164.3 | 7.0 | 8.8 | 30.0 | 31.8 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 125.3 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 31.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.0 | 7.0 | 7.9 | 30.0 | 30.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 487.7 | 7.0 | 13.0 | 29.0 | 35.0 | 5.8
25320.0 | 2532.0 | 432.0 | 7.0 | 12.4 | 29.0 | 34.4 | 5.9
22500.0 | 2250.0 | 377.4 | 7.0 | 11.8 | 29.0 | 33.8 | 6.0
19690.0 | 1969.0 | 326.9 | 7.0 | 11.2 | 29.0 | 33.2 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 279.0 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 32.6 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 235.4 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 32.0 | 6.0
11250.0 | 1125.0 | 195.9 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 31.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 157.9 | 7.0 | 8.8 | 29.0 | 30.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.1 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 30.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 100.8 | 7.0 | 7.9 | 29.0 | 29.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 471.5 | 7.0 | 13.0 | 28.0 | 33.9 | 6.0
25320.0 | 2532.0 | 414.7 | 7.0 | 12.4 | 28.0 | 33.3 | 6.1
22500.0 | 2250.0 | 360.2 | 7.0 | 11.8 | 28.0 | 32.7 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 311.8 | 7.0 | 11.2 | 28.0 | 32.1 | 6.3
16880.0 | 1688.0 | 269.3 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 31.5 | 6.3
14060.0 | 1406.0 | 226.3 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 30.9 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 187.7 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 30.4 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 150.6 | 7.0 | 8.8 | 28.0 | 29.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 114.6 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 29.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.35 | 7.0 | 7.9 | 28.0 | 28.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 456.5 | 7.0 | 13.0 | 27.0 | 32.9 | 6.2
25320.0 | 2532.0 | 396.8 | 7.0 | 12.4 | 27.0 | 32.3 | 6.4
22500.0 | 2250.0 | 344.1 | 7.0 | 11.8 | 27.0 | 31.7 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 298.5 | 7.0 | 11.2 | 27.0 | 31.1 | 6.6
16880.0 | 1688.0 | 258.9 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 30.5 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 216.5 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 29.9 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 178.8 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 29.4 | 6.3
8439.0 | 843.9 | 143.4 | 7.0 | 8.8 | 27.0 | 28.8 | 5.9
5626.0 | 562.6 | 109.1 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 28.2 | 5.2
4219.0 | 421.9 | 91.93 | 7.0 | 7.9 | 27.0 | 27.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 441.0 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 32.0 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 381.0 | 7.0 | 12.4 | 26.0 | 31.4 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 335.0 | 7.0 | 11.8 | 26.0 | 30.8 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 287.4 | 7.0 | 11.2 | 26.0 | 30.2 | 6.9
16880.0 | 1688.0 | 247.6 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 29.6 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 209.9 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 29.0 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 170.6 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 28.4 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 136.6 | 7.0 | 8.8 | 26.0 | 27.8 | 6.2
5626.0 | 562.6 | 104.2 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 27.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.63 | 7.0 | 7.9 | 26.0 | 26.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 422.9 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 31.0 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 365.3 | 7.0 | 12.4 | 25.0 | 30.3 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 320.9 | 7.0 | 11.8 | 25.0 | 29.7 | 7.1
19690.0 | 1969.0 | 278.3 | 7.0 | 11.2 | 25.0 | 29.1 | 7.8
16880.0 | 1688.0 | 235.4 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 28.5 | 7.2
14060.0 | 1406.0 | 199.1 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 28.0 | 7.6
11250.0 | 1125.0 | 162.3 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 27.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 129.9 | 7.0 | 8.8 | 25.0 | 26.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 98.97 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 26.2 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.51 | 7.0 | 7.9 | 25.0 | 25.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 405.5 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 29.9 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 351.2 | 7.0 | 12.4 | 24.0 | 29.3 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 306.7 | 7.0 | 11.8 | 24.0 | 28.7 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 264.4 | 7.0 | 11.2 | 24.0 | 28.1 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 223.7 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 27.5 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 188.9 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 26.9 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 154.3 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 26.4 | 7.3
8439.0 | 843.9 | 123.5 | 7.0 | 8.8 | 24.0 | 25.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.9 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 25.2 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 79.52 | 7.0 | 7.9 | 24.0 | 24.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 389.5 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 28.9 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 338.2 | 7.0 | 12.4 | 23.0 | 28.3 | 7.5
22500.0 | 2250.0 | 292.4 | 7.0 | 11.8 | 23.0 | 27.7 | 7.7
19690.0 | 1969.0 | 251.4 | 7.0 | 11.2 | 23.0 | 27.9 | 7.8
16880.0 | 1688.0 | 212.7 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 26.5 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 179.2 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 25.9 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 146.5 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 25.3 | 7.7
8439.0 | 843.9 | 117.2 | 7.0 | 8.8 | 23.0 | 24.8 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.42 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 24.2 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 75.74 | 7.0 | 7.9 | 23.0 | 23.9 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 376.3 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 28.0 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 325.6 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 27.4 | 7.8
22500.0 | 2250.0 | 280.1 | 8.0 | 12.8 | 22.0 | 26.8 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 240.1 | 8.0 | 12.2 | 22.0 | 26.2 | 8.2
16880.0 | 1688.0 | 205.0 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 25.6 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 170.4 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 25.0 | 8.3
11250.0 | 1125.0 | 142.0 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 24.4 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 111.4 | 8.0 | 9.8 | 22.0 | 23.8 | 7.6
5626.0 | 562.6 | 85.14 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 23.2 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 72.23 | 8.0 | 8.9 | 22.0 | 22.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 361.9 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 27.0 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 311.7 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 26.4 | 8.1
22500.0 | 2250.0 | 267.0 | 8.0 | 12.8 | 21.0 | 25.7 | 8.4
19690.0 | 1969.0 | 228.2 | 8.0 | 12.2 | 21.0 | 25.1 | 8.6
16880.0 | 1688.0 | 194.2 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 24.5 | 8.7
14060.0 | 1406.0 | 161.4 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 23.9 | 8.7
11250.0 | 1125.0 | 134.3 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 23.4 | 8.4
8439.0 | 843.9 | 105.7 | 8.0 | 9.8 | 21.0 | 22.8 | 8.0
5626.0 | 562.6 | 80.84 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 22.2 | 7.0
4219.0 | 421.9 | 68.71 | 8.0 | 8.9 | 21.0 | 21.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 347.4 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 25.9 | 9.0
25320.0 | 2532.0 | 298.2 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 25.3 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 254.3 | 8.0 | 12.8 | 20.0 | 24.7 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 216.6 | 8.0 | 12.2 | 20.0 | 24.1 | 9.9
16880.0 | 1688.0 | 183.7 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 23.5 | 9.2
14060.0 | 1406.0 | 152.8 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 22.9 | 9.2
11250.0 | 1125.0 | 126.9 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 22.3 | 8.9
8439.0 | 843.9 | 100.1 | 8.0 | 9.8 | 20.0 | 21.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.62 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 21.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.27 | 8.0 | 8.9 | 20.0 | 20.9 | 6.5
28130.0 | 2813.0 | 333.3 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 24.9 | 8.4
25320.0 | 2532.0 | 285.1 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 24.3 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 242.2 | 8.0 | 12.8 | 19.0 | 23.7 | 9.3
19690.0 | 1969.0 | 205.3 | 8.0 | 12.2 | 19.0 | 23.8 | 9.6
16880.0 | 1688.0 | 173.7 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 22.5 | 9.7
14060.0 | 1406.0 | 145.7 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 21.9 | 9.7
11250.0 | 1125.0 | 119.7 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 21.3 | 9.4
8439.0 | 843.9 | 94.55 | 8.0 | 9.8 | 19.0 | 20.8 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 72.52 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 20.2 | 7.8
4219.0 | 421.9 | 61.97 | 8.0 | 8.9 | 19.0 | 19.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 564.2 | 8.0 | 14.0 | 34.0 | 40.0 | 5.0
25320.0 | 2532.0 | 496.0 | 8.0 | 13.4 | 34.0 | 39.4 | 5.1
22500.0 | 2250.0 | 436.2 | 8.0 | 12.8 | 34.0 | 38.8 | 5.2
19690.0 | 1969.0 | 384.1 | 8.0 | 12.2 | 34.0 | 38.2 | 5.1
16880.0 | 1688.0 | 331.4 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 37.6 | 5.9
14060.0 | 1406.0 | 282.3 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 37.0 | 5.0
11250.0 | 1125.0 | 234.1 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 36.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 188.0 | 8.0 | 9.8 | 34.0 | 35.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 142.8 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 35.2 | 3.9
4219.0 | 421.9 | 119.7 | 8.0 | 8.9 | 34.0 | 34.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 543.1 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 39.0 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 476.7 | 8.0 | 13.4 | 33.0 | 38.4 | 5.3
22500.0 | 2250.0 | 421.7 | 8.0 | 12.8 | 33.0 | 37.8 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 371.9 | 8.0 | 12.2 | 33.0 | 37.2 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 319.8 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 36.6 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 269.8 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 36.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 223.1 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 35.4 | 5.4
8439.0 | 843.9 | 179.1 | 8.0 | 9.8 | 33.0 | 34.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 136.1 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 34.2 | 4.1
4219.0 | 421.9 | 114.2 | 8.0 | 8.9 | 33.0 | 33.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 522.3 | 8.0 | 14.0 | 32.0 | 37.9 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 460.1 | 8.0 | 13.4 | 32.0 | 37.3 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 407.6 | 8.0 | 12.8 | 32.0 | 36.7 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 358.1 | 8.0 | 12.2 | 32.0 | 36.1 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 305.7 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 35.5 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 257.2 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 35.0 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 212.7 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 34.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 171.1 | 8.0 | 9.8 | 32.0 | 33.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 130.5 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 33.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.2 | 8.0 | 8.9 | 32.0 | 32.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 503.2 | 8.0 | 14.0 | 31.0 | 36.9 | 5.6
25320.0 | 2532.0 | 445.2 | 8.0 | 13.4 | 31.0 | 36.3 | 5.7
22500.0 | 2250.0 | 392.8 | 8.0 | 12.8 | 31.0 | 35.7 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 341.9 | 8.0 | 12.2 | 31.0 | 35.1 | 5.8
16880.0 | 1688.0 | 291.6 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 34.5 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 245.4 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 33.9 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 204.0 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 33.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 164.7 | 8.0 | 9.8 | 31.0 | 32.8 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 125.7 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 32.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.3 | 8.0 | 8.9 | 31.0 | 31.9 | 4.9
28130.0 | 2813.0 | 488.2 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 5.8
25320.0 | 2532.0 | 432.7 | 8.0 | 13.4 | 30.0 | 35.4 | 5.9
22500.0 | 2250.0 | 377.4 | 8.0 | 12.8 | 30.0 | 34.8 | 6.0
19690.0 | 1969.0 | 327.3 | 8.0 | 12.2 | 30.0 | 34.2 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 279.3 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 33.6 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 236.2 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 33.0 | 6.0
11250.0 | 1125.0 | 196.6 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 32.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.4 | 8.0 | 9.8 | 30.0 | 31.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.5 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 31.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 101.0 | 8.0 | 8.9 | 30.0 | 30.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 471.9 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 35.0 | 6.0
25320.0 | 2532.0 | 414.7 | 8.0 | 13.4 | 29.0 | 34.4 | 6.1
22500.0 | 2250.0 | 360.2 | 8.0 | 12.8 | 29.0 | 33.7 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 312.3 | 8.0 | 12.2 | 29.0 | 33.1 | 6.3
16880.0 | 1688.0 | 270.3 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 32.6 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 227.0 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 32.0 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 188.1 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 31.4 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 151.0 | 8.0 | 9.8 | 29.0 | 30.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 114.9 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 30.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.6 | 8.0 | 8.9 | 29.0 | 29.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 454.5 | 8.0 | 14.0 | 28.0 | 33.9 | 6.2
25320.0 | 2532.0 | 396.4 | 8.0 | 13.4 | 28.0 | 33.3 | 6.4
22500.0 | 2250.0 | 344.2 | 8.0 | 12.8 | 28.0 | 32.7 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 299.2 | 8.0 | 12.2 | 28.0 | 32.1 | 6.6
16880.0 | 1688.0 | 259.3 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 31.5 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 217.0 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 30.9 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 179.2 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 30.4 | 6.3
8439.0 | 843.9 | 143.8 | 8.0 | 9.8 | 28.0 | 29.8 | 5.9
5626.0 | 562.6 | 109.5 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 29.2 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 92.6 | 8.0 | 8.9 | 28.0 | 28.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 437.2 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 32.9 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 379.0 | 8.0 | 13.4 | 27.0 | 32.3 | 6.7
22500.0 | 2250.0 | 334.9 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 31.7 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 287.0 | 8.0 | 12.2 | 27.0 | 31.1 | 6.9
16880.0 | 1688.0 | 247.4 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 30.5 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 210.0 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 29.9 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 170.6 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 29.3 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 136.8 | 8.0 | 9.8 | 27.0 | 28.8 | 6.2
5626.0 | 562.6 | 104.2 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 28.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.79 | 8.0 | 8.9 | 27.0 | 27.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 420.7 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 365.6 | 8.0 | 13.4 | 26.0 | 31.4 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 321.7 | 8.0 | 12.8 | 26.0 | 30.8 | 7.0
19690.0 | 1969.0 | 278.6 | 8.0 | 12.2 | 26.0 | 30.2 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 235.9 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 29.6 | 7.2
14060.0 | 1406.0 | 199.9 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 29.0 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 162.7 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 28.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.3 | 8.0 | 9.8 | 26.0 | 27.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 99.27 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 27.2 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.73 | 8.0 | 8.9 | 26.0 | 26.9 | 5.4
28130.0 | 2813.0 | 403.2 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 31.0 | 7.0
25320.0 | 2532.0 | 351.4 | 8.0 | 13.4 | 25.0 | 30.4 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 306.9 | 8.0 | 12.8 | 25.0 | 29.7 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 264.6 | 8.0 | 12.2 | 25.0 | 29.1 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 224.2 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 28.5 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 189.6 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 28.0 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 154.6 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 27.4 | 7.3
8439.0 | 843.9 | 123.8 | 8.0 | 9.8 | 25.0 | 26.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.37 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 26.2 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 79.74 | 8.0 | 8.9 | 25.0 | 25.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 387.6 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 29.9 | 7.3
25320.0 | 2532.0 | 337.0 | 8.0 | 13.4 | 24.0 | 29.3 | 7.5
22500.0 | 2250.0 | 292.4 | 8.0 | 12.8 | 24.0 | 28.7 | 7.7
19690.0 | 1969.0 | 251.7 | 8.0 | 12.2 | 24.0 | 28.1 | 7.8
16880.0 | 1688.0 | 213.1 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 27.5 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 179.8 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 26.9 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 146.9 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 26.4 | 7.7
8439.0 | 843.9 | 117.5 | 8.0 | 9.8 | 24.0 | 25.8 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.7 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 25.2 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 75.96 | 8.0 | 8.9 | 24.0 | 24.9 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 372.7 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 28.9 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 322.5 | 8.0 | 13.4 | 23.0 | 28.3 | 7.9
22500.0 | 2250.0 | 278.7 | 8.0 | 12.8 | 23.0 | 27.7 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 239.3 | 8.0 | 12.2 | 23.0 | 27.9 | 8.2
16880.0 | 1688.0 | 204.7 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 26.5 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 170.4 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 25.9 | 8.3
11250.0 | 1125.0 | 142.2 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 25.3 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 111.5 | 8.0 | 9.8 | 23.0 | 24.8 | 7.6
5626.0 | 562.6 | 85.3 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 24.2 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 72.37 | 8.0 | 8.9 | 23.0 | 23.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 359.7 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 310.7 | 9.0 | 14.4 | 22.0 | 27.4 | 8.2
22500.0 | 2250.0 | 266.6 | 9.0 | 13.8 | 22.0 | 26.8 | 8.4
19690.0 | 1969.0 | 228.2 | 9.0 | 13.2 | 22.0 | 26.2 | 8.6
16880.0 | 1688.0 | 194.6 | 9.0 | 12.6 | 22.0 | 25.6 | 8.7
14060.0 | 1406.0 | 161.8 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 25.0 | 8.7
11250.0 | 1125.0 | 134.8 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 24.4 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.0 | 9.0 | 10.8 | 22.0 | 23.8 | 8.0
5626.0 | 562.6 | 81.8 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 23.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 68.92 | 9.0 | 9.9 | 22.0 | 22.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 345.0 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 8.2
25320.0 | 2532.0 | 297.0 | 9.0 | 14.4 | 21.0 | 26.4 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 253.8 | 9.0 | 13.8 | 21.0 | 25.7 | 8.9
19690.0 | 1969.0 | 216.5 | 9.0 | 13.2 | 21.0 | 25.1 | 9.9
16880.0 | 1688.0 | 184.0 | 9.0 | 12.6 | 21.0 | 24.5 | 9.2
14060.0 | 1406.0 | 153.2 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 23.9 | 9.2
11250.0 | 1125.0 | 127.5 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 23.4 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.3 | 9.0 | 10.8 | 21.0 | 22.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.84 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 22.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.45 | 9.0 | 9.9 | 21.0 | 21.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 330.8 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 25.9 | 8.5
25320.0 | 2532.0 | 283.7 | 9.0 | 14.4 | 20.0 | 25.3 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 241.5 | 9.0 | 13.8 | 20.0 | 24.7 | 9.3
19690.0 | 1969.0 | 205.2 | 9.0 | 13.2 | 20.0 | 24.1 | 9.6
16880.0 | 1688.0 | 174.0 | 9.0 | 12.6 | 20.0 | 23.5 | 9.7
14060.0 | 1406.0 | 144.8 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 22.9 | 9.7
11250.0 | 1125.0 | 120.2 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 22.3 | 9.4
8439.0 | 843.9 | 94.77 | 9.0 | 10.8 | 20.0 | 21.8 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 72.73 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 21.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.14 | 9.0 | 9.9 | 20.0 | 20.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 317.0 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 24.9 | 8.9
25320.0 | 2532.0 | 271.0 | 9.0 | 14.4 | 19.0 | 24.3 | 9.3
22500.0 | 2250.0 | 229.8 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 23.7 | 9.8
19690.0 | 1969.0 | 194.3 | 9.0 | 13.2 | 19.0 | 23.8 | 10.1
16880.0 | 1688.0 | 163.6 | 9.0 | 12.6 | 19.0 | 22.5 | 10.3
14060.0 | 1406.0 | 137.4 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 21.9 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 113.0 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 21.3 | 10.0
8439.0 | 843.9 | 92.42 | 9.0 | 10.8 | 19.0 | 20.8 | 9.1
5626.0 | 562.6 | 68.79 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 20.2 | 8.2
4219.0 | 421.9 | 58.82 | 9.0 | 9.9 | 19.0 | 19.9 | 7.2
28130.0 | 2813.0 | 542.9 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 40.0 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 477.3 | 9.0 | 14.4 | 34.0 | 39.4 | 5.3
22500.0 | 2250.0 | 422.8 | 9.0 | 13.8 | 34.0 | 38.8 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 373.8 | 9.0 | 13.2 | 34.0 | 38.2 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 320.4 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 37.6 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 270.2 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 37.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 223.6 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 36.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 179.5 | 9.0 | 10.8 | 34.0 | 35.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 136.4 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 35.2 | 4.1
4219.0 | 421.9 | 114.5 | 9.0 | 9.9 | 34.0 | 34.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 522.4 | 9.0 | 15.0 | 33.0 | 39.0 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 461.2 | 9.0 | 14.4 | 33.0 | 38.4 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 409.2 | 9.0 | 13.8 | 33.0 | 37.8 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 360.9 | 9.0 | 13.2 | 33.0 | 37.2 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 306.0 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 36.6 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 257.6 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 36.0 | 5.5
11250.0 | 1125.0 | 213.2 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 35.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 171.9 | 9.0 | 10.8 | 33.0 | 34.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 131.0 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 34.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.8 | 9.0 | 9.9 | 33.0 | 33.9 | 3.8
28130.0 | 2813.0 | 504.1 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 37.9 | 5.6
25320.0 | 2532.0 | 446.3 | 9.0 | 14.4 | 32.0 | 37.3 | 5.7
22500.0 | 2250.0 | 393.5 | 9.0 | 13.8 | 32.0 | 36.7 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 342.6 | 9.0 | 13.2 | 32.0 | 36.1 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 291.9 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 35.5 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 246.0 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 35.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 204.9 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 34.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 165.5 | 9.0 | 10.8 | 32.0 | 33.8 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 126.2 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 33.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.6 | 9.0 | 9.9 | 32.0 | 32.9 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 487.1 | 9.0 | 15.0 | 31.0 | 36.9 | 5.8
25320.0 | 2532.0 | 429.8 | 9.0 | 14.4 | 31.0 | 36.3 | 5.9
22500.0 | 2250.0 | 376.0 | 9.0 | 13.8 | 31.0 | 35.7 | 6.0
19690.0 | 1969.0 | 326.5 | 9.0 | 13.2 | 31.0 | 35.1 | 6.3
16880.0 | 1688.0 | 278.9 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 34.5 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 236.4 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 33.9 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 196.9 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 33.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.6 | 9.0 | 10.8 | 31.0 | 32.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.7 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 32.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 101.2 | 9.0 | 9.9 | 31.0 | 31.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 471.8 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 36.0 | 6.0
25320.0 | 2532.0 | 415.3 | 9.0 | 14.4 | 30.0 | 35.4 | 7.0
22500.0 | 2250.0 | 360.4 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 34.8 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 312.8 | 9.0 | 13.2 | 30.0 | 34.2 | 6.3
16880.0 | 1688.0 | 271.4 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 33.6 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 227.6 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 33.0 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 188.6 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 32.4 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 151.4 | 9.0 | 10.8 | 30.0 | 31.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 115.2 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 31.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.72 | 9.0 | 9.9 | 30.0 | 30.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 453.2 | 9.0 | 15.0 | 29.0 | 35.0 | 6.2
25320.0 | 2532.0 | 396.6 | 9.0 | 14.4 | 29.0 | 34.4 | 6.4
22500.0 | 2250.0 | 344.4 | 9.0 | 13.8 | 29.0 | 33.7 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 300.1 | 9.0 | 13.2 | 29.0 | 33.1 | 6.6
16880.0 | 1688.0 | 260.2 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 32.6 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 217.4 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 32.0 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 179.7 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 31.4 | 6.3
8439.0 | 843.9 | 144.2 | 9.0 | 10.8 | 29.0 | 30.8 | 5.9
5626.0 | 562.6 | 109.8 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 30.2 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 92.3 | 9.0 | 9.9 | 29.0 | 29.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 433.9 | 9.0 | 15.0 | 28.0 | 33.9 | 6.5
25320.0 | 2532.0 | 379.5 | 9.0 | 14.4 | 28.0 | 33.3 | 6.7
22500.0 | 2250.0 | 336.1 | 9.0 | 13.8 | 28.0 | 32.7 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 287.7 | 9.0 | 13.2 | 28.0 | 32.1 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 247.9 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 31.5 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 210.7 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 30.9 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 171.3 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 30.4 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 137.2 | 9.0 | 10.8 | 28.0 | 29.8 | 6.2
5626.0 | 562.6 | 104.5 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 29.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 88.2 | 9.0 | 9.9 | 28.0 | 28.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 415.2 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 32.9 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 364.7 | 9.0 | 14.4 | 27.0 | 32.3 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 320.9 | 9.0 | 13.8 | 27.0 | 31.7 | 7.1
19690.0 | 1969.0 | 274.6 | 9.0 | 13.2 | 27.0 | 31.9 | 7.2
16880.0 | 1688.0 | 235.5 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 30.5 | 7.2
14060.0 | 1406.0 | 199.9 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 29.9 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 162.7 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 29.3 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.4 | 9.0 | 10.8 | 27.0 | 28.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 99.44 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 28.2 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.87 | 9.0 | 9.9 | 27.0 | 27.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 401.5 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 32.0 | 7.6
25320.0 | 2532.0 | 351.7 | 9.0 | 14.4 | 26.0 | 31.4 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 307.2 | 9.0 | 13.8 | 26.0 | 30.8 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 264.9 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 30.2 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 224.7 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 29.6 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 190.3 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 29.0 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.0 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 28.4 | 7.3
8439.0 | 843.9 | 124.1 | 9.0 | 10.8 | 26.0 | 27.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.66 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 27.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 80.6 | 9.0 | 9.9 | 26.0 | 26.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 386.3 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | 31.0 | 7.3
25320.0 | 2532.0 | 336.8 | 9.0 | 14.4 | 25.0 | 30.4 | 7.5
22500.0 | 2250.0 | 292.6 | 9.0 | 13.8 | 25.0 | 29.7 | 7.7
19690.0 | 1969.0 | 252.0 | 9.0 | 13.2 | 25.0 | 29.1 | 7.8
16880.0 | 1688.0 | 213.5 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 28.5 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 180.4 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 28.0 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 147.2 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 27.4 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 117.8 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 26.8 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.98 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 26.2 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 76.18 | 9.0 | 9.9 | 25.0 | 25.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 371.2 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 29.9 | 7.6
25320.0 | 2532.0 | 321.9 | 9.0 | 14.4 | 24.0 | 29.3 | 7.9
22500.0 | 2250.0 | 278.6 | 9.0 | 13.8 | 24.0 | 28.7 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 239.5 | 9.0 | 13.2 | 24.0 | 28.1 | 8.2
16880.0 | 1688.0 | 202.6 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 27.5 | 8.3
14060.0 | 1406.0 | 170.9 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 26.9 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 142.8 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 26.4 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 111.8 | 9.0 | 10.8 | 24.0 | 25.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.57 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 25.2 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 72.57 | 9.0 | 9.9 | 24.0 | 24.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 356.2 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 28.9 | 7.9
25320.0 | 2532.0 | 307.5 | 9.0 | 14.4 | 23.0 | 28.3 | 8.2
22500.0 | 2250.0 | 265.2 | 9.0 | 13.8 | 23.0 | 27.7 | 8.5
19690.0 | 1969.0 | 227.4 | 9.0 | 13.2 | 23.0 | 27.9 | 8.7
16880.0 | 1688.0 | 193.6 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 26.5 | 8.7
14060.0 | 1406.0 | 161.8 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 25.9 | 8.7
11250.0 | 1125.0 | 135.1 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 25.3 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.1 | 9.0 | 10.8 | 23.0 | 24.8 | 8.0
5626.0 | 562.6 | 81.22 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 24.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 69.4 | 9.0 | 9.9 | 23.0 | 23.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 343.1 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 8.2
25320.0 | 2532.0 | 295.9 | 10.0 | 15.4 | 22.0 | 27.4 | 8.6
22500.0 | 2250.0 | 253.4 | 10.0 | 14.8 | 22.0 | 26.8 | 8.9
19690.0 | 1969.0 | 216.6 | 10.0 | 14.2 | 22.0 | 26.2 | 9.9
16880.0 | 1688.0 | 183.7 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 25.6 | 9.2
14060.0 | 1406.0 | 153.6 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 25.0 | 9.2
11250.0 | 1125.0 | 128.0 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 24.4 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.6 | 10.0 | 11.8 | 22.0 | 23.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 77.7 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 23.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.66 | 10.0 | 10.9 | 22.0 | 22.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 328.7 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 27.0 | 8.6
25320.0 | 2532.0 | 282.6 | 10.0 | 15.4 | 21.0 | 26.4 | 9.0
22500.0 | 2250.0 | 241.0 | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 25.7 | 9.3
19690.0 | 1969.0 | 205.1 | 10.0 | 14.2 | 21.0 | 25.1 | 9.6
16880.0 | 1688.0 | 173.6 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 24.5 | 9.7
14060.0 | 1406.0 | 145.2 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 23.9 | 9.7
11250.0 | 1125.0 | 120.6 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 23.4 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.0 | 10.0 | 11.8 | 21.0 | 22.8 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 72.99 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 22.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.32 | 10.0 | 10.9 | 21.0 | 21.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 314.8 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 26.0 | 8.9
25320.0 | 2532.0 | 269.7 | 10.0 | 15.4 | 20.0 | 25.3 | 9.4
22500.0 | 2250.0 | 229.0 | 10.0 | 14.8 | 20.0 | 24.7 | 9.8
19690.0 | 1969.0 | 194.2 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 24.1 | 10.1
16880.0 | 1688.0 | 163.8 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 23.5 | 10.3
14060.0 | 1406.0 | 137.7 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 22.9 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 113.4 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 22.3 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 92.91 | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 21.8 | 9.8
5626.0 | 562.6 | 68.95 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 21.2 | 8.2
4219.0 | 421.9 | 58.97 | 10.0 | 10.9 | 20.0 | 20.9 | 7.2
28130.0 | 2813.0 | 301.4 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 24.9 | 9.3
25320.0 | 2532.0 | 257.5 | 10.0 | 15.4 | 19.0 | 24.3 | 9.8
22500.0 | 2250.0 | 217.7 | 10.0 | 14.8 | 19.0 | 23.7 | 10.3
19690.0 | 1969.0 | 183.7 | 10.0 | 14.2 | 19.0 | 23.9 | 10.7
16880.0 | 1688.0 | 154.3 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 22.5 | 10.9
14060.0 | 1406.0 | 129.4 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 21.9 | 10.9
11250.0 | 1125.0 | 106.4 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 21.3 | 10.6
8439.0 | 843.9 | 87.5 | 10.0 | 11.8 | 19.0 | 20.8 | 9.7
5626.0 | 562.6 | 65.13 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 20.2 | 8.6
4219.0 | 421.9 | 56.4 | 10.0 | 10.9 | 19.0 | 19.9 | 7.5
28130.0 | 2813.0 | 523.6 | 10.0 | 16.0 | 34.0 | 40.0 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 462.5 | 10.0 | 15.4 | 34.0 | 39.4 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 410.7 | 10.0 | 14.8 | 34.0 | 38.8 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 360.1 | 10.0 | 14.2 | 34.0 | 38.2 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 306.6 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 37.6 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 258.1 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 37.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 213.8 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 36.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 172.6 | 10.0 | 11.8 | 34.0 | 35.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 131.5 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 35.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 110.1 | 10.0 | 10.9 | 34.0 | 34.9 | 3.8
28130.0 | 2813.0 | 505.3 | 10.0 | 16.0 | 33.0 | 39.0 | 5.6
25320.0 | 2532.0 | 447.4 | 10.0 | 15.4 | 33.0 | 38.4 | 5.7
22500.0 | 2250.0 | 394.1 | 10.0 | 14.8 | 33.0 | 37.8 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 346.3 | 10.0 | 14.2 | 33.0 | 37.2 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 294.4 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 36.6 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 246.7 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 36.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 205.6 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 35.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 166.2 | 10.0 | 11.8 | 33.0 | 34.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 126.7 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 34.2 | 4.4
4219.0 | 421.9 | 105.9 | 10.0 | 10.9 | 33.0 | 33.9 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 487.6 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | 37.9 | 5.8
25320.0 | 2532.0 | 430.0 | 10.0 | 15.4 | 32.0 | 37.3 | 5.9
22500.0 | 2250.0 | 376.3 | 10.0 | 14.8 | 32.0 | 36.7 | 6.0
19690.0 | 1969.0 | 327.2 | 10.0 | 14.2 | 32.0 | 36.1 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 279.5 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 35.5 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 237.2 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 35.0 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 197.5 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 34.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 159.1 | 10.0 | 11.8 | 32.0 | 33.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 121.1 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 33.2 | 4.6
4219.0 | 421.9 | 101.6 | 10.0 | 10.9 | 32.0 | 32.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 469.0 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 36.9 | 6.0
25320.0 | 2532.0 | 411.4 | 10.0 | 15.4 | 31.0 | 36.3 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 359.1 | 10.0 | 14.8 | 31.0 | 35.7 | 6.3
19690.0 | 1969.0 | 312.6 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | 35.1 | 6.3
16880.0 | 1688.0 | 268.7 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 34.5 | 6.3
14060.0 | 1406.0 | 227.7 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 33.9 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 188.6 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 33.4 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 151.6 | 10.0 | 11.8 | 31.0 | 32.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 115.4 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 32.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.88 | 10.0 | 10.9 | 31.0 | 31.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 452.0 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 6.2
25320.0 | 2532.0 | 397.4 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 35.4 | 6.4
22500.0 | 2250.0 | 345.0 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 34.8 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 301.1 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 34.2 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 261.3 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 33.6 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 217.9 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 33.0 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 180.1 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 32.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 144.6 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 31.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 110.1 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 31.2 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 92.66 | 10.0 | 10.9 | 30.0 | 30.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 432.4 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 35.0 | 6.5
25320.0 | 2532.0 | 380.6 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 34.4 | 6.7
22500.0 | 2250.0 | 337.2 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 33.8 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 288.5 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 33.2 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 248.7 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 32.6 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 207.5 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 32.0 | 6.8
11250.0 | 1125.0 | 171.4 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 31.4 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 137.6 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 30.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.8 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 30.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 88.25 | 10.0 | 10.9 | 29.0 | 29.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 413.9 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 33.9 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 365.6 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 33.3 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 321.5 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 32.7 | 7.0
19690.0 | 1969.0 | 275.0 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 32.1 | 7.2
16880.0 | 1688.0 | 236.2 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 31.5 | 7.1
14060.0 | 1406.0 | 200.8 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 31.0 | 7.6
11250.0 | 1125.0 | 163.0 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 30.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.8 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 29.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 99.74 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 29.2 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 84.1 | 10.0 | 10.9 | 28.0 | 28.9 | 5.2
28130.0 | 2813.0 | 397.7 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 32.9 | 7.7
25320.0 | 2532.0 | 350.6 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 32.3 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 305.9 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 31.7 | 7.4
19690.0 | 1969.0 | 264.2 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 31.1 | 7.5
16880.0 | 1688.0 | 223.6 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 30.5 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 190.4 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 29.9 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.0 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 29.3 | 7.3
8439.0 | 843.9 | 124.2 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 28.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.82 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 28.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 80.1 | 10.0 | 10.9 | 27.0 | 27.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 452.0 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 6.2
25320.0 | 2532.0 | 397.4 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 35.4 | 6.4
22500.0 | 2250.0 | 345.0 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 34.8 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 301.1 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 34.2 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 261.3 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 33.6 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 217.9 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 33.0 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 180.1 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 32.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 144.6 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 31.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 110.1 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 31.2 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 92.66 | 10.0 | 10.9 | 30.0 | 30.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 432.4 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 35.0 | 6.5
25320.0 | 2532.0 | 380.6 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 34.4 | 6.7
22500.0 | 2250.0 | 337.2 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 33.8 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 288.5 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 33.2 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 248.7 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 32.6 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 207.5 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 32.0 | 6.8
11250.0 | 1125.0 | 171.4 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 31.4 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 137.6 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 30.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.8 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 30.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 88.25 | 10.0 | 10.9 | 29.0 | 29.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 413.9 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 33.9 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 365.6 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 33.3 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 321.5 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 32.7 | 7.0
19690.0 | 1969.0 | 275.0 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 32.1 | 7.2
16880.0 | 1688.0 | 236.2 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 31.5 | 7.1
14060.0 | 1406.0 | 200.8 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 31.0 | 7.6
11250.0 | 1125.0 | 163.0 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 30.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.8 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 29.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 99.74 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 29.2 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 84.1 | 10.0 | 10.9 | 28.0 | 28.9 | 5.2
28130.0 | 2813.0 | 397.7 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 32.9 | 7.7
25320.0 | 2532.0 | 350.6 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 32.3 | 7.2
22500.0 | 2250.0 | 305.9 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 31.7 | 7.4
19690.0 | 1969.0 | 264.2 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 31.1 | 7.5
16880.0 | 1688.0 | 223.6 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 30.5 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 190.4 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 29.9 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.0 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 29.3 | 7.3
8439.0 | 843.9 | 124.2 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 28.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.82 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 28.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 80.1 | 10.0 | 10.9 | 27.0 | 27.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 326.8 | 6.0 | 13.0 | 22.0 | 28.0 | 8.6
25320.0 | 2532.0 | 281.5 | 6.0 | 12.3 | 22.0 | 27.4 | 9.0
22500.0 | 2250.0 | 240.5 | 6.0 | 11.6 | 22.0 | 26.8 | 9.4
19690.0 | 1969.0 | 205.2 | 6.0 | 10.9 | 22.0 | 26.2 | 9.6
16880.0 | 1688.0 | 173.9 | 6.0 | 10.2 | 22.0 | 25.6 | 9.7
14060.0 | 1406.0 | 145.6 | 6.0 | 9.5 | 22.0 | 25.0 | 9.7
11250.0 | 1125.0 | 121.3 | 6.0 | 8.8 | 22.0 | 24.4 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.21 | 6.0 | 8.1 | 22.0 | 23.8 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 73.2 | 6.0 | 7.40000000000001 | 22.0 | 23.2 | 7.7
4262.0 | 426.2 | 62.82 | 6.0 | 7.05 | 22.0 | 22.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 312.7 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 27.0 | 9.0
25320.0 | 2532.0 | 268.5 | 6.0 | 12.3 | 21.0 | 26.4 | 9.4
22500.0 | 2250.0 | 228.4 | 6.0 | 11.6 | 21.0 | 25.7 | 9.9
19690.0 | 1969.0 | 194.1 | 6.0 | 10.9 | 21.0 | 25.1 | 10.1
16880.0 | 1688.0 | 164.0 | 6.0 | 10.2 | 21.0 | 24.5 | 10.3
14060.0 | 1406.0 | 137.9 | 6.0 | 9.5 | 21.0 | 23.9 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 113.8 | 6.0 | 8.8 | 21.0 | 23.4 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 93.41 | 6.0 | 8.1 | 21.0 | 22.8 | 9.3
5626.0 | 562.6 | 69.11 | 6.0 | 7.40000000000001 | 21.0 | 22.2 | 8.1
4262.0 | 426.2 | 59.41 | 6.0 | 7.05 | 21.0 | 21.9 | 7.2
28130.0 | 2813.0 | 299.2 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 25.9 | 9.4
25320.0 | 2532.0 | 256.1 | 6.0 | 12.3 | 20.0 | 25.3 | 9.9
22500.0 | 2250.0 | 216.9 | 6.0 | 11.6 | 20.0 | 24.7 | 10.4
19690.0 | 1969.0 | 183.5 | 6.0 | 10.9 | 20.0 | 24.1 | 10.7
16880.0 | 1688.0 | 154.4 | 6.0 | 10.2 | 20.0 | 23.5 | 10.9
14060.0 | 1406.0 | 129.6 | 6.0 | 9.5 | 20.0 | 22.9 | 10.9
11250.0 | 1125.0 | 106.8 | 6.0 | 8.8 | 20.0 | 22.3 | 10.5
8439.0 | 843.9 | 87.5 | 6.0 | 8.1 | 20.0 | 21.8 | 9.6
5626.0 | 562.6 | 65.33 | 6.0 | 7.40000000000001 | 20.0 | 21.2 | 8.6
4304.0 | 430.4 | 56.76 | 6.0 | 7.05 | 20.0 | 20.9 | 7.6
28130.0 | 2813.0 | 286.4 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 24.9 | 9.8
25320.0 | 2532.0 | 244.3 | 6.0 | 12.3 | 19.0 | 24.3 | 10.4
22500.0 | 2250.0 | 205.7 | 6.0 | 11.6 | 19.0 | 23.7 | 10.9
19690.0 | 1969.0 | 173.2 | 6.0 | 10.9 | 19.0 | 23.9 | 11.4
16880.0 | 1688.0 | 145.3 | 6.0 | 10.2 | 19.0 | 22.5 | 11.6
14060.0 | 1406.0 | 121.6 | 6.0 | 9.5 | 19.0 | 21.9 | 11.6
11250.0 | 1125.0 | 100.1 | 6.0 | 8.8 | 19.0 | 21.3 | 11.2
8439.0 | 843.9 | 82.32 | 6.0 | 8.1 | 19.0 | 20.8 | 10.3
5626.0 | 562.6 | 62.31 | 6.0 | 7.40000000000001 | 19.0 | 20.2 | 9.3
4347.0 | 434.7 | 54.66 | 6.0 | 7.05 | 19.0 | 19.9 | 8.0
28130.0 | 2813.0 | 610.5 | 6.0 | 13.0 | 34.0 | 40.9 | 4.5
25320.0 | 2532.0 | 546.4 | 6.0 | 12.3 | 34.0 | 39.5 | 4.6
22500.0 | 2250.0 | 480.5 | 6.0 | 11.6 | 34.0 | 38.8 | 4.7
19690.0 | 1969.0 | 419.9 | 6.0 | 10.9 | 34.0 | 38.2 | 4.7
16880.0 | 1688.0 | 358.3 | 6.0 | 10.2 | 34.0 | 37.6 | 4.7
14060.0 | 1406.0 | 302.7 | 6.0 | 9.5 | 34.0 | 37.3 | 4.6
11250.0 | 1125.0 | 251.9 | 6.0 | 8.8 | 34.0 | 36.4 | 4.5
8439.0 | 843.9 | 203.5 | 6.0 | 8.1 | 34.0 | 35.8 | 4.1
5626.0 | 562.6 | 154.7 | 6.0 | 7.40000000000001 | 34.0 | 35.3 | 3.6
4188.0 | 418.8 | 128.0 | 6.0 | 7.05 | 34.0 | 35.0 | 3.3
28130.0 | 2813.0 | 600.8 | 6.0 | 13.0 | 33.0 | 39.5 | 4.7
25320.0 | 2532.0 | 529.9 | 6.0 | 12.3 | 33.0 | 38.4 | 4.8
22500.0 | 2250.0 | 462.5 | 6.0 | 11.6 | 33.0 | 37.8 | 4.9
19690.0 | 1969.0 | 403.1 | 6.0 | 10.9 | 33.0 | 37.2 | 4.9
16880.0 | 1688.0 | 344.2 | 6.0 | 10.2 | 33.0 | 36.6 | 4.9
14060.0 | 1406.0 | 292.4 | 6.0 | 9.5 | 33.0 | 36.1 | 4.8
11250.0 | 1125.0 | 243.7 | 6.0 | 8.8 | 33.0 | 35.4 | 4.6
8439.0 | 843.9 | 197.3 | 6.0 | 8.1 | 33.0 | 34.8 | 4.3
5626.0 | 562.6 | 149.9 | 6.0 | 7.40000000000001 | 33.0 | 34.3 | 3.8
4188.0 | 418.8 | 124.1 | 6.0 | 7.05 | 33.0 | 33.9 | 3.4
28130.0 | 2813.0 | 580.2 | 6.0 | 13.0 | 32.0 | 38.1 | 4.8
25320.0 | 2532.0 | 510.7 | 6.0 | 12.3 | 32.0 | 37.4 | 5.0
22500.0 | 2250.0 | 444.5 | 6.0 | 11.6 | 32.0 | 36.8 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 386.8 | 6.0 | 10.9 | 32.0 | 36.2 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 332.5 | 6.0 | 10.2 | 32.0 | 35.6 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 283.0 | 6.0 | 9.5 | 32.0 | 35.0 | 5.0
11250.0 | 1125.0 | 235.7 | 6.0 | 8.8 | 32.0 | 34.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 188.7 | 6.0 | 8.1 | 32.0 | 33.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 143.0 | 6.0 | 7.40000000000001 | 32.0 | 33.2 | 3.9
4188.0 | 418.8 | 119.2 | 6.0 | 7.05 | 32.0 | 32.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 559.8 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | 37.0 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 491.4 | 6.0 | 12.3 | 31.0 | 36.4 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 426.9 | 6.0 | 11.6 | 31.0 | 35.8 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 373.2 | 6.0 | 10.9 | 31.0 | 35.2 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 321.7 | 6.0 | 10.2 | 31.0 | 34.6 | 5.2
14060.0 | 1406.0 | 272.8 | 6.0 | 9.5 | 31.0 | 34.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 224.6 | 6.0 | 8.8 | 31.0 | 33.4 | 5.1
8439.0 | 843.9 | 179.7 | 6.0 | 8.1 | 31.0 | 32.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 136.2 | 6.0 | 7.40000000000001 | 31.0 | 32.2 | 4.1
4188.0 | 418.8 | 113.7 | 6.0 | 7.05 | 31.0 | 31.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 541.1 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 36.0 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 473.7 | 6.0 | 12.3 | 30.0 | 35.4 | 5.3
22500.0 | 2250.0 | 412.3 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | 34.8 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 361.8 | 6.0 | 10.9 | 30.0 | 34.2 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 310.5 | 6.0 | 10.2 | 30.0 | 33.6 | 5.4
14060.0 | 1406.0 | 260.0 | 6.0 | 9.5 | 30.0 | 33.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 214.3 | 6.0 | 8.8 | 30.0 | 32.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 171.4 | 6.0 | 8.1 | 30.0 | 31.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 130.1 | 6.0 | 7.40000000000001 | 30.0 | 31.2 | 4.3
4230.0 | 423.0 | 109.2 | 6.0 | 7.035 | 30.0 | 30.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 521.1 | 6.0 | 13.0 | 29.0 | 35.0 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 456.3 | 6.0 | 12.3 | 29.0 | 34.3 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 399.0 | 6.0 | 11.6 | 29.0 | 33.7 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 348.7 | 6.0 | 10.9 | 29.0 | 33.1 | 5.6
16880.0 | 1688.0 | 296.7 | 6.0 | 10.2 | 29.0 | 32.5 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 247.9 | 6.0 | 9.5 | 29.0 | 32.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 204.5 | 6.0 | 8.8 | 29.0 | 31.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 164.5 | 6.0 | 8.1 | 29.0 | 30.8 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 125.3 | 6.0 | 7.40000000000001 | 29.0 | 30.2 | 4.5
4230.0 | 423.0 | 105.1 | 6.0 | 7.05 | 29.0 | 29.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 501.5 | 6.0 | 13.0 | 28.0 | 33.9 | 5.6
25320.0 | 2532.0 | 440.5 | 6.0 | 12.3 | 28.0 | 33.3 | 5.7
22500.0 | 2250.0 | 385.1 | 6.0 | 11.6 | 28.0 | 32.7 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 333.2 | 6.0 | 10.9 | 28.0 | 32.1 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 285.2 | 6.0 | 10.2 | 28.0 | 31.5 | 5.9
14060.0 | 1406.0 | 236.8 | 6.0 | 9.5 | 28.0 | 30.9 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 196.5 | 6.0 | 8.8 | 28.0 | 30.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.3 | 6.0 | 8.1 | 28.0 | 29.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.4 | 6.0 | 7.40000000000001 | 28.0 | 29.2 | 4.7
4230.0 | 423.0 | 101.1 | 6.0 | 7.05 | 28.0 | 28.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 482.5 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 32.9 | 5.8
25320.0 | 2532.0 | 425.0 | 6.0 | 12.3 | 27.0 | 32.3 | 6.0
22500.0 | 2250.0 | 369.1 | 6.0 | 11.6 | 27.0 | 31.7 | 7.0
19690.0 | 1969.0 | 317.7 | 6.0 | 10.9 | 27.0 | 31.9 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 271.8 | 6.0 | 10.2 | 27.0 | 30.5 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 227.5 | 6.0 | 9.5 | 27.0 | 29.9 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 188.7 | 6.0 | 8.8 | 27.0 | 29.3 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 151.3 | 6.0 | 8.1 | 27.0 | 28.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 114.8 | 6.0 | 7.40000000000001 | 27.0 | 28.2 | 4.9
4230.0 | 423.0 | 96.55 | 6.0 | 7.05 | 27.0 | 27.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 467.6 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 32.0 | 6.2
25320.0 | 2532.0 | 410.3 | 6.0 | 12.3 | 26.0 | 31.4 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 354.2 | 6.0 | 11.6 | 26.0 | 30.8 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 304.5 | 6.0 | 10.9 | 26.0 | 30.2 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 261.4 | 6.0 | 10.2 | 26.0 | 29.6 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 218.9 | 6.0 | 9.5 | 26.0 | 29.0 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 180.9 | 6.0 | 8.8 | 26.0 | 28.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 144.3 | 6.0 | 8.1 | 26.0 | 27.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 109.7 | 6.0 | 7.40000000000001 | 26.0 | 27.2 | 5.1
4230.0 | 423.0 | 92.22 | 6.0 | 7.035 | 26.0 | 26.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 451.8 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | 31.0 | 6.2
25320.0 | 2532.0 | 393.1 | 6.0 | 12.3 | 25.0 | 30.4 | 6.4
22500.0 | 2250.0 | 340.4 | 6.0 | 11.6 | 25.0 | 29.7 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 291.9 | 6.0 | 10.9 | 25.0 | 29.1 | 6.7
16880.0 | 1688.0 | 250.6 | 6.0 | 10.2 | 25.0 | 28.5 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 211.6 | 6.0 | 9.5 | 25.0 | 28.0 | 6.6
11250.0 | 1125.0 | 171.9 | 6.0 | 8.8 | 25.0 | 27.4 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 137.3 | 6.0 | 8.1 | 25.0 | 26.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.3 | 6.0 | 7.40000000000001 | 25.0 | 26.2 | 5.4
4230.0 | 423.0 | 87.94 | 6.0 | 7.05 | 25.0 | 25.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 435.7 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 29.9 | 6.5
25320.0 | 2532.0 | 375.8 | 6.0 | 12.3 | 24.0 | 29.3 | 6.7
22500.0 | 2250.0 | 326.6 | 6.0 | 11.6 | 24.0 | 28.7 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 284.2 | 6.0 | 10.9 | 24.0 | 28.1 | 6.9
16880.0 | 1688.0 | 238.9 | 6.0 | 10.2 | 24.0 | 27.5 | 7.6
14060.0 | 1406.0 | 200.7 | 6.0 | 9.5 | 24.0 | 26.9 | 7.6
11250.0 | 1125.0 | 163.5 | 6.0 | 8.8 | 24.0 | 26.3 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.6 | 6.0 | 8.1 | 24.0 | 25.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 99.26 | 6.0 | 7.40000000000001 | 24.0 | 25.2 | 5.7
4230.0 | 423.0 | 83.79 | 6.0 | 7.05 | 24.0 | 24.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 418.9 | 6.0 | 13.0 | 23.0 | 28.9 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 360.1 | 6.0 | 12.3 | 23.0 | 28.3 | 7.3
22500.0 | 2250.0 | 313.4 | 6.0 | 11.6 | 23.0 | 27.7 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 270.1 | 6.0 | 10.9 | 23.0 | 27.9 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 227.1 | 6.0 | 10.2 | 23.0 | 26.5 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 190.5 | 6.0 | 9.5 | 23.0 | 25.9 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.5 | 6.0 | 8.8 | 23.0 | 25.3 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.1 | 6.0 | 8.1 | 23.0 | 24.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.38 | 6.0 | 7.40000000000001 | 23.0 | 24.2 | 6.0
4230.0 | 423.0 | 79.9 | 6.0 | 7.05 | 23.0 | 23.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 404.3 | 7.0 | 14.0 | 22.0 | 28.0 | 7.0
25320.0 | 2532.0 | 347.6 | 7.0 | 13.3 | 22.0 | 27.4 | 7.3
22500.0 | 2250.0 | 301.1 | 7.0 | 12.6 | 22.0 | 26.8 | 7.5
19690.0 | 1969.0 | 258.0 | 7.0 | 11.9 | 22.0 | 26.2 | 7.6
16880.0 | 1688.0 | 219.0 | 7.0 | 11.2 | 22.0 | 25.6 | 7.7
14060.0 | 1406.0 | 181.4 | 7.0 | 10.5 | 22.0 | 25.0 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 151.0 | 7.0 | 9.8 | 22.0 | 24.4 | 7.5
8439.0 | 843.9 | 118.1 | 7.0 | 9.1 | 22.0 | 23.8 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 89.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 22.0 | 23.2 | 6.3
4230.0 | 423.0 | 76.5 | 7.0 | 8.05 | 22.0 | 22.9 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 388.8 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 27.0 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 334.1 | 7.0 | 13.3 | 21.0 | 26.3 | 7.6
22500.0 | 2250.0 | 287.5 | 7.0 | 12.6 | 21.0 | 25.7 | 7.8
19690.0 | 1969.0 | 245.4 | 7.0 | 11.9 | 21.0 | 25.1 | 8.2
16880.0 | 1688.0 | 208.0 | 7.0 | 11.2 | 21.0 | 24.5 | 8.1
14060.0 | 1406.0 | 172.0 | 7.0 | 10.5 | 21.0 | 23.9 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 142.9 | 7.0 | 9.8 | 21.0 | 23.4 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 112.0 | 7.0 | 9.1 | 21.0 | 22.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.39 | 7.0 | 8.40000000000001 | 21.0 | 22.2 | 6.6
4230.0 | 423.0 | 72.46 | 7.0 | 8.05 | 21.0 | 21.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 374.3 | 7.0 | 14.0 | 20.0 | 25.9 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 320.5 | 7.0 | 13.3 | 20.0 | 25.3 | 7.9
22500.0 | 2250.0 | 274.3 | 7.0 | 12.6 | 20.0 | 24.7 | 8.2
19690.0 | 1969.0 | 233.5 | 7.0 | 11.9 | 20.0 | 24.1 | 8.4
16880.0 | 1688.0 | 197.2 | 7.0 | 11.2 | 20.0 | 23.5 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 162.9 | 7.0 | 10.5 | 20.0 | 22.9 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 135.1 | 7.0 | 9.8 | 20.0 | 22.3 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.3 | 7.0 | 9.1 | 20.0 | 21.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.11 | 7.0 | 8.40000000000001 | 20.0 | 21.2 | 6.9
4230.0 | 423.0 | 68.97 | 7.0 | 8.05 | 20.0 | 20.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 360.1 | 7.0 | 14.0 | 19.0 | 24.9 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 307.1 | 7.0 | 13.3 | 19.0 | 24.3 | 8.2
22500.0 | 2250.0 | 261.7 | 7.0 | 12.6 | 19.0 | 23.7 | 8.6
19690.0 | 1969.0 | 221.9 | 7.0 | 11.9 | 19.0 | 23.8 | 8.9
16880.0 | 1688.0 | 186.8 | 7.0 | 11.2 | 19.0 | 22.5 | 9.3
14060.0 | 1406.0 | 154.3 | 7.0 | 10.5 | 19.0 | 21.9 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 127.8 | 7.0 | 9.8 | 19.0 | 21.3 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.7 | 7.0 | 9.1 | 19.0 | 20.7 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.89 | 7.0 | 8.40000000000001 | 19.0 | 20.2 | 7.3
4230.0 | 423.0 | 65.51 | 7.0 | 8.05 | 19.0 | 19.9 | 6.5
28130.0 | 2813.0 | 599.1 | 7.0 | 14.0 | 34.0 | 40.0 | 4.7
25320.0 | 2532.0 | 526.2 | 7.0 | 13.3 | 34.0 | 39.4 | 4.8
22500.0 | 2250.0 | 462.4 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 38.8 | 4.9
19690.0 | 1969.0 | 403.4 | 7.0 | 11.9 | 34.0 | 38.2 | 4.9
16880.0 | 1688.0 | 344.7 | 7.0 | 11.2 | 34.0 | 37.6 | 4.9
14060.0 | 1406.0 | 292.6 | 7.0 | 10.5 | 34.0 | 37.0 | 4.8
11250.0 | 1125.0 | 244.8 | 7.0 | 9.8 | 34.0 | 36.4 | 4.6
8439.0 | 843.9 | 197.9 | 7.0 | 9.1 | 34.0 | 35.8 | 4.3
5626.0 | 562.6 | 150.1 | 7.0 | 8.40000000000001 | 34.0 | 35.2 | 3.7
4230.0 | 423.0 | 125.4 | 7.0 | 8.05 | 34.0 | 34.9 | 3.4
28130.0 | 2813.0 | 578.3 | 7.0 | 14.0 | 33.0 | 39.0 | 4.9
25320.0 | 2532.0 | 507.0 | 7.0 | 13.3 | 33.0 | 38.3 | 5.0
22500.0 | 2250.0 | 444.1 | 7.0 | 12.6 | 33.0 | 37.7 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 387.4 | 7.0 | 11.9 | 33.0 | 37.1 | 5.8
16880.0 | 1688.0 | 333.2 | 7.0 | 11.2 | 33.0 | 36.6 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 283.4 | 7.0 | 10.5 | 33.0 | 36.0 | 5.0
11250.0 | 1125.0 | 235.6 | 7.0 | 9.8 | 33.0 | 35.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 189.0 | 7.0 | 9.1 | 33.0 | 34.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 143.2 | 7.0 | 8.40000000000001 | 33.0 | 34.2 | 3.9
4230.0 | 423.0 | 120.2 | 7.0 | 8.05 | 33.0 | 33.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 557.6 | 7.0 | 14.0 | 32.0 | 37.9 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 488.0 | 7.0 | 13.3 | 32.0 | 37.3 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 426.8 | 7.0 | 12.6 | 32.0 | 36.7 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 374.4 | 7.0 | 11.9 | 32.0 | 36.1 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 322.6 | 7.0 | 11.2 | 32.0 | 35.5 | 5.2
14060.0 | 1406.0 | 272.1 | 7.0 | 10.5 | 32.0 | 35.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 224.7 | 7.0 | 9.8 | 32.0 | 34.4 | 5.8
8439.0 | 843.9 | 179.9 | 7.0 | 9.1 | 32.0 | 33.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 136.5 | 7.0 | 8.40000000000001 | 32.0 | 33.2 | 4.1
4230.0 | 423.0 | 114.6 | 7.0 | 8.05 | 32.0 | 32.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 537.1 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 36.9 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 472.8 | 7.0 | 13.3 | 31.0 | 36.3 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 412.2 | 7.0 | 12.6 | 31.0 | 35.7 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 362.3 | 7.0 | 11.9 | 31.0 | 35.1 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 309.9 | 7.0 | 11.2 | 31.0 | 34.5 | 5.4
14060.0 | 1406.0 | 259.6 | 7.0 | 10.5 | 31.0 | 33.9 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 214.1 | 7.0 | 9.8 | 31.0 | 33.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 171.6 | 7.0 | 9.1 | 31.0 | 32.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 130.5 | 7.0 | 8.40000000000001 | 31.0 | 32.2 | 4.3
4230.0 | 423.0 | 109.4 | 7.0 | 8.05 | 31.0 | 31.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 519.4 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 457.6 | 7.0 | 13.3 | 30.0 | 35.4 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 400.2 | 7.0 | 12.6 | 30.0 | 34.8 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 349.5 | 7.0 | 11.9 | 30.0 | 34.2 | 5.6
16880.0 | 1688.0 | 296.9 | 7.0 | 11.2 | 30.0 | 33.6 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 248.3 | 7.0 | 10.5 | 30.0 | 33.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 205.1 | 7.0 | 9.8 | 30.0 | 32.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 165.2 | 7.0 | 9.1 | 30.0 | 31.8 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 125.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 30.0 | 31.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.3 | 7.0 | 8.05 | 30.0 | 30.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 499.5 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 35.0 | 5.6
25320.0 | 2532.0 | 441.3 | 7.0 | 13.3 | 29.0 | 34.4 | 5.7
22500.0 | 2250.0 | 385.6 | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 33.8 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 333.6 | 7.0 | 11.9 | 29.0 | 33.1 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 283.2 | 7.0 | 11.2 | 29.0 | 32.6 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 237.4 | 7.0 | 10.5 | 29.0 | 32.0 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 197.2 | 7.0 | 9.8 | 29.0 | 31.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.9 | 7.0 | 9.1 | 29.0 | 30.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 29.0 | 30.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 101.2 | 7.0 | 8.05 | 29.0 | 29.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 481.6 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 33.9 | 5.8
25320.0 | 2532.0 | 424.7 | 7.0 | 13.3 | 28.0 | 33.3 | 6.0
22500.0 | 2250.0 | 369.0 | 7.0 | 12.6 | 28.0 | 32.7 | 7.0
19690.0 | 1969.0 | 318.1 | 7.0 | 11.9 | 28.0 | 32.1 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 272.7 | 7.0 | 11.2 | 28.0 | 31.5 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 228.2 | 7.0 | 10.5 | 28.0 | 30.9 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 189.3 | 7.0 | 9.8 | 28.0 | 30.4 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 151.7 | 7.0 | 9.1 | 28.0 | 29.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 115.2 | 7.0 | 8.40000000000001 | 28.0 | 29.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.66 | 7.0 | 8.05 | 28.0 | 28.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 465.5 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 32.9 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 407.5 | 7.0 | 13.3 | 27.0 | 32.3 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 352.2 | 7.0 | 12.6 | 27.0 | 31.7 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 303.7 | 7.0 | 11.9 | 27.0 | 31.9 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 261.6 | 7.0 | 11.2 | 27.0 | 30.5 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 218.8 | 7.0 | 10.5 | 27.0 | 29.9 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 180.5 | 7.0 | 9.8 | 27.0 | 29.3 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 144.5 | 7.0 | 9.1 | 27.0 | 28.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 109.8 | 7.0 | 8.40000000000001 | 27.0 | 28.2 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 92.35 | 7.0 | 8.05 | 27.0 | 27.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 451.3 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 6.2
25320.0 | 2532.0 | 391.5 | 7.0 | 13.3 | 26.0 | 31.4 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 341.6 | 7.0 | 12.6 | 26.0 | 30.8 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 292.4 | 7.0 | 11.9 | 26.0 | 30.2 | 6.7
16880.0 | 1688.0 | 251.3 | 7.0 | 11.2 | 26.0 | 29.6 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 212.3 | 7.0 | 10.5 | 26.0 | 29.0 | 6.6
11250.0 | 1125.0 | 172.2 | 7.0 | 9.8 | 26.0 | 28.4 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 137.7 | 7.0 | 9.1 | 26.0 | 27.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.6 | 7.0 | 8.40000000000001 | 26.0 | 27.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 88.4 | 7.0 | 8.05 | 26.0 | 26.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 434.2 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 31.0 | 6.5
25320.0 | 2532.0 | 374.4 | 7.0 | 13.3 | 25.0 | 30.3 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 327.5 | 7.0 | 12.6 | 25.0 | 29.7 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 284.5 | 7.0 | 11.9 | 25.0 | 29.1 | 6.9
16880.0 | 1688.0 | 239.3 | 7.0 | 11.2 | 25.0 | 28.5 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 201.4 | 7.0 | 10.5 | 25.0 | 28.0 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 163.9 | 7.0 | 9.8 | 25.0 | 27.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.9 | 7.0 | 9.1 | 25.0 | 26.8 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 99.55 | 7.0 | 8.40000000000001 | 25.0 | 26.2 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.9 | 7.0 | 8.05 | 25.0 | 25.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 416.6 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 29.9 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 359.3 | 7.0 | 13.3 | 24.0 | 29.3 | 7.5
22500.0 | 2250.0 | 313.9 | 7.0 | 12.6 | 24.0 | 28.7 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 270.3 | 7.0 | 11.9 | 24.0 | 28.1 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 227.4 | 7.0 | 11.2 | 24.0 | 27.5 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 191.1 | 7.0 | 10.5 | 24.0 | 26.9 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.8 | 7.0 | 9.8 | 24.0 | 26.3 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.4 | 7.0 | 9.1 | 24.0 | 25.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.65 | 7.0 | 8.40000000000001 | 24.0 | 25.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 79.9 | 7.0 | 8.05 | 24.0 | 24.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 399.8 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 28.9 | 7.4
25320.0 | 2532.0 | 345.5 | 7.0 | 13.3 | 23.0 | 28.3 | 7.3
22500.0 | 2250.0 | 299.7 | 7.0 | 12.6 | 23.0 | 27.7 | 7.5
19690.0 | 1969.0 | 257.0 | 7.0 | 11.9 | 23.0 | 27.9 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 216.2 | 7.0 | 11.2 | 23.0 | 26.5 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 181.3 | 7.0 | 10.5 | 23.0 | 25.9 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 148.0 | 7.0 | 9.8 | 23.0 | 25.3 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.1 | 7.0 | 9.1 | 23.0 | 24.8 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 89.94 | 7.0 | 8.40000000000001 | 23.0 | 24.2 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 76.9 | 7.0 | 8.05 | 23.0 | 23.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 386.1 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 7.3
25320.0 | 2532.0 | 333.1 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 27.4 | 7.6
22500.0 | 2250.0 | 287.1 | 8.0 | 13.6 | 22.0 | 26.8 | 7.8
19690.0 | 1969.0 | 245.5 | 8.0 | 12.9 | 22.0 | 26.2 | 8.2
16880.0 | 1688.0 | 208.4 | 8.0 | 12.2 | 22.0 | 25.6 | 9.0
14060.0 | 1406.0 | 172.4 | 8.0 | 11.5 | 22.0 | 25.0 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 143.5 | 8.0 | 10.8 | 22.0 | 24.4 | 7.8
8439.0 | 843.9 | 112.3 | 8.0 | 10.1 | 22.0 | 23.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.65 | 8.0 | 9.40000000000001 | 22.0 | 23.2 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 72.57 | 8.0 | 9.05 | 22.0 | 22.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 371.4 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 7.6
25320.0 | 2532.0 | 319.2 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 26.3 | 7.9
22500.0 | 2250.0 | 273.8 | 8.0 | 13.6 | 21.0 | 25.7 | 8.2
19690.0 | 1969.0 | 233.4 | 8.0 | 12.9 | 21.0 | 25.1 | 8.4
16880.0 | 1688.0 | 197.6 | 8.0 | 12.2 | 21.0 | 24.5 | 8.5
14060.0 | 1406.0 | 163.3 | 8.0 | 11.5 | 21.0 | 23.9 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 135.6 | 8.0 | 10.8 | 21.0 | 23.4 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.6 | 8.0 | 10.1 | 21.0 | 22.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.34 | 8.0 | 9.40000000000001 | 21.0 | 22.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 69.5 | 8.0 | 9.05 | 21.0 | 21.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 357.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 25.9 | 7.9
25320.0 | 2532.0 | 305.5 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 25.3 | 8.3
22500.0 | 2250.0 | 261.0 | 8.0 | 13.6 | 20.0 | 24.7 | 8.6
19690.0 | 1969.0 | 221.7 | 8.0 | 12.9 | 20.0 | 24.1 | 8.9
16880.0 | 1688.0 | 187.0 | 8.0 | 12.2 | 20.0 | 23.5 | 9.2
14060.0 | 1406.0 | 154.6 | 8.0 | 11.5 | 20.0 | 22.9 | 10.0
11250.0 | 1125.0 | 128.3 | 8.0 | 10.8 | 20.0 | 22.3 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.9 | 8.0 | 10.1 | 20.0 | 21.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 77.11 | 8.0 | 9.40000000000001 | 20.0 | 21.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.61 | 8.0 | 9.05 | 20.0 | 20.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 342.7 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 24.9 | 8.2
25320.0 | 2532.0 | 292.4 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 24.3 | 8.7
22500.0 | 2250.0 | 248.7 | 8.0 | 13.6 | 19.0 | 23.7 | 9.5
19690.0 | 1969.0 | 210.3 | 8.0 | 12.9 | 19.0 | 23.8 | 9.4
16880.0 | 1688.0 | 176.9 | 8.0 | 12.2 | 19.0 | 22.5 | 9.5
14060.0 | 1406.0 | 147.6 | 8.0 | 11.5 | 19.0 | 21.9 | 9.5
11250.0 | 1125.0 | 121.1 | 8.0 | 10.8 | 19.0 | 21.3 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.4 | 8.0 | 10.1 | 19.0 | 20.7 | 8.8
5626.0 | 562.6 | 73.2 | 8.0 | 9.40000000000001 | 19.0 | 20.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.32 | 8.0 | 9.05 | 19.0 | 19.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 577.8 | 8.0 | 15.0 | 34.0 | 40.0 | 4.9
25320.0 | 2532.0 | 507.1 | 8.0 | 14.3 | 34.0 | 39.4 | 5.0
22500.0 | 2250.0 | 444.8 | 8.0 | 13.6 | 34.0 | 38.8 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 389.0 | 8.0 | 12.9 | 34.0 | 38.2 | 5.6
16880.0 | 1688.0 | 334.5 | 8.0 | 12.2 | 34.0 | 37.6 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 284.7 | 8.0 | 11.5 | 34.0 | 37.0 | 4.9
11250.0 | 1125.0 | 236.2 | 8.0 | 10.8 | 34.0 | 36.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 189.4 | 8.0 | 10.1 | 34.0 | 35.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 143.6 | 8.0 | 9.40000000000001 | 34.0 | 35.2 | 3.9
4219.0 | 421.9 | 120.3 | 8.0 | 9.05 | 34.0 | 34.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 556.8 | 8.0 | 15.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 487.6 | 8.0 | 14.3 | 33.0 | 38.3 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 427.8 | 8.0 | 13.6 | 33.0 | 37.7 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 376.3 | 8.0 | 12.9 | 33.0 | 37.2 | 5.2
16880.0 | 1688.0 | 323.8 | 8.0 | 12.2 | 33.0 | 36.6 | 5.2
14060.0 | 1406.0 | 272.6 | 8.0 | 11.5 | 33.0 | 36.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 225.1 | 8.0 | 10.8 | 33.0 | 35.4 | 5.0
8439.0 | 843.9 | 180.4 | 8.0 | 10.1 | 33.0 | 34.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 136.8 | 8.0 | 9.40000000000001 | 33.0 | 34.2 | 4.1
4219.0 | 421.9 | 114.7 | 8.0 | 9.05 | 33.0 | 33.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 535.9 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 37.9 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 469.0 | 8.0 | 14.3 | 32.0 | 37.3 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 413.8 | 8.0 | 13.6 | 32.0 | 36.7 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 363.9 | 8.0 | 12.9 | 32.0 | 36.1 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 310.3 | 8.0 | 12.2 | 32.0 | 35.5 | 5.4
14060.0 | 1406.0 | 259.9 | 8.0 | 11.5 | 32.0 | 34.9 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 214.6 | 8.0 | 10.8 | 32.0 | 34.4 | 5.2
8439.0 | 843.9 | 172.2 | 8.0 | 10.1 | 32.0 | 33.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 131.0 | 8.0 | 9.40000000000001 | 32.0 | 33.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.6 | 8.0 | 9.05 | 32.0 | 32.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 515.3 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 36.9 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 453.1 | 8.0 | 14.3 | 31.0 | 36.3 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 400.1 | 8.0 | 13.6 | 31.0 | 35.7 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 348.8 | 8.0 | 12.9 | 31.0 | 35.1 | 5.6
16880.0 | 1688.0 | 296.1 | 8.0 | 12.2 | 31.0 | 34.5 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 247.9 | 8.0 | 11.5 | 31.0 | 33.9 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 205.3 | 8.0 | 10.8 | 31.0 | 33.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 165.7 | 8.0 | 10.1 | 31.0 | 32.8 | 5.9
5626.0 | 562.6 | 126.2 | 8.0 | 9.40000000000001 | 31.0 | 32.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.6 | 8.0 | 9.05 | 31.0 | 31.9 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 528.3 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 38.0 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 460.1 | 8.0 | 14.3 | 30.0 | 37.2 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 404.3 | 8.0 | 13.6 | 30.0 | 36.4 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 351.8 | 8.0 | 12.9 | 30.0 | 35.6 | 5.6
16880.0 | 1688.0 | 296.1 | 8.0 | 12.2 | 30.0 | 34.7 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 246.1 | 8.0 | 11.5 | 30.0 | 34.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 202.7 | 8.0 | 10.8 | 30.0 | 33.2 | 5.6
8439.0 | 843.9 | 162.5 | 8.0 | 10.1 | 30.0 | 32.4 | 5.2
5626.0 | 562.6 | 122.9 | 8.0 | 9.40000000000001 | 30.0 | 31.6 | 4.6
4219.0 | 421.9 | 102.6 | 8.0 | 9.05 | 30.0 | 31.2 | 4.1
28130.0 | 2813.0 | 508.0 | 8.0 | 15.0 | 29.0 | 37.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 444.9 | 8.0 | 14.3 | 29.0 | 36.1 | 5.7
22500.0 | 2250.0 | 389.8 | 8.0 | 13.6 | 29.0 | 35.3 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 335.6 | 8.0 | 12.9 | 29.0 | 34.5 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 282.5 | 8.0 | 12.2 | 29.0 | 33.7 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 235.9 | 8.0 | 11.5 | 29.0 | 32.9 | 6.0
11250.0 | 1125.0 | 194.9 | 8.0 | 10.8 | 29.0 | 32.2 | 5.8
8439.0 | 843.9 | 155.6 | 8.0 | 10.1 | 29.0 | 31.4 | 5.4
5626.0 | 562.6 | 117.3 | 8.0 | 9.40000000000001 | 29.0 | 30.6 | 4.8
4219.0 | 421.9 | 98.3 | 8.0 | 9.05 | 29.0 | 30.2 | 4.3
28130.0 | 2813.0 | 489.8 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 35.9 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 431.4 | 8.0 | 14.3 | 28.0 | 35.9 | 5.9
22500.0 | 2250.0 | 373.0 | 8.0 | 13.6 | 28.0 | 34.3 | 6.3
19690.0 | 1969.0 | 319.8 | 8.0 | 12.9 | 28.0 | 33.5 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 270.2 | 8.0 | 12.2 | 28.0 | 32.7 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 226.7 | 8.0 | 11.5 | 28.0 | 31.9 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 186.4 | 8.0 | 10.8 | 28.0 | 31.1 | 6.4
8439.0 | 843.9 | 148.2 | 8.0 | 10.1 | 28.0 | 30.4 | 5.7
5626.0 | 562.6 | 111.8 | 8.0 | 9.40000000000001 | 28.0 | 29.6 | 5.3
4219.0 | 421.9 | 93.58 | 8.0 | 9.05 | 28.0 | 29.2 | 4.5
28130.0 | 2813.0 | 473.5 | 8.0 | 15.0 | 27.0 | 34.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 413.8 | 8.0 | 14.3 | 27.0 | 34.5 | 6.1
22500.0 | 2250.0 | 355.9 | 8.0 | 13.6 | 27.0 | 33.2 | 6.3
19690.0 | 1969.0 | 305.3 | 8.0 | 12.9 | 27.0 | 32.4 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 261.7 | 8.0 | 12.2 | 27.0 | 31.7 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 216.9 | 8.0 | 11.5 | 27.0 | 30.9 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 177.6 | 8.0 | 10.8 | 27.0 | 30.1 | 6.3
8439.0 | 843.9 | 141.1 | 8.0 | 10.1 | 27.0 | 29.3 | 6.0
5626.0 | 562.6 | 106.5 | 8.0 | 9.40000000000001 | 27.0 | 28.6 | 5.3
4219.0 | 421.9 | 89.25 | 8.0 | 9.05 | 27.0 | 28.2 | 4.7
28130.0 | 2813.0 | 432.3 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 32.0 | 6.5
25320.0 | 2532.0 | 373.8 | 8.0 | 14.3 | 26.0 | 31.4 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 328.6 | 8.0 | 13.6 | 26.0 | 30.8 | 6.8
19690.0 | 1969.0 | 280.7 | 8.0 | 12.9 | 26.0 | 30.2 | 7.1
16880.0 | 1688.0 | 239.8 | 8.0 | 12.2 | 26.0 | 29.6 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 202.1 | 8.0 | 11.5 | 26.0 | 29.0 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 164.2 | 8.0 | 10.8 | 26.0 | 28.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 131.3 | 8.0 | 10.1 | 26.0 | 27.8 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 99.85 | 8.0 | 9.40000000000001 | 26.0 | 27.2 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 84.12 | 8.0 | 9.05 | 26.0 | 26.9 | 5.2
28130.0 | 2813.0 | 414.2 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 31.0 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 359.3 | 8.0 | 14.3 | 25.0 | 30.3 | 7.5
22500.0 | 2250.0 | 314.3 | 8.0 | 13.6 | 25.0 | 29.7 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 270.5 | 8.0 | 12.9 | 25.0 | 29.1 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 227.8 | 8.0 | 12.2 | 25.0 | 28.5 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 191.8 | 8.0 | 11.5 | 25.0 | 28.0 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 156.1 | 8.0 | 10.8 | 25.0 | 27.4 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.8 | 8.0 | 10.1 | 25.0 | 26.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.93 | 8.0 | 9.40000000000001 | 25.0 | 26.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 80.22 | 8.0 | 9.05 | 25.0 | 25.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 397.4 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 29.9 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 345.2 | 8.0 | 14.3 | 24.0 | 29.3 | 7.3
22500.0 | 2250.0 | 299.7 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 28.7 | 7.5
19690.0 | 1969.0 | 257.1 | 8.0 | 12.9 | 24.0 | 28.1 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 216.6 | 8.0 | 12.2 | 24.0 | 27.5 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 181.9 | 8.0 | 11.5 | 24.0 | 26.9 | 7.7
11250.0 | 1125.0 | 148.3 | 8.0 | 10.8 | 24.0 | 26.3 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.4 | 8.0 | 10.1 | 24.0 | 25.8 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 90.22 | 8.0 | 9.40000000000001 | 24.0 | 25.2 | 6.2
4219.0 | 421.9 | 76.31 | 8.0 | 9.05 | 24.0 | 24.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 382.0 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 28.9 | 7.4
25320.0 | 2532.0 | 331.0 | 8.0 | 14.3 | 23.0 | 28.3 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 285.7 | 8.0 | 13.6 | 23.0 | 27.7 | 7.9
19690.0 | 1969.0 | 244.6 | 8.0 | 12.9 | 23.0 | 27.9 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 208.2 | 8.0 | 12.2 | 23.0 | 26.5 | 8.1
14060.0 | 1406.0 | 172.4 | 8.0 | 11.5 | 23.0 | 25.9 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 143.7 | 8.0 | 10.8 | 23.0 | 25.3 | 7.8
8439.0 | 843.9 | 112.4 | 8.0 | 10.1 | 23.0 | 24.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.8 | 8.0 | 9.40000000000001 | 23.0 | 24.2 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 72.7 | 8.0 | 9.05 | 23.0 | 23.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 369.0 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 7.6
25320.0 | 2532.0 | 318.1 | 9.0 | 15.3 | 22.0 | 27.4 | 8.0
22500.0 | 2250.0 | 273.5 | 9.0 | 14.6 | 22.0 | 26.8 | 8.2
19690.0 | 1969.0 | 233.4 | 9.0 | 13.9 | 22.0 | 26.2 | 8.4
16880.0 | 1688.0 | 198.0 | 9.0 | 13.2 | 22.0 | 25.6 | 8.5
14060.0 | 1406.0 | 163.8 | 9.0 | 12.5 | 22.0 | 25.0 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 136.2 | 9.0 | 11.8 | 22.0 | 24.4 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.9 | 9.0 | 11.1 | 22.0 | 23.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.58 | 9.0 | 10.4 | 22.0 | 23.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 69.24 | 9.0 | 10.05 | 22.0 | 22.9 | 6.9
28130.0 | 2813.0 | 354.4 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 27.0 | 7.9
25320.0 | 2532.0 | 304.3 | 9.0 | 15.3 | 21.0 | 26.4 | 8.3
22500.0 | 2250.0 | 260.5 | 9.0 | 14.6 | 21.0 | 25.7 | 8.6
19690.0 | 1969.0 | 221.6 | 9.0 | 13.9 | 21.0 | 25.1 | 8.9
16880.0 | 1688.0 | 187.4 | 9.0 | 13.2 | 21.0 | 24.5 | 9.8
14060.0 | 1406.0 | 155.0 | 9.0 | 12.5 | 21.0 | 23.9 | 9.7
11250.0 | 1125.0 | 128.8 | 9.0 | 11.8 | 21.0 | 23.4 | 8.7
8439.0 | 843.9 | 101.2 | 9.0 | 11.1 | 21.0 | 22.8 | 8.3
5626.0 | 562.6 | 77.33 | 9.0 | 10.4 | 21.0 | 22.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.79 | 9.0 | 10.05 | 21.0 | 21.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 340.0 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 25.9 | 8.3
25320.0 | 2532.0 | 290.9 | 9.0 | 15.3 | 20.0 | 25.3 | 8.7
22500.0 | 2250.0 | 248.0 | 9.0 | 14.6 | 20.0 | 24.7 | 9.7
19690.0 | 1969.0 | 210.1 | 9.0 | 13.9 | 20.0 | 24.1 | 9.4
16880.0 | 1688.0 | 177.2 | 9.0 | 13.2 | 20.0 | 23.5 | 9.5
14060.0 | 1406.0 | 146.7 | 9.0 | 12.5 | 20.0 | 22.9 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 121.5 | 9.0 | 11.8 | 20.0 | 22.3 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.62 | 9.0 | 11.1 | 20.0 | 21.8 | 8.8
5626.0 | 562.6 | 73.24 | 9.0 | 10.4 | 20.0 | 21.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.46 | 9.0 | 10.05 | 20.0 | 20.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 326.0 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 24.9 | 8.6
25320.0 | 2532.0 | 278.0 | 9.0 | 15.3 | 19.0 | 24.3 | 9.1
22500.0 | 2250.0 | 236.1 | 9.0 | 14.6 | 19.0 | 23.7 | 9.5
19690.0 | 1969.0 | 199.1 | 9.0 | 13.9 | 19.0 | 23.8 | 9.9
16880.0 | 1688.0 | 167.4 | 9.0 | 13.2 | 19.0 | 22.5 | 10.9
14060.0 | 1406.0 | 139.3 | 9.0 | 12.5 | 19.0 | 21.9 | 10.1
11250.0 | 1125.0 | 114.3 | 9.0 | 11.8 | 19.0 | 21.3 | 9.8
8439.0 | 843.9 | 93.3 | 9.0 | 11.1 | 19.0 | 20.8 | 9.5
5626.0 | 562.6 | 69.31 | 9.0 | 10.4 | 19.0 | 20.2 | 8.1
4219.0 | 421.9 | 59.15 | 9.0 | 10.05 | 19.0 | 19.9 | 7.1
28130.0 | 2813.0 | 556.3 | 9.0 | 16.0 | 34.0 | 40.0 | 5.6
25320.0 | 2532.0 | 487.6 | 9.0 | 15.3 | 34.0 | 39.4 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 429.1 | 9.0 | 14.6 | 34.0 | 38.8 | 5.2
19690.0 | 1969.0 | 378.2 | 9.0 | 13.9 | 34.0 | 38.2 | 5.2
16880.0 | 1688.0 | 324.7 | 9.0 | 13.2 | 34.0 | 37.6 | 5.2
14060.0 | 1406.0 | 273.0 | 9.0 | 12.5 | 34.0 | 37.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 225.6 | 9.0 | 11.8 | 34.0 | 36.4 | 5.0
8439.0 | 843.9 | 180.8 | 9.0 | 11.1 | 34.0 | 35.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 137.2 | 9.0 | 10.4 | 34.0 | 35.2 | 4.1
4219.0 | 421.9 | 115.0 | 9.0 | 10.05 | 34.0 | 34.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 535.2 | 9.0 | 16.0 | 33.0 | 39.0 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 469.5 | 9.0 | 15.3 | 33.0 | 38.4 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 415.3 | 9.0 | 14.6 | 33.0 | 37.8 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 366.0 | 9.0 | 13.9 | 33.0 | 37.2 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 310.7 | 9.0 | 13.2 | 33.0 | 36.6 | 5.4
14060.0 | 1406.0 | 260.3 | 9.0 | 12.5 | 33.0 | 36.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 215.1 | 9.0 | 11.8 | 33.0 | 35.4 | 5.2
8439.0 | 843.9 | 172.8 | 9.0 | 11.1 | 33.0 | 34.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 131.6 | 9.0 | 10.4 | 33.0 | 34.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.9 | 9.0 | 10.05 | 33.0 | 33.9 | 3.8
28130.0 | 2813.0 | 514.9 | 9.0 | 16.0 | 32.0 | 37.9 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 454.1 | 9.0 | 15.3 | 32.0 | 37.3 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 401.3 | 9.0 | 14.6 | 32.0 | 36.7 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 349.4 | 9.0 | 13.9 | 32.0 | 36.1 | 5.6
16880.0 | 1688.0 | 296.4 | 9.0 | 13.2 | 32.0 | 35.5 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 248.4 | 9.0 | 12.5 | 32.0 | 34.9 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 206.1 | 9.0 | 11.8 | 32.0 | 34.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 166.4 | 9.0 | 11.1 | 32.0 | 33.8 | 5.7
5626.0 | 562.6 | 126.7 | 9.0 | 10.4 | 32.0 | 33.2 | 4.4
4219.0 | 421.9 | 106.0 | 9.0 | 10.05 | 32.0 | 32.9 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 497.1 | 9.0 | 16.0 | 31.0 | 36.9 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 439.1 | 9.0 | 15.3 | 31.0 | 36.3 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 384.7 | 9.0 | 14.6 | 31.0 | 35.7 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 333.1 | 9.0 | 13.9 | 31.0 | 35.1 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 282.9 | 9.0 | 13.2 | 31.0 | 34.5 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 238.3 | 9.0 | 12.5 | 31.0 | 33.9 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 198.3 | 9.0 | 11.8 | 31.0 | 33.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 159.7 | 9.0 | 11.1 | 31.0 | 32.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 121.4 | 9.0 | 10.4 | 31.0 | 32.2 | 4.6
4219.0 | 421.9 | 101.8 | 9.0 | 10.05 | 31.0 | 31.9 | 4.1
28130.0 | 2813.0 | 482.4 | 9.0 | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 5.8
25320.0 | 2532.0 | 425.3 | 9.0 | 15.3 | 30.0 | 35.4 | 6.0
22500.0 | 2250.0 | 368.9 | 9.0 | 14.6 | 30.0 | 34.8 | 6.1
19690.0 | 1969.0 | 318.9 | 9.0 | 13.9 | 30.0 | 34.2 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 271.9 | 9.0 | 13.2 | 30.0 | 33.6 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 229.6 | 9.0 | 12.5 | 30.0 | 33.0 | 6.1
11250.0 | 1125.0 | 190.3 | 9.0 | 11.8 | 30.0 | 32.4 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 152.6 | 9.0 | 11.1 | 30.0 | 31.8 | 5.5
5626.0 | 562.6 | 115.9 | 9.0 | 10.4 | 30.0 | 31.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 97.15 | 9.0 | 10.05 | 30.0 | 30.9 | 4.3
28130.0 | 2813.0 | 465.4 | 9.0 | 16.0 | 29.0 | 35.0 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 406.9 | 9.0 | 15.3 | 29.0 | 34.4 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 352.2 | 9.0 | 14.6 | 29.0 | 33.7 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 305.0 | 9.0 | 13.9 | 29.0 | 33.1 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 263.6 | 9.0 | 13.2 | 29.0 | 32.6 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 219.7 | 9.0 | 12.5 | 29.0 | 32.0 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 181.3 | 9.0 | 11.8 | 29.0 | 31.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 145.3 | 9.0 | 11.1 | 29.0 | 30.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 110.4 | 9.0 | 10.4 | 29.0 | 30.2 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 92.72 | 9.0 | 10.05 | 29.0 | 29.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 447.0 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 33.9 | 6.3
25320.0 | 2532.0 | 388.6 | 9.0 | 15.3 | 28.0 | 33.3 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 337.2 | 9.0 | 14.6 | 28.0 | 32.7 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 292.8 | 9.0 | 13.9 | 28.0 | 32.1 | 6.7
16880.0 | 1688.0 | 251.8 | 9.0 | 13.2 | 28.0 | 31.5 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 209.3 | 9.0 | 12.5 | 28.0 | 30.9 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 172.6 | 9.0 | 11.8 | 28.0 | 30.4 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 138.2 | 9.0 | 11.1 | 28.0 | 29.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 105.1 | 9.0 | 10.4 | 28.0 | 29.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 88.54 | 9.0 | 10.05 | 28.0 | 28.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 428.0 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 32.9 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 372.5 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 32.3 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 328.1 | 9.0 | 14.6 | 27.0 | 31.7 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 280.1 | 9.0 | 13.9 | 27.0 | 31.9 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 239.4 | 9.0 | 13.2 | 27.0 | 30.5 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 202.2 | 9.0 | 12.5 | 27.0 | 29.9 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 164.2 | 9.0 | 11.8 | 27.0 | 29.3 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 131.4 | 9.0 | 11.1 | 27.0 | 28.8 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 100.0 | 9.0 | 10.4 | 27.0 | 28.2 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 84.26 | 9.0 | 10.05 | 27.0 | 27.9 | 5.7
28130.0 | 2813.0 | 411.9 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 32.0 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 359.7 | 9.0 | 15.3 | 26.0 | 31.4 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 314.7 | 9.0 | 14.6 | 26.0 | 30.8 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 270.7 | 9.0 | 13.9 | 26.0 | 30.2 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 228.3 | 9.0 | 13.2 | 26.0 | 29.6 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 192.5 | 9.0 | 12.5 | 26.0 | 29.0 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 156.5 | 9.0 | 11.8 | 26.0 | 28.4 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 125.1 | 9.0 | 11.1 | 26.0 | 27.8 | 6.7
5626.0 | 562.6 | 95.21 | 9.0 | 10.4 | 26.0 | 27.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 80.34 | 9.0 | 10.05 | 26.0 | 26.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 395.4 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 31.0 | 7.1
25320.0 | 2532.0 | 345.2 | 9.0 | 15.3 | 25.0 | 30.4 | 7.3
22500.0 | 2250.0 | 299.8 | 9.0 | 14.6 | 25.0 | 29.7 | 7.5
19690.0 | 1969.0 | 257.3 | 9.0 | 13.9 | 25.0 | 29.1 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 216.9 | 9.0 | 13.2 | 25.0 | 28.5 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 182.5 | 9.0 | 12.5 | 25.0 | 28.0 | 7.7
11250.0 | 1125.0 | 148.6 | 9.0 | 11.8 | 25.0 | 27.4 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.8 | 9.0 | 11.1 | 25.0 | 26.8 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 90.5 | 9.0 | 10.4 | 25.0 | 26.2 | 6.2
4219.0 | 421.9 | 76.53 | 9.0 | 10.05 | 25.0 | 25.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 380.3 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | 29.9 | 7.4
25320.0 | 2532.0 | 330.5 | 9.0 | 15.3 | 24.0 | 29.3 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 285.5 | 9.0 | 14.6 | 24.0 | 28.7 | 7.9
19690.0 | 1969.0 | 244.7 | 9.0 | 13.9 | 24.0 | 28.1 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 206.0 | 9.0 | 13.2 | 24.0 | 27.5 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 172.9 | 9.0 | 12.5 | 24.0 | 26.9 | 8.1
11250.0 | 1125.0 | 141.1 | 9.0 | 11.8 | 24.0 | 26.3 | 8.0
8439.0 | 843.9 | 112.7 | 9.0 | 11.1 | 24.0 | 25.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 86.7 | 9.0 | 10.4 | 24.0 | 25.2 | 6.5
4219.0 | 421.9 | 72.94 | 9.0 | 10.05 | 24.0 | 24.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 365.4 | 9.0 | 16.0 | 23.0 | 28.9 | 7.7
25320.0 | 2532.0 | 315.9 | 9.0 | 15.3 | 23.0 | 28.3 | 8.1
22500.0 | 2250.0 | 272.0 | 9.0 | 14.6 | 23.0 | 27.7 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 232.6 | 9.0 | 13.9 | 23.0 | 27.9 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 197.8 | 9.0 | 13.2 | 23.0 | 26.5 | 8.5
14060.0 | 1406.0 | 163.7 | 9.0 | 12.5 | 23.0 | 25.9 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 136.4 | 9.0 | 11.8 | 23.0 | 25.3 | 8.2
8439.0 | 843.9 | 106.9 | 9.0 | 11.1 | 23.0 | 24.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.76 | 9.0 | 10.4 | 23.0 | 24.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 69.37 | 9.0 | 10.05 | 23.0 | 23.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 352.2 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 8.0
25320.0 | 2532.0 | 303.2 | 10.0 | 16.3 | 22.0 | 27.4 | 8.4
22500.0 | 2250.0 | 260.1 | 10.0 | 15.6 | 22.0 | 26.8 | 8.7
19690.0 | 1969.0 | 221.6 | 10.0 | 14.9 | 22.0 | 26.2 | 8.9
16880.0 | 1688.0 | 187.1 | 10.0 | 14.2 | 22.0 | 25.6 | 9.2
14060.0 | 1406.0 | 155.5 | 10.0 | 13.5 | 22.0 | 25.0 | 9.5
11250.0 | 1125.0 | 129.3 | 10.0 | 12.8 | 22.0 | 24.4 | 8.7
8439.0 | 843.9 | 101.4 | 10.0 | 12.1 | 22.0 | 23.8 | 8.3
5626.0 | 562.6 | 77.55 | 10.0 | 11.4 | 22.0 | 23.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.95 | 10.0 | 11.05 | 22.0 | 22.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 337.6 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 8.3
25320.0 | 2532.0 | 289.7 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 26.4 | 8.7
22500.0 | 2250.0 | 247.4 | 10.0 | 15.6 | 21.0 | 25.7 | 10.0
19690.0 | 1969.0 | 210.0 | 10.0 | 14.9 | 21.0 | 25.1 | 9.4
16880.0 | 1688.0 | 176.7 | 10.0 | 14.2 | 21.0 | 24.5 | 9.5
14060.0 | 1406.0 | 147.0 | 10.0 | 13.5 | 21.0 | 23.9 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 122.0 | 10.0 | 12.8 | 21.0 | 23.4 | 9.2
8439.0 | 843.9 | 95.84 | 10.0 | 12.1 | 21.0 | 22.8 | 8.8
5626.0 | 562.6 | 73.45 | 10.0 | 11.4 | 21.0 | 22.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.63 | 10.0 | 11.05 | 21.0 | 21.9 | 6.7
28130.0 | 2813.0 | 323.5 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 25.9 | 8.7
25320.0 | 2532.0 | 276.6 | 10.0 | 16.3 | 20.0 | 25.3 | 9.2
22500.0 | 2250.0 | 235.3 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 24.7 | 9.6
19690.0 | 1969.0 | 198.9 | 10.0 | 14.9 | 20.0 | 24.1 | 9.9
16880.0 | 1688.0 | 166.9 | 10.0 | 14.2 | 20.0 | 23.5 | 10.1
14060.0 | 1406.0 | 139.5 | 10.0 | 13.5 | 20.0 | 22.9 | 10.8
11250.0 | 1125.0 | 114.7 | 10.0 | 12.8 | 20.0 | 22.3 | 9.8
8439.0 | 843.9 | 93.78 | 10.0 | 12.1 | 20.0 | 21.8 | 9.0
5626.0 | 562.6 | 69.46 | 10.0 | 11.4 | 20.0 | 21.2 | 8.1
4219.0 | 421.9 | 59.29 | 10.0 | 11.05 | 20.0 | 20.9 | 7.1
28130.0 | 2813.0 | 309.9 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 9.8
25320.0 | 2532.0 | 264.1 | 10.0 | 16.3 | 19.0 | 24.3 | 9.6
22500.0 | 2250.0 | 223.8 | 10.0 | 15.6 | 19.0 | 23.7 | 10.6
19690.0 | 1969.0 | 188.3 | 10.0 | 14.9 | 19.0 | 23.8 | 10.5
16880.0 | 1688.0 | 157.3 | 10.0 | 14.2 | 19.0 | 22.5 | 10.7
14060.0 | 1406.0 | 131.2 | 10.0 | 13.5 | 19.0 | 21.9 | 10.7
11250.0 | 1125.0 | 107.7 | 10.0 | 12.8 | 19.0 | 21.3 | 10.5
8439.0 | 843.9 | 87.89 | 10.0 | 12.1 | 19.0 | 20.8 | 9.6
5626.0 | 562.6 | 65.52 | 10.0 | 11.4 | 19.0 | 20.2 | 8.6
4219.0 | 421.9 | 56.28 | 10.0 | 11.05 | 19.0 | 19.9 | 7.5
28130.0 | 2813.0 | 535.1 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 40.0 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 470.4 | 10.0 | 16.3 | 34.0 | 39.4 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 417.0 | 10.0 | 15.6 | 34.0 | 38.8 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 366.6 | 10.0 | 14.9 | 34.0 | 38.2 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 310.9 | 10.0 | 14.2 | 34.0 | 37.6 | 5.4
14060.0 | 1406.0 | 260.8 | 10.0 | 13.5 | 34.0 | 37.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 215.6 | 10.0 | 12.8 | 34.0 | 36.4 | 5.2
8439.0 | 843.9 | 173.8 | 10.0 | 12.1 | 34.0 | 35.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 132.1 | 10.0 | 11.4 | 34.0 | 35.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 110.5 | 10.0 | 11.05 | 34.0 | 34.9 | 3.8
28130.0 | 2813.0 | 515.7 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 455.2 | 10.0 | 16.3 | 33.0 | 38.4 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 402.3 | 10.0 | 15.6 | 33.0 | 37.8 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 350.2 | 10.0 | 14.9 | 33.0 | 37.2 | 5.6
16880.0 | 1688.0 | 296.6 | 10.0 | 14.2 | 33.0 | 36.6 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 248.9 | 10.0 | 13.5 | 33.0 | 36.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 206.9 | 10.0 | 12.8 | 33.0 | 35.4 | 5.4
8439.0 | 843.9 | 167.1 | 10.0 | 12.1 | 33.0 | 34.8 | 5.5
5626.0 | 562.6 | 127.2 | 10.0 | 11.4 | 33.0 | 34.2 | 4.4
4219.0 | 421.9 | 106.3 | 10.0 | 11.05 | 33.0 | 33.9 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 498.0 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 37.9 | 5.6
25320.0 | 2532.0 | 439.7 | 10.0 | 16.3 | 32.0 | 37.3 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 385.0 | 10.0 | 15.6 | 32.0 | 36.7 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 333.6 | 10.0 | 14.9 | 32.0 | 36.1 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 283.2 | 10.0 | 14.2 | 32.0 | 35.5 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 239.1 | 10.0 | 13.5 | 32.0 | 34.9 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 199.0 | 10.0 | 12.8 | 32.0 | 34.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 160.2 | 10.0 | 12.1 | 32.0 | 33.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 121.7 | 10.0 | 11.4 | 32.0 | 33.2 | 4.6
4219.0 | 421.9 | 101.9 | 10.0 | 11.05 | 32.0 | 32.9 | 4.1
28130.0 | 2813.0 | 480.8 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 36.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 422.0 | 10.0 | 16.3 | 31.0 | 36.3 | 6.0
22500.0 | 2250.0 | 367.4 | 10.0 | 15.6 | 31.0 | 35.7 | 6.1
19690.0 | 1969.0 | 318.2 | 10.0 | 14.9 | 31.0 | 35.9 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 271.9 | 10.0 | 14.2 | 31.0 | 34.5 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 229.8 | 10.0 | 13.5 | 31.0 | 33.9 | 6.1
11250.0 | 1125.0 | 190.7 | 10.0 | 12.8 | 31.0 | 33.4 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 152.7 | 10.0 | 12.1 | 31.0 | 32.8 | 5.5
5626.0 | 562.6 | 116.1 | 10.0 | 11.4 | 31.0 | 32.2 | 4.8
4219.0 | 421.9 | 97.3 | 10.0 | 11.05 | 31.0 | 31.9 | 4.3
28130.0 | 2813.0 | 491.7 | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 38.0 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 431.0 | 10.0 | 16.3 | 30.0 | 37.2 | 5.9
22500.0 | 2250.0 | 373.5 | 10.0 | 15.6 | 30.0 | 36.4 | 6.3
19690.0 | 1969.0 | 321.0 | 10.0 | 14.9 | 30.0 | 35.5 | 6.1
16880.0 | 1688.0 | 271.7 | 10.0 | 14.2 | 30.0 | 34.7 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 228.2 | 10.0 | 13.5 | 30.0 | 34.0 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 187.4 | 10.0 | 12.8 | 30.0 | 33.2 | 6.4
8439.0 | 843.9 | 149.4 | 10.0 | 12.1 | 30.0 | 32.4 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 112.5 | 10.0 | 11.4 | 30.0 | 31.6 | 5.2
4219.0 | 421.9 | 94.7 | 10.0 | 11.05 | 30.0 | 31.2 | 4.5
28130.0 | 2813.0 | 474.2 | 10.0 | 17.0 | 29.0 | 37.0 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 412.9 | 10.0 | 16.3 | 29.0 | 36.1 | 6.1
22500.0 | 2250.0 | 356.4 | 10.0 | 15.6 | 29.0 | 35.3 | 6.3
19690.0 | 1969.0 | 307.0 | 10.0 | 14.9 | 29.0 | 34.5 | 6.4
16880.0 | 1688.0 | 264.0 | 10.0 | 14.2 | 29.0 | 33.7 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 217.9 | 10.0 | 13.5 | 29.0 | 32.9 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 178.5 | 10.0 | 12.8 | 29.0 | 32.1 | 6.3
8439.0 | 843.9 | 141.9 | 10.0 | 12.1 | 29.0 | 31.4 | 5.9
5626.0 | 562.6 | 107.1 | 10.0 | 11.4 | 29.0 | 30.6 | 5.3
4219.0 | 421.9 | 89.73 | 10.0 | 11.05 | 29.0 | 30.2 | 4.7
28130.0 | 2813.0 | 455.5 | 10.0 | 17.0 | 28.0 | 35.9 | 6.2
25320.0 | 2532.0 | 396.5 | 10.0 | 16.3 | 28.0 | 35.9 | 6.4
22500.0 | 2250.0 | 340.8 | 10.0 | 15.6 | 28.0 | 34.3 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 294.6 | 10.0 | 14.9 | 28.0 | 33.5 | 6.7
16880.0 | 1688.0 | 251.8 | 10.0 | 14.2 | 28.0 | 32.7 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 207.5 | 10.0 | 13.5 | 28.0 | 31.9 | 6.8
11250.0 | 1125.0 | 169.8 | 10.0 | 12.8 | 28.0 | 31.1 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 135.0 | 10.0 | 12.1 | 28.0 | 30.4 | 6.3
5626.0 | 562.6 | 101.9 | 10.0 | 11.4 | 28.0 | 29.6 | 5.5
4219.0 | 421.9 | 85.53 | 10.0 | 11.05 | 28.0 | 29.2 | 4.9
28130.0 | 2813.0 | 436.1 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 34.9 | 6.5
25320.0 | 2532.0 | 379.3 | 10.0 | 16.3 | 27.0 | 34.5 | 6.7
22500.0 | 2250.0 | 332.9 | 10.0 | 15.6 | 27.0 | 33.3 | 6.8
19690.0 | 1969.0 | 281.8 | 10.0 | 14.9 | 27.0 | 32.4 | 7.0
16880.0 | 1688.0 | 239.2 | 10.0 | 14.2 | 27.0 | 31.7 | 7.6
14060.0 | 1406.0 | 200.9 | 10.0 | 13.5 | 27.0 | 30.9 | 7.2
11250.0 | 1125.0 | 161.5 | 10.0 | 12.8 | 27.0 | 30.1 | 7.0
8439.0 | 843.9 | 128.3 | 10.0 | 12.1 | 27.0 | 29.3 | 6.6
5626.0 | 562.6 | 96.92 | 10.0 | 11.4 | 27.0 | 28.6 | 5.8
4219.0 | 421.9 | 81.47 | 10.0 | 11.05 | 27.0 | 28.2 | 5.2
28130.0 | 2813.0 | 394.2 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 32.0 | 7.1
25320.0 | 2532.0 | 345.4 | 10.0 | 16.3 | 26.0 | 31.4 | 7.3
22500.0 | 2250.0 | 299.9 | 10.0 | 15.6 | 26.0 | 30.8 | 7.5
19690.0 | 1969.0 | 257.7 | 10.0 | 14.9 | 26.0 | 30.2 | 7.6
16880.0 | 1688.0 | 216.6 | 10.0 | 14.2 | 26.0 | 29.6 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 183.2 | 10.0 | 13.5 | 26.0 | 29.0 | 7.7
11250.0 | 1125.0 | 148.9 | 10.0 | 12.8 | 26.0 | 28.4 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 119.1 | 10.0 | 12.1 | 26.0 | 27.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 90.85 | 10.0 | 11.4 | 26.0 | 27.2 | 6.2
4219.0 | 421.9 | 76.75 | 10.0 | 11.05 | 26.0 | 26.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 379.1 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 31.0 | 7.4
25320.0 | 2532.0 | 330.2 | 10.0 | 16.3 | 25.0 | 30.4 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 285.5 | 10.0 | 15.6 | 25.0 | 29.7 | 7.9
19690.0 | 1969.0 | 245.0 | 10.0 | 14.9 | 25.0 | 29.1 | 8.4
16880.0 | 1688.0 | 205.6 | 10.0 | 14.2 | 25.0 | 28.5 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 173.5 | 10.0 | 13.5 | 25.0 | 28.0 | 8.1
11250.0 | 1125.0 | 141.3 | 10.0 | 12.8 | 25.0 | 27.4 | 8.0
8439.0 | 843.9 | 113.0 | 10.0 | 12.1 | 25.0 | 26.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 86.33 | 10.0 | 11.4 | 25.0 | 26.2 | 6.5
4219.0 | 421.9 | 73.12 | 10.0 | 11.05 | 25.0 | 25.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 363.9 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 29.9 | 7.7
25320.0 | 2532.0 | 315.3 | 10.0 | 16.3 | 24.0 | 29.3 | 8.3
22500.0 | 2250.0 | 271.8 | 10.0 | 15.6 | 24.0 | 28.7 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 232.7 | 10.0 | 14.9 | 24.0 | 28.1 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 197.5 | 10.0 | 14.2 | 24.0 | 27.5 | 8.5
14060.0 | 1406.0 | 164.8 | 10.0 | 13.5 | 24.0 | 26.9 | 8.5
11250.0 | 1125.0 | 137.0 | 10.0 | 12.8 | 24.0 | 26.4 | 8.2
8439.0 | 843.9 | 107.2 | 10.0 | 12.1 | 24.0 | 25.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.96 | 10.0 | 11.4 | 24.0 | 25.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 69.56 | 10.0 | 11.05 | 24.0 | 24.9 | 6.7
28130.0 | 2813.0 | 348.8 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 28.9 | 8.6
25320.0 | 2532.0 | 301.0 | 10.0 | 16.3 | 23.0 | 28.3 | 8.4
22500.0 | 2250.0 | 258.6 | 10.0 | 15.6 | 23.0 | 27.7 | 8.7
19690.0 | 1969.0 | 220.8 | 10.0 | 14.9 | 23.0 | 27.9 | 8.9
16880.0 | 1688.0 | 186.8 | 10.0 | 14.2 | 23.0 | 26.5 | 9.4
14060.0 | 1406.0 | 155.4 | 10.0 | 13.5 | 23.0 | 25.9 | 9.5
11250.0 | 1125.0 | 129.5 | 10.0 | 12.8 | 23.0 | 25.3 | 8.7
8439.0 | 843.9 | 101.5 | 10.0 | 12.1 | 23.0 | 24.8 | 8.3
5626.0 | 562.6 | 77.68 | 10.0 | 11.4 | 23.0 | 24.2 | 7.2
4219.0 | 421.9 | 66.11 | 10.0 | 11.05 | 23.0 | 23.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 358.9 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 30.0 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 308.7 | 6.0 | 13.2 | 22.0 | 29.2 | 8.2
22500.0 | 2250.0 | 263.6 | 6.0 | 12.4 | 22.0 | 28.3 | 8.5
19690.0 | 1969.0 | 223.4 | 6.0 | 11.6 | 22.0 | 27.5 | 8.8
16880.0 | 1688.0 | 187.4 | 6.0 | 10.8 | 22.0 | 26.7 | 9.9
14060.0 | 1406.0 | 154.4 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 25.9 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 127.4 | 6.0 | 9.2 | 22.0 | 25.1 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 98.81 | 6.0 | 8.4 | 22.0 | 24.4 | 8.5
5626.0 | 562.6 | 74.97 | 6.0 | 7.59999999999999 | 22.0 | 23.6 | 7.5
4219.0 | 421.9 | 63.71 | 6.0 | 7.2 | 22.0 | 23.2 | 6.6
28130.0 | 2813.0 | 343.9 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 29.0 | 8.2
25320.0 | 2532.0 | 294.5 | 6.0 | 13.2 | 21.0 | 28.1 | 8.6
22500.0 | 2250.0 | 250.6 | 6.0 | 12.4 | 21.0 | 27.3 | 9.0
19690.0 | 1969.0 | 211.6 | 6.0 | 11.6 | 21.0 | 26.5 | 9.3
16880.0 | 1688.0 | 176.9 | 6.0 | 10.8 | 21.0 | 25.7 | 9.5
14060.0 | 1406.0 | 145.9 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 24.9 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 120.0 | 6.0 | 9.2 | 21.0 | 24.1 | 9.4
8439.0 | 843.9 | 93.28 | 6.0 | 8.4 | 21.0 | 23.3 | 9.5
5626.0 | 562.6 | 70.99 | 6.0 | 7.59999999999999 | 21.0 | 22.6 | 7.9
4262.0 | 426.2 | 60.65 | 6.0 | 7.2 | 21.0 | 22.2 | 7.3
28130.0 | 2813.0 | 329.3 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 27.9 | 8.5
25320.0 | 2532.0 | 281.0 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 27.9 | 9.1
22500.0 | 2250.0 | 238.1 | 6.0 | 12.4 | 20.0 | 26.3 | 9.5
19690.0 | 1969.0 | 200.3 | 6.0 | 11.6 | 20.0 | 25.5 | 9.8
16880.0 | 1688.0 | 166.9 | 6.0 | 10.8 | 20.0 | 24.7 | 10.1
14060.0 | 1406.0 | 138.2 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 23.9 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 112.7 | 6.0 | 9.2 | 20.0 | 23.1 | 10.0
8439.0 | 843.9 | 91.29 | 6.0 | 8.4 | 20.0 | 22.3 | 9.2
5626.0 | 562.6 | 66.9 | 6.0 | 7.59999999999999 | 20.0 | 21.6 | 8.4
4304.0 | 430.4 | 57.74 | 6.0 | 7.2 | 20.0 | 21.2 | 7.5
28130.0 | 2813.0 | 315.1 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 26.9 | 8.9
25320.0 | 2532.0 | 268.0 | 6.0 | 13.2 | 19.0 | 26.6 | 9.4
22500.0 | 2250.0 | 226.1 | 6.0 | 12.4 | 19.0 | 25.2 | 10.0
19690.0 | 1969.0 | 189.5 | 6.0 | 11.6 | 19.0 | 24.4 | 10.4
16880.0 | 1688.0 | 157.2 | 6.0 | 10.8 | 19.0 | 23.6 | 10.7
14060.0 | 1406.0 | 129.9 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 22.9 | 10.8
11250.0 | 1125.0 | 105.7 | 6.0 | 9.2 | 19.0 | 22.8 | 10.6
8439.0 | 843.9 | 85.54 | 6.0 | 8.4 | 19.0 | 21.3 | 9.9
5626.0 | 562.6 | 63.55 | 6.0 | 7.59999999999999 | 19.0 | 20.6 | 8.9
4347.0 | 434.7 | 55.45 | 6.0 | 7.2 | 19.0 | 20.2 | 7.8
28130.0 | 2813.0 | 613.4 | 6.0 | 14.0 | 34.0 | 40.5 | 4.5
25320.0 | 2532.0 | 544.3 | 6.0 | 13.2 | 34.0 | 39.4 | 4.7
22500.0 | 2250.0 | 478.8 | 6.0 | 12.4 | 34.0 | 38.8 | 4.7
19690.0 | 1969.0 | 418.5 | 6.0 | 11.6 | 34.0 | 38.2 | 4.7
16880.0 | 1688.0 | 357.3 | 6.0 | 10.8 | 34.0 | 37.6 | 4.7
14060.0 | 1406.0 | 302.2 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 37.0 | 4.7
11250.0 | 1125.0 | 251.4 | 6.0 | 9.2 | 34.0 | 36.4 | 4.5
8439.0 | 843.9 | 203.3 | 6.0 | 8.4 | 34.0 | 35.8 | 4.2
5626.0 | 562.6 | 154.6 | 6.0 | 7.59999999999999 | 34.0 | 35.3 | 3.6
4219.0 | 421.9 | 128.5 | 6.0 | 7.2 | 34.0 | 35.0 | 3.3
28130.0 | 2813.0 | 598.2 | 6.0 | 14.0 | 33.0 | 39.0 | 4.7
25320.0 | 2532.0 | 527.8 | 6.0 | 13.2 | 33.0 | 38.4 | 4.8
22500.0 | 2250.0 | 460.8 | 6.0 | 12.4 | 33.0 | 37.8 | 4.9
19690.0 | 1969.0 | 401.8 | 6.0 | 11.6 | 33.0 | 37.2 | 4.9
16880.0 | 1688.0 | 343.4 | 6.0 | 10.8 | 33.0 | 36.6 | 4.9
14060.0 | 1406.0 | 292.0 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 36.0 | 4.8
11250.0 | 1125.0 | 243.9 | 6.0 | 9.2 | 33.0 | 35.4 | 4.6
8439.0 | 843.9 | 197.1 | 6.0 | 8.4 | 33.0 | 34.8 | 4.3
5626.0 | 562.6 | 149.6 | 6.0 | 7.59999999999999 | 33.0 | 34.2 | 3.8
4219.0 | 421.9 | 124.6 | 6.0 | 7.2 | 33.0 | 33.9 | 3.4
28130.0 | 2813.0 | 577.6 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 38.0 | 4.9
25320.0 | 2532.0 | 508.6 | 6.0 | 13.2 | 32.0 | 37.4 | 5.0
22500.0 | 2250.0 | 442.8 | 6.0 | 12.4 | 32.0 | 36.7 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 385.6 | 6.0 | 11.6 | 32.0 | 36.1 | 5.1
16880.0 | 1688.0 | 331.8 | 6.0 | 10.8 | 32.0 | 35.6 | 5.9
14060.0 | 1406.0 | 282.7 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 35.0 | 5.0
11250.0 | 1125.0 | 234.9 | 6.0 | 9.2 | 32.0 | 34.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 188.4 | 6.0 | 8.4 | 32.0 | 33.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 142.8 | 6.0 | 7.59999999999999 | 32.0 | 33.2 | 3.9
4219.0 | 421.9 | 119.7 | 6.0 | 7.2 | 32.0 | 32.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 557.2 | 6.0 | 14.0 | 31.0 | 36.9 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 489.3 | 6.0 | 13.2 | 31.0 | 36.3 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 425.3 | 6.0 | 12.4 | 31.0 | 35.7 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 372.3 | 6.0 | 11.6 | 31.0 | 35.1 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 321.3 | 6.0 | 10.8 | 31.0 | 34.5 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 271.5 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 34.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 224.1 | 6.0 | 9.2 | 31.0 | 33.4 | 5.2
8439.0 | 843.9 | 179.4 | 6.0 | 8.4 | 31.0 | 32.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 136.1 | 6.0 | 7.59999999999999 | 31.0 | 32.2 | 4.1
4219.0 | 421.9 | 114.1 | 6.0 | 7.2 | 31.0 | 31.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 539.0 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 36.0 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 472.2 | 6.0 | 13.2 | 30.0 | 35.4 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 411.4 | 6.0 | 12.4 | 30.0 | 34.8 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 361.2 | 6.0 | 11.6 | 30.0 | 34.2 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 309.9 | 6.0 | 10.8 | 30.0 | 33.6 | 5.4
14060.0 | 1406.0 | 259.6 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 33.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 214.0 | 6.0 | 9.2 | 30.0 | 32.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 171.2 | 6.0 | 8.4 | 30.0 | 31.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 130.0 | 6.0 | 7.59999999999999 | 30.0 | 31.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.0 | 6.0 | 7.2 | 30.0 | 30.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 519.1 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | 35.0 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 455.0 | 6.0 | 13.2 | 29.0 | 34.4 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 398.1 | 6.0 | 12.4 | 29.0 | 33.7 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 347.8 | 6.0 | 11.6 | 29.0 | 33.2 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 296.0 | 6.0 | 10.8 | 29.0 | 32.6 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 247.5 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 32.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 204.2 | 6.0 | 9.2 | 29.0 | 31.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 164.4 | 6.0 | 8.4 | 29.0 | 30.8 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 125.2 | 6.0 | 7.59999999999999 | 29.0 | 30.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 104.9 | 6.0 | 7.2 | 29.0 | 29.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 499.5 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 33.9 | 5.6
25320.0 | 2532.0 | 439.3 | 6.0 | 13.2 | 28.0 | 33.3 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 384.0 | 6.0 | 12.4 | 28.0 | 32.7 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 332.3 | 6.0 | 11.6 | 28.0 | 32.1 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 284.5 | 6.0 | 10.8 | 28.0 | 31.5 | 5.9
14060.0 | 1406.0 | 236.5 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 30.9 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 196.4 | 6.0 | 9.2 | 28.0 | 30.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.1 | 6.0 | 8.4 | 28.0 | 29.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.4 | 6.0 | 7.59999999999999 | 28.0 | 29.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 100.9 | 6.0 | 7.2 | 28.0 | 28.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 480.6 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 32.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 423.6 | 6.0 | 13.2 | 27.0 | 32.3 | 6.0
22500.0 | 2250.0 | 367.9 | 6.0 | 12.4 | 27.0 | 31.7 | 6.1
19690.0 | 1969.0 | 316.8 | 6.0 | 11.6 | 27.0 | 31.9 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 271.2 | 6.0 | 10.8 | 27.0 | 30.5 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 227.3 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 29.9 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 188.5 | 6.0 | 9.2 | 27.0 | 29.3 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 151.1 | 6.0 | 8.4 | 27.0 | 28.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 114.9 | 6.0 | 7.59999999999999 | 27.0 | 28.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.34 | 6.0 | 7.2 | 27.0 | 27.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 466.0 | 6.0 | 14.0 | 26.0 | 32.0 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 408.8 | 6.0 | 13.2 | 26.0 | 31.4 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 353.0 | 6.0 | 12.4 | 26.0 | 30.8 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 303.7 | 6.0 | 11.6 | 26.0 | 30.2 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 260.9 | 6.0 | 10.8 | 26.0 | 29.6 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 218.6 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 29.0 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 180.2 | 6.0 | 9.2 | 26.0 | 28.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 144.2 | 6.0 | 8.4 | 26.0 | 27.8 | 5.9
5626.0 | 562.6 | 109.5 | 6.0 | 7.59999999999999 | 26.0 | 27.2 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 92.14 | 6.0 | 7.2 | 26.0 | 26.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 450.2 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 31.0 | 6.2
25320.0 | 2532.0 | 391.4 | 6.0 | 13.2 | 25.0 | 30.4 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 339.4 | 6.0 | 12.4 | 25.0 | 29.7 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 291.2 | 6.0 | 11.6 | 25.0 | 29.1 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 250.1 | 6.0 | 10.8 | 25.0 | 28.5 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 211.2 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 28.0 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 171.6 | 6.0 | 9.2 | 25.0 | 27.4 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 137.2 | 6.0 | 8.4 | 25.0 | 26.8 | 6.2
5626.0 | 562.6 | 104.2 | 6.0 | 7.59999999999999 | 25.0 | 26.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.87 | 6.0 | 7.2 | 25.0 | 25.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 434.0 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 29.9 | 6.5
25320.0 | 2532.0 | 374.3 | 6.0 | 13.2 | 24.0 | 29.3 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 325.7 | 6.0 | 12.4 | 24.0 | 28.7 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 283.3 | 6.0 | 11.6 | 24.0 | 28.1 | 6.9
16880.0 | 1688.0 | 238.3 | 6.0 | 10.8 | 24.0 | 27.5 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 200.4 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 26.9 | 7.2
11250.0 | 1125.0 | 163.3 | 6.0 | 9.2 | 24.0 | 26.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.5 | 6.0 | 8.4 | 24.0 | 25.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 99.18 | 6.0 | 7.59999999999999 | 24.0 | 25.2 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.62 | 6.0 | 7.2 | 24.0 | 24.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 417.1 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 28.9 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 358.7 | 6.0 | 13.2 | 23.0 | 28.3 | 7.6
22500.0 | 2250.0 | 312.5 | 6.0 | 12.4 | 23.0 | 27.7 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 269.3 | 6.0 | 11.6 | 23.0 | 27.9 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 226.5 | 6.0 | 10.8 | 23.0 | 26.5 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 190.2 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 25.9 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.2 | 6.0 | 9.2 | 23.0 | 25.3 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.0 | 6.0 | 8.4 | 23.0 | 24.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.3 | 6.0 | 7.59999999999999 | 23.0 | 24.2 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 79.63 | 6.0 | 7.2 | 23.0 | 23.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 402.5 | 7.0 | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 7.0
25320.0 | 2532.0 | 346.4 | 7.0 | 14.2 | 22.0 | 27.4 | 7.3
22500.0 | 2250.0 | 300.1 | 7.0 | 13.4 | 22.0 | 26.8 | 7.5
19690.0 | 1969.0 | 257.2 | 7.0 | 12.6 | 22.0 | 26.2 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 218.4 | 7.0 | 11.8 | 22.0 | 25.6 | 7.7
14060.0 | 1406.0 | 181.1 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 25.0 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 150.8 | 7.0 | 10.2 | 22.0 | 24.4 | 7.5
8439.0 | 843.9 | 117.9 | 7.0 | 9.4 | 22.0 | 23.8 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.72 | 7.0 | 8.59999999999999 | 22.0 | 23.2 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 75.89 | 7.0 | 8.2 | 22.0 | 22.9 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 387.1 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 7.3
25320.0 | 2532.0 | 332.8 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 26.3 | 7.6
22500.0 | 2250.0 | 286.5 | 7.0 | 13.4 | 21.0 | 25.7 | 7.9
19690.0 | 1969.0 | 244.7 | 7.0 | 12.6 | 21.0 | 25.1 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 207.4 | 7.0 | 11.8 | 21.0 | 24.5 | 8.1
14060.0 | 1406.0 | 171.7 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 23.9 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 142.7 | 7.0 | 10.2 | 21.0 | 23.4 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 111.9 | 7.0 | 9.4 | 21.0 | 22.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.31 | 7.0 | 8.59999999999999 | 21.0 | 22.2 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 72.31 | 7.0 | 8.2 | 21.0 | 21.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 372.7 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 25.9 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 319.2 | 7.0 | 14.2 | 20.0 | 25.3 | 7.9
22500.0 | 2250.0 | 273.3 | 7.0 | 13.4 | 20.0 | 24.7 | 8.2
19690.0 | 1969.0 | 232.7 | 7.0 | 12.6 | 20.0 | 24.1 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 196.7 | 7.0 | 11.8 | 20.0 | 23.5 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 162.7 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 22.9 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 134.9 | 7.0 | 10.2 | 20.0 | 22.3 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.2 | 7.0 | 9.4 | 20.0 | 21.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.3 | 7.0 | 8.59999999999999 | 20.0 | 21.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 68.81 | 7.0 | 8.2 | 20.0 | 20.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 358.5 | 7.0 | 15.0 | 19.0 | 24.9 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 305.8 | 7.0 | 14.2 | 19.0 | 24.3 | 8.3
22500.0 | 2250.0 | 260.7 | 7.0 | 13.4 | 19.0 | 23.7 | 8.6
19690.0 | 1969.0 | 221.2 | 7.0 | 12.6 | 19.0 | 23.8 | 8.9
16880.0 | 1688.0 | 186.3 | 7.0 | 11.8 | 19.0 | 22.5 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 154.0 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 21.9 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 127.6 | 7.0 | 10.2 | 19.0 | 21.3 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.6 | 7.0 | 9.4 | 19.0 | 20.7 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.82 | 7.0 | 8.59999999999999 | 19.0 | 20.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.38 | 7.0 | 8.2 | 19.0 | 19.9 | 6.5
28130.0 | 2813.0 | 597.0 | 7.0 | 15.0 | 34.0 | 40.0 | 4.7
25320.0 | 2532.0 | 524.5 | 7.0 | 14.2 | 34.0 | 39.4 | 4.8
22500.0 | 2250.0 | 461.1 | 7.0 | 13.4 | 34.0 | 38.8 | 4.9
19690.0 | 1969.0 | 402.3 | 7.0 | 12.6 | 34.0 | 38.2 | 4.9
16880.0 | 1688.0 | 344.1 | 7.0 | 11.8 | 34.0 | 37.6 | 4.9
14060.0 | 1406.0 | 292.8 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 37.0 | 4.8
11250.0 | 1125.0 | 244.6 | 7.0 | 10.2 | 34.0 | 36.4 | 4.6
8439.0 | 843.9 | 197.7 | 7.0 | 9.4 | 34.0 | 35.8 | 4.3
5626.0 | 562.6 | 150.0 | 7.0 | 8.59999999999999 | 34.0 | 35.2 | 3.8
4219.0 | 421.9 | 125.1 | 7.0 | 8.2 | 34.0 | 34.9 | 3.4
28130.0 | 2813.0 | 576.2 | 7.0 | 15.0 | 33.0 | 39.0 | 4.9
25320.0 | 2532.0 | 505.4 | 7.0 | 14.2 | 33.0 | 38.3 | 5.9
22500.0 | 2250.0 | 442.8 | 7.0 | 13.4 | 33.0 | 37.7 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 386.6 | 7.0 | 12.6 | 33.0 | 37.1 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 332.7 | 7.0 | 11.8 | 33.0 | 36.6 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 283.3 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 36.0 | 5.0
11250.0 | 1125.0 | 235.3 | 7.0 | 10.2 | 33.0 | 35.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 188.8 | 7.0 | 9.4 | 33.0 | 34.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 143.1 | 7.0 | 8.59999999999999 | 33.0 | 34.2 | 3.9
4219.0 | 421.9 | 119.9 | 7.0 | 8.2 | 33.0 | 33.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 555.5 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 37.9 | 5.6
25320.0 | 2532.0 | 486.3 | 7.0 | 14.2 | 32.0 | 37.3 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 425.6 | 7.0 | 13.4 | 32.0 | 36.7 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 373.8 | 7.0 | 12.6 | 32.0 | 36.1 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 322.0 | 7.0 | 11.8 | 32.0 | 35.5 | 5.2
14060.0 | 1406.0 | 271.7 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 35.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 224.4 | 7.0 | 10.2 | 32.0 | 34.4 | 5.2
8439.0 | 843.9 | 179.7 | 7.0 | 9.4 | 32.0 | 33.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 136.4 | 7.0 | 8.59999999999999 | 32.0 | 33.2 | 4.1
4219.0 | 421.9 | 114.4 | 7.0 | 8.2 | 32.0 | 32.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 535.0 | 7.0 | 15.0 | 31.0 | 36.9 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 471.4 | 7.0 | 14.2 | 31.0 | 36.3 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 411.2 | 7.0 | 13.4 | 31.0 | 35.7 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 361.6 | 7.0 | 12.6 | 31.0 | 35.1 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 309.2 | 7.0 | 11.8 | 31.0 | 34.5 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 259.2 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 33.9 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 213.8 | 7.0 | 10.2 | 31.0 | 33.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 171.4 | 7.0 | 9.4 | 31.0 | 32.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 130.4 | 7.0 | 8.59999999999999 | 31.0 | 32.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.2 | 7.0 | 8.2 | 31.0 | 31.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 517.2 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | 36.0 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 456.3 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 35.4 | 5.5
22500.0 | 2250.0 | 399.3 | 7.0 | 13.4 | 30.0 | 34.8 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 348.5 | 7.0 | 12.6 | 30.0 | 34.2 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 296.2 | 7.0 | 11.8 | 30.0 | 33.6 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 247.9 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 33.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 204.8 | 7.0 | 10.2 | 30.0 | 32.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 165.1 | 7.0 | 9.4 | 30.0 | 31.8 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 125.7 | 7.0 | 8.59999999999999 | 30.0 | 31.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.3 | 7.0 | 8.2 | 30.0 | 30.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 497.4 | 7.0 | 15.0 | 29.0 | 35.0 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 439.9 | 7.0 | 14.2 | 29.0 | 34.4 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 384.4 | 7.0 | 13.4 | 29.0 | 33.7 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 332.6 | 7.0 | 12.6 | 29.0 | 33.1 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 282.5 | 7.0 | 11.8 | 29.0 | 32.5 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 237.1 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 32.0 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 197.1 | 7.0 | 10.2 | 29.0 | 31.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.7 | 7.0 | 9.4 | 29.0 | 30.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.7 | 7.0 | 8.59999999999999 | 29.0 | 30.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 101.3 | 7.0 | 8.2 | 29.0 | 29.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 479.9 | 7.0 | 15.0 | 28.0 | 33.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 423.2 | 7.0 | 14.2 | 28.0 | 33.3 | 6.0
22500.0 | 2250.0 | 367.6 | 7.0 | 13.4 | 28.0 | 32.7 | 6.1
19690.0 | 1969.0 | 317.1 | 7.0 | 12.6 | 28.0 | 32.1 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 272.1 | 7.0 | 11.8 | 28.0 | 31.5 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 228.0 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 30.9 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 189.0 | 7.0 | 10.2 | 28.0 | 30.4 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 151.5 | 7.0 | 9.4 | 28.0 | 29.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 115.1 | 7.0 | 8.59999999999999 | 28.0 | 29.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.59 | 7.0 | 8.2 | 28.0 | 28.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 463.9 | 7.0 | 15.0 | 27.0 | 32.9 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 405.8 | 7.0 | 14.2 | 27.0 | 32.3 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 350.9 | 7.0 | 13.4 | 27.0 | 31.7 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 302.9 | 7.0 | 12.6 | 27.0 | 31.9 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 261.1 | 7.0 | 11.8 | 27.0 | 30.5 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 218.5 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 29.9 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 180.2 | 7.0 | 10.2 | 27.0 | 29.3 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 144.3 | 7.0 | 9.4 | 27.0 | 28.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 109.8 | 7.0 | 8.59999999999999 | 27.0 | 28.2 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 92.18 | 7.0 | 8.2 | 27.0 | 27.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 449.6 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 32.0 | 6.3
25320.0 | 2532.0 | 389.9 | 7.0 | 14.2 | 26.0 | 31.4 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 340.6 | 7.0 | 13.4 | 26.0 | 30.8 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 291.7 | 7.0 | 12.6 | 26.0 | 30.2 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 250.7 | 7.0 | 11.8 | 26.0 | 29.6 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 211.9 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 29.0 | 6.6
11250.0 | 1125.0 | 172.0 | 7.0 | 10.2 | 26.0 | 28.4 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 137.5 | 7.0 | 9.4 | 26.0 | 27.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.5 | 7.0 | 8.59999999999999 | 26.0 | 27.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.98 | 7.0 | 8.2 | 26.0 | 26.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 432.3 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 31.0 | 6.5
25320.0 | 2532.0 | 372.9 | 7.0 | 14.2 | 25.0 | 30.3 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 326.6 | 7.0 | 13.4 | 25.0 | 29.7 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 283.6 | 7.0 | 12.6 | 25.0 | 29.1 | 6.9
16880.0 | 1688.0 | 238.7 | 7.0 | 11.8 | 25.0 | 28.5 | 7.7
14060.0 | 1406.0 | 201.1 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 28.0 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 163.6 | 7.0 | 10.2 | 25.0 | 27.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.8 | 7.0 | 9.4 | 25.0 | 26.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 99.46 | 7.0 | 8.59999999999999 | 25.0 | 26.2 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.84 | 7.0 | 8.2 | 25.0 | 25.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 414.7 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 29.9 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 358.0 | 7.0 | 14.2 | 24.0 | 29.3 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 312.8 | 7.0 | 13.4 | 24.0 | 28.7 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 269.4 | 7.0 | 12.6 | 24.0 | 28.1 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 226.7 | 7.0 | 11.8 | 24.0 | 27.5 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 190.8 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 26.9 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.5 | 7.0 | 10.2 | 24.0 | 26.3 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.3 | 7.0 | 9.4 | 24.0 | 25.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.57 | 7.0 | 8.59999999999999 | 24.0 | 25.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 79.85 | 7.0 | 8.2 | 24.0 | 24.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 398.0 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 28.9 | 7.7
25320.0 | 2532.0 | 344.3 | 7.0 | 14.2 | 23.0 | 28.3 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 298.6 | 7.0 | 13.4 | 23.0 | 27.7 | 7.5
19690.0 | 1969.0 | 256.2 | 7.0 | 12.6 | 23.0 | 27.9 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 215.6 | 7.0 | 11.8 | 23.0 | 26.5 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 181.0 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 25.9 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 147.8 | 7.0 | 10.2 | 23.0 | 25.3 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.0 | 7.0 | 9.4 | 23.0 | 24.8 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.86 | 7.0 | 8.59999999999999 | 23.0 | 24.2 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 76.4 | 7.0 | 8.2 | 23.0 | 23.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 384.3 | 8.0 | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 7.3
25320.0 | 2532.0 | 331.8 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 27.4 | 7.6
22500.0 | 2250.0 | 286.1 | 8.0 | 14.4 | 22.0 | 26.8 | 7.9
19690.0 | 1969.0 | 244.7 | 8.0 | 13.6 | 22.0 | 26.2 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 207.9 | 8.0 | 12.8 | 22.0 | 25.6 | 8.1
14060.0 | 1406.0 | 172.1 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 25.0 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 143.2 | 8.0 | 11.2 | 22.0 | 24.4 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 112.2 | 8.0 | 10.4 | 22.0 | 23.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.62 | 8.0 | 9.59999999999999 | 22.0 | 23.2 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 72.52 | 8.0 | 9.2 | 22.0 | 22.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 369.8 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 27.0 | 7.6
25320.0 | 2532.0 | 317.9 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 26.3 | 8.0
22500.0 | 2250.0 | 272.8 | 8.0 | 14.4 | 21.0 | 25.7 | 8.2
19690.0 | 1969.0 | 232.6 | 8.0 | 13.6 | 21.0 | 25.1 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 197.0 | 8.0 | 12.8 | 21.0 | 24.5 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 163.1 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 23.9 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 135.4 | 8.0 | 11.2 | 21.0 | 23.4 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.4 | 8.0 | 10.4 | 21.0 | 22.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.27 | 8.0 | 9.59999999999999 | 21.0 | 22.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 69.0 | 8.0 | 9.2 | 21.0 | 21.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 355.3 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 25.9 | 7.9
25320.0 | 2532.0 | 304.3 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 25.3 | 8.3
22500.0 | 2250.0 | 260.0 | 8.0 | 14.4 | 20.0 | 24.7 | 8.7
19690.0 | 1969.0 | 220.9 | 8.0 | 13.6 | 20.0 | 24.1 | 8.9
16880.0 | 1688.0 | 186.5 | 8.0 | 12.8 | 20.0 | 23.5 | 9.5
14060.0 | 1406.0 | 154.3 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 22.9 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 128.1 | 8.0 | 11.2 | 20.0 | 22.3 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.8 | 8.0 | 10.4 | 20.0 | 21.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 77.4 | 8.0 | 9.59999999999999 | 20.0 | 21.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.56 | 8.0 | 9.2 | 20.0 | 20.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 341.0 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 24.9 | 8.2
25320.0 | 2532.0 | 291.1 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 24.3 | 8.7
22500.0 | 2250.0 | 247.7 | 8.0 | 14.4 | 19.0 | 23.7 | 9.8
19690.0 | 1969.0 | 209.6 | 8.0 | 13.6 | 19.0 | 23.8 | 9.4
16880.0 | 1688.0 | 176.4 | 8.0 | 12.8 | 19.0 | 22.5 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 147.3 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 21.9 | 9.5
11250.0 | 1125.0 | 120.8 | 8.0 | 11.2 | 19.0 | 21.3 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.27 | 8.0 | 10.4 | 19.0 | 20.7 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 72.95 | 8.0 | 9.59999999999999 | 19.0 | 20.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.26 | 8.0 | 9.2 | 19.0 | 19.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 575.6 | 8.0 | 16.0 | 34.0 | 40.0 | 4.9
25320.0 | 2532.0 | 505.4 | 8.0 | 15.2 | 34.0 | 39.4 | 5.1
22500.0 | 2250.0 | 443.4 | 8.0 | 14.4 | 34.0 | 38.8 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 389.2 | 8.0 | 13.6 | 34.0 | 38.2 | 5.6
16880.0 | 1688.0 | 334.0 | 8.0 | 12.8 | 34.0 | 37.6 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 284.3 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 37.0 | 4.9
11250.0 | 1125.0 | 235.8 | 8.0 | 11.2 | 34.0 | 36.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 189.2 | 8.0 | 10.4 | 34.0 | 35.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 143.4 | 8.0 | 9.59999999999999 | 34.0 | 35.2 | 3.9
4219.0 | 421.9 | 120.2 | 8.0 | 9.2 | 34.0 | 34.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 554.6 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 39.0 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 485.9 | 8.0 | 15.2 | 33.0 | 38.3 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 426.7 | 8.0 | 14.4 | 33.0 | 37.7 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 375.6 | 8.0 | 13.6 | 33.0 | 37.2 | 5.2
16880.0 | 1688.0 | 323.1 | 8.0 | 12.8 | 33.0 | 36.6 | 5.2
14060.0 | 1406.0 | 272.1 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 36.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 224.8 | 8.0 | 11.2 | 33.0 | 35.4 | 5.6
8439.0 | 843.9 | 180.2 | 8.0 | 10.4 | 33.0 | 34.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 136.7 | 8.0 | 9.59999999999999 | 33.0 | 34.2 | 4.1
4219.0 | 421.9 | 114.6 | 8.0 | 9.2 | 33.0 | 33.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 533.7 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 37.9 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 467.5 | 8.0 | 15.2 | 32.0 | 37.3 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 412.7 | 8.0 | 14.4 | 32.0 | 36.7 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 363.1 | 8.0 | 13.6 | 32.0 | 36.1 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 309.5 | 8.0 | 12.8 | 32.0 | 35.5 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 259.5 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 35.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 214.2 | 8.0 | 11.2 | 32.0 | 34.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 172.0 | 8.0 | 10.4 | 32.0 | 33.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 131.0 | 8.0 | 9.59999999999999 | 32.0 | 33.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.5 | 8.0 | 9.2 | 32.0 | 32.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 513.2 | 8.0 | 16.0 | 31.0 | 36.9 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 451.8 | 8.0 | 15.2 | 31.0 | 36.3 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 399.0 | 8.0 | 14.4 | 31.0 | 35.7 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 347.7 | 8.0 | 13.6 | 31.0 | 35.1 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 295.3 | 8.0 | 12.8 | 31.0 | 34.5 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 247.5 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 33.9 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 205.1 | 8.0 | 11.2 | 31.0 | 33.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 165.5 | 8.0 | 10.4 | 31.0 | 32.8 | 6.0
5626.0 | 562.6 | 126.1 | 8.0 | 9.59999999999999 | 31.0 | 32.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.6 | 8.0 | 9.2 | 31.0 | 31.9 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 496.9 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 440.7 | 8.0 | 15.2 | 30.0 | 35.4 | 5.7
22500.0 | 2250.0 | 384.8 | 8.0 | 14.4 | 30.0 | 34.8 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 333.0 | 8.0 | 13.6 | 30.0 | 34.2 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 282.8 | 8.0 | 12.8 | 30.0 | 33.6 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 237.8 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 33.0 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 197.7 | 8.0 | 11.2 | 30.0 | 32.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 159.3 | 8.0 | 10.4 | 30.0 | 31.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 121.0 | 8.0 | 9.59999999999999 | 30.0 | 31.2 | 4.6
4219.0 | 421.9 | 101.4 | 8.0 | 9.2 | 30.0 | 30.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 480.2 | 8.0 | 16.0 | 29.0 | 35.0 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 423.1 | 8.0 | 15.2 | 29.0 | 34.4 | 6.0
22500.0 | 2250.0 | 367.5 | 8.0 | 14.4 | 29.0 | 33.7 | 6.1
19690.0 | 1969.0 | 317.5 | 8.0 | 13.6 | 29.0 | 33.1 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 273.1 | 8.0 | 12.8 | 29.0 | 32.6 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 228.7 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 32.0 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 189.5 | 8.0 | 11.2 | 29.0 | 31.4 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 151.9 | 8.0 | 10.4 | 29.0 | 30.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 115.4 | 8.0 | 9.59999999999999 | 29.0 | 30.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.97 | 8.0 | 9.2 | 29.0 | 29.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 464.0 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 33.9 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 405.2 | 8.0 | 15.2 | 28.0 | 33.3 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 350.8 | 8.0 | 14.4 | 28.0 | 32.7 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 303.5 | 8.0 | 13.6 | 28.0 | 32.1 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 262.1 | 8.0 | 12.8 | 28.0 | 31.5 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 218.9 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 30.9 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 180.6 | 8.0 | 11.2 | 28.0 | 30.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 144.7 | 8.0 | 10.4 | 28.0 | 29.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 110.0 | 8.0 | 9.59999999999999 | 28.0 | 29.2 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 92.53 | 8.0 | 9.2 | 28.0 | 28.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 446.6 | 8.0 | 16.0 | 27.0 | 32.9 | 6.3
25320.0 | 2532.0 | 387.3 | 8.0 | 15.2 | 27.0 | 32.3 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 340.6 | 8.0 | 14.4 | 27.0 | 31.7 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 291.3 | 8.0 | 13.6 | 27.0 | 31.9 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 250.6 | 8.0 | 12.8 | 27.0 | 30.5 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 212.0 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 29.9 | 6.6
11250.0 | 1125.0 | 171.9 | 8.0 | 11.2 | 27.0 | 29.3 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 137.7 | 8.0 | 10.4 | 27.0 | 28.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.7 | 8.0 | 9.59999999999999 | 27.0 | 28.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 88.13 | 8.0 | 9.2 | 27.0 | 27.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 430.2 | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 32.0 | 6.5
25320.0 | 2532.0 | 372.4 | 8.0 | 15.2 | 26.0 | 31.4 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 327.6 | 8.0 | 14.4 | 26.0 | 30.8 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 279.9 | 8.0 | 13.6 | 26.0 | 30.2 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 239.1 | 8.0 | 12.8 | 26.0 | 29.6 | 7.6
14060.0 | 1406.0 | 201.8 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 29.0 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 164.0 | 8.0 | 11.2 | 26.0 | 28.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 131.1 | 8.0 | 10.4 | 26.0 | 27.8 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 99.75 | 8.0 | 9.59999999999999 | 26.0 | 27.2 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 84.6 | 8.0 | 9.2 | 26.0 | 26.9 | 5.2
28130.0 | 2813.0 | 412.2 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 31.0 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 358.0 | 8.0 | 15.2 | 25.0 | 30.3 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 313.2 | 8.0 | 14.4 | 25.0 | 29.7 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 269.6 | 8.0 | 13.6 | 25.0 | 29.1 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 227.2 | 8.0 | 12.8 | 25.0 | 28.5 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 191.4 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 28.0 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 155.9 | 8.0 | 11.2 | 25.0 | 27.4 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.6 | 8.0 | 10.4 | 25.0 | 26.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.84 | 8.0 | 9.59999999999999 | 25.0 | 26.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 80.6 | 8.0 | 9.2 | 25.0 | 25.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 395.5 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 29.9 | 7.1
25320.0 | 2532.0 | 343.9 | 8.0 | 15.2 | 24.0 | 29.3 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 298.6 | 8.0 | 14.4 | 24.0 | 28.7 | 7.5
19690.0 | 1969.0 | 256.3 | 8.0 | 13.6 | 24.0 | 28.1 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 216.0 | 8.0 | 12.8 | 24.0 | 27.5 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 181.6 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 26.9 | 7.7
11250.0 | 1125.0 | 148.1 | 8.0 | 11.2 | 24.0 | 26.3 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.3 | 8.0 | 10.4 | 24.0 | 25.8 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 90.13 | 8.0 | 9.59999999999999 | 24.0 | 25.2 | 6.2
4219.0 | 421.9 | 76.25 | 8.0 | 9.2 | 24.0 | 24.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 380.3 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 28.9 | 7.4
25320.0 | 2532.0 | 329.6 | 8.0 | 15.2 | 23.0 | 28.3 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 284.6 | 8.0 | 14.4 | 23.0 | 27.7 | 7.9
19690.0 | 1969.0 | 243.7 | 8.0 | 13.6 | 23.0 | 27.9 | 8.8
16880.0 | 1688.0 | 207.6 | 8.0 | 12.8 | 23.0 | 26.5 | 8.1
14060.0 | 1406.0 | 172.1 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 25.9 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 143.4 | 8.0 | 11.2 | 23.0 | 25.3 | 7.8
8439.0 | 843.9 | 112.2 | 8.0 | 10.4 | 23.0 | 24.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.72 | 8.0 | 9.59999999999999 | 23.0 | 24.2 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 72.65 | 8.0 | 9.2 | 23.0 | 23.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 367.3 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 7.7
25320.0 | 2532.0 | 316.8 | 9.0 | 16.2 | 22.0 | 27.4 | 8.0
22500.0 | 2250.0 | 272.4 | 9.0 | 15.4 | 22.0 | 26.8 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 232.6 | 9.0 | 14.6 | 22.0 | 26.2 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 197.5 | 9.0 | 13.8 | 22.0 | 25.6 | 8.5
14060.0 | 1406.0 | 163.5 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 25.0 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 136.0 | 9.0 | 12.2 | 22.0 | 24.4 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.7 | 9.0 | 11.4 | 22.0 | 23.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.5 | 9.0 | 10.6 | 22.0 | 23.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 69.19 | 9.0 | 10.2 | 22.0 | 22.9 | 7.0
28130.0 | 2813.0 | 352.7 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 8.0
25320.0 | 2532.0 | 303.0 | 9.0 | 16.2 | 21.0 | 26.4 | 8.4
22500.0 | 2250.0 | 259.5 | 9.0 | 15.4 | 21.0 | 25.7 | 8.7
19690.0 | 1969.0 | 220.8 | 9.0 | 14.6 | 21.0 | 25.1 | 8.9
16880.0 | 1688.0 | 186.8 | 9.0 | 13.8 | 21.0 | 24.5 | 9.3
14060.0 | 1406.0 | 154.8 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 23.9 | 9.9
11250.0 | 1125.0 | 128.6 | 9.0 | 12.2 | 21.0 | 23.4 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 101.0 | 9.0 | 11.4 | 21.0 | 22.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 77.25 | 9.0 | 10.6 | 21.0 | 22.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.75 | 9.0 | 10.2 | 21.0 | 21.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 338.3 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 25.9 | 8.3
25320.0 | 2532.0 | 289.6 | 9.0 | 16.2 | 20.0 | 25.3 | 8.7
22500.0 | 2250.0 | 247.0 | 9.0 | 15.4 | 20.0 | 24.7 | 9.1
19690.0 | 1969.0 | 209.4 | 9.0 | 14.6 | 20.0 | 24.1 | 9.4
16880.0 | 1688.0 | 176.6 | 9.0 | 13.8 | 20.0 | 23.5 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 146.4 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 22.9 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 121.3 | 9.0 | 12.2 | 20.0 | 22.3 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.48 | 9.0 | 11.4 | 20.0 | 21.8 | 8.8
5626.0 | 562.6 | 73.13 | 9.0 | 10.6 | 20.0 | 21.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.41 | 9.0 | 10.2 | 20.0 | 20.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 324.4 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 8.7
25320.0 | 2532.0 | 276.7 | 9.0 | 16.2 | 19.0 | 24.3 | 9.1
22500.0 | 2250.0 | 235.1 | 9.0 | 15.4 | 19.0 | 23.7 | 9.6
19690.0 | 1969.0 | 198.4 | 9.0 | 14.6 | 19.0 | 23.8 | 9.9
16880.0 | 1688.0 | 166.8 | 9.0 | 13.8 | 19.0 | 22.5 | 10.1
14060.0 | 1406.0 | 139.0 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 21.9 | 10.1
11250.0 | 1125.0 | 114.1 | 9.0 | 12.2 | 19.0 | 21.3 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 93.16 | 9.0 | 11.4 | 19.0 | 20.8 | 9.6
5626.0 | 562.6 | 69.23 | 9.0 | 10.6 | 19.0 | 20.2 | 8.1
4219.0 | 421.9 | 59.11 | 9.0 | 10.2 | 19.0 | 19.9 | 7.1
28130.0 | 2813.0 | 597.0 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 40.0 | 4.7
25320.0 | 2532.0 | 524.5 | 9.0 | 16.2 | 34.0 | 39.4 | 4.8
22500.0 | 2250.0 | 461.1 | 9.0 | 15.4 | 34.0 | 38.8 | 4.9
19690.0 | 1969.0 | 402.3 | 9.0 | 14.6 | 34.0 | 38.2 | 4.9
16880.0 | 1688.0 | 344.1 | 9.0 | 13.8 | 34.0 | 37.6 | 4.9
14060.0 | 1406.0 | 292.8 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 37.0 | 4.8
11250.0 | 1125.0 | 244.6 | 9.0 | 12.2 | 34.0 | 36.4 | 4.6
8439.0 | 843.9 | 197.7 | 9.0 | 11.4 | 34.0 | 35.8 | 4.3
5626.0 | 562.6 | 150.0 | 9.0 | 10.6 | 34.0 | 35.2 | 3.8
4219.0 | 421.9 | 125.1 | 9.0 | 10.2 | 34.0 | 34.9 | 3.4
28130.0 | 2813.0 | 576.2 | 9.0 | 17.0 | 33.0 | 39.0 | 4.9
25320.0 | 2532.0 | 505.4 | 9.0 | 16.2 | 33.0 | 38.3 | 5.9
22500.0 | 2250.0 | 442.8 | 9.0 | 15.4 | 33.0 | 37.7 | 5.8
19690.0 | 1969.0 | 386.6 | 9.0 | 14.6 | 33.0 | 37.1 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 332.7 | 9.0 | 13.8 | 33.0 | 36.6 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 283.3 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 36.0 | 5.0
11250.0 | 1125.0 | 235.3 | 9.0 | 12.2 | 33.0 | 35.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 188.8 | 9.0 | 11.4 | 33.0 | 34.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 143.1 | 9.0 | 10.6 | 33.0 | 34.2 | 3.9
4219.0 | 421.9 | 119.9 | 9.0 | 10.2 | 33.0 | 33.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 555.5 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 37.9 | 5.6
25320.0 | 2532.0 | 486.3 | 9.0 | 16.2 | 32.0 | 37.3 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 425.6 | 9.0 | 15.4 | 32.0 | 36.7 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 373.8 | 9.0 | 14.6 | 32.0 | 36.1 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 322.0 | 9.0 | 13.8 | 32.0 | 35.5 | 5.2
14060.0 | 1406.0 | 271.7 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 35.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 224.4 | 9.0 | 12.2 | 32.0 | 34.4 | 5.2
8439.0 | 843.9 | 179.7 | 9.0 | 11.4 | 32.0 | 33.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 136.4 | 9.0 | 10.6 | 32.0 | 33.2 | 4.1
4219.0 | 421.9 | 114.4 | 9.0 | 10.2 | 32.0 | 32.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 535.0 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | 36.9 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 471.4 | 9.0 | 16.2 | 31.0 | 36.3 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 411.2 | 9.0 | 15.4 | 31.0 | 35.7 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 361.6 | 9.0 | 14.6 | 31.0 | 35.1 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 309.2 | 9.0 | 13.8 | 31.0 | 34.5 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 259.2 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 33.9 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 213.8 | 9.0 | 12.2 | 31.0 | 33.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 171.4 | 9.0 | 11.4 | 31.0 | 32.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 130.4 | 9.0 | 10.6 | 31.0 | 32.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.2 | 9.0 | 10.2 | 31.0 | 31.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 480.7 | 9.0 | 17.0 | 30.0 | 36.0 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 423.7 | 9.0 | 16.2 | 30.0 | 35.4 | 6.0
22500.0 | 2250.0 | 367.5 | 9.0 | 15.4 | 30.0 | 34.8 | 6.1
19690.0 | 1969.0 | 317.9 | 9.0 | 14.6 | 30.0 | 34.2 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 271.3 | 9.0 | 13.8 | 30.0 | 33.6 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 229.3 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 33.0 | 6.1
11250.0 | 1125.0 | 190.0 | 9.0 | 12.2 | 30.0 | 32.4 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 152.4 | 9.0 | 11.4 | 30.0 | 31.8 | 5.5
5626.0 | 562.6 | 115.8 | 9.0 | 10.6 | 30.0 | 31.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 97.2 | 9.0 | 10.2 | 30.0 | 30.9 | 4.3
28130.0 | 2813.0 | 463.5 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 35.0 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 405.2 | 9.0 | 16.2 | 29.0 | 34.4 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 350.9 | 9.0 | 15.4 | 29.0 | 33.7 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 304.2 | 9.0 | 14.6 | 29.0 | 33.1 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 263.0 | 9.0 | 13.8 | 29.0 | 32.6 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 219.3 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 32.0 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 181.0 | 9.0 | 12.2 | 29.0 | 31.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 145.1 | 9.0 | 11.4 | 29.0 | 30.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 110.3 | 9.0 | 10.6 | 29.0 | 30.2 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 92.65 | 9.0 | 10.2 | 29.0 | 29.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 444.9 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 33.9 | 6.3
25320.0 | 2532.0 | 387.0 | 9.0 | 16.2 | 28.0 | 33.3 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 336.2 | 9.0 | 15.4 | 28.0 | 32.7 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 292.0 | 9.0 | 14.6 | 28.0 | 32.1 | 6.7
16880.0 | 1688.0 | 251.1 | 9.0 | 13.8 | 28.0 | 31.5 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 209.4 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 30.9 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 172.3 | 9.0 | 12.2 | 28.0 | 30.4 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 138.0 | 9.0 | 11.4 | 28.0 | 29.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 105.0 | 9.0 | 10.6 | 28.0 | 29.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 88.35 | 9.0 | 10.2 | 28.0 | 28.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 425.9 | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 32.9 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 371.2 | 9.0 | 16.2 | 27.0 | 32.3 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 327.0 | 9.0 | 15.4 | 27.0 | 31.7 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 279.2 | 9.0 | 14.6 | 27.0 | 31.9 | 7.5
16880.0 | 1688.0 | 238.7 | 9.0 | 13.8 | 27.0 | 30.5 | 7.7
14060.0 | 1406.0 | 201.8 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 29.9 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 163.9 | 9.0 | 12.2 | 27.0 | 29.3 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 131.2 | 9.0 | 11.4 | 27.0 | 28.8 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 99.92 | 9.0 | 10.6 | 27.0 | 28.2 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 84.2 | 9.0 | 10.2 | 27.0 | 27.9 | 5.1
28130.0 | 2813.0 | 409.9 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 32.0 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 358.4 | 9.0 | 16.2 | 26.0 | 31.4 | 7.6
22500.0 | 2250.0 | 313.5 | 9.0 | 15.4 | 26.0 | 30.8 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 269.8 | 9.0 | 14.6 | 26.0 | 30.2 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 227.6 | 9.0 | 13.8 | 26.0 | 29.6 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 192.1 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 29.0 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 156.2 | 9.0 | 12.2 | 26.0 | 28.4 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.9 | 9.0 | 11.4 | 26.0 | 27.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 95.12 | 9.0 | 10.6 | 26.0 | 27.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 80.28 | 9.0 | 10.2 | 26.0 | 26.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 393.6 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 31.0 | 7.1
25320.0 | 2532.0 | 343.9 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 30.4 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 298.7 | 9.0 | 15.4 | 25.0 | 29.7 | 7.5
19690.0 | 1969.0 | 256.5 | 9.0 | 14.6 | 25.0 | 29.1 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 216.3 | 9.0 | 13.8 | 25.0 | 28.5 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 182.2 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 28.0 | 7.7
11250.0 | 1125.0 | 148.4 | 9.0 | 12.2 | 25.0 | 27.4 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.6 | 9.0 | 11.4 | 25.0 | 26.8 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 90.41 | 9.0 | 10.6 | 25.0 | 26.2 | 6.2
4219.0 | 421.9 | 76.47 | 9.0 | 10.2 | 25.0 | 25.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 378.6 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 29.9 | 7.4
25320.0 | 2532.0 | 329.2 | 9.0 | 16.2 | 24.0 | 29.3 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 284.5 | 9.0 | 15.4 | 24.0 | 28.7 | 7.9
19690.0 | 1969.0 | 243.9 | 9.0 | 14.6 | 24.0 | 28.1 | 8.7
16880.0 | 1688.0 | 205.4 | 9.0 | 13.8 | 24.0 | 27.5 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 172.6 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 26.9 | 8.1
11250.0 | 1125.0 | 140.8 | 9.0 | 12.2 | 24.0 | 26.3 | 8.0
8439.0 | 843.9 | 112.6 | 9.0 | 11.4 | 24.0 | 25.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.99 | 9.0 | 10.6 | 24.0 | 25.2 | 6.5
4219.0 | 421.9 | 72.86 | 9.0 | 10.2 | 24.0 | 24.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 363.7 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 28.9 | 7.7
25320.0 | 2532.0 | 314.6 | 9.0 | 16.2 | 23.0 | 28.3 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 270.9 | 9.0 | 15.4 | 23.0 | 27.7 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 231.8 | 9.0 | 14.6 | 23.0 | 27.9 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 197.2 | 9.0 | 13.8 | 23.0 | 26.5 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 163.4 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 25.9 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 136.2 | 9.0 | 12.2 | 23.0 | 25.3 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.8 | 9.0 | 11.4 | 23.0 | 24.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.64 | 9.0 | 10.6 | 23.0 | 24.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 69.33 | 9.0 | 10.2 | 23.0 | 23.9 | 6.9
28130.0 | 2813.0 | 350.5 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 8.3
25320.0 | 2532.0 | 301.9 | 10.0 | 17.2 | 22.0 | 27.4 | 8.4
22500.0 | 2250.0 | 259.0 | 10.0 | 16.4 | 22.0 | 26.8 | 8.7
19690.0 | 1969.0 | 220.8 | 10.0 | 15.6 | 22.0 | 26.2 | 8.9
16880.0 | 1688.0 | 186.5 | 10.0 | 14.8 | 22.0 | 25.6 | 9.5
14060.0 | 1406.0 | 155.2 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 25.0 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 129.1 | 10.0 | 13.2 | 22.0 | 24.4 | 8.7
8439.0 | 843.9 | 101.3 | 10.0 | 12.4 | 22.0 | 23.8 | 8.3
5626.0 | 562.6 | 77.47 | 10.0 | 11.6 | 22.0 | 23.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.93 | 10.0 | 11.2 | 22.0 | 22.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 335.9 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 27.0 | 8.4
25320.0 | 2532.0 | 288.4 | 10.0 | 17.2 | 21.0 | 26.4 | 8.8
22500.0 | 2250.0 | 246.4 | 10.0 | 16.4 | 21.0 | 25.7 | 9.1
19690.0 | 1969.0 | 209.3 | 10.0 | 15.6 | 21.0 | 25.1 | 9.4
16880.0 | 1688.0 | 176.2 | 10.0 | 14.8 | 21.0 | 24.5 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 146.7 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 23.9 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 121.7 | 10.0 | 13.2 | 21.0 | 23.4 | 9.2
8439.0 | 843.9 | 95.7 | 10.0 | 12.4 | 21.0 | 22.8 | 8.8
5626.0 | 562.6 | 73.38 | 10.0 | 11.6 | 21.0 | 22.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.58 | 10.0 | 11.2 | 21.0 | 21.9 | 6.7
28130.0 | 2813.0 | 321.9 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 25.9 | 8.7
25320.0 | 2532.0 | 275.3 | 10.0 | 17.2 | 20.0 | 25.3 | 9.2
22500.0 | 2250.0 | 234.3 | 10.0 | 16.4 | 20.0 | 24.7 | 9.6
19690.0 | 1969.0 | 198.1 | 10.0 | 15.6 | 20.0 | 24.1 | 9.9
16880.0 | 1688.0 | 166.3 | 10.0 | 14.8 | 20.0 | 23.5 | 10.2
14060.0 | 1406.0 | 139.2 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 22.9 | 10.1
11250.0 | 1125.0 | 114.5 | 10.0 | 13.2 | 20.0 | 22.3 | 9.8
8439.0 | 843.9 | 93.64 | 10.0 | 12.4 | 20.0 | 21.8 | 9.1
5626.0 | 562.6 | 69.37 | 10.0 | 11.6 | 20.0 | 21.2 | 8.1
4219.0 | 421.9 | 59.24 | 10.0 | 11.2 | 20.0 | 20.9 | 7.1
28130.0 | 2813.0 | 308.3 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 24.9 | 9.1
25320.0 | 2532.0 | 262.9 | 10.0 | 17.2 | 19.0 | 24.3 | 9.6
22500.0 | 2250.0 | 222.8 | 10.0 | 16.4 | 19.0 | 23.7 | 10.1
19690.0 | 1969.0 | 187.6 | 10.0 | 15.6 | 19.0 | 23.8 | 10.5
16880.0 | 1688.0 | 156.8 | 10.0 | 14.8 | 19.0 | 22.5 | 10.8
14060.0 | 1406.0 | 130.9 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 21.9 | 10.7
11250.0 | 1125.0 | 107.5 | 10.0 | 13.2 | 19.0 | 21.3 | 10.5
8439.0 | 843.9 | 87.75 | 10.0 | 12.4 | 19.0 | 20.8 | 9.6
5626.0 | 562.6 | 65.46 | 10.0 | 11.6 | 19.0 | 20.2 | 8.6
4219.0 | 421.9 | 56.24 | 10.0 | 11.2 | 19.0 | 19.9 | 7.5
28130.0 | 2813.0 | 533.1 | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 40.0 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 469.1 | 10.0 | 17.2 | 34.0 | 39.4 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 416.1 | 10.0 | 16.4 | 34.0 | 38.8 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 365.6 | 10.0 | 15.6 | 34.0 | 38.2 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 310.1 | 10.0 | 14.8 | 34.0 | 37.6 | 5.4
14060.0 | 1406.0 | 260.4 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 37.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 215.2 | 10.0 | 13.2 | 34.0 | 36.4 | 5.2
8439.0 | 843.9 | 173.4 | 10.0 | 12.4 | 34.0 | 35.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 132.0 | 10.0 | 11.6 | 34.0 | 35.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 110.5 | 10.0 | 11.2 | 34.0 | 34.9 | 3.8
28130.0 | 2813.0 | 513.9 | 10.0 | 18.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 454.0 | 10.0 | 17.2 | 33.0 | 38.4 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 401.1 | 10.0 | 16.4 | 33.0 | 37.8 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 349.1 | 10.0 | 15.6 | 33.0 | 37.2 | 5.6
16880.0 | 1688.0 | 295.9 | 10.0 | 14.8 | 33.0 | 36.6 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 248.5 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 36.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 206.7 | 10.0 | 13.2 | 33.0 | 35.4 | 5.4
8439.0 | 843.9 | 167.0 | 10.0 | 12.4 | 33.0 | 34.8 | 5.5
5626.0 | 562.6 | 127.1 | 10.0 | 11.6 | 33.0 | 34.2 | 4.4
4219.0 | 421.9 | 106.3 | 10.0 | 11.2 | 33.0 | 33.9 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 496.4 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 37.9 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 438.2 | 10.0 | 17.2 | 32.0 | 37.3 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 383.6 | 10.0 | 16.4 | 32.0 | 36.7 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 332.6 | 10.0 | 15.6 | 32.0 | 36.1 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 282.5 | 10.0 | 14.8 | 32.0 | 35.5 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 238.8 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 34.9 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 198.8 | 10.0 | 13.2 | 32.0 | 34.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 160.0 | 10.0 | 12.4 | 32.0 | 33.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 121.6 | 10.0 | 11.6 | 32.0 | 33.2 | 4.6
4219.0 | 421.9 | 101.8 | 10.0 | 11.2 | 32.0 | 32.9 | 4.1
28130.0 | 2813.0 | 479.0 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 36.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 420.3 | 10.0 | 17.2 | 31.0 | 36.3 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 366.1 | 10.0 | 16.4 | 31.0 | 35.7 | 6.1
19690.0 | 1969.0 | 317.3 | 10.0 | 15.6 | 31.0 | 35.1 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 271.3 | 10.0 | 14.8 | 31.0 | 34.5 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 229.4 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 33.9 | 6.1
11250.0 | 1125.0 | 190.0 | 10.0 | 13.2 | 31.0 | 33.4 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 152.5 | 10.0 | 12.4 | 31.0 | 32.8 | 5.5
5626.0 | 562.6 | 116.1 | 10.0 | 11.6 | 31.0 | 32.2 | 4.8
4219.0 | 421.9 | 97.35 | 10.0 | 11.2 | 31.0 | 31.9 | 4.3
28130.0 | 2813.0 | 462.5 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 36.0 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 405.8 | 10.0 | 17.2 | 30.0 | 35.4 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 351.1 | 10.0 | 16.4 | 30.0 | 34.8 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 305.1 | 10.0 | 15.6 | 30.0 | 34.2 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 264.1 | 10.0 | 14.8 | 30.0 | 33.6 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 219.8 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 33.0 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 181.4 | 10.0 | 13.2 | 30.0 | 32.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 145.5 | 10.0 | 12.4 | 30.0 | 31.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 110.6 | 10.0 | 11.6 | 30.0 | 31.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 93.0 | 10.0 | 11.2 | 30.0 | 30.9 | 4.5
28130.0 | 2813.0 | 443.2 | 10.0 | 18.0 | 29.0 | 35.0 | 6.3
25320.0 | 2532.0 | 387.6 | 10.0 | 17.2 | 29.0 | 34.3 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 336.6 | 10.0 | 16.4 | 29.0 | 33.7 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 292.7 | 10.0 | 15.6 | 29.0 | 33.1 | 6.7
16880.0 | 1688.0 | 251.8 | 10.0 | 14.8 | 29.0 | 32.6 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 209.3 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 32.0 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 172.7 | 10.0 | 13.2 | 29.0 | 31.4 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 138.4 | 10.0 | 12.4 | 29.0 | 30.8 | 7.0
5626.0 | 562.6 | 105.3 | 10.0 | 11.6 | 29.0 | 30.2 | 5.3
4219.0 | 421.9 | 88.58 | 10.0 | 11.2 | 29.0 | 29.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 423.9 | 10.0 | 18.0 | 28.0 | 33.9 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 372.0 | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 33.3 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 327.8 | 10.0 | 16.4 | 28.0 | 32.7 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 279.6 | 10.0 | 15.6 | 28.0 | 32.1 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 239.2 | 10.0 | 14.8 | 28.0 | 31.5 | 7.6
14060.0 | 1406.0 | 202.6 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 30.9 | 6.9
11250.0 | 1125.0 | 164.3 | 10.0 | 13.2 | 28.0 | 30.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 131.6 | 10.0 | 12.4 | 28.0 | 29.8 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 100.2 | 10.0 | 11.6 | 28.0 | 29.2 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 84.54 | 10.0 | 11.2 | 28.0 | 28.9 | 5.0
28130.0 | 2813.0 | 406.2 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 32.9 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 357.3 | 10.0 | 17.2 | 27.0 | 32.3 | 7.9
22500.0 | 2250.0 | 312.2 | 10.0 | 16.4 | 27.0 | 31.7 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 268.8 | 10.0 | 15.6 | 27.0 | 31.9 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 227.3 | 10.0 | 14.8 | 27.0 | 30.5 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 192.2 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 29.9 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 156.1 | 10.0 | 13.2 | 27.0 | 29.3 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 125.0 | 10.0 | 12.4 | 27.0 | 28.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 95.27 | 10.0 | 11.6 | 27.0 | 28.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 80.5 | 10.0 | 11.2 | 27.0 | 27.9 | 5.2
28130.0 | 2813.0 | 392.5 | 10.0 | 18.0 | 26.0 | 32.0 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 344.0 | 10.0 | 17.2 | 26.0 | 31.4 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 298.7 | 10.0 | 16.4 | 26.0 | 30.8 | 7.5
19690.0 | 1969.0 | 256.8 | 10.0 | 15.6 | 26.0 | 30.2 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 216.0 | 10.0 | 14.8 | 26.0 | 29.6 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 182.8 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 29.0 | 7.7
11250.0 | 1125.0 | 148.7 | 10.0 | 13.2 | 26.0 | 28.4 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.9 | 10.0 | 12.4 | 26.0 | 27.8 | 8.0
5626.0 | 562.6 | 90.7 | 10.0 | 11.6 | 26.0 | 27.2 | 6.2
4219.0 | 421.9 | 76.69 | 10.0 | 11.2 | 26.0 | 26.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 377.4 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 31.0 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 328.7 | 10.0 | 17.2 | 25.0 | 30.4 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 284.4 | 10.0 | 16.4 | 25.0 | 29.7 | 7.9
19690.0 | 1969.0 | 244.2 | 10.0 | 15.6 | 25.0 | 29.1 | 8.6
16880.0 | 1688.0 | 205.0 | 10.0 | 14.8 | 25.0 | 28.5 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 173.2 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 28.0 | 8.1
11250.0 | 1125.0 | 141.0 | 10.0 | 13.2 | 25.0 | 27.4 | 8.0
8439.0 | 843.9 | 112.8 | 10.0 | 12.4 | 25.0 | 26.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 86.25 | 10.0 | 11.6 | 25.0 | 26.2 | 6.5
4219.0 | 421.9 | 73.9 | 10.0 | 11.2 | 25.0 | 25.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 362.1 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 29.9 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 313.9 | 10.0 | 17.2 | 24.0 | 29.3 | 8.6
22500.0 | 2250.0 | 270.7 | 10.0 | 16.4 | 24.0 | 28.7 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 231.9 | 10.0 | 15.6 | 24.0 | 28.1 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 196.9 | 10.0 | 14.8 | 24.0 | 27.5 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 163.9 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 26.9 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 136.8 | 10.0 | 13.2 | 24.0 | 26.4 | 8.2
8439.0 | 843.9 | 107.0 | 10.0 | 12.4 | 24.0 | 25.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.88 | 10.0 | 11.6 | 24.0 | 25.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 69.51 | 10.0 | 11.2 | 24.0 | 24.9 | 6.7
28130.0 | 2813.0 | 347.1 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 28.9 | 8.1
25320.0 | 2532.0 | 299.6 | 10.0 | 17.2 | 23.0 | 28.3 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 257.6 | 10.0 | 16.4 | 23.0 | 27.7 | 8.7
19690.0 | 1969.0 | 219.9 | 10.0 | 15.6 | 23.0 | 27.9 | 9.0
16880.0 | 1688.0 | 186.2 | 10.0 | 14.8 | 23.0 | 26.5 | 9.7
14060.0 | 1406.0 | 155.1 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 25.9 | 9.7
11250.0 | 1125.0 | 129.2 | 10.0 | 13.2 | 23.0 | 25.3 | 8.7
8439.0 | 843.9 | 101.3 | 10.0 | 12.4 | 23.0 | 24.8 | 8.3
5626.0 | 562.6 | 77.6 | 10.0 | 11.6 | 23.0 | 24.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 66.6 | 10.0 | 11.2 | 23.0 | 23.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 334.0 | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 28.0 | 8.4
25320.0 | 2532.0 | 287.3 | 6.0 | 14.1 | 22.0 | 27.4 | 8.8
22500.0 | 2250.0 | 245.9 | 6.0 | 13.2 | 22.0 | 26.8 | 9.2
19690.0 | 1969.0 | 209.2 | 6.0 | 12.3 | 22.0 | 26.2 | 9.4
16880.0 | 1688.0 | 176.5 | 6.0 | 11.4 | 22.0 | 25.6 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 147.1 | 6.0 | 10.5 | 22.0 | 25.0 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 122.2 | 6.0 | 9.6 | 22.0 | 24.4 | 9.2
8439.0 | 843.9 | 95.92 | 6.0 | 8.7 | 22.0 | 23.8 | 8.8
5626.0 | 562.6 | 73.59 | 6.0 | 7.8 | 22.0 | 23.2 | 7.6
4219.0 | 421.9 | 62.76 | 6.0 | 7.35 | 22.0 | 22.9 | 6.7
28130.0 | 2813.0 | 319.7 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 27.0 | 8.8
25320.0 | 2532.0 | 274.1 | 6.0 | 14.1 | 21.0 | 26.4 | 9.2
22500.0 | 2250.0 | 233.6 | 6.0 | 13.2 | 21.0 | 25.7 | 9.6
19690.0 | 1969.0 | 198.0 | 6.0 | 12.3 | 21.0 | 25.1 | 9.9
16880.0 | 1688.0 | 166.5 | 6.0 | 11.4 | 21.0 | 24.5 | 10.1
14060.0 | 1406.0 | 139.5 | 6.0 | 10.5 | 21.0 | 23.9 | 10.9
11250.0 | 1125.0 | 114.9 | 6.0 | 9.6 | 21.0 | 23.4 | 9.8
8439.0 | 843.9 | 90.5 | 6.0 | 8.7 | 21.0 | 22.8 | 9.3
5626.0 | 562.6 | 69.53 | 6.0 | 7.8 | 21.0 | 22.2 | 8.9
4262.0 | 426.2 | 59.68 | 6.0 | 7.35 | 21.0 | 21.9 | 7.1
28130.0 | 2813.0 | 306.0 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 25.9 | 9.2
25320.0 | 2532.0 | 261.5 | 6.0 | 14.1 | 20.0 | 25.3 | 9.7
22500.0 | 2250.0 | 222.0 | 6.0 | 13.2 | 20.0 | 24.7 | 10.1
19690.0 | 1969.0 | 187.3 | 6.0 | 12.3 | 20.0 | 24.1 | 10.5
16880.0 | 1688.0 | 156.9 | 6.0 | 11.4 | 20.0 | 23.5 | 10.8
14060.0 | 1406.0 | 131.1 | 6.0 | 10.5 | 20.0 | 22.9 | 10.7
11250.0 | 1125.0 | 107.8 | 6.0 | 9.6 | 20.0 | 22.3 | 10.4
8439.0 | 843.9 | 88.19 | 6.0 | 8.7 | 20.0 | 21.8 | 9.6
5626.0 | 562.6 | 65.66 | 6.0 | 7.8 | 20.0 | 21.2 | 8.6
4304.0 | 430.4 | 56.97 | 6.0 | 7.35 | 20.0 | 20.9 | 7.6
28130.0 | 2813.0 | 292.9 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 24.9 | 9.6
25320.0 | 2532.0 | 249.5 | 6.0 | 14.1 | 19.0 | 24.3 | 10.2
22500.0 | 2250.0 | 210.8 | 6.0 | 13.2 | 19.0 | 23.7 | 10.7
19690.0 | 1969.0 | 177.0 | 6.0 | 12.3 | 19.0 | 23.8 | 11.1
16880.0 | 1688.0 | 147.6 | 6.0 | 11.4 | 19.0 | 22.5 | 11.4
14060.0 | 1406.0 | 123.1 | 6.0 | 10.5 | 19.0 | 21.9 | 11.4
11250.0 | 1125.0 | 101.0 | 6.0 | 9.6 | 19.0 | 21.3 | 11.1
8439.0 | 843.9 | 82.89 | 6.0 | 8.7 | 19.0 | 20.8 | 10.2
5626.0 | 562.6 | 62.56 | 6.0 | 7.8 | 19.0 | 20.2 | 9.0
4347.0 | 434.7 | 54.83 | 6.0 | 7.35 | 19.0 | 19.9 | 7.9
28130.0 | 2813.0 | 616.2 | 6.0 | 15.0 | 34.0 | 40.1 | 4.6
25320.0 | 2532.0 | 542.3 | 6.0 | 14.1 | 34.0 | 39.4 | 4.7
22500.0 | 2250.0 | 477.2 | 6.0 | 13.2 | 34.0 | 38.8 | 4.7
19690.0 | 1969.0 | 417.2 | 6.0 | 12.3 | 34.0 | 38.2 | 4.7
16880.0 | 1688.0 | 356.4 | 6.0 | 11.4 | 34.0 | 37.6 | 4.7
14060.0 | 1406.0 | 301.8 | 6.0 | 10.5 | 34.0 | 37.0 | 4.7
11250.0 | 1125.0 | 251.3 | 6.0 | 9.6 | 34.0 | 36.4 | 4.5
8439.0 | 843.9 | 203.2 | 6.0 | 8.7 | 34.0 | 35.8 | 4.2
5626.0 | 562.6 | 154.5 | 6.0 | 7.8 | 34.0 | 35.2 | 3.6
4219.0 | 421.9 | 128.5 | 6.0 | 7.35 | 34.0 | 34.9 | 3.3
28130.0 | 2813.0 | 595.7 | 6.0 | 15.0 | 33.0 | 39.0 | 4.7
25320.0 | 2532.0 | 525.9 | 6.0 | 14.1 | 33.0 | 38.4 | 4.8
22500.0 | 2250.0 | 459.2 | 6.0 | 13.2 | 33.0 | 37.8 | 4.9
19690.0 | 1969.0 | 400.5 | 6.0 | 12.3 | 33.0 | 37.2 | 4.9
16880.0 | 1688.0 | 342.6 | 6.0 | 11.4 | 33.0 | 36.6 | 4.9
14060.0 | 1406.0 | 291.6 | 6.0 | 10.5 | 33.0 | 36.0 | 4.8
11250.0 | 1125.0 | 243.6 | 6.0 | 9.6 | 33.0 | 35.4 | 4.6
8439.0 | 843.9 | 196.9 | 6.0 | 8.7 | 33.0 | 34.8 | 4.3
5626.0 | 562.6 | 149.5 | 6.0 | 7.8 | 33.0 | 34.2 | 3.8
4219.0 | 421.9 | 124.5 | 6.0 | 7.35 | 33.0 | 33.9 | 3.4
28130.0 | 2813.0 | 575.1 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 37.9 | 4.9
25320.0 | 2532.0 | 506.6 | 6.0 | 14.1 | 32.0 | 37.3 | 5.0
22500.0 | 2250.0 | 441.2 | 6.0 | 13.2 | 32.0 | 36.7 | 5.1
19690.0 | 1969.0 | 384.5 | 6.0 | 12.3 | 32.0 | 36.1 | 5.1
16880.0 | 1688.0 | 331.1 | 6.0 | 11.4 | 32.0 | 35.5 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 282.3 | 6.0 | 10.5 | 32.0 | 35.0 | 5.0
11250.0 | 1125.0 | 234.5 | 6.0 | 9.6 | 32.0 | 34.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 188.1 | 6.0 | 8.7 | 32.0 | 33.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 142.7 | 6.0 | 7.8 | 32.0 | 33.2 | 3.9
4219.0 | 421.9 | 120.1 | 6.0 | 7.35 | 32.0 | 32.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 554.7 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 36.9 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 487.5 | 6.0 | 14.1 | 31.0 | 36.3 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 423.9 | 6.0 | 13.2 | 31.0 | 35.7 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 371.4 | 6.0 | 12.3 | 31.0 | 35.9 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 320.4 | 6.0 | 11.4 | 31.0 | 34.5 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 270.9 | 6.0 | 10.5 | 31.0 | 33.9 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 223.7 | 6.0 | 9.6 | 31.0 | 33.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 179.1 | 6.0 | 8.7 | 31.0 | 32.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 135.9 | 6.0 | 7.8 | 31.0 | 32.2 | 4.1
4219.0 | 421.9 | 114.0 | 6.0 | 7.35 | 31.0 | 31.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 537.0 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 36.0 | 5.2
25320.0 | 2532.0 | 470.7 | 6.0 | 14.1 | 30.0 | 35.4 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 410.5 | 6.0 | 13.2 | 30.0 | 34.8 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 360.5 | 6.0 | 12.3 | 30.0 | 34.2 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 309.2 | 6.0 | 11.4 | 30.0 | 33.6 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 259.2 | 6.0 | 10.5 | 30.0 | 33.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 213.7 | 6.0 | 9.6 | 30.0 | 32.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 171.1 | 6.0 | 8.7 | 30.0 | 31.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 130.0 | 6.0 | 7.8 | 30.0 | 31.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.0 | 6.0 | 7.35 | 30.0 | 30.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 517.0 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 35.0 | 5.4
25320.0 | 2532.0 | 453.7 | 6.0 | 14.1 | 29.0 | 34.3 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 397.2 | 6.0 | 13.2 | 29.0 | 33.7 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 346.9 | 6.0 | 12.3 | 29.0 | 33.1 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 295.3 | 6.0 | 11.4 | 29.0 | 32.6 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 247.2 | 6.0 | 10.5 | 29.0 | 32.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 204.0 | 6.0 | 9.6 | 29.0 | 31.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 164.2 | 6.0 | 8.7 | 29.0 | 30.8 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 125.1 | 6.0 | 7.8 | 29.0 | 30.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 104.9 | 6.0 | 7.35 | 29.0 | 29.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 497.4 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 33.9 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 438.0 | 6.0 | 14.1 | 28.0 | 33.3 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 382.9 | 6.0 | 13.2 | 28.0 | 32.7 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 331.3 | 6.0 | 12.3 | 28.0 | 32.1 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 283.9 | 6.0 | 11.4 | 28.0 | 31.5 | 5.9
14060.0 | 1406.0 | 236.2 | 6.0 | 10.5 | 28.0 | 30.9 | 6.0
11250.0 | 1125.0 | 196.2 | 6.0 | 9.6 | 28.0 | 30.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.0 | 6.0 | 8.7 | 28.0 | 29.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.3 | 6.0 | 7.8 | 28.0 | 29.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 100.8 | 6.0 | 7.35 | 28.0 | 28.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 478.9 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 32.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 422.2 | 6.0 | 14.1 | 27.0 | 32.3 | 6.0
22500.0 | 2250.0 | 366.6 | 6.0 | 13.2 | 27.0 | 31.7 | 6.1
19690.0 | 1969.0 | 315.9 | 6.0 | 12.3 | 27.0 | 31.9 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 270.6 | 6.0 | 11.4 | 27.0 | 30.5 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 227.2 | 6.0 | 10.5 | 27.0 | 29.9 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 188.2 | 6.0 | 9.6 | 27.0 | 29.3 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 150.9 | 6.0 | 8.7 | 27.0 | 28.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 114.7 | 6.0 | 7.8 | 27.0 | 28.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.42 | 6.0 | 7.35 | 27.0 | 27.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 464.5 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 32.0 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 407.3 | 6.0 | 14.1 | 26.0 | 31.4 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 351.8 | 6.0 | 13.2 | 26.0 | 30.8 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 302.9 | 6.0 | 12.3 | 26.0 | 30.2 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 260.5 | 6.0 | 11.4 | 26.0 | 29.6 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 218.3 | 6.0 | 10.5 | 26.0 | 29.0 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 180.0 | 6.0 | 9.6 | 26.0 | 28.4 | 6.3
8439.0 | 843.9 | 144.0 | 6.0 | 8.7 | 26.0 | 27.8 | 5.9
5626.0 | 562.6 | 109.4 | 6.0 | 7.8 | 26.0 | 27.2 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 91.97 | 6.0 | 7.35 | 26.0 | 26.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 448.7 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 31.0 | 6.3
25320.0 | 2532.0 | 389.9 | 6.0 | 14.1 | 25.0 | 30.4 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 338.5 | 6.0 | 13.2 | 25.0 | 29.7 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 290.5 | 6.0 | 12.3 | 25.0 | 29.1 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 249.5 | 6.0 | 11.4 | 25.0 | 28.5 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 210.9 | 6.0 | 10.5 | 25.0 | 28.0 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 171.4 | 6.0 | 9.6 | 25.0 | 27.4 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 137.0 | 6.0 | 8.7 | 25.0 | 26.8 | 6.2
5626.0 | 562.6 | 104.2 | 6.0 | 7.8 | 25.0 | 26.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.81 | 6.0 | 7.35 | 25.0 | 25.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 432.3 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 29.9 | 6.5
25320.0 | 2532.0 | 372.8 | 6.0 | 14.1 | 24.0 | 29.3 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 324.8 | 6.0 | 13.2 | 24.0 | 28.7 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 282.5 | 6.0 | 12.3 | 24.0 | 28.1 | 7.0
16880.0 | 1688.0 | 237.8 | 6.0 | 11.4 | 24.0 | 27.5 | 8.0
14060.0 | 1406.0 | 200.1 | 6.0 | 10.5 | 24.0 | 26.9 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 163.0 | 6.0 | 9.6 | 24.0 | 26.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.3 | 6.0 | 8.7 | 24.0 | 25.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 99.1 | 6.0 | 7.8 | 24.0 | 25.2 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.57 | 6.0 | 7.35 | 24.0 | 24.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 415.3 | 6.0 | 15.0 | 23.0 | 28.9 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 357.5 | 6.0 | 14.1 | 23.0 | 28.3 | 7.8
22500.0 | 2250.0 | 311.6 | 6.0 | 13.2 | 23.0 | 27.7 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 268.5 | 6.0 | 12.3 | 23.0 | 27.9 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 226.0 | 6.0 | 11.4 | 23.0 | 26.5 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 189.9 | 6.0 | 10.5 | 23.0 | 25.9 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.0 | 6.0 | 9.6 | 23.0 | 25.3 | 7.3
8439.0 | 843.9 | 123.8 | 6.0 | 8.7 | 23.0 | 24.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.22 | 6.0 | 7.8 | 23.0 | 24.2 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 79.58 | 6.0 | 7.35 | 23.0 | 23.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 400.8 | 7.0 | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 345.2 | 7.0 | 15.1 | 22.0 | 27.4 | 7.3
22500.0 | 2250.0 | 299.1 | 7.0 | 14.2 | 22.0 | 26.8 | 7.5
19690.0 | 1969.0 | 256.4 | 7.0 | 13.3 | 22.0 | 26.2 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 217.9 | 7.0 | 12.4 | 22.0 | 25.6 | 7.7
14060.0 | 1406.0 | 180.8 | 7.0 | 11.5 | 22.0 | 25.0 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 150.6 | 7.0 | 10.6 | 22.0 | 24.4 | 7.5
8439.0 | 843.9 | 117.8 | 7.0 | 9.7 | 22.0 | 23.8 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.76 | 7.0 | 8.8 | 22.0 | 23.2 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 75.84 | 7.0 | 8.35 | 22.0 | 22.9 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 385.5 | 7.0 | 16.0 | 21.0 | 27.0 | 7.3
25320.0 | 2532.0 | 331.6 | 7.0 | 15.1 | 21.0 | 26.3 | 7.6
22500.0 | 2250.0 | 285.5 | 7.0 | 14.2 | 21.0 | 25.7 | 7.9
19690.0 | 1969.0 | 243.9 | 7.0 | 13.3 | 21.0 | 25.1 | 8.7
16880.0 | 1688.0 | 206.9 | 7.0 | 12.4 | 21.0 | 24.5 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 171.4 | 7.0 | 11.5 | 21.0 | 23.9 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 142.4 | 7.0 | 10.6 | 21.0 | 23.4 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 111.8 | 7.0 | 9.7 | 21.0 | 22.8 | 7.6
5626.0 | 562.6 | 85.24 | 7.0 | 8.8 | 21.0 | 22.2 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 72.27 | 7.0 | 8.35 | 21.0 | 21.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 371.1 | 7.0 | 16.0 | 20.0 | 25.9 | 7.6
25320.0 | 2532.0 | 318.0 | 7.0 | 15.1 | 20.0 | 25.3 | 8.0
22500.0 | 2250.0 | 272.4 | 7.0 | 14.2 | 20.0 | 24.7 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 232.0 | 7.0 | 13.3 | 20.0 | 24.1 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 196.2 | 7.0 | 12.4 | 20.0 | 23.5 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 162.4 | 7.0 | 11.5 | 20.0 | 22.9 | 8.7
11250.0 | 1125.0 | 134.7 | 7.0 | 10.6 | 20.0 | 22.3 | 8.4
8439.0 | 843.9 | 106.2 | 7.0 | 9.7 | 20.0 | 21.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.1 | 7.0 | 8.8 | 20.0 | 21.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 68.78 | 7.0 | 8.35 | 20.0 | 20.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 356.8 | 7.0 | 16.0 | 19.0 | 24.9 | 7.9
25320.0 | 2532.0 | 304.6 | 7.0 | 15.1 | 19.0 | 24.3 | 8.3
22500.0 | 2250.0 | 259.8 | 7.0 | 14.2 | 19.0 | 23.7 | 8.7
19690.0 | 1969.0 | 220.5 | 7.0 | 13.3 | 19.0 | 23.8 | 8.9
16880.0 | 1688.0 | 185.8 | 7.0 | 12.4 | 19.0 | 22.5 | 9.8
14060.0 | 1406.0 | 153.7 | 7.0 | 11.5 | 19.0 | 21.9 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 127.4 | 7.0 | 10.6 | 19.0 | 21.3 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.5 | 7.0 | 9.7 | 19.0 | 20.7 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.75 | 7.0 | 8.8 | 19.0 | 20.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.34 | 7.0 | 8.35 | 19.0 | 19.9 | 6.5
28130.0 | 2813.0 | 595.0 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 40.0 | 4.7
25320.0 | 2532.0 | 523.0 | 7.0 | 15.1 | 34.0 | 39.4 | 4.8
22500.0 | 2250.0 | 459.8 | 7.0 | 14.2 | 34.0 | 38.8 | 4.9
19690.0 | 1969.0 | 401.4 | 7.0 | 13.3 | 34.0 | 38.2 | 4.9
16880.0 | 1688.0 | 343.6 | 7.0 | 12.4 | 34.0 | 37.6 | 4.9
14060.0 | 1406.0 | 292.1 | 7.0 | 11.5 | 34.0 | 37.0 | 4.8
11250.0 | 1125.0 | 244.4 | 7.0 | 10.6 | 34.0 | 36.4 | 4.6
8439.0 | 843.9 | 197.5 | 7.0 | 9.7 | 34.0 | 35.8 | 4.3
5626.0 | 562.6 | 149.9 | 7.0 | 8.8 | 34.0 | 35.2 | 3.8
4219.0 | 421.9 | 125.0 | 7.0 | 8.35 | 34.0 | 34.9 | 3.4
28130.0 | 2813.0 | 574.2 | 7.0 | 16.0 | 33.0 | 39.0 | 4.9
25320.0 | 2532.0 | 503.8 | 7.0 | 15.1 | 33.0 | 38.3 | 5.3
22500.0 | 2250.0 | 441.6 | 7.0 | 14.2 | 33.0 | 37.7 | 6.0
19690.0 | 1969.0 | 385.8 | 7.0 | 13.3 | 33.0 | 37.1 | 5.1
16880.0 | 1688.0 | 332.2 | 7.0 | 12.4 | 33.0 | 36.6 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 283.0 | 7.0 | 11.5 | 33.0 | 36.0 | 5.0
11250.0 | 1125.0 | 235.0 | 7.0 | 10.6 | 33.0 | 35.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 188.5 | 7.0 | 9.7 | 33.0 | 34.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 143.0 | 7.0 | 8.8 | 33.0 | 34.2 | 3.9
4219.0 | 421.9 | 119.8 | 7.0 | 8.35 | 33.0 | 33.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 553.5 | 7.0 | 16.0 | 32.0 | 37.9 | 5.8
25320.0 | 2532.0 | 484.7 | 7.0 | 15.1 | 32.0 | 37.3 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 424.6 | 7.0 | 14.2 | 32.0 | 36.7 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 373.1 | 7.0 | 13.3 | 32.0 | 36.1 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 321.6 | 7.0 | 12.4 | 32.0 | 35.5 | 5.2
14060.0 | 1406.0 | 271.3 | 7.0 | 11.5 | 32.0 | 35.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 224.0 | 7.0 | 10.6 | 32.0 | 34.4 | 5.2
8439.0 | 843.9 | 179.5 | 7.0 | 9.7 | 32.0 | 33.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 136.2 | 7.0 | 8.8 | 32.0 | 33.2 | 4.1
4219.0 | 421.9 | 114.3 | 7.0 | 8.35 | 32.0 | 32.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 532.9 | 7.0 | 16.0 | 31.0 | 36.9 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 470.1 | 7.0 | 15.1 | 31.0 | 36.3 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 410.4 | 7.0 | 14.2 | 31.0 | 35.7 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 360.9 | 7.0 | 13.3 | 31.0 | 35.1 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 308.5 | 7.0 | 12.4 | 31.0 | 34.5 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 258.8 | 7.0 | 11.5 | 31.0 | 33.9 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 213.5 | 7.0 | 10.6 | 31.0 | 33.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 171.2 | 7.0 | 9.7 | 31.0 | 32.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 130.3 | 7.0 | 8.8 | 31.0 | 32.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.2 | 7.0 | 8.35 | 31.0 | 31.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 515.1 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 455.0 | 7.0 | 15.1 | 30.0 | 35.4 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 398.4 | 7.0 | 14.2 | 30.0 | 34.8 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 347.6 | 7.0 | 13.3 | 30.0 | 34.2 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 295.5 | 7.0 | 12.4 | 30.0 | 33.6 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 247.5 | 7.0 | 11.5 | 30.0 | 33.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 204.6 | 7.0 | 10.6 | 30.0 | 32.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 164.9 | 7.0 | 9.7 | 30.0 | 31.8 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 125.7 | 7.0 | 8.8 | 30.0 | 31.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.2 | 7.0 | 8.35 | 30.0 | 30.9 | 4.1
28130.0 | 2813.0 | 495.5 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 35.0 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 438.6 | 7.0 | 15.1 | 29.0 | 34.4 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 383.2 | 7.0 | 14.2 | 29.0 | 33.8 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 331.6 | 7.0 | 13.3 | 29.0 | 33.1 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 281.9 | 7.0 | 12.4 | 29.0 | 32.6 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 236.8 | 7.0 | 11.5 | 29.0 | 32.0 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 196.8 | 7.0 | 10.6 | 29.0 | 31.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.6 | 7.0 | 9.7 | 29.0 | 30.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.6 | 7.0 | 8.8 | 29.0 | 30.2 | 4.7
4219.0 | 421.9 | 101.2 | 7.0 | 8.35 | 29.0 | 29.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 478.4 | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 33.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 421.7 | 7.0 | 15.1 | 28.0 | 33.3 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 366.4 | 7.0 | 14.2 | 28.0 | 32.7 | 6.1
19690.0 | 1969.0 | 316.2 | 7.0 | 13.3 | 28.0 | 32.1 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 271.5 | 7.0 | 12.4 | 28.0 | 31.5 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 227.7 | 7.0 | 11.5 | 28.0 | 30.9 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 188.7 | 7.0 | 10.6 | 28.0 | 30.4 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 151.3 | 7.0 | 9.7 | 28.0 | 29.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 115.0 | 7.0 | 8.8 | 28.0 | 29.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.53 | 7.0 | 8.35 | 28.0 | 28.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 462.5 | 7.0 | 16.0 | 27.0 | 32.9 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 404.3 | 7.0 | 15.1 | 27.0 | 32.3 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 349.8 | 7.0 | 14.2 | 27.0 | 31.7 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 302.2 | 7.0 | 13.3 | 27.0 | 31.9 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 260.6 | 7.0 | 12.4 | 27.0 | 30.5 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 218.1 | 7.0 | 11.5 | 27.0 | 29.9 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 179.9 | 7.0 | 10.6 | 27.0 | 29.3 | 6.3
8439.0 | 843.9 | 144.1 | 7.0 | 9.7 | 27.0 | 28.8 | 5.9
5626.0 | 562.6 | 109.7 | 7.0 | 8.8 | 27.0 | 28.2 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 92.12 | 7.0 | 8.35 | 27.0 | 27.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 448.0 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 32.0 | 6.3
25320.0 | 2532.0 | 388.4 | 7.0 | 15.1 | 26.0 | 31.4 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 339.7 | 7.0 | 14.2 | 26.0 | 30.8 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 291.0 | 7.0 | 13.3 | 26.0 | 30.2 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 250.2 | 7.0 | 12.4 | 26.0 | 29.6 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 211.6 | 7.0 | 11.5 | 26.0 | 29.0 | 6.6
11250.0 | 1125.0 | 171.7 | 7.0 | 10.6 | 26.0 | 28.4 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 137.4 | 7.0 | 9.7 | 26.0 | 27.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.5 | 7.0 | 8.8 | 26.0 | 27.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 87.93 | 7.0 | 8.35 | 26.0 | 26.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 430.4 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 31.0 | 6.5
25320.0 | 2532.0 | 371.5 | 7.0 | 15.1 | 25.0 | 30.3 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 325.7 | 7.0 | 14.2 | 25.0 | 29.7 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 282.8 | 7.0 | 13.3 | 25.0 | 29.1 | 7.0
16880.0 | 1688.0 | 238.1 | 7.0 | 12.4 | 25.0 | 28.5 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 200.7 | 7.0 | 11.5 | 25.0 | 28.0 | 7.6
11250.0 | 1125.0 | 163.4 | 7.0 | 10.6 | 25.0 | 27.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.6 | 7.0 | 9.7 | 25.0 | 26.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 99.38 | 7.0 | 8.8 | 25.0 | 26.2 | 5.7
4219.0 | 421.9 | 83.9 | 7.0 | 8.35 | 25.0 | 25.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 412.8 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 29.9 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 356.9 | 7.0 | 15.1 | 24.0 | 29.3 | 7.9
22500.0 | 2250.0 | 311.9 | 7.0 | 14.2 | 24.0 | 28.7 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 268.6 | 7.0 | 13.3 | 24.0 | 28.1 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 226.2 | 7.0 | 12.4 | 24.0 | 27.5 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 190.5 | 7.0 | 11.5 | 24.0 | 26.9 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.3 | 7.0 | 10.6 | 24.0 | 26.3 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.1 | 7.0 | 9.7 | 24.0 | 25.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.49 | 7.0 | 8.8 | 24.0 | 25.2 | 6.0
4219.0 | 421.9 | 79.79 | 7.0 | 8.35 | 24.0 | 24.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 396.3 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 28.9 | 8.0
25320.0 | 2532.0 | 343.1 | 7.0 | 15.1 | 23.0 | 28.3 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 297.6 | 7.0 | 14.2 | 23.0 | 27.7 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 255.4 | 7.0 | 13.3 | 23.0 | 27.9 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 215.1 | 7.0 | 12.4 | 23.0 | 26.5 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 180.7 | 7.0 | 11.5 | 23.0 | 25.9 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 147.5 | 7.0 | 10.6 | 23.0 | 25.3 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 117.9 | 7.0 | 9.7 | 23.0 | 24.8 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.79 | 7.0 | 8.8 | 23.0 | 24.2 | 6.3
4219.0 | 421.9 | 75.99 | 7.0 | 8.35 | 23.0 | 23.9 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 382.7 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 7.4
25320.0 | 2532.0 | 330.6 | 8.0 | 16.1 | 22.0 | 27.4 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 285.1 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 26.8 | 7.9
19690.0 | 1969.0 | 244.0 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 26.2 | 8.7
16880.0 | 1688.0 | 207.3 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 25.6 | 8.1
14060.0 | 1406.0 | 171.9 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 25.0 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 143.0 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 24.4 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 112.0 | 8.0 | 10.7 | 22.0 | 23.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.5 | 8.0 | 9.80000000000001 | 22.0 | 23.2 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 72.47 | 8.0 | 9.35 | 22.0 | 22.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 368.2 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 7.6
25320.0 | 2532.0 | 316.6 | 8.0 | 16.1 | 21.0 | 26.4 | 8.0
22500.0 | 2250.0 | 271.9 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 25.7 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 231.9 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 25.1 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 196.5 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 24.5 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 162.8 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 23.9 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 135.2 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 23.4 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.3 | 8.0 | 10.7 | 21.0 | 22.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.2 | 8.0 | 9.80000000000001 | 21.0 | 22.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 68.95 | 8.0 | 9.35 | 21.0 | 21.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 353.7 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 25.9 | 8.0
25320.0 | 2532.0 | 303.0 | 8.0 | 16.1 | 20.0 | 25.3 | 8.4
22500.0 | 2250.0 | 259.1 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 24.7 | 8.7
19690.0 | 1969.0 | 220.2 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 24.1 | 8.9
16880.0 | 1688.0 | 186.0 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 23.5 | 9.7
14060.0 | 1406.0 | 154.1 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 22.9 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 127.9 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 22.3 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.7 | 8.0 | 10.7 | 20.0 | 21.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.97 | 8.0 | 9.80000000000001 | 20.0 | 21.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.51 | 8.0 | 9.35 | 20.0 | 20.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 339.4 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 8.3
25320.0 | 2532.0 | 289.9 | 8.0 | 16.1 | 19.0 | 24.3 | 8.7
22500.0 | 2250.0 | 246.8 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 23.7 | 9.1
19690.0 | 1969.0 | 208.9 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 23.8 | 9.4
16880.0 | 1688.0 | 175.9 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 22.5 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 147.1 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 21.9 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 120.6 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 21.3 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.14 | 8.0 | 10.7 | 19.0 | 20.7 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 72.89 | 8.0 | 9.80000000000001 | 19.0 | 20.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.21 | 8.0 | 9.35 | 19.0 | 19.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 573.6 | 8.0 | 17.0 | 34.0 | 40.0 | 4.9
25320.0 | 2532.0 | 503.7 | 8.0 | 16.1 | 34.0 | 39.4 | 5.3
22500.0 | 2250.0 | 442.2 | 8.0 | 15.2 | 34.0 | 38.8 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 388.4 | 8.0 | 14.3 | 34.0 | 38.2 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 333.5 | 8.0 | 13.4 | 34.0 | 37.6 | 5.6
14060.0 | 1406.0 | 284.0 | 8.0 | 12.5 | 34.0 | 37.0 | 5.0
11250.0 | 1125.0 | 235.5 | 8.0 | 11.6 | 34.0 | 36.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 189.0 | 8.0 | 10.7 | 34.0 | 35.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 143.3 | 8.0 | 9.80000000000001 | 34.0 | 35.2 | 3.9
4219.0 | 421.9 | 120.1 | 8.0 | 9.35 | 34.0 | 34.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 552.5 | 8.0 | 17.0 | 33.0 | 39.0 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 484.2 | 8.0 | 16.1 | 33.0 | 38.3 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 425.7 | 8.0 | 15.2 | 33.0 | 37.7 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 375.0 | 8.0 | 14.3 | 33.0 | 37.2 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 322.6 | 8.0 | 13.4 | 33.0 | 36.6 | 5.2
14060.0 | 1406.0 | 271.7 | 8.0 | 12.5 | 33.0 | 36.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 224.4 | 8.0 | 11.6 | 33.0 | 35.4 | 5.1
8439.0 | 843.9 | 179.9 | 8.0 | 10.7 | 33.0 | 34.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 136.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 33.0 | 34.2 | 4.1
4219.0 | 421.9 | 114.6 | 8.0 | 9.35 | 33.0 | 33.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 531.6 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 37.9 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 466.1 | 8.0 | 16.1 | 32.0 | 37.3 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 411.8 | 8.0 | 15.2 | 32.0 | 36.7 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 362.3 | 8.0 | 14.3 | 32.0 | 36.1 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 308.8 | 8.0 | 13.4 | 32.0 | 35.5 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 259.1 | 8.0 | 12.5 | 32.0 | 35.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 213.9 | 8.0 | 11.6 | 32.0 | 34.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 171.8 | 8.0 | 10.7 | 32.0 | 33.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 130.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 32.0 | 33.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.5 | 8.0 | 9.35 | 32.0 | 32.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 511.2 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 36.9 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 450.6 | 8.0 | 16.1 | 31.0 | 36.3 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 398.0 | 8.0 | 15.2 | 31.0 | 35.7 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 346.7 | 8.0 | 14.3 | 31.0 | 35.1 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 294.6 | 8.0 | 13.4 | 31.0 | 34.5 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 247.2 | 8.0 | 12.5 | 31.0 | 33.9 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 204.9 | 8.0 | 11.6 | 31.0 | 33.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 165.4 | 8.0 | 10.7 | 31.0 | 32.8 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 126.0 | 8.0 | 9.80000000000001 | 31.0 | 32.2 | 4.5
4219.0 | 421.9 | 105.5 | 8.0 | 9.35 | 31.0 | 31.9 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 495.2 | 8.0 | 17.0 | 30.0 | 36.0 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 439.3 | 8.0 | 16.1 | 30.0 | 35.4 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 383.5 | 8.0 | 15.2 | 30.0 | 34.8 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 332.0 | 8.0 | 14.3 | 30.0 | 34.2 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 282.2 | 8.0 | 13.4 | 30.0 | 33.6 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 237.5 | 8.0 | 12.5 | 30.0 | 33.0 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 197.6 | 8.0 | 11.6 | 30.0 | 32.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 159.1 | 8.0 | 10.7 | 30.0 | 31.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 121.1 | 8.0 | 9.80000000000001 | 30.0 | 31.2 | 4.6
4219.0 | 421.9 | 101.5 | 8.0 | 9.35 | 30.0 | 30.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 478.7 | 8.0 | 17.0 | 29.0 | 35.0 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 421.7 | 8.0 | 16.1 | 29.0 | 34.4 | 6.4
22500.0 | 2250.0 | 366.2 | 8.0 | 15.2 | 29.0 | 33.7 | 6.1
19690.0 | 1969.0 | 316.6 | 8.0 | 14.3 | 29.0 | 33.1 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 272.6 | 8.0 | 13.4 | 29.0 | 32.6 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 228.5 | 8.0 | 12.5 | 29.0 | 32.0 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 189.2 | 8.0 | 11.6 | 29.0 | 31.4 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 151.8 | 8.0 | 10.7 | 29.0 | 30.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 115.3 | 8.0 | 9.80000000000001 | 29.0 | 30.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 96.78 | 8.0 | 9.35 | 29.0 | 29.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 462.4 | 8.0 | 17.0 | 28.0 | 33.9 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 403.7 | 8.0 | 16.1 | 28.0 | 33.3 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 349.7 | 8.0 | 15.2 | 28.0 | 32.7 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 302.8 | 8.0 | 14.3 | 28.0 | 32.1 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 261.6 | 8.0 | 13.4 | 28.0 | 31.5 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 218.6 | 8.0 | 12.5 | 28.0 | 30.9 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 180.3 | 8.0 | 11.6 | 28.0 | 30.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 144.5 | 8.0 | 10.7 | 28.0 | 29.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 109.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 28.0 | 29.2 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 92.36 | 8.0 | 9.35 | 28.0 | 28.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 444.7 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | 32.9 | 6.3
25320.0 | 2532.0 | 385.7 | 8.0 | 16.1 | 27.0 | 32.3 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 339.6 | 8.0 | 15.2 | 27.0 | 31.7 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 290.6 | 8.0 | 14.3 | 27.0 | 31.9 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 250.0 | 8.0 | 13.4 | 27.0 | 30.5 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 211.6 | 8.0 | 12.5 | 27.0 | 29.9 | 6.6
11250.0 | 1125.0 | 171.7 | 8.0 | 11.6 | 27.0 | 29.3 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 137.5 | 8.0 | 10.7 | 27.0 | 28.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 27.0 | 28.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 88.19 | 8.0 | 9.35 | 27.0 | 27.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 428.3 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 32.0 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 371.2 | 8.0 | 16.1 | 26.0 | 31.4 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 326.6 | 8.0 | 15.2 | 26.0 | 30.8 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 279.2 | 8.0 | 14.3 | 26.0 | 30.2 | 7.5
16880.0 | 1688.0 | 238.5 | 8.0 | 13.4 | 26.0 | 29.6 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 201.4 | 8.0 | 12.5 | 26.0 | 29.0 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 163.7 | 8.0 | 11.6 | 26.0 | 28.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 131.0 | 8.0 | 10.7 | 26.0 | 27.8 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 99.67 | 8.0 | 9.80000000000001 | 26.0 | 27.2 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 84.1 | 8.0 | 9.35 | 26.0 | 26.9 | 5.2
28130.0 | 2813.0 | 410.3 | 8.0 | 17.0 | 25.0 | 31.0 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 356.9 | 8.0 | 16.1 | 25.0 | 30.4 | 7.9
22500.0 | 2250.0 | 312.2 | 8.0 | 15.2 | 25.0 | 29.7 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 268.7 | 8.0 | 14.3 | 25.0 | 29.1 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 226.6 | 8.0 | 13.4 | 25.0 | 28.5 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 191.1 | 8.0 | 12.5 | 25.0 | 28.0 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.6 | 8.0 | 11.6 | 25.0 | 27.4 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.5 | 8.0 | 10.7 | 25.0 | 26.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.76 | 8.0 | 9.80000000000001 | 25.0 | 26.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 80.1 | 8.0 | 9.35 | 25.0 | 25.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 393.8 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 29.9 | 7.1
25320.0 | 2532.0 | 342.8 | 8.0 | 16.1 | 24.0 | 29.3 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 297.5 | 8.0 | 15.2 | 24.0 | 28.7 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 255.5 | 8.0 | 14.3 | 24.0 | 28.1 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 215.5 | 8.0 | 13.4 | 24.0 | 27.5 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 181.3 | 8.0 | 12.5 | 24.0 | 26.9 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 147.8 | 8.0 | 11.6 | 24.0 | 26.3 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.1 | 8.0 | 10.7 | 24.0 | 25.8 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 90.6 | 8.0 | 9.80000000000001 | 24.0 | 25.2 | 6.2
4219.0 | 421.9 | 76.21 | 8.0 | 9.35 | 24.0 | 24.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 378.7 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 28.9 | 7.4
25320.0 | 2532.0 | 328.4 | 8.0 | 16.1 | 23.0 | 28.3 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 283.6 | 8.0 | 15.2 | 23.0 | 27.7 | 7.9
19690.0 | 1969.0 | 243.0 | 8.0 | 14.3 | 23.0 | 27.9 | 8.1
16880.0 | 1688.0 | 207.1 | 8.0 | 13.4 | 23.0 | 26.5 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 171.8 | 8.0 | 12.5 | 23.0 | 25.9 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 143.2 | 8.0 | 11.6 | 23.0 | 25.3 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 112.1 | 8.0 | 10.7 | 23.0 | 24.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.65 | 8.0 | 9.80000000000001 | 23.0 | 24.2 | 6.6
4219.0 | 421.9 | 72.61 | 8.0 | 9.35 | 23.0 | 23.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 365.7 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 7.7
25320.0 | 2532.0 | 315.5 | 8.0 | 16.1 | 22.0 | 27.4 | 8.2
22500.0 | 2250.0 | 271.4 | 8.0 | 15.2 | 22.0 | 26.8 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 231.9 | 8.0 | 14.3 | 22.0 | 26.2 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 197.0 | 8.0 | 13.4 | 22.0 | 25.6 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 163.2 | 8.0 | 12.5 | 22.0 | 25.0 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 135.7 | 8.0 | 11.6 | 22.0 | 24.4 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.6 | 8.0 | 10.7 | 22.0 | 23.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.43 | 8.0 | 9.80000000000001 | 22.0 | 23.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 69.14 | 8.0 | 9.35 | 22.0 | 22.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 351.1 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 8.1
25320.0 | 2532.0 | 301.7 | 8.0 | 16.1 | 21.0 | 26.4 | 8.4
22500.0 | 2250.0 | 258.5 | 8.0 | 15.2 | 21.0 | 25.7 | 8.7
19690.0 | 1969.0 | 220.1 | 8.0 | 14.3 | 21.0 | 25.1 | 8.9
16880.0 | 1688.0 | 186.3 | 8.0 | 13.4 | 21.0 | 24.5 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 154.5 | 8.0 | 12.5 | 21.0 | 23.9 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 128.3 | 8.0 | 11.6 | 21.0 | 23.4 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.9 | 8.0 | 10.7 | 21.0 | 22.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 77.18 | 8.0 | 9.80000000000001 | 21.0 | 22.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.7 | 8.0 | 9.35 | 21.0 | 21.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 336.7 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 25.9 | 8.4
25320.0 | 2532.0 | 288.4 | 8.0 | 16.1 | 20.0 | 25.3 | 8.8
22500.0 | 2250.0 | 246.1 | 8.0 | 15.2 | 20.0 | 24.7 | 9.1
19690.0 | 1969.0 | 208.7 | 8.0 | 14.3 | 20.0 | 24.1 | 9.4
16880.0 | 1688.0 | 176.1 | 8.0 | 13.4 | 20.0 | 23.5 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 146.1 | 8.0 | 12.5 | 20.0 | 22.9 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 121.1 | 8.0 | 11.6 | 20.0 | 22.3 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.35 | 8.0 | 10.7 | 20.0 | 21.8 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 73.9 | 8.0 | 9.80000000000001 | 20.0 | 21.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.36 | 8.0 | 9.35 | 20.0 | 20.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 322.8 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 8.7
25320.0 | 2532.0 | 275.5 | 8.0 | 16.1 | 19.0 | 24.3 | 9.2
22500.0 | 2250.0 | 234.2 | 8.0 | 15.2 | 19.0 | 23.7 | 9.6
19690.0 | 1969.0 | 197.7 | 8.0 | 14.3 | 19.0 | 23.8 | 10.0
16880.0 | 1688.0 | 166.4 | 8.0 | 13.4 | 19.0 | 22.5 | 10.2
14060.0 | 1406.0 | 138.7 | 8.0 | 12.5 | 19.0 | 21.9 | 10.1
11250.0 | 1125.0 | 113.9 | 8.0 | 11.6 | 19.0 | 21.3 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 93.2 | 8.0 | 10.7 | 19.0 | 20.8 | 9.7
5626.0 | 562.6 | 69.15 | 8.0 | 9.80000000000001 | 19.0 | 20.2 | 8.1
4219.0 | 421.9 | 59.6 | 8.0 | 9.35 | 19.0 | 19.9 | 7.1
28130.0 | 2813.0 | 551.9 | 9.0 | 18.0 | 34.0 | 40.0 | 6.0
25320.0 | 2532.0 | 484.2 | 9.0 | 17.1 | 34.0 | 39.4 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 427.1 | 9.0 | 16.2 | 34.0 | 38.8 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 376.8 | 9.0 | 15.3 | 34.0 | 38.2 | 5.2
16880.0 | 1688.0 | 323.3 | 9.0 | 14.4 | 34.0 | 37.6 | 5.2
14060.0 | 1406.0 | 272.2 | 9.0 | 13.5 | 34.0 | 37.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 224.9 | 9.0 | 12.6 | 34.0 | 36.4 | 5.4
8439.0 | 843.9 | 180.4 | 9.0 | 11.7 | 34.0 | 35.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 136.9 | 9.0 | 10.8 | 34.0 | 35.2 | 4.1
4219.0 | 421.9 | 114.8 | 9.0 | 10.35 | 34.0 | 34.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 530.9 | 9.0 | 18.0 | 33.0 | 39.0 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 466.8 | 9.0 | 17.1 | 33.0 | 38.4 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 413.4 | 9.0 | 16.2 | 33.0 | 37.8 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 364.5 | 9.0 | 15.3 | 33.0 | 37.2 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 309.1 | 9.0 | 14.4 | 33.0 | 36.6 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 259.5 | 9.0 | 13.5 | 33.0 | 36.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 214.4 | 9.0 | 12.6 | 33.0 | 35.4 | 5.2
8439.0 | 843.9 | 172.5 | 9.0 | 11.7 | 33.0 | 34.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 131.4 | 9.0 | 10.8 | 33.0 | 34.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 109.8 | 9.0 | 10.35 | 33.0 | 33.9 | 3.8
28130.0 | 2813.0 | 511.3 | 9.0 | 18.0 | 32.0 | 37.9 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 451.8 | 9.0 | 17.1 | 32.0 | 37.3 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 399.0 | 9.0 | 16.2 | 32.0 | 36.7 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 347.3 | 9.0 | 15.3 | 32.0 | 36.1 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 294.9 | 9.0 | 14.4 | 32.0 | 35.5 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 247.6 | 9.0 | 13.5 | 32.0 | 34.9 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 205.6 | 9.0 | 12.6 | 32.0 | 34.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 166.1 | 9.0 | 11.7 | 32.0 | 33.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 126.5 | 9.0 | 10.8 | 32.0 | 33.2 | 4.4
4219.0 | 421.9 | 105.9 | 9.0 | 10.35 | 32.0 | 32.9 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 493.9 | 9.0 | 18.0 | 31.0 | 36.9 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 436.3 | 9.0 | 17.1 | 31.0 | 36.3 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 382.0 | 9.0 | 16.2 | 31.0 | 35.7 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 331.0 | 9.0 | 15.3 | 31.0 | 35.1 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 281.6 | 9.0 | 14.4 | 31.0 | 34.5 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 237.7 | 9.0 | 13.5 | 31.0 | 33.9 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 197.8 | 9.0 | 12.6 | 31.0 | 33.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 159.4 | 9.0 | 11.7 | 31.0 | 32.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 121.1 | 9.0 | 10.8 | 31.0 | 32.2 | 4.6
4219.0 | 421.9 | 101.5 | 9.0 | 10.35 | 31.0 | 31.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 479.2 | 9.0 | 18.0 | 30.0 | 36.0 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 422.2 | 9.0 | 17.1 | 30.0 | 35.4 | 6.0
22500.0 | 2250.0 | 366.3 | 9.0 | 16.2 | 30.0 | 34.8 | 6.1
19690.0 | 1969.0 | 317.0 | 9.0 | 15.3 | 30.0 | 34.2 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 270.8 | 9.0 | 14.4 | 30.0 | 33.6 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 229.0 | 9.0 | 13.5 | 30.0 | 33.0 | 6.1
11250.0 | 1125.0 | 189.7 | 9.0 | 12.6 | 30.0 | 32.4 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 152.2 | 9.0 | 11.7 | 30.0 | 31.8 | 5.5
5626.0 | 562.6 | 115.7 | 9.0 | 10.8 | 30.0 | 31.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 97.2 | 9.0 | 10.35 | 30.0 | 30.9 | 4.3
28130.0 | 2813.0 | 461.7 | 9.0 | 18.0 | 29.0 | 35.0 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 403.7 | 9.0 | 17.1 | 29.0 | 34.4 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 349.8 | 9.0 | 16.2 | 29.0 | 33.7 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 303.5 | 9.0 | 15.3 | 29.0 | 33.1 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 262.5 | 9.0 | 14.4 | 29.0 | 32.6 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 219.0 | 9.0 | 13.5 | 29.0 | 32.0 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 180.7 | 9.0 | 12.6 | 29.0 | 31.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 144.9 | 9.0 | 11.7 | 29.0 | 30.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 110.2 | 9.0 | 10.8 | 29.0 | 30.2 | 5.1
4219.0 | 421.9 | 92.59 | 9.0 | 10.35 | 29.0 | 29.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 442.9 | 9.0 | 18.0 | 28.0 | 33.9 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 385.6 | 9.0 | 17.1 | 28.0 | 33.3 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 340.9 | 9.0 | 16.2 | 28.0 | 32.7 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 291.2 | 9.0 | 15.3 | 28.0 | 32.1 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 251.5 | 9.0 | 14.4 | 28.0 | 31.5 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 212.4 | 9.0 | 13.5 | 28.0 | 30.9 | 6.6
11250.0 | 1125.0 | 172.1 | 9.0 | 12.6 | 28.0 | 30.4 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 137.9 | 9.0 | 11.7 | 28.0 | 29.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.9 | 9.0 | 10.8 | 28.0 | 29.2 | 5.4
4219.0 | 421.9 | 88.3 | 9.0 | 10.35 | 28.0 | 28.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 423.9 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 32.9 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 370.0 | 9.0 | 17.1 | 27.0 | 32.3 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 326.0 | 9.0 | 16.2 | 27.0 | 31.7 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 278.4 | 9.0 | 15.3 | 27.0 | 31.9 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 238.1 | 9.0 | 14.4 | 27.0 | 30.5 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 201.5 | 9.0 | 13.5 | 27.0 | 29.9 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 163.6 | 9.0 | 12.6 | 27.0 | 29.3 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 131.1 | 9.0 | 11.7 | 27.0 | 28.8 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 99.83 | 9.0 | 10.8 | 27.0 | 28.2 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 84.15 | 9.0 | 10.35 | 27.0 | 27.9 | 5.1
28130.0 | 2813.0 | 408.1 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 32.0 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 357.2 | 9.0 | 17.1 | 26.0 | 31.4 | 7.9
22500.0 | 2250.0 | 312.4 | 9.0 | 16.2 | 26.0 | 30.8 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 269.0 | 9.0 | 15.3 | 26.0 | 30.2 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 227.1 | 9.0 | 14.4 | 26.0 | 29.6 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 191.8 | 9.0 | 13.5 | 26.0 | 29.0 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 156.0 | 9.0 | 12.6 | 26.0 | 28.4 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.8 | 9.0 | 11.7 | 26.0 | 27.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 95.4 | 9.0 | 10.8 | 26.0 | 27.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 80.22 | 9.0 | 10.35 | 26.0 | 26.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 392.0 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 31.0 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 342.7 | 9.0 | 17.1 | 25.0 | 30.4 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 297.6 | 9.0 | 16.2 | 25.0 | 29.7 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 255.7 | 9.0 | 15.3 | 25.0 | 29.1 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 215.8 | 9.0 | 14.4 | 25.0 | 28.5 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 181.9 | 9.0 | 13.5 | 25.0 | 28.0 | 7.7
11250.0 | 1125.0 | 148.1 | 9.0 | 12.6 | 25.0 | 27.4 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.5 | 9.0 | 11.7 | 25.0 | 26.8 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 90.34 | 9.0 | 10.8 | 25.0 | 26.2 | 6.2
4219.0 | 421.9 | 76.43 | 9.0 | 10.35 | 25.0 | 25.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 377.0 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 29.9 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 327.8 | 9.0 | 17.1 | 24.0 | 29.3 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 283.4 | 9.0 | 16.2 | 24.0 | 28.7 | 7.9
19690.0 | 1969.0 | 243.2 | 9.0 | 15.3 | 24.0 | 28.1 | 9.0
16880.0 | 1688.0 | 204.9 | 9.0 | 14.4 | 24.0 | 27.5 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 172.3 | 9.0 | 13.5 | 24.0 | 26.9 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 140.5 | 9.0 | 12.6 | 24.0 | 26.3 | 8.6
8439.0 | 843.9 | 112.4 | 9.0 | 11.7 | 24.0 | 25.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.91 | 9.0 | 10.8 | 24.0 | 25.2 | 6.5
4219.0 | 421.9 | 72.81 | 9.0 | 10.35 | 24.0 | 24.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 362.1 | 9.0 | 18.0 | 23.0 | 28.9 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 313.3 | 9.0 | 17.1 | 23.0 | 28.3 | 8.8
22500.0 | 2250.0 | 269.9 | 9.0 | 16.2 | 23.0 | 27.7 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 231.0 | 9.0 | 15.3 | 23.0 | 27.9 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 196.7 | 9.0 | 14.4 | 23.0 | 26.5 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 163.1 | 9.0 | 13.5 | 23.0 | 25.9 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 136.0 | 9.0 | 12.6 | 23.0 | 25.3 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.6 | 9.0 | 11.7 | 23.0 | 24.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.56 | 9.0 | 10.8 | 23.0 | 24.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 69.28 | 9.0 | 10.35 | 23.0 | 23.9 | 6.9
28130.0 | 2813.0 | 348.9 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 28.0 | 8.6
25320.0 | 2532.0 | 300.6 | 10.0 | 18.1 | 22.0 | 27.4 | 8.4
22500.0 | 2250.0 | 258.1 | 10.0 | 17.2 | 22.0 | 26.8 | 8.7
19690.0 | 1969.0 | 220.1 | 10.0 | 16.3 | 22.0 | 26.2 | 8.9
16880.0 | 1688.0 | 186.0 | 10.0 | 15.4 | 22.0 | 25.6 | 9.8
14060.0 | 1406.0 | 154.9 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 25.0 | 9.8
11250.0 | 1125.0 | 128.9 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 24.4 | 8.7
8439.0 | 843.9 | 101.2 | 10.0 | 12.7 | 22.0 | 23.8 | 8.3
5626.0 | 562.6 | 77.4 | 10.0 | 11.8 | 22.0 | 23.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.88 | 10.0 | 11.35 | 22.0 | 22.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 334.3 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 27.0 | 8.4
25320.0 | 2532.0 | 287.1 | 10.0 | 18.1 | 21.0 | 26.4 | 8.8
22500.0 | 2250.0 | 245.4 | 10.0 | 17.2 | 21.0 | 25.7 | 9.2
19690.0 | 1969.0 | 208.5 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 25.1 | 9.4
16880.0 | 1688.0 | 175.7 | 10.0 | 15.4 | 21.0 | 24.5 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 146.5 | 10.0 | 14.5 | 21.0 | 23.9 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 121.5 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 23.4 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.56 | 10.0 | 12.7 | 21.0 | 22.8 | 8.8
5626.0 | 562.6 | 73.3 | 10.0 | 11.8 | 21.0 | 22.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.54 | 10.0 | 11.35 | 21.0 | 21.9 | 6.7
28130.0 | 2813.0 | 320.3 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 25.9 | 8.8
25320.0 | 2532.0 | 274.1 | 10.0 | 18.1 | 20.0 | 25.3 | 9.2
22500.0 | 2250.0 | 233.4 | 10.0 | 17.2 | 20.0 | 24.7 | 9.6
19690.0 | 1969.0 | 197.4 | 10.0 | 16.3 | 20.0 | 24.1 | 10.0
16880.0 | 1688.0 | 165.8 | 10.0 | 15.4 | 20.0 | 23.5 | 10.2
14060.0 | 1406.0 | 139.0 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 22.9 | 10.1
11250.0 | 1125.0 | 114.3 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 22.3 | 9.8
8439.0 | 843.9 | 93.5 | 10.0 | 12.7 | 20.0 | 21.8 | 9.3
5626.0 | 562.6 | 69.3 | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 21.2 | 8.1
4219.0 | 421.9 | 59.2 | 10.0 | 11.35 | 20.0 | 20.9 | 7.1
28130.0 | 2813.0 | 306.8 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 24.9 | 9.2
25320.0 | 2532.0 | 261.7 | 10.0 | 18.1 | 19.0 | 24.3 | 9.7
22500.0 | 2250.0 | 221.9 | 10.0 | 17.2 | 19.0 | 23.7 | 10.1
19690.0 | 1969.0 | 186.9 | 10.0 | 16.3 | 19.0 | 23.8 | 10.5
16880.0 | 1688.0 | 156.3 | 10.0 | 15.4 | 19.0 | 22.5 | 10.8
14060.0 | 1406.0 | 130.7 | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 21.9 | 10.8
11250.0 | 1125.0 | 107.2 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 21.3 | 10.5
8439.0 | 843.9 | 87.61 | 10.0 | 12.7 | 19.0 | 20.8 | 9.6
5626.0 | 562.6 | 65.4 | 10.0 | 11.8 | 19.0 | 20.2 | 8.6
4219.0 | 421.9 | 56.21 | 10.0 | 11.35 | 19.0 | 19.9 | 7.5
28130.0 | 2813.0 | 531.1 | 10.0 | 19.0 | 34.0 | 40.0 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 467.8 | 10.0 | 18.1 | 34.0 | 39.4 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 415.1 | 10.0 | 17.2 | 34.0 | 38.8 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 364.6 | 10.0 | 16.3 | 34.0 | 38.2 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 309.4 | 10.0 | 15.4 | 34.0 | 37.6 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 259.9 | 10.0 | 14.5 | 34.0 | 37.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 214.9 | 10.0 | 13.6 | 34.0 | 36.4 | 5.2
8439.0 | 843.9 | 173.2 | 10.0 | 12.7 | 34.0 | 35.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 131.9 | 10.0 | 11.8 | 34.0 | 35.2 | 4.3
4219.0 | 421.9 | 110.2 | 10.0 | 11.35 | 34.0 | 34.9 | 3.8
28130.0 | 2813.0 | 512.2 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 452.8 | 10.0 | 18.1 | 33.0 | 38.4 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 399.8 | 10.0 | 17.2 | 33.0 | 37.8 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 348.0 | 10.0 | 16.3 | 33.0 | 37.2 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 295.1 | 10.0 | 15.4 | 33.0 | 36.6 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 248.2 | 10.0 | 14.5 | 33.0 | 36.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 206.4 | 10.0 | 13.6 | 33.0 | 35.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 166.8 | 10.0 | 12.7 | 33.0 | 34.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 127.0 | 10.0 | 11.8 | 33.0 | 34.2 | 4.4
4219.0 | 421.9 | 106.2 | 10.0 | 11.35 | 33.0 | 33.9 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 494.7 | 10.0 | 19.0 | 32.0 | 37.9 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 436.7 | 10.0 | 18.1 | 32.0 | 37.3 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 382.3 | 10.0 | 17.2 | 32.0 | 36.7 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 331.6 | 10.0 | 16.3 | 32.0 | 36.1 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 281.9 | 10.0 | 15.4 | 32.0 | 35.5 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 238.5 | 10.0 | 14.5 | 32.0 | 34.9 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 198.5 | 10.0 | 13.6 | 32.0 | 34.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 159.9 | 10.0 | 12.7 | 32.0 | 33.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 121.5 | 10.0 | 11.8 | 32.0 | 33.2 | 4.6
4219.0 | 421.9 | 101.8 | 10.0 | 11.35 | 32.0 | 32.9 | 4.1
28130.0 | 2813.0 | 477.1 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 36.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 418.6 | 10.0 | 18.1 | 31.0 | 36.3 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 364.8 | 10.0 | 17.2 | 31.0 | 35.7 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 316.3 | 10.0 | 16.3 | 31.0 | 35.1 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 270.8 | 10.0 | 15.4 | 31.0 | 34.5 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 229.1 | 10.0 | 14.5 | 31.0 | 33.9 | 6.1
11250.0 | 1125.0 | 189.7 | 10.0 | 13.6 | 31.0 | 33.4 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 152.3 | 10.0 | 12.7 | 31.0 | 32.8 | 5.5
5626.0 | 562.6 | 115.9 | 10.0 | 11.8 | 31.0 | 32.2 | 4.9
4219.0 | 421.9 | 97.28 | 10.0 | 11.35 | 31.0 | 31.9 | 4.3
28130.0 | 2813.0 | 460.6 | 10.0 | 19.0 | 30.0 | 36.0 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 404.3 | 10.0 | 18.1 | 30.0 | 35.4 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 350.0 | 10.0 | 17.2 | 30.0 | 34.8 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 304.4 | 10.0 | 16.3 | 30.0 | 34.2 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 264.1 | 10.0 | 15.4 | 30.0 | 33.6 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 219.4 | 10.0 | 14.5 | 30.0 | 33.0 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 181.1 | 10.0 | 13.6 | 30.0 | 32.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 145.3 | 10.0 | 12.7 | 30.0 | 31.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 110.5 | 10.0 | 11.8 | 30.0 | 31.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 92.82 | 10.0 | 11.35 | 30.0 | 30.9 | 4.5
28130.0 | 2813.0 | 441.1 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 35.0 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 386.3 | 10.0 | 18.1 | 29.0 | 34.4 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 335.7 | 10.0 | 17.2 | 29.0 | 33.7 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 292.0 | 10.0 | 16.3 | 29.0 | 33.1 | 6.7
16880.0 | 1688.0 | 251.2 | 10.0 | 15.4 | 29.0 | 32.6 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 209.0 | 10.0 | 14.5 | 29.0 | 32.0 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 172.4 | 10.0 | 13.6 | 29.0 | 31.4 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 138.3 | 10.0 | 12.7 | 29.0 | 30.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 105.2 | 10.0 | 11.8 | 29.0 | 30.2 | 5.3
4219.0 | 421.9 | 88.64 | 10.0 | 11.35 | 29.0 | 29.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 421.9 | 10.0 | 19.0 | 28.0 | 33.9 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 370.8 | 10.0 | 18.1 | 28.0 | 33.3 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 326.8 | 10.0 | 17.2 | 28.0 | 32.7 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 278.8 | 10.0 | 16.3 | 28.0 | 32.1 | 7.6
16880.0 | 1688.0 | 238.6 | 10.0 | 15.4 | 28.0 | 31.5 | 7.7
14060.0 | 1406.0 | 202.3 | 10.0 | 14.5 | 28.0 | 30.9 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 164.0 | 10.0 | 13.6 | 28.0 | 30.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 131.4 | 10.0 | 12.7 | 28.0 | 29.8 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 100.1 | 10.0 | 11.8 | 28.0 | 29.2 | 5.6
4219.0 | 421.9 | 84.37 | 10.0 | 11.35 | 28.0 | 28.9 | 5.1
28130.0 | 2813.0 | 404.5 | 10.0 | 19.0 | 27.0 | 32.9 | 7.0
25320.0 | 2532.0 | 356.1 | 10.0 | 18.1 | 27.0 | 32.3 | 7.1
22500.0 | 2250.0 | 311.0 | 10.0 | 17.2 | 27.0 | 31.7 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 268.0 | 10.0 | 16.3 | 27.0 | 31.1 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 226.7 | 10.0 | 15.4 | 27.0 | 30.5 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 191.8 | 10.0 | 14.5 | 27.0 | 29.9 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 155.9 | 10.0 | 13.6 | 27.0 | 29.3 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.8 | 10.0 | 12.7 | 27.0 | 28.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 95.19 | 10.0 | 11.8 | 27.0 | 28.2 | 5.9
4219.0 | 421.9 | 80.35 | 10.0 | 11.35 | 27.0 | 27.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 390.9 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 32.0 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 342.7 | 10.0 | 18.1 | 26.0 | 31.4 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 297.6 | 10.0 | 17.2 | 26.0 | 30.8 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 256.0 | 10.0 | 16.3 | 26.0 | 30.2 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 215.4 | 10.0 | 15.4 | 26.0 | 29.6 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 182.5 | 10.0 | 14.5 | 26.0 | 29.0 | 7.7
11250.0 | 1125.0 | 148.4 | 10.0 | 13.6 | 26.0 | 28.4 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.8 | 10.0 | 12.7 | 26.0 | 27.8 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 90.61 | 10.0 | 11.8 | 26.0 | 27.2 | 6.2
4219.0 | 421.9 | 76.64 | 10.0 | 11.35 | 26.0 | 26.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 375.7 | 10.0 | 19.0 | 25.0 | 31.0 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 327.4 | 10.0 | 18.1 | 25.0 | 30.4 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 283.3 | 10.0 | 17.2 | 25.0 | 29.7 | 7.9
19690.0 | 1969.0 | 243.4 | 10.0 | 16.3 | 25.0 | 29.1 | 8.9
16880.0 | 1688.0 | 204.5 | 10.0 | 15.4 | 25.0 | 28.5 | 8.3
14060.0 | 1406.0 | 172.9 | 10.0 | 14.5 | 25.0 | 28.0 | 8.1
11250.0 | 1125.0 | 140.8 | 10.0 | 13.6 | 25.0 | 27.4 | 8.0
8439.0 | 843.9 | 112.7 | 10.0 | 12.7 | 25.0 | 26.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 86.17 | 10.0 | 11.8 | 25.0 | 26.2 | 6.5
4219.0 | 421.9 | 73.1 | 10.0 | 11.35 | 25.0 | 25.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 360.5 | 10.0 | 19.0 | 24.0 | 29.9 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 312.6 | 10.0 | 18.1 | 24.0 | 29.3 | 9.0
22500.0 | 2250.0 | 269.7 | 10.0 | 17.2 | 24.0 | 28.7 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 231.1 | 10.0 | 16.3 | 24.0 | 28.1 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 196.4 | 10.0 | 15.4 | 24.0 | 27.5 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 163.6 | 10.0 | 14.5 | 24.0 | 26.9 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 136.5 | 10.0 | 13.6 | 24.0 | 26.4 | 8.2
8439.0 | 843.9 | 106.9 | 10.0 | 12.7 | 24.0 | 25.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.8 | 10.0 | 11.8 | 24.0 | 25.2 | 6.9
4219.0 | 421.9 | 69.47 | 10.0 | 11.35 | 24.0 | 24.9 | 6.7
28130.0 | 2813.0 | 345.4 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 28.9 | 8.1
25320.0 | 2532.0 | 298.3 | 10.0 | 18.1 | 23.0 | 28.3 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 256.5 | 10.0 | 17.2 | 23.0 | 27.7 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 219.2 | 10.0 | 16.3 | 23.0 | 27.9 | 9.0
16880.0 | 1688.0 | 185.7 | 10.0 | 15.4 | 23.0 | 26.5 | 9.9
14060.0 | 1406.0 | 154.8 | 10.0 | 14.5 | 23.0 | 25.9 | 9.8
11250.0 | 1125.0 | 129.0 | 10.0 | 13.6 | 23.0 | 25.3 | 8.7
8439.0 | 843.9 | 101.2 | 10.0 | 12.7 | 23.0 | 24.8 | 8.3
5626.0 | 562.6 | 77.52 | 10.0 | 11.8 | 23.0 | 24.2 | 7.3
4219.0 | 421.9 | 65.97 | 10.0 | 11.35 | 23.0 | 23.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 332.3 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 28.0 | 8.5
25320.0 | 2532.0 | 286.0 | 10.0 | 18.1 | 22.0 | 27.4 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 244.9 | 10.0 | 17.2 | 22.0 | 26.8 | 9.2
19690.0 | 1969.0 | 208.5 | 10.0 | 16.3 | 22.0 | 26.2 | 9.4
16880.0 | 1688.0 | 176.0 | 10.0 | 15.4 | 22.0 | 25.6 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 146.8 | 10.0 | 14.5 | 22.0 | 25.0 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 121.9 | 10.0 | 13.6 | 22.0 | 24.4 | 9.2
8439.0 | 843.9 | 95.84 | 10.0 | 12.7 | 22.0 | 23.8 | 8.8
5626.0 | 562.6 | 73.46 | 10.0 | 11.8 | 22.0 | 23.2 | 7.7
4219.0 | 421.9 | 62.71 | 10.0 | 11.35 | 22.0 | 22.9 | 6.7
28130.0 | 2813.0 | 318.1 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 27.0 | 8.8
25320.0 | 2532.0 | 272.9 | 10.0 | 18.1 | 21.0 | 26.4 | 9.3
22500.0 | 2250.0 | 232.7 | 10.0 | 17.2 | 21.0 | 25.7 | 9.7
19690.0 | 1969.0 | 197.3 | 10.0 | 16.3 | 21.0 | 25.1 | 10.0
16880.0 | 1688.0 | 166.1 | 10.0 | 15.4 | 21.0 | 24.5 | 10.2
14060.0 | 1406.0 | 139.1 | 10.0 | 14.5 | 21.0 | 23.9 | 10.1
11250.0 | 1125.0 | 114.7 | 10.0 | 13.6 | 21.0 | 23.4 | 9.8
8439.0 | 843.9 | 90.34 | 10.0 | 12.7 | 21.0 | 22.8 | 9.3
5626.0 | 562.6 | 69.45 | 10.0 | 11.8 | 21.0 | 22.2 | 8.1
4262.0 | 426.2 | 59.63 | 10.0 | 11.35 | 21.0 | 21.9 | 7.1
28130.0 | 2813.0 | 304.4 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 25.9 | 9.2
25320.0 | 2532.0 | 260.3 | 10.0 | 18.1 | 20.0 | 25.3 | 9.7
22500.0 | 2250.0 | 221.0 | 10.0 | 17.2 | 20.0 | 24.7 | 10.2
19690.0 | 1969.0 | 186.6 | 10.0 | 16.3 | 20.0 | 24.1 | 10.6
16880.0 | 1688.0 | 156.4 | 10.0 | 15.4 | 20.0 | 23.5 | 10.8
14060.0 | 1406.0 | 130.8 | 10.0 | 14.5 | 20.0 | 22.9 | 10.8
11250.0 | 1125.0 | 107.7 | 10.0 | 13.6 | 20.0 | 22.3 | 10.5
8439.0 | 843.9 | 88.4 | 10.0 | 12.7 | 20.0 | 21.8 | 9.6
5626.0 | 562.6 | 65.59 | 10.0 | 11.8 | 20.0 | 21.2 | 8.6
4304.0 | 430.4 | 56.93 | 10.0 | 11.35 | 20.0 | 20.9 | 7.6
28130.0 | 2813.0 | 291.4 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 24.9 | 9.7
25320.0 | 2532.0 | 248.3 | 10.0 | 18.1 | 19.0 | 24.3 | 10.2
22500.0 | 2250.0 | 209.8 | 10.0 | 17.2 | 19.0 | 23.7 | 10.7
19690.0 | 1969.0 | 176.3 | 10.0 | 16.3 | 19.0 | 23.8 | 11.2
16880.0 | 1688.0 | 147.2 | 10.0 | 15.4 | 19.0 | 22.5 | 11.5
14060.0 | 1406.0 | 122.8 | 10.0 | 14.5 | 19.0 | 21.9 | 11.5
11250.0 | 1125.0 | 100.8 | 10.0 | 13.6 | 19.0 | 21.3 | 11.2
8439.0 | 843.9 | 82.77 | 10.0 | 12.7 | 19.0 | 20.8 | 10.2
5626.0 | 562.6 | 62.51 | 10.0 | 11.8 | 19.0 | 20.2 | 9.0
4347.0 | 434.7 | 54.8 | 10.0 | 11.35 | 19.0 | 19.9 | 7.9
28130.0 | 2813.0 | 614.8 | 6.0 | 16.0 | 34.0 | 40.0 | 4.6
25320.0 | 2532.0 | 540.7 | 6.0 | 15.0 | 34.0 | 39.4 | 4.7
22500.0 | 2250.0 | 476.0 | 6.0 | 14.0 | 34.0 | 38.8 | 4.7
19690.0 | 1969.0 | 416.3 | 6.0 | 13.0 | 34.0 | 38.2 | 4.7
16880.0 | 1688.0 | 355.8 | 6.0 | 12.0 | 34.0 | 37.6 | 4.7
14060.0 | 1406.0 | 301.5 | 6.0 | 11.0 | 34.0 | 37.0 | 4.7
11250.0 | 1125.0 | 250.9 | 6.0 | 10.0 | 34.0 | 36.4 | 4.5
8439.0 | 843.9 | 203.0 | 6.0 | 9.0 | 34.0 | 35.8 | 4.2
5626.0 | 562.6 | 154.4 | 6.0 | 8.0 | 34.0 | 35.2 | 3.6
4230.0 | 423.0 | 128.6 | 6.0 | 7.5 | 34.0 | 35.0 | 3.3
28130.0 | 2813.0 | 593.7 | 6.0 | 16.0 | 33.0 | 39.0 | 4.7
25320.0 | 2532.0 | 524.4 | 6.0 | 15.0 | 33.0 | 38.3 | 4.8
22500.0 | 2250.0 | 457.9 | 6.0 | 14.0 | 33.0 | 37.7 | 4.9
19690.0 | 1969.0 | 399.6 | 6.0 | 13.0 | 33.0 | 37.1 | 4.9
16880.0 | 1688.0 | 342.1 | 6.0 | 12.0 | 33.0 | 36.6 | 4.9
14060.0 | 1406.0 | 291.3 | 6.0 | 11.0 | 33.0 | 36.0 | 4.8
11250.0 | 1125.0 | 243.0 | 6.0 | 10.0 | 33.0 | 35.4 | 4.6
8439.0 | 843.9 | 196.7 | 6.0 | 9.0 | 33.0 | 34.8 | 4.3
5626.0 | 562.6 | 149.4 | 6.0 | 8.0 | 33.0 | 34.2 | 3.8
4230.0 | 423.0 | 124.7 | 6.0 | 7.5 | 33.0 | 33.9 | 3.4
28130.0 | 2813.0 | 573.1 | 6.0 | 16.0 | 32.0 | 37.9 | 4.9
25320.0 | 2532.0 | 505.1 | 6.0 | 15.0 | 32.0 | 37.3 | 5.1
22500.0 | 2250.0 | 439.9 | 6.0 | 14.0 | 32.0 | 36.7 | 5.1
19690.0 | 1969.0 | 383.7 | 6.0 | 13.0 | 32.0 | 36.1 | 5.1
16880.0 | 1688.0 | 330.7 | 6.0 | 12.0 | 32.0 | 35.5 | 5.1
14060.0 | 1406.0 | 282.0 | 6.0 | 11.0 | 32.0 | 35.0 | 5.0
11250.0 | 1125.0 | 234.2 | 6.0 | 10.0 | 32.0 | 34.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 187.9 | 6.0 | 9.0 | 32.0 | 33.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 142.6 | 6.0 | 8.0 | 32.0 | 33.2 | 3.9
4230.0 | 423.0 | 119.7 | 6.0 | 7.5 | 32.0 | 32.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 552.7 | 6.0 | 16.0 | 31.0 | 36.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 485.9 | 6.0 | 15.0 | 31.0 | 36.3 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 422.8 | 6.0 | 14.0 | 31.0 | 35.7 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 371.0 | 6.0 | 13.0 | 31.0 | 35.9 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 320.0 | 6.0 | 12.0 | 31.0 | 34.5 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 270.5 | 6.0 | 11.0 | 31.0 | 33.9 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 223.4 | 6.0 | 10.0 | 31.0 | 33.4 | 5.4
8439.0 | 843.9 | 178.9 | 6.0 | 9.0 | 31.0 | 32.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 135.8 | 6.0 | 8.0 | 31.0 | 32.2 | 4.1
4230.0 | 423.0 | 114.1 | 6.0 | 7.5 | 31.0 | 31.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 535.1 | 6.0 | 16.0 | 30.0 | 36.0 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 469.4 | 6.0 | 15.0 | 30.0 | 35.4 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 409.6 | 6.0 | 14.0 | 30.0 | 34.8 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 359.9 | 6.0 | 13.0 | 30.0 | 34.2 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 308.7 | 6.0 | 12.0 | 30.0 | 33.6 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 258.8 | 6.0 | 11.0 | 30.0 | 33.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 213.4 | 6.0 | 10.0 | 30.0 | 32.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 170.9 | 6.0 | 9.0 | 30.0 | 31.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 129.9 | 6.0 | 8.0 | 30.0 | 31.2 | 4.3
4230.0 | 423.0 | 109.6 | 6.0 | 7.5 | 30.0 | 30.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 515.1 | 6.0 | 16.0 | 29.0 | 35.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 452.6 | 6.0 | 15.0 | 29.0 | 34.4 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 396.4 | 6.0 | 14.0 | 29.0 | 33.7 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 346.1 | 6.0 | 13.0 | 29.0 | 33.2 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 294.8 | 6.0 | 12.0 | 29.0 | 32.6 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 246.8 | 6.0 | 11.0 | 29.0 | 32.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 203.7 | 6.0 | 10.0 | 29.0 | 31.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 164.1 | 6.0 | 9.0 | 29.0 | 30.8 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 125.1 | 6.0 | 8.0 | 29.0 | 30.2 | 4.5
4230.0 | 423.0 | 105.0 | 6.0 | 7.5 | 29.0 | 29.9 | 4.3
28130.0 | 2813.0 | 495.5 | 6.0 | 16.0 | 28.0 | 33.9 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 436.8 | 6.0 | 15.0 | 28.0 | 33.3 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 381.9 | 6.0 | 14.0 | 28.0 | 32.7 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 330.4 | 6.0 | 13.0 | 28.0 | 32.1 | 6.0
16880.0 | 1688.0 | 283.4 | 6.0 | 12.0 | 28.0 | 31.5 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 235.9 | 6.0 | 11.0 | 28.0 | 30.9 | 6.0
11250.0 | 1125.0 | 195.9 | 6.0 | 10.0 | 28.0 | 30.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 157.8 | 6.0 | 9.0 | 28.0 | 29.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.3 | 6.0 | 8.0 | 28.0 | 29.2 | 4.7
4230.0 | 423.0 | 101.0 | 6.0 | 7.5 | 28.0 | 28.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 477.3 | 6.0 | 16.0 | 27.0 | 32.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 420.9 | 6.0 | 15.0 | 27.0 | 32.3 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 365.5 | 6.0 | 14.0 | 27.0 | 31.7 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 315.1 | 6.0 | 13.0 | 27.0 | 31.9 | 6.3
16880.0 | 1688.0 | 270.2 | 6.0 | 12.0 | 27.0 | 30.5 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 226.7 | 6.0 | 11.0 | 27.0 | 29.9 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 188.0 | 6.0 | 10.0 | 27.0 | 29.3 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 150.8 | 6.0 | 9.0 | 27.0 | 28.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 114.6 | 6.0 | 8.0 | 27.0 | 28.2 | 4.9
4230.0 | 423.0 | 96.51 | 6.0 | 7.5 | 27.0 | 27.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 463.0 | 6.0 | 16.0 | 26.0 | 32.0 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 405.8 | 6.0 | 15.0 | 26.0 | 31.4 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 350.7 | 6.0 | 14.0 | 26.0 | 30.8 | 6.4
19690.0 | 1969.0 | 302.1 | 6.0 | 13.0 | 26.0 | 30.2 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 260.1 | 6.0 | 12.0 | 26.0 | 29.6 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 218.0 | 6.0 | 11.0 | 26.0 | 29.0 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 179.8 | 6.0 | 10.0 | 26.0 | 28.4 | 6.3
8439.0 | 843.9 | 143.8 | 6.0 | 9.0 | 26.0 | 27.8 | 5.9
5626.0 | 562.6 | 109.3 | 6.0 | 8.0 | 26.0 | 27.2 | 5.1
4230.0 | 423.0 | 92.5 | 6.0 | 7.5 | 26.0 | 26.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 447.2 | 6.0 | 16.0 | 25.0 | 31.0 | 6.3
25320.0 | 2532.0 | 388.4 | 6.0 | 15.0 | 25.0 | 30.4 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 337.6 | 6.0 | 14.0 | 25.0 | 29.7 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 289.8 | 6.0 | 13.0 | 25.0 | 29.1 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 249.1 | 6.0 | 12.0 | 25.0 | 28.5 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 210.6 | 6.0 | 11.0 | 25.0 | 28.0 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 171.1 | 6.0 | 10.0 | 25.0 | 27.4 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 136.9 | 6.0 | 9.0 | 25.0 | 26.8 | 6.2
5626.0 | 562.6 | 104.1 | 6.0 | 8.0 | 25.0 | 26.2 | 5.4
4230.0 | 423.0 | 87.77 | 6.0 | 7.5 | 25.0 | 25.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 430.6 | 6.0 | 16.0 | 24.0 | 29.9 | 6.5
25320.0 | 2532.0 | 371.4 | 6.0 | 15.0 | 24.0 | 29.3 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 324.0 | 6.0 | 14.0 | 24.0 | 28.7 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 281.7 | 6.0 | 13.0 | 24.0 | 28.1 | 7.0
16880.0 | 1688.0 | 237.3 | 6.0 | 12.0 | 24.0 | 27.5 | 7.1
14060.0 | 1406.0 | 199.8 | 6.0 | 11.0 | 24.0 | 26.9 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 162.8 | 6.0 | 10.0 | 24.0 | 26.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.2 | 6.0 | 9.0 | 24.0 | 25.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 99.2 | 6.0 | 8.0 | 24.0 | 25.2 | 5.7
4230.0 | 423.0 | 83.64 | 6.0 | 7.5 | 24.0 | 24.9 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 413.6 | 6.0 | 16.0 | 23.0 | 28.9 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 356.3 | 6.0 | 15.0 | 23.0 | 28.3 | 7.1
22500.0 | 2250.0 | 310.7 | 6.0 | 14.0 | 23.0 | 27.7 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 267.7 | 6.0 | 13.0 | 23.0 | 27.9 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 225.5 | 6.0 | 12.0 | 23.0 | 26.5 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 189.6 | 6.0 | 11.0 | 23.0 | 25.9 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 154.8 | 6.0 | 10.0 | 23.0 | 25.3 | 7.3
8439.0 | 843.9 | 123.7 | 6.0 | 9.0 | 23.0 | 24.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.29 | 6.0 | 8.0 | 23.0 | 24.2 | 6.0
4230.0 | 423.0 | 79.64 | 6.0 | 7.5 | 23.0 | 23.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 399.2 | 6.0 | 16.0 | 22.0 | 28.0 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 344.1 | 6.0 | 15.0 | 22.0 | 27.4 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 298.2 | 6.0 | 14.0 | 22.0 | 26.8 | 7.5
19690.0 | 1969.0 | 255.7 | 6.0 | 13.0 | 22.0 | 26.2 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 217.5 | 6.0 | 12.0 | 22.0 | 25.6 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 180.5 | 6.0 | 11.0 | 22.0 | 25.0 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 150.4 | 6.0 | 10.0 | 22.0 | 24.4 | 7.5
8439.0 | 843.9 | 117.7 | 6.0 | 9.0 | 22.0 | 23.8 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.58 | 6.0 | 8.0 | 22.0 | 23.2 | 6.3
4230.0 | 423.0 | 75.9 | 6.0 | 7.5 | 22.0 | 22.9 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 384.0 | 6.0 | 16.0 | 21.0 | 27.0 | 7.3
25320.0 | 2532.0 | 330.5 | 6.0 | 15.0 | 21.0 | 26.4 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 284.6 | 6.0 | 14.0 | 21.0 | 25.7 | 7.9
19690.0 | 1969.0 | 243.2 | 6.0 | 13.0 | 21.0 | 25.1 | 9.0
16880.0 | 1688.0 | 206.5 | 6.0 | 12.0 | 21.0 | 24.5 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 171.1 | 6.0 | 11.0 | 21.0 | 23.9 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 142.3 | 6.0 | 10.0 | 21.0 | 23.4 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 111.6 | 6.0 | 9.0 | 21.0 | 22.8 | 7.6
5626.0 | 562.6 | 85.18 | 6.0 | 8.0 | 21.0 | 22.2 | 6.6
4230.0 | 423.0 | 72.32 | 6.0 | 7.5 | 21.0 | 21.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 369.6 | 6.0 | 16.0 | 20.0 | 25.9 | 7.6
25320.0 | 2532.0 | 316.9 | 6.0 | 15.0 | 20.0 | 25.3 | 8.0
22500.0 | 2250.0 | 271.5 | 6.0 | 14.0 | 20.0 | 24.7 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 231.3 | 6.0 | 13.0 | 20.0 | 24.1 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 195.8 | 6.0 | 12.0 | 20.0 | 23.5 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 162.1 | 6.0 | 11.0 | 20.0 | 22.9 | 8.7
11250.0 | 1125.0 | 134.5 | 6.0 | 10.0 | 20.0 | 22.3 | 8.4
8439.0 | 843.9 | 105.9 | 6.0 | 9.0 | 20.0 | 21.8 | 8.0
5626.0 | 562.6 | 80.9 | 6.0 | 8.0 | 20.0 | 21.2 | 7.0
4230.0 | 423.0 | 68.81 | 6.0 | 7.5 | 20.0 | 20.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 355.3 | 6.0 | 16.0 | 19.0 | 24.9 | 7.9
25320.0 | 2532.0 | 303.5 | 6.0 | 15.0 | 19.0 | 24.3 | 8.3
22500.0 | 2250.0 | 258.9 | 6.0 | 14.0 | 19.0 | 23.7 | 8.7
19690.0 | 1969.0 | 219.8 | 6.0 | 13.0 | 19.0 | 23.8 | 9.0
16880.0 | 1688.0 | 185.4 | 6.0 | 12.0 | 19.0 | 22.5 | 9.1
14060.0 | 1406.0 | 153.5 | 6.0 | 11.0 | 19.0 | 21.9 | 9.2
11250.0 | 1125.0 | 127.2 | 6.0 | 10.0 | 19.0 | 21.3 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.3 | 6.0 | 9.0 | 19.0 | 20.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.73 | 6.0 | 8.0 | 19.0 | 20.2 | 7.3
4230.0 | 423.0 | 65.37 | 6.0 | 7.5 | 19.0 | 19.9 | 6.5
28130.0 | 2813.0 | 593.1 | 7.0 | 17.0 | 34.0 | 40.0 | 4.7
25320.0 | 2532.0 | 521.5 | 7.0 | 16.0 | 34.0 | 39.4 | 4.9
22500.0 | 2250.0 | 458.5 | 7.0 | 15.0 | 34.0 | 38.8 | 4.9
19690.0 | 1969.0 | 400.5 | 7.0 | 14.0 | 34.0 | 38.2 | 4.9
16880.0 | 1688.0 | 343.2 | 7.0 | 13.0 | 34.0 | 37.6 | 4.9
14060.0 | 1406.0 | 291.8 | 7.0 | 12.0 | 34.0 | 37.0 | 4.8
11250.0 | 1125.0 | 244.2 | 7.0 | 11.0 | 34.0 | 36.4 | 4.6
8439.0 | 843.9 | 197.4 | 7.0 | 10.0 | 34.0 | 35.8 | 4.3
5626.0 | 562.6 | 149.8 | 7.0 | 9.0 | 34.0 | 35.2 | 3.8
4230.0 | 423.0 | 125.2 | 7.0 | 8.5 | 34.0 | 35.0 | 3.4
28130.0 | 2813.0 | 572.3 | 7.0 | 17.0 | 33.0 | 39.0 | 4.9
25320.0 | 2532.0 | 502.2 | 7.0 | 16.0 | 33.0 | 38.3 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 440.4 | 7.0 | 15.0 | 33.0 | 37.7 | 5.1
19690.0 | 1969.0 | 385.1 | 7.0 | 14.0 | 33.0 | 37.1 | 5.1
16880.0 | 1688.0 | 332.2 | 7.0 | 13.0 | 33.0 | 36.6 | 5.8
14060.0 | 1406.0 | 282.7 | 7.0 | 12.0 | 33.0 | 36.0 | 5.0
11250.0 | 1125.0 | 234.7 | 7.0 | 11.0 | 33.0 | 35.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 188.3 | 7.0 | 10.0 | 33.0 | 34.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 142.9 | 7.0 | 9.0 | 33.0 | 34.2 | 3.9
4230.0 | 423.0 | 119.9 | 7.0 | 8.5 | 33.0 | 33.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 551.5 | 7.0 | 17.0 | 32.0 | 37.9 | 5.1
25320.0 | 2532.0 | 483.1 | 7.0 | 16.0 | 32.0 | 37.3 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 423.6 | 7.0 | 15.0 | 32.0 | 36.7 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 372.6 | 7.0 | 14.0 | 32.0 | 36.1 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 321.2 | 7.0 | 13.0 | 32.0 | 35.5 | 5.3
14060.0 | 1406.0 | 270.9 | 7.0 | 12.0 | 32.0 | 35.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 223.7 | 7.0 | 11.0 | 32.0 | 34.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 179.3 | 7.0 | 10.0 | 32.0 | 33.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 136.1 | 7.0 | 9.0 | 32.0 | 33.2 | 4.1
4230.0 | 423.0 | 114.4 | 7.0 | 8.5 | 32.0 | 32.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 530.9 | 7.0 | 17.0 | 31.0 | 36.9 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 468.9 | 7.0 | 16.0 | 31.0 | 36.3 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 409.6 | 7.0 | 15.0 | 31.0 | 35.7 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 360.2 | 7.0 | 14.0 | 31.0 | 35.1 | 5.5
16880.0 | 1688.0 | 308.0 | 7.0 | 13.0 | 31.0 | 34.5 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 258.4 | 7.0 | 12.0 | 31.0 | 33.9 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 213.2 | 7.0 | 11.0 | 31.0 | 33.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 171.1 | 7.0 | 10.0 | 31.0 | 32.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 130.4 | 7.0 | 9.0 | 31.0 | 32.2 | 4.3
4230.0 | 423.0 | 109.3 | 7.0 | 8.5 | 31.0 | 31.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 513.1 | 7.0 | 17.0 | 30.0 | 36.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 453.8 | 7.0 | 16.0 | 30.0 | 35.4 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 397.5 | 7.0 | 15.0 | 30.0 | 34.8 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 346.7 | 7.0 | 14.0 | 30.0 | 34.2 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 294.9 | 7.0 | 13.0 | 30.0 | 33.6 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 247.1 | 7.0 | 12.0 | 30.0 | 33.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 204.4 | 7.0 | 11.0 | 30.0 | 32.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 164.8 | 7.0 | 10.0 | 30.0 | 31.8 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 125.7 | 7.0 | 9.0 | 30.0 | 31.2 | 4.5
4230.0 | 423.0 | 105.3 | 7.0 | 8.5 | 30.0 | 30.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 493.8 | 7.0 | 17.0 | 29.0 | 35.0 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 437.3 | 7.0 | 16.0 | 29.0 | 34.4 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 382.1 | 7.0 | 15.0 | 29.0 | 33.8 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 330.7 | 7.0 | 14.0 | 29.0 | 33.1 | 6.0
16880.0 | 1688.0 | 281.4 | 7.0 | 13.0 | 29.0 | 32.6 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 236.5 | 7.0 | 12.0 | 29.0 | 32.0 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 196.6 | 7.0 | 11.0 | 29.0 | 31.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 158.4 | 7.0 | 10.0 | 29.0 | 30.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.5 | 7.0 | 9.0 | 29.0 | 30.2 | 4.7
4230.0 | 423.0 | 101.2 | 7.0 | 8.5 | 29.0 | 29.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 476.9 | 7.0 | 17.0 | 28.0 | 33.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 420.3 | 7.0 | 16.0 | 28.0 | 33.3 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 365.2 | 7.0 | 15.0 | 28.0 | 32.7 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 315.4 | 7.0 | 14.0 | 28.0 | 32.1 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 272.2 | 7.0 | 13.0 | 28.0 | 31.5 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 227.4 | 7.0 | 12.0 | 28.0 | 30.9 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 188.5 | 7.0 | 11.0 | 28.0 | 30.4 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 151.2 | 7.0 | 10.0 | 28.0 | 29.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 114.9 | 7.0 | 9.0 | 28.0 | 29.2 | 4.9
4230.0 | 423.0 | 96.62 | 7.0 | 8.5 | 28.0 | 28.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 461.0 | 7.0 | 17.0 | 27.0 | 32.9 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 402.8 | 7.0 | 16.0 | 27.0 | 32.3 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 348.6 | 7.0 | 15.0 | 27.0 | 31.7 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 301.4 | 7.0 | 14.0 | 27.0 | 31.9 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 260.2 | 7.0 | 13.0 | 27.0 | 30.5 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 217.8 | 7.0 | 12.0 | 27.0 | 29.9 | 6.5
11250.0 | 1125.0 | 180.1 | 7.0 | 11.0 | 27.0 | 29.3 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 144.0 | 7.0 | 10.0 | 27.0 | 28.8 | 5.9
5626.0 | 562.6 | 109.5 | 7.0 | 9.0 | 27.0 | 28.2 | 5.1
4230.0 | 423.0 | 92.2 | 7.0 | 8.5 | 27.0 | 27.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 446.3 | 7.0 | 17.0 | 26.0 | 32.0 | 6.3
25320.0 | 2532.0 | 386.9 | 7.0 | 16.0 | 26.0 | 31.4 | 6.5
22500.0 | 2250.0 | 338.8 | 7.0 | 15.0 | 26.0 | 30.8 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 290.3 | 7.0 | 14.0 | 26.0 | 30.2 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 249.8 | 7.0 | 13.0 | 26.0 | 29.6 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 211.3 | 7.0 | 12.0 | 26.0 | 29.0 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 171.5 | 7.0 | 11.0 | 26.0 | 28.4 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 137.2 | 7.0 | 10.0 | 26.0 | 27.8 | 6.2
5626.0 | 562.6 | 104.4 | 7.0 | 9.0 | 26.0 | 27.2 | 5.4
4230.0 | 423.0 | 88.0 | 7.0 | 8.5 | 26.0 | 26.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 428.6 | 7.0 | 17.0 | 25.0 | 31.0 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 370.2 | 7.0 | 16.0 | 25.0 | 30.3 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 324.8 | 7.0 | 15.0 | 25.0 | 29.7 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 281.9 | 7.0 | 14.0 | 25.0 | 29.1 | 7.0
16880.0 | 1688.0 | 237.6 | 7.0 | 13.0 | 25.0 | 28.5 | 7.1
14060.0 | 1406.0 | 200.4 | 7.0 | 12.0 | 25.0 | 28.0 | 7.2
11250.0 | 1125.0 | 163.1 | 7.0 | 11.0 | 25.0 | 27.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.5 | 7.0 | 10.0 | 25.0 | 26.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 99.3 | 7.0 | 9.0 | 25.0 | 26.2 | 5.7
4230.0 | 423.0 | 83.86 | 7.0 | 8.5 | 25.0 | 25.9 | 5.4
28130.0 | 2813.0 | 411.0 | 7.0 | 17.0 | 24.0 | 29.9 | 6.8
25320.0 | 2532.0 | 355.8 | 7.0 | 16.0 | 24.0 | 29.3 | 7.1
22500.0 | 2250.0 | 310.9 | 7.0 | 15.0 | 24.0 | 28.7 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 267.8 | 7.0 | 14.0 | 24.0 | 28.1 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 225.8 | 7.0 | 13.0 | 24.0 | 27.5 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 190.2 | 7.0 | 12.0 | 24.0 | 26.9 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.1 | 7.0 | 11.0 | 24.0 | 26.3 | 7.3
8439.0 | 843.9 | 124.0 | 7.0 | 10.0 | 24.0 | 25.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.41 | 7.0 | 9.0 | 24.0 | 25.2 | 6.0
4230.0 | 423.0 | 79.96 | 7.0 | 8.5 | 24.0 | 24.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 394.6 | 7.0 | 17.0 | 23.0 | 28.9 | 7.1
25320.0 | 2532.0 | 341.9 | 7.0 | 16.0 | 23.0 | 28.3 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 296.6 | 7.0 | 15.0 | 23.0 | 27.7 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 254.6 | 7.0 | 14.0 | 23.0 | 27.9 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 214.7 | 7.0 | 13.0 | 23.0 | 26.5 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 180.4 | 7.0 | 12.0 | 23.0 | 25.9 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 147.3 | 7.0 | 11.0 | 23.0 | 25.3 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 117.7 | 7.0 | 10.0 | 23.0 | 24.8 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.72 | 7.0 | 9.0 | 23.0 | 24.2 | 6.3
4230.0 | 423.0 | 76.5 | 7.0 | 8.5 | 23.0 | 23.9 | 5.6
28130.0 | 2813.0 | 381.1 | 7.0 | 17.0 | 22.0 | 28.0 | 7.4
25320.0 | 2532.0 | 329.4 | 7.0 | 16.0 | 22.0 | 27.4 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 284.2 | 7.0 | 15.0 | 22.0 | 26.8 | 7.9
19690.0 | 1969.0 | 243.2 | 7.0 | 14.0 | 22.0 | 26.2 | 9.0
16880.0 | 1688.0 | 207.0 | 7.0 | 13.0 | 22.0 | 25.6 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 171.6 | 7.0 | 12.0 | 22.0 | 25.0 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 142.8 | 7.0 | 11.0 | 22.0 | 24.4 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 111.9 | 7.0 | 10.0 | 22.0 | 23.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.43 | 7.0 | 9.0 | 22.0 | 23.2 | 6.6
4230.0 | 423.0 | 72.53 | 7.0 | 8.5 | 22.0 | 22.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 366.6 | 7.0 | 17.0 | 21.0 | 27.0 | 7.7
25320.0 | 2532.0 | 315.4 | 7.0 | 16.0 | 21.0 | 26.4 | 8.3
22500.0 | 2250.0 | 270.9 | 7.0 | 15.0 | 21.0 | 25.7 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 231.2 | 7.0 | 14.0 | 21.0 | 25.1 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 196.1 | 7.0 | 13.0 | 21.0 | 24.5 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 162.5 | 7.0 | 12.0 | 21.0 | 23.9 | 8.7
11250.0 | 1125.0 | 135.0 | 7.0 | 11.0 | 21.0 | 23.4 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.2 | 7.0 | 10.0 | 21.0 | 22.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.13 | 7.0 | 9.0 | 21.0 | 22.2 | 6.9
4230.0 | 423.0 | 69.0 | 7.0 | 8.5 | 21.0 | 21.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 352.1 | 7.0 | 17.0 | 20.0 | 25.9 | 8.0
25320.0 | 2532.0 | 301.9 | 7.0 | 16.0 | 20.0 | 25.3 | 8.4
22500.0 | 2250.0 | 258.2 | 7.0 | 15.0 | 20.0 | 24.7 | 8.7
19690.0 | 1969.0 | 219.5 | 7.0 | 14.0 | 20.0 | 24.1 | 9.0
16880.0 | 1688.0 | 185.6 | 7.0 | 13.0 | 20.0 | 23.5 | 9.9
14060.0 | 1406.0 | 153.8 | 7.0 | 12.0 | 20.0 | 22.9 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 127.7 | 7.0 | 11.0 | 20.0 | 22.3 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.6 | 7.0 | 10.0 | 20.0 | 21.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 76.9 | 7.0 | 9.0 | 20.0 | 21.2 | 7.3
4230.0 | 423.0 | 65.55 | 7.0 | 8.5 | 20.0 | 20.9 | 6.5
28130.0 | 2813.0 | 337.9 | 7.0 | 17.0 | 19.0 | 24.9 | 8.3
25320.0 | 2532.0 | 288.8 | 7.0 | 16.0 | 19.0 | 24.3 | 8.8
22500.0 | 2250.0 | 246.0 | 7.0 | 15.0 | 19.0 | 23.7 | 9.2
19690.0 | 1969.0 | 208.2 | 7.0 | 14.0 | 19.0 | 23.8 | 9.5
16880.0 | 1688.0 | 175.6 | 7.0 | 13.0 | 19.0 | 22.5 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 146.8 | 7.0 | 12.0 | 19.0 | 21.9 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 120.4 | 7.0 | 11.0 | 19.0 | 21.3 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.2 | 7.0 | 10.0 | 19.0 | 20.8 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 72.82 | 7.0 | 9.0 | 19.0 | 20.2 | 7.7
4230.0 | 423.0 | 62.25 | 7.0 | 8.5 | 19.0 | 19.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 571.6 | 8.0 | 18.0 | 34.0 | 40.0 | 4.9
25320.0 | 2532.0 | 502.1 | 8.0 | 17.0 | 34.0 | 39.4 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 441.0 | 8.0 | 16.0 | 34.0 | 38.8 | 5.1
19690.0 | 1969.0 | 387.6 | 8.0 | 15.0 | 34.0 | 38.2 | 5.8
16880.0 | 1688.0 | 333.1 | 8.0 | 14.0 | 34.0 | 37.6 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 283.6 | 8.0 | 13.0 | 34.0 | 37.0 | 5.0
11250.0 | 1125.0 | 235.2 | 8.0 | 12.0 | 34.0 | 36.4 | 4.8
8439.0 | 843.9 | 188.8 | 8.0 | 11.0 | 34.0 | 35.8 | 4.5
5626.0 | 562.6 | 143.2 | 8.0 | 10.0 | 34.0 | 35.2 | 3.9
4230.0 | 423.0 | 120.2 | 8.0 | 9.5 | 34.0 | 34.9 | 3.5
28130.0 | 2813.0 | 550.5 | 8.0 | 18.0 | 33.0 | 39.0 | 5.1
25320.0 | 2532.0 | 482.6 | 8.0 | 17.0 | 33.0 | 38.3 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 424.8 | 8.0 | 16.0 | 33.0 | 37.7 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 374.4 | 8.0 | 15.0 | 33.0 | 37.2 | 5.3
16880.0 | 1688.0 | 322.1 | 8.0 | 14.0 | 33.0 | 36.6 | 5.2
14060.0 | 1406.0 | 271.3 | 8.0 | 13.0 | 33.0 | 36.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 224.1 | 8.0 | 12.0 | 33.0 | 35.4 | 5.2
8439.0 | 843.9 | 179.8 | 8.0 | 11.0 | 33.0 | 34.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 136.5 | 8.0 | 10.0 | 33.0 | 34.2 | 4.1
4230.0 | 423.0 | 114.7 | 8.0 | 9.5 | 33.0 | 33.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 529.6 | 8.0 | 18.0 | 32.0 | 37.9 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 464.8 | 8.0 | 17.0 | 32.0 | 37.3 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 411.0 | 8.0 | 16.0 | 32.0 | 36.7 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 361.5 | 8.0 | 15.0 | 32.0 | 36.1 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 308.3 | 8.0 | 14.0 | 32.0 | 35.5 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 258.7 | 8.0 | 13.0 | 32.0 | 35.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 213.7 | 8.0 | 12.0 | 32.0 | 34.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 171.7 | 8.0 | 11.0 | 32.0 | 33.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 130.9 | 8.0 | 10.0 | 32.0 | 33.2 | 4.3
4230.0 | 423.0 | 109.6 | 8.0 | 9.5 | 32.0 | 32.9 | 3.9
28130.0 | 2813.0 | 509.4 | 8.0 | 18.0 | 31.0 | 36.9 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 449.5 | 8.0 | 17.0 | 31.0 | 36.3 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 397.1 | 8.0 | 16.0 | 31.0 | 35.7 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 345.8 | 8.0 | 15.0 | 31.0 | 35.1 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 294.1 | 8.0 | 14.0 | 31.0 | 34.5 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 246.8 | 8.0 | 13.0 | 31.0 | 33.9 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 204.7 | 8.0 | 12.0 | 31.0 | 33.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 165.2 | 8.0 | 11.0 | 31.0 | 32.8 | 5.1
5626.0 | 562.6 | 126.0 | 8.0 | 10.0 | 31.0 | 32.2 | 4.5
4230.0 | 423.0 | 105.6 | 8.0 | 9.5 | 31.0 | 31.9 | 4.5
28130.0 | 2813.0 | 493.7 | 8.0 | 18.0 | 30.0 | 36.0 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 437.9 | 8.0 | 17.0 | 30.0 | 35.4 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 382.4 | 8.0 | 16.0 | 30.0 | 34.8 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 331.1 | 8.0 | 15.0 | 30.0 | 34.2 | 5.9
16880.0 | 1688.0 | 281.7 | 8.0 | 14.0 | 30.0 | 33.6 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 237.3 | 8.0 | 13.0 | 30.0 | 33.0 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 197.3 | 8.0 | 12.0 | 30.0 | 32.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 159.0 | 8.0 | 11.0 | 30.0 | 31.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 120.9 | 8.0 | 10.0 | 30.0 | 31.2 | 4.7
4230.0 | 423.0 | 101.4 | 8.0 | 9.5 | 30.0 | 30.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 477.3 | 8.0 | 18.0 | 29.0 | 35.0 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 420.3 | 8.0 | 17.0 | 29.0 | 34.4 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 365.0 | 8.0 | 16.0 | 29.0 | 33.7 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 315.7 | 8.0 | 15.0 | 29.0 | 33.1 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 272.2 | 8.0 | 14.0 | 29.0 | 32.6 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 228.1 | 8.0 | 13.0 | 29.0 | 32.0 | 6.2
11250.0 | 1125.0 | 189.0 | 8.0 | 12.0 | 29.0 | 31.4 | 6.0
8439.0 | 843.9 | 151.6 | 8.0 | 11.0 | 29.0 | 30.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 115.4 | 8.0 | 10.0 | 29.0 | 30.2 | 4.9
4230.0 | 423.0 | 96.86 | 8.0 | 9.5 | 29.0 | 29.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 460.8 | 8.0 | 18.0 | 28.0 | 33.9 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 402.2 | 8.0 | 17.0 | 28.0 | 33.3 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 348.6 | 8.0 | 16.0 | 28.0 | 32.7 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 302.1 | 8.0 | 15.0 | 28.0 | 32.1 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 261.2 | 8.0 | 14.0 | 28.0 | 31.5 | 6.5
14060.0 | 1406.0 | 218.3 | 8.0 | 13.0 | 28.0 | 30.9 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 180.1 | 8.0 | 12.0 | 28.0 | 30.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 144.4 | 8.0 | 11.0 | 28.0 | 29.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 109.8 | 8.0 | 10.0 | 28.0 | 29.2 | 5.1
4230.0 | 423.0 | 92.44 | 8.0 | 9.5 | 28.0 | 28.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 442.8 | 8.0 | 18.0 | 27.0 | 32.9 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 384.3 | 8.0 | 17.0 | 27.0 | 32.3 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 338.7 | 8.0 | 16.0 | 27.0 | 31.7 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 289.9 | 8.0 | 15.0 | 27.0 | 31.1 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 249.5 | 8.0 | 14.0 | 27.0 | 30.5 | 6.8
14060.0 | 1406.0 | 211.3 | 8.0 | 13.0 | 27.0 | 29.9 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 171.5 | 8.0 | 12.0 | 27.0 | 29.3 | 6.6
8439.0 | 843.9 | 137.3 | 8.0 | 11.0 | 27.0 | 28.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.5 | 8.0 | 10.0 | 27.0 | 28.2 | 5.4
4230.0 | 423.0 | 88.26 | 8.0 | 9.5 | 27.0 | 27.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 426.4 | 8.0 | 18.0 | 26.0 | 32.0 | 6.6
25320.0 | 2532.0 | 370.0 | 8.0 | 17.0 | 26.0 | 31.4 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 325.7 | 8.0 | 16.0 | 26.0 | 30.8 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 278.4 | 8.0 | 15.0 | 26.0 | 30.2 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 238.1 | 8.0 | 14.0 | 26.0 | 29.6 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 201.1 | 8.0 | 13.0 | 26.0 | 29.0 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 163.5 | 8.0 | 12.0 | 26.0 | 28.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.8 | 8.0 | 11.0 | 26.0 | 27.8 | 6.5
5626.0 | 562.6 | 99.59 | 8.0 | 10.0 | 26.0 | 27.2 | 5.6
4230.0 | 423.0 | 84.8 | 8.0 | 9.5 | 26.0 | 26.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 408.5 | 8.0 | 18.0 | 25.0 | 31.0 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 355.8 | 8.0 | 17.0 | 25.0 | 30.4 | 7.1
22500.0 | 2250.0 | 311.2 | 8.0 | 16.0 | 25.0 | 29.7 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 267.9 | 8.0 | 15.0 | 25.0 | 29.1 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 226.2 | 8.0 | 14.0 | 25.0 | 28.5 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 190.8 | 8.0 | 13.0 | 25.0 | 28.0 | 7.4
11250.0 | 1125.0 | 155.4 | 8.0 | 12.0 | 25.0 | 27.4 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.3 | 8.0 | 11.0 | 25.0 | 26.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.68 | 8.0 | 10.0 | 25.0 | 26.2 | 5.9
4230.0 | 423.0 | 80.17 | 8.0 | 9.5 | 25.0 | 25.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 392.2 | 8.0 | 18.0 | 24.0 | 29.9 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 341.6 | 8.0 | 17.0 | 24.0 | 29.3 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 296.5 | 8.0 | 16.0 | 24.0 | 28.7 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 254.7 | 8.0 | 15.0 | 24.0 | 28.1 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 215.0 | 8.0 | 14.0 | 24.0 | 27.5 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 181.0 | 8.0 | 13.0 | 24.0 | 26.9 | 7.8
11250.0 | 1125.0 | 147.6 | 8.0 | 12.0 | 24.0 | 26.3 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.0 | 8.0 | 11.0 | 24.0 | 25.8 | 7.2
5626.0 | 562.6 | 89.99 | 8.0 | 10.0 | 24.0 | 25.2 | 6.3
4230.0 | 423.0 | 76.26 | 8.0 | 9.5 | 24.0 | 24.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 377.2 | 8.0 | 18.0 | 23.0 | 28.9 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 327.2 | 8.0 | 17.0 | 23.0 | 28.3 | 7.7
22500.0 | 2250.0 | 282.6 | 8.0 | 16.0 | 23.0 | 27.7 | 8.0
19690.0 | 1969.0 | 242.3 | 8.0 | 15.0 | 23.0 | 27.9 | 8.1
16880.0 | 1688.0 | 206.7 | 8.0 | 14.0 | 23.0 | 26.5 | 8.2
14060.0 | 1406.0 | 171.5 | 8.0 | 13.0 | 23.0 | 25.9 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 143.0 | 8.0 | 12.0 | 23.0 | 25.3 | 7.9
8439.0 | 843.9 | 112.0 | 8.0 | 11.0 | 23.0 | 24.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.58 | 8.0 | 10.0 | 23.0 | 24.2 | 6.6
4230.0 | 423.0 | 72.68 | 8.0 | 9.5 | 23.0 | 23.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 364.1 | 8.0 | 18.0 | 22.0 | 28.0 | 7.7
25320.0 | 2532.0 | 314.3 | 8.0 | 17.0 | 22.0 | 27.4 | 8.6
22500.0 | 2250.0 | 270.5 | 8.0 | 16.0 | 22.0 | 26.8 | 8.3
19690.0 | 1969.0 | 231.2 | 8.0 | 15.0 | 22.0 | 26.2 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 196.5 | 8.0 | 14.0 | 22.0 | 25.6 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 162.9 | 8.0 | 13.0 | 22.0 | 25.0 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 135.5 | 8.0 | 12.0 | 22.0 | 24.4 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.4 | 8.0 | 11.0 | 22.0 | 23.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.36 | 8.0 | 10.0 | 22.0 | 23.2 | 6.9
4230.0 | 423.0 | 69.2 | 8.0 | 9.5 | 22.0 | 22.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 349.5 | 8.0 | 18.0 | 21.0 | 27.0 | 8.5
25320.0 | 2532.0 | 300.5 | 8.0 | 17.0 | 21.0 | 26.4 | 8.4
22500.0 | 2250.0 | 257.6 | 8.0 | 16.0 | 21.0 | 25.7 | 8.7
19690.0 | 1969.0 | 219.4 | 8.0 | 15.0 | 21.0 | 25.1 | 9.0
16880.0 | 1688.0 | 185.9 | 8.0 | 14.0 | 21.0 | 24.5 | 9.8
14060.0 | 1406.0 | 154.2 | 8.0 | 13.0 | 21.0 | 23.9 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 128.1 | 8.0 | 12.0 | 21.0 | 23.4 | 8.8
8439.0 | 843.9 | 100.8 | 8.0 | 11.0 | 21.0 | 22.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 77.11 | 8.0 | 10.0 | 21.0 | 22.2 | 7.3
4230.0 | 423.0 | 65.72 | 8.0 | 9.5 | 21.0 | 21.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 335.1 | 8.0 | 18.0 | 20.0 | 25.9 | 8.4
25320.0 | 2532.0 | 287.2 | 8.0 | 17.0 | 20.0 | 25.3 | 8.8
22500.0 | 2250.0 | 245.1 | 8.0 | 16.0 | 20.0 | 24.7 | 9.2
19690.0 | 1969.0 | 208.0 | 8.0 | 15.0 | 20.0 | 24.1 | 9.5
16880.0 | 1688.0 | 175.7 | 8.0 | 14.0 | 20.0 | 23.5 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 145.8 | 8.0 | 13.0 | 20.0 | 22.9 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 120.9 | 8.0 | 12.0 | 20.0 | 22.3 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.22 | 8.0 | 11.0 | 20.0 | 21.8 | 8.9
5626.0 | 562.6 | 72.99 | 8.0 | 10.0 | 20.0 | 21.2 | 7.7
4230.0 | 423.0 | 62.4 | 8.0 | 9.5 | 20.0 | 20.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 321.3 | 8.0 | 18.0 | 19.0 | 24.9 | 8.8
25320.0 | 2532.0 | 274.4 | 8.0 | 17.0 | 19.0 | 24.3 | 9.2
22500.0 | 2250.0 | 233.3 | 8.0 | 16.0 | 19.0 | 23.7 | 9.6
19690.0 | 1969.0 | 197.0 | 8.0 | 15.0 | 19.0 | 23.8 | 10.0
16880.0 | 1688.0 | 166.0 | 8.0 | 14.0 | 19.0 | 22.5 | 10.2
14060.0 | 1406.0 | 138.5 | 8.0 | 13.0 | 19.0 | 21.9 | 10.2
11250.0 | 1125.0 | 113.7 | 8.0 | 12.0 | 19.0 | 21.3 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 92.89 | 8.0 | 11.0 | 19.0 | 20.8 | 9.9
5626.0 | 562.6 | 69.8 | 8.0 | 10.0 | 19.0 | 20.2 | 8.1
4230.0 | 423.0 | 59.9 | 8.0 | 9.5 | 19.0 | 19.9 | 7.2
28130.0 | 2813.0 | 549.9 | 9.0 | 19.0 | 34.0 | 40.0 | 5.1
25320.0 | 2532.0 | 482.7 | 9.0 | 18.0 | 34.0 | 39.4 | 5.2
22500.0 | 2250.0 | 426.2 | 9.0 | 17.0 | 34.0 | 38.8 | 5.3
19690.0 | 1969.0 | 376.4 | 9.0 | 16.0 | 34.0 | 38.2 | 5.2
16880.0 | 1688.0 | 322.7 | 9.0 | 15.0 | 34.0 | 37.6 | 5.2
14060.0 | 1406.0 | 271.7 | 9.0 | 14.0 | 34.0 | 37.0 | 5.2
11250.0 | 1125.0 | 224.5 | 9.0 | 13.0 | 34.0 | 36.4 | 5.1
8439.0 | 843.9 | 180.2 | 9.0 | 12.0 | 34.0 | 35.8 | 4.7
5626.0 | 562.6 | 136.8 | 9.0 | 11.0 | 34.0 | 35.2 | 4.1
4230.0 | 423.0 | 114.9 | 9.0 | 10.5 | 34.0 | 34.9 | 3.7
28130.0 | 2813.0 | 528.9 | 9.0 | 19.0 | 33.0 | 39.0 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 465.5 | 9.0 | 18.0 | 33.0 | 38.4 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 412.6 | 9.0 | 17.0 | 33.0 | 37.8 | 5.5
19690.0 | 1969.0 | 363.8 | 9.0 | 16.0 | 33.0 | 37.2 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 308.5 | 9.0 | 15.0 | 33.0 | 36.6 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 259.1 | 9.0 | 14.0 | 33.0 | 36.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 214.1 | 9.0 | 13.0 | 33.0 | 35.4 | 5.3
8439.0 | 843.9 | 172.3 | 9.0 | 12.0 | 33.0 | 34.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 131.3 | 9.0 | 11.0 | 33.0 | 34.2 | 4.3
4230.0 | 423.0 | 110.2 | 9.0 | 10.5 | 33.0 | 33.9 | 3.8
28130.0 | 2813.0 | 509.6 | 9.0 | 19.0 | 32.0 | 37.9 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 450.5 | 9.0 | 18.0 | 32.0 | 37.3 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 397.9 | 9.0 | 17.0 | 32.0 | 36.7 | 5.7
19690.0 | 1969.0 | 346.4 | 9.0 | 16.0 | 32.0 | 36.1 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 294.3 | 9.0 | 15.0 | 32.0 | 35.5 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 247.3 | 9.0 | 14.0 | 32.0 | 34.9 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 205.4 | 9.0 | 13.0 | 32.0 | 34.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 165.9 | 9.0 | 12.0 | 32.0 | 33.8 | 5.9
5626.0 | 562.6 | 126.5 | 9.0 | 11.0 | 32.0 | 33.2 | 4.4
4230.0 | 423.0 | 106.0 | 9.0 | 10.5 | 32.0 | 32.9 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 492.4 | 9.0 | 19.0 | 31.0 | 36.9 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 435.0 | 9.0 | 18.0 | 31.0 | 36.3 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 380.8 | 9.0 | 17.0 | 31.0 | 35.7 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 330.1 | 9.0 | 16.0 | 31.0 | 35.1 | 6.0
16880.0 | 1688.0 | 281.0 | 9.0 | 15.0 | 31.0 | 34.5 | 6.6
14060.0 | 1406.0 | 237.4 | 9.0 | 14.0 | 31.0 | 33.9 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 197.6 | 9.0 | 13.0 | 31.0 | 33.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 159.2 | 9.0 | 12.0 | 31.0 | 32.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 121.1 | 9.0 | 11.0 | 31.0 | 32.2 | 4.6
4230.0 | 423.0 | 101.6 | 9.0 | 10.5 | 31.0 | 31.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 477.6 | 9.0 | 19.0 | 30.0 | 36.0 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 420.7 | 9.0 | 18.0 | 30.0 | 35.4 | 6.2
22500.0 | 2250.0 | 365.1 | 9.0 | 17.0 | 30.0 | 34.8 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 316.2 | 9.0 | 16.0 | 30.0 | 34.2 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 270.4 | 9.0 | 15.0 | 30.0 | 33.6 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 228.7 | 9.0 | 14.0 | 30.0 | 33.0 | 6.1
11250.0 | 1125.0 | 189.4 | 9.0 | 13.0 | 30.0 | 32.4 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 152.0 | 9.0 | 12.0 | 30.0 | 31.8 | 5.6
5626.0 | 562.6 | 115.6 | 9.0 | 11.0 | 30.0 | 31.2 | 4.9
4230.0 | 423.0 | 97.1 | 9.0 | 10.5 | 30.0 | 30.9 | 4.4
28130.0 | 2813.0 | 459.8 | 9.0 | 19.0 | 29.0 | 35.0 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 402.1 | 9.0 | 18.0 | 29.0 | 34.4 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 348.6 | 9.0 | 17.0 | 29.0 | 33.7 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 302.8 | 9.0 | 16.0 | 29.0 | 33.1 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 262.1 | 9.0 | 15.0 | 29.0 | 32.6 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 218.6 | 9.0 | 14.0 | 29.0 | 32.0 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 180.5 | 9.0 | 13.0 | 29.0 | 31.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 144.8 | 9.0 | 12.0 | 29.0 | 30.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 110.1 | 9.0 | 11.0 | 29.0 | 30.2 | 5.1
4230.0 | 423.0 | 92.78 | 9.0 | 10.5 | 29.0 | 29.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 440.9 | 9.0 | 19.0 | 28.0 | 33.9 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 384.2 | 9.0 | 18.0 | 28.0 | 33.3 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 339.9 | 9.0 | 17.0 | 28.0 | 32.7 | 6.6
19690.0 | 1969.0 | 290.5 | 9.0 | 16.0 | 28.0 | 32.1 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 250.1 | 9.0 | 15.0 | 28.0 | 31.5 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 212.0 | 9.0 | 14.0 | 28.0 | 30.9 | 6.6
11250.0 | 1125.0 | 171.8 | 9.0 | 13.0 | 28.0 | 30.4 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 137.7 | 9.0 | 12.0 | 28.0 | 29.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 104.8 | 9.0 | 11.0 | 28.0 | 29.2 | 5.4
4230.0 | 423.0 | 88.37 | 9.0 | 10.5 | 28.0 | 28.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 421.9 | 9.0 | 19.0 | 27.0 | 32.9 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 368.9 | 9.0 | 18.0 | 27.0 | 32.3 | 6.9
22500.0 | 2250.0 | 325.0 | 9.0 | 17.0 | 27.0 | 31.7 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 277.6 | 9.0 | 16.0 | 27.0 | 31.9 | 7.9
16880.0 | 1688.0 | 238.5 | 9.0 | 15.0 | 27.0 | 30.5 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 201.2 | 9.0 | 14.0 | 27.0 | 29.9 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 163.4 | 9.0 | 13.0 | 27.0 | 29.3 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 130.9 | 9.0 | 12.0 | 27.0 | 28.8 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 99.75 | 9.0 | 11.0 | 27.0 | 28.2 | 5.6
4230.0 | 423.0 | 84.21 | 9.0 | 10.5 | 27.0 | 27.9 | 5.2
28130.0 | 2813.0 | 406.3 | 9.0 | 19.0 | 26.0 | 32.0 | 6.9
25320.0 | 2532.0 | 356.1 | 9.0 | 18.0 | 26.0 | 31.4 | 7.1
22500.0 | 2250.0 | 311.3 | 9.0 | 17.0 | 26.0 | 30.8 | 7.2
19690.0 | 1969.0 | 268.1 | 9.0 | 16.0 | 26.0 | 30.2 | 7.3
16880.0 | 1688.0 | 226.6 | 9.0 | 15.0 | 26.0 | 29.6 | 7.4
14060.0 | 1406.0 | 191.5 | 9.0 | 14.0 | 26.0 | 29.0 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 155.7 | 9.0 | 13.0 | 26.0 | 28.4 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.6 | 9.0 | 12.0 | 26.0 | 27.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 94.96 | 9.0 | 11.0 | 26.0 | 27.2 | 5.9
4230.0 | 423.0 | 80.28 | 9.0 | 10.5 | 26.0 | 26.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 390.5 | 9.0 | 19.0 | 25.0 | 31.0 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 341.4 | 9.0 | 18.0 | 25.0 | 30.4 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 296.6 | 9.0 | 17.0 | 25.0 | 29.7 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 254.9 | 9.0 | 16.0 | 25.0 | 29.1 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 215.4 | 9.0 | 15.0 | 25.0 | 28.5 | 7.8
14060.0 | 1406.0 | 181.6 | 9.0 | 14.0 | 25.0 | 28.0 | 7.7
11250.0 | 1125.0 | 147.9 | 9.0 | 13.0 | 25.0 | 27.4 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.3 | 9.0 | 12.0 | 25.0 | 26.8 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 90.26 | 9.0 | 11.0 | 25.0 | 26.2 | 6.2
4230.0 | 423.0 | 76.48 | 9.0 | 10.5 | 25.0 | 25.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 375.5 | 9.0 | 19.0 | 24.0 | 29.9 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 326.6 | 9.0 | 18.0 | 24.0 | 29.3 | 7.8
22500.0 | 2250.0 | 282.4 | 9.0 | 17.0 | 24.0 | 28.7 | 8.0
19690.0 | 1969.0 | 242.4 | 9.0 | 16.0 | 24.0 | 28.1 | 8.1
16880.0 | 1688.0 | 204.5 | 9.0 | 15.0 | 24.0 | 27.5 | 8.3
14060.0 | 1406.0 | 172.0 | 9.0 | 14.0 | 24.0 | 26.9 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 140.3 | 9.0 | 13.0 | 24.0 | 26.4 | 8.2
8439.0 | 843.9 | 112.3 | 9.0 | 12.0 | 24.0 | 25.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 85.84 | 9.0 | 11.0 | 24.0 | 25.2 | 6.6
4230.0 | 423.0 | 72.86 | 9.0 | 10.5 | 24.0 | 24.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 360.5 | 9.0 | 19.0 | 23.0 | 28.9 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 312.0 | 9.0 | 18.0 | 23.0 | 28.3 | 8.1
22500.0 | 2250.0 | 268.9 | 9.0 | 17.0 | 23.0 | 27.7 | 8.4
19690.0 | 1969.0 | 230.3 | 9.0 | 16.0 | 23.0 | 27.9 | 8.6
16880.0 | 1688.0 | 196.3 | 9.0 | 15.0 | 23.0 | 26.5 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 162.9 | 9.0 | 14.0 | 23.0 | 25.9 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 135.8 | 9.0 | 13.0 | 23.0 | 25.3 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.5 | 9.0 | 12.0 | 23.0 | 24.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.53 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | 24.2 | 6.9
4230.0 | 423.0 | 69.32 | 9.0 | 10.5 | 23.0 | 23.9 | 6.1
28130.0 | 2813.0 | 347.3 | 9.0 | 19.0 | 22.0 | 28.0 | 8.1
25320.0 | 2532.0 | 299.4 | 9.0 | 18.0 | 22.0 | 27.4 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 257.1 | 9.0 | 17.0 | 22.0 | 26.8 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 219.3 | 9.0 | 16.0 | 22.0 | 26.2 | 9.0
16880.0 | 1688.0 | 185.5 | 9.0 | 15.0 | 22.0 | 25.6 | 10.0
14060.0 | 1406.0 | 154.6 | 9.0 | 14.0 | 22.0 | 25.0 | 10.0
11250.0 | 1125.0 | 128.6 | 9.0 | 13.0 | 22.0 | 24.4 | 8.7
8439.0 | 843.9 | 101.0 | 9.0 | 12.0 | 22.0 | 23.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 77.33 | 9.0 | 11.0 | 22.0 | 23.2 | 7.3
4230.0 | 423.0 | 65.92 | 9.0 | 10.5 | 22.0 | 22.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 332.8 | 9.0 | 19.0 | 21.0 | 27.0 | 8.5
25320.0 | 2532.0 | 285.9 | 9.0 | 18.0 | 21.0 | 26.4 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 244.5 | 9.0 | 17.0 | 21.0 | 25.7 | 9.2
19690.0 | 1969.0 | 207.8 | 9.0 | 16.0 | 21.0 | 25.1 | 9.5
16880.0 | 1688.0 | 175.3 | 9.0 | 15.0 | 21.0 | 24.5 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 146.2 | 9.0 | 14.0 | 21.0 | 23.9 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 121.3 | 9.0 | 13.0 | 21.0 | 23.4 | 9.3
8439.0 | 843.9 | 95.43 | 9.0 | 12.0 | 21.0 | 22.8 | 8.8
5626.0 | 562.6 | 73.24 | 9.0 | 11.0 | 21.0 | 22.2 | 7.7
4230.0 | 423.0 | 62.57 | 9.0 | 10.5 | 21.0 | 21.9 | 6.8
28130.0 | 2813.0 | 318.8 | 9.0 | 19.0 | 20.0 | 25.9 | 8.8
25320.0 | 2532.0 | 272.9 | 9.0 | 18.0 | 20.0 | 25.3 | 9.3
22500.0 | 2250.0 | 232.5 | 9.0 | 17.0 | 20.0 | 24.7 | 9.7
19690.0 | 1969.0 | 196.8 | 9.0 | 16.0 | 20.0 | 24.1 | 10.1
16880.0 | 1688.0 | 165.5 | 9.0 | 15.0 | 20.0 | 23.5 | 10.2
14060.0 | 1406.0 | 138.7 | 9.0 | 14.0 | 20.0 | 22.9 | 10.1
11250.0 | 1125.0 | 114.1 | 9.0 | 13.0 | 20.0 | 22.3 | 9.9
8439.0 | 843.9 | 93.36 | 9.0 | 12.0 | 20.0 | 21.8 | 9.4
5626.0 | 562.6 | 69.22 | 9.0 | 11.0 | 20.0 | 21.2 | 8.1
4230.0 | 423.0 | 59.22 | 9.0 | 10.5 | 20.0 | 20.9 | 7.1
28130.0 | 2813.0 | 305.3 | 9.0 | 19.0 | 19.0 | 24.9 | 9.2
25320.0 | 2532.0 | 260.6 | 9.0 | 18.0 | 19.0 | 24.3 | 9.7
22500.0 | 2250.0 | 221.0 | 9.0 | 17.0 | 19.0 | 23.7 | 10.2
19690.0 | 1969.0 | 186.2 | 9.0 | 16.0 | 19.0 | 23.8 | 10.6
16880.0 | 1688.0 | 155.9 | 9.0 | 15.0 | 19.0 | 22.5 | 10.8
14060.0 | 1406.0 | 130.4 | 9.0 | 14.0 | 19.0 | 21.9 | 10.8
11250.0 | 1125.0 | 107.0 | 9.0 | 13.0 | 19.0 | 21.3 | 10.5
8439.0 | 843.9 | 87.48 | 9.0 | 12.0 | 19.0 | 20.8 | 9.6
5626.0 | 562.6 | 65.34 | 9.0 | 11.0 | 19.0 | 20.2 | 8.6
4230.0 | 423.0 | 56.24 | 9.0 | 10.5 | 19.0 | 19.9 | 7.5
28130.0 | 2813.0 | 529.3 | 10.0 | 20.0 | 34.0 | 40.0 | 5.3
25320.0 | 2532.0 | 466.6 | 10.0 | 19.0 | 34.0 | 39.4 | 5.4
22500.0 | 2250.0 | 414.3 | 10.0 | 18.0 | 34.0 | 38.8 | 5.4
19690.0 | 1969.0 | 363.7 | 10.0 | 17.0 | 34.0 | 38.2 | 5.4
16880.0 | 1688.0 | 308.8 | 10.0 | 16.0 | 34.0 | 37.6 | 5.5
14060.0 | 1406.0 | 259.5 | 10.0 | 15.0 | 34.0 | 37.0 | 5.4
11250.0 | 1125.0 | 214.7 | 10.0 | 14.0 | 34.0 | 36.4 | 5.2
8439.0 | 843.9 | 173.1 | 10.0 | 13.0 | 34.0 | 35.8 | 4.9
5626.0 | 562.6 | 131.8 | 10.0 | 12.0 | 34.0 | 35.2 | 4.3
4230.0 | 423.0 | 110.5 | 10.0 | 11.5 | 34.0 | 34.9 | 3.8
28130.0 | 2813.0 | 510.6 | 10.0 | 20.0 | 33.0 | 39.0 | 5.5
25320.0 | 2532.0 | 451.6 | 10.0 | 19.0 | 33.0 | 38.4 | 5.6
22500.0 | 2250.0 | 398.7 | 10.0 | 18.0 | 33.0 | 37.8 | 5.6
19690.0 | 1969.0 | 347.0 | 10.0 | 17.0 | 33.0 | 37.2 | 5.7
16880.0 | 1688.0 | 294.6 | 10.0 | 16.0 | 33.0 | 36.6 | 5.7
14060.0 | 1406.0 | 247.8 | 10.0 | 15.0 | 33.0 | 36.0 | 5.7
11250.0 | 1125.0 | 206.3 | 10.0 | 14.0 | 33.0 | 35.4 | 5.5
8439.0 | 843.9 | 166.6 | 10.0 | 13.0 | 33.0 | 34.8 | 5.7
5626.0 | 562.6 | 126.9 | 10.0 | 12.0 | 33.0 | 34.2 | 4.4
4230.0 | 423.0 | 106.3 | 10.0 | 11.5 | 33.0 | 33.9 | 4.0
28130.0 | 2813.0 | 493.1 | 10.0 | 20.0 | 32.0 | 37.9 | 5.7
25320.0 | 2532.0 | 435.3 | 10.0 | 19.0 | 32.0 | 37.3 | 5.8
22500.0 | 2250.0 | 381.0 | 10.0 | 18.0 | 32.0 | 36.7 | 5.9
19690.0 | 1969.0 | 330.6 | 10.0 | 17.0 | 32.0 | 36.1 | 6.0
16880.0 | 1688.0 | 281.4 | 10.0 | 16.0 | 32.0 | 35.5 | 6.0
14060.0 | 1406.0 | 238.2 | 10.0 | 15.0 | 32.0 | 34.9 | 5.9
11250.0 | 1125.0 | 198.3 | 10.0 | 14.0 | 32.0 | 34.4 | 5.7
8439.0 | 843.9 | 159.7 | 10.0 | 13.0 | 32.0 | 33.8 | 5.3
5626.0 | 562.6 | 121.4 | 10.0 | 12.0 | 32.0 | 33.2 | 4.6
4230.0 | 423.0 | 101.8 | 10.0 | 11.5 | 32.0 | 32.9 | 4.2
28130.0 | 2813.0 | 475.3 | 10.0 | 20.0 | 31.0 | 36.9 | 5.9
25320.0 | 2532.0 | 417.0 | 10.0 | 19.0 | 31.0 | 36.3 | 6.7
22500.0 | 2250.0 | 363.6 | 10.0 | 18.0 | 31.0 | 35.7 | 6.2
19690.0 | 1969.0 | 315.5 | 10.0 | 17.0 | 31.0 | 35.1 | 6.2
16880.0 | 1688.0 | 270.4 | 10.0 | 16.0 | 31.0 | 34.5 | 6.2
14060.0 | 1406.0 | 228.8 | 10.0 | 15.0 | 31.0 | 33.9 | 6.1
11250.0 | 1125.0 | 189.5 | 10.0 | 14.0 | 31.0 | 33.4 | 5.9
8439.0 | 843.9 | 152.4 | 10.0 | 13.0 | 31.0 | 32.8 | 5.5
5626.0 | 562.6 | 115.8 | 10.0 | 12.0 | 31.0 | 32.2 | 4.9
4230.0 | 423.0 | 97.37 | 10.0 | 11.5 | 31.0 | 31.9 | 4.3
28130.0 | 2813.0 | 458.6 | 10.0 | 20.0 | 30.0 | 36.0 | 6.1
25320.0 | 2532.0 | 402.8 | 10.0 | 19.0 | 30.0 | 35.4 | 6.3
22500.0 | 2250.0 | 348.9 | 10.0 | 18.0 | 30.0 | 34.8 | 6.5
19690.0 | 1969.0 | 303.7 | 10.0 | 17.0 | 30.0 | 34.2 | 6.5
16880.0 | 1688.0 | 263.1 | 10.0 | 16.0 | 30.0 | 33.6 | 6.4
14060.0 | 1406.0 | 219.1 | 10.0 | 15.0 | 30.0 | 33.0 | 6.4
11250.0 | 1125.0 | 180.9 | 10.0 | 14.0 | 30.0 | 32.4 | 6.2
8439.0 | 843.9 | 145.2 | 10.0 | 13.0 | 30.0 | 31.8 | 5.8
5626.0 | 562.6 | 110.4 | 10.0 | 12.0 | 30.0 | 31.2 | 5.9
4230.0 | 423.0 | 92.9 | 10.0 | 11.5 | 30.0 | 30.9 | 4.6
28130.0 | 2813.0 | 439.1 | 10.0 | 20.0 | 29.0 | 35.0 | 6.4
25320.0 | 2532.0 | 385.0 | 10.0 | 19.0 | 29.0 | 34.4 | 6.6
22500.0 | 2250.0 | 334.7 | 10.0 | 18.0 | 29.0 | 33.7 | 6.7
19690.0 | 1969.0 | 291.3 | 10.0 | 17.0 | 29.0 | 33.1 | 6.8
16880.0 | 1688.0 | 250.7 | 10.0 | 16.0 | 29.0 | 32.6 | 6.7
14060.0 | 1406.0 | 208.6 | 10.0 | 15.0 | 29.0 | 32.0 | 6.7
11250.0 | 1125.0 | 172.2 | 10.0 | 14.0 | 29.0 | 31.4 | 6.5
8439.0 | 843.9 | 138.1 | 10.0 | 13.0 | 29.0 | 30.8 | 6.1
5626.0 | 562.6 | 105.1 | 10.0 | 12.0 | 29.0 | 30.2 | 5.4
4230.0 | 423.0 | 88.6 | 10.0 | 11.5 | 29.0 | 29.9 | 4.8
28130.0 | 2813.0 | 420.0 | 10.0 | 20.0 | 28.0 | 33.9 | 6.7
25320.0 | 2532.0 | 369.7 | 10.0 | 19.0 | 28.0 | 33.3 | 6.8
22500.0 | 2250.0 | 325.6 | 10.0 | 18.0 | 28.0 | 32.7 | 6.9
19690.0 | 1969.0 | 278.0 | 10.0 | 17.0 | 28.0 | 32.1 | 7.8
16880.0 | 1688.0 | 238.2 | 10.0 | 16.0 | 28.0 | 31.5 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 201.9 | 10.0 | 15.0 | 28.0 | 30.9 | 7.0
11250.0 | 1125.0 | 163.8 | 10.0 | 14.0 | 28.0 | 30.4 | 6.9
8439.0 | 843.9 | 131.3 | 10.0 | 13.0 | 28.0 | 29.8 | 6.4
5626.0 | 562.6 | 100.0 | 10.0 | 12.0 | 28.0 | 29.2 | 5.6
4230.0 | 423.0 | 84.43 | 10.0 | 11.5 | 28.0 | 28.9 | 5.1
28130.0 | 2813.0 | 402.9 | 10.0 | 20.0 | 27.0 | 32.9 | 7.0
25320.0 | 2532.0 | 354.9 | 10.0 | 19.0 | 27.0 | 32.3 | 7.1
22500.0 | 2250.0 | 309.9 | 10.0 | 18.0 | 27.0 | 31.7 | 7.3
19690.0 | 1969.0 | 267.1 | 10.0 | 17.0 | 27.0 | 31.1 | 7.4
16880.0 | 1688.0 | 225.5 | 10.0 | 16.0 | 27.0 | 30.5 | 7.5
14060.0 | 1406.0 | 191.5 | 10.0 | 15.0 | 27.0 | 29.9 | 7.3
11250.0 | 1125.0 | 155.7 | 10.0 | 14.0 | 27.0 | 29.3 | 7.2
8439.0 | 843.9 | 124.7 | 10.0 | 13.0 | 27.0 | 28.8 | 6.8
5626.0 | 562.6 | 95.11 | 10.0 | 12.0 | 27.0 | 28.2 | 5.9
4230.0 | 423.0 | 80.41 | 10.0 | 11.5 | 27.0 | 27.9 | 5.3
28130.0 | 2813.0 | 389.4 | 10.0 | 20.0 | 26.0 | 32.0 | 7.2
25320.0 | 2532.0 | 341.3 | 10.0 | 19.0 | 26.0 | 31.4 | 7.4
22500.0 | 2250.0 | 296.6 | 10.0 | 18.0 | 26.0 | 30.8 | 7.6
19690.0 | 1969.0 | 255.2 | 10.0 | 17.0 | 26.0 | 30.2 | 7.7
16880.0 | 1688.0 | 215.0 | 10.0 | 16.0 | 26.0 | 29.6 | 7.9
14060.0 | 1406.0 | 182.2 | 10.0 | 15.0 | 26.0 | 29.0 | 7.7
11250.0 | 1125.0 | 148.2 | 10.0 | 14.0 | 26.0 | 28.4 | 7.6
8439.0 | 843.9 | 118.6 | 10.0 | 13.0 | 26.0 | 27.8 | 7.1
5626.0 | 562.6 | 90.54 | 10.0 | 12.0 | 26.0 | 27.2 | 6.2
4230.0 | 423.0 | 76.7 | 10.0 | 11.5 | 26.0 | 26.9 | 5.5
28130.0 | 2813.0 | 374.2 | 10.0 | 20.0 | 25.0 | 31.0 | 7.5
25320.0 | 2532.0 | 326.1 | 10.0 | 19.0 | 25.0 | 30.4 | 7.8
22500.0 | 2250.0 | 282.3 | 10.0 | 18.0 | 25.0 | 29.7 | 8.0
19690.0 | 1969.0 | 242.6 | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 29.1 | 8.1
16880.0 | 1688.0 | 204.1 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 28.5 | 8.3
14060.0 | 1406.0 | 172.6 | 10.0 | 15.0 | 25.0 | 28.0 | 8.2
11250.0 | 1125.0 | 140.6 | 10.0 | 14.0 | 25.0 | 27.4 | 8.5
8439.0 | 843.9 | 112.6 | 10.0 | 13.0 | 25.0 | 26.8 | 7.5
5626.0 | 562.6 | 86.9 | 10.0 | 12.0 | 25.0 | 26.2 | 6.5
4230.0 | 423.0 | 73.8 | 10.0 | 11.5 | 25.0 | 25.9 | 5.8
28130.0 | 2813.0 | 358.9 | 10.0 | 20.0 | 24.0 | 29.9 | 7.8
25320.0 | 2532.0 | 311.3 | 10.0 | 19.0 | 24.0 | 29.3 | 8.1
22500.0 | 2250.0 | 268.7 | 10.0 | 18.0 | 24.0 | 28.7 | 8.4
19690.0 | 1969.0 | 230.4 | 10.0 | 17.0 | 24.0 | 28.1 | 8.5
16880.0 | 1688.0 | 196.0 | 10.0 | 16.0 | 24.0 | 27.5 | 8.6
14060.0 | 1406.0 | 163.3 | 10.0 | 15.0 | 24.0 | 26.9 | 8.6
11250.0 | 1125.0 | 136.3 | 10.0 | 14.0 | 24.0 | 26.4 | 8.3
8439.0 | 843.9 | 106.8 | 10.0 | 13.0 | 24.0 | 25.8 | 7.9
5626.0 | 562.6 | 81.73 | 10.0 | 12.0 | 24.0 | 25.2 | 6.9
4230.0 | 423.0 | 69.5 | 10.0 | 11.5 | 24.0 | 24.9 | 6.9
28130.0 | 2813.0 | 343.8 | 10.0 | 20.0 | 23.0 | 28.9 | 8.2
25320.0 | 2532.0 | 297.1 | 10.0 | 19.0 | 23.0 | 28.3 | 8.5
22500.0 | 2250.0 | 255.6 | 10.0 | 18.0 | 23.0 | 27.7 | 8.8
19690.0 | 1969.0 | 218.4 | 10.0 | 17.0 | 23.0 | 27.9 | 9.1
16880.0 | 1688.0 | 185.3 | 10.0 | 16.0 | 23.0 | 26.5 | 9.1
14060.0 | 1406.0 | 154.6 | 10.0 | 15.0 | 23.0 | 25.9 | 9.1
11250.0 | 1125.0 | 128.8 | 10.0 | 14.0 | 23.0 | 25.3 | 8.7
8439.0 | 843.9 | 101.0 | 10.0 | 13.0 | 23.0 | 24.8 | 8.4
5626.0 | 562.6 | 77.45 | 10.0 | 12.0 | 23.0 | 24.2 | 7.3
4230.0 | 423.0 | 66.1 | 10.0 | 11.5 | 23.0 | 23.9 | 6.4
28130.0 | 2813.0 | 330.8 | 10.0 | 20.0 | 22.0 | 28.0 | 8.5
25320.0 | 2532.0 | 284.8 | 10.0 | 19.0 | 22.0 | 27.4 | 8.9
22500.0 | 2250.0 | 244.0 | 10.0 | 18.0 | 22.0 | 26.8 | 9.2
19690.0 | 1969.0 | 207.8 | 10.0 | 17.0 | 22.0 | 26.2 | 9.5
16880.0 | 1688.0 | 175.6 | 10.0 | 16.0 | 22.0 | 25.6 | 9.6
14060.0 | 1406.0 | 146.6 | 10.0 | 15.0 | 22.0 | 25.0 | 9.6
11250.0 | 1125.0 | 121.7 | 10.0 | 14.0 | 22.0 | 24.4 | 9.2
8439.0 | 843.9 | 95.65 | 10.0 | 13.0 | 22.0 | 23.8 | 8.8
5626.0 | 562.6 | 73.39 | 10.0 | 12.0 | 22.0 | 23.2 | 7.7
4230.0 | 423.0 | 62.75 | 10.0 | 11.5 | 22.0 | 22.9 | 6.7
28130.0 | 2813.0 | 316.6 | 10.0 | 20.0 | 21.0 | 27.0 | 8.9
25320.0 | 2532.0 | 271.7 | 10.0 | 19.0 | 21.0 | 26.4 | 9.3
22500.0 | 2250.0 | 231.7 | 10.0 | 18.0 | 21.0 | 25.7 | 9.7
19690.0 | 1969.0 | 196.6 | 10.0 | 17.0 | 21.0 | 25.1 | 10.1
16880.0 | 1688.0 | 165.7 | 10.0 | 16.0 | 21.0 | 24.5 | 10.2
14060.0 | 1406.0 | 138.9 | 10.0 | 15.0 | 21.0 | 23.9 | 10.1
11250.0 | 1125.0 | 114.4 | 10.0 | 14.0 | 21.0 | 23.4 | 9.8
8439.0 | 843.9 | 90.21 | 10.0 | 13.0 | 21.0 | 22.8 | 9.4
5626.0 | 562.6 | 69.37 | 10.0 | 12.0 | 21.0 | 22.2 | 8.1
4272.0 | 427.2 | 59.66 | 10.0 | 11.5 | 21.0 | 21.9 | 7.2
28130.0 | 2813.0 | 303.0 | 10.0 | 20.0 | 20.0 | 25.9 | 9.3
25320.0 | 2532.0 | 259.1 | 10.0 | 19.0 | 20.0 | 25.3 | 9.8
22500.0 | 2250.0 | 220.1 | 10.0 | 18.0 | 20.0 | 24.7 | 10.2
19690.0 | 1969.0 | 186.0 | 10.0 | 17.0 | 20.0 | 24.1 | 10.6
16880.0 | 1688.0 | 156.0 | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 23.5 | 10.8
14060.0 | 1406.0 | 130.5 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 22.9 | 10.8
11250.0 | 1125.0 | 107.4 | 10.0 | 14.0 | 20.0 | 22.3 | 10.5
8439.0 | 843.9 | 87.91 | 10.0 | 13.0 | 20.0 | 21.8 | 9.6
5626.0 | 562.6 | 65.53 | 10.0 | 12.0 | 20.0 | 21.2 | 8.6
4315.0 | 431.5 | 56.97 | 10.0 | 11.5 | 20.0 | 20.9 | 7.6
28130.0 | 2813.0 | 290.0 | 10.0 | 20.0 | 19.0 | 24.9 | 9.7
25320.0 | 2532.0 | 247.2 | 10.0 | 19.0 | 19.0 | 24.3 | 10.2
22500.0 | 2250.0 | 209.0 | 10.0 | 18.0 | 19.0 | 23.7 | 10.8
19690.0 | 1969.0 | 175.6 | 10.0 | 17.0 | 19.0 | 23.8 | 11.2
16880.0 | 1688.0 | 146.8 | 10.0 | 16.0 | 19.0 | 22.5 | 11.5
14060.0 | 1406.0 | 122.5 | 10.0 | 15.0 | 19.0 | 21.9 | 11.5
11250.0 | 1125.0 | 100.6 | 10.0 | 14.0 | 19.0 | 21.3 | 11.2
8439.0 | 843.9 | 82.66 | 10.0 | 13.0 | 19.0 | 20.8 | 10.2
5626.0 | 562.6 | 62.47 | 10.0 | 12.0 | 19.0 | 20.2 | 9.7
4358.0 | 435.8 | 54.83 | 10.0 | 11.5 | 19.0 | 19.9 | 7.9

## 水泵性能参数拟合
冷冻水泵设备P2:
序号 | 型号 | G2 | P2 | G2 | P2 | G2 | P2 | G2 | P2 | G2 | P2
|  | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw)
1 | 冷冻泵 250KQW500-44-90/4 | 533.0 | 78.0 | 498.0 | 56.8 | 442.0 | 39.9 | 387.0 | 26.8 | 331.0 | 16.8
P2=A0+A1*G2+A2*G2*G2。 已知参数：P2，G2；拟合参数：A0---A2。
冷却水泵设备P3:
序号 | 型号 | G3 | P3 | G3 | P3 | G3 | P3 | G3 | P3 | G3 | P3
|  | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw)
1 | 冷却泵300KQW600-24-55/4 | 632.0 | 50.0 | 380.0 | 30.2 | 338.0 | 21.3 | 297.0 | 14.2 | 254.0 | 9.1
P3=C0+C1*G3+C2*G3*G3。 已知参数：P3，G3；拟合参数：C0---C2。

## 冷却塔拟合
T∆ 冷幅与湿球温度的拟合,P0=22Kw。 |  | P4功率与流量的拟合
湿球温度 | 冷幅 | 水流量G（m3/h） | 功率P4（Kw）
0.0 | 13.7 | 720.0 | 22.0
1.0 | 13.3 | 670.0 | 18.5
2.0 | 12.9 | 620.0 | 15.0
3.0 | 12.5 | 570.0 | 11.0
4.0 | 12.1 | 520.0 | 9.0
5.0 | 11.7 | 470.0 | 7.5
6.0 | 11.3 | 420.0 | 5.5
7.0 | 10.9
8.0 | 10.5
9.0 | 10.1
10.0 | 9.7
11.0 | 9.3
12.0 | 9.0
13.0 | 8.6
14.0 | 8.2
15.0 | 7.9
16.0 | 7.5
17.0 | 7.2
18.0 | 6.9
19.0 | 6.6
20.0 | 6.3
21.0 | 6.0
22.0 | 5.7
23.0 | 5.4
24.0 | 5.1
25.0 | 4.8
26.0 | 4.1
27.0 | 4.3
28.0 | 4.0
29.0 | 3.8
30.0 | 3.6

## 拟合系数表
主机系数拟合
系数 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11
| 125.5924695999713 | 53.944524994466846 | -52.239597037871654 | 0.06293973015586125 | -2.0696246929193072e-05 | -33.385052950393664 | -33.09376147480595 | 113.9151156469727 | -113.92075448096479 | 66.29966995643336 | -54.302448199682324 | 46.36835101899511
| B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23
| 125.5924695999713 | 53.944524994466846 | -52.239597037871654 | 0.06293973015586125 | -2.0696246929193072e-05 | -33.385052950393664 | -33.09376147480595 | 113.9151156469727 | -113.92075448096479 | 66.29966995643336 | -54.302448199682324 | 46.36835101899511
冷冻泵系数拟合
系数 | B12: A0; B13: A1; B14: A2
| 105.1056059033848 | -0.6085747314575758 | 0.0010398993978430685
冷却泵系数拟合
系数 | B12: C0; B13: C1; B14: C2
| -54.00038525760837 | 0.2968592043349568 | -0.00020908841239605024
冷却塔系数拟合
系数（冷幅) | B12: D0; B13: D1; B14: D2
| 13.77796920823902 | -0.4401137627698528 | 0.003229598541662715
系数(功率) | B12: E0; B13: E1; B14: E2; B15: E3
| 32.79767435537172 | -0.1677124414738885 | 0.0002923804182446131 | -1.111107547821405e-07

## 优化计算结果
年 | 月 | 日 | 时 | 负荷Q/Kw | 湿球温度Ts/℃ | 干球温度T/℃ | 负荷百分比/% | 冷冻水出水温度/℃ | 冷冻水回水温度/℃ | 冷却水出水温度/℃ | 冷却水回水温度/℃ | 冷却塔冷幅/℃ | 主机功率/Kw | 冷冻水泵功率/Kw | 冷却水泵功率/Kw | 冷却塔功率/Kw | 总功率/Kw | 系统COP | 设备开启台数/台
2021 | 1 | 1 | 0 | 2814 | 2814.0 | 2814.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 1 | 2532.6 | 2532.6 | 2532.6 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 2 | 2251.2 | 2251.2 | 2251.2 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 3 | 1969.8 | 1969.8 | 1969.8 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 4 | 1688.4 | 1688.4 | 1688.4 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 5 | 1407 | 1407.0 | 1407.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 6 | 1125.6 | 1125.6 | 1125.6 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 7 | 844.2 | 844.2 | 844.2 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 8 | 562.8 | 562.8 | 562.8 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 9 | 281.4 | 281.4 | 281.4 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 10 |  | 0.0 | 0.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 11 |  | 0.0 | 0.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0
2021 | 1 | 1 | 12 |  | 0.0 | 0.0 | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 0

## q值变化值
年 | 月 | 日 | 时 | 负荷Q，Kw | 湿球温度Ts,℃ | 干球温度T,℃
2021 | 1 | 1 | 0 | 2814 | 28
2021 | 1 | 1 | 1 | 2532.6 | 27
2021 | 1 | 1 | 2 | 2251.2 | 26
2021 | 1 | 1 | 3 | 1969.8 | 25
2021 | 1 | 1 | 4 | 1688.4 | 24
2021 | 1 | 1 | 5 | 1407 | 23
2021 | 1 | 1 | 6 | 1125.6 | 22
2021 | 1 | 1 | 7 | 844.2 | 20
2021 | 1 | 1 | 8 | 561.8 | 18