## 参数初始值设定
负荷率，% | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60%及以下
冷冻水出水温度：T1 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11
冷水机组设定
单台额定冷水机组额定负荷Q，KW | 2814
冷水机组台数,台 | 3
单台高效率冷负荷范围η，% | 30 | 80
冷却塔出水（机组允许）最低温度T3 | 21
冷冻水泵设定
单台冷冻水泵的额定流量G，m3/h | 533
单台冷冻水泵扬程H，m | 41
单台冷冻水泵功率P2，Kw | 90
冷冻水泵台数,台 | 3
冷却水泵设定
单台冷却水泵的额定流量G，m3/h | 650
单台冷却水泵扬程H，m | 23
单台冷却水泵功率P3，Kw | 55
冷却水泵台数,台 | 3
冷却塔设定
单台冷却塔的额定流量G，m3/h | 720
单台冷却塔风量H，m3/h | 500000
单台冷却塔功率P0，Kw | 55
冷却塔台数,台 | 3
进出口温差设定
冷冻水进出口温差T2-T1 | 4 | 10
冷却水进出口温差T4-T3 | 4 | 10

## 主机参数拟合
负荷百分比 | Q | P1 | T1 | T2 | T3 | T4 | COP.R
% | (kW) | (kW) | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
100 | 2813 | 541 | 6 | 10 | 34 | 38 | 5.198
90 | 2532 | 483.4 | 6 | 9.6 | 34 | 37.59 | 5.238

## 水泵性能参数拟合
冷冻水泵设备P2:
序号 | 型号 | G2 | P2 | G2 | P2 | G2 | P2 | G2 | P2 | G2 | P2
|  | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw)
1 | 冷冻泵 250KQW500-44-90/4 | 533 | 78 | 498 | 56.8 | 442 | 39.9 | 387 | 26.8 | 331 | 16.8
P2=A0+A1*G2+A2*G2*G2。 已知参数：P2，G2；拟合参数：A0---A2。
冷却水泵设备P3:
序号 | 型号 | G3 | P3 | G3 | P3 | G3 | P3 | G3 | P3 | G3 | P3
|  | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw)
1 | 冷却泵300KQW600-24-55/4 | 632 | 50 | 380 | 30.2 | 338 | 21.3 | 297 | 14.2 | 254 | 9.1
P3=C0+C1*G3+C2*G3*G3。 已知参数：P3，G3；拟合参数：C0---C2。

## 冷却塔拟合
T∆ 冷幅与湿球温度的拟合,P0=22Kw。 |  | P4功率与流量的拟合
湿球温度 | 冷幅 | 水流量G（m3/h） | 功率P4（Kw）
0 | 13.7 | 720 | 22
1 | 13.3 | 670 | 18.5
2 | 12.9 | 620 | 15

## 拟合系数表
主机系数拟合
系数 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11
| B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23
冷冻泵系数拟合
系数 | B0 B12: A0; B1 B13: A1; B2 B14: A2
冷却泵系数拟合
系数 | B0 B12: C0; B1 B13: C1; B2 B14: C2
冷却塔系数拟合
系数（冷幅) | B0 B12: D0; B1 B13: D1; B2 B14: D2
系数(功率) | B0 B12: E0; B1 B13: E1; B2 B14: E2; B3 B15: E3

## 优化计算结果
负荷Q/Kw | 湿球温度Ts/℃ | 干球温度T/℃ | 负荷百分比/% | 冷冻水出水温度/℃ | 冷冻水回水温度/℃ | 冷却水出水温度/℃ | 冷却水回水温度/℃ | 冷却塔冷幅/℃ | 主机功率/Kw | 冷冻水泵功率/Kw | 冷却水泵功率/Kw | 冷却塔功率/Kw | 总功率/Kw | 系统COP | 设备开启台数/台
2814 | 28
2532.6 | 27
2251.2 | 26
1969.8 | 25
1688.4 | 24
1407 | 23
1125.6 | 22
844.2 | 20
562.8 | 18
281.4 | 16