## 全显示
年 | 月 | 日 | 时 | 负荷Q/Kw | 湿球温度Ts/℃ | 干球温度T/℃ | 单机负荷百分比 | 系统负荷百分比/% | 冷冻水出水温度/℃ | 冷冻水回水温度/℃ | 冷冻水泵流量m3/h | 冷冻水泵频率Hz | 冷却水出水温度/℃ | 冷却水回水温度/℃ | 冷却水泵频率Hz | 冷却塔冷幅/℃ | 冷却塔冷幅/℃ | 主机功率/Kw | 冷冻水泵功率/Kw | 冷却水泵功率/Kw | 冷却塔功率/Kw | 总功率/Kw | 系统COP | 设备开启台数/台
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442.0 | 28.0 |  | 100.0 | 100.0 | 7.0 | 13.474 | 372.579 | 34.951 | 30.435 | 34.435 | 650.0 | 50 | 2.435 | 1393.5929 | 68.151 | 161.759 | 66.0 | 1711.503 | 4.933 | 3
2021 | 1 | 1 | 0 | 8400.0 | 28.0 |  | 99.5 | 99.5 | 7.0 | 13.457 | 372.579 | 34.951 | 30.435 | 34.435 | 650.0 | 50 | 2.435 | 1388.0973 | 68.151 | 161.759 | 66.0 | 1706.008 | 4.924 | 3
2021 | 1 | 1 | 0 | 6000.0 | 28.0 |  | 71.07 | 71.07 | 9.5 | 14.851 | 320.346 | 30.051 | 30.435 | 34.575 | 480.926 | 37.0 | 2.435 | 967.6002 | 50.602 | 56.911 | 66.0 | 1163.112 | 5.159 | 3
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27.0 |  | 90.0 | 90.0 | 8.0 | 14.442 | 337.0 | 31.614 | 29.623 | 34.38 | 531.659 | 41.0 | 2.623 | 1253.1548 | 54.349 | 79.875 | 66.0 | 1475.378 | 5.15 | 3
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26.0 |  | 80.0 | 80.0 | 9.0 | 14.96 | 323.74 | 30.37 | 28.816 | 33.39 | 487.078 | 37.0 | 2.816 | 1042.3783 | 51.225 | 59.307 | 66.0 | 1240.91 | 5.442 | 3
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25.0 |  | 70.0 | 70.0 | 10.0 | 15.28 | 319.8 | 30.0 | 28.016 | 32.58 | 423.082 | 33.0 | 3.016 | 849.7017 | 50.508 | 39.616 | 66.0 | 1027.826 | 5.749 | 3
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24.0 |  | 90.0 | 60.0 | 10.0 | 16.748 | 321.68 | 30.176 | 25.497 | 30.775 | 465.147 | 36.0 | 1.497 | 663.526 | 33.892 | 34.169 | 44.0 | 819.587 | 6.18 | 2
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221.0 | 23.0 |  | 75.0 | 50.0 | 10.0 | 15.657 | 319.8 | 30.0 | 24.625 | 29.42 | 423.406 | 33.0 | 1.625 | 516.0071 | 33.672 | 26.458 | 44.0 | 664.137 | 6.356 | 2
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22.0 |  | 60.0 | 40.0 | 10.0 | 14.525 | 319.8 | 30.0 | 23.757 | 27.757 | 422.5 | 32 | 1.757 | 383.1386 | 33.672 | 26.327 | 44.0 | 531.138 | 6.358 | 2
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20.0 |  | 90.0 | 30.0 | 10.0 | 16.788 | 319.8 | 30.0 | 21.305 | 26.995 | 422.5 | 32 | 1.305 | 272.0568 | 16.836 | 13.164 | 22.0 | 368.056 | 6.881 | 1
合计 | 1 | 1 | 10 | 58298.4 | 0.0 |  | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | None | 8729.2537 | 461.058 | 659.3449999999999 | 550.0 | 10707.655 | None | 0

## 温度
年 | 月 | 日 | 时 | 负荷Q/Kw | 湿球温度Ts/℃ | 干球温度T/℃ | 单机负荷百分比 | 系统负荷百分比/% | 冷冻水出水温度/℃ | 冷冻水回水温度/℃ | 冷却水回水温度/℃ | 冷冻水进出口温差/℃ | 冷却水进出口温差/℃
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442.0 | 28.0 |  | 100.0 | 100.0 | 7.0 | 13.474 | 30.435 | 4.0000000000000036 | 6.474
2021 | 1 | 1 | 0 | 8400.0 | 28.0 |  | 99.5 | 99.5 | 7.0 | 13.457 | 30.435 | 4.0000000000000036 | 6.457000000000001
2021 | 1 | 1 | 0 | 6000.0 | 28.0 |  | 71.07 | 71.07 | 9.5 | 14.851 | 30.435 | 4.140000000000004 | 5.351000000000001
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27.0 |  | 90.0 | 90.0 | 8.0 | 14.442 | 29.623 | 4.7570000000000014 | 6.442
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26.0 |  | 80.0 | 80.0 | 9.0 | 14.96 | 28.816 | 4.574000000000002 | 5.960000000000001
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25.0 |  | 70.0 | 70.0 | 10.0 | 15.28 | 28.016 | 4.564 | 5.279999999999999
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24.0 |  | 90.0 | 60.0 | 10.0 | 16.748 | 25.497 | 5.277999999999999 | 6.748000000000001
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221.0 | 23.0 |  | 75.0 | 50.0 | 10.0 | 15.657 | 24.625 | 4.795000000000002 | 5.657
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22.0 |  | 60.0 | 40.0 | 10.0 | 14.525 | 23.757 | 4.0 | 4.525
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20.0 |  | 90.0 | 30.0 | 10.0 | 16.788 | 21.305 | 5.690000000000001 | 6.788

## 功率
年 | 月 | 日 | 时 | 负荷Q/Kw | 湿球温度Ts/℃ | 干球温度T/℃ | 单机负荷百分比 | 系统负荷百分比/% | 主机功率/Kw | 冷冻水泵功率/Kw | 冷却水泵功率/Kw | 冷却塔功率/Kw | 总功率/Kw
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442.0 | 28.0 |  | 100.0 | 100.0 | 1393.5929 | 68.151 | 161.759 | 66.0 | 1711.503
2021 | 1 | 1 | 0 | 8400.0 | 28.0 |  | 99.5 | 99.5 | 1388.0973 | 68.151 | 161.759 | 66.0 | 1706.008
2021 | 1 | 1 | 0 | 6000.0 | 28.0 |  | 71.07 | 71.07 | 967.6002 | 50.602 | 56.911 | 66.0 | 1163.112
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27.0 |  | 90.0 | 90.0 | 1253.1548 | 54.349 | 79.875 | 66.0 | 1475.378
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26.0 |  | 80.0 | 80.0 | 1042.3783 | 51.225 | 59.307 | 66.0 | 1240.91
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25.0 |  | 70.0 | 70.0 | 849.7017 | 50.508 | 39.616 | 66.0 | 1027.826
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24.0 |  | 90.0 | 60.0 | 663.526 | 33.892 | 34.169 | 44.0 | 819.587
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221.0 | 23.0 |  | 75.0 | 50.0 | 516.0071 | 33.672 | 26.458 | 44.0 | 664.137
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22.0 |  | 60.0 | 40.0 | 383.1386 | 33.672 | 26.327 | 44.0 | 531.138
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20.0 |  | 90.0 | 30.0 | 272.0568 | 16.836 | 13.164 | 22.0 | 368.056
合计 | 1 | 1 | 10 | 58298.4 | 0.0 |  | 90.0 | 30.0 | 8729.2537 | 461.058 | 659.3449999999999 | 550.0 | 10707.655

## cop
年 | 月 | 日 | 时 | 负荷Q/Kw | 湿球温度Ts/℃ | 干球温度T/℃ | 单机负荷百分比 | 系统负荷百分比/% | 主机COP | 系统COP
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442.0 | 28.0 |  | 100.0 | 100.0 | 6.058 | 4.933
2021 | 1 | 1 | 0 | 8400.0 | 28.0 |  | 99.5 | 99.5 | 6.051 | 4.924
2021 | 1 | 1 | 0 | 6000.0 | 28.0 |  | 71.07 | 71.07 | 6.201 | 5.159
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27.0 |  | 90.0 | 90.0 | 6.063 | 5.15
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26.0 |  | 80.0 | 80.0 | 6.479 | 5.442
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25.0 |  | 70.0 | 70.0 | 6.955 | 5.749
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24.0 |  | 90.0 | 60.0 | 7.634 | 6.18
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221.0 | 23.0 |  | 75.0 | 50.0 | 8.18 | 6.356
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22.0 |  | 60.0 | 40.0 | 8.814 | 6.358
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20.0 |  | 90.0 | 30.0 | 9.309 | 6.881

## 冷却塔
年 | 月 | 日 | 时 | 负荷Q/Kw | 湿球温度Ts/℃ | 干球温度T/℃ | 单机负荷百分比 | 系统负荷百分比/% | 冷却出水温度/℃ | 冷却回水温度/℃ | 冷却水进出口温差/℃ | 冷却塔冷幅/℃
2021 | 1 | 1 | 0 | 8442.0 | 28.0 |  | 100.0 | 100.0 | 34.435 | 30.435 | 2.435 | 4.0000000000000036
2021 | 1 | 1 | 0 | 8400.0 | 28.0 |  | 99.5 | 99.5 | 34.435 | 30.435 | 2.435 | 4.0000000000000036
2021 | 1 | 1 | 0 | 6000.0 | 28.0 |  | 71.07 | 71.07 | 34.575 | 30.435 | 2.435 | 4.140000000000004
2021 | 1 | 1 | 1 | 7597.8 | 27.0 |  | 90.0 | 90.0 | 34.38 | 29.623 | 2.623 | 4.7570000000000014
2021 | 1 | 1 | 2 | 6753.6 | 26.0 |  | 80.0 | 80.0 | 33.39 | 28.816 | 2.816 | 4.574000000000002
2021 | 1 | 1 | 3 | 5909.4 | 25.0 |  | 70.0 | 70.0 | 32.58 | 28.016 | 3.016 | 4.564
2021 | 1 | 1 | 4 | 5065.2 | 24.0 |  | 90.0 | 60.0 | 30.775 | 25.497 | 1.497 | 5.277999999999999
2021 | 1 | 1 | 5 | 4221.0 | 23.0 |  | 75.0 | 50.0 | 29.42 | 24.625 | 1.625 | 4.795000000000002
2021 | 1 | 1 | 6 | 3376.8 | 22.0 |  | 60.0 | 40.0 | 27.757 | 23.757 | 1.757 | 4.0
2021 | 1 | 1 | 7 | 2532.6 | 20.0 |  | 90.0 | 30.0 | 26.995 | 21.305 | 1.305 | 5.690000000000001