## 参数初始值设定
负荷率，% | 100% | 95% | 90% | 85% | 80% | 75% | 70% | 65% | 60%及以下
冷冻水出水温度：T1 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11
冷水机组设定
单台额定冷水机组额定负荷Q，KW | 2814
冷水机组台数,台 | 3
单台高效率冷负荷范围η，% | 30 | 80
冷却塔出水（机组允许）最低温度T3 | 21
冷冻水泵设定
单台冷冻水泵的额定流量G，m3/h | 533
单台冷冻水泵扬程H，m | 41
单台冷冻水泵功率P2，Kw | 90
冷冻水泵台数,台 | 3
冷却水泵设定
单台冷却水泵的额定流量G，m3/h | 650
单台冷却水泵扬程H，m | 23
单台冷却水泵功率P3，Kw | 55
冷却水泵台数,台 | 3
冷却塔设定
单台冷却塔的额定流量G，m3/h | 720
单台冷却塔风量H，m3/h | 500000
单台冷却塔功率P0，Kw | 55
冷却塔台数,台 | 3
进出口温差设定
冷冻水进出口温差T2-T1 | 4 | 10
冷却水进出口温差T4-T3 | 4 | 10
单台冷水机组最低负荷Qq,Kw | 422
单台冷冻水泵功率P20，KW | 90
冷冻水泵变频频率下限值μ | 0.6
冷冻水泵频率下限值 λ | 0.65

## 主机参数拟合
负荷百分比 | Q | P1 | T1 | T2 | T3 | T4 | COP.R
% | (kW) | (kW) | ℃ | ℃ | ℃ | ℃
100 | 2813 | 541 | 6 | 10 | 34 | 38 | 5.198
90 | 2532 | 483.4 | 6 | 9.6 | 34 | 37.59 | 5.238
80 | 2250 | 426.6 | 6 | 9.2 | 34 | 37.19 | 5.275
70 | 1969 | 378.6 | 6 | 8.8 | 34 | 36.8 | 5.202
60 | 1688 | 329.7 | 6 | 8.4 | 34 | 36.4 | 5.119
50 | 1406 | 283.1 | 6 | 8 | 34 | 36.1 | 4.967
40 | 1125 | 238.5 | 6 | 7.6 | 34 | 35.62 | 4.718
30 | 843.9 | 193.7 | 6 | 7.2 | 34 | 35.23 | 4.358
20 | 562.6 | 148.1 | 6 | 6.8 | 34 | 34.84 | 3.798
15 | 421.9 | 123.3 | 6 | 6.6 | 34 | 34.64 | 3.422
100 | 2813 | 520.6 | 6 | 10 | 33 | 36.97 | 5.403
90 | 2532 | 465.6 | 6 | 9.6 | 33 | 36.57 | 5.437
80 | 2250 | 412.1 | 6 | 9.2 | 33 | 36.18 | 5.46
70 | 1969 | 366.4 | 6 | 8.8 | 33 | 35.79 | 5.375
60 | 1688 | 319 | 6 | 8.4 | 33 | 35.39 | 5.29
50 | 1406 | 272.5 | 6 | 8 | 33 | 35 | 5.162
40 | 1125 | 228.1 | 6 | 7.6 | 33 | 34.61 | 4.932
30 | 843.9 | 184.7 | 6 | 7.2 | 33 | 34.22 | 4.57
20 | 562.6 | 141.4 | 6 | 6.8 | 33 | 33.83 | 3.979
15 | 421.9 | 119.2 | 6 | 6.6 | 33 | 33.63 | 3.54
100 | 2813 | 500.7 | 6 | 10 | 32 | 35.95 | 5.618
90 | 2532 | 449.1 | 6 | 9.6 | 32 | 35.55 | 5.637
80 | 2250 | 398.6 | 6 | 9.2 | 32 | 35.16 | 5.646
70 | 1969 | 353.1 | 6 | 8.8 | 32 | 34.77 | 5.576
60 | 1688 | 305.8 | 6 | 8.4 | 32 | 34.38 | 5.52
50 | 1406 | 260 | 6 | 8 | 32 | 33.98 | 5.41
40 | 1125 | 217.3 | 6 | 7.6 | 32 | 33.6 | 5.179
30 | 843.9 | 175.7 | 6 | 7.2 | 32 | 33.21 | 4.802
20 | 562.6 | 134.6 | 6 | 6.8 | 32 | 32.82 | 4.18
15 | 421.9 | 113.3 | 6 | 6.6 | 32 | 32.63 | 3.724
100 | 2813 | 483.2 | 6 | 10 | 31 | 34.93 | 5.821
90 | 2532 | 432.6 | 6 | 9.6 | 31 | 34.53 | 5.852
80 | 2250 | 383.3 | 6 | 9.2 | 31 | 34.14 | 5.871
70 | 1969 | 337.3 | 6 | 8.8 | 31 | 33.75 | 5.837
60 | 1688 | 291.7 | 6 | 8.4 | 31 | 33.36 | 5.787
50 | 1406 | 247.8 | 6 | 8 | 31 | 32.97 | 5.675
40 | 1125 | 207.1 | 6 | 7.6 | 31 | 32.58 | 5.434
30 | 843.9 | 167.5 | 6 | 7.2 | 31 | 32.2 | 5.37
20 | 562.6 | 128.3 | 6 | 6.8 | 31 | 31.81 | 4.385
15 | 421.9 | 108 | 6 | 6.6 | 31 | 31.62 | 3.908
100 | 2813 | 492.6 | 6 | 10 | 30 | 36 | 5.71
92 | 2583 | 522.2 | 6 | 9.6 | 34 | 39.63 | 4.946
80 | 2250 | 449.2 | 6 | 9.2 | 34 | 38.91 | 5.9
70 | 1969 | 395 | 6 | 8.8 | 34 | 38.3 | 4.985
60 | 1688 | 340.5 | 6 | 8.4 | 34 | 37.68 | 4.956
50 | 1406 | 290.5 | 6 | 8 | 34 | 37.8 | 4.841
40 | 1125 | 243.5 | 6 | 7.6 | 34 | 36.48 | 4.621
30 | 843.9 | 197.2 | 6 | 7.2 | 34 | 35.88 | 4.279
20 | 562.6 | 149.8 | 6 | 6.8 | 34 | 35.28 | 3.755
15 | 421.9 | 124.3 | 6 | 6.6 | 34 | 34.98 | 3.395
90 | 2532 | 488.6 | 6 | 9.6 | 33 | 38.48 | 5.182
80 | 2250 | 431.3 | 6 | 9.2 | 33 | 37.87 | 5.218
70 | 1969 | 380.1 | 6 | 8.8 | 33 | 37.27 | 5.181
60 | 1688 | 329.1 | 6 | 8.4 | 33 | 36.66 | 5.128
50 | 1406 | 281.2 | 6 | 8 | 33 | 36.6 | 5.1
40 | 1125 | 235.3 | 6 | 7.6 | 33 | 35.46 | 4.782
30 | 843.9 | 189.4 | 6 | 7.2 | 33 | 34.87 | 4.455
20 | 562.6 | 143.9 | 6 | 6.8 | 33 | 34.27 | 3.909
15 | 421.9 | 119.3 | 6 | 6.6 | 33 | 33.96 | 3.538
100 | 2813 | 532.3 | 6 | 10 | 32 | 38.7 | 5.284
90 | 2532 | 473.7 | 6 | 9.6 | 32 | 37.45 | 5.344
80 | 2250 | 415.6 | 6 | 9.2 | 32 | 36.84 | 5.415
70 | 1969 | 367.6 | 6 | 8.8 | 32 | 36.24 | 5.356
60 | 1688 | 318.5 | 6 | 8.4 | 32 | 35.64 | 5.299
50 | 1406 | 270.5 | 6 | 8 | 32 | 35.4 | 5.2
40 | 1125 | 224.6 | 6 | 7.6 | 32 | 34.44 | 5.9
30 | 843.9 | 180.3 | 6 | 7.2 | 32 | 33.85 | 4.68
20 | 562.6 | 137 | 6 | 6.8 | 32 | 33.26 | 4.107
15 | 421.9 | 114.8 | 6 | 6.6 | 32 | 32.96 | 3.675
100 | 2813 | 511.9 | 6 | 10 | 31 | 37.4 | 5.495
90 | 2532 | 456.4 | 6 | 9.6 | 31 | 36.43 | 5.547
80 | 2250 | 402 | 6 | 9.2 | 31 | 35.82 | 5.598
70 | 1969 | 355.1 | 6 | 8.8 | 31 | 35.22 | 5.545
60 | 1688 | 305.6 | 6 | 8.4 | 31 | 34.62 | 5.522
50 | 1406 | 258 | 6 | 8 | 31 | 34.2 | 5.452
40 | 1125 | 213.9 | 6 | 7.6 | 31 | 33.43 | 5.261
30 | 843.9 | 171.6 | 6 | 7.2 | 31 | 32.83 | 4.918
20 | 562.6 | 130.4 | 6 | 6.8 | 31 | 32.24 | 4.314
15 | 421.9 | 109.4 | 6 | 6.6 | 31 | 31.95 | 3.859
100 | 2813 | 492.6 | 6 | 10 | 30 | 36 | 5.71
90 | 2532 | 439.8 | 6 | 9.6 | 30 | 35.39 | 5.756
80 | 2250 | 387.9 | 6 | 9.2 | 30 | 34.79 | 5.801
70 | 1969 | 339.9 | 6 | 8.8 | 30 | 34.19 | 5.793
60 | 1688 | 291.5 | 6 | 8.4 | 30 | 33.59 | 5.789
50 | 1406 | 245.9 | 6 | 8 | 30 | 33 | 5.72
40 | 1125 | 203.9 | 6 | 7.6 | 30 | 32.41 | 5.519
30 | 843.9 | 164.4 | 6 | 7.2 | 30 | 31.82 | 5.135
20 | 562.6 | 125 | 6 | 6.8 | 30 | 31.23 | 4.5
15 | 421.9 | 104.7 | 6 | 6.6 | 30 | 30.94 | 4.03
100 | 2813 | 475.8 | 6 | 10 | 29 | 34.97 | 5.912
90 | 2532 | 423 | 6 | 9.6 | 29 | 34.36 | 5.986
80 | 2250 | 371.6 | 6 | 9.2 | 29 | 33.76 | 6.057
70 | 1969 | 324 | 6 | 8.8 | 29 | 33.16 | 6.077
60 | 1688 | 278 | 6 | 8.4 | 29 | 32.57 | 6.071
50 | 1406 | 234.8 | 6 | 8 | 29 | 31.97 | 5.99
40 | 1125 | 195.7 | 6 | 7.6 | 29 | 31.39 | 5.75
30 | 843.9 | 157.9 | 6 | 7.2 | 29 | 30.81 | 5.345
20 | 562.6 | 120.3 | 6 | 6.8 | 29 | 30.22 | 4.677
15 | 421.9 | 100.6 | 6 | 6.6 | 29 | 29.93 | 4.193
100 | 2813 | 461 | 6 | 10 | 28 | 33.94 | 6.102
90 | 2532 | 405.5 | 6 | 9.6 | 28 | 33.33 | 6.244
80 | 2250 | 354.6 | 6 | 9.2 | 28 | 32.73 | 6.346
70 | 1969 | 308.9 | 6 | 8.8 | 28 | 32.13 | 6.374
60 | 1688 | 267.5 | 6 | 8.4 | 28 | 31.55 | 6.31
50 | 1406 | 225.6 | 6 | 8 | 28 | 30.96 | 6.236
40 | 1125 | 187.9 | 6 | 7.6 | 28 | 30.38 | 5.988
30 | 843.9 | 151.1 | 6 | 7.2 | 28 | 29.8 | 5.585
20 | 562.6 | 114.9 | 6 | 6.8 | 28 | 29.22 | 4.895
15 | 421.9 | 96.49 | 6 | 6.6 | 28 | 28.92 | 4.373
100 | 2813 | 444.3 | 6 | 10 | 27 | 32.91 | 6.331
90 | 2532 | 387.6 | 6 | 9.6 | 27 | 32.3 | 6.531
80 | 2250 | 342.2 | 6 | 9.2 | 27 | 31.71 | 6.577
70 | 1969 | 295.5 | 6 | 8.8 | 27 | 31.11 | 6.663
60 | 1688 | 256.6 | 6 | 8.4 | 27 | 30.53 | 6.577
50 | 1406 | 216.2 | 6 | 8 | 27 | 29.94 | 6.505
40 | 1125 | 179.3 | 6 | 7.6 | 27 | 29.36 | 6.275
30 | 843.9 | 143.8 | 6 | 7.2 | 27 | 28.78 | 5.868
20 | 562.6 | 109.6 | 6 | 6.8 | 27 | 28.21 | 5.135
15 | 421.9 | 91.95 | 6 | 6.6 | 27 | 27.92 | 4.589
100 | 2813 | 428.3 | 6 | 10 | 26 | 32 | 6.568
90 | 2532 | 372.2 | 6 | 9.6 | 26 | 31.37 | 6.801
80 | 2250 | 329.1 | 6 | 9.2 | 26 | 30.77 | 6.838
70 | 1969 | 284.4 | 6 | 8.8 | 26 | 30.17 | 6.924
60 | 1688 | 246.2 | 6 | 8.4 | 26 | 29.58 | 6.856
50 | 1406 | 209.6 | 6 | 8 | 26 | 28.98 | 6.712
40 | 1125 | 171 | 6 | 7.6 | 26 | 28.39 | 6.581
30 | 843.9 | 137 | 6 | 7.2 | 26 | 27.81 | 6.16
20 | 562.6 | 104.2 | 6 | 6.8 | 26 | 27.22 | 5.399
15 | 421.9 | 87.55 | 6 | 6.6 | 26 | 26.93 | 4.819
100 | 2813 | 410.6 | 6 | 10 | 25 | 30.97 | 6.851
90 | 2532 | 357.3 | 6 | 9.6 | 25 | 30.35 | 7.086
80 | 2250 | 315.4 | 6 | 9.2 | 25 | 29.75 | 7.135
70 | 1969 | 275.3 | 6 | 8.8 | 25 | 29.15 | 7.152
60 | 1688 | 234.1 | 6 | 8.4 | 25 | 28.55 | 7.21
50 | 1406 | 198.7 | 6 | 8 | 25 | 27.96 | 7.08
40 | 1125 | 162.6 | 6 | 7.6 | 25 | 27.37 | 6.922
30 | 843.9 | 130.2 | 6 | 7.2 | 25 | 26.79 | 6.483
20 | 562.6 | 99.05 | 6 | 6.8 | 25 | 26.21 | 5.68
15 | 421.9 | 83.33 | 6 | 6.6 | 25 | 25.92 | 5.064
100 | 2813 | 394 | 6 | 10 | 24 | 29.93 | 7.14
90 | 2532 | 343.4 | 6 | 9.6 | 24 | 29.32 | 7.372
80 | 2250 | 301.2 | 6 | 9.2 | 24 | 28.72 | 7.47
70 | 1969 | 261.5 | 6 | 8.8 | 24 | 28.13 | 7.53
60 | 1688 | 222.3 | 6 | 8.4 | 24 | 27.53 | 7.593
50 | 1406 | 188.4 | 6 | 8 | 24 | 26.94 | 7.466
40 | 1125 | 154.4 | 6 | 7.6 | 24 | 26.36 | 7.286
30 | 843.9 | 123.6 | 6 | 7.2 | 24 | 25.78 | 6.829
20 | 562.6 | 94.07 | 6 | 6.8 | 24 | 25.2 | 5.981
15 | 421.9 | 79.37 | 6 | 6.6 | 24 | 24.91 | 5.316
100 | 2813 | 378.7 | 6 | 10 | 23 | 28.91 | 7.427
90 | 2532 | 330.4 | 6 | 9.6 | 23 | 28.3 | 7.662
80 | 2250 | 287.2 | 6 | 9.2 | 23 | 27.69 | 7.836
70 | 1969 | 248.6 | 6 | 8.8 | 23 | 27.1 | 7.922
60 | 1688 | 213.5 | 6 | 8.4 | 23 | 26.52 | 7.904
50 | 1406 | 178.6 | 6 | 8 | 23 | 25.93 | 7.876
40 | 1125 | 146.6 | 6 | 7.6 | 23 | 25.34 | 7.675
30 | 843.9 | 117.2 | 6 | 7.2 | 23 | 24.77 | 7.199
20 | 562.6 | 89.27 | 6 | 6.8 | 23 | 24.19 | 6.302
15 | 421.9 | 75.33 | 6 | 6.6 | 23 | 23.9 | 5.602
100 | 2813 | 365.8 | 6 | 10 | 22 | 28 | 7.691
90 | 2532 | 317.8 | 6 | 9.6 | 22 | 27.38 | 7.966
80 | 2250 | 275 | 6 | 9.2 | 22 | 26.76 | 8.184
70 | 1969 | 237.2 | 6 | 8.8 | 22 | 26.16 | 8.3
60 | 1688 | 203.3 | 6 | 8.4 | 22 | 25.56 | 8.301
50 | 1406 | 169.7 | 6 | 8 | 22 | 24.97 | 8.289
40 | 1125 | 142 | 6 | 7.6 | 22 | 24.38 | 7.926
30 | 843.9 | 111.3 | 6 | 7.2 | 22 | 23.79 | 7.581
20 | 562.6 | 84.81 | 6 | 6.8 | 22 | 23.21 | 6.633
15 | 421.9 | 71.68 | 6 | 6.6 | 22 | 22.91 | 5.886
100 | 2813 | 351.3 | 6 | 10 | 21 | 26.97 | 8.008
90 | 2532 | 304.1 | 6 | 9.6 | 21 | 26.35 | 8.325
80 | 2250 | 262 | 6 | 9.2 | 21 | 25.74 | 8.59
70 | 1969 | 225.3 | 6 | 8.8 | 21 | 25.14 | 8.74
60 | 1688 | 192.6 | 6 | 8.4 | 21 | 24.54 | 8.765
50 | 1406 | 160.6 | 6 | 8 | 21 | 23.95 | 8.758
40 | 1125 | 134.1 | 6 | 7.6 | 21 | 23.37 | 8.393
30 | 843.9 | 105.5 | 6 | 7.2 | 21 | 22.78 | 8
20 | 562.6 | 80.49 | 6 | 6.8 | 21 | 22.2 | 6.99
15 | 421.9 | 68.14 | 6 | 6.6 | 21 | 21.91 | 6.193
100 | 2813 | 337 | 6 | 10 | 20 | 25.94 | 8.346
90 | 2532 | 290.8 | 6 | 9.6 | 20 | 25.32 | 8.706
80 | 2250 | 249.5 | 6 | 9.2 | 20 | 24.71 | 9.021
70 | 1969 | 213.8 | 6 | 8.8 | 20 | 24.11 | 9.212
60 | 1688 | 182.1 | 6 | 8.4 | 20 | 23.52 | 9.267
50 | 1406 | 151.9 | 6 | 8 | 20 | 22.93 | 9.261
40 | 1125 | 126.7 | 6 | 7.6 | 20 | 22.35 | 8.883
30 | 843.9 | 99.84 | 6 | 7.2 | 20 | 21.77 | 8.452
20 | 562.6 | 76.23 | 6 | 6.8 | 20 | 21.19 | 7.38
15 | 421.9 | 64.65 | 6 | 6.6 | 20 | 20.9 | 6.526
100 | 2813 | 323.3 | 6 | 10 | 19 | 24.91 | 8.702
90 | 2532 | 278 | 6 | 9.6 | 19 | 24.3 | 9.107
80 | 2250 | 238.4 | 6 | 9.2 | 19 | 23.69 | 9.439
70 | 1969 | 202.6 | 6 | 8.8 | 19 | 23.09 | 9.72
60 | 1688 | 171.4 | 6 | 8.4 | 19 | 22.5 | 9.846
50 | 1406 | 144.9 | 6 | 8 | 19 | 21.92 | 9.708
40 | 1125 | 119.5 | 6 | 7.6 | 19 | 21.34 | 9.42
30 | 843.9 | 94.28 | 6 | 7.2 | 19 | 20.76 | 8.951
20 | 562.6 | 72.09 | 6 | 6.8 | 19 | 20.18 | 7.805
15 | 421.9 | 61.28 | 6 | 6.6 | 19 | 19.89 | 6.886
100 | 2813 | 519.4 | 7 | 11 | 34 | 38 | 5.416
90 | 2532 | 462.8 | 7 | 10.6 | 34 | 37.59 | 5.47
80 | 2250 | 413.8 | 7 | 10.2 | 34 | 37.2 | 5.438
70 | 1969 | 368.2 | 7 | 9.8 | 34 | 36.81 | 5.348
60 | 1688 | 320 | 7 | 9.4 | 34 | 36.41 | 5.275
50 | 1406 | 273.1 | 7 | 9 | 34 | 36.01 | 5.151
40 | 1125 | 228.6 | 7 | 8.6 | 34 | 35.62 | 4.922
30 | 843.9 | 185.1 | 7 | 8.2 | 34 | 35.23 | 4.559
20 | 562.6 | 141.7 | 7 | 7.8 | 34 | 34.84 | 3.969
15 | 421.9 | 119.2 | 7 | 7.6 | 34 | 34.64 | 3.541
100 | 2813 | 500.5 | 7 | 11 | 33 | 36.98 | 5.62
90 | 2532 | 450.3 | 7 | 10.6 | 33 | 36.58 | 5.622
80 | 2250 | 399.8 | 7 | 10.2 | 33 | 36.18 | 5.629
70 | 1969 | 354.1 | 7 | 9.8 | 33 | 35.79 | 5.561
60 | 1688 | 306.1 | 7 | 9.4 | 33 | 35.39 | 5.513
50 | 1406 | 260.4 | 7 | 9 | 33 | 35 | 5.401
40 | 1125 | 217.7 | 7 | 8.6 | 33 | 34.61 | 5.168
30 | 843.9 | 176.2 | 7 | 8.2 | 33 | 34.22 | 4.79
20 | 562.6 | 134.9 | 7 | 7.8 | 33 | 33.83 | 4.17
15 | 421.9 | 113.6 | 7 | 7.6 | 33 | 33.63 | 3.715
100 | 2813 | 483.8 | 7 | 11 | 32 | 35.96 | 5.815
90 | 2532 | 432.9 | 7 | 10.6 | 32 | 35.56 | 5.849
80 | 2250 | 383.8 | 7 | 10.2 | 32 | 35.16 | 5.864
70 | 1969 | 337.9 | 7 | 9.8 | 32 | 34.77 | 5.827
60 | 1688 | 292 | 7 | 9.4 | 32 | 34.38 | 5.781
50 | 1406 | 248.3 | 7 | 9 | 32 | 33.98 | 5.665
40 | 1125 | 207.5 | 7 | 8.6 | 32 | 33.59 | 5.422
30 | 843.9 | 168.1 | 7 | 8.2 | 32 | 33.21 | 5.019
20 | 562.6 | 128.8 | 7 | 7.8 | 32 | 32.82 | 4.369
15 | 421.9 | 108.3 | 7 | 7.6 | 32 | 32.63 | 3.897
100 | 2813 | 467.4 | 7 | 11 | 31 | 34.94 | 6.019
90 | 2532 | 415.1 | 7 | 10.6 | 31 | 34.54 | 6.099
80 | 2250 | 366.4 | 7 | 10.2 | 31 | 34.14 | 6.142
70 | 1969 | 322.1 | 7 | 9.8 | 31 | 33.75 | 6.113
60 | 1688 | 278.6 | 7 | 9.4 | 31 | 33.36 | 6.059
50 | 1406 | 237.3 | 7 | 9 | 31 | 32.97 | 5.926
40 | 1125 | 199.1 | 7 | 8.6 | 31 | 32.58 | 5.651
30 | 843.9 | 161.7 | 7 | 8.2 | 31 | 32.2 | 5.219
20 | 562.6 | 123.9 | 7 | 7.8 | 31 | 31.81 | 4.541
15 | 421.9 | 103.9 | 7 | 7.6 | 31 | 31.62 | 4.06
100 | 2813 | 476.5 | 7 | 11 | 30 | 36 | 5.904
90 | 2532 | 423.2 | 7 | 10.6 | 30 | 35.39 | 5.983
80 | 2250 | 371.7 | 7 | 10.2 | 30 | 34.78 | 6.055
70 | 1969 | 324.5 | 7 | 9.8 | 30 | 34.18 | 6.068
60 | 1688 | 278.3 | 7 | 9.4 | 30 | 33.58 | 6.064
50 | 1406 | 235.5 | 7 | 9 | 30 | 32.99 | 5.973
40 | 1125 | 196.4 | 7 | 8.6 | 30 | 32.4 | 5.728
30 | 843.9 | 158.5 | 7 | 8.2 | 30 | 31.82 | 5.323
20 | 562.6 | 120.8 | 7 | 7.8 | 30 | 31.23 | 4.658
15 | 421.9 | 101 | 7 | 7.6 | 30 | 30.94 | 4.178
100 | 2813 | 459.8 | 7 | 11 | 29 | 34.97 | 6.118
90 | 2532 | 405.2 | 7 | 10.6 | 29 | 34.35 | 6.248
80 | 2250 | 354.5 | 7 | 10.2 | 29 | 33.75 | 6.347
70 | 1969 | 309.4 | 7 | 9.8 | 29 | 33.15 | 6.364
60 | 1688 | 268.6 | 7 | 9.4 | 29 | 32.56 | 6.284
50 | 1406 | 226.3 | 7 | 9 | 29 | 31.97 | 6.215
40 | 1125 | 188.5 | 7 | 8.6 | 29 | 31.39 | 5.968
30 | 843.9 | 151.8 | 7 | 8.2 | 29 | 30.81 | 5.558
20 | 562.6 | 115.3 | 7 | 7.8 | 29 | 30.22 | 4.88
15 | 421.9 | 96.75 | 7 | 7.6 | 29 | 29.93 | 4.361
100 | 2813 | 441.7 | 7 | 11 | 28 | 33.93 | 6.368
90 | 2532 | 387.1 | 7 | 10.6 | 28 | 33.32 | 6.541
80 | 2250 | 338.8 | 7 | 10.2 | 28 | 32.72 | 6.641
70 | 1969 | 296.2 | 7 | 9.8 | 28 | 32.13 | 6.647
60 | 1688 | 257.6 | 7 | 9.4 | 28 | 31.54 | 6.551
50 | 1406 | 216.7 | 7 | 9 | 28 | 30.95 | 6.49
40 | 1125 | 179.7 | 7 | 8.6 | 28 | 30.37 | 6.26
30 | 843.9 | 144.2 | 7 | 8.2 | 28 | 29.79 | 5.851
20 | 562.6 | 109.8 | 7 | 7.8 | 28 | 29.21 | 5.126
15 | 421.9 | 92.19 | 7 | 7.6 | 28 | 28.92 | 4.577
100 | 2813 | 424.3 | 7 | 11 | 27 | 32.9 | 6.63
90 | 2532 | 370.5 | 7 | 10.6 | 27 | 32.29 | 6.833
80 | 2250 | 329.1 | 7 | 10.2 | 27 | 31.7 | 6.838
70 | 1969 | 284.1 | 7 | 9.8 | 27 | 31.11 | 6.932
60 | 1688 | 246 | 7 | 9.4 | 27 | 30.52 | 6.86
50 | 1406 | 209.7 | 7 | 9 | 27 | 29.94 | 6.708
40 | 1125 | 171 | 7 | 8.6 | 27 | 29.35 | 6.581
30 | 843.9 | 137.2 | 7 | 8.2 | 27 | 28.78 | 6.153
20 | 562.6 | 104.4 | 7 | 7.8 | 27 | 28.2 | 5.389
15 | 421.9 | 87.83 | 7 | 7.6 | 27 | 27.91 | 4.804
100 | 2813 | 408.4 | 7 | 11 | 26 | 32 | 6.887
90 | 2532 | 357.6 | 7 | 10.6 | 26 | 31.38 | 7.08
80 | 2250 | 316.2 | 7 | 10.2 | 26 | 30.78 | 7.117
70 | 1969 | 275.8 | 7 | 9.8 | 26 | 30.18 | 7.14
60 | 1688 | 234.6 | 7 | 9.4 | 26 | 29.58 | 7.194
50 | 1406 | 199.5 | 7 | 9 | 26 | 28.98 | 7.052
40 | 1125 | 163 | 7 | 8.6 | 26 | 28.39 | 6.904
30 | 843.9 | 130.6 | 7 | 8.2 | 26 | 27.8 | 6.463
20 | 562.6 | 99.36 | 7 | 7.8 | 26 | 27.22 | 5.662
15 | 421.9 | 83.69 | 7 | 7.6 | 26 | 26.92 | 5.042
100 | 2813 | 392 | 7 | 11 | 25 | 30.97 | 7.177
90 | 2532 | 343.4 | 7 | 10.6 | 25 | 30.35 | 7.372
80 | 2250 | 301.5 | 7 | 10.2 | 25 | 29.75 | 7.464
70 | 1969 | 261.8 | 7 | 9.8 | 25 | 29.15 | 7.521
60 | 1688 | 222.8 | 7 | 9.4 | 25 | 28.55 | 7.576
50 | 1406 | 189.1 | 7 | 9 | 25 | 27.96 | 7.438
40 | 1125 | 154.8 | 7 | 8.6 | 25 | 27.37 | 7.268
30 | 843.9 | 123.9 | 7 | 8.2 | 25 | 26.79 | 6.809
20 | 562.6 | 94.37 | 7 | 7.8 | 25 | 26.21 | 5.962
15 | 421.9 | 79.49 | 7 | 7.6 | 25 | 25.92 | 5.308
100 | 2813 | 376.9 | 7 | 11 | 24 | 29.94 | 7.464
90 | 2532 | 329 | 7 | 10.6 | 24 | 29.33 | 7.695
80 | 2250 | 287.2 | 7 | 10.2 | 24 | 28.72 | 7.835
70 | 1969 | 248.8 | 7 | 9.8 | 24 | 28.13 | 7.913
60 | 1688 | 211.7 | 7 | 9.4 | 24 | 27.53 | 7.973
50 | 1406 | 179.2 | 7 | 9 | 24 | 26.95 | 7.848
40 | 1125 | 147 | 7 | 8.6 | 24 | 26.36 | 7.657
30 | 843.9 | 117.6 | 7 | 8.2 | 24 | 25.78 | 7.178
20 | 562.6 | 89.68 | 7 | 7.8 | 24 | 25.2 | 6.273
15 | 421.9 | 75.55 | 7 | 7.6 | 24 | 24.91 | 5.585
100 | 2813 | 362.2 | 7 | 11 | 23 | 28.91 | 7.767
90 | 2532 | 315.6 | 7 | 10.6 | 23 | 28.3 | 8.021
80 | 2250 | 273.6 | 7 | 10.2 | 23 | 27.7 | 8.225
70 | 1969 | 236.5 | 7 | 9.8 | 23 | 27.1 | 8.327
60 | 1688 | 202.5 | 7 | 9.4 | 23 | 26.52 | 8.336
50 | 1406 | 169.7 | 7 | 9 | 23 | 25.93 | 8.286
40 | 1125 | 142.2 | 7 | 8.6 | 23 | 25.35 | 7.912
30 | 843.9 | 111.4 | 7 | 8.2 | 23 | 24.77 | 7.575
20 | 562.6 | 84.99 | 7 | 7.8 | 23 | 24.19 | 6.619
15 | 421.9 | 71.88 | 7 | 7.6 | 23 | 23.9 | 5.871
100 | 2813 | 349.1 | 7 | 11 | 22 | 28 | 8.059
90 | 2532 | 303.1 | 7 | 10.6 | 22 | 27.38 | 8.353
80 | 2250 | 261.7 | 7 | 10.2 | 22 | 26.77 | 8.6
70 | 1969 | 225.4 | 7 | 9.8 | 22 | 26.16 | 8.736
60 | 1688 | 192.3 | 7 | 9.4 | 22 | 25.56 | 8.775
50 | 1406 | 161.1 | 7 | 9 | 22 | 24.97 | 8.729
40 | 1125 | 134.6 | 7 | 8.6 | 22 | 24.38 | 8.357
30 | 843.9 | 105.8 | 7 | 8.2 | 22 | 23.79 | 7.977
20 | 562.6 | 80.75 | 7 | 7.8 | 22 | 23.21 | 6.967
15 | 421.9 | 68.35 | 7 | 7.6 | 22 | 22.91 | 6.174
100 | 2813 | 334.6 | 7 | 11 | 21 | 26.97 | 8.406
90 | 2532 | 289.6 | 7 | 10.6 | 21 | 26.35 | 8.742
80 | 2250 | 249 | 7 | 10.2 | 21 | 25.74 | 9.038
70 | 1969 | 213.7 | 7 | 9.8 | 21 | 25.14 | 9.212
60 | 1688 | 181.8 | 7 | 9.4 | 21 | 24.54 | 9.284
50 | 1406 | 152.3 | 7 | 9 | 21 | 23.95 | 9.233
40 | 1125 | 127.2 | 7 | 8.6 | 21 | 23.37 | 8.845
30 | 843.9 | 100.1 | 7 | 8.2 | 21 | 22.78 | 8.429
20 | 562.6 | 76.51 | 7 | 7.8 | 21 | 22.2 | 7.353
15 | 421.9 | 64.85 | 7 | 7.6 | 21 | 21.91 | 6.507
100 | 2813 | 320.7 | 7 | 11 | 20 | 25.94 | 8.771
90 | 2532 | 276.6 | 7 | 10.6 | 20 | 25.33 | 9.152
80 | 2250 | 236.9 | 7 | 10.2 | 20 | 24.72 | 9.5
70 | 1969 | 202.5 | 7 | 9.8 | 20 | 24.12 | 9.726
60 | 1688 | 171.7 | 7 | 9.4 | 20 | 23.52 | 9.828
50 | 1406 | 145.3 | 7 | 9 | 20 | 22.94 | 9.681
40 | 1125 | 119.9 | 7 | 8.6 | 20 | 22.35 | 9.383
30 | 843.9 | 94.52 | 7 | 8.2 | 20 | 21.77 | 8.928
20 | 562.6 | 72.29 | 7 | 7.8 | 20 | 21.19 | 7.782
15 | 421.9 | 61.47 | 7 | 7.6 | 20 | 20.9 | 6.865
100 | 2813 | 307.3 | 7 | 11 | 19 | 24.92 | 9.154
90 | 2532 | 264.2 | 7 | 10.6 | 19 | 24.3 | 9.583
80 | 2250 | 226.1 | 7 | 10.2 | 19 | 23.69 | 9.951
70 | 1969 | 191.7 | 7 | 9.8 | 19 | 23.09 | 10.27
60 | 1688 | 162 | 7 | 9.4 | 19 | 22.5 | 10.42
50 | 1406 | 136.6 | 7 | 9 | 19 | 21.92 | 10.29
40 | 1125 | 112.7 | 7 | 8.6 | 19 | 21.34 | 9.98
30 | 843.9 | 92.19 | 7 | 8.2 | 19 | 20.76 | 9.154
20 | 562.6 | 68.24 | 7 | 7.8 | 19 | 20.18 | 8.244
15 | 421.9 | 58.2 | 7 | 7.6 | 19 | 19.89 | 7.25
100 | 2813 | 501.3 | 8 | 12 | 34 | 38 | 5.612
90 | 2532 | 448.6 | 8 | 11.6 | 34 | 37.6 | 5.643
80 | 2250 | 400.8 | 8 | 11.2 | 34 | 37.2 | 5.614
70 | 1969 | 355 | 8 | 10.8 | 34 | 36.81 | 5.547
60 | 1688 | 306.4 | 8 | 10.4 | 34 | 36.41 | 5.508
50 | 1406 | 260.8 | 8 | 10 | 34 | 36.01 | 5.393
40 | 1125 | 218.1 | 8 | 9.6 | 34 | 35.62 | 5.158
30 | 843.9 | 176.6 | 8 | 9.2 | 34 | 35.22 | 4.778
20 | 562.6 | 135.3 | 8 | 8.8 | 34 | 34.83 | 4.159
15 | 421.9 | 113.9 | 8 | 8.6 | 34 | 34.64 | 3.706
100 | 2813 | 484.5 | 8 | 12 | 33 | 36.98 | 5.806
90 | 2532 | 433.8 | 8 | 11.6 | 33 | 36.58 | 5.836
80 | 2250 | 384 | 8 | 11.2 | 33 | 36.18 | 5.861
70 | 1969 | 338.5 | 8 | 10.8 | 33 | 35.78 | 5.818
60 | 1688 | 292.2 | 8 | 10.4 | 33 | 35.39 | 5.775
50 | 1406 | 248.7 | 8 | 10 | 33 | 35 | 5.655
40 | 1125 | 208.1 | 8 | 9.6 | 33 | 34.6 | 5.408
30 | 843.9 | 168.8 | 8 | 9.2 | 33 | 34.21 | 4.999
20 | 562.6 | 129.3 | 8 | 8.8 | 33 | 33.82 | 4.353
15 | 421.9 | 108.6 | 8 | 8.6 | 33 | 33.63 | 3.887
100 | 2813 | 467.1 | 8 | 12 | 32 | 35.96 | 6.023
90 | 2532 | 415.3 | 8 | 11.6 | 32 | 35.56 | 6.096
80 | 2250 | 366.5 | 8 | 11.2 | 32 | 35.16 | 6.14
70 | 1969 | 322.6 | 8 | 10.8 | 32 | 34.76 | 6.103
60 | 1688 | 278.9 | 8 | 10.4 | 32 | 34.37 | 6.051
50 | 1406 | 238.1 | 8 | 10 | 32 | 33.98 | 5.907
40 | 1125 | 199.9 | 8 | 9.6 | 32 | 33.59 | 5.629
30 | 843.9 | 162.4 | 8 | 9.2 | 32 | 33.21 | 5.196
20 | 562.6 | 124.5 | 8 | 8.8 | 32 | 32.82 | 4.519
15 | 421.9 | 104.3 | 8 | 8.6 | 32 | 32.62 | 4.046
100 | 2813 | 448.3 | 8 | 12 | 31 | 34.94 | 6.275
90 | 2532 | 396.8 | 8 | 11.6 | 31 | 34.53 | 6.38
80 | 2250 | 350 | 8 | 11.2 | 31 | 34.14 | 6.429
70 | 1969 | 308.1 | 8 | 10.8 | 31 | 33.75 | 6.391
60 | 1688 | 269.9 | 8 | 10.4 | 31 | 33.36 | 6.254
50 | 1406 | 229 | 8 | 10 | 31 | 32.97 | 6.142
40 | 1125 | 192 | 8 | 9.6 | 31 | 32.58 | 5.861
30 | 843.9 | 155.7 | 8 | 9.2 | 31 | 32.2 | 5.421
20 | 562.6 | 119.3 | 8 | 8.8 | 31 | 31.81 | 4.716
15 | 421.9 | 100.2 | 8 | 8.6 | 31 | 31.62 | 4.21
100 | 2813 | 459.2 | 8 | 12 | 30 | 36 | 6.126
90 | 2532 | 405.6 | 8 | 11.6 | 30 | 35.38 | 6.242
80 | 2250 | 354.9 | 8 | 11.2 | 30 | 34.78 | 6.341
70 | 1969 | 310 | 8 | 10.8 | 30 | 34.18 | 6.351
60 | 1688 | 269.8 | 8 | 10.4 | 30 | 33.59 | 6.257
50 | 1406 | 227 | 8 | 10 | 30 | 32.99 | 6.195
40 | 1125 | 189.1 | 8 | 9.6 | 30 | 32.4 | 5.949
30 | 843.9 | 152 | 8 | 9.2 | 30 | 31.82 | 5.55
20 | 562.6 | 115.6 | 8 | 8.8 | 30 | 31.23 | 4.865
15 | 421.9 | 96.86 | 8 | 8.6 | 30 | 30.93 | 4.356
100 | 2813 | 440.2 | 8 | 12 | 29 | 34.96 | 6.39
90 | 2532 | 387.2 | 8 | 11.6 | 29 | 34.35 | 6.538
80 | 2250 | 339.3 | 8 | 11.2 | 29 | 33.75 | 6.633
70 | 1969 | 297.1 | 8 | 10.8 | 29 | 33.15 | 6.627
60 | 1688 | 258.7 | 8 | 10.4 | 29 | 32.56 | 6.524
50 | 1406 | 217.2 | 8 | 10 | 29 | 31.97 | 6.476
40 | 1125 | 180.2 | 8 | 9.6 | 29 | 31.38 | 6.244
30 | 843.9 | 144.7 | 8 | 9.2 | 29 | 30.8 | 5.833
20 | 562.6 | 110.1 | 8 | 8.8 | 29 | 30.22 | 5.109
15 | 421.9 | 92.34 | 8 | 8.6 | 29 | 29.93 | 4.57
100 | 2813 | 421.1 | 8 | 12 | 28 | 33.93 | 6.68
90 | 2532 | 371.1 | 8 | 11.6 | 28 | 33.32 | 6.822
80 | 2250 | 330.4 | 8 | 11.2 | 28 | 32.73 | 6.812
70 | 1969 | 284.8 | 8 | 10.8 | 28 | 32.13 | 6.915
60 | 1688 | 245.9 | 8 | 10.4 | 28 | 31.54 | 6.864
50 | 1406 | 210.5 | 8 | 10 | 28 | 30.96 | 6.683
40 | 1125 | 171.4 | 8 | 9.6 | 28 | 30.37 | 6.564
30 | 843.9 | 137.6 | 8 | 9.2 | 28 | 29.79 | 6.134
20 | 562.6 | 104.7 | 8 | 8.8 | 28 | 29.21 | 5.372
15 | 421.9 | 87.96 | 8 | 8.6 | 28 | 28.92 | 4.797
100 | 2813 | 404.6 | 8 | 12 | 27 | 32.9 | 6.953
90 | 2532 | 356.6 | 8 | 11.6 | 27 | 32.29 | 7.099
80 | 2250 | 315.4 | 8 | 11.2 | 27 | 31.7 | 7.134
70 | 1969 | 274.9 | 8 | 10.8 | 27 | 31.11 | 7.162
60 | 1688 | 233.5 | 8 | 10.4 | 27 | 30.52 | 7.229
50 | 1406 | 199.5 | 8 | 10 | 27 | 29.94 | 7.049
40 | 1125 | 163 | 8 | 9.6 | 27 | 29.35 | 6.904
30 | 843.9 | 130.7 | 8 | 9.2 | 27 | 28.78 | 6.457
20 | 562.6 | 99.55 | 8 | 8.8 | 27 | 28.2 | 5.652
15 | 421.9 | 83.73 | 8 | 8.6 | 27 | 27.91 | 5.039
100 | 2813 | 390.5 | 8 | 12 | 26 | 32 | 7.203
90 | 2532 | 343.6 | 8 | 11.6 | 26 | 31.38 | 7.368
80 | 2250 | 301.8 | 8 | 11.2 | 26 | 30.78 | 7.457
70 | 1969 | 262.2 | 8 | 10.8 | 26 | 30.18 | 7.511
60 | 1688 | 222.6 | 8 | 10.4 | 26 | 29.57 | 7.582
50 | 1406 | 189.8 | 8 | 10 | 26 | 28.98 | 7.409
40 | 1125 | 155.2 | 8 | 9.6 | 26 | 28.39 | 7.25
30 | 843.9 | 124.3 | 8 | 9.2 | 26 | 27.8 | 6.789
20 | 562.6 | 94.66 | 8 | 8.8 | 26 | 27.22 | 5.943
15 | 421.9 | 79.72 | 8 | 8.6 | 26 | 26.92 | 5.293
100 | 2813 | 375.5 | 8 | 12 | 25 | 30.97 | 7.491
90 | 2532 | 328.8 | 8 | 11.6 | 25 | 30.36 | 7.701
80 | 2250 | 287.3 | 8 | 11.2 | 25 | 29.75 | 7.832
70 | 1969 | 249.2 | 8 | 10.8 | 25 | 29.15 | 7.903
60 | 1688 | 211.4 | 8 | 10.4 | 25 | 28.55 | 7.984
50 | 1406 | 179.9 | 8 | 10 | 25 | 27.96 | 7.819
40 | 1125 | 147.3 | 8 | 9.6 | 25 | 27.37 | 7.638
30 | 843.9 | 117.9 | 8 | 9.2 | 25 | 26.79 | 7.158
20 | 562.6 | 89.83 | 8 | 8.8 | 25 | 26.21 | 6.263
15 | 421.9 | 75.77 | 8 | 8.6 | 25 | 25.91 | 5.569
100 | 2813 | 360.5 | 8 | 12 | 24 | 29.94 | 7.803
90 | 2532 | 314 | 8 | 11.6 | 24 | 29.33 | 8.062
80 | 2250 | 273.5 | 8 | 11.2 | 24 | 28.72 | 8.228
70 | 1969 | 236.7 | 8 | 10.8 | 24 | 28.13 | 8.318
60 | 1688 | 200.6 | 8 | 10.4 | 24 | 27.53 | 8.414
50 | 1406 | 170.3 | 8 | 10 | 24 | 26.94 | 8.258
40 | 1125 | 139.7 | 8 | 9.6 | 24 | 26.36 | 8.057
30 | 843.9 | 111.7 | 8 | 9.2 | 24 | 25.78 | 7.554
20 | 562.6 | 85.33 | 8 | 8.8 | 24 | 25.2 | 6.593
15 | 421.9 | 72.07 | 8 | 8.6 | 24 | 24.91 | 5.855
100 | 2813 | 345.6 | 8 | 12 | 23 | 28.91 | 8.139
90 | 2532 | 300.9 | 8 | 11.6 | 23 | 28.3 | 8.415
80 | 2250 | 260.3 | 8 | 11.2 | 23 | 27.7 | 8.646
70 | 1969 | 224.7 | 8 | 10.8 | 23 | 27.1 | 8.765
60 | 1688 | 192.2 | 8 | 10.4 | 23 | 26.51 | 8.782
50 | 1406 | 161.1 | 8 | 10 | 23 | 25.93 | 8.729
40 | 1125 | 134.9 | 8 | 9.6 | 23 | 25.35 | 8.341
30 | 843.9 | 105.9 | 8 | 9.2 | 23 | 24.76 | 7.97
20 | 562.6 | 80.9 | 8 | 8.8 | 23 | 24.19 | 6.954
15 | 421.9 | 68.51 | 8 | 8.6 | 23 | 23.9 | 6.159
100 | 2813 | 332.6 | 8 | 12 | 22 | 28 | 8.456
90 | 2532 | 288.6 | 8 | 11.6 | 22 | 27.38 | 8.773
80 | 2250 | 248.6 | 8 | 11.2 | 22 | 26.77 | 9.051
70 | 1969 | 213.8 | 8 | 10.8 | 22 | 26.16 | 9.21
60 | 1688 | 182.3 | 8 | 10.4 | 22 | 25.56 | 9.26
50 | 1406 | 152.8 | 8 | 10 | 22 | 24.97 | 9.204
40 | 1125 | 127.8 | 8 | 9.6 | 22 | 24.38 | 8.807
30 | 843.9 | 100.5 | 8 | 9.2 | 22 | 23.79 | 8.396
20 | 562.6 | 76.71 | 8 | 8.8 | 22 | 23.2 | 7.334
15 | 421.9 | 65.05 | 8 | 8.6 | 22 | 22.91 | 6.487
100 | 2813 | 318.6 | 8 | 12 | 21 | 26.97 | 8.831
90 | 2532 | 275.4 | 8 | 11.6 | 21 | 26.35 | 9.192
80 | 2250 | 236.3 | 8 | 11.2 | 21 | 25.74 | 9.524
70 | 1969 | 202.4 | 8 | 10.8 | 21 | 25.14 | 9.729
60 | 1688 | 172.1 | 8 | 10.4 | 21 | 24.54 | 9.807
50 | 1406 | 144.4 | 8 | 10 | 21 | 23.95 | 9.741
40 | 1125 | 120.4 | 8 | 9.6 | 21 | 23.36 | 9.344
30 | 843.9 | 94.77 | 8 | 9.2 | 21 | 22.78 | 8.905
20 | 562.6 | 72.52 | 8 | 8.8 | 21 | 22.19 | 7.758
15 | 421.9 | 61.65 | 8 | 8.6 | 21 | 21.9 | 6.844
100 | 2813 | 305 | 8 | 12 | 20 | 25.95 | 9.224
90 | 2532 | 262.8 | 8 | 11.6 | 20 | 25.33 | 9.632
80 | 2250 | 224.6 | 8 | 11.2 | 20 | 24.72 | 10.02
70 | 1969 | 191.5 | 8 | 10.8 | 20 | 24.12 | 10.28
60 | 1688 | 162.3 | 8 | 10.4 | 20 | 23.52 | 10.4
50 | 1406 | 137 | 8 | 10 | 20 | 22.93 | 10.27
40 | 1125 | 113.2 | 8 | 9.6 | 20 | 22.35 | 9.941
30 | 843.9 | 89.29 | 8 | 9.2 | 20 | 21.77 | 9.451
20 | 562.6 | 68.45 | 8 | 8.8 | 20 | 21.19 | 8.219
15 | 421.9 | 58.38 | 8 | 8.6 | 20 | 20.9 | 7.227
100 | 2813 | 292 | 8 | 12 | 19 | 24.92 | 9.634
90 | 2532 | 250.9 | 8 | 11.6 | 19 | 24.3 | 10.09
80 | 2250 | 213.4 | 8 | 11.2 | 19 | 23.7 | 10.54
70 | 1969 | 181.1 | 8 | 10.8 | 19 | 23.1 | 10.87
60 | 1688 | 152.8 | 8 | 10.4 | 19 | 22.5 | 11.05
50 | 1406 | 128.6 | 8 | 10 | 19 | 21.92 | 10.94
40 | 1125 | 106.1 | 8 | 9.6 | 19 | 21.34 | 10.6
30 | 843.9 | 86.78 | 8 | 9.2 | 19 | 20.76 | 9.725
20 | 562.6 | 64.45 | 8 | 8.8 | 19 | 20.18 | 8.729
15 | 421.9 | 55.03 | 8 | 8.6 | 19 | 19.89 | 7.667
100 | 2813 | 484.9 | 9 | 13 | 34 | 38 | 5.801
90 | 2532 | 432.8 | 9 | 12.6 | 34 | 37.6 | 5.85
80 | 2250 | 384.4 | 9 | 12.2 | 34 | 37.2 | 5.855
70 | 1969 | 339.1 | 9 | 11.8 | 34 | 36.8 | 5.807
60 | 1688 | 292.6 | 9 | 11.4 | 34 | 36.4 | 5.768
50 | 1406 | 249.2 | 9 | 11 | 34 | 36.01 | 5.644
40 | 1125 | 208.7 | 9 | 10.6 | 34 | 35.61 | 5.39
30 | 843.9 | 169.5 | 9 | 10.2 | 34 | 35.22 | 4.978
20 | 562.6 | 129.9 | 9 | 9.8 | 34 | 34.83 | 4.33
15 | 421.9 | 108.9 | 9 | 9.6 | 34 | 34.63 | 3.876
100 | 2813 | 466.3 | 9 | 13 | 33 | 36.98 | 6.033
90 | 2532 | 416.1 | 9 | 12.6 | 33 | 36.58 | 6.085
80 | 2250 | 366.8 | 9 | 12.2 | 33 | 36.18 | 6.136
70 | 1969 | 323.2 | 9 | 11.8 | 33 | 35.78 | 6.092
60 | 1688 | 279.4 | 9 | 11.4 | 33 | 35.39 | 6.04
50 | 1406 | 238.9 | 9 | 11 | 33 | 34.99 | 5.887
40 | 1125 | 200.7 | 9 | 10.6 | 33 | 34.6 | 5.606
30 | 843.9 | 163.2 | 9 | 10.2 | 33 | 34.21 | 5.172
20 | 562.6 | 124.9 | 9 | 9.8 | 33 | 33.82 | 4.503
15 | 421.9 | 104.7 | 9 | 9.6 | 33 | 33.63 | 4.032
100 | 2813 | 446.8 | 9 | 13 | 32 | 35.96 | 6.296
90 | 2532 | 397.2 | 9 | 12.6 | 32 | 35.55 | 6.374
80 | 2250 | 350.3 | 9 | 12.2 | 32 | 35.16 | 6.424
70 | 1969 | 308.9 | 9 | 11.8 | 32 | 34.76 | 6.374
60 | 1688 | 270.4 | 9 | 11.4 | 32 | 34.37 | 6.242
50 | 1406 | 229.6 | 9 | 11 | 32 | 33.98 | 6.126
40 | 1125 | 192.6 | 9 | 10.6 | 32 | 33.59 | 5.841
30 | 843.9 | 156.2 | 9 | 10.2 | 32 | 33.21 | 5.403
20 | 562.6 | 119.7 | 9 | 9.8 | 32 | 32.82 | 4.701
15 | 421.9 | 100.5 | 9 | 9.6 | 32 | 32.62 | 4.198
100 | 2813 | 427.3 | 9 | 13 | 31 | 34.93 | 6.583
90 | 2532 | 380.5 | 9 | 12.6 | 31 | 34.53 | 6.654
80 | 2250 | 341.8 | 9 | 12.2 | 31 | 34.14 | 6.584
70 | 1969 | 296.5 | 9 | 11.8 | 31 | 33.75 | 6.642
60 | 1688 | 259 | 9 | 11.4 | 31 | 33.36 | 6.516
50 | 1406 | 219.5 | 9 | 11 | 31 | 32.97 | 6.407
40 | 1125 | 183.7 | 9 | 10.6 | 31 | 32.58 | 6.127
30 | 843.9 | 148.7 | 9 | 10.2 | 31 | 32.2 | 5.675
20 | 562.6 | 114 | 9 | 9.8 | 31 | 31.81 | 4.934
15 | 421.9 | 96.05 | 9 | 9.6 | 31 | 31.62 | 4.393
100 | 2813 | 438.8 | 9 | 13 | 30 | 36 | 6.411
90 | 2532 | 388.1 | 9 | 12.6 | 30 | 35.39 | 6.523
80 | 2250 | 339.8 | 9 | 12.2 | 30 | 34.78 | 6.623
70 | 1969 | 298.1 | 9 | 11.8 | 30 | 34.18 | 6.605
60 | 1688 | 259 | 9 | 11.4 | 30 | 33.59 | 6.516
50 | 1406 | 217.7 | 9 | 11 | 30 | 32.99 | 6.46
40 | 1125 | 180.7 | 9 | 10.6 | 30 | 32.4 | 6.228
30 | 843.9 | 145.1 | 9 | 10.2 | 30 | 31.81 | 5.815
20 | 562.6 | 110.5 | 9 | 9.8 | 30 | 31.23 | 5.093
15 | 421.9 | 92.59 | 9 | 9.6 | 30 | 30.93 | 4.557
100 | 2813 | 419.6 | 9 | 13 | 29 | 34.96 | 6.705
90 | 2532 | 372.2 | 9 | 12.6 | 29 | 34.36 | 6.801
80 | 2250 | 331.6 | 9 | 12.2 | 29 | 33.76 | 6.787
70 | 1969 | 285.6 | 9 | 11.8 | 29 | 33.16 | 6.894
60 | 1688 | 246.6 | 9 | 11.4 | 29 | 32.56 | 6.843
50 | 1406 | 207.3 | 9 | 11 | 29 | 31.97 | 6.786
40 | 1125 | 171.9 | 9 | 10.6 | 29 | 31.38 | 6.546
30 | 843.9 | 138 | 9 | 10.2 | 29 | 30.8 | 6.116
20 | 562.6 | 105.1 | 9 | 9.8 | 29 | 30.22 | 5.355
15 | 421.9 | 88.21 | 9 | 9.6 | 29 | 29.92 | 4.784
100 | 2813 | 402.3 | 9 | 13 | 28 | 33.93 | 6.992
90 | 2532 | 357.5 | 9 | 12.6 | 28 | 33.33 | 7.083
80 | 2250 | 316 | 9 | 12.2 | 28 | 32.73 | 7.122
70 | 1969 | 272.3 | 9 | 11.8 | 28 | 32.13 | 7.231
60 | 1688 | 234.2 | 9 | 11.4 | 28 | 31.54 | 7.207
50 | 1406 | 200.4 | 9 | 11 | 28 | 30.96 | 7.019
40 | 1125 | 163.4 | 9 | 10.6 | 28 | 30.37 | 6.886
30 | 843.9 | 131.1 | 9 | 10.2 | 28 | 29.79 | 6.437
20 | 562.6 | 99.86 | 9 | 9.8 | 28 | 29.21 | 5.634
15 | 421.9 | 83.97 | 9 | 9.6 | 28 | 28.92 | 5.025
100 | 2813 | 388 | 9 | 13 | 27 | 32.9 | 7.249
90 | 2532 | 342.4 | 9 | 12.6 | 27 | 32.3 | 7.395
80 | 2250 | 300.7 | 9 | 12.2 | 27 | 31.7 | 7.484
70 | 1969 | 261.5 | 9 | 11.8 | 27 | 31.11 | 7.531
60 | 1688 | 222.4 | 9 | 11.4 | 27 | 30.52 | 7.589
50 | 1406 | 189.9 | 9 | 11 | 27 | 29.94 | 7.405
40 | 1125 | 155.2 | 9 | 10.6 | 27 | 29.35 | 7.25
30 | 843.9 | 124.4 | 9 | 10.2 | 27 | 28.77 | 6.782
20 | 562.6 | 94.84 | 9 | 9.8 | 27 | 28.2 | 5.932
15 | 421.9 | 79.87 | 9 | 9.6 | 27 | 27.91 | 5.283
100 | 2813 | 374.6 | 9 | 13 | 26 | 32 | 7.51
90 | 2532 | 328.6 | 9 | 12.6 | 26 | 31.38 | 7.705
80 | 2250 | 287.5 | 9 | 12.2 | 26 | 30.78 | 7.827
70 | 1969 | 249.5 | 9 | 11.8 | 26 | 30.17 | 7.891
60 | 1688 | 211.9 | 9 | 11.4 | 26 | 29.57 | 7.964
50 | 1406 | 180.5 | 9 | 11 | 26 | 28.98 | 7.791
40 | 1125 | 147.7 | 9 | 10.6 | 26 | 28.39 | 7.62
30 | 843.9 | 118.2 | 9 | 10.2 | 26 | 27.8 | 7.137
20 | 562.6 | 90.12 | 9 | 9.8 | 26 | 27.21 | 6.243
15 | 421.9 | 75.99 | 9 | 9.6 | 26 | 26.92 | 5.553
100 | 2813 | 359.2 | 9 | 13 | 25 | 30.97 | 7.831
90 | 2532 | 313.6 | 9 | 12.6 | 25 | 30.35 | 8.072
80 | 2250 | 273.5 | 9 | 12.2 | 25 | 29.75 | 8.228
70 | 1969 | 237 | 9 | 11.8 | 25 | 29.15 | 8.307
60 | 1688 | 201 | 9 | 11.4 | 25 | 28.55 | 8.396
50 | 1406 | 170.9 | 9 | 11 | 25 | 27.96 | 8.23
40 | 1125 | 140 | 9 | 10.6 | 25 | 27.37 | 8.038
30 | 843.9 | 112 | 9 | 10.2 | 25 | 26.79 | 7.532
20 | 562.6 | 85.56 | 9 | 9.8 | 25 | 26.2 | 6.576
15 | 421.9 | 72.29 | 9 | 9.6 | 25 | 25.91 | 5.837
100 | 2813 | 344.1 | 9 | 13 | 24 | 29.94 | 8.174
90 | 2532 | 299.2 | 9 | 12.6 | 24 | 29.33 | 8.462
80 | 2250 | 260.2 | 9 | 12.2 | 24 | 28.72 | 8.65
70 | 1969 | 224.9 | 9 | 11.8 | 24 | 28.13 | 8.756
60 | 1688 | 192.9 | 9 | 11.4 | 24 | 27.54 | 8.751
50 | 1406 | 161.6 | 9 | 11 | 24 | 26.94 | 8.703
40 | 1125 | 135.5 | 9 | 10.6 | 24 | 26.36 | 8.302
30 | 843.9 | 106.2 | 9 | 10.2 | 24 | 25.77 | 7.946
20 | 562.6 | 81.17 | 9 | 9.8 | 24 | 25.2 | 6.931
15 | 421.9 | 68.69 | 9 | 9.6 | 24 | 24.91 | 6.142
100 | 2813 | 329.4 | 9 | 13 | 23 | 28.91 | 8.539
90 | 2532 | 286.4 | 9 | 12.6 | 23 | 28.3 | 8.84
80 | 2250 | 247.2 | 9 | 12.2 | 23 | 27.7 | 9.102
70 | 1969 | 213 | 9 | 11.8 | 23 | 27.1 | 9.243
60 | 1688 | 182.1 | 9 | 11.4 | 23 | 26.51 | 9.268
50 | 1406 | 152.8 | 9 | 11 | 23 | 25.93 | 9.205
40 | 1125 | 128.3 | 9 | 10.6 | 23 | 25.35 | 8.772
30 | 843.9 | 100.5 | 9 | 10.2 | 23 | 24.76 | 8.4
20 | 562.6 | 76.88 | 9 | 9.8 | 23 | 24.19 | 7.318
15 | 421.9 | 65.17 | 9 | 9.6 | 23 | 23.9 | 6.474
100 | 2813 | 316.7 | 9 | 13 | 22 | 28 | 8.882
90 | 2532 | 274.4 | 9 | 12.6 | 22 | 27.38 | 9.225
80 | 2250 | 235.9 | 9 | 12.2 | 22 | 26.77 | 9.54
70 | 1969 | 202.5 | 9 | 11.8 | 22 | 26.16 | 9.725
60 | 1688 | 172.5 | 9 | 11.4 | 22 | 25.56 | 9.782
50 | 1406 | 144.8 | 9 | 11 | 22 | 24.97 | 9.711
40 | 1125 | 120.9 | 9 | 10.6 | 22 | 24.38 | 9.303
30 | 843.9 | 95.02 | 9 | 10.2 | 22 | 23.79 | 8.881
20 | 562.6 | 72.75 | 9 | 9.8 | 22 | 23.2 | 7.734
15 | 421.9 | 61.8 | 9 | 9.6 | 22 | 22.91 | 6.828
100 | 2813 | 303 | 9 | 13 | 21 | 26.97 | 9.284
90 | 2532 | 261.7 | 9 | 12.6 | 21 | 26.36 | 9.675
80 | 2250 | 224 | 9 | 12.2 | 21 | 25.74 | 10.05
70 | 1969 | 191.5 | 9 | 11.8 | 21 | 25.14 | 10.28
60 | 1688 | 162.6 | 9 | 11.4 | 21 | 24.54 | 10.38
50 | 1406 | 137.3 | 9 | 11 | 21 | 23.95 | 10.25
40 | 1125 | 113.7 | 9 | 10.6 | 21 | 23.36 | 9.9
30 | 843.9 | 89.53 | 9 | 10.2 | 21 | 22.78 | 9.426
20 | 562.6 | 68.67 | 9 | 9.8 | 21 | 22.19 | 8.193
15 | 421.9 | 58.57 | 9 | 9.6 | 21 | 21.9 | 7.205
100 | 2813 | 289.9 | 9 | 13 | 20 | 25.95 | 9.704
90 | 2532 | 249.5 | 9 | 12.6 | 20 | 25.33 | 10.15
80 | 2250 | 212.6 | 9 | 12.2 | 20 | 24.72 | 10.59
70 | 1969 | 180.9 | 9 | 11.8 | 20 | 24.12 | 10.88
60 | 1688 | 153 | 9 | 11.4 | 20 | 23.52 | 11.03
50 | 1406 | 128.9 | 9 | 11 | 20 | 22.94 | 10.91
40 | 1125 | 106.5 | 9 | 10.6 | 20 | 22.35 | 10.56
30 | 843.9 | 87.26 | 9 | 10.2 | 20 | 21.77 | 9.671
20 | 562.6 | 64.64 | 9 | 9.8 | 20 | 21.19 | 8.704
15 | 421.9 | 55.19 | 9 | 9.6 | 20 | 20.9 | 7.645
100 | 2813 | 277.5 | 9 | 13 | 19 | 24.92 | 10.14
90 | 2532 | 238 | 9 | 12.6 | 19 | 24.31 | 10.64
80 | 2250 | 201.6 | 9 | 12.2 | 19 | 23.7 | 11.16
70 | 1969 | 170.7 | 9 | 11.8 | 19 | 23.1 | 11.54
60 | 1688 | 143.8 | 9 | 11.4 | 19 | 22.5 | 11.74
50 | 1406 | 120.8 | 9 | 11 | 19 | 21.92 | 11.64
40 | 1125 | 99.67 | 9 | 10.6 | 19 | 21.34 | 11.29
30 | 843.9 | 81.69 | 9 | 10.2 | 19 | 20.76 | 10.33
20 | 562.6 | 61.11 | 9 | 9.8 | 19 | 20.18 | 9.206
15 | 421.9 | 52.45 | 9 | 9.6 | 19 | 19.89 | 8.045
100 | 2813 | 465.3 | 10 | 14 | 34 | 38 | 6.045
90 | 2532 | 414.1 | 10 | 13.6 | 34 | 37.59 | 6.114
80 | 2250 | 367.2 | 10 | 13.2 | 34 | 37.19 | 6.129
70 | 1969 | 323.9 | 10 | 12.8 | 34 | 36.8 | 6.079
60 | 1688 | 279.3 | 10 | 12.4 | 34 | 36.4 | 6.042
50 | 1406 | 240 | 10 | 12 | 34 | 36.01 | 5.861
40 | 1125 | 201.5 | 10 | 11.6 | 34 | 35.61 | 5.583
30 | 843.9 | 163.8 | 10 | 11.2 | 34 | 35.22 | 5.151
20 | 562.6 | 125.5 | 10 | 10.8 | 34 | 34.83 | 4.484
15 | 421.9 | 105 | 10 | 10.6 | 34 | 34.63 | 4.018
100 | 2813 | 445.4 | 10 | 14 | 33 | 36.98 | 6.316
90 | 2532 | 398.2 | 10 | 13.6 | 33 | 36.58 | 6.358
80 | 2250 | 350.8 | 10 | 13.2 | 33 | 36.17 | 6.415
70 | 1969 | 309.9 | 10 | 12.8 | 33 | 35.78 | 6.353
60 | 1688 | 268.4 | 10 | 12.4 | 33 | 35.38 | 6.288
50 | 1406 | 230.3 | 10 | 12 | 33 | 35 | 6.106
40 | 1125 | 193.2 | 10 | 11.6 | 33 | 34.6 | 5.823
30 | 843.9 | 156.7 | 10 | 11.2 | 33 | 34.21 | 5.386
20 | 562.6 | 120 | 10 | 10.8 | 33 | 33.82 | 4.686
15 | 421.9 | 100.8 | 10 | 10.6 | 33 | 33.63 | 4.187
100 | 2813 | 426 | 10 | 14 | 32 | 35.95 | 6.604
90 | 2532 | 381.8 | 10 | 13.6 | 32 | 35.55 | 6.631
80 | 2250 | 336.6 | 10 | 13.2 | 32 | 35.16 | 6.686
70 | 1969 | 298.1 | 10 | 12.8 | 32 | 34.76 | 6.606
60 | 1688 | 260 | 10 | 12.4 | 32 | 34.37 | 6.491
50 | 1406 | 220 | 10 | 12 | 32 | 33.98 | 6.392
40 | 1125 | 184.1 | 10 | 11.6 | 32 | 33.59 | 6.111
30 | 843.9 | 149.2 | 10 | 11.2 | 32 | 33.2 | 5.658
20 | 562.6 | 114.4 | 10 | 10.8 | 32 | 32.82 | 4.919
15 | 421.9 | 96.15 | 10 | 10.6 | 32 | 32.62 | 4.388
100 | 2813 | 408.8 | 10 | 14 | 31 | 34.93 | 6.881
90 | 2532 | 366.6 | 10 | 13.6 | 31 | 34.54 | 6.906
80 | 2250 | 327.3 | 10 | 13.2 | 31 | 34.14 | 6.876
70 | 1969 | 284.3 | 10 | 12.8 | 31 | 33.75 | 6.925
60 | 1688 | 247.3 | 10 | 12.4 | 31 | 33.36 | 6.826
50 | 1406 | 209.5 | 10 | 12 | 31 | 32.97 | 6.714
40 | 1125 | 175.2 | 10 | 11.6 | 31 | 32.58 | 6.421
30 | 843.9 | 141.9 | 10 | 11.2 | 31 | 32.2 | 5.948
20 | 562.6 | 108.9 | 10 | 10.8 | 31 | 31.81 | 5.168
15 | 421.9 | 91.78 | 10 | 10.6 | 31 | 31.62 | 4.597
100 | 2813 | 418.8 | 10 | 14 | 30 | 36 | 6.716
90 | 2532 | 373.7 | 10 | 13.6 | 30 | 35.4 | 6.775
80 | 2250 | 332.6 | 10 | 13.2 | 30 | 34.79 | 6.765
70 | 1969 | 286.5 | 10 | 12.8 | 30 | 34.19 | 6.872
60 | 1688 | 247.5 | 10 | 12.4 | 30 | 33.59 | 6.819
50 | 1406 | 207.8 | 10 | 12 | 30 | 32.99 | 6.769
40 | 1125 | 172.4 | 10 | 11.6 | 30 | 32.4 | 6.527
30 | 843.9 | 138.4 | 10 | 11.2 | 30 | 31.81 | 6.096
20 | 562.6 | 105.4 | 10 | 10.8 | 30 | 31.23 | 5.338
15 | 421.9 | 88.45 | 10 | 10.6 | 30 | 30.93 | 4.77
100 | 2813 | 402.2 | 10 | 14 | 29 | 34.97 | 6.994
90 | 2532 | 358.4 | 10 | 13.6 | 29 | 34.37 | 7.063
80 | 2250 | 316.5 | 10 | 13.2 | 29 | 33.77 | 7.11
70 | 1969 | 272.9 | 10 | 12.8 | 29 | 33.16 | 7.215
60 | 1688 | 234.9 | 10 | 12.4 | 29 | 32.57 | 7.184
50 | 1406 | 201.3 | 10 | 12 | 29 | 31.98 | 6.988
40 | 1125 | 163.9 | 10 | 11.6 | 29 | 31.38 | 6.867
30 | 843.9 | 131.5 | 10 | 11.2 | 29 | 30.8 | 6.417
20 | 562.6 | 100.2 | 10 | 10.8 | 29 | 30.22 | 5.616
15 | 421.9 | 84.21 | 10 | 10.6 | 29 | 29.92 | 5.011
100 | 2813 | 386.7 | 10 | 14 | 28 | 33.94 | 7.274
90 | 2532 | 342.7 | 10 | 13.6 | 28 | 33.34 | 7.387
80 | 2250 | 301 | 10 | 13.2 | 28 | 32.74 | 7.476
70 | 1969 | 262 | 10 | 12.8 | 28 | 32.14 | 7.515
60 | 1688 | 223.1 | 10 | 12.4 | 28 | 31.54 | 7.566
50 | 1406 | 190.8 | 10 | 12 | 28 | 30.96 | 7.373
40 | 1125 | 155.6 | 10 | 11.6 | 28 | 30.37 | 7.23
30 | 843.9 | 124.8 | 10 | 11.2 | 28 | 29.79 | 6.761
20 | 562.6 | 95.15 | 10 | 10.8 | 28 | 29.21 | 5.913
15 | 421.9 | 80.1 | 10 | 10.6 | 28 | 28.91 | 5.268
100 | 2813 | 372.2 | 10 | 14 | 27 | 32.91 | 7.558
90 | 2532 | 327 | 10 | 13.6 | 27 | 32.31 | 7.742
80 | 2250 | 286.4 | 10 | 13.2 | 27 | 31.71 | 7.858
70 | 1969 | 249.1 | 10 | 12.8 | 27 | 31.12 | 7.905
60 | 1688 | 211.7 | 10 | 12.4 | 27 | 30.52 | 7.972
50 | 1406 | 180.7 | 10 | 12 | 27 | 29.94 | 7.784
40 | 1125 | 147.7 | 10 | 11.6 | 27 | 29.35 | 7.619
30 | 843.9 | 118.4 | 10 | 11.2 | 27 | 28.77 | 7.13
20 | 562.6 | 90.29 | 10 | 10.8 | 27 | 28.2 | 6.231
15 | 421.9 | 76.14 | 10 | 10.6 | 27 | 27.91 | 5.542
100 | 2813 | 358.2 | 10 | 14 | 26 | 32 | 7.853
90 | 2532 | 313.4 | 10 | 13.6 | 26 | 31.38 | 8.079
80 | 2250 | 273.6 | 10 | 13.2 | 26 | 30.78 | 8.224
70 | 1969 | 237.5 | 10 | 12.8 | 26 | 30.17 | 8.292
60 | 1688 | 201.5 | 10 | 12.4 | 26 | 29.57 | 8.377
50 | 1406 | 171.5 | 10 | 12 | 26 | 28.98 | 8.199
40 | 1125 | 140.3 | 10 | 11.6 | 26 | 28.38 | 8.019
30 | 843.9 | 112.4 | 10 | 11.2 | 26 | 27.8 | 7.509
20 | 562.6 | 85.85 | 10 | 10.8 | 26 | 27.21 | 6.554
15 | 421.9 | 72.51 | 10 | 10.6 | 26 | 26.92 | 5.819
100 | 2813 | 342.9 | 10 | 14 | 25 | 30.97 | 8.203
90 | 2532 | 298.8 | 10 | 13.6 | 25 | 30.36 | 8.474
80 | 2250 | 260.2 | 10 | 13.2 | 25 | 29.75 | 8.65
70 | 1969 | 225.2 | 10 | 12.8 | 25 | 29.15 | 8.744
60 | 1688 | 190.9 | 10 | 12.4 | 25 | 28.55 | 8.842
50 | 1406 | 162.2 | 10 | 12 | 25 | 27.96 | 8.672
40 | 1125 | 136.2 | 10 | 11.6 | 25 | 27.37 | 8.261
30 | 843.9 | 106.5 | 10 | 11.2 | 25 | 26.79 | 7.923
20 | 562.6 | 81.43 | 10 | 10.8 | 25 | 26.2 | 6.909
15 | 421.9 | 68.9 | 10 | 10.6 | 25 | 25.91 | 6.124
100 | 2813 | 328 | 10 | 14 | 24 | 29.94 | 8.576
90 | 2532 | 284.7 | 10 | 13.6 | 24 | 29.33 | 8.892
80 | 2250 | 247.1 | 10 | 13.2 | 24 | 28.72 | 9.107
70 | 1969 | 213.3 | 10 | 12.8 | 24 | 28.13 | 9.233
60 | 1688 | 182.7 | 10 | 12.4 | 24 | 27.53 | 9.237
50 | 1406 | 153.3 | 10 | 12 | 24 | 26.94 | 9.173
40 | 1125 | 128.6 | 10 | 11.6 | 24 | 26.36 | 8.748
30 | 843.9 | 100.8 | 10 | 11.2 | 24 | 25.77 | 8.376
20 | 562.6 | 77.12 | 10 | 10.8 | 24 | 25.19 | 7.295
15 | 421.9 | 65.37 | 10 | 10.6 | 24 | 24.9 | 6.455
100 | 2813 | 313.6 | 10 | 14 | 23 | 28.91 | 8.97
90 | 2532 | 272.3 | 10 | 13.6 | 23 | 28.3 | 9.299
80 | 2250 | 234.5 | 10 | 13.2 | 23 | 27.7 | 9.598
70 | 1969 | 201.7 | 10 | 12.8 | 23 | 27.1 | 9.761
60 | 1688 | 172.3 | 10 | 12.4 | 23 | 26.51 | 9.794
50 | 1406 | 144.8 | 10 | 12 | 23 | 25.93 | 9.714
40 | 1125 | 121.2 | 10 | 11.6 | 23 | 25.35 | 9.288
30 | 843.9 | 95.09 | 10 | 11.2 | 23 | 24.76 | 8.875
20 | 562.6 | 72.89 | 10 | 10.8 | 23 | 24.19 | 7.718
15 | 421.9 | 61.92 | 10 | 10.6 | 23 | 23.9 | 6.814
100 | 2813 | 301.2 | 10 | 14 | 22 | 28 | 9.339
90 | 2532 | 260.6 | 10 | 13.6 | 22 | 27.38 | 9.713
80 | 2250 | 223.4 | 10 | 13.2 | 22 | 26.77 | 10.07
70 | 1969 | 191.6 | 10 | 12.8 | 22 | 26.16 | 10.28
60 | 1688 | 163 | 10 | 12.4 | 22 | 25.56 | 10.35
50 | 1406 | 136.8 | 10 | 12 | 22 | 24.97 | 10.28
40 | 1125 | 114.1 | 10 | 11.6 | 22 | 24.38 | 9.859
30 | 843.9 | 89.77 | 10 | 11.2 | 22 | 23.79 | 9.401
20 | 562.6 | 68.88 | 10 | 10.8 | 22 | 23.2 | 8.167
15 | 426.2 | 59.06 | 10 | 10.6 | 22 | 22.92 | 7.216
100 | 2813 | 288 | 10 | 14 | 21 | 26.97 | 9.768
90 | 2532 | 248.3 | 10 | 13.6 | 21 | 26.36 | 10.2
80 | 2250 | 211.9 | 10 | 13.2 | 21 | 25.74 | 10.62
70 | 1969 | 180.9 | 10 | 12.8 | 21 | 25.14 | 10.89
60 | 1688 | 153.3 | 10 | 12.4 | 21 | 24.54 | 11.01
50 | 1406 | 129.1 | 10 | 12 | 21 | 23.95 | 10.9
40 | 1125 | 106.9 | 10 | 11.6 | 21 | 23.36 | 10.52
30 | 843.9 | 87.76 | 10 | 11.2 | 21 | 22.78 | 9.616
20 | 562.6 | 64.84 | 10 | 10.8 | 21 | 22.19 | 8.676
15 | 430.4 | 55.93 | 10 | 10.6 | 21 | 21.92 | 7.696
100 | 2813 | 275.5 | 10 | 14 | 20 | 25.95 | 10.21
90 | 2532 | 236.6 | 10 | 13.6 | 20 | 25.33 | 10.7
80 | 2250 | 200.7 | 10 | 13.2 | 20 | 24.72 | 11.21
70 | 1969 | 170.5 | 10 | 12.8 | 20 | 24.12 | 11.55
60 | 1688 | 144 | 10 | 12.4 | 20 | 23.52 | 11.72
50 | 1406 | 121 | 10 | 12 | 20 | 22.93 | 11.62
40 | 1125 | 100 | 10 | 11.6 | 20 | 22.35 | 11.25
30 | 843.9 | 82.09 | 10 | 11.2 | 20 | 21.77 | 10.28
20 | 562.6 | 61.33 | 10 | 10.8 | 20 | 21.19 | 9.173
15 | 434.7 | 53.43 | 10 | 10.6 | 20 | 20.92 | 8.137
100 | 2813 | 263.7 | 10 | 14 | 19 | 24.93 | 10.67
90 | 2532 | 225.2 | 10 | 13.6 | 19 | 24.31 | 11.24
80 | 2250 | 189.8 | 10 | 13.2 | 19 | 23.7 | 11.86
70 | 1969 | 160.3 | 10 | 12.8 | 19 | 23.1 | 12.29
60 | 1688 | 135.1 | 10 | 12.4 | 19 | 22.5 | 12.49
50 | 1406 | 112.7 | 10 | 12 | 19 | 21.92 | 12.48
40 | 1125 | 94.03 | 10 | 11.6 | 19 | 21.34 | 11.97
30 | 843.9 | 77.32 | 10 | 11.2 | 19 | 20.76 | 10.91
20 | 562.6 | 58.52 | 10 | 10.8 | 19 | 20.18 | 9.613
16 | 439.1 | 51.44 | 10 | 10.6 | 19 | 19.93 | 8.536
100 | 2813 | 546.5 | 6 | 11 | 34 | 38 | 5.147
90 | 2532 | 485.4 | 6 | 10.5 | 34 | 37.59 | 5.216
80 | 2250 | 427.8 | 6 | 10 | 34 | 37.19 | 5.261
70 | 1969 | 379.1 | 6 | 9.5 | 34 | 36.8 | 5.194
60 | 1688 | 330.2 | 6 | 9 | 34 | 36.4 | 5.111
50 | 1406 | 284.5 | 6 | 8.5 | 34 | 36.01 | 4.944
40 | 1125 | 238.7 | 6 | 8 | 34 | 35.62 | 4.714
30 | 843.9 | 193.8 | 6 | 7.5 | 34 | 35.23 | 4.353
20 | 562.6 | 148.2 | 6 | 7 | 34 | 34.84 | 3.796
15 | 421.9 | 123.6 | 6 | 6.75 | 34 | 34.64 | 3.415
100 | 2813 | 526.1 | 6 | 11 | 33 | 36.97 | 5.347
90 | 2532 | 467.4 | 6 | 10.5 | 33 | 36.57 | 5.416
80 | 2250 | 413.2 | 6 | 10 | 33 | 36.17 | 5.447
70 | 1969 | 366.8 | 6 | 9.5 | 33 | 35.78 | 5.368
60 | 1688 | 319.6 | 6 | 9 | 33 | 35.39 | 5.282
50 | 1406 | 273.8 | 6 | 8.5 | 33 | 35 | 5.138
40 | 1125 | 228.4 | 6 | 8 | 33 | 34.61 | 4.927
30 | 843.9 | 184.9 | 6 | 7.5 | 33 | 34.22 | 4.564
20 | 562.6 | 141.5 | 6 | 7 | 33 | 33.83 | 3.975
15 | 421.9 | 118.9 | 6 | 6.75 | 33 | 33.63 | 3.548
100 | 2813 | 505.9 | 6 | 11 | 32 | 35.95 | 5.56
90 | 2532 | 451.1 | 6 | 10.5 | 32 | 35.55 | 5.613
80 | 2250 | 399.6 | 6 | 10 | 32 | 35.15 | 5.632
70 | 1969 | 353.6 | 6 | 9.5 | 32 | 34.77 | 5.568
60 | 1688 | 306.3 | 6 | 9 | 32 | 34.37 | 5.51
50 | 1406 | 260.5 | 6 | 8.5 | 32 | 33.98 | 5.4
40 | 1125 | 217.5 | 6 | 8 | 32 | 33.59 | 5.173
30 | 843.9 | 175.9 | 6 | 7.5 | 32 | 33.21 | 4.797
20 | 562.6 | 134.7 | 6 | 7 | 32 | 32.82 | 4.177
15 | 421.9 | 113.4 | 6 | 6.75 | 32 | 32.63 | 3.72
100 | 2813 | 488.5 | 6 | 11 | 31 | 34.93 | 5.758
90 | 2532 | 435 | 6 | 10.5 | 31 | 34.53 | 5.82
80 | 2250 | 384.4 | 6 | 10 | 31 | 34.14 | 5.855
70 | 1969 | 337.9 | 6 | 9.5 | 31 | 33.74 | 5.827
60 | 1688 | 292.2 | 6 | 9 | 31 | 33.36 | 5.777
50 | 1406 | 248.3 | 6 | 8.5 | 31 | 32.97 | 5.665
40 | 1125 | 207.3 | 6 | 8 | 31 | 32.58 | 5.428
30 | 843.9 | 167.7 | 6 | 7.5 | 31 | 32.2 | 5.032
20 | 562.6 | 128.4 | 6 | 7 | 31 | 31.81 | 4.382
15 | 421.9 | 108 | 6 | 6.75 | 31 | 31.62 | 3.908
100 | 2813 | 473.1 | 6 | 11 | 30 | 34 | 5.945
90 | 2532 | 419.2 | 6 | 10.5 | 30 | 33.59 | 6.039
80 | 2250 | 368.7 | 6 | 10 | 30 | 33.19 | 6.104
70 | 1969 | 323 | 6 | 9.5 | 30 | 32.79 | 6.096
60 | 1688 | 281.3 | 6 | 9 | 30 | 32.39 | 6
50 | 1406 | 237.5 | 6 | 8.5 | 30 | 32 | 5.923
40 | 1125 | 198.8 | 6 | 8 | 30 | 31.61 | 5.66
30 | 843.9 | 161.3 | 6 | 7.5 | 30 | 31.22 | 5.232
20 | 562.6 | 123.5 | 6 | 7 | 30 | 30.82 | 4.554
15 | 421.9 | 103.6 | 6 | 6.75 | 30 | 30.63 | 4.074
100 | 2813 | 457 | 6 | 11 | 29 | 32.98 | 6.155
90 | 2532 | 401.5 | 6 | 10.5 | 29 | 32.57 | 6.305
80 | 2250 | 354.4 | 6 | 10 | 29 | 32.17 | 6.351
70 | 1969 | 308.2 | 6 | 9.5 | 29 | 31.77 | 6.389
60 | 1688 | 268.6 | 6 | 9 | 29 | 31.38 | 6.284
50 | 1406 | 228 | 6 | 8.5 | 29 | 30.99 | 6.168
40 | 1125 | 191.1 | 6 | 8 | 29 | 30.6 | 5.888
30 | 843.9 | 154.9 | 6 | 7.5 | 29 | 30.21 | 5.447
20 | 562.6 | 118.8 | 6 | 7 | 29 | 29.82 | 4.737
15 | 421.9 | 99.7 | 6 | 6.75 | 29 | 29.62 | 4.232
100 | 2813 | 440.1 | 6 | 11 | 28 | 31.96 | 6.392
90 | 2532 | 383.8 | 6 | 10.5 | 28 | 31.55 | 6.596
80 | 2250 | 339.1 | 6 | 10 | 28 | 31.15 | 6.637
70 | 1969 | 295.2 | 6 | 9.5 | 28 | 30.75 | 6.67
60 | 1688 | 257.6 | 6 | 9 | 28 | 30.36 | 6.552
50 | 1406 | 218.8 | 6 | 8.5 | 28 | 29.98 | 6.429
40 | 1125 | 182.7 | 6 | 8 | 28 | 29.59 | 6.158
30 | 843.9 | 147.7 | 6 | 7.5 | 28 | 29.2 | 5.712
20 | 562.6 | 113.2 | 6 | 7 | 28 | 28.81 | 4.971
15 | 421.9 | 95.36 | 6 | 6.75 | 28 | 28.62 | 4.425
100 | 2813 | 422.6 | 6 | 11 | 27 | 30.94 | 6.656
90 | 2532 | 367.5 | 6 | 10.5 | 27 | 30.53 | 6.889
80 | 2250 | 325.4 | 6 | 10 | 27 | 30.13 | 6.916
70 | 1969 | 287.6 | 6 | 9.5 | 27 | 29.74 | 6.848
60 | 1688 | 246.3 | 6 | 9 | 27 | 29.35 | 6.852
50 | 1406 | 211.4 | 6 | 8.5 | 27 | 28.96 | 6.653
40 | 1125 | 173.9 | 6 | 8 | 27 | 28.58 | 6.469
30 | 843.9 | 140.5 | 6 | 7.5 | 27 | 28.19 | 6.005
20 | 562.6 | 107.7 | 6 | 7 | 27 | 27.81 | 5.222
15 | 421.9 | 90.85 | 6 | 6.75 | 27 | 27.61 | 4.644
100 | 2813 | 407 | 6 | 11 | 26 | 30 | 6.911
90 | 2532 | 355.2 | 6 | 10.5 | 26 | 29.59 | 7.127
80 | 2250 | 312.6 | 6 | 10 | 26 | 29.18 | 7.199
70 | 1969 | 274 | 6 | 9.5 | 26 | 28.79 | 7.186
60 | 1688 | 234.9 | 6 | 9 | 26 | 28.39 | 7.186
50 | 1406 | 200.9 | 6 | 8.5 | 26 | 27.99 | 7.001
40 | 1125 | 165.7 | 6 | 8 | 26 | 27.6 | 6.791
30 | 843.9 | 133.8 | 6 | 7.5 | 26 | 27.21 | 6.309
20 | 562.6 | 102.5 | 6 | 7 | 26 | 26.82 | 5.487
15 | 421.9 | 86.48 | 6 | 6.75 | 26 | 26.62 | 4.879
100 | 2813 | 391.4 | 6 | 11 | 25 | 28.98 | 7.188
90 | 2532 | 341.4 | 6 | 10.5 | 25 | 28.57 | 7.415
80 | 2250 | 298.5 | 6 | 10 | 25 | 28.17 | 7.539
70 | 1969 | 260.5 | 6 | 9.5 | 25 | 27.77 | 7.559
60 | 1688 | 223.1 | 6 | 9 | 25 | 27.37 | 7.565
50 | 1406 | 190.6 | 6 | 8.5 | 25 | 26.98 | 7.38
40 | 1125 | 157.5 | 6 | 8 | 25 | 26.59 | 7.146
30 | 843.9 | 127.1 | 6 | 7.5 | 25 | 26.2 | 6.641
20 | 562.6 | 97.44 | 6 | 7 | 25 | 25.81 | 5.774
15 | 421.9 | 82.3 | 6 | 6.75 | 25 | 25.61 | 5.127
100 | 2813 | 376.6 | 6 | 11 | 24 | 27.96 | 7.47
90 | 2532 | 327.4 | 6 | 10.5 | 24 | 27.55 | 7.732
80 | 2250 | 284.8 | 6 | 10 | 24 | 27.15 | 7.902
70 | 1969 | 247.7 | 6 | 9.5 | 24 | 26.75 | 7.95
60 | 1688 | 214.2 | 6 | 9 | 24 | 26.36 | 7.879
50 | 1406 | 180.7 | 6 | 8.5 | 24 | 25.97 | 7.783
40 | 1125 | 149.5 | 6 | 8 | 24 | 25.58 | 7.525
30 | 843.9 | 120.6 | 6 | 7.5 | 24 | 25.19 | 6.997
20 | 562.6 | 92.52 | 6 | 7 | 24 | 24.8 | 6.081
15 | 421.9 | 78.26 | 6 | 6.75 | 24 | 24.61 | 5.392
100 | 2813 | 361.9 | 6 | 11 | 23 | 26.94 | 7.772
90 | 2532 | 313.6 | 6 | 10.5 | 23 | 26.53 | 8.072
80 | 2250 | 271.6 | 6 | 10 | 23 | 26.13 | 8.287
70 | 1969 | 235.5 | 6 | 9.5 | 23 | 25.74 | 8.363
60 | 1688 | 203.2 | 6 | 9 | 23 | 25.35 | 8.307
50 | 1406 | 171.2 | 6 | 8.5 | 23 | 24.95 | 8.213
40 | 1125 | 144.5 | 6 | 8 | 23 | 24.57 | 7.789
30 | 843.9 | 114.4 | 6 | 7.5 | 23 | 24.18 | 7.379
20 | 562.6 | 87.79 | 6 | 7 | 23 | 23.8 | 6.409
15 | 421.9 | 74.46 | 6 | 6.75 | 23 | 23.6 | 5.667
100 | 2813 | 346.9 | 6 | 11 | 22 | 26 | 8.108
90 | 2532 | 299.2 | 6 | 10.5 | 22 | 25.58 | 8.461
80 | 2250 | 257.5 | 6 | 10 | 22 | 25.17 | 8.739
70 | 1969 | 222 | 6 | 9.5 | 22 | 24.77 | 8.87
60 | 1688 | 190.5 | 6 | 9 | 22 | 24.38 | 8.861
50 | 1406 | 159.9 | 6 | 8.5 | 22 | 23.98 | 8.799
40 | 1125 | 134.5 | 6 | 8 | 22 | 23.59 | 8.367
30 | 843.9 | 105.7 | 6 | 7.5 | 22 | 23.2 | 7.983
20 | 562.6 | 80.55 | 6 | 7 | 22 | 22.81 | 6.985
15 | 421.9 | 67.89 | 6 | 6.75 | 22 | 22.61 | 6.215
100 | 2813 | 332.8 | 6 | 11 | 21 | 24.98 | 8.451
90 | 2532 | 286.1 | 6 | 10.5 | 21 | 24.57 | 8.849
80 | 2250 | 246.1 | 6 | 10 | 21 | 24.16 | 9.144
70 | 1969 | 210.5 | 6 | 9.5 | 21 | 23.76 | 9.356
60 | 1688 | 180 | 6 | 9 | 21 | 23.36 | 9.375
50 | 1406 | 151 | 6 | 8.5 | 21 | 22.97 | 9.313
40 | 1125 | 126.5 | 6 | 8 | 21 | 22.58 | 8.898
30 | 843.9 | 100 | 6 | 7.5 | 21 | 22.19 | 8.439
20 | 562.6 | 76.24 | 6 | 7 | 21 | 21.8 | 7.38
15 | 421.9 | 64.36 | 6 | 6.75 | 21 | 21.61 | 6.557
100 | 2813 | 319.3 | 6 | 11 | 20 | 23.96 | 8.81
90 | 2532 | 273.5 | 6 | 10.5 | 20 | 23.55 | 9.258
80 | 2250 | 234.3 | 6 | 10 | 20 | 23.14 | 9.603
70 | 1969 | 199.4 | 6 | 9.5 | 20 | 22.74 | 9.876
60 | 1688 | 170 | 6 | 9 | 20 | 22.35 | 9.928
50 | 1406 | 144 | 6 | 8.5 | 20 | 21.96 | 9.769
40 | 1125 | 119.2 | 6 | 8 | 20 | 21.57 | 9.441
30 | 843.9 | 94.38 | 6 | 7.5 | 20 | 21.18 | 8.942
20 | 562.6 | 72 | 6 | 7 | 20 | 20.8 | 7.814
15 | 421.9 | 60.87 | 6 | 6.75 | 20 | 20.6 | 6.932
100 | 2813 | 306.2 | 6 | 11 | 19 | 22.95 | 9.186
90 | 2532 | 261.5 | 6 | 10.5 | 19 | 22.53 | 9.683
80 | 2250 | 223.1 | 6 | 10 | 19 | 22.13 | 10.09
70 | 1969 | 188.8 | 6 | 9.5 | 19 | 21.73 | 10.43
60 | 1688 | 160.3 | 6 | 9 | 19 | 21.34 | 10.53
50 | 1406 | 135.3 | 6 | 8.5 | 19 | 20.95 | 10.4
40 | 1125 | 112 | 6 | 8 | 19 | 20.56 | 10.04
30 | 843.9 | 91.87 | 6 | 7.5 | 19 | 20.18 | 9.186
20 | 562.6 | 67.88 | 6 | 7 | 19 | 19.79 | 8.288
15 | 421.9 | 57.49 | 6 | 6.75 | 19 | 19.6 | 7.339
100 | 2813 | 524.4 | 7 | 12 | 34 | 38 | 5.365
90 | 2532 | 469.1 | 7 | 11.5 | 34 | 37.6 | 5.397
80 | 2250 | 414.6 | 7 | 11 | 34 | 37.2 | 5.428
70 | 1969 | 368.6 | 7 | 10.5 | 34 | 36.8 | 5.341
60 | 1688 | 320.5 | 7 | 10 | 34 | 36.41 | 5.267
50 | 1406 | 273.5 | 7 | 9.5 | 34 | 36.01 | 5.142
40 | 1125 | 228.8 | 7 | 9 | 34 | 35.62 | 4.917
30 | 843.9 | 185.3 | 7 | 8.5 | 34 | 35.23 | 4.554
20 | 562.6 | 141.9 | 7 | 8 | 34 | 34.84 | 3.965
15 | 421.9 | 119.2 | 7 | 7.75 | 34 | 34.64 | 3.538
100 | 2813 | 504.5 | 7 | 12 | 33 | 36.98 | 5.575
90 | 2532 | 452.1 | 7 | 11.5 | 33 | 36.58 | 5.6
80 | 2250 | 400.7 | 7 | 11 | 33 | 36.18 | 5.616
70 | 1969 | 354.6 | 7 | 10.5 | 33 | 35.79 | 5.554
60 | 1688 | 306.6 | 7 | 10 | 33 | 35.39 | 5.504
50 | 1406 | 260.9 | 7 | 9.5 | 33 | 35 | 5.391
40 | 1125 | 218 | 7 | 9 | 33 | 34.6 | 5.163
30 | 843.9 | 176.4 | 7 | 8.5 | 33 | 34.22 | 4.785
20 | 562.6 | 135 | 7 | 8 | 33 | 33.83 | 4.166
15 | 421.9 | 113.6 | 7 | 7.75 | 33 | 33.63 | 3.714
100 | 2813 | 487.2 | 7 | 12 | 32 | 35.95 | 5.773
90 | 2532 | 435 | 7 | 11.5 | 32 | 35.55 | 5.82
80 | 2250 | 384.7 | 7 | 11 | 32 | 35.16 | 5.85
70 | 1969 | 338.4 | 7 | 10.5 | 32 | 34.76 | 5.818
60 | 1688 | 292.5 | 7 | 10 | 32 | 34.37 | 5.771
50 | 1406 | 248.7 | 7 | 9.5 | 32 | 33.98 | 5.655
40 | 1125 | 207.7 | 7 | 9 | 32 | 33.59 | 5.417
30 | 843.9 | 168.3 | 7 | 8.5 | 32 | 33.21 | 5.015
20 | 562.6 | 128.9 | 7 | 8 | 32 | 32.82 | 4.366
15 | 421.9 | 108.3 | 7 | 7.75 | 32 | 32.62 | 3.897
100 | 2813 | 472.1 | 7 | 12 | 31 | 34.94 | 5.959
90 | 2532 | 417.3 | 7 | 11.5 | 31 | 34.53 | 6.066
80 | 2250 | 367.5 | 7 | 11 | 31 | 34.14 | 6.124
70 | 1969 | 322.6 | 7 | 10.5 | 31 | 33.74 | 6.104
60 | 1688 | 279 | 7 | 10 | 31 | 33.36 | 6.049
50 | 1406 | 237.8 | 7 | 9.5 | 31 | 32.97 | 5.916
40 | 1125 | 199.3 | 7 | 9 | 31 | 32.58 | 5.646
30 | 843.9 | 161.9 | 7 | 8.5 | 31 | 32.2 | 5.213
20 | 562.6 | 124 | 7 | 8 | 31 | 31.81 | 4.538
15 | 421.9 | 103.9 | 7 | 7.75 | 31 | 31.62 | 4.06
100 | 2813 | 456.5 | 7 | 12 | 30 | 34 | 6.163
90 | 2532 | 400.4 | 7 | 11.5 | 30 | 33.59 | 6.322
80 | 2250 | 351.8 | 7 | 11 | 30 | 33.18 | 6.397
70 | 1969 | 308.6 | 7 | 10.5 | 30 | 32.79 | 6.38
60 | 1688 | 269.6 | 7 | 10 | 30 | 32.4 | 6.261
50 | 1406 | 228.8 | 7 | 9.5 | 30 | 32 | 6.147
40 | 1125 | 191.7 | 7 | 9 | 30 | 31.61 | 5.869
30 | 843.9 | 155.5 | 7 | 8.5 | 30 | 31.22 | 5.428
20 | 562.6 | 119.1 | 7 | 8 | 30 | 30.82 | 4.723
15 | 421.9 | 100 | 7 | 7.75 | 30 | 30.63 | 4.218
100 | 2813 | 438.4 | 7 | 12 | 29 | 32.98 | 6.417
90 | 2532 | 382.7 | 7 | 11.5 | 29 | 32.57 | 6.615
80 | 2250 | 340.4 | 7 | 11 | 29 | 32.17 | 6.612
70 | 1969 | 295.9 | 7 | 10.5 | 29 | 31.77 | 6.655
60 | 1688 | 258.6 | 7 | 10 | 29 | 31.38 | 6.527
50 | 1406 | 219.3 | 7 | 9.5 | 29 | 30.99 | 6.412
40 | 1125 | 183.2 | 7 | 9 | 29 | 30.6 | 6.143
30 | 843.9 | 148.2 | 7 | 8.5 | 29 | 30.21 | 5.696
20 | 562.6 | 113.7 | 7 | 8 | 29 | 29.82 | 4.948
15 | 421.9 | 95.61 | 7 | 7.75 | 29 | 29.62 | 4.413
100 | 2813 | 420.3 | 7 | 12 | 28 | 31.96 | 6.693
90 | 2532 | 367.1 | 7 | 11.5 | 28 | 31.55 | 6.896
80 | 2250 | 326.3 | 7 | 11 | 28 | 31.15 | 6.898
70 | 1969 | 283.6 | 7 | 10.5 | 28 | 30.75 | 6.943
60 | 1688 | 246.9 | 7 | 10 | 28 | 30.36 | 6.835
50 | 1406 | 212.2 | 7 | 9.5 | 28 | 29.98 | 6.628
40 | 1125 | 174.3 | 7 | 9 | 28 | 29.59 | 6.455
30 | 843.9 | 140.9 | 7 | 8.5 | 28 | 29.2 | 5.988
20 | 562.6 | 108.1 | 7 | 8 | 28 | 28.81 | 5.206
15 | 421.9 | 91.1 | 7 | 7.75 | 28 | 28.62 | 4.632
100 | 2813 | 403.3 | 7 | 12 | 27 | 30.93 | 6.975
90 | 2532 | 352.9 | 7 | 11.5 | 27 | 30.53 | 7.173
80 | 2250 | 312.1 | 7 | 11 | 27 | 30.13 | 7.21
70 | 1969 | 273.5 | 7 | 10.5 | 27 | 29.74 | 7.2
60 | 1688 | 234.7 | 7 | 10 | 27 | 29.35 | 7.193
50 | 1406 | 201.2 | 7 | 9.5 | 27 | 28.96 | 6.99
40 | 1125 | 165.8 | 7 | 9 | 27 | 28.57 | 6.787
30 | 843.9 | 134 | 7 | 8.5 | 27 | 28.19 | 6.299
20 | 562.6 | 102.8 | 7 | 8 | 27 | 27.8 | 5.475
15 | 421.9 | 86.66 | 7 | 7.75 | 27 | 27.61 | 4.869
100 | 2813 | 388.8 | 7 | 12 | 26 | 30 | 7.235
90 | 2532 | 340.7 | 7 | 11.5 | 26 | 29.59 | 7.43
80 | 2250 | 298.4 | 7 | 11 | 26 | 29.18 | 7.54
70 | 1969 | 260.7 | 7 | 10.5 | 26 | 28.78 | 7.554
60 | 1688 | 223.4 | 7 | 10 | 26 | 28.38 | 7.554
50 | 1406 | 191.3 | 7 | 9.5 | 26 | 27.99 | 7.354
40 | 1125 | 157.8 | 7 | 9 | 26 | 27.6 | 7.13
30 | 843.9 | 127.4 | 7 | 8.5 | 26 | 27.21 | 6.623
20 | 562.6 | 97.74 | 7 | 8 | 26 | 26.81 | 5.756
15 | 421.9 | 82.65 | 7 | 7.75 | 26 | 26.62 | 5.105
100 | 2813 | 373.9 | 7 | 12 | 25 | 28.98 | 7.524
90 | 2532 | 326.4 | 7 | 11.5 | 25 | 28.57 | 7.756
80 | 2250 | 284.5 | 7 | 11 | 25 | 28.17 | 7.909
70 | 1969 | 247.8 | 7 | 10.5 | 25 | 27.77 | 7.945
60 | 1688 | 212.4 | 7 | 10 | 25 | 27.37 | 7.948
50 | 1406 | 181.3 | 7 | 9.5 | 25 | 26.98 | 7.757
40 | 1125 | 149.8 | 7 | 9 | 25 | 26.59 | 7.509
30 | 843.9 | 120.9 | 7 | 8.5 | 25 | 26.2 | 6.979
20 | 562.6 | 92.8 | 7 | 8 | 25 | 25.81 | 6.062
15 | 421.9 | 78.47 | 7 | 7.75 | 25 | 25.61 | 5.377
100 | 2813 | 359.1 | 7 | 12 | 24 | 27.96 | 7.834
90 | 2532 | 312.3 | 7 | 11.5 | 24 | 27.55 | 8.105
80 | 2250 | 271.1 | 7 | 11 | 24 | 27.15 | 8.3
70 | 1969 | 235.5 | 7 | 10.5 | 24 | 26.75 | 8.361
60 | 1688 | 203.7 | 7 | 10 | 24 | 26.36 | 8.287
50 | 1406 | 171.8 | 7 | 9.5 | 24 | 25.97 | 8.188
40 | 1125 | 145.1 | 7 | 9 | 24 | 25.58 | 7.756
30 | 843.9 | 114.7 | 7 | 8.5 | 24 | 25.19 | 7.36
20 | 562.6 | 88.05 | 7 | 8 | 24 | 24.8 | 6.389
15 | 421.9 | 74.57 | 7 | 7.75 | 24 | 24.61 | 5.658
100 | 2813 | 344.5 | 7 | 12 | 23 | 26.94 | 8.165
90 | 2532 | 298.7 | 7 | 11.5 | 23 | 26.53 | 8.475
80 | 2250 | 258.2 | 7 | 11 | 23 | 26.13 | 8.715
70 | 1969 | 223.6 | 7 | 10.5 | 23 | 25.74 | 8.807
60 | 1688 | 192.8 | 7 | 10 | 23 | 25.35 | 8.754
50 | 1406 | 162.6 | 7 | 9.5 | 23 | 24.95 | 8.652
40 | 1125 | 137 | 7 | 9 | 23 | 24.57 | 8.212
30 | 843.9 | 108.7 | 7 | 8.5 | 23 | 24.18 | 7.767
20 | 562.6 | 83.6 | 7 | 8 | 23 | 23.8 | 6.73
15 | 421.9 | 70.93 | 7 | 7.75 | 23 | 23.6 | 5.949
100 | 2813 | 329.8 | 7 | 12 | 22 | 26 | 8.53
90 | 2532 | 284.5 | 7 | 11.5 | 22 | 25.58 | 8.9
80 | 2250 | 244.5 | 7 | 11 | 22 | 25.18 | 9.205
70 | 1969 | 210.3 | 7 | 10.5 | 22 | 24.77 | 9.365
60 | 1688 | 180.3 | 7 | 10 | 22 | 24.38 | 9.361
50 | 1406 | 151.5 | 7 | 9.5 | 22 | 23.98 | 9.286
40 | 1125 | 127 | 7 | 9 | 22 | 23.59 | 8.861
30 | 843.9 | 100.3 | 7 | 8.5 | 22 | 23.2 | 8.417
20 | 562.6 | 76.48 | 7 | 8 | 22 | 22.81 | 7.356
15 | 421.9 | 64.54 | 7 | 7.75 | 22 | 22.61 | 6.538
100 | 2813 | 316.1 | 7 | 12 | 21 | 24.98 | 8.9
90 | 2532 | 271.7 | 7 | 11.5 | 21 | 24.57 | 9.318
80 | 2250 | 233.4 | 7 | 11 | 21 | 24.16 | 9.642
70 | 1969 | 199 | 7 | 10.5 | 21 | 23.76 | 9.893
60 | 1688 | 170.2 | 7 | 10 | 21 | 23.36 | 9.917
50 | 1406 | 144.4 | 7 | 9.5 | 21 | 22.97 | 9.739
40 | 1125 | 119.6 | 7 | 9 | 21 | 22.58 | 9.405
30 | 843.9 | 94.6 | 7 | 8.5 | 21 | 22.19 | 8.92
20 | 562.6 | 72.22 | 7 | 8 | 21 | 21.8 | 7.79
15 | 421.9 | 61.06 | 7 | 7.75 | 21 | 21.61 | 6.91
100 | 2813 | 302.9 | 7 | 12 | 20 | 23.96 | 9.287
90 | 2532 | 259.6 | 7 | 11.5 | 20 | 23.55 | 9.754
80 | 2250 | 222 | 7 | 11 | 20 | 23.15 | 10.14
70 | 1969 | 188.4 | 7 | 10.5 | 20 | 22.74 | 10.45
60 | 1688 | 160.4 | 7 | 10 | 20 | 22.35 | 10.52
50 | 1406 | 135.7 | 7 | 9.5 | 20 | 21.96 | 10.37
40 | 1125 | 112.4 | 7 | 9 | 20 | 21.57 | 10.01
30 | 843.9 | 89.04 | 7 | 8.5 | 20 | 21.18 | 9.477
20 | 562.6 | 68.1 | 7 | 8 | 20 | 20.79 | 8.262
15 | 421.9 | 57.67 | 7 | 7.75 | 20 | 20.6 | 7.317
100 | 2813 | 290.3 | 7 | 12 | 19 | 22.95 | 9.689
90 | 2532 | 248.1 | 7 | 11.5 | 19 | 22.54 | 10.2
80 | 2250 | 211.2 | 7 | 11 | 19 | 22.13 | 10.66
70 | 1969 | 178.1 | 7 | 10.5 | 19 | 21.73 | 11.05
60 | 1688 | 150.9 | 7 | 10 | 19 | 21.34 | 11.18
50 | 1406 | 127.2 | 7 | 9.5 | 19 | 20.95 | 11.05
40 | 1125 | 105.3 | 7 | 9 | 19 | 20.56 | 10.68
30 | 843.9 | 86.39 | 7 | 8.5 | 19 | 20.18 | 9.769
20 | 562.6 | 64.1 | 7 | 8 | 19 | 19.79 | 8.778
15 | 421.9 | 54.48 | 7 | 7.75 | 19 | 19.6 | 7.745
100 | 2813 | 504.7 | 8 | 13 | 34 | 38 | 5.574
90 | 2532 | 453.4 | 8 | 12.5 | 34 | 37.6 | 5.584
80 | 2250 | 401.8 | 8 | 12 | 34 | 37.2 | 5.601
70 | 1969 | 355.4 | 8 | 11.5 | 34 | 36.8 | 5.541
60 | 1688 | 307 | 8 | 11 | 34 | 36.4 | 5.498
50 | 1406 | 261.3 | 8 | 10.5 | 34 | 36.01 | 5.383
40 | 1125 | 218.3 | 8 | 10 | 34 | 35.61 | 5.154
30 | 843.9 | 176.8 | 8 | 9.5 | 34 | 35.22 | 4.773
20 | 562.6 | 135.4 | 8 | 9 | 34 | 34.83 | 4.155
15 | 421.9 | 113.9 | 8 | 8.75 | 34 | 34.64 | 3.706
100 | 2813 | 487.8 | 8 | 13 | 33 | 36.98 | 5.766
90 | 2532 | 435.4 | 8 | 12.5 | 33 | 36.58 | 5.815
80 | 2250 | 385 | 8 | 12 | 33 | 36.18 | 5.845
70 | 1969 | 338.9 | 8 | 11.5 | 33 | 35.78 | 5.811
60 | 1688 | 292.8 | 8 | 11 | 33 | 35.39 | 5.765
50 | 1406 | 249.2 | 8 | 10.5 | 33 | 34.99 | 5.644
40 | 1125 | 208.3 | 8 | 10 | 33 | 34.6 | 5.403
30 | 843.9 | 168.9 | 8 | 9.5 | 33 | 34.21 | 4.995
20 | 562.6 | 129.3 | 8 | 9 | 33 | 33.82 | 4.35
15 | 421.9 | 108.6 | 8 | 8.75 | 33 | 33.63 | 3.887
100 | 2813 | 470.9 | 8 | 13 | 32 | 35.96 | 5.973
90 | 2532 | 417.2 | 8 | 12.5 | 32 | 35.55 | 6.069
80 | 2250 | 367.4 | 8 | 12 | 32 | 35.15 | 6.125
70 | 1969 | 323.1 | 8 | 11.5 | 32 | 34.76 | 6.095
60 | 1688 | 279.4 | 8 | 11 | 32 | 34.37 | 6.041
50 | 1406 | 238.5 | 8 | 10.5 | 32 | 33.98 | 5.898
40 | 1125 | 200.1 | 8 | 10 | 32 | 33.59 | 5.624
30 | 843.9 | 162.5 | 8 | 9.5 | 32 | 33.21 | 5.192
20 | 562.6 | 124.5 | 8 | 9 | 32 | 32.82 | 4.519
15 | 421.9 | 104.3 | 8 | 8.75 | 32 | 32.62 | 4.046
100 | 2813 | 452.6 | 8 | 13 | 31 | 34.93 | 6.215
90 | 2532 | 398.7 | 8 | 12.5 | 31 | 34.53 | 6.35
80 | 2250 | 350.9 | 8 | 12 | 31 | 34.13 | 6.414
70 | 1969 | 308.5 | 8 | 11.5 | 31 | 33.74 | 6.383
60 | 1688 | 270.8 | 8 | 11 | 31 | 33.36 | 6.233
50 | 1406 | 229.2 | 8 | 10.5 | 31 | 32.97 | 6.137
40 | 1125 | 192.1 | 8 | 10 | 31 | 32.58 | 5.856
30 | 843.9 | 155.8 | 8 | 9.5 | 31 | 32.2 | 5.416
20 | 562.6 | 119.6 | 8 | 9 | 31 | 31.81 | 4.706
15 | 421.9 | 100.2 | 8 | 8.75 | 31 | 31.62 | 4.209
100 | 2813 | 436.3 | 8 | 13 | 30 | 34 | 6.447
90 | 2532 | 382.4 | 8 | 12.5 | 30 | 33.59 | 6.62
80 | 2250 | 341.8 | 8 | 12 | 30 | 33.19 | 6.584
70 | 1969 | 296.6 | 8 | 11.5 | 30 | 32.79 | 6.639
60 | 1688 | 259.6 | 8 | 11 | 30 | 32.39 | 6.502
50 | 1406 | 219.8 | 8 | 10.5 | 30 | 32 | 6.398
40 | 1125 | 183.6 | 8 | 10 | 30 | 31.61 | 6.128
30 | 843.9 | 148.6 | 8 | 9.5 | 30 | 31.21 | 5.68
20 | 562.6 | 113.9 | 8 | 9 | 30 | 30.82 | 4.941
15 | 421.9 | 95.86 | 8 | 8.75 | 30 | 30.63 | 4.402
100 | 2813 | 417.9 | 8 | 13 | 29 | 32.97 | 6.731
90 | 2532 | 367.3 | 8 | 12.5 | 29 | 32.57 | 6.892
80 | 2250 | 327.2 | 8 | 12 | 29 | 32.17 | 6.878
70 | 1969 | 284.1 | 8 | 11.5 | 29 | 31.77 | 6.93
60 | 1688 | 247.6 | 8 | 11 | 29 | 31.38 | 6.818
50 | 1406 | 213 | 8 | 10.5 | 29 | 30.99 | 6.605
40 | 1125 | 174.7 | 8 | 10 | 29 | 30.59 | 6.439
30 | 843.9 | 141.3 | 8 | 9.5 | 29 | 30.2 | 5.97
20 | 562.6 | 108.4 | 8 | 9 | 29 | 29.82 | 5.191
15 | 421.9 | 91.35 | 8 | 8.75 | 29 | 29.62 | 4.619
100 | 2813 | 401 | 8 | 13 | 28 | 31.95 | 7.014
90 | 2532 | 352.9 | 8 | 12.5 | 28 | 31.55 | 7.173
80 | 2250 | 312.4 | 8 | 12 | 28 | 31.15 | 7.205
70 | 1969 | 273.8 | 8 | 11.5 | 28 | 30.76 | 7.192
60 | 1688 | 235.1 | 8 | 11 | 28 | 30.36 | 7.178
50 | 1406 | 201.9 | 8 | 10.5 | 28 | 29.97 | 6.965
40 | 1125 | 166.2 | 8 | 10 | 28 | 29.58 | 6.771
30 | 843.9 | 134.3 | 8 | 9.5 | 28 | 29.2 | 6.281
20 | 562.6 | 103.1 | 8 | 9 | 28 | 28.81 | 5.458
15 | 421.9 | 87 | 8 | 8.75 | 28 | 28.61 | 4.85
100 | 2813 | 385.6 | 8 | 13 | 27 | 30.93 | 7.296
90 | 2532 | 338.3 | 8 | 12.5 | 27 | 30.53 | 7.484
80 | 2250 | 297.6 | 8 | 12 | 27 | 30.13 | 7.562
70 | 1969 | 260.1 | 8 | 11.5 | 27 | 29.74 | 7.57
60 | 1688 | 223.4 | 8 | 11 | 27 | 29.35 | 7.556
50 | 1406 | 191.5 | 8 | 10.5 | 27 | 28.96 | 7.345
40 | 1125 | 157.9 | 8 | 10 | 27 | 28.57 | 7.126
30 | 843.9 | 127.6 | 8 | 9.5 | 27 | 28.19 | 6.613
20 | 562.6 | 97.95 | 8 | 9 | 27 | 27.8 | 5.744
15 | 421.9 | 82.69 | 8 | 8.75 | 27 | 27.61 | 5.103
100 | 2813 | 371.7 | 8 | 13 | 26 | 30 | 7.568
90 | 2532 | 325.7 | 8 | 12.5 | 26 | 29.59 | 7.774
80 | 2250 | 284.4 | 8 | 12 | 26 | 29.18 | 7.913
70 | 1969 | 248 | 8 | 11.5 | 26 | 28.78 | 7.939
60 | 1688 | 212.7 | 8 | 11 | 26 | 28.38 | 7.934
50 | 1406 | 181.9 | 8 | 10.5 | 26 | 27.99 | 7.731
40 | 1125 | 150.2 | 8 | 10 | 26 | 27.6 | 7.493
30 | 843.9 | 121.5 | 8 | 9.5 | 26 | 27.2 | 6.946
20 | 562.6 | 93.08 | 8 | 9 | 26 | 26.81 | 6.044
15 | 421.9 | 78.8 | 8 | 8.75 | 26 | 26.62 | 5.355
100 | 2813 | 356.7 | 8 | 13 | 25 | 28.98 | 7.885
90 | 2532 | 311.3 | 8 | 12.5 | 25 | 28.57 | 8.133
80 | 2250 | 270.8 | 8 | 12 | 25 | 28.17 | 8.309
70 | 1969 | 235.6 | 8 | 11.5 | 25 | 27.77 | 8.356
60 | 1688 | 204.2 | 8 | 11 | 25 | 27.37 | 8.264
50 | 1406 | 172.3 | 8 | 10.5 | 25 | 26.98 | 8.162
40 | 1125 | 142.4 | 8 | 10 | 25 | 26.59 | 7.9
30 | 843.9 | 115 | 8 | 9.5 | 25 | 26.2 | 7.341
20 | 562.6 | 88.44 | 8 | 9 | 25 | 25.81 | 6.361
15 | 421.9 | 74.79 | 8 | 8.75 | 25 | 25.61 | 5.642
100 | 2813 | 342 | 8 | 13 | 24 | 27.96 | 8.225
90 | 2532 | 297.5 | 8 | 12.5 | 24 | 27.55 | 8.51
80 | 2250 | 257.8 | 8 | 12 | 24 | 27.15 | 8.73
70 | 1969 | 223.6 | 8 | 11.5 | 24 | 26.75 | 8.806
60 | 1688 | 193.3 | 8 | 11 | 24 | 26.36 | 8.732
50 | 1406 | 163.1 | 8 | 10.5 | 24 | 25.97 | 8.625
40 | 1125 | 137.6 | 8 | 10 | 24 | 25.58 | 8.178
30 | 843.9 | 109 | 8 | 9.5 | 24 | 25.19 | 7.745
20 | 562.6 | 83.87 | 8 | 9 | 24 | 24.8 | 6.708
15 | 421.9 | 71.15 | 8 | 8.75 | 24 | 24.61 | 5.93
100 | 2813 | 327.8 | 8 | 13 | 23 | 26.94 | 8.583
90 | 2532 | 284.2 | 8 | 12.5 | 23 | 26.54 | 8.909
80 | 2250 | 245.2 | 8 | 12 | 23 | 26.13 | 9.178
70 | 1969 | 211.9 | 8 | 11.5 | 23 | 25.74 | 9.291
60 | 1688 | 182.6 | 8 | 11 | 23 | 25.35 | 9.241
50 | 1406 | 154.2 | 8 | 10.5 | 23 | 24.95 | 9.121
40 | 1125 | 130 | 8 | 10 | 23 | 24.57 | 8.655
30 | 843.9 | 103.2 | 8 | 9.5 | 23 | 24.18 | 8.177
20 | 562.6 | 79.52 | 8 | 9 | 23 | 23.8 | 7.075
15 | 421.9 | 67.61 | 8 | 8.75 | 23 | 23.6 | 6.241
100 | 2813 | 313.3 | 8 | 13 | 22 | 26 | 8.979
90 | 2532 | 270.2 | 8 | 12.5 | 22 | 25.59 | 9.371
80 | 2250 | 231.7 | 8 | 12 | 22 | 25.18 | 9.712
70 | 1969 | 198.8 | 8 | 11.5 | 22 | 24.77 | 9.903
60 | 1688 | 170.4 | 8 | 11 | 22 | 24.38 | 9.903
50 | 1406 | 143.8 | 8 | 10.5 | 22 | 23.98 | 9.779
40 | 1125 | 120.4 | 8 | 10 | 22 | 23.59 | 9.345
30 | 843.9 | 94.85 | 8 | 9.5 | 22 | 23.2 | 8.898
20 | 562.6 | 72.45 | 8 | 9 | 22 | 22.81 | 7.765
15 | 421.9 | 61.25 | 8 | 8.75 | 22 | 22.61 | 6.889
100 | 2813 | 300 | 8 | 13 | 21 | 24.98 | 9.377
90 | 2532 | 257.9 | 8 | 12.5 | 21 | 24.57 | 9.817
80 | 2250 | 221 | 8 | 12 | 21 | 24.16 | 10.18
70 | 1969 | 188 | 8 | 11.5 | 21 | 23.76 | 10.47
60 | 1688 | 160.6 | 8 | 11 | 21 | 23.36 | 10.51
50 | 1406 | 136 | 8 | 10.5 | 21 | 22.97 | 10.35
40 | 1125 | 112.8 | 8 | 10 | 21 | 22.58 | 9.973
30 | 843.9 | 89.26 | 8 | 9.5 | 21 | 22.19 | 9.454
20 | 562.6 | 68.29 | 8 | 9 | 21 | 21.8 | 8.238
15 | 421.9 | 57.85 | 8 | 8.75 | 21 | 21.61 | 7.294
100 | 2813 | 287.4 | 8 | 13 | 20 | 23.97 | 9.789
90 | 2532 | 246.3 | 8 | 12.5 | 20 | 23.55 | 10.28
80 | 2250 | 210 | 8 | 12 | 20 | 23.15 | 10.72
70 | 1969 | 177.7 | 8 | 11.5 | 20 | 22.75 | 11.08
60 | 1688 | 150.3 | 8 | 11 | 20 | 22.35 | 11.23
50 | 1406 | 127.5 | 8 | 10.5 | 20 | 21.96 | 11.03
40 | 1125 | 105.7 | 8 | 10 | 20 | 21.57 | 10.65
30 | 843.9 | 86.85 | 8 | 9.5 | 20 | 21.18 | 9.716
20 | 562.6 | 64.3 | 8 | 9 | 20 | 20.79 | 8.75
15 | 421.9 | 54.57 | 8 | 8.75 | 20 | 20.6 | 7.732
100 | 2813 | 275.5 | 8 | 13 | 19 | 22.95 | 10.21
90 | 2532 | 235.3 | 8 | 12.5 | 19 | 22.54 | 10.76
80 | 2250 | 199.2 | 8 | 12 | 19 | 22.13 | 11.3
70 | 1969 | 167.5 | 8 | 11.5 | 19 | 21.73 | 11.76
60 | 1688 | 141.1 | 8 | 11 | 19 | 21.34 | 11.96
50 | 1406 | 119.4 | 8 | 10.5 | 19 | 20.95 | 11.78
40 | 1125 | 98.75 | 8 | 10 | 19 | 20.56 | 11.39
30 | 843.9 | 81.05 | 8 | 9.5 | 19 | 20.18 | 10.41
20 | 562.6 | 60.37 | 8 | 9 | 19 | 19.79 | 9.319
15 | 421.9 | 51.41 | 8 | 8.75 | 19 | 19.6 | 8.208
100 | 2813 | 488.5 | 9 | 14 | 34 | 38 | 5.759
90 | 2532 | 434.9 | 9 | 13.5 | 34 | 37.59 | 5.822
80 | 2250 | 385.3 | 9 | 13 | 34 | 37.19 | 5.841
70 | 1969 | 339.5 | 9 | 12.5 | 34 | 36.8 | 5.8
60 | 1688 | 293.1 | 9 | 12 | 34 | 36.4 | 5.758
50 | 1406 | 249.6 | 9 | 11.5 | 34 | 36 | 5.634
40 | 1125 | 208.9 | 9 | 11 | 34 | 35.61 | 5.386
30 | 843.9 | 169.7 | 9 | 10.5 | 34 | 35.22 | 4.974
20 | 562.6 | 130 | 9 | 10 | 34 | 34.83 | 4.327
15 | 421.9 | 108.9 | 9 | 9.75 | 34 | 34.63 | 3.876
100 | 2813 | 470.3 | 9 | 14 | 33 | 36.98 | 5.981
90 | 2532 | 417.6 | 9 | 13.5 | 33 | 36.57 | 6.063
80 | 2250 | 367.7 | 9 | 13 | 33 | 36.17 | 6.121
70 | 1969 | 323.6 | 9 | 12.5 | 33 | 35.78 | 6.085
60 | 1688 | 279.9 | 9 | 12 | 33 | 35.38 | 6.03
50 | 1406 | 239.3 | 9 | 11.5 | 33 | 34.99 | 5.878
40 | 1125 | 200.9 | 9 | 11 | 33 | 34.6 | 5.601
30 | 843.9 | 163.2 | 9 | 10.5 | 33 | 34.21 | 5.17
20 | 562.6 | 125 | 9 | 10 | 33 | 33.82 | 4.5
15 | 421.9 | 104.7 | 9 | 9.75 | 33 | 33.63 | 4.031
100 | 2813 | 451 | 9 | 14 | 32 | 35.95 | 6.237
90 | 2532 | 398.8 | 9 | 13.5 | 32 | 35.55 | 6.349
80 | 2250 | 351.2 | 9 | 13 | 32 | 35.15 | 6.408
70 | 1969 | 309.3 | 9 | 12.5 | 32 | 34.76 | 6.366
60 | 1688 | 271.3 | 9 | 12 | 32 | 34.37 | 6.22
50 | 1406 | 229.9 | 9 | 11.5 | 32 | 33.98 | 6.117
40 | 1125 | 192.8 | 9 | 11 | 32 | 33.59 | 5.837
30 | 843.9 | 156.3 | 9 | 10.5 | 32 | 33.2 | 5.398
20 | 562.6 | 119.8 | 9 | 10 | 32 | 32.82 | 4.697
15 | 421.9 | 100.5 | 9 | 9.75 | 32 | 32.62 | 4.198
100 | 2813 | 431.5 | 9 | 14 | 31 | 34.93 | 6.519
90 | 2532 | 381.8 | 9 | 13.5 | 31 | 34.53 | 6.63
80 | 2250 | 342.2 | 9 | 13 | 31 | 34.14 | 6.576
70 | 1969 | 296.8 | 9 | 12.5 | 31 | 33.74 | 6.635
60 | 1688 | 260 | 9 | 12 | 31 | 33.36 | 6.491
50 | 1406 | 219.9 | 9 | 11.5 | 31 | 32.97 | 6.395
40 | 1125 | 183.8 | 9 | 11 | 31 | 32.58 | 6.122
30 | 843.9 | 148.8 | 9 | 10.5 | 31 | 32.2 | 5.67
20 | 562.6 | 114.1 | 9 | 10 | 31 | 31.81 | 4.93
15 | 421.9 | 96.03 | 9 | 9.75 | 31 | 31.62 | 4.394
100 | 2813 | 415.9 | 9 | 14 | 30 | 34 | 6.763
90 | 2532 | 368 | 9 | 13.5 | 30 | 33.59 | 6.88
80 | 2250 | 328.1 | 9 | 13 | 30 | 33.19 | 6.859
70 | 1969 | 284.8 | 9 | 12.5 | 30 | 32.79 | 6.915
60 | 1688 | 248.2 | 9 | 12 | 30 | 32.4 | 6.799
50 | 1406 | 209.8 | 9 | 11.5 | 30 | 32 | 6.704
40 | 1125 | 175.2 | 9 | 11 | 30 | 31.61 | 6.423
30 | 843.9 | 141.8 | 9 | 10.5 | 30 | 31.21 | 5.952
20 | 562.6 | 108.7 | 9 | 10 | 30 | 30.82 | 5.175
15 | 421.9 | 91.47 | 9 | 9.75 | 30 | 30.62 | 4.613
100 | 2813 | 399.5 | 9 | 14 | 29 | 32.98 | 7.041
90 | 2532 | 353.2 | 9 | 13.5 | 29 | 32.57 | 7.168
80 | 2250 | 312.7 | 9 | 13 | 29 | 32.17 | 7.197
70 | 1969 | 274.2 | 9 | 12.5 | 29 | 31.78 | 7.182
60 | 1688 | 235.7 | 9 | 12 | 29 | 31.38 | 7.16
50 | 1406 | 202.7 | 9 | 11.5 | 29 | 30.99 | 6.938
40 | 1125 | 166.6 | 9 | 11 | 29 | 30.6 | 6.754
30 | 843.9 | 134.7 | 9 | 10.5 | 29 | 30.2 | 6.263
20 | 562.6 | 103.4 | 9 | 10 | 29 | 29.81 | 5.441
15 | 421.9 | 87.13 | 9 | 9.75 | 29 | 29.62 | 4.843
100 | 2813 | 384.2 | 9 | 14 | 28 | 31.96 | 7.322
90 | 2532 | 338.1 | 9 | 13.5 | 28 | 31.55 | 7.488
80 | 2250 | 297.8 | 9 | 13 | 28 | 31.16 | 7.558
70 | 1969 | 260.4 | 9 | 12.5 | 28 | 30.76 | 7.561
60 | 1688 | 223.9 | 9 | 12 | 28 | 30.36 | 7.537
50 | 1406 | 192.2 | 9 | 11.5 | 28 | 29.98 | 7.318
40 | 1125 | 158.3 | 9 | 11 | 28 | 29.58 | 7.109
30 | 843.9 | 128 | 9 | 10.5 | 28 | 29.2 | 6.594
20 | 562.6 | 98.25 | 9 | 10 | 28 | 28.81 | 5.726
15 | 421.9 | 82.93 | 9 | 9.75 | 28 | 28.61 | 5.088
100 | 2813 | 368.8 | 9 | 14 | 27 | 30.94 | 7.627
90 | 2532 | 323 | 9 | 13.5 | 27 | 30.53 | 7.837
80 | 2250 | 283.5 | 9 | 13 | 27 | 30.14 | 7.939
70 | 1969 | 247.6 | 9 | 12.5 | 27 | 29.74 | 7.952
60 | 1688 | 212.6 | 9 | 12 | 27 | 29.35 | 7.937
50 | 1406 | 182.2 | 9 | 11.5 | 27 | 28.96 | 7.721
40 | 1125 | 150.3 | 9 | 11 | 27 | 28.57 | 7.488
30 | 843.9 | 121.4 | 9 | 10.5 | 27 | 28.19 | 6.949
20 | 562.6 | 93.29 | 9 | 10 | 27 | 27.8 | 6.031
15 | 421.9 | 78.86 | 9 | 9.75 | 27 | 27.61 | 5.35
100 | 2813 | 354.8 | 9 | 14 | 26 | 30 | 7.929
90 | 2532 | 309.5 | 9 | 13.5 | 26 | 29.59 | 8.181
80 | 2250 | 270.6 | 9 | 13 | 26 | 29.18 | 8.315
70 | 1969 | 235.9 | 9 | 12.5 | 26 | 28.78 | 8.349
60 | 1688 | 202.2 | 9 | 12 | 26 | 28.38 | 8.346
50 | 1406 | 172.9 | 9 | 11.5 | 26 | 27.99 | 8.137
40 | 1125 | 142.8 | 9 | 11 | 26 | 27.59 | 7.882
30 | 843.9 | 115.3 | 9 | 10.5 | 26 | 27.2 | 7.321
20 | 562.6 | 88.6 | 9 | 10 | 26 | 26.81 | 6.35
15 | 421.9 | 75.02 | 9 | 9.75 | 26 | 26.62 | 5.625
100 | 2813 | 339.9 | 9 | 14 | 25 | 28.98 | 8.276
90 | 2532 | 296.5 | 9 | 13.5 | 25 | 28.57 | 8.54
80 | 2250 | 257.4 | 9 | 13 | 25 | 28.17 | 8.741
70 | 1969 | 223.7 | 9 | 12.5 | 25 | 27.77 | 8.802
60 | 1688 | 193.8 | 9 | 12 | 25 | 27.37 | 8.709
50 | 1406 | 163.5 | 9 | 11.5 | 25 | 26.98 | 8.6
40 | 1125 | 138.2 | 9 | 11 | 25 | 26.59 | 8.142
30 | 843.9 | 109.3 | 9 | 10.5 | 25 | 26.2 | 7.723
20 | 562.6 | 84.14 | 9 | 10 | 25 | 25.81 | 6.687
15 | 421.9 | 71.37 | 9 | 9.75 | 25 | 25.61 | 5.912
100 | 2813 | 325.5 | 9 | 14 | 24 | 27.96 | 8.642
90 | 2532 | 283 | 9 | 13.5 | 24 | 27.55 | 8.947
80 | 2250 | 244.7 | 9 | 13 | 24 | 27.15 | 9.196
70 | 1969 | 211.9 | 9 | 12.5 | 24 | 26.75 | 9.291
60 | 1688 | 182.3 | 9 | 12 | 24 | 26.36 | 9.256
50 | 1406 | 154.6 | 9 | 11.5 | 24 | 25.97 | 9.095
40 | 1125 | 130.6 | 9 | 11 | 24 | 25.58 | 8.617
30 | 843.9 | 103.5 | 9 | 10.5 | 24 | 25.19 | 8.155
20 | 562.6 | 79.77 | 9 | 10 | 24 | 24.8 | 7.053
15 | 421.9 | 67.79 | 9 | 9.75 | 24 | 24.61 | 6.224
100 | 2813 | 311.7 | 9 | 14 | 23 | 26.95 | 9.026
90 | 2532 | 270 | 9 | 13.5 | 23 | 26.54 | 9.376
80 | 2250 | 232.5 | 9 | 13 | 23 | 26.13 | 9.678
70 | 1969 | 200.6 | 9 | 12.5 | 23 | 25.74 | 9.818
60 | 1688 | 172.1 | 9 | 12 | 23 | 25.34 | 9.805
50 | 1406 | 146.1 | 9 | 11.5 | 23 | 24.95 | 9.625
40 | 1125 | 123.1 | 9 | 11 | 23 | 24.57 | 9.137
30 | 843.9 | 97.78 | 9 | 10.5 | 23 | 24.18 | 8.63
20 | 562.6 | 75.49 | 9 | 10 | 23 | 23.79 | 7.453
15 | 421.9 | 64.29 | 9 | 9.75 | 23 | 23.6 | 6.563
100 | 2813 | 297.4 | 9 | 14 | 22 | 26 | 9.457
90 | 2532 | 256.4 | 9 | 13.5 | 22 | 25.59 | 9.875
80 | 2250 | 219.3 | 9 | 13 | 22 | 25.18 | 10.26
70 | 1969 | 187.8 | 9 | 12.5 | 22 | 24.77 | 10.48
60 | 1688 | 160.1 | 9 | 12 | 22 | 24.38 | 10.54
50 | 1406 | 136.3 | 9 | 11.5 | 22 | 23.98 | 10.32
40 | 1125 | 113.3 | 9 | 11 | 22 | 23.59 | 9.933
30 | 843.9 | 89.49 | 9 | 10.5 | 22 | 23.19 | 9.43
20 | 562.6 | 68.53 | 9 | 10 | 22 | 22.8 | 8.209
15 | 421.9 | 58.09 | 9 | 9.75 | 22 | 22.61 | 7.264
100 | 2813 | 284.7 | 9 | 14 | 21 | 24.99 | 9.879
90 | 2532 | 244.6 | 9 | 13.5 | 21 | 24.57 | 10.35
80 | 2250 | 208.9 | 9 | 13 | 21 | 24.16 | 10.77
70 | 1969 | 177.3 | 9 | 12.5 | 21 | 23.76 | 11.1
60 | 1688 | 150.5 | 9 | 12 | 21 | 23.36 | 11.21
50 | 1406 | 127.8 | 9 | 11.5 | 21 | 22.97 | 11.01
40 | 1125 | 106.1 | 9 | 11 | 21 | 22.58 | 10.61
30 | 843.9 | 87.34 | 9 | 10.5 | 21 | 22.19 | 9.662
20 | 562.6 | 64.51 | 9 | 10 | 21 | 21.8 | 8.721
15 | 421.9 | 54.75 | 9 | 9.75 | 21 | 21.6 | 7.707
100 | 2813 | 272.8 | 9 | 14 | 20 | 23.97 | 10.31
90 | 2532 | 233.3 | 9 | 13.5 | 20 | 23.56 | 10.85
80 | 2250 | 197.9 | 9 | 13 | 20 | 23.15 | 11.37
70 | 1969 | 167 | 9 | 12.5 | 20 | 22.75 | 11.79
60 | 1688 | 141.2 | 9 | 12 | 20 | 22.35 | 11.95
50 | 1406 | 119.6 | 9 | 11.5 | 20 | 21.96 | 11.76
40 | 1125 | 99.12 | 9 | 11 | 20 | 21.57 | 11.35
30 | 843.9 | 81.46 | 9 | 10.5 | 20 | 21.18 | 10.36
20 | 562.6 | 60.5 | 9 | 10 | 20 | 20.79 | 9.3
15 | 421.9 | 51.5 | 9 | 9.75 | 20 | 20.6 | 8.193
100 | 2813 | 261.5 | 9 | 14 | 19 | 22.95 | 10.76
90 | 2532 | 222.4 | 9 | 13.5 | 19 | 22.54 | 11.38
80 | 2250 | 187.2 | 9 | 13 | 19 | 22.13 | 12.02
70 | 1969 | 156.9 | 9 | 12.5 | 19 | 21.73 | 12.55
60 | 1688 | 132.3 | 9 | 12 | 19 | 21.34 | 12.75
50 | 1406 | 111.4 | 9 | 11.5 | 19 | 20.95 | 12.62
40 | 1125 | 92.77 | 9 | 11 | 19 | 20.56 | 12.13
30 | 843.9 | 76.28 | 9 | 10.5 | 19 | 20.18 | 11.06
20 | 562.6 | 57.21 | 9 | 10 | 19 | 19.79 | 9.834
15 | 421.9 | 48.91 | 9 | 9.75 | 19 | 19.6 | 8.628
100 | 2813 | 469.4 | 10 | 15 | 34 | 38 | 5.993
90 | 2532 | 416.2 | 10 | 14.5 | 34 | 37.59 | 6.084
80 | 2250 | 368 | 10 | 14 | 34 | 37.19 | 6.115
70 | 1969 | 324.3 | 10 | 13.5 | 34 | 36.79 | 6.073
60 | 1688 | 280.5 | 10 | 13 | 34 | 36.4 | 6.017
50 | 1406 | 240.1 | 10 | 12.5 | 34 | 36 | 5.858
40 | 1125 | 201.7 | 10 | 12 | 34 | 35.61 | 5.579
30 | 843.9 | 163.9 | 10 | 11.5 | 34 | 35.22 | 5.148
20 | 562.6 | 125.5 | 10 | 11 | 34 | 34.83 | 4.482
15 | 421.9 | 105 | 10 | 10.75 | 34 | 34.63 | 4.017
100 | 2813 | 449.5 | 10 | 15 | 33 | 36.97 | 6.259
90 | 2532 | 399.4 | 10 | 14.5 | 33 | 36.57 | 6.339
80 | 2250 | 351.6 | 10 | 14 | 33 | 36.17 | 6.401
70 | 1969 | 310.3 | 10 | 13.5 | 33 | 35.78 | 6.347
60 | 1688 | 269.8 | 10 | 13 | 33 | 35.38 | 6.256
50 | 1406 | 230.7 | 10 | 12.5 | 33 | 34.99 | 6.098
40 | 1125 | 193.4 | 10 | 12 | 33 | 34.6 | 5.819
30 | 843.9 | 156.8 | 10 | 11.5 | 33 | 34.21 | 5.381
20 | 562.6 | 120.1 | 10 | 11 | 33 | 33.82 | 4.683
15 | 421.9 | 100.9 | 10 | 10.75 | 33 | 33.63 | 4.181
100 | 2813 | 429.8 | 10 | 15 | 32 | 35.95 | 6.544
90 | 2532 | 382.9 | 10 | 14.5 | 32 | 35.55 | 6.613
80 | 2250 | 337.4 | 10 | 14 | 32 | 35.15 | 6.671
70 | 1969 | 297.7 | 10 | 13.5 | 32 | 34.76 | 6.615
60 | 1688 | 261 | 10 | 13 | 32 | 34.37 | 6.466
50 | 1406 | 220.4 | 10 | 12.5 | 32 | 33.98 | 6.381
40 | 1125 | 184.3 | 10 | 12 | 32 | 33.59 | 6.107
30 | 843.9 | 149.3 | 10 | 11.5 | 32 | 33.2 | 5.653
20 | 562.6 | 114.6 | 10 | 11 | 32 | 32.81 | 4.909
15 | 421.9 | 96.14 | 10 | 10.75 | 32 | 32.62 | 4.389
100 | 2813 | 412 | 10 | 15 | 31 | 34.93 | 6.828
90 | 2532 | 367.7 | 10 | 14.5 | 31 | 34.53 | 6.884
80 | 2250 | 327.8 | 10 | 14 | 31 | 34.14 | 6.865
70 | 1969 | 284.6 | 10 | 13.5 | 31 | 33.74 | 6.919
60 | 1688 | 248.3 | 10 | 13 | 31 | 33.36 | 6.798
50 | 1406 | 209.8 | 10 | 12.5 | 31 | 32.96 | 6.703
40 | 1125 | 175.3 | 10 | 12 | 31 | 32.58 | 6.417
30 | 843.9 | 142 | 10 | 11.5 | 31 | 32.19 | 5.942
20 | 562.6 | 109.1 | 10 | 11 | 31 | 31.81 | 5.157
15 | 421.9 | 91.66 | 10 | 10.75 | 31 | 31.61 | 4.604
100 | 2813 | 398.6 | 10 | 15 | 30 | 34 | 7.057
90 | 2532 | 353.6 | 10 | 14.5 | 30 | 33.59 | 7.16
80 | 2250 | 313 | 10 | 14 | 30 | 33.19 | 7.191
70 | 1969 | 271.8 | 10 | 13.5 | 30 | 32.79 | 7.245
60 | 1688 | 236.3 | 10 | 13 | 30 | 32.39 | 7.141
50 | 1406 | 203.5 | 10 | 12.5 | 30 | 32 | 6.91
40 | 1125 | 167 | 10 | 12 | 30 | 31.6 | 6.738
30 | 843.9 | 135.1 | 10 | 11.5 | 30 | 31.21 | 6.244
20 | 562.6 | 103.7 | 10 | 11 | 30 | 30.82 | 5.425
15 | 421.9 | 87.37 | 10 | 10.75 | 30 | 30.62 | 4.83
100 | 2813 | 383.1 | 10 | 15 | 29 | 32.98 | 7.343
90 | 2532 | 337.9 | 10 | 14.5 | 29 | 32.57 | 7.492
80 | 2250 | 297.9 | 10 | 14 | 29 | 32.17 | 7.554
70 | 1969 | 260.9 | 10 | 13.5 | 29 | 31.78 | 7.548
60 | 1688 | 223.7 | 10 | 13 | 29 | 31.38 | 7.546
50 | 1406 | 193 | 10 | 12.5 | 29 | 30.99 | 7.289
40 | 1125 | 158.7 | 10 | 12 | 29 | 30.59 | 7.092
30 | 843.9 | 128.3 | 10 | 11.5 | 29 | 30.2 | 6.575
20 | 562.6 | 98.55 | 10 | 11 | 29 | 29.81 | 5.709
15 | 421.9 | 83.16 | 10 | 10.75 | 29 | 29.62 | 5.074
100 | 2813 | 367.5 | 10 | 15 | 28 | 31.96 | 7.655
90 | 2532 | 322.6 | 10 | 14.5 | 28 | 31.55 | 7.847
80 | 2250 | 283.5 | 10 | 14 | 28 | 31.15 | 7.939
70 | 1969 | 248 | 10 | 13.5 | 28 | 30.76 | 7.941
60 | 1688 | 212.3 | 10 | 13 | 28 | 30.36 | 7.949
50 | 1406 | 182.8 | 10 | 12.5 | 28 | 29.97 | 7.693
40 | 1125 | 150.6 | 10 | 12 | 28 | 29.58 | 7.47
30 | 843.9 | 121.8 | 10 | 11.5 | 28 | 29.19 | 6.93
20 | 562.6 | 93.58 | 10 | 11 | 28 | 28.81 | 6.012
15 | 421.9 | 79.09 | 10 | 10.75 | 28 | 28.61 | 5.335
100 | 2813 | 352.1 | 10 | 15 | 27 | 30.94 | 7.99
90 | 2532 | 307.8 | 10 | 14.5 | 27 | 30.54 | 8.224
80 | 2250 | 269.7 | 10 | 14 | 27 | 30.14 | 8.344
70 | 1969 | 235.4 | 10 | 13.5 | 27 | 29.74 | 8.364
60 | 1688 | 201.4 | 10 | 13 | 27 | 29.35 | 8.382
50 | 1406 | 173.1 | 10 | 12.5 | 27 | 28.96 | 8.125
40 | 1125 | 142.8 | 10 | 12 | 27 | 28.57 | 7.878
30 | 843.9 | 115.4 | 10 | 11.5 | 27 | 28.19 | 7.31
20 | 562.6 | 88.81 | 10 | 11 | 27 | 27.8 | 6.335
15 | 421.9 | 75.25 | 10 | 10.75 | 27 | 27.61 | 5.607
100 | 2813 | 338.2 | 10 | 15 | 26 | 30 | 8.319
90 | 2532 | 294.6 | 10 | 14.5 | 26 | 29.59 | 8.593
80 | 2250 | 257.2 | 10 | 14 | 26 | 29.18 | 8.749
70 | 1969 | 223.9 | 10 | 13.5 | 26 | 28.78 | 8.795
60 | 1688 | 193.7 | 10 | 13 | 26 | 28.39 | 8.716
50 | 1406 | 164.1 | 10 | 12.5 | 26 | 27.99 | 8.572
40 | 1125 | 138.8 | 10 | 12 | 26 | 27.6 | 8.105
30 | 843.9 | 109.6 | 10 | 11.5 | 26 | 27.2 | 7.701
20 | 562.6 | 84.41 | 10 | 11 | 26 | 26.81 | 6.665
15 | 421.9 | 71.58 | 10 | 10.75 | 26 | 26.61 | 5.895
100 | 2813 | 323.6 | 10 | 15 | 25 | 28.98 | 8.693
90 | 2532 | 281.9 | 10 | 14.5 | 25 | 28.57 | 8.979
80 | 2250 | 244.3 | 10 | 14 | 25 | 28.17 | 9.211
70 | 1969 | 212 | 10 | 13.5 | 25 | 27.77 | 9.287
60 | 1688 | 182.9 | 10 | 13 | 25 | 27.37 | 9.229
50 | 1406 | 155.1 | 10 | 12.5 | 25 | 26.98 | 9.066
40 | 1125 | 131.2 | 10 | 12 | 25 | 26.59 | 8.578
30 | 843.9 | 103.8 | 10 | 11.5 | 25 | 26.2 | 8.132
20 | 562.6 | 80.02 | 10 | 11 | 25 | 25.81 | 7.031
15 | 421.9 | 68.01 | 10 | 10.75 | 25 | 25.61 | 6.205
100 | 2813 | 309.5 | 10 | 15 | 24 | 27.96 | 9.087
90 | 2532 | 268.8 | 10 | 14.5 | 24 | 27.56 | 9.417
80 | 2250 | 231.9 | 10 | 14 | 24 | 27.15 | 9.702
70 | 1969 | 200.6 | 10 | 13.5 | 24 | 26.75 | 9.817
60 | 1688 | 172.5 | 10 | 13 | 24 | 26.36 | 9.782
50 | 1406 | 146.6 | 10 | 12.5 | 24 | 25.97 | 9.596
40 | 1125 | 123.7 | 10 | 12 | 24 | 25.58 | 9.098
30 | 843.9 | 98.04 | 10 | 11.5 | 24 | 25.19 | 8.608
20 | 562.6 | 75.72 | 10 | 11 | 24 | 24.8 | 7.43
15 | 421.9 | 64.48 | 10 | 10.75 | 24 | 24.61 | 6.543
100 | 2813 | 296.1 | 10 | 15 | 23 | 26.95 | 9.499
90 | 2532 | 256.3 | 10 | 14.5 | 23 | 26.54 | 9.877
80 | 2250 | 220.2 | 10 | 14 | 23 | 26.13 | 10.22
70 | 1969 | 189.7 | 10 | 13.5 | 23 | 25.74 | 10.38
60 | 1688 | 162.6 | 10 | 13 | 23 | 25.34 | 10.38
50 | 1406 | 138.1 | 10 | 12.5 | 23 | 24.96 | 10.18
40 | 1125 | 116.3 | 10 | 12 | 23 | 24.57 | 9.676
30 | 843.9 | 92.44 | 10 | 11.5 | 23 | 24.18 | 9.13
20 | 562.6 | 71.57 | 10 | 11 | 23 | 23.79 | 7.861
15 | 421.9 | 61.07 | 10 | 10.75 | 23 | 23.6 | 6.909
100 | 2813 | 282.4 | 10 | 15 | 22 | 26 | 9.962
90 | 2532 | 243 | 10 | 14.5 | 22 | 25.58 | 10.42
80 | 2250 | 207.1 | 10 | 14 | 22 | 25.17 | 10.86
70 | 1969 | 177.1 | 10 | 13.5 | 22 | 24.77 | 11.12
60 | 1688 | 150.7 | 10 | 13 | 22 | 24.37 | 11.2
50 | 1406 | 128 | 10 | 12.5 | 22 | 23.98 | 10.99
40 | 1125 | 106.5 | 10 | 12 | 22 | 23.59 | 10.57
30 | 843.9 | 87.84 | 10 | 11.5 | 22 | 23.2 | 9.607
20 | 562.6 | 64.72 | 10 | 11 | 22 | 22.8 | 8.693
15 | 426.2 | 55.21 | 10 | 10.75 | 22 | 22.61 | 7.719
100 | 2813 | 270.3 | 10 | 15 | 21 | 24.98 | 10.41
90 | 2532 | 231.5 | 10 | 14.5 | 21 | 24.57 | 10.94
80 | 2250 | 196 | 10 | 14 | 21 | 24.16 | 11.48
70 | 1969 | 166.7 | 10 | 13.5 | 21 | 23.76 | 11.82
60 | 1688 | 141.4 | 10 | 13 | 21 | 23.36 | 11.94
50 | 1406 | 119.8 | 10 | 12.5 | 21 | 22.97 | 11.74
40 | 1125 | 99.44 | 10 | 12 | 21 | 22.58 | 11.31
30 | 843.9 | 81.93 | 10 | 11.5 | 21 | 22.19 | 10.3
20 | 562.6 | 60.69 | 10 | 11 | 21 | 21.8 | 9.27
15 | 430.4 | 52.21 | 10 | 10.75 | 21 | 21.61 | 8.244
100 | 2813 | 258.9 | 10 | 15 | 20 | 23.97 | 10.87
90 | 2532 | 220.2 | 10 | 14.5 | 20 | 23.55 | 11.5
80 | 2250 | 185.9 | 10 | 14 | 20 | 23.15 | 12.11
70 | 1969 | 156.5 | 10 | 13.5 | 20 | 22.74 | 12.58
60 | 1688 | 132.5 | 10 | 13 | 20 | 22.35 | 12.74
50 | 1406 | 111.6 | 10 | 12.5 | 20 | 21.96 | 12.61
40 | 1125 | 93.06 | 10 | 12 | 20 | 21.57 | 12.09
30 | 843.9 | 76.71 | 10 | 11.5 | 20 | 21.18 | 11
20 | 562.6 | 57.43 | 10 | 11 | 20 | 20.79 | 9.796
15 | 434.7 | 49.86 | 10 | 10.75 | 20 | 20.62 | 8.719
100 | 2813 | 247.8 | 10 | 15 | 19 | 22.95 | 11.35
90 | 2532 | 209.1 | 10 | 14.5 | 19 | 22.54 | 12.11
80 | 2250 | 175.4 | 10 | 14 | 19 | 22.13 | 12.83
70 | 1969 | 146.9 | 10 | 13.5 | 19 | 21.73 | 13.4
60 | 1688 | 123.9 | 10 | 13 | 19 | 21.34 | 13.62
50 | 1406 | 104.8 | 10 | 12.5 | 19 | 20.95 | 13.42
40 | 1125 | 87.74 | 10 | 12 | 19 | 20.56 | 12.82
30 | 843.9 | 72.33 | 10 | 11.5 | 19 | 20.18 | 11.67
20 | 562.6 | 54.79 | 10 | 11 | 19 | 19.79 | 10.27
15 | 434.7 | 47.75 | 10 | 10.75 | 19 | 19.61 | 9.105
100 | 2813 | 544.7 | 6 | 12 | 34 | 38 | 5.165
90 | 2532 | 484.3 | 6 | 11.4 | 34 | 37.59 | 5.227
80 | 2250 | 427 | 6 | 10.8 | 34 | 37.19 | 5.27
70 | 1969 | 378.5 | 6 | 10.2 | 34 | 36.8 | 5.202
60 | 1688 | 330.1 | 6 | 9.6 | 34 | 36.4 | 5.113
50 | 1406 | 283.8 | 6 | 9 | 34 | 36.01 | 4.957
40 | 1125 | 238.5 | 6 | 8.4 | 34 | 35.62 | 4.718
30 | 843.9 | 193.6 | 6 | 7.8 | 34 | 35.23 | 4.358
20 | 562.6 | 148.1 | 6 | 7.2 | 34 | 34.84 | 3.798
15 | 421.9 | 123.5 | 6 | 6.9 | 34 | 34.64 | 3.417
100 | 2813 | 524.2 | 6 | 12 | 33 | 36.98 | 5.366
90 | 2532 | 466.5 | 6 | 11.4 | 33 | 36.57 | 5.427
80 | 2250 | 412.6 | 6 | 10.8 | 33 | 36.17 | 5.455
70 | 1969 | 366.4 | 6 | 10.2 | 33 | 35.78 | 5.375
60 | 1688 | 319.1 | 6 | 9.6 | 33 | 35.39 | 5.29
50 | 1406 | 272.5 | 6 | 9 | 33 | 35 | 5.162
40 | 1125 | 228 | 6 | 8.4 | 33 | 34.61 | 4.934
30 | 843.9 | 184.7 | 6 | 7.8 | 33 | 34.22 | 4.57
20 | 562.6 | 141.4 | 6 | 7.2 | 33 | 33.83 | 3.978
15 | 421.9 | 119.2 | 6 | 6.9 | 33 | 33.63 | 3.539
100 | 2813 | 504.1 | 6 | 12 | 32 | 35.95 | 5.58
90 | 2532 | 450.2 | 6 | 11.4 | 32 | 35.55 | 5.624
80 | 2250 | 398.9 | 6 | 10.8 | 32 | 35.16 | 5.641
70 | 1969 | 352.9 | 6 | 10.2 | 32 | 34.77 | 5.579
60 | 1688 | 305.7 | 6 | 9.6 | 32 | 34.37 | 5.521
50 | 1406 | 260 | 6 | 9 | 32 | 33.98 | 5.41
40 | 1125 | 217.2 | 6 | 8.4 | 32 | 33.59 | 5.18
30 | 843.9 | 175.7 | 6 | 7.8 | 32 | 33.21 | 4.803
20 | 562.6 | 134.6 | 6 | 7.2 | 32 | 32.82 | 4.18
15 | 421.9 | 113.4 | 6 | 6.9 | 32 | 32.63 | 3.723
100 | 2813 | 487 | 6 | 12 | 31 | 34.93 | 5.776
90 | 2532 | 434 | 6 | 11.4 | 31 | 34.53 | 5.833
80 | 2250 | 383.5 | 6 | 10.8 | 31 | 34.14 | 5.867
70 | 1969 | 337.1 | 6 | 10.2 | 31 | 33.75 | 5.841
60 | 1688 | 291.6 | 6 | 9.6 | 31 | 33.36 | 5.789
50 | 1406 | 247.8 | 6 | 9 | 31 | 32.97 | 5.675
40 | 1125 | 207 | 6 | 8.4 | 31 | 32.58 | 5.436
30 | 843.9 | 167.5 | 6 | 7.8 | 31 | 32.2 | 5.038
20 | 562.6 | 128.3 | 6 | 7.2 | 31 | 31.81 | 4.385
15 | 421.9 | 108.6 | 6 | 6.9 | 31 | 31.62 | 3.886
100 | 2813 | 471.8 | 6 | 12 | 30 | 34 | 5.963
90 | 2532 | 418.2 | 6 | 11.4 | 30 | 33.59 | 6.054
80 | 2250 | 367.8 | 6 | 10.8 | 30 | 33.19 | 6.119
70 | 1969 | 322.3 | 6 | 10.2 | 30 | 32.79 | 6.11
60 | 1688 | 280.7 | 6 | 9.6 | 30 | 32.39 | 6.013
50 | 1406 | 237.1 | 6 | 9 | 30 | 32 | 5.932
40 | 1125 | 198.6 | 6 | 8.4 | 30 | 31.61 | 5.666
30 | 843.9 | 161.2 | 6 | 7.8 | 30 | 31.22 | 5.236
20 | 562.6 | 123.5 | 6 | 7.2 | 30 | 30.82 | 4.557
15 | 421.9 | 103.5 | 6 | 6.9 | 30 | 30.63 | 4.076
100 | 2813 | 455.6 | 6 | 12 | 29 | 32.98 | 6.175
90 | 2532 | 400.4 | 6 | 11.4 | 29 | 32.57 | 6.323
80 | 2250 | 353.5 | 6 | 10.8 | 29 | 32.17 | 6.365
70 | 1969 | 307.5 | 6 | 10.2 | 29 | 31.77 | 6.404
60 | 1688 | 268.1 | 6 | 9.6 | 29 | 31.38 | 6.296
50 | 1406 | 227.7 | 6 | 9 | 29 | 30.99 | 6.176
40 | 1125 | 190.9 | 6 | 8.4 | 29 | 30.6 | 5.896
30 | 843.9 | 154.8 | 6 | 7.8 | 29 | 30.21 | 5.453
20 | 562.6 | 118.7 | 6 | 7.2 | 29 | 29.82 | 4.74
15 | 421.9 | 99.64 | 6 | 6.9 | 29 | 29.62 | 4.235
100 | 2813 | 438.4 | 6 | 12 | 28 | 31.96 | 6.416
90 | 2532 | 382.7 | 6 | 11.4 | 28 | 31.55 | 6.615
80 | 2250 | 338.4 | 6 | 10.8 | 28 | 31.15 | 6.65
70 | 1969 | 294.6 | 6 | 10.2 | 28 | 30.75 | 6.684
60 | 1688 | 257.2 | 6 | 9.6 | 28 | 30.36 | 6.563
50 | 1406 | 218.4 | 6 | 9 | 28 | 29.97 | 6.44
40 | 1125 | 182.4 | 6 | 8.4 | 28 | 29.59 | 6.167
30 | 843.9 | 147.5 | 6 | 7.8 | 28 | 29.2 | 5.719
20 | 562.6 | 113.1 | 6 | 7.2 | 28 | 28.81 | 4.975
15 | 421.9 | 95.29 | 6 | 6.9 | 28 | 28.62 | 4.428
100 | 2813 | 420.9 | 6 | 12 | 27 | 30.93 | 6.683
90 | 2532 | 366.6 | 6 | 11.4 | 27 | 30.53 | 6.906
80 | 2250 | 324.7 | 6 | 10.8 | 27 | 30.13 | 6.931
70 | 1969 | 286.8 | 6 | 10.2 | 27 | 29.74 | 6.865
60 | 1688 | 245.8 | 6 | 9.6 | 27 | 29.35 | 6.867
50 | 1406 | 211 | 6 | 9 | 27 | 28.96 | 6.666
40 | 1125 | 173.7 | 6 | 8.4 | 27 | 28.58 | 6.48
30 | 843.9 | 140.4 | 6 | 7.8 | 27 | 28.19 | 6.012
20 | 562.6 | 107.8 | 6 | 7.2 | 27 | 27.81 | 5.22
15 | 421.9 | 90.79 | 6 | 6.9 | 27 | 27.61 | 4.648
100 | 2813 | 405.4 | 6 | 12 | 26 | 30 | 6.939
90 | 2532 | 354.4 | 6 | 11.4 | 26 | 29.59 | 7.144
80 | 2250 | 311.9 | 6 | 10.8 | 26 | 29.18 | 7.215
70 | 1969 | 273.3 | 6 | 10.2 | 26 | 28.78 | 7.205
60 | 1688 | 234.3 | 6 | 9.6 | 26 | 28.39 | 7.203
50 | 1406 | 200.5 | 6 | 9 | 26 | 27.99 | 7.014
40 | 1125 | 165.4 | 6 | 8.4 | 26 | 27.6 | 6.802
30 | 843.9 | 133.6 | 6 | 7.8 | 26 | 27.21 | 6.317
20 | 562.6 | 102.4 | 6 | 7.2 | 26 | 26.82 | 5.492
15 | 421.9 | 86.42 | 6 | 6.9 | 26 | 26.62 | 4.883
100 | 2813 | 389.8 | 6 | 12 | 25 | 28.98 | 7.216
90 | 2532 | 340.5 | 6 | 11.4 | 25 | 28.57 | 7.435
80 | 2250 | 297.8 | 6 | 10.8 | 25 | 28.17 | 7.558
70 | 1969 | 259.8 | 6 | 10.2 | 25 | 27.77 | 7.579
60 | 1688 | 222.6 | 6 | 9.6 | 25 | 27.37 | 7.583
50 | 1406 | 190.2 | 6 | 9 | 25 | 26.98 | 7.394
40 | 1125 | 157.2 | 6 | 8.4 | 25 | 26.59 | 7.158
30 | 843.9 | 126.9 | 6 | 7.8 | 25 | 26.2 | 6.65
20 | 562.6 | 97.35 | 6 | 7.2 | 25 | 25.81 | 5.779
15 | 421.9 | 82.36 | 6 | 6.9 | 25 | 25.61 | 5.124
100 | 2813 | 375.1 | 6 | 12 | 24 | 27.96 | 7.5
90 | 2532 | 326.5 | 6 | 11.4 | 24 | 27.55 | 7.753
80 | 2250 | 284.1 | 6 | 10.8 | 24 | 27.15 | 7.922
70 | 1969 | 247.1 | 6 | 10.2 | 24 | 26.75 | 7.97
60 | 1688 | 213.7 | 6 | 9.6 | 24 | 26.36 | 7.897
50 | 1406 | 180.4 | 6 | 9 | 24 | 25.97 | 7.798
40 | 1125 | 149.3 | 6 | 8.4 | 24 | 25.58 | 7.538
30 | 843.9 | 120.4 | 6 | 7.8 | 24 | 25.19 | 7.007
20 | 562.6 | 92.43 | 6 | 7.2 | 24 | 24.8 | 6.087
15 | 421.9 | 78.2 | 6 | 6.9 | 24 | 24.61 | 5.396
100 | 2813 | 360.4 | 6 | 12 | 23 | 26.94 | 7.805
90 | 2532 | 312.7 | 6 | 11.4 | 23 | 26.53 | 8.095
80 | 2250 | 270.8 | 6 | 10.8 | 23 | 26.13 | 8.309
70 | 1969 | 234.8 | 6 | 10.2 | 23 | 25.74 | 8.385
60 | 1688 | 202.7 | 6 | 9.6 | 23 | 25.34 | 8.327
50 | 1406 | 170.9 | 6 | 9 | 23 | 24.95 | 8.23
40 | 1125 | 144.2 | 6 | 8.4 | 23 | 24.57 | 7.802
30 | 843.9 | 114.2 | 6 | 7.8 | 23 | 24.18 | 7.389
20 | 562.6 | 87.7 | 6 | 7.2 | 23 | 23.8 | 6.415
15 | 421.9 | 74.32 | 6 | 6.9 | 23 | 23.6 | 5.678
100 | 2813 | 345.4 | 6 | 12 | 22 | 26 | 8.144
90 | 2532 | 298.3 | 6 | 11.4 | 22 | 25.58 | 8.486
80 | 2250 | 256.8 | 6 | 10.8 | 22 | 25.17 | 8.763
70 | 1969 | 221.4 | 6 | 10.2 | 22 | 24.77 | 8.895
60 | 1688 | 190 | 6 | 9.6 | 22 | 24.38 | 8.883
50 | 1406 | 159.5 | 6 | 9 | 22 | 23.98 | 8.817
40 | 1125 | 133.8 | 6 | 8.4 | 22 | 23.59 | 8.411
30 | 843.9 | 105.6 | 6 | 7.8 | 22 | 23.2 | 7.994
20 | 562.6 | 80.47 | 6 | 7.2 | 22 | 22.81 | 6.992
15 | 421.9 | 67.84 | 6 | 6.9 | 22 | 22.61 | 6.22
100 | 2813 | 331.4 | 6 | 12 | 21 | 24.98 | 8.488
90 | 2532 | 285.2 | 6 | 11.4 | 21 | 24.57 | 8.876
80 | 2250 | 245.4 | 6 | 10.8 | 21 | 24.16 | 9.169
70 | 1969 | 209.9 | 6 | 10.2 | 21 | 23.76 | 9.383
60 | 1688 | 179.6 | 6 | 9.6 | 21 | 23.36 | 9.399
50 | 1406 | 150.7 | 6 | 9 | 21 | 22.97 | 9.333
40 | 1125 | 126.2 | 6 | 8.4 | 21 | 22.58 | 8.914
30 | 843.9 | 99.86 | 6 | 7.8 | 21 | 22.19 | 8.451
20 | 562.6 | 76.16 | 6 | 7.2 | 21 | 21.8 | 7.387
15 | 421.9 | 64.3 | 6 | 6.9 | 21 | 21.61 | 6.562
100 | 2813 | 317.9 | 6 | 12 | 20 | 23.96 | 8.849
90 | 2532 | 272.6 | 6 | 11.4 | 20 | 23.55 | 9.286
80 | 2250 | 233.7 | 6 | 10.8 | 20 | 23.14 | 9.63
70 | 1969 | 198.8 | 6 | 10.2 | 20 | 22.74 | 9.905
60 | 1688 | 169.6 | 6 | 9.6 | 20 | 22.35 | 9.955
50 | 1406 | 143.6 | 6 | 9 | 20 | 21.96 | 9.792
40 | 1125 | 119 | 6 | 8.4 | 20 | 21.57 | 9.459
30 | 843.9 | 94.22 | 6 | 7.8 | 20 | 21.18 | 8.956
20 | 562.6 | 71.92 | 6 | 7.2 | 20 | 20.8 | 7.822
15 | 421.9 | 60.83 | 6 | 6.9 | 20 | 20.6 | 6.937
100 | 2813 | 304.9 | 6 | 12 | 19 | 22.94 | 9.227
90 | 2532 | 260.6 | 6 | 11.4 | 19 | 22.53 | 9.714
80 | 2250 | 222.5 | 6 | 10.8 | 19 | 22.13 | 10.11
70 | 1969 | 188.3 | 6 | 10.2 | 19 | 21.73 | 10.46
60 | 1688 | 159.9 | 6 | 9.6 | 19 | 21.34 | 10.56
50 | 1406 | 135 | 6 | 9 | 19 | 20.95 | 10.42
40 | 1125 | 111.8 | 6 | 8.4 | 19 | 20.56 | 10.07
30 | 843.9 | 91.73 | 6 | 7.8 | 19 | 20.18 | 9.2
20 | 562.6 | 67.8 | 6 | 7.2 | 19 | 19.79 | 8.298
15 | 421.9 | 57.44 | 6 | 6.9 | 19 | 19.6 | 7.346
100 | 2813 | 522.4 | 7 | 13 | 34 | 38 | 5.385
90 | 2532 | 468.1 | 7 | 12.4 | 34 | 37.6 | 5.408
80 | 2250 | 414 | 7 | 11.8 | 34 | 37.2 | 5.436
70 | 1969 | 368.1 | 7 | 11.2 | 34 | 36.8 | 5.35
60 | 1688 | 319.9 | 7 | 10.6 | 34 | 36.41 | 5.276
50 | 1406 | 273 | 7 | 10 | 34 | 36.01 | 5.151
40 | 1125 | 228.5 | 7 | 9.4 | 34 | 35.62 | 4.925
30 | 843.9 | 185.1 | 7 | 8.8 | 34 | 35.23 | 4.56
20 | 562.6 | 141.8 | 7 | 8.2 | 34 | 34.83 | 3.969
15 | 421.9 | 119.2 | 7 | 7.9 | 34 | 34.64 | 3.541
100 | 2813 | 502.9 | 7 | 13 | 33 | 36.97 | 5.593
90 | 2532 | 451.1 | 7 | 12.4 | 33 | 36.57 | 5.612
80 | 2250 | 400 | 7 | 11.8 | 33 | 36.18 | 5.626
70 | 1969 | 355.3 | 7 | 11.2 | 33 | 35.79 | 5.542
60 | 1688 | 306 | 7 | 10.6 | 33 | 35.39 | 5.516
50 | 1406 | 260.4 | 7 | 10 | 33 | 35 | 5.401
40 | 1125 | 219.2 | 7 | 9.4 | 33 | 34.61 | 5.132
30 | 843.9 | 176.1 | 7 | 8.8 | 33 | 34.22 | 4.791
20 | 562.6 | 134.9 | 7 | 8.2 | 33 | 33.83 | 4.17
15 | 421.9 | 113.5 | 7 | 7.9 | 33 | 33.63 | 3.716
100 | 2813 | 485.8 | 7 | 13 | 32 | 35.95 | 5.79
90 | 2532 | 433.9 | 7 | 12.4 | 32 | 35.55 | 5.834
80 | 2250 | 383.8 | 7 | 11.8 | 32 | 35.16 | 5.863
70 | 1969 | 337.6 | 7 | 11.2 | 32 | 34.76 | 5.833
60 | 1688 | 291.8 | 7 | 10.6 | 32 | 34.37 | 5.784
50 | 1406 | 248.3 | 7 | 10 | 32 | 33.98 | 5.665
40 | 1125 | 207.4 | 7 | 9.4 | 32 | 33.59 | 5.425
30 | 843.9 | 168.1 | 7 | 8.8 | 32 | 33.21 | 5.02
20 | 562.6 | 128.8 | 7 | 8.2 | 32 | 32.82 | 4.37
15 | 421.9 | 108.2 | 7 | 7.9 | 32 | 32.62 | 3.9
100 | 2813 | 470.6 | 7 | 13 | 31 | 34.93 | 5.977
90 | 2532 | 416.2 | 7 | 12.4 | 31 | 34.53 | 6.083
80 | 2250 | 366.5 | 7 | 11.8 | 31 | 34.14 | 6.14
70 | 1969 | 321.8 | 7 | 11.2 | 31 | 33.74 | 6.12
60 | 1688 | 278.4 | 7 | 10.6 | 31 | 33.36 | 6.062
50 | 1406 | 237.4 | 7 | 10 | 31 | 32.97 | 5.925
40 | 1125 | 199 | 7 | 9.4 | 31 | 32.58 | 5.653
30 | 843.9 | 161.7 | 7 | 8.8 | 31 | 32.2 | 5.218
20 | 562.6 | 124 | 7 | 8.2 | 31 | 31.81 | 4.538
15 | 421.9 | 103.9 | 7 | 7.9 | 31 | 31.62 | 4.062
100 | 2813 | 454.8 | 7 | 13 | 30 | 34 | 6.185
90 | 2532 | 399.3 | 7 | 12.4 | 30 | 33.59 | 6.341
80 | 2250 | 350.9 | 7 | 11.8 | 30 | 33.18 | 6.413
70 | 1969 | 307.9 | 7 | 11.2 | 30 | 32.79 | 6.395
60 | 1688 | 269.1 | 7 | 10.6 | 30 | 32.39 | 6.272
50 | 1406 | 228.5 | 7 | 10 | 30 | 32 | 6.156
40 | 1125 | 191.5 | 7 | 9.4 | 30 | 31.61 | 5.876
30 | 843.9 | 155.3 | 7 | 8.8 | 30 | 31.22 | 5.434
20 | 562.6 | 119.1 | 7 | 8.2 | 30 | 30.82 | 4.723
15 | 421.9 | 99.97 | 7 | 7.9 | 30 | 30.63 | 4.221
100 | 2813 | 436.6 | 7 | 13 | 29 | 32.98 | 6.443
90 | 2532 | 381.7 | 7 | 12.4 | 29 | 32.56 | 6.633
80 | 2250 | 339.7 | 7 | 11.8 | 29 | 32.17 | 6.625
70 | 1969 | 295.3 | 7 | 11.2 | 29 | 31.77 | 6.669
60 | 1688 | 258.1 | 7 | 10.6 | 29 | 31.38 | 6.539
50 | 1406 | 219 | 7 | 10 | 29 | 30.99 | 6.424
40 | 1125 | 182.9 | 7 | 9.4 | 29 | 30.6 | 6.153
30 | 843.9 | 148 | 7 | 8.8 | 29 | 30.21 | 5.704
20 | 562.6 | 113.4 | 7 | 8.2 | 29 | 29.82 | 4.961
15 | 421.9 | 95.39 | 7 | 7.9 | 29 | 29.62 | 4.423
100 | 2813 | 418.5 | 7 | 13 | 28 | 31.95 | 6.721
90 | 2532 | 366.2 | 7 | 12.4 | 28 | 31.55 | 6.913
80 | 2250 | 325.5 | 7 | 11.8 | 28 | 31.15 | 6.913
70 | 1969 | 283 | 7 | 11.2 | 28 | 30.75 | 6.959
60 | 1688 | 246.4 | 7 | 10.6 | 28 | 30.36 | 6.85
50 | 1406 | 211.8 | 7 | 10 | 28 | 29.98 | 6.642
40 | 1125 | 174 | 7 | 9.4 | 28 | 29.58 | 6.465
30 | 843.9 | 140.8 | 7 | 8.8 | 28 | 29.2 | 5.995
20 | 562.6 | 108 | 7 | 8.2 | 28 | 28.81 | 5.211
15 | 421.9 | 90.93 | 7 | 7.9 | 28 | 28.62 | 4.64
100 | 2813 | 401.7 | 7 | 13 | 27 | 30.93 | 7.003
90 | 2532 | 352.1 | 7 | 12.4 | 27 | 30.53 | 7.191
80 | 2250 | 311.3 | 7 | 11.8 | 27 | 30.13 | 7.229
70 | 1969 | 272.8 | 7 | 11.2 | 27 | 29.74 | 7.219
60 | 1688 | 234.1 | 7 | 10.6 | 27 | 29.35 | 7.21
50 | 1406 | 200.8 | 7 | 10 | 27 | 28.96 | 7.004
40 | 1125 | 165.5 | 7 | 9.4 | 27 | 28.57 | 6.798
30 | 843.9 | 133.8 | 7 | 8.8 | 27 | 28.19 | 6.307
20 | 562.6 | 102.7 | 7 | 8.2 | 27 | 27.8 | 5.48
15 | 421.9 | 86.6 | 7 | 7.9 | 27 | 27.61 | 4.872
100 | 2813 | 387.2 | 7 | 13 | 26 | 30 | 7.264
90 | 2532 | 339.8 | 7 | 12.4 | 26 | 29.59 | 7.45
80 | 2250 | 297.7 | 7 | 11.8 | 26 | 29.18 | 7.56
70 | 1969 | 260 | 7 | 11.2 | 26 | 28.78 | 7.574
60 | 1688 | 223.7 | 7 | 10.6 | 26 | 28.38 | 7.544
50 | 1406 | 190.9 | 7 | 10 | 26 | 27.99 | 7.369
40 | 1125 | 157.5 | 7 | 9.4 | 26 | 27.6 | 7.142
30 | 843.9 | 127.5 | 7 | 8.8 | 26 | 27.21 | 6.619
20 | 562.6 | 97.64 | 7 | 8.2 | 26 | 26.81 | 5.762
15 | 421.9 | 82.47 | 7 | 7.9 | 26 | 26.62 | 5.117
100 | 2813 | 372.4 | 7 | 13 | 25 | 28.98 | 7.554
90 | 2532 | 325.5 | 7 | 12.4 | 25 | 28.57 | 7.779
80 | 2250 | 283.8 | 7 | 11.8 | 25 | 28.16 | 7.93
70 | 1969 | 247.2 | 7 | 11.2 | 25 | 27.77 | 7.967
60 | 1688 | 211.9 | 7 | 10.6 | 25 | 27.37 | 7.966
50 | 1406 | 181 | 7 | 10 | 25 | 26.98 | 7.773
40 | 1125 | 149.6 | 7 | 9.4 | 25 | 26.59 | 7.522
30 | 843.9 | 120.8 | 7 | 8.8 | 25 | 26.2 | 6.988
20 | 562.6 | 92.71 | 7 | 8.2 | 25 | 25.81 | 6.068
15 | 421.9 | 78.41 | 7 | 7.9 | 25 | 25.61 | 5.382
100 | 2813 | 357.6 | 7 | 13 | 24 | 27.96 | 7.867
90 | 2532 | 311.4 | 7 | 12.4 | 24 | 27.55 | 8.129
80 | 2250 | 270.4 | 7 | 11.8 | 24 | 27.15 | 8.322
70 | 1969 | 234.9 | 7 | 11.2 | 24 | 26.75 | 8.384
60 | 1688 | 203.2 | 7 | 10.6 | 24 | 26.36 | 8.308
50 | 1406 | 171.4 | 7 | 10 | 24 | 25.97 | 8.207
40 | 1125 | 144.8 | 7 | 9.4 | 24 | 25.58 | 7.77
30 | 843.9 | 114.5 | 7 | 8.8 | 24 | 25.19 | 7.371
20 | 562.6 | 87.97 | 7 | 8.2 | 24 | 24.8 | 6.396
15 | 421.9 | 74.6 | 7 | 7.9 | 24 | 24.61 | 5.656
100 | 2813 | 343 | 7 | 13 | 23 | 26.94 | 8.201
90 | 2532 | 297.8 | 7 | 12.4 | 23 | 26.53 | 8.501
80 | 2250 | 257.5 | 7 | 11.8 | 23 | 26.13 | 8.739
70 | 1969 | 222.9 | 7 | 11.2 | 23 | 25.74 | 8.832
60 | 1688 | 192.3 | 7 | 10.6 | 23 | 25.34 | 8.776
50 | 1406 | 162.2 | 7 | 10 | 23 | 24.95 | 8.67
40 | 1125 | 136.8 | 7 | 9.4 | 23 | 24.57 | 8.227
30 | 843.9 | 108.5 | 7 | 8.8 | 23 | 24.18 | 7.777
20 | 562.6 | 83.52 | 7 | 8.2 | 23 | 23.8 | 6.736
15 | 421.9 | 70.88 | 7 | 7.9 | 23 | 23.6 | 5.953
100 | 2813 | 328.3 | 7 | 13 | 22 | 26 | 8.568
90 | 2532 | 283.6 | 7 | 12.4 | 22 | 25.58 | 8.928
80 | 2250 | 243.8 | 7 | 11.8 | 22 | 25.17 | 9.232
70 | 1969 | 209.6 | 7 | 11.2 | 22 | 24.77 | 9.392
60 | 1688 | 179.8 | 7 | 10.6 | 22 | 24.38 | 9.386
50 | 1406 | 151.1 | 7 | 10 | 22 | 23.98 | 9.306
40 | 1125 | 126.7 | 7 | 9.4 | 22 | 23.59 | 8.878
30 | 843.9 | 100.1 | 7 | 8.8 | 22 | 23.2 | 8.429
20 | 562.6 | 76.4 | 7 | 8.2 | 22 | 22.81 | 7.364
15 | 421.9 | 64.49 | 7 | 7.9 | 22 | 22.61 | 6.543
100 | 2813 | 314.6 | 7 | 13 | 21 | 24.98 | 8.941
90 | 2532 | 270.8 | 7 | 12.4 | 21 | 24.57 | 9.348
80 | 2250 | 232.7 | 7 | 11.8 | 21 | 24.16 | 9.671
70 | 1969 | 198.4 | 7 | 11.2 | 21 | 23.76 | 9.923
60 | 1688 | 169.7 | 7 | 10.6 | 21 | 23.36 | 9.944
50 | 1406 | 144.1 | 7 | 10 | 21 | 22.97 | 9.763
40 | 1125 | 119.4 | 7 | 9.4 | 21 | 22.58 | 9.423
30 | 843.9 | 94.46 | 7 | 8.8 | 21 | 22.19 | 8.934
20 | 562.6 | 72.14 | 7 | 8.2 | 21 | 21.8 | 7.798
15 | 421.9 | 61.01 | 7 | 7.9 | 21 | 21.61 | 6.916
100 | 2813 | 301.5 | 7 | 13 | 20 | 23.96 | 9.33
90 | 2532 | 258.7 | 7 | 12.4 | 20 | 23.55 | 9.785
80 | 2250 | 221.4 | 7 | 11.8 | 20 | 23.14 | 10.17
70 | 1969 | 187.8 | 7 | 11.2 | 20 | 22.74 | 10.49
60 | 1688 | 160 | 7 | 10.6 | 20 | 22.35 | 10.55
50 | 1406 | 135.3 | 7 | 10 | 20 | 21.96 | 10.39
40 | 1125 | 112.2 | 7 | 9.4 | 20 | 21.57 | 10.03
30 | 843.9 | 88.9 | 7 | 8.8 | 20 | 21.18 | 9.493
20 | 562.6 | 68.02 | 7 | 8.2 | 20 | 20.79 | 8.271
15 | 421.9 | 57.62 | 7 | 7.9 | 20 | 20.6 | 7.323
100 | 2813 | 289 | 7 | 13 | 19 | 22.95 | 9.734
90 | 2532 | 247.3 | 7 | 12.4 | 19 | 22.54 | 10.24
80 | 2250 | 210.5 | 7 | 11.8 | 19 | 22.13 | 10.69
70 | 1969 | 177.5 | 7 | 11.2 | 19 | 21.73 | 11.09
60 | 1688 | 150.5 | 7 | 10.6 | 19 | 21.34 | 11.21
50 | 1406 | 126.9 | 7 | 10 | 19 | 20.95 | 11.08
40 | 1125 | 105.1 | 7 | 9.4 | 19 | 20.56 | 10.71
30 | 843.9 | 86.24 | 7 | 8.8 | 19 | 20.18 | 9.786
20 | 562.6 | 64.02 | 7 | 8.2 | 19 | 19.79 | 8.788
15 | 421.9 | 54.43 | 7 | 7.9 | 19 | 19.6 | 7.752
100 | 2813 | 503.3 | 8 | 14 | 34 | 38 | 5.589
90 | 2532 | 452.4 | 8 | 13.4 | 34 | 37.6 | 5.596
80 | 2250 | 401 | 8 | 12.8 | 34 | 37.2 | 5.612
70 | 1969 | 354.6 | 8 | 12.2 | 34 | 36.81 | 5.553
60 | 1688 | 306.3 | 8 | 11.6 | 34 | 36.41 | 5.51
50 | 1406 | 260.8 | 8 | 11 | 34 | 36.01 | 5.392
40 | 1125 | 218 | 8 | 10.4 | 34 | 35.62 | 5.162
30 | 843.9 | 176.6 | 8 | 9.8 | 34 | 35.22 | 4.779
20 | 562.6 | 135.3 | 8 | 9.2 | 34 | 34.83 | 4.159
15 | 421.9 | 113.8 | 8 | 8.9 | 34 | 34.64 | 3.708
100 | 2813 | 486.5 | 8 | 14 | 33 | 36.98 | 5.782
90 | 2532 | 434.4 | 8 | 13.4 | 33 | 36.58 | 5.829
80 | 2250 | 384.1 | 8 | 12.8 | 33 | 36.18 | 5.86
70 | 1969 | 338.1 | 8 | 12.2 | 33 | 35.78 | 5.824
60 | 1688 | 292.1 | 8 | 11.6 | 33 | 35.39 | 5.777
50 | 1406 | 248.7 | 8 | 11 | 33 | 34.99 | 5.654
40 | 1125 | 208 | 8 | 10.4 | 33 | 34.6 | 5.41
30 | 843.9 | 168.8 | 8 | 9.8 | 33 | 34.21 | 5
20 | 562.6 | 129.2 | 8 | 9.2 | 33 | 33.82 | 4.353
15 | 421.9 | 108.5 | 8 | 8.9 | 33 | 33.63 | 3.889
100 | 2813 | 469.4 | 8 | 14 | 32 | 35.96 | 5.993
90 | 2532 | 416.1 | 8 | 13.4 | 32 | 35.56 | 6.085
80 | 2250 | 366.5 | 8 | 12.8 | 32 | 35.16 | 6.14
70 | 1969 | 322.3 | 8 | 12.2 | 32 | 34.76 | 6.11
60 | 1688 | 278.8 | 8 | 11.6 | 32 | 34.37 | 6.053
50 | 1406 | 238.1 | 8 | 11 | 32 | 33.98 | 5.907
40 | 1125 | 199.9 | 8 | 10.4 | 32 | 33.59 | 5.629
30 | 843.9 | 162.4 | 8 | 9.8 | 32 | 33.21 | 5.196
20 | 562.6 | 124.4 | 8 | 9.2 | 32 | 32.82 | 4.522
15 | 421.9 | 104.2 | 8 | 8.9 | 32 | 32.62 | 4.048
100 | 2813 | 450.9 | 8 | 14 | 31 | 34.94 | 6.239
90 | 2532 | 397.6 | 8 | 13.4 | 31 | 34.53 | 6.368
80 | 2250 | 350.1 | 8 | 12.8 | 31 | 34.14 | 6.429
70 | 1969 | 307.9 | 8 | 12.2 | 31 | 33.75 | 6.396
60 | 1688 | 269.7 | 8 | 11.6 | 31 | 33.36 | 6.258
50 | 1406 | 228.8 | 8 | 11 | 31 | 32.97 | 6.146
40 | 1125 | 191.9 | 8 | 10.4 | 31 | 32.58 | 5.864
30 | 843.9 | 155.8 | 8 | 9.8 | 31 | 32.2 | 5.415
20 | 562.6 | 119.3 | 8 | 9.2 | 31 | 31.81 | 4.716
15 | 421.9 | 100.2 | 8 | 8.9 | 31 | 31.62 | 4.209
100 | 2813 | 434.5 | 8 | 14 | 30 | 34 | 6.474
90 | 2532 | 381.5 | 8 | 13.4 | 30 | 33.59 | 6.637
80 | 2250 | 341.1 | 8 | 12.8 | 30 | 33.19 | 6.598
70 | 1969 | 296 | 8 | 12.2 | 30 | 32.79 | 6.652
60 | 1688 | 259.1 | 8 | 11.6 | 30 | 32.4 | 6.515
50 | 1406 | 219.4 | 8 | 11 | 30 | 32 | 6.409
40 | 1125 | 183.3 | 8 | 10.4 | 30 | 31.61 | 6.138
30 | 843.9 | 148.4 | 8 | 9.8 | 30 | 31.21 | 5.687
20 | 562.6 | 113.8 | 8 | 9.2 | 30 | 30.82 | 4.946
15 | 421.9 | 95.8 | 8 | 8.9 | 30 | 30.63 | 4.405
100 | 2813 | 416.2 | 8 | 14 | 29 | 32.98 | 6.759
90 | 2532 | 366.5 | 8 | 13.4 | 29 | 32.57 | 6.908
80 | 2250 | 326.4 | 8 | 12.8 | 29 | 32.17 | 6.894
70 | 1969 | 283.5 | 8 | 12.2 | 29 | 31.77 | 6.946
60 | 1688 | 247 | 8 | 11.6 | 29 | 31.38 | 6.833
50 | 1406 | 212.5 | 8 | 11 | 29 | 30.99 | 6.618
40 | 1125 | 174.5 | 8 | 10.4 | 29 | 30.6 | 6.45
30 | 843.9 | 141.2 | 8 | 9.8 | 29 | 30.21 | 5.978
20 | 562.6 | 108.3 | 8 | 9.2 | 29 | 29.82 | 5.196
15 | 421.9 | 91.18 | 8 | 8.9 | 29 | 29.62 | 4.628
100 | 2813 | 399.5 | 8 | 14 | 28 | 31.96 | 7.041
90 | 2532 | 352.1 | 8 | 13.4 | 28 | 31.55 | 7.191
80 | 2250 | 311.6 | 8 | 12.8 | 28 | 31.15 | 7.223
70 | 1969 | 273.1 | 8 | 12.2 | 28 | 30.76 | 7.211
60 | 1688 | 234.6 | 8 | 11.6 | 28 | 30.36 | 7.195
50 | 1406 | 201.5 | 8 | 11 | 28 | 29.98 | 6.979
40 | 1125 | 165.9 | 8 | 10.4 | 28 | 29.59 | 6.782
30 | 843.9 | 134.2 | 8 | 9.8 | 28 | 29.2 | 6.289
20 | 562.6 | 103 | 8 | 9.2 | 28 | 28.81 | 5.463
15 | 421.9 | 86.82 | 8 | 8.9 | 28 | 28.61 | 4.86
100 | 2813 | 384.1 | 8 | 14 | 27 | 30.94 | 7.323
90 | 2532 | 337.4 | 8 | 13.4 | 27 | 30.53 | 7.504
80 | 2250 | 296.8 | 8 | 12.8 | 27 | 30.14 | 7.582
70 | 1969 | 259.5 | 8 | 12.2 | 27 | 29.74 | 7.589
60 | 1688 | 222.9 | 8 | 11.6 | 27 | 29.35 | 7.573
50 | 1406 | 191.1 | 8 | 11 | 27 | 28.96 | 7.359
40 | 1125 | 157.6 | 8 | 10.4 | 27 | 28.57 | 7.138
30 | 843.9 | 127.4 | 8 | 9.8 | 27 | 28.19 | 6.622
20 | 562.6 | 97.86 | 8 | 9.2 | 27 | 27.8 | 5.749
15 | 421.9 | 82.63 | 8 | 8.9 | 27 | 27.61 | 5.106
100 | 2813 | 370.2 | 8 | 14 | 26 | 30 | 7.599
90 | 2532 | 324.7 | 8 | 13.4 | 26 | 29.59 | 7.797
80 | 2250 | 283.6 | 8 | 12.8 | 26 | 29.18 | 7.935
70 | 1969 | 247.3 | 8 | 12.2 | 26 | 28.78 | 7.961
60 | 1688 | 212.2 | 8 | 11.6 | 26 | 28.38 | 7.953
50 | 1406 | 181.5 | 8 | 11 | 26 | 27.99 | 7.748
40 | 1125 | 149.9 | 8 | 10.4 | 26 | 27.6 | 7.506
30 | 843.9 | 121.1 | 8 | 9.8 | 26 | 27.2 | 6.97
20 | 562.6 | 92.99 | 8 | 9.2 | 26 | 26.81 | 6.05
15 | 421.9 | 78.63 | 8 | 8.9 | 26 | 26.62 | 5.366
100 | 2813 | 355.2 | 8 | 14 | 25 | 28.98 | 7.919
90 | 2532 | 310.3 | 8 | 13.4 | 25 | 28.57 | 8.158
80 | 2250 | 270.1 | 8 | 12.8 | 25 | 28.16 | 8.332
70 | 1969 | 235 | 8 | 12.2 | 25 | 27.77 | 8.379
60 | 1688 | 203.7 | 8 | 11.6 | 25 | 27.37 | 8.285
50 | 1406 | 171.9 | 8 | 11 | 25 | 26.98 | 8.18
40 | 1125 | 142.2 | 8 | 10.4 | 25 | 26.59 | 7.914
30 | 843.9 | 114.8 | 8 | 9.8 | 25 | 26.2 | 7.351
20 | 562.6 | 88.23 | 8 | 9.2 | 25 | 25.81 | 6.376
15 | 421.9 | 74.74 | 8 | 8.9 | 25 | 25.61 | 5.646
100 | 2813 | 340.5 | 8 | 14 | 24 | 27.96 | 8.261
90 | 2532 | 296.6 | 8 | 13.4 | 24 | 27.55 | 8.537
80 | 2250 | 257 | 8 | 12.8 | 24 | 27.15 | 8.755
70 | 1969 | 223 | 8 | 12.2 | 24 | 26.75 | 8.832
60 | 1688 | 192.8 | 8 | 11.6 | 24 | 26.36 | 8.755
50 | 1406 | 162.7 | 8 | 11 | 24 | 25.97 | 8.644
40 | 1125 | 137.3 | 8 | 10.4 | 24 | 25.58 | 8.194
30 | 843.9 | 108.8 | 8 | 9.8 | 24 | 25.19 | 7.756
20 | 562.6 | 83.78 | 8 | 9.2 | 24 | 24.8 | 6.715
15 | 421.9 | 71.09 | 8 | 8.9 | 24 | 24.61 | 5.935
100 | 2813 | 326.3 | 8 | 14 | 23 | 26.94 | 8.621
90 | 2532 | 283.2 | 8 | 13.4 | 23 | 26.53 | 8.938
80 | 2250 | 244.5 | 8 | 12.8 | 23 | 26.13 | 9.205
70 | 1969 | 211.3 | 8 | 12.2 | 23 | 25.74 | 9.319
60 | 1688 | 182.2 | 8 | 11.6 | 23 | 25.34 | 9.266
50 | 1406 | 153.9 | 8 | 11 | 23 | 24.95 | 9.141
40 | 1125 | 129.8 | 8 | 10.4 | 23 | 24.57 | 8.671
30 | 843.9 | 103.1 | 8 | 9.8 | 23 | 24.18 | 8.189
20 | 562.6 | 79.44 | 8 | 9.2 | 23 | 23.8 | 7.082
15 | 421.9 | 67.54 | 8 | 8.9 | 23 | 23.6 | 6.248
100 | 2813 | 311.8 | 8 | 14 | 22 | 26 | 9.021
90 | 2532 | 269.3 | 8 | 13.4 | 22 | 25.59 | 9.401
80 | 2250 | 231 | 8 | 12.8 | 22 | 25.18 | 9.741
70 | 1969 | 198.2 | 8 | 12.2 | 22 | 24.77 | 9.934
60 | 1688 | 170 | 8 | 11.6 | 22 | 24.38 | 9.93
50 | 1406 | 143.1 | 8 | 11 | 22 | 23.98 | 9.831
40 | 1125 | 119.9 | 8 | 10.4 | 22 | 23.59 | 9.386
30 | 843.9 | 94.69 | 8 | 9.8 | 22 | 23.19 | 8.912
20 | 562.6 | 72.37 | 8 | 9.2 | 22 | 22.81 | 7.774
15 | 421.9 | 61.2 | 8 | 8.9 | 22 | 22.61 | 6.895
100 | 2813 | 298.6 | 8 | 14 | 21 | 24.98 | 9.421
90 | 2532 | 257 | 8 | 13.4 | 21 | 24.57 | 9.85
80 | 2250 | 220.3 | 8 | 12.8 | 21 | 24.16 | 10.21
70 | 1969 | 187.4 | 8 | 12.2 | 21 | 23.76 | 10.5
60 | 1688 | 160.1 | 8 | 11.6 | 21 | 23.36 | 10.54
50 | 1406 | 135.6 | 8 | 11 | 21 | 22.97 | 10.37
40 | 1125 | 112.6 | 8 | 10.4 | 21 | 22.58 | 9.994
30 | 843.9 | 89.12 | 8 | 9.8 | 21 | 22.19 | 9.47
20 | 562.6 | 68.23 | 8 | 9.2 | 21 | 21.8 | 8.245
15 | 421.9 | 57.8 | 8 | 8.9 | 21 | 21.61 | 7.301
100 | 2813 | 286 | 8 | 14 | 20 | 23.97 | 9.835
90 | 2532 | 245.4 | 8 | 13.4 | 20 | 23.55 | 10.31
80 | 2250 | 209.3 | 8 | 12.8 | 20 | 23.15 | 10.75
70 | 1969 | 177.1 | 8 | 12.2 | 20 | 22.75 | 11.12
60 | 1688 | 149.9 | 8 | 11.6 | 20 | 22.35 | 11.26
50 | 1406 | 127.2 | 8 | 11 | 20 | 21.96 | 11.06
40 | 1125 | 105.4 | 8 | 10.4 | 20 | 21.57 | 10.67
30 | 843.9 | 86.7 | 8 | 9.8 | 20 | 21.18 | 9.733
20 | 562.6 | 64.22 | 8 | 9.2 | 20 | 20.79 | 8.76
15 | 421.9 | 54.52 | 8 | 8.9 | 20 | 20.6 | 7.739
100 | 2813 | 274.2 | 8 | 14 | 19 | 22.95 | 10.26
90 | 2532 | 234.5 | 8 | 13.4 | 19 | 22.54 | 10.8
80 | 2250 | 198.6 | 8 | 12.8 | 19 | 22.13 | 11.33
70 | 1969 | 166.9 | 8 | 12.2 | 19 | 21.73 | 11.8
60 | 1688 | 140.6 | 8 | 11.6 | 19 | 21.34 | 12
50 | 1406 | 119.1 | 8 | 11 | 19 | 20.95 | 11.81
40 | 1125 | 98.52 | 8 | 10.4 | 19 | 20.56 | 11.42
30 | 843.9 | 80.9 | 8 | 9.8 | 19 | 20.18 | 10.43
20 | 562.6 | 60.3 | 8 | 9.2 | 19 | 19.79 | 9.33
15 | 421.9 | 51.36 | 8 | 8.9 | 19 | 19.6 | 8.215
100 | 2813 | 486.9 | 9 | 15 | 34 | 38 | 5.778
90 | 2532 | 433.7 | 9 | 14.4 | 34 | 37.59 | 5.837
80 | 2250 | 384.3 | 9 | 13.8 | 34 | 37.19 | 5.856
70 | 1969 | 338.6 | 9 | 13.2 | 34 | 36.8 | 5.815
60 | 1688 | 292.4 | 9 | 12.6 | 34 | 36.4 | 5.772
50 | 1406 | 249.2 | 9 | 12 | 34 | 36 | 5.645
40 | 1125 | 208.6 | 9 | 11.4 | 34 | 35.61 | 5.394
30 | 843.9 | 169.5 | 9 | 10.8 | 34 | 35.22 | 4.979
20 | 562.6 | 129.9 | 9 | 10.2 | 34 | 34.83 | 4.331
15 | 421.9 | 108.8 | 9 | 9.9 | 34 | 34.63 | 3.879
100 | 2813 | 468.5 | 9 | 15 | 33 | 36.98 | 6.004
90 | 2532 | 416.4 | 9 | 14.4 | 33 | 36.57 | 6.08
80 | 2250 | 366.7 | 9 | 13.8 | 33 | 36.17 | 6.137
70 | 1969 | 322.8 | 9 | 13.2 | 33 | 35.78 | 6.1
60 | 1688 | 279.3 | 9 | 12.6 | 33 | 35.38 | 6.043
50 | 1406 | 238.9 | 9 | 12 | 33 | 34.99 | 5.887
40 | 1125 | 200.6 | 9 | 11.4 | 33 | 34.6 | 5.608
30 | 843.9 | 163.1 | 9 | 10.8 | 33 | 34.21 | 5.174
20 | 562.6 | 124.9 | 9 | 10.2 | 33 | 33.82 | 4.503
15 | 421.9 | 104.6 | 9 | 9.9 | 33 | 33.63 | 4.034
100 | 2813 | 449.1 | 9 | 15 | 32 | 35.95 | 6.264
90 | 2532 | 397.6 | 9 | 14.4 | 32 | 35.55 | 6.367
80 | 2250 | 350.3 | 9 | 13.8 | 32 | 35.15 | 6.424
70 | 1969 | 308.6 | 9 | 13.2 | 32 | 34.76 | 6.38
60 | 1688 | 270.8 | 9 | 12.6 | 32 | 34.37 | 6.232
50 | 1406 | 229.6 | 9 | 12 | 32 | 33.98 | 6.127
40 | 1125 | 192.5 | 9 | 11.4 | 32 | 33.59 | 5.846
30 | 843.9 | 156.1 | 9 | 10.8 | 32 | 33.2 | 5.405
20 | 562.6 | 119.7 | 9 | 10.2 | 32 | 32.82 | 4.702
15 | 421.9 | 100.4 | 9 | 9.9 | 32 | 32.62 | 4.201
100 | 2813 | 429.6 | 9 | 15 | 31 | 34.93 | 6.548
90 | 2532 | 380.9 | 9 | 14.4 | 31 | 34.53 | 6.647
80 | 2250 | 341.4 | 9 | 13.8 | 31 | 34.14 | 6.591
70 | 1969 | 296.1 | 9 | 13.2 | 31 | 33.74 | 6.65
60 | 1688 | 259.5 | 9 | 12.6 | 31 | 33.36 | 6.505
50 | 1406 | 220 | 9 | 12 | 31 | 32.97 | 6.392
40 | 1125 | 183.5 | 9 | 11.4 | 31 | 32.58 | 6.133
30 | 843.9 | 148.6 | 9 | 10.8 | 31 | 32.2 | 5.678
20 | 562.6 | 114 | 9 | 10.2 | 31 | 31.81 | 4.935
15 | 421.9 | 95.96 | 9 | 9.9 | 31 | 31.62 | 4.397
100 | 2813 | 414.2 | 9 | 15 | 30 | 34 | 6.792
90 | 2532 | 367.1 | 9 | 14.4 | 30 | 33.59 | 6.897
80 | 2250 | 327.3 | 9 | 13.8 | 30 | 33.19 | 6.876
70 | 1969 | 284.1 | 9 | 13.2 | 30 | 32.79 | 6.932
60 | 1688 | 247.6 | 9 | 12.6 | 30 | 32.39 | 6.815
50 | 1406 | 209.4 | 9 | 12 | 30 | 32 | 6.717
40 | 1125 | 174.9 | 9 | 11.4 | 30 | 31.61 | 6.434
30 | 843.9 | 141.6 | 9 | 10.8 | 30 | 31.21 | 5.961
20 | 562.6 | 108.8 | 9 | 10.2 | 30 | 30.82 | 5.173
15 | 421.9 | 91.4 | 9 | 9.9 | 30 | 30.62 | 4.616
100 | 2813 | 398 | 9 | 15 | 29 | 32.98 | 7.068
90 | 2532 | 352.3 | 9 | 14.4 | 29 | 32.57 | 7.187
80 | 2250 | 311.8 | 9 | 13.8 | 29 | 32.17 | 7.217
70 | 1969 | 273.4 | 9 | 13.2 | 29 | 31.78 | 7.203
60 | 1688 | 235.1 | 9 | 12.6 | 29 | 31.38 | 7.178
50 | 1406 | 202.3 | 9 | 12 | 29 | 30.99 | 6.953
40 | 1125 | 166.3 | 9 | 11.4 | 29 | 30.59 | 6.766
30 | 843.9 | 134.6 | 9 | 10.8 | 29 | 30.2 | 6.272
20 | 562.6 | 103.3 | 9 | 10.2 | 29 | 29.81 | 5.447
15 | 421.9 | 87.06 | 9 | 9.9 | 29 | 29.62 | 4.847
100 | 2813 | 382.7 | 9 | 15 | 28 | 31.96 | 7.351
90 | 2532 | 337.1 | 9 | 14.4 | 28 | 31.55 | 7.51
80 | 2250 | 296.9 | 9 | 13.8 | 28 | 31.15 | 7.579
70 | 1969 | 259.7 | 9 | 13.2 | 28 | 30.76 | 7.581
60 | 1688 | 223.4 | 9 | 12.6 | 28 | 30.36 | 7.556
50 | 1406 | 191.8 | 9 | 12 | 28 | 29.97 | 7.334
40 | 1125 | 158 | 9 | 11.4 | 28 | 29.58 | 7.121
30 | 843.9 | 127.8 | 9 | 10.8 | 28 | 29.2 | 6.604
20 | 562.6 | 98.15 | 9 | 10.2 | 28 | 28.81 | 5.732
15 | 421.9 | 82.86 | 9 | 9.9 | 28 | 28.61 | 5.092
100 | 2813 | 367.3 | 9 | 15 | 27 | 30.94 | 7.659
90 | 2532 | 322 | 9 | 14.4 | 27 | 30.53 | 7.861
80 | 2250 | 282.7 | 9 | 13.8 | 27 | 30.14 | 7.961
70 | 1969 | 246.9 | 9 | 13.2 | 27 | 29.74 | 7.974
60 | 1688 | 212.1 | 9 | 12.6 | 27 | 29.35 | 7.957
50 | 1406 | 181.8 | 9 | 12 | 27 | 28.96 | 7.738
40 | 1125 | 150 | 9 | 11.4 | 27 | 28.57 | 7.501
30 | 843.9 | 121.3 | 9 | 10.8 | 27 | 28.19 | 6.959
20 | 562.6 | 93.19 | 9 | 10.2 | 27 | 27.8 | 6.037
15 | 421.9 | 78.91 | 9 | 9.9 | 27 | 27.61 | 5.347
100 | 2813 | 353.2 | 9 | 15 | 26 | 30 | 7.963
90 | 2532 | 308.5 | 9 | 14.4 | 26 | 29.59 | 8.207
80 | 2250 | 269.9 | 9 | 13.8 | 26 | 29.18 | 8.339
70 | 1969 | 235.2 | 9 | 13.2 | 26 | 28.78 | 8.373
60 | 1688 | 201.7 | 9 | 12.6 | 26 | 28.38 | 8.367
50 | 1406 | 172.5 | 9 | 12 | 26 | 27.99 | 8.155
40 | 1125 | 142.5 | 9 | 11.4 | 26 | 27.59 | 7.897
30 | 843.9 | 115.1 | 9 | 10.8 | 26 | 27.2 | 7.332
20 | 562.6 | 88.51 | 9 | 10.2 | 26 | 26.81 | 6.356
15 | 421.9 | 74.96 | 9 | 9.9 | 26 | 26.62 | 5.629
100 | 2813 | 338.4 | 9 | 15 | 25 | 28.98 | 8.313
90 | 2532 | 295.5 | 9 | 14.4 | 25 | 28.57 | 8.567
80 | 2250 | 256.7 | 9 | 13.8 | 25 | 28.17 | 8.767
70 | 1969 | 223.1 | 9 | 13.2 | 25 | 27.77 | 8.828
60 | 1688 | 192.6 | 9 | 12.6 | 25 | 27.37 | 8.765
50 | 1406 | 163.2 | 9 | 12 | 25 | 26.98 | 8.62
40 | 1125 | 137.9 | 9 | 11.4 | 25 | 26.59 | 8.158
30 | 843.9 | 109.1 | 9 | 10.8 | 25 | 26.2 | 7.735
20 | 562.6 | 84.05 | 9 | 10.2 | 25 | 25.81 | 6.694
15 | 421.9 | 71.31 | 9 | 9.9 | 25 | 25.61 | 5.917
100 | 2813 | 324 | 9 | 15 | 24 | 27.96 | 8.681
90 | 2532 | 282 | 9 | 14.4 | 24 | 27.55 | 8.976
80 | 2250 | 244 | 9 | 13.8 | 24 | 27.15 | 9.224
70 | 1969 | 211.3 | 9 | 13.2 | 24 | 26.75 | 9.32
60 | 1688 | 181.8 | 9 | 12.6 | 24 | 26.36 | 9.281
50 | 1406 | 154.3 | 9 | 12 | 24 | 25.97 | 9.116
40 | 1125 | 130.3 | 9 | 11.4 | 24 | 25.58 | 8.633
30 | 843.9 | 103.3 | 9 | 10.8 | 24 | 25.19 | 8.167
20 | 562.6 | 79.69 | 9 | 10.2 | 24 | 24.8 | 7.06
15 | 421.9 | 67.73 | 9 | 9.9 | 24 | 24.61 | 6.229
100 | 2813 | 310.2 | 9 | 15 | 23 | 26.94 | 9.068
90 | 2532 | 269.1 | 9 | 14.4 | 23 | 26.54 | 9.407
80 | 2250 | 231.8 | 9 | 13.8 | 23 | 26.13 | 9.708
70 | 1969 | 199.9 | 9 | 13.2 | 23 | 25.74 | 9.848
60 | 1688 | 171.7 | 9 | 12.6 | 23 | 25.34 | 9.833
50 | 1406 | 145.8 | 9 | 12 | 23 | 24.95 | 9.648
40 | 1125 | 122.9 | 9 | 11.4 | 23 | 24.57 | 9.156
30 | 843.9 | 97.63 | 9 | 10.8 | 23 | 24.18 | 8.644
20 | 562.6 | 75.42 | 9 | 10.2 | 23 | 23.79 | 7.459
15 | 421.9 | 64.24 | 9 | 9.9 | 23 | 23.6 | 6.568
100 | 2813 | 296 | 9 | 15 | 22 | 26 | 9.502
90 | 2532 | 255.5 | 9 | 14.4 | 22 | 25.59 | 9.909
80 | 2250 | 218.6 | 9 | 13.8 | 22 | 25.18 | 10.29
70 | 1969 | 187.2 | 9 | 13.2 | 22 | 24.77 | 10.52
60 | 1688 | 159.7 | 9 | 12.6 | 22 | 24.38 | 10.57
50 | 1406 | 135.9 | 9 | 12 | 22 | 23.98 | 10.35
40 | 1125 | 113 | 9 | 11.4 | 22 | 23.59 | 9.955
30 | 843.9 | 89.34 | 9 | 10.8 | 22 | 23.19 | 9.446
20 | 562.6 | 68.45 | 9 | 10.2 | 22 | 22.8 | 8.219
15 | 421.9 | 58.03 | 9 | 9.9 | 22 | 22.61 | 7.271
100 | 2813 | 283.4 | 9 | 15 | 21 | 24.98 | 9.926
90 | 2532 | 243.7 | 9 | 14.4 | 21 | 24.57 | 10.39
80 | 2250 | 207.4 | 9 | 13.8 | 21 | 24.16 | 10.85
70 | 1969 | 176.7 | 9 | 13.2 | 21 | 23.76 | 11.14
60 | 1688 | 150 | 9 | 12.6 | 21 | 23.36 | 11.25
50 | 1406 | 127.5 | 9 | 12 | 21 | 22.97 | 11.04
40 | 1125 | 105.8 | 9 | 11.4 | 21 | 22.58 | 10.63
30 | 843.9 | 87.19 | 9 | 10.8 | 21 | 22.19 | 9.679
20 | 562.6 | 64.43 | 9 | 10.2 | 21 | 21.8 | 8.732
15 | 421.9 | 54.7 | 9 | 9.9 | 21 | 21.6 | 7.714
100 | 2813 | 271.5 | 9 | 15 | 20 | 23.97 | 10.36
90 | 2532 | 232.5 | 9 | 14.4 | 20 | 23.56 | 10.89
80 | 2250 | 197.2 | 9 | 13.8 | 20 | 23.15 | 11.41
70 | 1969 | 166.4 | 9 | 13.2 | 20 | 22.75 | 11.83
60 | 1688 | 140.8 | 9 | 12.6 | 20 | 22.35 | 11.99
50 | 1406 | 119.3 | 9 | 12 | 20 | 21.96 | 11.79
40 | 1125 | 98.88 | 9 | 11.4 | 20 | 21.57 | 11.38
30 | 843.9 | 81.36 | 9 | 10.8 | 20 | 21.18 | 10.37
20 | 562.6 | 60.42 | 9 | 10.2 | 20 | 20.79 | 9.311
15 | 421.9 | 51.45 | 9 | 9.9 | 20 | 20.6 | 8.2
100 | 2813 | 260.3 | 9 | 15 | 19 | 22.95 | 10.81
90 | 2532 | 221.6 | 9 | 14.4 | 19 | 22.54 | 11.42
80 | 2250 | 186.5 | 9 | 13.8 | 19 | 22.13 | 12.07
70 | 1969 | 156.4 | 9 | 13.2 | 19 | 21.73 | 12.59
60 | 1688 | 131.9 | 9 | 12.6 | 19 | 21.34 | 12.79
50 | 1406 | 111.1 | 9 | 12 | 19 | 20.95 | 12.66
40 | 1125 | 92.53 | 9 | 11.4 | 19 | 20.56 | 12.16
30 | 843.9 | 76.16 | 9 | 10.8 | 19 | 20.18 | 11.08
20 | 562.6 | 57.15 | 9 | 10.2 | 19 | 19.79 | 9.844
15 | 421.9 | 48.87 | 9 | 9.9 | 19 | 19.6 | 8.634
100 | 2813 | 467.5 | 10 | 16 | 34 | 38 | 6.017
90 | 2532 | 414.9 | 10 | 15.4 | 34 | 37.59 | 6.101
80 | 2250 | 367.1 | 10 | 14.8 | 34 | 37.19 | 6.131
70 | 1969 | 323.5 | 10 | 14.2 | 34 | 36.8 | 6.087
60 | 1688 | 280 | 10 | 13.6 | 34 | 36.4 | 6.028
50 | 1406 | 239.7 | 10 | 13 | 34 | 36.01 | 5.867
40 | 1125 | 201.4 | 10 | 12.4 | 34 | 35.61 | 5.587
30 | 843.9 | 163.8 | 10 | 11.8 | 34 | 35.22 | 5.152
20 | 562.6 | 125.4 | 10 | 11.2 | 34 | 34.83 | 4.485
15 | 421.9 | 105 | 10 | 10.92 | 34 | 34.63 | 4.02
100 | 2813 | 447.5 | 10 | 16 | 33 | 36.98 | 6.285
90 | 2532 | 398.4 | 10 | 15.4 | 33 | 36.57 | 6.355
80 | 2250 | 350.8 | 10 | 14.8 | 33 | 36.17 | 6.416
70 | 1969 | 309.6 | 10 | 14.2 | 33 | 35.78 | 6.36
60 | 1688 | 272.1 | 10 | 13.6 | 33 | 35.39 | 6.203
50 | 1406 | 230.3 | 10 | 13 | 33 | 34.99 | 6.108
40 | 1125 | 193.1 | 10 | 12.4 | 33 | 34.6 | 5.828
30 | 843.9 | 156.6 | 10 | 11.8 | 33 | 34.21 | 5.388
20 | 562.6 | 120 | 10 | 11.2 | 33 | 33.82 | 4.687
15 | 421.9 | 100.8 | 10 | 10.92 | 33 | 33.63 | 4.184
100 | 2813 | 428 | 10 | 16 | 32 | 35.95 | 6.572
90 | 2532 | 382 | 10 | 15.4 | 32 | 35.55 | 6.628
80 | 2250 | 336.6 | 10 | 14.8 | 32 | 35.16 | 6.685
70 | 1969 | 297 | 10 | 14.2 | 32 | 34.76 | 6.629
60 | 1688 | 260.5 | 10 | 13.6 | 32 | 34.37 | 6.48
50 | 1406 | 220 | 10 | 13 | 32 | 33.98 | 6.394
40 | 1125 | 183.9 | 10 | 12.4 | 32 | 33.59 | 6.117
30 | 843.9 | 149.1 | 10 | 11.8 | 32 | 33.2 | 5.66
20 | 562.6 | 114.3 | 10 | 11.2 | 32 | 32.82 | 4.92
15 | 421.9 | 96.21 | 10 | 10.92 | 32 | 32.62 | 4.386
100 | 2813 | 410.5 | 10 | 16 | 31 | 34.93 | 6.853
90 | 2532 | 366.9 | 10 | 15.4 | 31 | 34.54 | 6.901
80 | 2250 | 327 | 10 | 14.8 | 31 | 34.14 | 6.883
70 | 1969 | 283.9 | 10 | 14.2 | 31 | 33.75 | 6.936
60 | 1688 | 247.7 | 10 | 13.6 | 31 | 33.36 | 6.814
50 | 1406 | 209.4 | 10 | 13 | 31 | 32.97 | 6.717
40 | 1125 | 175 | 10 | 12.4 | 31 | 32.58 | 6.428
30 | 843.9 | 141.8 | 10 | 11.8 | 31 | 32.19 | 5.95
20 | 562.6 | 108.9 | 10 | 11.2 | 31 | 31.81 | 5.169
15 | 421.9 | 91.7 | 10 | 10.92 | 31 | 31.61 | 4.601
100 | 2813 | 397.1 | 10 | 16 | 30 | 34 | 7.084
90 | 2532 | 352.6 | 10 | 15.4 | 30 | 33.59 | 7.18
80 | 2250 | 312.1 | 10 | 14.8 | 30 | 33.19 | 7.211
70 | 1969 | 271 | 10 | 14.2 | 30 | 32.79 | 7.265
60 | 1688 | 235.7 | 10 | 13.6 | 30 | 32.39 | 7.159
50 | 1406 | 203.1 | 10 | 13 | 30 | 32 | 6.925
40 | 1125 | 166.7 | 10 | 12.4 | 30 | 31.6 | 6.75
30 | 843.9 | 135 | 10 | 11.8 | 30 | 31.21 | 6.253
20 | 562.6 | 103.6 | 10 | 11.2 | 30 | 30.82 | 5.43
15 | 421.9 | 87.41 | 10 | 10.92 | 30 | 30.62 | 4.827
100 | 2813 | 381.6 | 10 | 16 | 29 | 32.98 | 7.372
90 | 2532 | 336.9 | 10 | 15.4 | 29 | 32.57 | 7.515
80 | 2250 | 297.1 | 10 | 14.8 | 29 | 32.17 | 7.575
70 | 1969 | 260.1 | 10 | 14.2 | 29 | 31.77 | 7.569
60 | 1688 | 223.1 | 10 | 13.6 | 29 | 31.38 | 7.565
50 | 1406 | 192.5 | 10 | 13 | 29 | 30.99 | 7.305
40 | 1125 | 158.4 | 10 | 12.4 | 29 | 30.59 | 7.104
30 | 843.9 | 128.4 | 10 | 11.8 | 29 | 30.2 | 6.572
20 | 562.6 | 98.6 | 10 | 11.2 | 29 | 29.81 | 5.706
15 | 421.9 | 83.21 | 10 | 10.92 | 29 | 29.62 | 5.071
100 | 2813 | 365.9 | 10 | 16 | 28 | 31.96 | 7.688
90 | 2532 | 321.6 | 10 | 15.4 | 28 | 31.55 | 7.872
80 | 2250 | 282.6 | 10 | 14.8 | 28 | 31.15 | 7.962
70 | 1969 | 247.3 | 10 | 14.2 | 28 | 30.76 | 7.964
60 | 1688 | 211.8 | 10 | 13.6 | 28 | 30.36 | 7.97
50 | 1406 | 182.4 | 10 | 13 | 28 | 29.97 | 7.71
40 | 1125 | 150.3 | 10 | 12.4 | 28 | 29.58 | 7.484
30 | 843.9 | 121.6 | 10 | 11.8 | 28 | 29.19 | 6.94
20 | 562.6 | 93.48 | 10 | 11.2 | 28 | 28.81 | 6.018
15 | 421.9 | 79.02 | 10 | 10.92 | 28 | 28.61 | 5.34
100 | 2813 | 350.5 | 10 | 16 | 27 | 30.94 | 8.025
90 | 2532 | 306.8 | 10 | 15.4 | 27 | 30.53 | 8.251
80 | 2250 | 268.9 | 10 | 14.8 | 27 | 30.14 | 8.369
70 | 1969 | 234.7 | 10 | 14.2 | 27 | 29.74 | 8.388
60 | 1688 | 200.8 | 10 | 13.6 | 27 | 29.35 | 8.404
50 | 1406 | 172.7 | 10 | 13 | 27 | 28.96 | 8.144
40 | 1125 | 142.6 | 10 | 12.4 | 27 | 28.57 | 7.893
30 | 843.9 | 115.3 | 10 | 11.8 | 27 | 28.19 | 7.321
20 | 562.6 | 88.72 | 10 | 11.2 | 27 | 27.8 | 6.341
15 | 421.9 | 75.14 | 10 | 10.92 | 27 | 27.61 | 5.616
100 | 2813 | 336.6 | 10 | 16 | 26 | 30 | 8.357
90 | 2532 | 293.6 | 10 | 15.4 | 26 | 29.59 | 8.622
80 | 2250 | 256.4 | 10 | 14.8 | 26 | 29.18 | 8.775
70 | 1969 | 223.2 | 10 | 14.2 | 26 | 28.78 | 8.821
60 | 1688 | 193.1 | 10 | 13.6 | 26 | 28.39 | 8.739
50 | 1406 | 163.7 | 10 | 13 | 26 | 27.99 | 8.592
40 | 1125 | 138.6 | 10 | 12.4 | 26 | 27.6 | 8.12
30 | 843.9 | 109.5 | 10 | 11.8 | 26 | 27.2 | 7.704
20 | 562.6 | 84.32 | 10 | 11.2 | 26 | 26.81 | 6.672
15 | 421.9 | 71.52 | 10 | 10.92 | 26 | 26.61 | 5.9
100 | 2813 | 322.1 | 10 | 16 | 25 | 28.98 | 8.734
90 | 2532 | 281 | 10 | 15.4 | 25 | 28.57 | 9.01
80 | 2250 | 243.6 | 10 | 14.8 | 25 | 28.17 | 9.239
70 | 1969 | 211.4 | 10 | 14.2 | 25 | 27.77 | 9.317
60 | 1688 | 182.4 | 10 | 13.6 | 25 | 27.37 | 9.255
50 | 1406 | 154.8 | 10 | 13 | 25 | 26.98 | 9.087
40 | 1125 | 130.9 | 10 | 12.4 | 25 | 26.59 | 8.595
30 | 843.9 | 103.6 | 10 | 11.8 | 25 | 26.2 | 8.145
20 | 562.6 | 79.93 | 10 | 11.2 | 25 | 25.81 | 7.038
15 | 421.9 | 67.93 | 10 | 10.92 | 25 | 25.61 | 6.211
100 | 2813 | 308.1 | 10 | 16 | 24 | 27.96 | 9.131
90 | 2532 | 267.9 | 10 | 15.4 | 24 | 27.55 | 9.45
80 | 2250 | 231.2 | 10 | 14.8 | 24 | 27.15 | 9.733
70 | 1969 | 199.9 | 10 | 14.2 | 24 | 26.75 | 9.848
60 | 1688 | 172 | 10 | 13.6 | 24 | 26.36 | 9.811
50 | 1406 | 146.2 | 10 | 13 | 24 | 25.97 | 9.619
40 | 1125 | 123.7 | 10 | 12.4 | 24 | 25.58 | 9.098
30 | 843.9 | 97.88 | 10 | 11.8 | 24 | 25.19 | 8.622
20 | 562.6 | 75.63 | 10 | 11.2 | 24 | 24.8 | 7.439
15 | 421.9 | 64.43 | 10 | 10.92 | 24 | 24.61 | 6.549
100 | 2813 | 294.7 | 10 | 16 | 23 | 26.94 | 9.544
90 | 2532 | 255.4 | 10 | 15.4 | 23 | 26.54 | 9.912
80 | 2250 | 219.5 | 10 | 14.8 | 23 | 26.13 | 10.25
70 | 1969 | 189 | 10 | 14.2 | 23 | 25.74 | 10.42
60 | 1688 | 162.1 | 10 | 13.6 | 23 | 25.34 | 10.41
50 | 1406 | 137.8 | 10 | 13 | 23 | 24.95 | 10.21
40 | 1125 | 116 | 10 | 12.4 | 23 | 24.57 | 9.698
30 | 843.9 | 92.28 | 10 | 11.8 | 23 | 24.18 | 9.145
20 | 562.6 | 71.45 | 10 | 11.2 | 23 | 23.79 | 7.874
15 | 421.9 | 61.01 | 10 | 10.92 | 23 | 23.6 | 6.916
100 | 2813 | 281 | 10 | 16 | 22 | 26 | 10.01
90 | 2532 | 242.1 | 10 | 15.4 | 22 | 25.59 | 10.46
80 | 2250 | 206.5 | 10 | 14.8 | 22 | 25.18 | 10.9
70 | 1969 | 176.5 | 10 | 14.2 | 22 | 24.77 | 11.16
60 | 1688 | 150.3 | 10 | 13.6 | 22 | 24.37 | 11.23
50 | 1406 | 127.6 | 10 | 13 | 22 | 23.98 | 11.02
40 | 1125 | 106.2 | 10 | 12.4 | 22 | 23.59 | 10.59
30 | 843.9 | 87.68 | 10 | 11.8 | 22 | 23.2 | 9.624
20 | 562.6 | 64.64 | 10 | 11.2 | 22 | 22.8 | 8.704
15 | 426.2 | 55.1 | 10 | 10.92 | 22 | 22.61 | 7.735
100 | 2813 | 269 | 10 | 16 | 21 | 24.99 | 10.46
90 | 2532 | 230.7 | 10 | 15.4 | 21 | 24.57 | 10.98
80 | 2250 | 195.3 | 10 | 14.8 | 21 | 24.16 | 11.52
70 | 1969 | 166.1 | 10 | 14.2 | 21 | 23.76 | 11.86
60 | 1688 | 140.9 | 10 | 13.6 | 21 | 23.36 | 11.97
50 | 1406 | 119.5 | 10 | 13 | 21 | 22.97 | 11.77
40 | 1125 | 99.21 | 10 | 12.4 | 21 | 22.58 | 11.34
30 | 843.9 | 81.77 | 10 | 11.8 | 21 | 22.19 | 10.32
20 | 562.6 | 60.62 | 10 | 11.2 | 21 | 21.8 | 9.281
15 | 430.4 | 52.16 | 10 | 10.92 | 21 | 21.61 | 8.252
100 | 2813 | 257.6 | 10 | 16 | 20 | 23.97 | 10.92
90 | 2532 | 219.3 | 10 | 15.4 | 20 | 23.56 | 11.54
80 | 2250 | 185.2 | 10 | 14.8 | 20 | 23.15 | 12.15
70 | 1969 | 155.9 | 10 | 14.2 | 20 | 22.75 | 12.63
60 | 1688 | 132 | 10 | 13.6 | 20 | 22.35 | 12.78
50 | 1406 | 111.2 | 10 | 13 | 20 | 21.96 | 12.64
40 | 1125 | 92.87 | 10 | 12.4 | 20 | 21.57 | 12.12
30 | 843.9 | 76.59 | 10 | 11.8 | 20 | 21.18 | 11.02
20 | 562.6 | 57.37 | 10 | 11.2 | 20 | 20.79 | 9.806
15 | 434.7 | 49.82 | 10 | 10.92 | 20 | 20.62 | 8.727
100 | 2813 | 246.6 | 10 | 16 | 19 | 22.95 | 11.41
90 | 2532 | 208.3 | 10 | 15.4 | 19 | 22.54 | 12.15
80 | 2250 | 174.7 | 10 | 14.8 | 19 | 22.13 | 12.88
70 | 1969 | 146.3 | 10 | 14.2 | 19 | 21.73 | 13.45
60 | 1688 | 123.5 | 10 | 13.6 | 19 | 21.34 | 13.67
50 | 1406 | 104.5 | 10 | 13 | 19 | 20.95 | 13.46
40 | 1125 | 87.57 | 10 | 12.4 | 19 | 20.56 | 12.85
30 | 843.9 | 72.22 | 10 | 11.8 | 19 | 20.18 | 11.68
20 | 562.6 | 54.75 | 10 | 11.2 | 19 | 19.79 | 10.28
15 | 434.7 | 47.72 | 10 | 10.92 | 19 | 19.61 | 9.11
100 | 2813 | 562 | 6 | 13 | 34 | 38 | 5.005
90 | 2532 | 497.3 | 6 | 12.3 | 34 | 37.59 | 5.091
80 | 2250 | 436.6 | 6 | 11.6 | 34 | 37.18 | 5.154
70 | 1969 | 384.3 | 6 | 10.9 | 34 | 36.79 | 5.124
60 | 1688 | 333.8 | 6 | 10.2 | 34 | 36.39 | 5.056
50 | 1406 | 286.6 | 6 | 9.5 | 34 | 36 | 4.908
40 | 1125 | 240.7 | 6 | 8.8 | 34 | 35.61 | 4.674
30 | 843.9 | 195.8 | 6 | 8.1 | 34 | 35.22 | 4.31
20 | 562.6 | 149.6 | 6 | 7.4 | 34 | 34.83 | 3.762
15 | 421.9 | 124.4 | 6 | 7.05 | 34 | 34.64 | 3.392
100 | 2813 | 541.6 | 6 | 13 | 33 | 36.97 | 5.194
90 | 2532 | 478.1 | 6 | 12.3 | 33 | 36.56 | 5.295
80 | 2250 | 420.3 | 6 | 11.6 | 33 | 36.16 | 5.354
70 | 1969 | 371.6 | 6 | 10.9 | 33 | 35.77 | 5.299
60 | 1688 | 323.2 | 6 | 10.2 | 33 | 35.38 | 5.221
50 | 1406 | 277.1 | 6 | 9.5 | 33 | 34.99 | 5.076
40 | 1125 | 231.3 | 6 | 8.8 | 33 | 34.6 | 4.866
30 | 843.9 | 187.1 | 6 | 8.1 | 33 | 34.21 | 4.511
20 | 562.6 | 143.1 | 6 | 7.4 | 33 | 33.83 | 3.932
15 | 421.9 | 120.4 | 6 | 7.05 | 33 | 33.63 | 3.505
100 | 2813 | 521.5 | 6 | 13 | 32 | 35.95 | 5.394
90 | 2532 | 460.7 | 6 | 12.3 | 32 | 35.54 | 5.495
80 | 2250 | 406.4 | 6 | 11.6 | 32 | 35.15 | 5.537
70 | 1969 | 359.2 | 6 | 10.9 | 32 | 34.76 | 5.481
60 | 1688 | 311 | 6 | 10.2 | 32 | 34.37 | 5.427
50 | 1406 | 265 | 6 | 9.5 | 32 | 33.98 | 5.308
40 | 1125 | 220.4 | 6 | 8.8 | 32 | 33.59 | 5.105
30 | 843.9 | 178.1 | 6 | 8.1 | 32 | 33.2 | 4.739
20 | 562.6 | 136.2 | 6 | 7.4 | 32 | 32.82 | 4.13
15 | 421.9 | 114.7 | 6 | 7.05 | 32 | 32.62 | 3.68
100 | 2813 | 501.8 | 6 | 13 | 31 | 34.92 | 5.606
90 | 2532 | 444.9 | 6 | 12.3 | 31 | 34.52 | 5.691
80 | 2250 | 392.7 | 6 | 11.6 | 31 | 34.13 | 5.731
70 | 1969 | 344.7 | 6 | 10.9 | 31 | 33.74 | 5.712
60 | 1688 | 297 | 6 | 10.2 | 31 | 33.35 | 5.683
50 | 1406 | 251.8 | 6 | 9.5 | 31 | 32.96 | 5.586
40 | 1125 | 210 | 6 | 8.8 | 31 | 32.58 | 5.358
30 | 843.9 | 169.6 | 6 | 8.1 | 31 | 32.19 | 4.975
20 | 562.6 | 129.8 | 6 | 7.4 | 31 | 31.81 | 4.334
15 | 421.9 | 109.2 | 6 | 7.05 | 31 | 31.62 | 3.865
100 | 2813 | 484.6 | 6 | 13 | 30 | 34 | 5.805
90 | 2532 | 430.5 | 6 | 12.3 | 30 | 33.59 | 5.881
80 | 2250 | 378.1 | 6 | 11.6 | 30 | 33.19 | 5.953
70 | 1969 | 329.8 | 6 | 10.9 | 30 | 32.79 | 5.97
60 | 1688 | 286 | 6 | 10.2 | 30 | 32.39 | 5.901
50 | 1406 | 240.7 | 6 | 9.5 | 30 | 32 | 5.843
40 | 1125 | 201 | 6 | 8.8 | 30 | 31.6 | 5.597
30 | 843.9 | 162.9 | 6 | 8.1 | 30 | 31.21 | 5.179
20 | 562.6 | 124.8 | 6 | 7.4 | 30 | 30.82 | 4.509
15 | 421.9 | 104.7 | 6 | 7.05 | 30 | 30.63 | 4.03
100 | 2813 | 467.8 | 6 | 13 | 29 | 32.98 | 6.013
90 | 2532 | 413.8 | 6 | 12.3 | 29 | 32.57 | 6.118
80 | 2250 | 361.4 | 6 | 11.6 | 29 | 32.17 | 6.227
70 | 1969 | 314.5 | 6 | 10.9 | 29 | 31.77 | 6.26
60 | 1688 | 272.6 | 6 | 10.2 | 29 | 31.38 | 6.191
50 | 1406 | 230.8 | 6 | 9.5 | 29 | 30.98 | 6.094
40 | 1125 | 193.3 | 6 | 8.8 | 29 | 30.59 | 5.822
30 | 843.9 | 156.7 | 6 | 8.1 | 29 | 30.21 | 5.386
20 | 562.6 | 120 | 6 | 7.4 | 29 | 29.82 | 4.687
15 | 421.9 | 100.7 | 6 | 7.05 | 29 | 29.62 | 4.188
100 | 2813 | 451.6 | 6 | 13 | 28 | 31.96 | 6.228
90 | 2532 | 396.3 | 6 | 12.3 | 28 | 31.55 | 6.389
80 | 2250 | 346.8 | 6 | 11.6 | 28 | 31.15 | 6.49
70 | 1969 | 300.6 | 6 | 10.9 | 28 | 30.75 | 6.551
60 | 1688 | 261.3 | 6 | 10.2 | 28 | 30.36 | 6.459
50 | 1406 | 221.7 | 6 | 9.5 | 28 | 29.97 | 6.345
40 | 1125 | 185.2 | 6 | 8.8 | 28 | 29.58 | 6.074
30 | 843.9 | 149.9 | 6 | 8.1 | 28 | 29.2 | 5.629
20 | 562.6 | 114.6 | 6 | 7.4 | 28 | 28.81 | 4.911
15 | 421.9 | 96.5 | 6 | 7.05 | 28 | 28.62 | 4.372
100 | 2813 | 435 | 6 | 13 | 27 | 30.94 | 6.467
90 | 2532 | 378.9 | 6 | 12.3 | 27 | 30.53 | 6.681
80 | 2250 | 332.4 | 6 | 11.6 | 27 | 30.13 | 6.77
70 | 1969 | 288.5 | 6 | 10.9 | 27 | 29.74 | 6.826
60 | 1688 | 250.3 | 6 | 10.2 | 27 | 29.35 | 6.742
50 | 1406 | 214.7 | 6 | 9.5 | 27 | 28.96 | 6.55
40 | 1125 | 176.4 | 6 | 8.8 | 27 | 28.57 | 6.378
30 | 843.9 | 142.4 | 6 | 8.1 | 27 | 28.19 | 5.926
20 | 562.6 | 109.1 | 6 | 7.4 | 27 | 27.8 | 5.158
15 | 421.9 | 91.98 | 6 | 7.05 | 27 | 27.61 | 4.587
100 | 2813 | 419.3 | 6 | 13 | 26 | 30 | 6.708
90 | 2532 | 364.1 | 6 | 12.3 | 26 | 29.58 | 6.954
80 | 2250 | 319.9 | 6 | 11.6 | 26 | 29.18 | 7.034
70 | 1969 | 280.3 | 6 | 10.9 | 26 | 28.78 | 7.026
60 | 1688 | 239.1 | 6 | 10.2 | 26 | 28.38 | 7.059
50 | 1406 | 204.1 | 6 | 9.5 | 26 | 27.99 | 6.891
40 | 1125 | 168.1 | 6 | 8.8 | 26 | 27.6 | 6.692
30 | 843.9 | 135.6 | 6 | 8.1 | 26 | 27.2 | 6.224
20 | 562.6 | 103.9 | 6 | 7.4 | 26 | 26.81 | 5.417
15 | 421.9 | 87.59 | 6 | 7.05 | 26 | 26.62 | 4.818
100 | 2813 | 403.1 | 6 | 13 | 25 | 28.98 | 6.978
90 | 2532 | 350 | 6 | 12.3 | 25 | 28.56 | 7.233
80 | 2250 | 306.4 | 6 | 11.6 | 25 | 28.16 | 7.345
70 | 1969 | 266.4 | 6 | 10.9 | 25 | 27.76 | 7.391
60 | 1688 | 227.2 | 6 | 10.2 | 25 | 27.37 | 7.427
50 | 1406 | 193.6 | 6 | 9.5 | 25 | 26.97 | 7.263
40 | 1125 | 159.8 | 6 | 8.8 | 25 | 26.58 | 7.04
30 | 843.9 | 128.9 | 6 | 8.1 | 25 | 26.2 | 6.549
20 | 562.6 | 98.75 | 6 | 7.4 | 25 | 25.81 | 5.697
15 | 421.9 | 83.51 | 6 | 7.05 | 25 | 25.61 | 5.053
100 | 2813 | 387.9 | 6 | 13 | 24 | 27.96 | 7.253
90 | 2532 | 336.2 | 6 | 12.3 | 24 | 27.55 | 7.53
80 | 2250 | 292.6 | 6 | 11.6 | 24 | 27.14 | 7.691
70 | 1969 | 253.4 | 6 | 10.9 | 24 | 26.75 | 7.77
60 | 1688 | 218.2 | 6 | 10.2 | 24 | 26.35 | 7.737
50 | 1406 | 183.7 | 6 | 9.5 | 24 | 25.96 | 7.656
40 | 1125 | 151.8 | 6 | 8.8 | 24 | 25.57 | 7.411
30 | 843.9 | 122.4 | 6 | 8.1 | 24 | 25.19 | 6.897
20 | 562.6 | 93.81 | 6 | 7.4 | 24 | 24.8 | 5.997
15 | 421.9 | 79.34 | 6 | 7.05 | 24 | 24.61 | 5.318
100 | 2813 | 373.5 | 6 | 13 | 23 | 26.94 | 7.532
90 | 2532 | 322.5 | 6 | 12.3 | 23 | 26.53 | 7.851
80 | 2250 | 279.2 | 6 | 11.6 | 23 | 26.13 | 8.059
70 | 1969 | 241 | 6 | 10.9 | 23 | 25.73 | 8.171
60 | 1688 | 207.1 | 6 | 10.2 | 23 | 25.34 | 8.15
50 | 1406 | 174.2 | 6 | 9.5 | 23 | 24.95 | 8.076
40 | 1125 | 146.8 | 6 | 8.8 | 23 | 24.57 | 7.665
30 | 843.9 | 116.1 | 6 | 8.1 | 23 | 24.18 | 7.27
20 | 562.6 | 89.05 | 6 | 7.4 | 23 | 23.79 | 6.318
15 | 421.9 | 75.53 | 6 | 7.05 | 23 | 23.6 | 5.587
100 | 2813 | 360 | 6 | 13 | 22 | 26 | 7.814
90 | 2532 | 309.8 | 6 | 12.3 | 22 | 25.58 | 8.172
80 | 2250 | 267.1 | 6 | 11.6 | 22 | 25.17 | 8.425
70 | 1969 | 229.7 | 6 | 10.9 | 22 | 24.77 | 8.571
60 | 1688 | 196.8 | 6 | 10.2 | 22 | 24.37 | 8.576
50 | 1406 | 165.3 | 6 | 9.5 | 22 | 23.98 | 8.509
40 | 1125 | 139 | 6 | 8.8 | 22 | 23.59 | 8.093
30 | 843.9 | 110.2 | 6 | 8.1 | 22 | 23.2 | 7.66
20 | 562.6 | 84.62 | 6 | 7.4 | 22 | 22.81 | 6.648
15 | 421.9 | 71.81 | 6 | 7.05 | 22 | 22.61 | 5.876
100 | 2813 | 345.7 | 6 | 13 | 21 | 24.98 | 8.138
90 | 2532 | 296.6 | 6 | 12.3 | 21 | 24.57 | 8.536
80 | 2250 | 254.8 | 6 | 11.6 | 21 | 24.16 | 8.834
70 | 1969 | 218.2 | 6 | 10.9 | 21 | 23.76 | 9.025
60 | 1688 | 186.4 | 6 | 10.2 | 21 | 23.36 | 9.057
50 | 1406 | 156.4 | 6 | 9.5 | 21 | 22.97 | 8.991
40 | 1125 | 131.3 | 6 | 8.8 | 21 | 22.58 | 8.567
30 | 843.9 | 104.4 | 6 | 8.1 | 21 | 22.19 | 8.08
20 | 562.6 | 80.32 | 6 | 7.4 | 21 | 21.8 | 7.005
15 | 421.9 | 68.3 | 6 | 7.05 | 21 | 21.61 | 6.178
100 | 2813 | 332 | 6 | 13 | 20 | 23.97 | 8.474
90 | 2532 | 283.9 | 6 | 12.3 | 20 | 23.55 | 8.919
80 | 2250 | 242.9 | 6 | 11.6 | 20 | 23.14 | 9.265
70 | 1969 | 207 | 6 | 10.9 | 20 | 22.74 | 9.511
60 | 1688 | 176.2 | 6 | 10.2 | 20 | 22.35 | 9.577
50 | 1406 | 149.5 | 6 | 9.5 | 20 | 21.96 | 9.41
40 | 1125 | 124.1 | 6 | 8.8 | 20 | 21.57 | 9.067
30 | 843.9 | 98.84 | 6 | 8.1 | 20 | 21.18 | 8.538
20 | 562.6 | 76.08 | 6 | 7.4 | 20 | 20.79 | 7.394
15 | 421.9 | 64.81 | 6 | 7.05 | 20 | 20.6 | 6.511
100 | 2813 | 318.7 | 6 | 13 | 19 | 22.95 | 8.826
90 | 2532 | 271.6 | 6 | 12.3 | 19 | 22.53 | 9.32
80 | 2250 | 231.6 | 6 | 11.6 | 19 | 22.13 | 9.719
70 | 1969 | 196.4 | 6 | 10.9 | 19 | 21.73 | 10.03
60 | 1688 | 166.6 | 6 | 10.2 | 19 | 21.33 | 10.13
50 | 1406 | 140.8 | 6 | 9.5 | 19 | 20.95 | 9.993
40 | 1125 | 116.9 | 6 | 8.8 | 19 | 20.56 | 9.621
30 | 843.9 | 93.3 | 6 | 8.1 | 19 | 20.17 | 9.045
20 | 562.6 | 71.96 | 6 | 7.4 | 19 | 19.79 | 7.818
15 | 421.9 | 61.41 | 6 | 7.05 | 19 | 19.6 | 6.871
100 | 2813 | 540 | 7 | 14 | 34 | 38 | 5.209
90 | 2532 | 479.1 | 7 | 13.3 | 34 | 37.59 | 5.284
80 | 2250 | 421.4 | 7 | 12.6 | 34 | 37.19 | 5.34
70 | 1969 | 373.2 | 7 | 11.9 | 34 | 36.8 | 5.276
60 | 1688 | 324.2 | 7 | 11.2 | 34 | 36.4 | 5.206
50 | 1406 | 277 | 7 | 10.5 | 34 | 36.01 | 5.077
40 | 1125 | 231.8 | 7 | 9.8 | 34 | 35.61 | 4.855
30 | 843.9 | 187.5 | 7 | 9.1 | 34 | 35.22 | 4.5
20 | 562.6 | 143.4 | 7 | 8.4 | 34 | 34.83 | 3.922
15 | 421.9 | 120.5 | 7 | 8.05 | 34 | 34.64 | 3.503
100 | 2813 | 519.5 | 7 | 14 | 33 | 36.98 | 5.414
90 | 2532 | 461.9 | 7 | 13.3 | 33 | 36.57 | 5.481
80 | 2250 | 407.7 | 7 | 12.6 | 33 | 36.18 | 5.519
70 | 1969 | 360.6 | 7 | 11.9 | 33 | 35.78 | 5.461
60 | 1688 | 311.5 | 7 | 11.2 | 33 | 35.39 | 5.419
50 | 1406 | 264.5 | 7 | 10.5 | 33 | 34.99 | 5.317
40 | 1125 | 220.8 | 7 | 9.8 | 33 | 34.6 | 5.096
30 | 843.9 | 178.5 | 7 | 9.1 | 33 | 34.21 | 4.729
20 | 562.6 | 136.5 | 7 | 8.4 | 33 | 33.82 | 4.12
15 | 421.9 | 114.9 | 7 | 8.05 | 33 | 33.63 | 3.671
100 | 2813 | 499.7 | 7 | 14 | 32 | 35.95 | 5.629
90 | 2532 | 445.6 | 7 | 13.3 | 32 | 35.55 | 5.682
80 | 2250 | 393.4 | 7 | 12.6 | 32 | 35.15 | 5.721
70 | 1969 | 345.3 | 7 | 11.9 | 32 | 34.76 | 5.703
60 | 1688 | 297.3 | 7 | 11.2 | 32 | 34.37 | 5.678
50 | 1406 | 252.2 | 7 | 10.5 | 32 | 33.98 | 5.577
40 | 1125 | 210.4 | 7 | 9.8 | 32 | 33.59 | 5.349
30 | 843.9 | 170.1 | 7 | 9.1 | 32 | 33.2 | 4.961
20 | 562.6 | 130.2 | 7 | 8.4 | 32 | 32.82 | 4.321
15 | 421.9 | 109.5 | 7 | 8.05 | 32 | 32.62 | 3.855
100 | 2813 | 482.3 | 7 | 14 | 31 | 34.93 | 5.832
90 | 2532 | 428.9 | 7 | 13.3 | 31 | 34.53 | 5.903
80 | 2250 | 376.8 | 7 | 12.6 | 31 | 34.13 | 5.972
70 | 1969 | 329.2 | 7 | 11.9 | 31 | 33.74 | 5.981
60 | 1688 | 283.5 | 7 | 11.2 | 31 | 33.35 | 5.953
50 | 1406 | 240.7 | 7 | 10.5 | 31 | 32.96 | 5.842
40 | 1125 | 201.4 | 7 | 9.8 | 31 | 32.58 | 5.586
30 | 843.9 | 163.5 | 7 | 9.1 | 31 | 32.19 | 5.162
20 | 562.6 | 125.2 | 7 | 8.4 | 31 | 31.81 | 4.494
15 | 421.9 | 104.9 | 7 | 8.05 | 31 | 31.62 | 4.021
100 | 2813 | 467.4 | 7 | 14 | 30 | 34 | 6.019
90 | 2532 | 412.6 | 7 | 13.3 | 30 | 33.59 | 6.136
80 | 2250 | 360.9 | 7 | 12.6 | 30 | 33.19 | 6.235
70 | 1969 | 314.8 | 7 | 11.9 | 30 | 32.79 | 6.255
60 | 1688 | 273.4 | 7 | 11.2 | 30 | 32.39 | 6.174
50 | 1406 | 231.5 | 7 | 10.5 | 30 | 32 | 6.075
40 | 1125 | 193.9 | 7 | 9.8 | 30 | 31.6 | 5.802
30 | 843.9 | 157.3 | 7 | 9.1 | 30 | 31.21 | 5.366
20 | 562.6 | 120.5 | 7 | 8.4 | 30 | 30.82 | 4.669
15 | 421.9 | 101.1 | 7 | 8.05 | 30 | 30.63 | 4.174
100 | 2813 | 450.7 | 7 | 14 | 29 | 32.98 | 6.241
90 | 2532 | 394.7 | 7 | 13.3 | 29 | 32.57 | 6.415
80 | 2250 | 347.8 | 7 | 12.6 | 29 | 32.17 | 6.471
70 | 1969 | 301.1 | 7 | 11.9 | 29 | 31.77 | 6.54
60 | 1688 | 262.2 | 7 | 11.2 | 29 | 31.38 | 6.436
50 | 1406 | 222.3 | 7 | 10.5 | 29 | 30.98 | 6.328
40 | 1125 | 185.6 | 7 | 9.8 | 29 | 30.59 | 6.061
30 | 843.9 | 150 | 7 | 9.1 | 29 | 30.2 | 5.624
20 | 562.6 | 114.9 | 7 | 8.4 | 29 | 29.82 | 4.897
15 | 421.9 | 96.75 | 7 | 8.05 | 29 | 29.62 | 4.361
100 | 2813 | 433.1 | 7 | 14 | 28 | 31.96 | 6.494
90 | 2532 | 377.4 | 7 | 13.3 | 28 | 31.55 | 6.708
80 | 2250 | 333.4 | 7 | 12.6 | 28 | 31.15 | 6.749
70 | 1969 | 288.9 | 7 | 11.9 | 28 | 30.75 | 6.815
60 | 1688 | 251.1 | 7 | 11.2 | 28 | 30.36 | 6.723
50 | 1406 | 215.5 | 7 | 10.5 | 28 | 29.97 | 6.528
40 | 1125 | 176.8 | 7 | 9.8 | 28 | 29.58 | 6.365
30 | 843.9 | 142.8 | 7 | 9.1 | 28 | 29.2 | 5.91
20 | 562.6 | 109.4 | 7 | 8.4 | 28 | 28.81 | 5.142
15 | 421.9 | 92.22 | 7 | 8.05 | 28 | 28.61 | 4.575
100 | 2813 | 415.6 | 7 | 14 | 27 | 30.94 | 6.768
90 | 2532 | 362.2 | 7 | 13.3 | 27 | 30.53 | 6.99
80 | 2250 | 319.7 | 7 | 12.6 | 27 | 30.13 | 7.039
70 | 1969 | 279.7 | 7 | 11.9 | 27 | 29.74 | 7.039
60 | 1688 | 238.9 | 7 | 11.2 | 27 | 29.35 | 7.064
50 | 1406 | 204.4 | 7 | 10.5 | 27 | 28.96 | 6.881
40 | 1125 | 168.2 | 7 | 9.8 | 27 | 28.57 | 6.69
30 | 843.9 | 135.8 | 7 | 9.1 | 27 | 28.19 | 6.215
20 | 562.6 | 104.1 | 7 | 8.4 | 27 | 27.8 | 5.405
15 | 421.9 | 87.77 | 7 | 8.05 | 27 | 27.61 | 4.807
100 | 2813 | 400.4 | 7 | 14 | 26 | 30 | 7.025
90 | 2532 | 349.2 | 7 | 13.3 | 26 | 29.59 | 7.25
80 | 2250 | 306.5 | 7 | 12.6 | 26 | 29.18 | 7.343
70 | 1969 | 266.6 | 7 | 11.9 | 26 | 28.78 | 7.387
60 | 1688 | 227.5 | 7 | 11.2 | 26 | 28.38 | 7.418
50 | 1406 | 195 | 7 | 10.5 | 26 | 27.99 | 7.212
40 | 1125 | 160.2 | 7 | 9.8 | 26 | 27.59 | 7.026
30 | 843.9 | 129.2 | 7 | 9.1 | 26 | 27.2 | 6.532
20 | 562.6 | 99.04 | 7 | 8.4 | 26 | 26.81 | 5.681
15 | 421.9 | 83.74 | 7 | 8.05 | 26 | 26.62 | 5.039
100 | 2813 | 385.1 | 7 | 14 | 25 | 28.98 | 7.304
90 | 2532 | 335.2 | 7 | 13.3 | 25 | 28.57 | 7.553
80 | 2250 | 292.3 | 7 | 12.6 | 25 | 28.17 | 7.698
70 | 1969 | 253.5 | 7 | 11.9 | 25 | 27.77 | 7.768
60 | 1688 | 216.3 | 7 | 11.2 | 25 | 27.37 | 7.803
50 | 1406 | 184.3 | 7 | 10.5 | 25 | 26.98 | 7.632
40 | 1125 | 152.1 | 7 | 9.8 | 25 | 26.58 | 7.396
30 | 843.9 | 122.7 | 7 | 9.1 | 25 | 26.2 | 6.879
20 | 562.6 | 94.09 | 7 | 8.4 | 25 | 25.81 | 5.98
15 | 421.9 | 79.56 | 7 | 8.05 | 25 | 25.61 | 5.303
100 | 2813 | 370.4 | 7 | 14 | 24 | 27.96 | 7.595
90 | 2532 | 321.1 | 7 | 13.3 | 24 | 27.55 | 7.884
80 | 2250 | 278.8 | 7 | 12.6 | 24 | 27.15 | 8.072
70 | 1969 | 241 | 7 | 11.9 | 24 | 26.75 | 8.169
60 | 1688 | 207.6 | 7 | 11.2 | 24 | 26.36 | 8.132
50 | 1406 | 174.7 | 7 | 10.5 | 24 | 25.96 | 8.052
40 | 1125 | 147.4 | 7 | 9.8 | 24 | 25.58 | 7.633
30 | 843.9 | 116.4 | 7 | 9.1 | 24 | 25.19 | 7.251
20 | 562.6 | 89.31 | 7 | 8.4 | 24 | 24.8 | 6.299
15 | 421.9 | 75.64 | 7 | 8.05 | 24 | 24.61 | 5.579
100 | 2813 | 355.7 | 7 | 14 | 23 | 26.95 | 7.909
90 | 2532 | 307.4 | 7 | 13.3 | 23 | 26.53 | 8.237
80 | 2250 | 265.7 | 7 | 12.6 | 23 | 26.13 | 8.469
70 | 1969 | 229 | 7 | 11.9 | 23 | 25.73 | 8.599
60 | 1688 | 196.7 | 7 | 11.2 | 23 | 25.34 | 8.582
50 | 1406 | 165.4 | 7 | 10.5 | 23 | 24.95 | 8.502
40 | 1125 | 139.3 | 7 | 9.8 | 23 | 24.57 | 8.078
30 | 843.9 | 110.3 | 7 | 9.1 | 23 | 24.18 | 7.65
20 | 562.6 | 84.82 | 7 | 8.4 | 23 | 23.79 | 6.633
15 | 421.9 | 72 | 7 | 8.05 | 23 | 23.6 | 5.86
100 | 2813 | 342.3 | 7 | 14 | 22 | 26 | 8.218
90 | 2532 | 294.9 | 7 | 13.3 | 22 | 25.58 | 8.586
80 | 2250 | 253.9 | 7 | 12.6 | 22 | 25.18 | 8.864
70 | 1969 | 217.9 | 7 | 11.9 | 22 | 24.77 | 9.035
60 | 1688 | 186.6 | 7 | 11.2 | 22 | 24.37 | 9.047
50 | 1406 | 156.8 | 7 | 10.5 | 22 | 23.98 | 8.968
40 | 1125 | 131.9 | 7 | 9.8 | 22 | 23.59 | 8.534
30 | 843.9 | 104.7 | 7 | 9.1 | 22 | 23.19 | 8.06
20 | 562.6 | 80.56 | 7 | 8.4 | 22 | 22.8 | 6.984
15 | 421.9 | 68.46 | 7 | 8.05 | 22 | 22.61 | 6.163
100 | 2813 | 328.5 | 7 | 14 | 21 | 24.98 | 8.564
90 | 2532 | 282 | 7 | 13.3 | 21 | 24.57 | 8.979
80 | 2250 | 241.9 | 7 | 12.6 | 21 | 24.16 | 9.304
70 | 1969 | 206.6 | 7 | 11.9 | 21 | 23.76 | 9.529
60 | 1688 | 176.4 | 7 | 11.2 | 21 | 23.36 | 9.568
50 | 1406 | 149.9 | 7 | 10.5 | 21 | 22.97 | 9.384
40 | 1125 | 124.5 | 7 | 9.8 | 21 | 22.58 | 9.035
30 | 843.9 | 99.06 | 7 | 9.1 | 21 | 22.19 | 8.519
20 | 562.6 | 76.3 | 7 | 8.4 | 21 | 21.8 | 7.373
15 | 421.9 | 64.98 | 7 | 8.05 | 21 | 21.6 | 6.494
100 | 2813 | 315.1 | 7 | 14 | 20 | 23.97 | 8.927
90 | 2532 | 269.6 | 7 | 13.3 | 20 | 23.55 | 9.391
80 | 2250 | 230.4 | 7 | 12.6 | 20 | 23.14 | 9.767
70 | 1969 | 195.9 | 7 | 11.9 | 20 | 22.74 | 10.05
60 | 1688 | 166.6 | 7 | 11.2 | 20 | 22.35 | 10.13
50 | 1406 | 141.1 | 7 | 10.5 | 20 | 21.96 | 9.968
40 | 1125 | 117.3 | 7 | 9.8 | 20 | 21.57 | 9.591
30 | 843.9 | 93.5 | 7 | 9.1 | 20 | 21.18 | 9.026
20 | 562.6 | 72.16 | 7 | 8.4 | 20 | 20.79 | 7.796
15 | 421.9 | 61.58 | 7 | 8.05 | 20 | 20.6 | 6.852
100 | 2813 | 302.3 | 7 | 14 | 19 | 22.95 | 9.305
90 | 2532 | 257.9 | 7 | 13.3 | 19 | 22.54 | 9.816
80 | 2250 | 219.5 | 7 | 12.6 | 19 | 22.13 | 10.25
70 | 1969 | 185.6 | 7 | 11.9 | 19 | 21.73 | 10.61
60 | 1688 | 157.1 | 7 | 11.2 | 19 | 21.33 | 10.74
50 | 1406 | 132.7 | 7 | 10.5 | 19 | 20.95 | 10.6
40 | 1125 | 110.2 | 7 | 9.8 | 19 | 20.56 | 10.21
30 | 843.9 | 90.88 | 7 | 9.1 | 19 | 20.18 | 9.286
20 | 562.6 | 68.15 | 7 | 8.4 | 19 | 19.79 | 8.255
15 | 421.9 | 58.37 | 7 | 8.05 | 19 | 19.6 | 7.229
100 | 2813 | 517.8 | 8 | 15 | 34 | 38 | 5.432
90 | 2532 | 463.4 | 8 | 14.3 | 34 | 37.6 | 5.463
80 | 2250 | 409.1 | 8 | 13.6 | 34 | 37.2 | 5.501
70 | 1969 | 361.8 | 8 | 12.9 | 34 | 36.8 | 5.443
60 | 1688 | 311.9 | 8 | 12.2 | 34 | 36.4 | 5.412
50 | 1406 | 265 | 8 | 11.5 | 34 | 36.01 | 5.309
40 | 1125 | 221.2 | 8 | 10.8 | 34 | 35.61 | 5.087
30 | 843.9 | 178.9 | 8 | 10.1 | 34 | 35.22 | 4.718
20 | 562.6 | 136.9 | 8 | 9.4 | 34 | 34.83 | 4.11
15 | 421.9 | 115.1 | 8 | 9.05 | 34 | 34.63 | 3.666
100 | 2813 | 499.2 | 8 | 15 | 33 | 36.98 | 5.635
90 | 2532 | 446.2 | 8 | 14.3 | 33 | 36.58 | 5.674
80 | 2250 | 394 | 8 | 13.6 | 33 | 36.18 | 5.712
70 | 1969 | 345.8 | 8 | 12.9 | 33 | 35.78 | 5.695
60 | 1688 | 297.5 | 8 | 12.2 | 33 | 35.38 | 5.673
50 | 1406 | 252.6 | 8 | 11.5 | 33 | 34.99 | 5.567
40 | 1125 | 210.8 | 8 | 10.8 | 33 | 34.6 | 5.337
30 | 843.9 | 170.7 | 8 | 10.1 | 33 | 34.21 | 4.944
20 | 562.6 | 130.6 | 8 | 9.4 | 33 | 33.82 | 4.307
15 | 421.9 | 109.7 | 8 | 9.05 | 33 | 33.63 | 3.845
100 | 2813 | 482.6 | 8 | 15 | 32 | 35.96 | 5.829
90 | 2532 | 428.6 | 8 | 14.3 | 32 | 35.56 | 5.907
80 | 2250 | 376.9 | 8 | 13.6 | 32 | 35.16 | 5.971
70 | 1969 | 329.6 | 8 | 12.9 | 32 | 34.76 | 5.974
60 | 1688 | 283.8 | 8 | 12.2 | 32 | 34.37 | 5.946
50 | 1406 | 241.4 | 8 | 11.5 | 32 | 33.98 | 5.828
40 | 1125 | 202.2 | 8 | 10.8 | 32 | 33.59 | 5.566
30 | 843.9 | 164.2 | 8 | 10.1 | 32 | 33.2 | 5.14
20 | 562.6 | 125.7 | 8 | 9.4 | 32 | 32.82 | 4.475
15 | 421.9 | 105.4 | 8 | 9.05 | 32 | 32.62 | 4.005
100 | 2813 | 466 | 8 | 15 | 31 | 34.94 | 6.037
90 | 2532 | 410.5 | 8 | 14.3 | 31 | 34.53 | 6.167
80 | 2250 | 359.6 | 8 | 13.6 | 31 | 34.14 | 6.258
70 | 1969 | 314.4 | 8 | 12.9 | 31 | 33.74 | 6.263
60 | 1688 | 273.8 | 8 | 12.2 | 31 | 33.35 | 6.165
50 | 1406 | 231.9 | 8 | 11.5 | 31 | 32.97 | 6.064
40 | 1125 | 194.4 | 8 | 10.8 | 31 | 32.58 | 5.789
30 | 843.9 | 157.7 | 8 | 10.1 | 31 | 32.2 | 5.353
20 | 562.6 | 120.8 | 8 | 9.4 | 31 | 31.81 | 4.659
15 | 421.9 | 101.4 | 8 | 9.05 | 31 | 31.62 | 4.162
100 | 2813 | 449.5 | 8 | 15 | 30 | 34 | 6.258
90 | 2532 | 393.6 | 8 | 14.3 | 30 | 33.59 | 6.432
80 | 2250 | 346.1 | 8 | 13.6 | 30 | 33.18 | 6.502
70 | 1969 | 301.7 | 8 | 12.9 | 30 | 32.78 | 6.526
60 | 1688 | 263.3 | 8 | 12.2 | 30 | 32.39 | 6.411
50 | 1406 | 222.9 | 8 | 11.5 | 30 | 32 | 6.311
40 | 1125 | 186.5 | 8 | 10.8 | 30 | 31.6 | 6.034
30 | 843.9 | 150.5 | 8 | 10.1 | 30 | 31.21 | 5.609
20 | 562.6 | 115.2 | 8 | 9.4 | 30 | 30.82 | 4.883
15 | 421.9 | 97 | 8 | 9.05 | 30 | 30.62 | 4.35
100 | 2813 | 430.9 | 8 | 15 | 29 | 32.98 | 6.528
90 | 2532 | 376.7 | 8 | 14.3 | 29 | 32.57 | 6.721
80 | 2250 | 334.5 | 8 | 13.6 | 29 | 32.17 | 6.727
70 | 1969 | 290.1 | 8 | 12.9 | 29 | 31.77 | 6.787
60 | 1688 | 251.7 | 8 | 12.2 | 29 | 31.38 | 6.704
50 | 1406 | 212.5 | 8 | 11.5 | 29 | 30.98 | 6.617
40 | 1125 | 177.2 | 8 | 10.8 | 29 | 30.59 | 6.351
30 | 843.9 | 143.2 | 8 | 10.1 | 29 | 30.2 | 5.894
20 | 562.6 | 109.7 | 8 | 9.4 | 29 | 29.81 | 5.127
15 | 421.9 | 92.36 | 8 | 9.05 | 29 | 29.62 | 4.568
100 | 2813 | 413.1 | 8 | 15 | 28 | 31.96 | 6.809
90 | 2532 | 362 | 8 | 14.3 | 28 | 31.55 | 6.993
80 | 2250 | 320.3 | 8 | 13.6 | 28 | 31.15 | 7.027
70 | 1969 | 280 | 8 | 12.9 | 28 | 30.76 | 7.033
60 | 1688 | 239.3 | 8 | 12.2 | 28 | 30.36 | 7.052
50 | 1406 | 205.1 | 8 | 11.5 | 28 | 29.97 | 6.858
40 | 1125 | 168.6 | 8 | 10.8 | 28 | 29.58 | 6.675
30 | 843.9 | 136.2 | 8 | 10.1 | 28 | 29.19 | 6.198
20 | 562.6 | 104.4 | 8 | 9.4 | 28 | 28.81 | 5.389
15 | 421.9 | 87.99 | 8 | 9.05 | 28 | 28.61 | 4.796
100 | 2813 | 396.7 | 8 | 15 | 27 | 30.94 | 7.091
90 | 2532 | 347.8 | 8 | 14.3 | 27 | 30.53 | 7.279
80 | 2250 | 305.5 | 8 | 13.6 | 27 | 30.13 | 7.365
70 | 1969 | 266 | 8 | 12.9 | 27 | 29.74 | 7.403
60 | 1688 | 227.3 | 8 | 12.2 | 27 | 29.35 | 7.424
50 | 1406 | 194.5 | 8 | 11.5 | 27 | 28.96 | 7.23
40 | 1125 | 160.2 | 8 | 10.8 | 27 | 28.57 | 7.022
30 | 843.9 | 129.4 | 8 | 10.1 | 27 | 28.19 | 6.523
20 | 562.6 | 99.25 | 8 | 9.4 | 27 | 27.8 | 5.669
15 | 421.9 | 83.78 | 8 | 9.05 | 27 | 27.61 | 5.036
100 | 2813 | 382.5 | 8 | 15 | 26 | 30 | 7.353
90 | 2532 | 334.4 | 8 | 14.3 | 26 | 29.59 | 7.571
80 | 2250 | 292.1 | 8 | 13.6 | 26 | 29.18 | 7.704
70 | 1969 | 253.6 | 8 | 12.9 | 26 | 28.78 | 7.765
60 | 1688 | 216.6 | 8 | 12.2 | 26 | 28.38 | 7.791
50 | 1406 | 184.9 | 8 | 11.5 | 26 | 27.99 | 7.608
40 | 1125 | 152.5 | 8 | 10.8 | 26 | 27.59 | 7.38
30 | 843.9 | 123 | 8 | 10.1 | 26 | 27.2 | 6.861
20 | 562.6 | 94.36 | 8 | 9.4 | 26 | 26.81 | 5.962
15 | 421.9 | 79.88 | 8 | 9.05 | 26 | 26.62 | 5.283
100 | 2813 | 367.7 | 8 | 15 | 25 | 28.98 | 7.65
90 | 2532 | 320 | 8 | 14.3 | 25 | 28.57 | 7.912
80 | 2250 | 278.4 | 8 | 13.6 | 25 | 28.17 | 8.083
70 | 1969 | 241.1 | 8 | 12.9 | 25 | 27.77 | 8.167
60 | 1688 | 208.1 | 8 | 12.2 | 25 | 27.37 | 8.111
50 | 1406 | 175.2 | 8 | 11.5 | 25 | 26.98 | 8.028
40 | 1125 | 144.7 | 8 | 10.8 | 25 | 26.58 | 7.777
30 | 843.9 | 116.7 | 8 | 10.1 | 25 | 26.19 | 7.233
20 | 562.6 | 89.58 | 8 | 9.4 | 25 | 25.81 | 6.281
15 | 421.9 | 75.85 | 8 | 9.05 | 25 | 25.61 | 5.563
100 | 2813 | 352.9 | 8 | 15 | 24 | 27.96 | 7.972
90 | 2532 | 306 | 8 | 14.3 | 24 | 27.55 | 8.273
80 | 2250 | 265.2 | 8 | 13.6 | 24 | 27.15 | 8.486
70 | 1969 | 229 | 8 | 12.9 | 24 | 26.75 | 8.6
60 | 1688 | 197.1 | 8 | 12.2 | 24 | 26.36 | 8.563
50 | 1406 | 165.9 | 8 | 11.5 | 24 | 25.96 | 8.478
40 | 1125 | 139.9 | 8 | 10.8 | 24 | 25.58 | 8.046
30 | 843.9 | 110.6 | 8 | 10.1 | 24 | 25.19 | 7.63
20 | 562.6 | 85.08 | 8 | 9.4 | 24 | 24.8 | 6.612
15 | 421.9 | 72.18 | 8 | 9.05 | 24 | 24.61 | 5.846
100 | 2813 | 338.4 | 8 | 15 | 23 | 26.95 | 8.313
90 | 2532 | 292.5 | 8 | 14.3 | 23 | 26.54 | 8.655
80 | 2250 | 252.5 | 8 | 13.6 | 23 | 26.13 | 8.914
70 | 1969 | 217.2 | 8 | 12.9 | 23 | 25.73 | 9.066
60 | 1688 | 186.4 | 8 | 12.2 | 23 | 25.34 | 9.055
50 | 1406 | 156.9 | 8 | 11.5 | 23 | 24.95 | 8.963
40 | 1125 | 132.2 | 8 | 10.8 | 23 | 24.57 | 8.514
30 | 843.9 | 104.8 | 8 | 10.1 | 23 | 24.18 | 8.049
20 | 562.6 | 80.73 | 8 | 9.4 | 23 | 23.79 | 6.969
15 | 421.9 | 68.62 | 8 | 9.05 | 23 | 23.6 | 6.149
100 | 2813 | 325.4 | 8 | 15 | 22 | 26 | 8.645
90 | 2532 | 280.3 | 8 | 14.3 | 22 | 25.59 | 9.032
80 | 2250 | 241 | 8 | 13.6 | 22 | 25.18 | 9.338
70 | 1969 | 206.4 | 8 | 12.9 | 22 | 24.77 | 9.541
60 | 1688 | 176.6 | 8 | 12.2 | 22 | 24.37 | 9.556
50 | 1406 | 148.7 | 8 | 11.5 | 22 | 23.98 | 9.457
40 | 1125 | 125 | 8 | 10.8 | 22 | 23.59 | 9.001
30 | 843.9 | 99.29 | 8 | 10.1 | 22 | 23.19 | 8.5
20 | 562.6 | 76.52 | 8 | 9.4 | 22 | 22.8 | 7.352
15 | 421.9 | 65.16 | 8 | 9.05 | 22 | 22.61 | 6.475
100 | 2813 | 311.9 | 8 | 15 | 21 | 24.98 | 9.018
90 | 2532 | 267.8 | 8 | 14.3 | 21 | 24.57 | 9.453
80 | 2250 | 229.4 | 8 | 13.6 | 21 | 24.16 | 9.811
70 | 1969 | 195.5 | 8 | 12.9 | 21 | 23.76 | 10.07
60 | 1688 | 166.8 | 8 | 12.2 | 21 | 23.36 | 10.12
50 | 1406 | 141.4 | 8 | 11.5 | 21 | 22.97 | 9.947
40 | 1125 | 117.7 | 8 | 10.8 | 21 | 22.58 | 9.558
30 | 843.9 | 93.71 | 8 | 10.1 | 21 | 22.19 | 9.006
20 | 562.6 | 72.37 | 8 | 9.4 | 21 | 21.8 | 7.774
15 | 421.9 | 61.8 | 8 | 9.05 | 21 | 21.6 | 6.827
100 | 2813 | 299 | 8 | 15 | 20 | 23.97 | 9.407
90 | 2532 | 256 | 8 | 14.3 | 20 | 23.55 | 9.889
80 | 2250 | 218.3 | 8 | 13.6 | 20 | 23.15 | 10.31
70 | 1969 | 185.1 | 8 | 12.9 | 20 | 22.74 | 10.64
60 | 1688 | 157.2 | 8 | 12.2 | 20 | 22.35 | 10.74
50 | 1406 | 132.9 | 8 | 11.5 | 20 | 21.96 | 10.58
40 | 1125 | 110.6 | 8 | 10.8 | 20 | 21.57 | 10.18
30 | 843.9 | 91.34 | 8 | 10.1 | 20 | 21.18 | 9.24
20 | 562.6 | 68.35 | 8 | 9.4 | 20 | 20.79 | 8.231
15 | 421.9 | 58.55 | 8 | 9.05 | 20 | 20.6 | 7.207
100 | 2813 | 286.8 | 8 | 15 | 19 | 22.95 | 9.81
90 | 2532 | 244.9 | 8 | 14.3 | 19 | 22.54 | 10.34
80 | 2250 | 207.6 | 8 | 13.6 | 19 | 22.13 | 10.84
70 | 1969 | 174.9 | 8 | 12.9 | 19 | 21.73 | 11.26
60 | 1688 | 147.9 | 8 | 12.2 | 19 | 21.34 | 11.41
50 | 1406 | 124.7 | 8 | 11.5 | 19 | 20.95 | 11.28
40 | 1125 | 103.6 | 8 | 10.8 | 19 | 20.56 | 10.86
30 | 843.9 | 85.5 | 8 | 10.1 | 19 | 20.17 | 9.87
20 | 562.6 | 64.35 | 8 | 9.4 | 19 | 19.79 | 8.742
15 | 421.9 | 55.22 | 8 | 9.05 | 19 | 19.6 | 7.642
100 | 2813 | 499.8 | 9 | 16 | 34 | 38 | 5.629
90 | 2532 | 447.2 | 9 | 15.3 | 34 | 37.6 | 5.662
80 | 2250 | 394.4 | 9 | 14.6 | 34 | 37.19 | 5.705
70 | 1969 | 346.3 | 9 | 13.9 | 34 | 36.8 | 5.686
60 | 1688 | 297.8 | 9 | 13.2 | 34 | 36.4 | 5.668
50 | 1406 | 253 | 9 | 12.5 | 34 | 36 | 5.559
40 | 1125 | 211.3 | 9 | 11.8 | 34 | 35.61 | 5.325
30 | 843.9 | 171.3 | 9 | 11.1 | 34 | 35.22 | 4.926
20 | 562.6 | 131.1 | 9 | 10.4 | 34 | 34.83 | 4.291
15 | 421.9 | 110 | 9 | 10.05 | 34 | 34.63 | 3.835
100 | 2813 | 483 | 9 | 16 | 33 | 36.98 | 5.824
90 | 2532 | 428.9 | 9 | 15.3 | 33 | 36.58 | 5.903
80 | 2250 | 376.9 | 9 | 14.6 | 33 | 36.17 | 5.971
70 | 1969 | 330 | 9 | 13.9 | 33 | 35.78 | 5.967
60 | 1688 | 284.2 | 9 | 13.2 | 33 | 35.38 | 5.939
50 | 1406 | 242 | 9 | 12.5 | 33 | 34.99 | 5.812
40 | 1125 | 202.9 | 9 | 11.8 | 33 | 34.6 | 5.544
30 | 843.9 | 164.9 | 9 | 11.1 | 33 | 34.21 | 5.118
20 | 562.6 | 126.2 | 9 | 10.4 | 33 | 33.82 | 4.457
15 | 421.9 | 105.7 | 9 | 10.05 | 33 | 33.63 | 3.992
100 | 2813 | 465.3 | 9 | 16 | 32 | 35.96 | 6.046
90 | 2532 | 410.3 | 9 | 15.3 | 32 | 35.55 | 6.17
80 | 2250 | 359.7 | 9 | 14.6 | 32 | 35.15 | 6.257
70 | 1969 | 314.9 | 9 | 13.9 | 32 | 34.76 | 6.253
60 | 1688 | 272.3 | 9 | 13.2 | 32 | 34.37 | 6.198
50 | 1406 | 232.7 | 9 | 12.5 | 32 | 33.98 | 6.045
40 | 1125 | 195 | 9 | 11.8 | 32 | 33.59 | 5.77
30 | 843.9 | 158.2 | 9 | 11.1 | 32 | 33.2 | 5.335
20 | 562.6 | 121.1 | 9 | 10.4 | 32 | 32.82 | 4.645
15 | 421.9 | 101.6 | 9 | 10.05 | 32 | 32.62 | 4.152
100 | 2813 | 446.3 | 9 | 16 | 31 | 34.94 | 6.303
90 | 2532 | 392 | 9 | 15.3 | 31 | 34.53 | 6.459
80 | 2250 | 344.1 | 9 | 14.6 | 31 | 34.13 | 6.541
70 | 1969 | 301.8 | 9 | 13.9 | 31 | 33.74 | 6.524
60 | 1688 | 263.8 | 9 | 13.2 | 31 | 33.35 | 6.399
50 | 1406 | 223 | 9 | 12.5 | 31 | 32.97 | 6.307
40 | 1125 | 186.3 | 9 | 11.8 | 31 | 32.58 | 6.041
30 | 843.9 | 150.7 | 9 | 11.1 | 31 | 32.19 | 5.599
20 | 562.6 | 115.5 | 9 | 10.4 | 31 | 31.81 | 4.873
15 | 421.9 | 97.04 | 9 | 10.05 | 31 | 31.61 | 4.348
100 | 2813 | 428.6 | 9 | 16 | 30 | 34 | 6.563
90 | 2532 | 376.9 | 9 | 15.3 | 30 | 33.59 | 6.718
80 | 2250 | 335.7 | 9 | 14.6 | 30 | 33.19 | 6.705
70 | 1969 | 290.1 | 9 | 13.9 | 30 | 32.79 | 6.789
60 | 1688 | 252.4 | 9 | 13.2 | 30 | 32.39 | 6.686
50 | 1406 | 212.9 | 9 | 12.5 | 30 | 32 | 6.605
40 | 1125 | 177.6 | 9 | 11.8 | 30 | 31.6 | 6.336
30 | 843.9 | 143.6 | 9 | 11.1 | 30 | 31.21 | 5.877
20 | 562.6 | 110 | 9 | 10.4 | 30 | 30.82 | 5.112
15 | 421.9 | 92.58 | 9 | 10.05 | 30 | 30.62 | 4.558
100 | 2813 | 410.8 | 9 | 16 | 29 | 32.98 | 6.848
90 | 2532 | 362.3 | 9 | 15.3 | 29 | 32.57 | 6.988
80 | 2250 | 320.8 | 9 | 14.6 | 29 | 32.17 | 7.015
70 | 1969 | 280.2 | 9 | 13.9 | 29 | 31.77 | 7.027
60 | 1688 | 239.9 | 9 | 13.2 | 29 | 31.37 | 7.036
50 | 1406 | 205.8 | 9 | 12.5 | 29 | 30.98 | 6.833
40 | 1125 | 168.9 | 9 | 11.8 | 29 | 30.59 | 6.66
30 | 843.9 | 136.5 | 9 | 11.1 | 29 | 30.2 | 6.181
20 | 562.6 | 104.7 | 9 | 10.4 | 29 | 29.81 | 5.373
15 | 421.9 | 88.22 | 9 | 10.05 | 29 | 29.62 | 4.783
100 | 2813 | 394.7 | 9 | 16 | 28 | 31.96 | 7.127
90 | 2532 | 347.7 | 9 | 15.3 | 28 | 31.55 | 7.282
80 | 2250 | 305.6 | 9 | 14.6 | 28 | 31.15 | 7.363
70 | 1969 | 266.2 | 9 | 13.9 | 28 | 30.75 | 7.398
60 | 1688 | 227.8 | 9 | 13.2 | 28 | 30.36 | 7.408
50 | 1406 | 195.2 | 9 | 12.5 | 28 | 29.97 | 7.204
40 | 1125 | 160.6 | 9 | 11.8 | 28 | 29.58 | 7.007
30 | 843.9 | 129.7 | 9 | 11.1 | 28 | 29.19 | 6.505
20 | 562.6 | 99.54 | 9 | 10.4 | 28 | 28.81 | 5.652
15 | 421.9 | 84.01 | 9 | 10.05 | 28 | 28.61 | 5.023
100 | 2813 | 379.4 | 9 | 16 | 27 | 30.94 | 7.414
90 | 2532 | 332.8 | 9 | 15.3 | 27 | 30.53 | 7.607
80 | 2250 | 291.1 | 9 | 14.6 | 27 | 30.13 | 7.73
70 | 1969 | 253.1 | 9 | 13.9 | 27 | 29.74 | 7.781
60 | 1688 | 216.5 | 9 | 13.2 | 27 | 29.34 | 7.796
50 | 1406 | 185.1 | 9 | 12.5 | 27 | 28.96 | 7.6
40 | 1125 | 152.5 | 9 | 11.8 | 27 | 28.57 | 7.377
30 | 843.9 | 123.2 | 9 | 11.1 | 27 | 28.18 | 6.852
20 | 562.6 | 94.7 | 9 | 10.4 | 27 | 27.8 | 5.941
15 | 421.9 | 79.93 | 9 | 10.05 | 27 | 27.61 | 5.279
100 | 2813 | 365.4 | 9 | 16 | 26 | 30 | 7.698
90 | 2532 | 319 | 9 | 15.3 | 26 | 29.59 | 7.935
80 | 2250 | 278.1 | 9 | 14.6 | 26 | 29.18 | 8.092
70 | 1969 | 241.2 | 9 | 13.9 | 26 | 28.78 | 8.164
60 | 1688 | 206 | 9 | 13.2 | 26 | 28.38 | 8.193
50 | 1406 | 175.7 | 9 | 12.5 | 26 | 27.98 | 8.003
40 | 1125 | 145 | 9 | 11.8 | 26 | 27.59 | 7.762
30 | 843.9 | 117 | 9 | 11.1 | 26 | 27.2 | 7.215
20 | 562.6 | 89.84 | 9 | 10.4 | 26 | 26.81 | 6.262
15 | 421.9 | 76.14 | 9 | 10.05 | 26 | 26.61 | 5.542
100 | 2813 | 350.4 | 9 | 16 | 25 | 28.98 | 8.027
90 | 2532 | 304.8 | 9 | 15.3 | 25 | 28.57 | 8.305
80 | 2250 | 264.8 | 9 | 14.6 | 25 | 28.16 | 8.5
70 | 1969 | 229 | 9 | 13.9 | 25 | 27.76 | 8.599
60 | 1688 | 197.6 | 9 | 13.2 | 25 | 27.37 | 8.543
50 | 1406 | 166.3 | 9 | 12.5 | 25 | 26.97 | 8.456
40 | 1125 | 140.4 | 9 | 11.8 | 25 | 26.58 | 8.013
30 | 843.9 | 110.9 | 9 | 11.1 | 25 | 26.19 | 7.61
20 | 562.6 | 85.34 | 9 | 10.4 | 25 | 25.8 | 6.592
15 | 421.9 | 72.39 | 9 | 10.05 | 25 | 25.61 | 5.829
100 | 2813 | 335.8 | 9 | 16 | 24 | 27.96 | 8.376
90 | 2532 | 291.2 | 9 | 15.3 | 24 | 27.55 | 8.695
80 | 2250 | 251.9 | 9 | 14.6 | 24 | 27.15 | 8.935
70 | 1969 | 217.1 | 9 | 13.9 | 24 | 26.75 | 9.07
60 | 1688 | 186.8 | 9 | 13.2 | 24 | 26.35 | 9.037
50 | 1406 | 157.3 | 9 | 12.5 | 24 | 25.96 | 8.941
40 | 1125 | 132.7 | 9 | 11.8 | 24 | 25.57 | 8.479
30 | 843.9 | 105.1 | 9 | 11.1 | 24 | 25.18 | 8.029
20 | 562.6 | 80.97 | 9 | 10.4 | 24 | 24.8 | 6.948
15 | 421.9 | 68.81 | 9 | 10.05 | 24 | 24.6 | 6.132
100 | 2813 | 321.7 | 9 | 16 | 23 | 26.94 | 8.744
90 | 2532 | 278 | 9 | 15.3 | 23 | 26.53 | 9.107
80 | 2250 | 239.5 | 9 | 14.6 | 23 | 26.13 | 9.397
70 | 1969 | 205.6 | 9 | 13.9 | 23 | 25.73 | 9.577
60 | 1688 | 175.7 | 9 | 13.2 | 23 | 25.34 | 9.606
50 | 1406 | 148.8 | 9 | 12.5 | 23 | 24.95 | 9.454
40 | 1125 | 125.3 | 9 | 11.8 | 23 | 24.56 | 8.983
30 | 843.9 | 99.4 | 9 | 11.1 | 23 | 24.18 | 8.49
20 | 562.6 | 76.68 | 9 | 10.4 | 23 | 23.79 | 7.337
15 | 421.9 | 65.31 | 9 | 10.05 | 23 | 23.6 | 6.461
100 | 2813 | 309.1 | 9 | 16 | 22 | 26 | 9.1
90 | 2532 | 266.2 | 9 | 15.3 | 22 | 25.58 | 9.51
80 | 2250 | 228.4 | 9 | 14.6 | 22 | 25.17 | 9.852
70 | 1969 | 195.2 | 9 | 13.9 | 22 | 24.77 | 10.09
60 | 1688 | 166.2 | 9 | 13.2 | 22 | 24.37 | 10.15
50 | 1406 | 141.7 | 9 | 12.5 | 22 | 23.98 | 9.927
40 | 1125 | 118.2 | 9 | 11.8 | 22 | 23.58 | 9.523
30 | 843.9 | 93.92 | 9 | 11.1 | 22 | 23.19 | 8.986
20 | 562.6 | 72.58 | 9 | 10.4 | 22 | 22.8 | 7.751
15 | 421.9 | 61.93 | 9 | 10.05 | 22 | 22.61 | 6.813
100 | 2813 | 296.1 | 9 | 16 | 21 | 24.98 | 9.5
90 | 2532 | 254.2 | 9 | 15.3 | 21 | 24.57 | 9.958
80 | 2250 | 217.2 | 9 | 14.6 | 21 | 24.16 | 10.36
70 | 1969 | 184.7 | 9 | 13.9 | 21 | 23.75 | 10.66
60 | 1688 | 156.6 | 9 | 13.2 | 21 | 23.36 | 10.78
50 | 1406 | 133.2 | 9 | 12.5 | 21 | 22.97 | 10.56
40 | 1125 | 111 | 9 | 11.8 | 21 | 22.57 | 10.14
30 | 843.9 | 91.81 | 9 | 11.1 | 21 | 22.19 | 9.192
20 | 562.6 | 68.55 | 9 | 10.4 | 21 | 21.8 | 8.207
15 | 421.9 | 58.73 | 9 | 10.05 | 21 | 21.6 | 7.185
100 | 2813 | 283.8 | 9 | 16 | 20 | 23.96 | 9.911
90 | 2532 | 242.9 | 9 | 15.3 | 20 | 23.55 | 10.42
80 | 2250 | 206.2 | 9 | 14.6 | 20 | 23.14 | 10.91
70 | 1969 | 174.4 | 9 | 13.9 | 20 | 22.74 | 11.29
60 | 1688 | 147.2 | 9 | 13.2 | 20 | 22.34 | 11.46
50 | 1406 | 125 | 9 | 12.5 | 20 | 21.95 | 11.25
40 | 1125 | 104 | 9 | 11.8 | 20 | 21.57 | 10.82
30 | 843.9 | 85.91 | 9 | 11.1 | 20 | 21.18 | 9.823
20 | 562.6 | 64.53 | 9 | 10.4 | 20 | 20.79 | 8.719
15 | 421.9 | 55.37 | 9 | 10.05 | 20 | 20.6 | 7.62
100 | 2813 | 272.3 | 9 | 16 | 19 | 22.95 | 10.33
90 | 2532 | 232.1 | 9 | 15.3 | 19 | 22.54 | 10.91
80 | 2250 | 195.5 | 9 | 14.6 | 19 | 22.13 | 11.51
70 | 1969 | 164.3 | 9 | 13.9 | 19 | 21.73 | 11.99
60 | 1688 | 138.3 | 9 | 13.2 | 19 | 21.33 | 12.2
50 | 1406 | 117.1 | 9 | 12.5 | 19 | 20.94 | 12.01
40 | 1125 | 97.48 | 9 | 11.8 | 19 | 20.56 | 11.54
30 | 843.9 | 80.59 | 9 | 11.1 | 19 | 20.17 | 10.47
20 | 562.6 | 61.14 | 9 | 10.4 | 19 | 19.79 | 9.201
15 | 421.9 | 52.72 | 9 | 10.05 | 19 | 19.59 | 8.004
100 | 2813 | 482.9 | 10 | 17 | 34 | 38 | 5.825
90 | 2532 | 427.9 | 10 | 16.3 | 34 | 37.59 | 5.916
80 | 2250 | 377 | 10 | 15.6 | 34 | 37.19 | 5.97
70 | 1969 | 330.5 | 10 | 14.9 | 34 | 36.79 | 5.958
60 | 1688 | 284.5 | 10 | 14.2 | 34 | 36.39 | 5.932
50 | 1406 | 242.8 | 10 | 13.5 | 34 | 36 | 5.794
40 | 1125 | 203.7 | 10 | 12.8 | 34 | 35.61 | 5.523
30 | 843.9 | 165.6 | 10 | 12.1 | 34 | 35.22 | 5.096
20 | 562.6 | 126.8 | 10 | 11.4 | 34 | 34.83 | 4.437
15 | 421.9 | 106.1 | 10 | 10.08 | 34 | 34.63 | 3.978
100 | 2813 | 464 | 10 | 17 | 33 | 36.98 | 6.062
90 | 2532 | 410.6 | 10 | 16.3 | 33 | 36.57 | 6.166
80 | 2250 | 359.8 | 10 | 15.6 | 33 | 36.17 | 6.254
70 | 1969 | 315.5 | 10 | 14.9 | 33 | 35.77 | 6.241
60 | 1688 | 273 | 10 | 14.2 | 33 | 35.38 | 6.182
50 | 1406 | 233.4 | 10 | 13.5 | 33 | 34.99 | 6.027
40 | 1125 | 195.7 | 10 | 12.8 | 33 | 34.6 | 5.751
30 | 843.9 | 158.7 | 10 | 12.1 | 33 | 34.21 | 5.319
20 | 562.6 | 121.5 | 10 | 11.4 | 33 | 33.82 | 4.631
15 | 421.9 | 102 | 10 | 10.08 | 33 | 33.62 | 4.136
100 | 2813 | 444.4 | 10 | 17 | 32 | 35.95 | 6.33
90 | 2532 | 392.2 | 10 | 16.3 | 32 | 35.55 | 6.455
80 | 2250 | 344.4 | 10 | 15.6 | 32 | 35.15 | 6.534
70 | 1969 | 302.7 | 10 | 14.9 | 32 | 34.75 | 6.506
60 | 1688 | 264.8 | 10 | 14.2 | 32 | 34.37 | 6.374
50 | 1406 | 223.5 | 10 | 13.5 | 32 | 33.97 | 6.294
40 | 1125 | 186.7 | 10 | 12.8 | 32 | 33.59 | 6.027
30 | 843.9 | 151.1 | 10 | 12.1 | 32 | 33.2 | 5.584
20 | 562.6 | 115.8 | 10 | 11.4 | 32 | 32.81 | 4.858
15 | 421.9 | 97.41 | 10 | 10.08 | 32 | 32.62 | 4.332
100 | 2813 | 425.1 | 10 | 17 | 31 | 34.93 | 6.617
90 | 2532 | 376.5 | 10 | 16.3 | 31 | 34.53 | 6.725
80 | 2250 | 335.7 | 10 | 15.6 | 31 | 34.14 | 6.704
70 | 1969 | 290 | 10 | 14.9 | 31 | 33.74 | 6.789
60 | 1688 | 252.5 | 10 | 14.2 | 31 | 33.35 | 6.685
50 | 1406 | 212.9 | 10 | 13.5 | 31 | 32.96 | 6.606
40 | 1125 | 177.7 | 10 | 12.8 | 31 | 32.58 | 6.332
30 | 843.9 | 143.8 | 10 | 12.1 | 31 | 32.19 | 5.868
20 | 562.6 | 110.4 | 10 | 11.4 | 31 | 31.81 | 5.095
15 | 421.9 | 92.76 | 10 | 10.08 | 31 | 31.61 | 4.549
100 | 2813 | 409 | 10 | 17 | 30 | 34 | 6.877
90 | 2532 | 362.8 | 10 | 16.3 | 30 | 33.59 | 6.978
80 | 2250 | 321.2 | 10 | 15.6 | 30 | 33.19 | 7.007
70 | 1969 | 277.5 | 10 | 14.9 | 30 | 32.79 | 7.097
60 | 1688 | 240.5 | 10 | 14.2 | 30 | 32.39 | 7.019
50 | 1406 | 206.6 | 10 | 13.5 | 30 | 32 | 6.807
40 | 1125 | 169.3 | 10 | 12.8 | 30 | 31.6 | 6.644
30 | 843.9 | 136.9 | 10 | 12.1 | 30 | 31.21 | 6.163
20 | 562.6 | 105 | 10 | 11.4 | 30 | 30.82 | 5.357
15 | 421.9 | 88.58 | 10 | 10.08 | 30 | 30.62 | 4.764
100 | 2813 | 393.4 | 10 | 17 | 29 | 32.98 | 7.15
90 | 2532 | 347.7 | 10 | 16.3 | 29 | 32.58 | 7.281
80 | 2250 | 305.8 | 10 | 15.6 | 29 | 32.17 | 7.359
70 | 1969 | 266.4 | 10 | 14.9 | 29 | 31.77 | 7.391
60 | 1688 | 228.4 | 10 | 14.2 | 29 | 31.38 | 7.389
50 | 1406 | 195.9 | 10 | 13.5 | 29 | 30.98 | 7.178
40 | 1125 | 161 | 10 | 12.8 | 29 | 30.59 | 6.99
30 | 843.9 | 130.1 | 10 | 12.1 | 29 | 30.2 | 6.487
20 | 562.6 | 99.84 | 10 | 11.4 | 29 | 29.81 | 5.635
15 | 421.9 | 84.36 | 10 | 10.08 | 29 | 29.62 | 5.002
100 | 2813 | 378 | 10 | 17 | 28 | 31.96 | 7.442
90 | 2532 | 332.4 | 10 | 16.3 | 28 | 31.56 | 7.617
80 | 2250 | 291.2 | 10 | 15.6 | 28 | 31.15 | 7.729
70 | 1969 | 253.4 | 10 | 14.9 | 28 | 30.76 | 7.772
60 | 1688 | 217 | 10 | 14.2 | 28 | 30.36 | 7.78
50 | 1406 | 185.7 | 10 | 13.5 | 28 | 29.97 | 7.573
40 | 1125 | 152.9 | 10 | 12.8 | 28 | 29.58 | 7.36
30 | 843.9 | 123.5 | 10 | 12.1 | 28 | 29.19 | 6.833
20 | 562.6 | 94.85 | 10 | 11.4 | 28 | 28.81 | 5.932
15 | 421.9 | 80.26 | 10 | 10.08 | 28 | 28.61 | 5.257
100 | 2813 | 362.6 | 10 | 17 | 27 | 30.94 | 7.758
90 | 2532 | 317.4 | 10 | 16.3 | 27 | 30.54 | 7.976
80 | 2250 | 277.1 | 10 | 15.6 | 27 | 30.14 | 8.121
70 | 1969 | 240.8 | 10 | 14.9 | 27 | 29.74 | 8.179
60 | 1688 | 205.1 | 10 | 14.2 | 27 | 29.35 | 8.229
50 | 1406 | 175.9 | 10 | 13.5 | 27 | 28.96 | 7.994
40 | 1125 | 145.1 | 10 | 12.8 | 27 | 28.57 | 7.757
30 | 843.9 | 117.1 | 10 | 12.1 | 27 | 28.18 | 7.205
20 | 562.6 | 90.04 | 10 | 11.4 | 27 | 27.8 | 6.248
15 | 421.9 | 76.23 | 10 | 10.08 | 27 | 27.61 | 5.535
100 | 2813 | 348.5 | 10 | 17 | 26 | 30 | 8.072
90 | 2532 | 303.9 | 10 | 16.3 | 26 | 29.59 | 8.331
80 | 2250 | 264.5 | 10 | 15.6 | 26 | 29.18 | 8.51
70 | 1969 | 229.1 | 10 | 14.9 | 26 | 28.78 | 8.594
60 | 1688 | 197.4 | 10 | 14.2 | 26 | 28.38 | 8.552
50 | 1406 | 166.8 | 10 | 13.5 | 26 | 27.98 | 8.43
40 | 1125 | 137.7 | 10 | 12.8 | 26 | 27.59 | 8.173
30 | 843.9 | 111.2 | 10 | 12.1 | 26 | 27.2 | 7.589
20 | 562.6 | 85.61 | 10 | 11.4 | 26 | 26.81 | 6.571
15 | 421.9 | 72.61 | 10 | 10.08 | 26 | 26.61 | 5.812
100 | 2813 | 333.7 | 10 | 17 | 25 | 28.98 | 8.43
90 | 2532 | 290.1 | 10 | 16.3 | 25 | 28.57 | 8.728
80 | 2250 | 251.4 | 10 | 15.6 | 25 | 28.16 | 8.95
70 | 1969 | 217.1 | 10 | 14.9 | 25 | 27.76 | 9.068
60 | 1688 | 186.5 | 10 | 14.2 | 25 | 27.37 | 9.049
50 | 1406 | 157.8 | 10 | 13.5 | 25 | 26.97 | 8.914
40 | 1125 | 133.3 | 10 | 12.8 | 25 | 26.58 | 8.442
30 | 843.9 | 105.4 | 10 | 12.1 | 25 | 26.19 | 8.008
20 | 562.6 | 81.22 | 10 | 11.4 | 25 | 25.8 | 6.927
15 | 421.9 | 69.01 | 10 | 10.08 | 25 | 25.61 | 6.114
100 | 2813 | 319.4 | 10 | 17 | 24 | 27.96 | 8.806
90 | 2532 | 276.7 | 10 | 16.3 | 24 | 27.55 | 9.148
80 | 2250 | 238.9 | 10 | 15.6 | 24 | 27.15 | 9.421
70 | 1969 | 205.5 | 10 | 14.9 | 24 | 26.75 | 9.58
60 | 1688 | 176.1 | 10 | 14.2 | 24 | 26.35 | 9.585
50 | 1406 | 149.2 | 10 | 13.5 | 24 | 25.96 | 9.427
40 | 1125 | 125.8 | 10 | 12.8 | 24 | 25.57 | 8.946
30 | 843.9 | 99.64 | 10 | 12.1 | 24 | 25.18 | 8.47
20 | 562.6 | 76.93 | 10 | 11.4 | 24 | 24.8 | 7.313
15 | 421.9 | 65.49 | 10 | 10.08 | 24 | 24.6 | 6.443
100 | 2813 | 305.7 | 10 | 17 | 23 | 26.94 | 9.201
90 | 2532 | 264 | 10 | 16.3 | 23 | 26.53 | 9.59
80 | 2250 | 226.9 | 10 | 15.6 | 23 | 26.13 | 9.917
70 | 1969 | 194.5 | 10 | 14.9 | 23 | 25.73 | 10.12
60 | 1688 | 166.1 | 10 | 14.2 | 23 | 25.34 | 10.16
50 | 1406 | 140.7 | 10 | 13.5 | 23 | 24.95 | 9.994
40 | 1125 | 118.4 | 10 | 12.8 | 23 | 24.56 | 9.505
30 | 843.9 | 94.01 | 10 | 12.1 | 23 | 24.18 | 8.976
20 | 562.6 | 72.74 | 10 | 11.4 | 23 | 23.79 | 7.735
15 | 421.9 | 62.13 | 10 | 10.08 | 23 | 23.6 | 6.792
100 | 2813 | 293.6 | 10 | 17 | 22 | 26 | 9.582
90 | 2532 | 252.6 | 10 | 16.3 | 22 | 25.58 | 10.02
80 | 2250 | 216.2 | 10 | 15.6 | 22 | 25.17 | 10.41
70 | 1969 | 184.4 | 10 | 14.9 | 22 | 24.77 | 10.68
60 | 1688 | 156.8 | 10 | 14.2 | 22 | 24.37 | 10.76
50 | 1406 | 133.4 | 10 | 13.5 | 22 | 23.98 | 10.55
40 | 1125 | 111.3 | 10 | 12.8 | 22 | 23.58 | 10.11
30 | 843.9 | 88.7 | 10 | 12.1 | 22 | 23.19 | 9.514
20 | 562.6 | 68.75 | 10 | 11.4 | 22 | 22.8 | 8.183
15 | 426.2 | 59.1 | 10 | 10.08 | 22 | 22.61 | 7.211
100 | 2813 | 281.2 | 10 | 17 | 21 | 24.98 | 10
90 | 2532 | 241.1 | 10 | 16.3 | 21 | 24.57 | 10.5
80 | 2250 | 205.1 | 10 | 15.6 | 21 | 24.16 | 10.97
70 | 1969 | 174 | 10 | 14.9 | 21 | 23.76 | 11.32
60 | 1688 | 147.4 | 10 | 14.2 | 21 | 23.36 | 11.45
50 | 1406 | 125.1 | 10 | 13.5 | 21 | 22.97 | 11.24
40 | 1125 | 104.3 | 10 | 12.8 | 21 | 22.57 | 10.79
30 | 843.9 | 86.36 | 10 | 12.1 | 21 | 22.19 | 9.772
20 | 562.6 | 64.71 | 10 | 11.4 | 21 | 21.8 | 8.694
15 | 426.2 | 55.81 | 10 | 10.08 | 21 | 21.61 | 7.636
100 | 2813 | 269.6 | 10 | 17 | 20 | 23.97 | 10.43
90 | 2532 | 230 | 10 | 16.3 | 20 | 23.55 | 11.01
80 | 2250 | 194.2 | 10 | 15.6 | 20 | 23.14 | 11.59
70 | 1969 | 163.8 | 10 | 14.9 | 20 | 22.74 | 12.02
60 | 1688 | 138.4 | 10 | 14.2 | 20 | 22.35 | 12.19
50 | 1406 | 116.9 | 10 | 13.5 | 20 | 21.95 | 12.03
40 | 1125 | 97.71 | 10 | 12.8 | 20 | 21.57 | 11.52
30 | 843.9 | 81.01 | 10 | 12.1 | 20 | 21.18 | 10.42
20 | 562.6 | 61.36 | 10 | 11.4 | 20 | 20.79 | 9.169
15 | 430.4 | 53.41 | 10 | 10.08 | 20 | 20.61 | 8.059
100 | 2813 | 258.5 | 10 | 17 | 19 | 22.95 | 10.88
90 | 2532 | 219 | 10 | 16.3 | 19 | 22.54 | 11.56
80 | 2250 | 183.6 | 10 | 15.6 | 19 | 22.13 | 12.26
70 | 1969 | 154.1 | 10 | 14.9 | 19 | 21.73 | 12.78
60 | 1688 | 129.8 | 10 | 14.2 | 19 | 21.33 | 13.01
50 | 1406 | 109.5 | 10 | 13.5 | 19 | 20.94 | 12.85
40 | 1125 | 92.22 | 10 | 12.8 | 19 | 20.56 | 12.2
30 | 843.9 | 76.51 | 10 | 12.1 | 19 | 20.17 | 11.03
20 | 562.6 | 58.65 | 10 | 11.4 | 19 | 19.79 | 9.592
15 | 434.7 | 51.51 | 10 | 10.08 | 19 | 19.61 | 8.439
100 | 2813 | 560.1 | 6 | 14 | 34 | 38 | 5.023
90 | 2532 | 495.8 | 6 | 13.2 | 34 | 37.59 | 5.107
80 | 2250 | 435.4 | 6 | 12.4 | 34 | 37.18 | 5.168
70 | 1969 | 383.6 | 6 | 11.6 | 34 | 36.79 | 5.134
60 | 1688 | 333.5 | 6 | 10.8 | 34 | 36.39 | 5.061
50 | 1406 | 286.3 | 6 | 10 | 34 | 36 | 4.913
40 | 1125 | 240.5 | 6 | 9.2 | 34 | 35.61 | 4.678
30 | 843.9 | 195.6 | 6 | 8.4 | 34 | 35.22 | 4.314
20 | 562.6 | 149.5 | 6 | 7.6 | 34 | 34.83 | 3.764
15 | 421.9 | 124.3 | 6 | 7.2 | 34 | 34.64 | 3.393
100 | 2813 | 539.6 | 6 | 14 | 33 | 36.97 | 5.213
90 | 2532 | 476.7 | 6 | 13.2 | 33 | 36.56 | 5.311
80 | 2250 | 419.4 | 6 | 12.4 | 33 | 36.17 | 5.366
70 | 1969 | 370.9 | 6 | 11.6 | 33 | 35.77 | 5.31
60 | 1688 | 322.6 | 6 | 10.8 | 33 | 35.38 | 5.232
50 | 1406 | 276.7 | 6 | 10 | 33 | 34.99 | 5.083
40 | 1125 | 230.9 | 6 | 9.2 | 33 | 34.6 | 4.872
30 | 843.9 | 186.9 | 6 | 8.4 | 33 | 34.21 | 4.516
20 | 562.6 | 143 | 6 | 7.6 | 33 | 33.83 | 3.935
15 | 421.9 | 120.1 | 6 | 7.2 | 33 | 33.63 | 3.514
100 | 2813 | 519.6 | 6 | 14 | 32 | 35.95 | 5.414
90 | 2532 | 459.5 | 6 | 13.2 | 32 | 35.54 | 5.51
80 | 2250 | 405.6 | 6 | 12.4 | 32 | 35.15 | 5.548
70 | 1969 | 358.5 | 6 | 11.6 | 32 | 34.76 | 5.492
60 | 1688 | 310.5 | 6 | 10.8 | 32 | 34.37 | 5.436
50 | 1406 | 263.7 | 6 | 10 | 32 | 33.98 | 5.334
40 | 1125 | 220.1 | 6 | 9.2 | 32 | 33.59 | 5.113
30 | 843.9 | 177.9 | 6 | 8.4 | 32 | 33.2 | 4.745
20 | 562.6 | 136.1 | 6 | 7.6 | 32 | 32.82 | 4.134
15 | 421.9 | 114.6 | 6 | 7.2 | 32 | 32.62 | 3.682
100 | 2813 | 499.8 | 6 | 14 | 31 | 34.92 | 5.628
90 | 2532 | 443.7 | 6 | 13.2 | 31 | 34.52 | 5.706
80 | 2250 | 391.7 | 6 | 12.4 | 31 | 34.13 | 5.746
70 | 1969 | 343.8 | 6 | 11.6 | 31 | 33.74 | 5.727
60 | 1688 | 296.5 | 6 | 10.8 | 31 | 33.35 | 5.693
50 | 1406 | 251.4 | 6 | 10 | 31 | 32.96 | 5.595
40 | 1125 | 209.7 | 6 | 9.2 | 31 | 32.58 | 5.366
30 | 843.9 | 169.4 | 6 | 8.4 | 31 | 32.19 | 4.98
20 | 562.6 | 129.7 | 6 | 7.6 | 31 | 31.81 | 4.338
15 | 421.9 | 109.1 | 6 | 7.2 | 31 | 31.62 | 3.868
100 | 2813 | 482.8 | 6 | 14 | 30 | 34 | 5.826
90 | 2532 | 429.1 | 6 | 13.2 | 30 | 33.59 | 5.899
80 | 2250 | 376.9 | 6 | 12.4 | 30 | 33.19 | 5.971
70 | 1969 | 328.9 | 6 | 11.6 | 30 | 32.79 | 5.987
60 | 1688 | 285.5 | 6 | 10.8 | 30 | 32.39 | 5.912
50 | 1406 | 240.3 | 6 | 10 | 30 | 32 | 5.853
40 | 1125 | 200.8 | 6 | 9.2 | 30 | 31.6 | 5.604
30 | 843.9 | 162.8 | 6 | 8.4 | 30 | 31.21 | 5.182
20 | 562.6 | 124.7 | 6 | 7.6 | 30 | 30.82 | 4.512
15 | 421.9 | 104.7 | 6 | 7.2 | 30 | 30.63 | 4.032
100 | 2813 | 466.2 | 6 | 14 | 29 | 32.98 | 6.033
90 | 2532 | 412.3 | 6 | 13.2 | 29 | 32.57 | 6.14
80 | 2250 | 362.2 | 6 | 12.4 | 29 | 32.17 | 6.214
70 | 1969 | 313.7 | 6 | 11.6 | 29 | 31.77 | 6.278
60 | 1688 | 272.2 | 6 | 10.8 | 29 | 31.38 | 6.201
50 | 1406 | 230.5 | 6 | 10 | 29 | 30.98 | 6.103
40 | 1125 | 193.1 | 6 | 9.2 | 29 | 30.59 | 5.826
30 | 843.9 | 156.5 | 6 | 8.4 | 29 | 30.21 | 5.392
20 | 562.6 | 120 | 6 | 7.6 | 29 | 29.82 | 4.69
15 | 421.9 | 100.7 | 6 | 7.2 | 29 | 29.62 | 4.19
100 | 2813 | 450.1 | 6 | 14 | 28 | 31.96 | 6.25
90 | 2532 | 394.7 | 6 | 13.2 | 28 | 31.55 | 6.414
80 | 2250 | 345.7 | 6 | 12.4 | 28 | 31.15 | 6.509
70 | 1969 | 299.9 | 6 | 11.6 | 28 | 30.75 | 6.567
60 | 1688 | 260.9 | 6 | 10.8 | 28 | 30.36 | 6.469
50 | 1406 | 221.3 | 6 | 10 | 28 | 29.97 | 6.355
40 | 1125 | 184.9 | 6 | 9.2 | 28 | 29.58 | 6.084
30 | 843.9 | 149.5 | 6 | 8.4 | 28 | 29.2 | 5.646
20 | 562.6 | 114.5 | 6 | 7.6 | 28 | 28.81 | 4.915
15 | 421.9 | 96.29 | 6 | 7.2 | 28 | 28.62 | 4.382
100 | 2813 | 433.3 | 6 | 14 | 27 | 30.94 | 6.492
90 | 2532 | 377.4 | 6 | 13.2 | 27 | 30.53 | 6.708
80 | 2250 | 331.5 | 6 | 12.4 | 27 | 30.13 | 6.788
70 | 1969 | 287.8 | 6 | 11.6 | 27 | 29.74 | 6.843
60 | 1688 | 249.9 | 6 | 10.8 | 27 | 29.35 | 6.753
50 | 1406 | 214.3 | 6 | 10 | 27 | 28.96 | 6.562
40 | 1125 | 176.2 | 6 | 9.2 | 27 | 28.57 | 6.387
30 | 843.9 | 142.2 | 6 | 8.4 | 27 | 28.19 | 5.933
20 | 562.6 | 109 | 6 | 7.6 | 27 | 27.8 | 5.162
15 | 421.9 | 91.81 | 6 | 7.2 | 27 | 27.61 | 4.596
100 | 2813 | 417.6 | 6 | 14 | 26 | 30 | 6.736
90 | 2532 | 362.8 | 6 | 13.2 | 26 | 29.59 | 6.978
80 | 2250 | 319.1 | 6 | 12.4 | 26 | 29.18 | 7.053
70 | 1969 | 279.5 | 6 | 11.6 | 26 | 28.78 | 7.046
60 | 1688 | 238.7 | 6 | 10.8 | 26 | 28.38 | 7.072
50 | 1406 | 203.8 | 6 | 10 | 26 | 27.99 | 6.903
40 | 1125 | 167.9 | 6 | 9.2 | 26 | 27.6 | 6.701
30 | 843.9 | 135.4 | 6 | 8.4 | 26 | 27.21 | 6.231
20 | 562.6 | 103.9 | 6 | 7.6 | 26 | 26.81 | 5.413
15 | 421.9 | 87.53 | 6 | 7.2 | 26 | 26.62 | 4.821
100 | 2813 | 401.5 | 6 | 14 | 25 | 28.98 | 7.006
90 | 2532 | 348.9 | 6 | 13.2 | 25 | 28.57 | 7.257
80 | 2250 | 305.5 | 6 | 12.4 | 25 | 28.17 | 7.367
70 | 1969 | 265.7 | 6 | 11.6 | 25 | 27.77 | 7.412
60 | 1688 | 226.8 | 6 | 10.8 | 25 | 27.37 | 7.441
50 | 1406 | 193.3 | 6 | 10 | 25 | 26.98 | 7.276
40 | 1125 | 159.6 | 6 | 9.2 | 25 | 26.59 | 7.05
30 | 843.9 | 128.7 | 6 | 8.4 | 25 | 26.2 | 6.557
20 | 562.6 | 98.66 | 6 | 7.6 | 25 | 25.81 | 5.702
15 | 421.9 | 83.46 | 6 | 7.2 | 25 | 25.61 | 5.056
100 | 2813 | 386.3 | 6 | 14 | 24 | 27.96 | 7.282
90 | 2532 | 335.1 | 6 | 13.2 | 24 | 27.55 | 7.556
80 | 2250 | 291.7 | 6 | 12.4 | 24 | 27.15 | 7.716
70 | 1969 | 252.7 | 6 | 11.6 | 24 | 26.75 | 7.792
60 | 1688 | 217.8 | 6 | 10.8 | 24 | 26.36 | 7.751
50 | 1406 | 183.4 | 6 | 10 | 24 | 25.96 | 7.67
40 | 1125 | 151.6 | 6 | 9.2 | 24 | 25.57 | 7.422
30 | 843.9 | 122.2 | 6 | 8.4 | 24 | 25.19 | 6.905
20 | 562.6 | 93.73 | 6 | 7.6 | 24 | 24.8 | 6.002
15 | 421.9 | 79.29 | 6 | 7.2 | 24 | 24.61 | 5.322
100 | 2813 | 371.9 | 6 | 14 | 23 | 26.94 | 7.564
90 | 2532 | 321.3 | 6 | 13.2 | 23 | 26.53 | 7.88
80 | 2250 | 278.3 | 6 | 12.4 | 23 | 26.13 | 8.086
70 | 1969 | 240.3 | 6 | 11.6 | 23 | 25.73 | 8.195
60 | 1688 | 206.7 | 6 | 10.8 | 23 | 25.34 | 8.166
50 | 1406 | 173.8 | 6 | 10 | 23 | 24.95 | 8.091
40 | 1125 | 146.6 | 6 | 9.2 | 23 | 24.57 | 7.677
30 | 843.9 | 115.9 | 6 | 8.4 | 23 | 24.18 | 7.278
20 | 562.6 | 88.97 | 6 | 7.6 | 23 | 23.8 | 6.323
15 | 421.9 | 75.39 | 6 | 7.2 | 23 | 23.6 | 5.597
100 | 2813 | 358.4 | 6 | 14 | 22 | 26 | 7.85
90 | 2532 | 308.6 | 6 | 13.2 | 22 | 25.58 | 8.204
80 | 2250 | 266.2 | 6 | 12.4 | 22 | 25.17 | 8.455
70 | 1969 | 229 | 6 | 11.6 | 22 | 24.77 | 8.598
60 | 1688 | 196.4 | 6 | 10.8 | 22 | 24.37 | 8.594
50 | 1406 | 165 | 6 | 10 | 22 | 23.98 | 8.526
40 | 1125 | 138.8 | 6 | 9.2 | 22 | 23.59 | 8.108
30 | 843.9 | 110 | 6 | 8.4 | 22 | 23.2 | 7.67
20 | 562.6 | 84.55 | 6 | 7.6 | 22 | 22.81 | 6.654
15 | 421.9 | 71.8 | 6 | 7.2 | 22 | 22.61 | 5.877
100 | 2813 | 344 | 6 | 14 | 21 | 24.98 | 8.176
90 | 2532 | 295.4 | 6 | 13.2 | 21 | 24.57 | 8.57
80 | 2250 | 253.8 | 6 | 12.4 | 21 | 24.16 | 8.865
70 | 1969 | 217.5 | 6 | 11.6 | 21 | 23.76 | 9.054
60 | 1688 | 185.9 | 6 | 10.8 | 21 | 23.36 | 9.077
50 | 1406 | 156.1 | 6 | 10 | 21 | 22.97 | 9.009
40 | 1125 | 131.1 | 6 | 9.2 | 21 | 22.58 | 8.581
30 | 843.9 | 104.3 | 6 | 8.4 | 21 | 22.19 | 8.09
20 | 562.6 | 80.24 | 6 | 7.6 | 21 | 21.8 | 7.011
15 | 421.9 | 68.23 | 6 | 7.2 | 21 | 21.61 | 6.185
100 | 2813 | 330.4 | 6 | 14 | 20 | 23.96 | 8.514
90 | 2532 | 282.7 | 6 | 13.2 | 20 | 23.55 | 8.955
80 | 2250 | 242 | 6 | 12.4 | 20 | 23.14 | 9.299
70 | 1969 | 206.4 | 6 | 11.6 | 20 | 22.74 | 9.542
60 | 1688 | 175.9 | 6 | 10.8 | 20 | 22.35 | 9.598
50 | 1406 | 149.2 | 6 | 10 | 20 | 21.96 | 9.43
40 | 1125 | 123.9 | 6 | 9.2 | 20 | 21.57 | 9.083
30 | 843.9 | 98.7 | 6 | 8.4 | 20 | 21.18 | 8.55
20 | 562.6 | 76.01 | 6 | 7.6 | 20 | 20.79 | 7.402
15 | 421.9 | 64.76 | 6 | 7.2 | 20 | 20.6 | 6.516
100 | 2813 | 317.2 | 6 | 14 | 19 | 22.95 | 8.868
90 | 2532 | 270.5 | 6 | 13.2 | 19 | 22.53 | 9.359
80 | 2250 | 230.7 | 6 | 12.4 | 19 | 22.13 | 9.755
70 | 1969 | 195.7 | 6 | 11.6 | 19 | 21.73 | 10.06
60 | 1688 | 166.2 | 6 | 10.8 | 19 | 21.33 | 10.16
50 | 1406 | 140.4 | 6 | 10 | 19 | 20.94 | 10.01
40 | 1125 | 116.7 | 6 | 9.2 | 19 | 20.56 | 9.639
30 | 843.9 | 96.24 | 6 | 8.4 | 19 | 20.18 | 8.769
20 | 562.6 | 71.89 | 6 | 7.6 | 19 | 19.79 | 7.826
15 | 421.9 | 61.36 | 6 | 7.2 | 19 | 19.6 | 6.877
100 | 2813 | 537.9 | 7 | 15 | 34 | 38 | 5.229
90 | 2532 | 477.8 | 7 | 14.2 | 34 | 37.59 | 5.299
80 | 2250 | 420.5 | 7 | 13.4 | 34 | 37.19 | 5.352
70 | 1969 | 372.6 | 7 | 12.6 | 34 | 36.8 | 5.284
60 | 1688 | 323.8 | 7 | 11.8 | 34 | 36.4 | 5.212
50 | 1406 | 276.6 | 7 | 11 | 34 | 36.01 | 5.085
40 | 1125 | 231.4 | 7 | 10.2 | 34 | 35.61 | 4.862
30 | 843.9 | 187.3 | 7 | 9.4 | 34 | 35.22 | 4.506
20 | 562.6 | 143.3 | 7 | 8.6 | 34 | 34.83 | 3.926
15 | 421.9 | 120.7 | 7 | 8.2 | 34 | 34.64 | 3.495
100 | 2813 | 517.4 | 7 | 15 | 33 | 36.97 | 5.436
90 | 2532 | 460.6 | 7 | 14.2 | 33 | 36.57 | 5.496
80 | 2250 | 406.9 | 7 | 13.4 | 33 | 36.17 | 5.531
70 | 1969 | 359.8 | 7 | 12.6 | 33 | 35.78 | 5.473
60 | 1688 | 310.9 | 7 | 11.8 | 33 | 35.38 | 5.429
50 | 1406 | 264.1 | 7 | 11 | 33 | 34.99 | 5.326
40 | 1125 | 220.5 | 7 | 10.2 | 33 | 34.6 | 5.104
30 | 843.9 | 178.3 | 7 | 9.4 | 33 | 34.21 | 4.734
20 | 562.6 | 136.4 | 7 | 8.6 | 33 | 33.82 | 4.124
15 | 421.9 | 114.9 | 7 | 8.2 | 33 | 33.63 | 3.674
100 | 2813 | 497.9 | 7 | 15 | 32 | 35.95 | 5.65
90 | 2532 | 444.3 | 7 | 14.2 | 32 | 35.55 | 5.698
80 | 2250 | 392.3 | 7 | 13.4 | 32 | 35.15 | 5.737
70 | 1969 | 344.3 | 7 | 12.6 | 32 | 34.76 | 5.719
60 | 1688 | 296.7 | 7 | 11.8 | 32 | 34.37 | 5.689
50 | 1406 | 251.8 | 7 | 11 | 32 | 33.98 | 5.587
40 | 1125 | 210.1 | 7 | 10.2 | 32 | 33.59 | 5.357
30 | 843.9 | 169.9 | 7 | 9.4 | 32 | 33.2 | 4.966
20 | 562.6 | 130.1 | 7 | 8.6 | 32 | 32.82 | 4.325
15 | 421.9 | 110.1 | 7 | 8.2 | 32 | 32.62 | 3.833
100 | 2813 | 480.8 | 7 | 15 | 31 | 34.93 | 5.851
90 | 2532 | 427.4 | 7 | 14.2 | 31 | 34.53 | 5.924
80 | 2250 | 375.6 | 7 | 13.4 | 31 | 34.13 | 5.991
70 | 1969 | 328.3 | 7 | 12.6 | 31 | 33.74 | 5.999
60 | 1688 | 283 | 7 | 11.8 | 31 | 33.35 | 5.964
50 | 1406 | 240.4 | 7 | 11 | 31 | 32.96 | 5.852
40 | 1125 | 201.2 | 7 | 10.2 | 31 | 32.58 | 5.593
30 | 843.9 | 163.3 | 7 | 9.4 | 31 | 32.19 | 5.167
20 | 562.6 | 125.2 | 7 | 8.6 | 31 | 31.81 | 4.495
15 | 421.9 | 104.9 | 7 | 8.2 | 31 | 31.62 | 4.023
100 | 2813 | 465.8 | 7 | 15 | 30 | 34 | 6.039
90 | 2532 | 411.1 | 7 | 14.2 | 30 | 33.59 | 6.159
80 | 2250 | 359.7 | 7 | 13.4 | 30 | 33.18 | 6.256
70 | 1969 | 313.9 | 7 | 12.6 | 30 | 32.78 | 6.273
60 | 1688 | 272.9 | 7 | 11.8 | 30 | 32.39 | 6.184
50 | 1406 | 231.2 | 7 | 11 | 30 | 32 | 6.083
40 | 1125 | 193.7 | 7 | 10.2 | 30 | 31.6 | 5.809
30 | 843.9 | 157.1 | 7 | 9.4 | 30 | 31.21 | 5.372
20 | 562.6 | 120.4 | 7 | 8.6 | 30 | 30.82 | 4.674
15 | 421.9 | 101 | 7 | 8.2 | 30 | 30.63 | 4.176
100 | 2813 | 449 | 7 | 15 | 29 | 32.98 | 6.265
90 | 2532 | 393.1 | 7 | 14.2 | 29 | 32.57 | 6.44
80 | 2250 | 346.8 | 7 | 13.4 | 29 | 32.17 | 6.49
70 | 1969 | 300.4 | 7 | 12.6 | 29 | 31.77 | 6.556
60 | 1688 | 261.8 | 7 | 11.8 | 29 | 31.38 | 6.446
50 | 1406 | 221.9 | 7 | 11 | 29 | 30.98 | 6.338
40 | 1125 | 185.4 | 7 | 10.2 | 29 | 30.59 | 6.07
30 | 843.9 | 149.9 | 7 | 9.4 | 29 | 30.2 | 5.631
20 | 562.6 | 114.8 | 7 | 8.6 | 29 | 29.82 | 4.901
15 | 421.9 | 96.54 | 7 | 8.2 | 29 | 29.62 | 4.371
100 | 2813 | 431.3 | 7 | 15 | 28 | 31.96 | 6.522
90 | 2532 | 376 | 7 | 14.2 | 28 | 31.55 | 6.734
80 | 2250 | 332.5 | 7 | 13.4 | 28 | 31.15 | 6.768
70 | 1969 | 288.2 | 7 | 12.6 | 28 | 30.75 | 6.832
60 | 1688 | 250.6 | 7 | 11.8 | 28 | 30.36 | 6.735
50 | 1406 | 215.1 | 7 | 11 | 28 | 29.97 | 6.54
40 | 1125 | 176.5 | 7 | 10.2 | 28 | 29.58 | 6.374
30 | 843.9 | 142.6 | 7 | 9.4 | 28 | 29.2 | 5.917
20 | 562.6 | 109.3 | 7 | 8.6 | 28 | 28.81 | 5.147
15 | 421.9 | 92.06 | 7 | 8.2 | 28 | 28.61 | 4.584
100 | 2813 | 413.8 | 7 | 15 | 27 | 30.94 | 6.798
90 | 2532 | 361 | 7 | 14.2 | 27 | 30.53 | 7.013
80 | 2250 | 318.8 | 7 | 13.4 | 27 | 30.13 | 7.06
70 | 1969 | 278.9 | 7 | 12.6 | 27 | 29.74 | 7.061
60 | 1688 | 238.4 | 7 | 11.8 | 27 | 29.35 | 7.078
50 | 1406 | 204 | 7 | 11 | 27 | 28.96 | 6.894
40 | 1125 | 167.9 | 7 | 10.2 | 27 | 28.57 | 6.7
30 | 843.9 | 135.6 | 7 | 9.4 | 27 | 28.19 | 6.222
20 | 562.6 | 104 | 7 | 8.6 | 27 | 27.8 | 5.41
15 | 421.9 | 87.71 | 7 | 8.2 | 27 | 27.61 | 4.811
100 | 2813 | 398.7 | 7 | 15 | 26 | 30 | 7.056
90 | 2532 | 348 | 7 | 14.2 | 26 | 29.59 | 7.275
80 | 2250 | 305.4 | 7 | 13.4 | 26 | 29.18 | 7.368
70 | 1969 | 265.8 | 7 | 12.6 | 26 | 28.78 | 7.409
60 | 1688 | 227.1 | 7 | 11.8 | 26 | 28.38 | 7.433
50 | 1406 | 193.9 | 7 | 11 | 26 | 27.99 | 7.252
40 | 1125 | 159.9 | 7 | 10.2 | 26 | 27.59 | 7.037
30 | 843.9 | 129 | 7 | 9.4 | 26 | 27.2 | 6.54
20 | 562.6 | 98.95 | 7 | 8.6 | 26 | 26.81 | 5.686
15 | 421.9 | 83.68 | 7 | 8.2 | 26 | 26.62 | 5.042
100 | 2813 | 383.5 | 7 | 15 | 25 | 28.98 | 7.336
90 | 2532 | 333.9 | 7 | 14.2 | 25 | 28.57 | 7.582
80 | 2250 | 291.3 | 7 | 13.4 | 25 | 28.16 | 7.725
70 | 1969 | 252.7 | 7 | 12.6 | 25 | 27.77 | 7.792
60 | 1688 | 215.9 | 7 | 11.8 | 25 | 27.37 | 7.819
50 | 1406 | 183.9 | 7 | 11 | 25 | 26.98 | 7.646
40 | 1125 | 151.9 | 7 | 10.2 | 25 | 26.58 | 7.408
30 | 843.9 | 122.8 | 7 | 9.4 | 25 | 26.2 | 6.874
20 | 562.6 | 94 | 7 | 8.6 | 25 | 25.81 | 5.985
15 | 421.9 | 79.51 | 7 | 8.2 | 25 | 25.61 | 5.307
100 | 2813 | 368.7 | 7 | 15 | 24 | 27.96 | 7.629
90 | 2532 | 319.9 | 7 | 14.2 | 24 | 27.55 | 7.915
80 | 2250 | 277.8 | 7 | 13.4 | 24 | 27.15 | 8.101
70 | 1969 | 240.3 | 7 | 12.6 | 24 | 26.75 | 8.195
60 | 1688 | 207.1 | 7 | 11.8 | 24 | 26.36 | 8.149
50 | 1406 | 174.3 | 7 | 11 | 24 | 25.96 | 8.068
40 | 1125 | 147.2 | 7 | 10.2 | 24 | 25.58 | 7.646
30 | 843.9 | 116.2 | 7 | 9.4 | 24 | 25.19 | 7.261
20 | 562.6 | 89.23 | 7 | 8.6 | 24 | 24.8 | 6.305
15 | 421.9 | 75.67 | 7 | 8.2 | 24 | 24.61 | 5.576
100 | 2813 | 354 | 7 | 15 | 23 | 26.94 | 7.946
90 | 2532 | 306.1 | 7 | 14.2 | 23 | 26.53 | 8.27
80 | 2250 | 264.7 | 7 | 13.4 | 23 | 26.13 | 8.5
70 | 1969 | 228.3 | 7 | 12.6 | 23 | 25.73 | 8.627
60 | 1688 | 196.2 | 7 | 11.8 | 23 | 25.34 | 8.601
50 | 1406 | 165.1 | 7 | 11 | 23 | 24.95 | 8.519
40 | 1125 | 139.1 | 7 | 10.2 | 23 | 24.57 | 8.092
30 | 843.9 | 110.2 | 7 | 9.4 | 23 | 24.18 | 7.66
20 | 562.6 | 84.74 | 7 | 8.6 | 23 | 23.79 | 6.639
15 | 421.9 | 71.92 | 7 | 8.2 | 23 | 23.6 | 5.867
100 | 2813 | 340.7 | 7 | 15 | 22 | 26 | 8.257
90 | 2532 | 293.6 | 7 | 14.2 | 22 | 25.58 | 8.622
80 | 2250 | 252.9 | 7 | 13.4 | 22 | 25.17 | 8.897
70 | 1969 | 217.2 | 7 | 12.6 | 22 | 24.77 | 9.065
60 | 1688 | 186.1 | 7 | 11.8 | 22 | 24.37 | 9.067
50 | 1406 | 156.5 | 7 | 11 | 22 | 23.98 | 8.986
40 | 1125 | 131.9 | 7 | 10.2 | 22 | 23.59 | 8.528
30 | 843.9 | 104.6 | 7 | 9.4 | 22 | 23.19 | 8.071
20 | 562.6 | 80.48 | 7 | 8.6 | 22 | 22.8 | 6.991
15 | 421.9 | 68.41 | 7 | 8.2 | 22 | 22.61 | 6.168
100 | 2813 | 326.9 | 7 | 15 | 21 | 24.98 | 8.605
90 | 2532 | 280.8 | 7 | 14.2 | 21 | 24.57 | 9.017
80 | 2250 | 241 | 7 | 13.4 | 21 | 24.16 | 9.339
70 | 1969 | 205.9 | 7 | 12.6 | 21 | 23.76 | 9.561
60 | 1688 | 176 | 7 | 11.8 | 21 | 23.36 | 9.59
50 | 1406 | 149.6 | 7 | 11 | 21 | 22.97 | 9.405
40 | 1125 | 124.3 | 7 | 10.2 | 21 | 22.58 | 9.051
30 | 843.9 | 98.92 | 7 | 9.4 | 21 | 22.19 | 8.531
20 | 562.6 | 76.23 | 7 | 8.6 | 21 | 21.8 | 7.381
15 | 421.9 | 64.93 | 7 | 8.2 | 21 | 21.6 | 6.499
100 | 2813 | 313.6 | 7 | 15 | 20 | 23.96 | 8.97
90 | 2532 | 268.5 | 7 | 14.2 | 20 | 23.55 | 9.431
80 | 2250 | 229.5 | 7 | 13.4 | 20 | 23.14 | 9.805
70 | 1969 | 195.2 | 7 | 12.6 | 20 | 22.74 | 10.09
60 | 1688 | 166.2 | 7 | 11.8 | 20 | 22.35 | 10.15
50 | 1406 | 140.8 | 7 | 11 | 20 | 21.96 | 9.99
40 | 1125 | 117.1 | 7 | 10.2 | 20 | 21.57 | 9.609
30 | 843.9 | 93.36 | 7 | 9.4 | 20 | 21.18 | 9.039
20 | 562.6 | 72.09 | 7 | 8.6 | 20 | 20.79 | 7.804
15 | 421.9 | 61.53 | 7 | 8.2 | 20 | 20.6 | 6.857
100 | 2813 | 300.8 | 7 | 15 | 19 | 22.95 | 9.351
90 | 2532 | 256.8 | 7 | 14.2 | 19 | 22.53 | 9.858
80 | 2250 | 218.6 | 7 | 13.4 | 19 | 22.13 | 10.29
70 | 1969 | 184.9 | 7 | 12.6 | 19 | 21.73 | 10.65
60 | 1688 | 156.7 | 7 | 11.8 | 19 | 21.33 | 10.77
50 | 1406 | 132.4 | 7 | 11 | 19 | 20.94 | 10.63
40 | 1125 | 110.3 | 7 | 10.2 | 19 | 20.56 | 10.21
30 | 843.9 | 90.74 | 7 | 9.4 | 19 | 20.17 | 9.3
20 | 562.6 | 68.08 | 7 | 8.6 | 19 | 19.79 | 8.264
15 | 421.9 | 58.33 | 7 | 8.2 | 19 | 19.6 | 7.234
100 | 2813 | 515.8 | 8 | 16 | 34 | 38 | 5.454
90 | 2532 | 462.1 | 8 | 15.2 | 34 | 37.6 | 5.479
80 | 2250 | 408.2 | 8 | 14.4 | 34 | 37.2 | 5.513
70 | 1969 | 360.9 | 8 | 13.6 | 34 | 36.8 | 5.456
60 | 1688 | 311.3 | 8 | 12.8 | 34 | 36.4 | 5.423
50 | 1406 | 264.5 | 8 | 12 | 34 | 36.01 | 5.318
40 | 1125 | 220.8 | 8 | 11.2 | 34 | 35.61 | 5.095
30 | 843.9 | 178.7 | 8 | 10.4 | 34 | 35.22 | 4.723
20 | 562.6 | 136.8 | 8 | 9.6 | 34 | 34.83 | 4.114
15 | 421.9 | 115 | 8 | 9.2 | 34 | 34.63 | 3.669
100 | 2813 | 497.6 | 8 | 16 | 33 | 36.98 | 5.653
90 | 2532 | 444.7 | 8 | 15.2 | 33 | 36.58 | 5.692
80 | 2250 | 392.8 | 8 | 14.4 | 33 | 36.18 | 5.729
70 | 1969 | 344.8 | 8 | 13.6 | 33 | 35.78 | 5.711
60 | 1688 | 296.9 | 8 | 12.8 | 33 | 35.38 | 5.684
50 | 1406 | 252.2 | 8 | 12 | 33 | 34.99 | 5.578
40 | 1125 | 210.5 | 8 | 11.2 | 33 | 34.6 | 5.345
30 | 843.9 | 170.5 | 8 | 10.4 | 33 | 34.21 | 4.949
20 | 562.6 | 130.5 | 8 | 9.6 | 33 | 33.82 | 4.31
15 | 421.9 | 109.7 | 8 | 9.2 | 33 | 33.63 | 3.848
100 | 2813 | 481 | 8 | 16 | 32 | 35.96 | 5.848
90 | 2532 | 427.1 | 8 | 15.2 | 32 | 35.55 | 5.928
80 | 2250 | 375.6 | 8 | 14.4 | 32 | 35.15 | 5.992
70 | 1969 | 328.6 | 8 | 13.6 | 32 | 34.76 | 5.992
60 | 1688 | 283.3 | 8 | 12.8 | 32 | 34.37 | 5.958
50 | 1406 | 241 | 8 | 12 | 32 | 33.98 | 5.837
40 | 1125 | 201.9 | 8 | 11.2 | 32 | 33.59 | 5.572
30 | 843.9 | 164 | 8 | 10.4 | 32 | 33.2 | 5.144
20 | 562.6 | 125.6 | 8 | 9.6 | 32 | 32.82 | 4.478
15 | 421.9 | 105.3 | 8 | 9.2 | 32 | 32.62 | 4.007
100 | 2813 | 464.3 | 8 | 16 | 31 | 34.94 | 6.058
90 | 2532 | 409 | 8 | 15.2 | 31 | 34.53 | 6.191
80 | 2250 | 358.4 | 8 | 14.4 | 31 | 34.13 | 6.279
70 | 1969 | 313.5 | 8 | 13.6 | 31 | 33.74 | 6.281
60 | 1688 | 273.3 | 8 | 12.8 | 31 | 33.35 | 6.175
50 | 1406 | 231.6 | 8 | 12 | 31 | 32.97 | 6.073
40 | 1125 | 194.1 | 8 | 11.2 | 31 | 32.58 | 5.797
30 | 843.9 | 157.5 | 8 | 10.4 | 31 | 32.2 | 5.359
20 | 562.6 | 120.8 | 8 | 9.6 | 31 | 31.81 | 4.659
15 | 421.9 | 101.3 | 8 | 9.2 | 31 | 31.62 | 4.165
100 | 2813 | 447.6 | 8 | 16 | 30 | 34 | 6.285
90 | 2532 | 392 | 8 | 15.2 | 30 | 33.59 | 6.458
80 | 2250 | 348.1 | 8 | 14.4 | 30 | 33.19 | 6.464
70 | 1969 | 301 | 8 | 13.6 | 30 | 32.78 | 6.542
60 | 1688 | 262.8 | 8 | 12.8 | 30 | 32.39 | 6.422
50 | 1406 | 222.5 | 8 | 12 | 30 | 32 | 6.321
40 | 1125 | 185.8 | 8 | 11.2 | 30 | 31.6 | 6.056
30 | 843.9 | 150.3 | 8 | 10.4 | 30 | 31.21 | 5.616
20 | 562.6 | 115.3 | 8 | 9.6 | 30 | 30.82 | 4.88
15 | 421.9 | 96.78 | 8 | 9.2 | 30 | 30.62 | 4.36
100 | 2813 | 428.9 | 8 | 16 | 29 | 32.98 | 6.558
90 | 2532 | 375.4 | 8 | 15.2 | 29 | 32.57 | 6.744
80 | 2250 | 333.6 | 8 | 14.4 | 29 | 32.17 | 6.746
70 | 1969 | 288.7 | 8 | 13.6 | 29 | 31.77 | 6.82
60 | 1688 | 251.3 | 8 | 12.8 | 29 | 31.38 | 6.717
50 | 1406 | 212.1 | 8 | 12 | 29 | 30.98 | 6.63
40 | 1125 | 176.9 | 8 | 11.2 | 29 | 30.59 | 6.361
30 | 843.9 | 143 | 8 | 10.4 | 29 | 30.2 | 5.901
20 | 562.6 | 109.6 | 8 | 9.6 | 29 | 29.81 | 5.132
15 | 421.9 | 92.3 | 8 | 9.2 | 29 | 29.62 | 4.572
100 | 2813 | 411.3 | 8 | 16 | 28 | 31.95 | 6.84
90 | 2532 | 360.9 | 8 | 15.2 | 28 | 31.55 | 7.016
80 | 2250 | 319.2 | 8 | 14.4 | 28 | 31.15 | 7.049
70 | 1969 | 279.1 | 8 | 13.6 | 28 | 30.75 | 7.056
60 | 1688 | 238.8 | 8 | 12.8 | 28 | 30.36 | 7.066
50 | 1406 | 204.7 | 8 | 12 | 28 | 29.97 | 6.872
40 | 1125 | 168.3 | 8 | 11.2 | 28 | 29.58 | 6.686
30 | 843.9 | 136 | 8 | 10.4 | 28 | 29.19 | 6.206
20 | 562.6 | 104.3 | 8 | 9.6 | 28 | 28.81 | 5.394
15 | 421.9 | 88.04 | 8 | 9.2 | 28 | 28.61 | 4.793
100 | 2813 | 395 | 8 | 16 | 27 | 30.93 | 7.122
90 | 2532 | 346.6 | 8 | 15.2 | 27 | 30.53 | 7.305
80 | 2250 | 304.5 | 8 | 14.4 | 27 | 30.13 | 7.391
70 | 1969 | 265.1 | 8 | 13.6 | 27 | 29.74 | 7.426
60 | 1688 | 226.9 | 8 | 12.8 | 27 | 29.35 | 7.44
50 | 1406 | 194.1 | 8 | 12 | 27 | 28.96 | 7.244
40 | 1125 | 160 | 8 | 11.2 | 27 | 28.57 | 7.033
30 | 843.9 | 129.2 | 8 | 10.4 | 27 | 28.19 | 6.531
20 | 562.6 | 99.16 | 8 | 9.6 | 27 | 27.8 | 5.674
15 | 421.9 | 83.72 | 8 | 9.2 | 27 | 27.61 | 5.04
100 | 2813 | 380.9 | 8 | 16 | 26 | 30 | 7.385
90 | 2532 | 333.1 | 8 | 15.2 | 26 | 29.59 | 7.6
80 | 2250 | 291.1 | 8 | 14.4 | 26 | 29.18 | 7.731
70 | 1969 | 252.8 | 8 | 13.6 | 26 | 28.78 | 7.789
60 | 1688 | 216.2 | 8 | 12.8 | 26 | 28.38 | 7.808
50 | 1406 | 184.5 | 8 | 12 | 26 | 27.99 | 7.623
40 | 1125 | 152.2 | 8 | 11.2 | 26 | 27.59 | 7.393
30 | 843.9 | 122.8 | 8 | 10.4 | 26 | 27.2 | 6.87
20 | 562.6 | 94.27 | 8 | 9.6 | 26 | 26.81 | 5.968
15 | 421.9 | 79.71 | 8 | 9.2 | 26 | 26.62 | 5.294
100 | 2813 | 366 | 8 | 16 | 25 | 28.98 | 7.685
90 | 2532 | 318.7 | 8 | 15.2 | 25 | 28.57 | 7.944
80 | 2250 | 277.4 | 8 | 14.4 | 25 | 28.16 | 8.113
70 | 1969 | 240.3 | 8 | 13.6 | 25 | 27.76 | 8.194
60 | 1688 | 207.6 | 8 | 12.8 | 25 | 27.37 | 8.128
50 | 1406 | 174.8 | 8 | 12 | 25 | 26.98 | 8.044
40 | 1125 | 144.4 | 8 | 11.2 | 25 | 26.58 | 7.79
30 | 843.9 | 116.5 | 8 | 10.4 | 25 | 26.19 | 7.243
20 | 562.6 | 89.49 | 8 | 9.6 | 25 | 25.81 | 6.287
15 | 421.9 | 75.79 | 8 | 9.2 | 25 | 25.61 | 5.567
100 | 2813 | 351.2 | 8 | 16 | 24 | 27.96 | 8.009
90 | 2532 | 304.8 | 8 | 15.2 | 24 | 27.55 | 8.307
80 | 2250 | 264.2 | 8 | 14.4 | 24 | 27.15 | 8.517
70 | 1969 | 228.2 | 8 | 13.6 | 24 | 26.75 | 8.629
60 | 1688 | 196.7 | 8 | 12.8 | 24 | 26.36 | 8.582
50 | 1406 | 165.5 | 8 | 12 | 24 | 25.96 | 8.496
40 | 1125 | 139.6 | 8 | 11.2 | 24 | 25.58 | 8.06
30 | 843.9 | 110.5 | 8 | 10.4 | 24 | 25.19 | 7.64
20 | 562.6 | 85 | 8 | 9.6 | 24 | 24.8 | 6.619
15 | 421.9 | 72.13 | 8 | 9.2 | 24 | 24.61 | 5.85
100 | 2813 | 336.8 | 8 | 16 | 23 | 26.94 | 8.353
90 | 2532 | 291.3 | 8 | 15.2 | 23 | 26.53 | 8.692
80 | 2250 | 251.5 | 8 | 14.4 | 23 | 26.13 | 8.948
70 | 1969 | 216.5 | 8 | 13.6 | 23 | 25.73 | 9.097
60 | 1688 | 186 | 8 | 12.8 | 23 | 25.34 | 9.076
50 | 1406 | 156.6 | 8 | 12 | 23 | 24.95 | 8.982
40 | 1125 | 131.9 | 8 | 11.2 | 23 | 24.57 | 8.529
30 | 843.9 | 104.7 | 8 | 10.4 | 23 | 24.18 | 8.061
20 | 562.6 | 80.65 | 8 | 9.6 | 23 | 23.79 | 6.975
15 | 421.9 | 68.57 | 8 | 9.2 | 23 | 23.6 | 6.154
100 | 2813 | 323.8 | 8 | 16 | 22 | 26 | 8.687
90 | 2532 | 279.1 | 8 | 15.2 | 22 | 25.58 | 9.071
80 | 2250 | 240.1 | 8 | 14.4 | 22 | 25.17 | 9.374
70 | 1969 | 205.7 | 8 | 13.6 | 22 | 24.77 | 9.574
60 | 1688 | 176.2 | 8 | 12.8 | 22 | 24.37 | 9.579
50 | 1406 | 148.4 | 8 | 12 | 22 | 23.98 | 9.477
40 | 1125 | 124.8 | 8 | 11.2 | 22 | 23.59 | 9.018
30 | 843.9 | 99.14 | 8 | 10.4 | 22 | 23.19 | 8.512
20 | 562.6 | 76.45 | 8 | 9.6 | 22 | 22.8 | 7.359
15 | 421.9 | 65.11 | 8 | 9.2 | 22 | 22.61 | 6.48
100 | 2813 | 310.4 | 8 | 16 | 21 | 24.98 | 9.063
90 | 2532 | 266.7 | 8 | 15.2 | 21 | 24.57 | 9.494
80 | 2250 | 228.5 | 8 | 14.4 | 21 | 24.16 | 9.85
70 | 1969 | 194.8 | 8 | 13.6 | 21 | 23.76 | 10.11
60 | 1688 | 166.3 | 8 | 12.8 | 21 | 23.36 | 10.15
50 | 1406 | 141.1 | 8 | 12 | 21 | 22.97 | 9.971
40 | 1125 | 117.5 | 8 | 11.2 | 21 | 22.58 | 9.576
30 | 843.9 | 93.56 | 8 | 10.4 | 21 | 22.19 | 9.019
20 | 562.6 | 72.3 | 8 | 9.6 | 21 | 21.8 | 7.781
15 | 421.9 | 61.71 | 8 | 9.2 | 21 | 21.6 | 6.838
100 | 2813 | 297.5 | 8 | 16 | 20 | 23.97 | 9.455
90 | 2532 | 254.9 | 8 | 15.2 | 20 | 23.55 | 9.933
80 | 2250 | 217.4 | 8 | 14.4 | 20 | 23.14 | 10.35
70 | 1969 | 184.4 | 8 | 13.6 | 20 | 22.74 | 10.68
60 | 1688 | 156.8 | 8 | 12.8 | 20 | 22.35 | 10.77
50 | 1406 | 132.6 | 8 | 12 | 20 | 21.96 | 10.61
40 | 1125 | 110.4 | 8 | 11.2 | 20 | 21.57 | 10.2
30 | 843.9 | 91.19 | 8 | 10.4 | 20 | 21.18 | 9.254
20 | 562.6 | 68.28 | 8 | 9.6 | 20 | 20.79 | 8.24
15 | 421.9 | 58.5 | 8 | 9.2 | 20 | 20.6 | 7.212
100 | 2813 | 285.3 | 8 | 16 | 19 | 22.95 | 9.858
90 | 2532 | 243.8 | 8 | 15.2 | 19 | 22.54 | 10.39
80 | 2250 | 206.7 | 8 | 14.4 | 19 | 22.13 | 10.89
70 | 1969 | 174.2 | 8 | 13.6 | 19 | 21.73 | 11.3
60 | 1688 | 146.8 | 8 | 12.8 | 19 | 21.33 | 11.49
50 | 1406 | 124.4 | 8 | 12 | 19 | 20.95 | 11.3
40 | 1125 | 103.4 | 8 | 11.2 | 19 | 20.56 | 10.88
30 | 843.9 | 85.36 | 8 | 10.4 | 19 | 20.17 | 9.886
20 | 562.6 | 64.28 | 8 | 9.6 | 19 | 19.79 | 8.752
15 | 421.9 | 55.17 | 8 | 9.2 | 19 | 19.6 | 7.648
100 | 2813 | 498.2 | 9 | 17 | 34 | 38 | 5.647
90 | 2532 | 445.7 | 9 | 16.2 | 34 | 37.6 | 5.68
80 | 2250 | 393.2 | 9 | 15.4 | 34 | 37.19 | 5.724
70 | 1969 | 345.3 | 9 | 14.6 | 34 | 36.8 | 5.703
60 | 1688 | 297.2 | 9 | 13.8 | 34 | 36.4 | 5.679
50 | 1406 | 252.5 | 9 | 13 | 34 | 36 | 5.57
40 | 1125 | 211 | 9 | 12.2 | 34 | 35.61 | 5.332
30 | 843.9 | 171.2 | 9 | 11.4 | 34 | 35.22 | 4.931
20 | 562.6 | 131 | 9 | 10.6 | 34 | 34.83 | 4.294
15 | 421.9 | 110 | 9 | 10.2 | 34 | 34.63 | 3.838
100 | 2813 | 481.3 | 9 | 17 | 33 | 36.98 | 5.844
90 | 2532 | 427.3 | 9 | 16.2 | 33 | 36.57 | 5.924
80 | 2250 | 375.5 | 9 | 15.4 | 33 | 36.17 | 5.993
70 | 1969 | 329 | 9 | 14.6 | 33 | 35.78 | 5.984
60 | 1688 | 283.6 | 9 | 13.8 | 33 | 35.38 | 5.951
50 | 1406 | 241.6 | 9 | 13 | 33 | 34.99 | 5.821
40 | 1125 | 202.8 | 9 | 12.2 | 33 | 34.6 | 5.548
30 | 843.9 | 164.7 | 9 | 11.4 | 33 | 34.21 | 5.122
20 | 562.6 | 126.1 | 9 | 10.6 | 33 | 33.82 | 4.46
15 | 421.9 | 105.7 | 9 | 10.2 | 33 | 33.63 | 3.994
100 | 2813 | 463.4 | 9 | 17 | 32 | 35.96 | 6.071
90 | 2532 | 408.7 | 9 | 16.2 | 32 | 35.55 | 6.194
80 | 2250 | 358.5 | 9 | 15.4 | 32 | 35.15 | 6.278
70 | 1969 | 314 | 9 | 14.6 | 32 | 34.76 | 6.271
60 | 1688 | 274.4 | 9 | 13.8 | 32 | 34.37 | 6.15
50 | 1406 | 232.3 | 9 | 13 | 32 | 33.98 | 6.054
40 | 1125 | 194.8 | 9 | 12.2 | 32 | 33.59 | 5.777
30 | 843.9 | 158 | 9 | 11.4 | 32 | 33.2 | 5.342
20 | 562.6 | 121 | 9 | 10.6 | 32 | 32.82 | 4.649
15 | 421.9 | 101.6 | 9 | 10.2 | 32 | 32.62 | 4.154
100 | 2813 | 444.2 | 9 | 17 | 31 | 34.93 | 6.332
90 | 2532 | 390.5 | 9 | 16.2 | 31 | 34.53 | 6.484
80 | 2250 | 343 | 9 | 15.4 | 31 | 34.13 | 6.561
70 | 1969 | 301.1 | 9 | 14.6 | 31 | 33.74 | 6.54
60 | 1688 | 263.3 | 9 | 13.8 | 31 | 33.35 | 6.41
50 | 1406 | 222.6 | 9 | 13 | 31 | 32.97 | 6.318
40 | 1125 | 186 | 9 | 12.2 | 31 | 32.58 | 6.051
30 | 843.9 | 150.5 | 9 | 11.4 | 31 | 32.19 | 5.607
20 | 562.6 | 115.5 | 9 | 10.6 | 31 | 31.81 | 4.87
15 | 421.9 | 97.12 | 9 | 10.2 | 31 | 31.61 | 4.345
100 | 2813 | 426.7 | 9 | 17 | 30 | 34 | 6.593
90 | 2532 | 375.7 | 9 | 16.2 | 30 | 33.59 | 6.739
80 | 2250 | 334.7 | 9 | 15.4 | 30 | 33.19 | 6.724
70 | 1969 | 289.3 | 9 | 14.6 | 30 | 32.79 | 6.806
60 | 1688 | 251.9 | 9 | 13.8 | 30 | 32.39 | 6.699
50 | 1406 | 212.6 | 9 | 13 | 30 | 32 | 6.617
40 | 1125 | 177.3 | 9 | 12.2 | 30 | 31.6 | 6.346
30 | 843.9 | 143.4 | 9 | 11.4 | 30 | 31.21 | 5.884
20 | 562.6 | 110 | 9 | 10.6 | 30 | 30.82 | 5.117
15 | 421.9 | 92.52 | 9 | 10.2 | 30 | 30.62 | 4.561
100 | 2813 | 409 | 9 | 17 | 29 | 32.98 | 6.877
90 | 2532 | 361.1 | 9 | 16.2 | 29 | 32.57 | 7.011
80 | 2250 | 319.7 | 9 | 15.4 | 29 | 32.17 | 7.039
70 | 1969 | 279.4 | 9 | 14.6 | 29 | 31.77 | 7.049
60 | 1688 | 239.4 | 9 | 13.8 | 29 | 31.38 | 7.051
50 | 1406 | 205.5 | 9 | 13 | 29 | 30.99 | 6.846
40 | 1125 | 168.7 | 9 | 12.2 | 29 | 30.59 | 6.671
30 | 843.9 | 136.4 | 9 | 11.4 | 29 | 30.2 | 6.188
20 | 562.6 | 104.6 | 9 | 10.6 | 29 | 29.81 | 5.378
15 | 421.9 | 88.16 | 9 | 10.2 | 29 | 29.62 | 4.786
100 | 2813 | 393.1 | 9 | 17 | 28 | 31.96 | 7.156
90 | 2532 | 346.4 | 9 | 16.2 | 28 | 31.55 | 7.308
80 | 2250 | 304.6 | 9 | 15.4 | 28 | 31.15 | 7.388
70 | 1969 | 265.3 | 9 | 14.6 | 28 | 30.76 | 7.421
60 | 1688 | 227.4 | 9 | 13.8 | 28 | 30.36 | 7.423
50 | 1406 | 194.9 | 9 | 13 | 28 | 29.97 | 7.218
40 | 1125 | 160.3 | 9 | 12.2 | 28 | 29.58 | 7.018
30 | 843.9 | 129.6 | 9 | 11.4 | 28 | 29.19 | 6.513
20 | 562.6 | 99.45 | 9 | 10.6 | 28 | 28.81 | 5.657
15 | 421.9 | 83.95 | 9 | 10.2 | 28 | 28.61 | 5.026
100 | 2813 | 377.8 | 9 | 17 | 27 | 30.94 | 7.445
90 | 2532 | 331.5 | 9 | 16.2 | 27 | 30.54 | 7.637
80 | 2250 | 290.1 | 9 | 15.4 | 27 | 30.14 | 7.757
70 | 1969 | 252.3 | 9 | 14.6 | 27 | 29.74 | 7.805
60 | 1688 | 216 | 9 | 13.8 | 27 | 29.35 | 7.812
50 | 1406 | 184.7 | 9 | 13 | 27 | 28.96 | 7.615
40 | 1125 | 152.3 | 9 | 12.2 | 27 | 28.57 | 7.389
30 | 843.9 | 123 | 9 | 11.4 | 27 | 28.19 | 6.861
20 | 562.6 | 94.47 | 9 | 10.6 | 27 | 27.8 | 5.955
15 | 421.9 | 79.88 | 9 | 10.2 | 27 | 27.61 | 5.283
100 | 2813 | 363.8 | 9 | 17 | 26 | 30 | 7.732
90 | 2532 | 317.8 | 9 | 16.2 | 26 | 29.59 | 7.967
80 | 2250 | 277.1 | 9 | 15.4 | 26 | 29.18 | 8.121
70 | 1969 | 240.4 | 9 | 14.6 | 26 | 28.78 | 8.189
60 | 1688 | 205.6 | 9 | 13.8 | 26 | 28.38 | 8.21
50 | 1406 | 175.4 | 9 | 13 | 26 | 27.99 | 8.02
40 | 1125 | 144.7 | 9 | 12.2 | 26 | 27.59 | 7.775
30 | 843.9 | 116.8 | 9 | 11.4 | 26 | 27.2 | 7.225
20 | 562.6 | 89.76 | 9 | 10.6 | 26 | 26.81 | 6.268
15 | 421.9 | 76.09 | 9 | 10.2 | 26 | 26.61 | 5.546
100 | 2813 | 348.8 | 9 | 17 | 25 | 28.98 | 8.064
90 | 2532 | 303.6 | 9 | 16.2 | 25 | 28.57 | 8.339
80 | 2250 | 263.8 | 9 | 15.4 | 25 | 28.16 | 8.531
70 | 1969 | 228.3 | 9 | 14.6 | 25 | 27.76 | 8.627
60 | 1688 | 197.1 | 9 | 13.8 | 25 | 27.37 | 8.561
50 | 1406 | 166 | 9 | 13 | 25 | 26.97 | 8.474
40 | 1125 | 140.2 | 9 | 12.2 | 25 | 26.59 | 8.027
30 | 843.9 | 110.7 | 9 | 11.4 | 25 | 26.19 | 7.62
20 | 562.6 | 85.27 | 9 | 10.6 | 25 | 25.8 | 6.598
15 | 421.9 | 72.34 | 9 | 10.2 | 25 | 25.61 | 5.833
100 | 2813 | 334.3 | 9 | 17 | 24 | 27.96 | 8.416
90 | 2532 | 290 | 9 | 16.2 | 24 | 27.55 | 8.731
80 | 2250 | 250.9 | 9 | 15.4 | 24 | 27.15 | 8.969
70 | 1969 | 216.4 | 9 | 14.6 | 24 | 26.75 | 9.1
60 | 1688 | 186.3 | 9 | 13.8 | 24 | 26.36 | 9.057
50 | 1406 | 157 | 9 | 13 | 24 | 25.96 | 8.959
40 | 1125 | 132.5 | 9 | 12.2 | 24 | 25.58 | 8.493
30 | 843.9 | 105.1 | 9 | 11.4 | 24 | 25.19 | 8.031
20 | 562.6 | 80.9 | 9 | 10.6 | 24 | 24.8 | 6.955
15 | 421.9 | 68.76 | 9 | 10.2 | 24 | 24.61 | 6.136
100 | 2813 | 320.2 | 9 | 17 | 23 | 26.94 | 8.785
90 | 2532 | 276.8 | 9 | 16.2 | 23 | 26.54 | 9.145
80 | 2250 | 238.6 | 9 | 15.4 | 23 | 26.13 | 9.433
70 | 1969 | 204.9 | 9 | 14.6 | 23 | 25.73 | 9.61
60 | 1688 | 175.3 | 9 | 13.8 | 23 | 25.34 | 9.628
50 | 1406 | 148.5 | 9 | 13 | 23 | 24.95 | 9.474
40 | 1125 | 125 | 9 | 12.2 | 23 | 24.57 | 8.999
30 | 843.9 | 99.25 | 9 | 11.4 | 23 | 24.18 | 8.503
20 | 562.6 | 76.6 | 9 | 10.6 | 23 | 23.79 | 7.344
15 | 421.9 | 65.26 | 9 | 10.2 | 23 | 23.6 | 6.466
100 | 2813 | 307.6 | 9 | 17 | 22 | 26 | 9.144
90 | 2532 | 265.1 | 9 | 16.2 | 22 | 25.59 | 9.551
80 | 2250 | 227.5 | 9 | 15.4 | 22 | 25.18 | 9.891
70 | 1969 | 194.5 | 9 | 14.6 | 22 | 24.77 | 10.12
60 | 1688 | 165.8 | 9 | 13.8 | 22 | 24.37 | 10.18
50 | 1406 | 141.4 | 9 | 13 | 22 | 23.98 | 9.949
40 | 1125 | 117.9 | 9 | 12.2 | 22 | 23.59 | 9.541
30 | 843.9 | 93.78 | 9 | 11.4 | 22 | 23.19 | 8.999
20 | 562.6 | 72.51 | 9 | 10.6 | 22 | 22.8 | 7.759
15 | 421.9 | 61.88 | 9 | 10.2 | 22 | 22.61 | 6.819
100 | 2813 | 294.7 | 9 | 17 | 21 | 24.98 | 9.547
90 | 2532 | 253.1 | 9 | 16.2 | 21 | 24.57 | 10
80 | 2250 | 216.3 | 9 | 15.4 | 21 | 24.16 | 10.41
70 | 1969 | 184 | 9 | 14.6 | 21 | 23.76 | 10.7
60 | 1688 | 156.2 | 9 | 13.8 | 21 | 23.36 | 10.8
50 | 1406 | 132.9 | 9 | 13 | 21 | 22.97 | 10.59
40 | 1125 | 110.7 | 9 | 12.2 | 21 | 22.58 | 10.16
30 | 843.9 | 91.66 | 9 | 11.4 | 21 | 22.19 | 9.207
20 | 562.6 | 68.48 | 9 | 10.6 | 21 | 21.8 | 8.216
15 | 421.9 | 58.68 | 9 | 10.2 | 21 | 21.6 | 7.191
100 | 2813 | 282.4 | 9 | 17 | 20 | 23.97 | 9.959
90 | 2532 | 241.8 | 9 | 16.2 | 20 | 23.55 | 10.47
80 | 2250 | 205.4 | 9 | 15.4 | 20 | 23.15 | 10.96
70 | 1969 | 173.7 | 9 | 14.6 | 20 | 22.74 | 11.33
60 | 1688 | 146.9 | 9 | 13.8 | 20 | 22.35 | 11.49
50 | 1406 | 124.7 | 9 | 13 | 20 | 21.96 | 11.28
40 | 1125 | 103.8 | 9 | 12.2 | 20 | 21.57 | 10.84
30 | 843.9 | 85.77 | 9 | 11.4 | 20 | 21.18 | 9.839
20 | 562.6 | 64.46 | 9 | 10.6 | 20 | 20.79 | 8.728
15 | 421.9 | 55.33 | 9 | 10.2 | 20 | 20.6 | 7.626
100 | 2813 | 271 | 9 | 17 | 19 | 22.95 | 10.38
90 | 2532 | 231 | 9 | 16.2 | 19 | 22.54 | 10.96
80 | 2250 | 194.6 | 9 | 15.4 | 19 | 22.13 | 11.56
70 | 1969 | 163.6 | 9 | 14.6 | 19 | 21.73 | 12.03
60 | 1688 | 138 | 9 | 13.8 | 19 | 21.34 | 12.23
50 | 1406 | 116.9 | 9 | 13 | 19 | 20.95 | 12.04
40 | 1125 | 97.27 | 9 | 12.2 | 19 | 20.56 | 11.57
30 | 843.9 | 80.47 | 9 | 11.4 | 19 | 20.17 | 10.49
20 | 562.6 | 61.09 | 9 | 10.6 | 19 | 19.79 | 9.209
15 | 421.9 | 52.68 | 9 | 10.2 | 19 | 19.6 | 8.009
100 | 2813 | 481.1 | 10 | 18 | 34 | 38 | 5.847
90 | 2532 | 426.3 | 10 | 17.2 | 34 | 37.59 | 5.938
80 | 2250 | 375.7 | 10 | 16.4 | 34 | 37.19 | 5.99
70 | 1969 | 329.6 | 10 | 15.6 | 34 | 36.79 | 5.975
60 | 1688 | 284 | 10 | 14.8 | 34 | 36.4 | 5.943
50 | 1406 | 242.4 | 10 | 14 | 34 | 36 | 5.802
40 | 1125 | 203.5 | 10 | 13.2 | 34 | 35.61 | 5.529
30 | 843.9 | 165.4 | 10 | 12.4 | 34 | 35.22 | 5.101
20 | 562.6 | 126.6 | 10 | 11.6 | 34 | 34.83 | 4.442
15 | 421.9 | 106 | 10 | 11.2 | 34 | 34.63 | 3.98
100 | 2813 | 462 | 10 | 18 | 33 | 36.98 | 6.088
90 | 2532 | 409 | 10 | 17.2 | 33 | 36.57 | 6.19
80 | 2250 | 358.6 | 10 | 16.4 | 33 | 36.17 | 6.275
70 | 1969 | 314.7 | 10 | 15.6 | 33 | 35.77 | 6.257
60 | 1688 | 272.6 | 10 | 14.8 | 33 | 35.38 | 6.192
50 | 1406 | 233 | 10 | 14 | 33 | 34.99 | 6.036
40 | 1125 | 195.4 | 10 | 13.2 | 33 | 34.6 | 5.758
30 | 843.9 | 158.5 | 10 | 12.4 | 33 | 34.21 | 5.325
20 | 562.6 | 121.4 | 10 | 11.6 | 33 | 33.82 | 4.635
15 | 421.9 | 101.9 | 10 | 11.2 | 33 | 33.62 | 4.139
100 | 2813 | 442.3 | 10 | 18 | 32 | 35.95 | 6.36
90 | 2532 | 390.9 | 10 | 17.2 | 32 | 35.55 | 6.477
80 | 2250 | 343.4 | 10 | 16.4 | 32 | 35.15 | 6.553
70 | 1969 | 302 | 10 | 15.6 | 32 | 34.76 | 6.521
60 | 1688 | 264.3 | 10 | 14.8 | 32 | 34.37 | 6.385
50 | 1406 | 223.1 | 10 | 14 | 32 | 33.98 | 6.306
40 | 1125 | 186.4 | 10 | 13.2 | 32 | 33.59 | 6.036
30 | 843.9 | 150.9 | 10 | 12.4 | 32 | 33.2 | 5.591
20 | 562.6 | 115.7 | 10 | 11.6 | 32 | 32.81 | 4.863
15 | 421.9 | 97.34 | 10 | 11.2 | 32 | 32.62 | 4.335
100 | 2813 | 423.2 | 10 | 18 | 31 | 34.93 | 6.648
90 | 2532 | 375.3 | 10 | 17.2 | 31 | 34.53 | 6.746
80 | 2250 | 334.6 | 10 | 16.4 | 31 | 34.14 | 6.725
70 | 1969 | 289.3 | 10 | 15.6 | 31 | 33.74 | 6.807
60 | 1688 | 252 | 10 | 14.8 | 31 | 33.35 | 6.698
50 | 1406 | 212.5 | 10 | 14 | 31 | 32.96 | 6.619
40 | 1125 | 177.4 | 10 | 13.2 | 31 | 32.58 | 6.342
30 | 843.9 | 143.6 | 10 | 12.4 | 31 | 32.19 | 5.875
20 | 562.6 | 110.2 | 10 | 11.6 | 31 | 31.81 | 5.106
15 | 421.9 | 92.7 | 10 | 11.2 | 31 | 31.61 | 4.552
100 | 2813 | 407.3 | 10 | 18 | 30 | 34 | 6.906
90 | 2532 | 361.5 | 10 | 17.2 | 30 | 33.59 | 7.002
80 | 2250 | 320 | 10 | 16.4 | 30 | 33.19 | 7.033
70 | 1969 | 276.6 | 10 | 15.6 | 30 | 32.79 | 7.119
60 | 1688 | 239.9 | 10 | 14.8 | 30 | 32.39 | 7.034
50 | 1406 | 206.2 | 10 | 14 | 30 | 32 | 6.822
40 | 1125 | 169.1 | 10 | 13.2 | 30 | 31.6 | 6.655
30 | 843.9 | 136.7 | 10 | 12.4 | 30 | 31.21 | 6.171
20 | 562.6 | 104.9 | 10 | 11.6 | 30 | 30.82 | 5.362
15 | 421.9 | 88.39 | 10 | 11.2 | 30 | 30.62 | 4.774
100 | 2813 | 391.8 | 10 | 18 | 29 | 32.98 | 7.18
90 | 2532 | 346.4 | 10 | 17.2 | 29 | 32.57 | 7.309
80 | 2250 | 304.7 | 10 | 16.4 | 29 | 32.17 | 7.386
70 | 1969 | 265.6 | 10 | 15.6 | 29 | 31.77 | 7.415
60 | 1688 | 227.9 | 10 | 14.8 | 29 | 31.38 | 7.405
50 | 1406 | 195.5 | 10 | 14 | 29 | 30.98 | 7.193
40 | 1125 | 160.7 | 10 | 13.2 | 29 | 30.59 | 7.002
30 | 843.9 | 129.9 | 10 | 12.4 | 29 | 30.2 | 6.496
20 | 562.6 | 99.74 | 10 | 11.6 | 29 | 29.81 | 5.64
15 | 421.9 | 84.17 | 10 | 11.2 | 29 | 29.62 | 5.013
100 | 2813 | 376.3 | 10 | 18 | 28 | 31.96 | 7.475
90 | 2532 | 331 | 10 | 17.2 | 28 | 31.55 | 7.648
80 | 2250 | 290 | 10 | 16.4 | 28 | 31.15 | 7.759
70 | 1969 | 252.5 | 10 | 15.6 | 28 | 30.76 | 7.797
60 | 1688 | 216.5 | 10 | 14.8 | 28 | 30.36 | 7.797
50 | 1406 | 185.3 | 10 | 14 | 28 | 29.97 | 7.589
40 | 1125 | 152.6 | 10 | 13.2 | 28 | 29.58 | 7.373
30 | 843.9 | 123.3 | 10 | 12.4 | 28 | 29.19 | 6.843
20 | 562.6 | 94.75 | 10 | 11.6 | 28 | 28.81 | 5.938
15 | 421.9 | 80.09 | 10 | 11.2 | 28 | 28.61 | 5.268
100 | 2813 | 360.9 | 10 | 18 | 27 | 30.94 | 7.794
90 | 2532 | 316.1 | 10 | 17.2 | 27 | 30.54 | 8.01
80 | 2250 | 276.1 | 10 | 16.4 | 27 | 30.14 | 8.152
70 | 1969 | 240 | 10 | 15.6 | 27 | 29.74 | 8.206
60 | 1688 | 204.6 | 10 | 14.8 | 27 | 29.35 | 8.248
50 | 1406 | 175.6 | 10 | 14 | 27 | 28.96 | 8.011
40 | 1125 | 144.8 | 10 | 13.2 | 27 | 28.57 | 7.771
30 | 843.9 | 117 | 10 | 12.4 | 27 | 28.18 | 7.215
20 | 562.6 | 89.95 | 10 | 11.6 | 27 | 27.8 | 6.254
15 | 421.9 | 76.18 | 10 | 11.2 | 27 | 27.61 | 5.539
100 | 2813 | 346.9 | 10 | 18 | 26 | 30 | 8.11
90 | 2532 | 302.6 | 10 | 17.2 | 26 | 29.59 | 8.366
80 | 2250 | 263.5 | 10 | 16.4 | 26 | 29.18 | 8.542
70 | 1969 | 228.4 | 10 | 15.6 | 26 | 28.78 | 8.623
60 | 1688 | 196.9 | 10 | 14.8 | 26 | 28.38 | 8.571
50 | 1406 | 166.5 | 10 | 14 | 26 | 27.99 | 8.448
40 | 1125 | 137.4 | 10 | 13.2 | 26 | 27.59 | 8.187
30 | 843.9 | 111.1 | 10 | 12.4 | 26 | 27.2 | 7.599
20 | 562.6 | 85.53 | 10 | 11.6 | 26 | 26.81 | 6.578
15 | 421.9 | 72.55 | 10 | 11.2 | 26 | 26.61 | 5.816
100 | 2813 | 332.1 | 10 | 18 | 25 | 28.98 | 8.469
90 | 2532 | 288.8 | 10 | 17.2 | 25 | 28.57 | 8.765
80 | 2250 | 250.5 | 10 | 16.4 | 25 | 28.16 | 8.985
70 | 1969 | 216.4 | 10 | 15.6 | 25 | 27.76 | 9.099
60 | 1688 | 186.1 | 10 | 14.8 | 25 | 27.37 | 9.069
50 | 1406 | 157.5 | 10 | 14 | 25 | 26.97 | 8.933
40 | 1125 | 133.1 | 10 | 13.2 | 25 | 26.59 | 8.456
30 | 843.9 | 105.2 | 10 | 12.4 | 25 | 26.19 | 8.019
20 | 562.6 | 81.14 | 10 | 11.6 | 25 | 25.8 | 6.934
15 | 421.9 | 68.96 | 10 | 11.2 | 25 | 25.61 | 6.119
100 | 2813 | 317.9 | 10 | 18 | 24 | 27.96 | 8.848
90 | 2532 | 275.5 | 10 | 17.2 | 24 | 27.55 | 9.188
80 | 2250 | 237.9 | 10 | 16.4 | 24 | 27.15 | 9.458
70 | 1969 | 204.8 | 10 | 15.6 | 24 | 26.75 | 9.613
60 | 1688 | 175.7 | 10 | 14.8 | 24 | 26.35 | 9.608
50 | 1406 | 148.9 | 10 | 14 | 24 | 25.96 | 9.448
40 | 1125 | 125.6 | 10 | 13.2 | 24 | 25.58 | 8.962
30 | 843.9 | 99.5 | 10 | 12.4 | 24 | 25.18 | 8.482
20 | 562.6 | 76.83 | 10 | 11.6 | 24 | 24.8 | 7.323
15 | 421.9 | 65.44 | 10 | 11.2 | 24 | 24.6 | 6.448
100 | 2813 | 304.2 | 10 | 18 | 23 | 26.95 | 9.246
90 | 2532 | 262.8 | 10 | 17.2 | 23 | 26.54 | 9.632
80 | 2250 | 226 | 10 | 16.4 | 23 | 26.13 | 9.957
70 | 1969 | 193.8 | 10 | 15.6 | 23 | 25.73 | 10.16
60 | 1688 | 165.7 | 10 | 14.8 | 23 | 25.34 | 10.19
50 | 1406 | 140.4 | 10 | 14 | 23 | 24.95 | 10.02
40 | 1125 | 118.2 | 10 | 13.2 | 23 | 24.57 | 9.523
30 | 843.9 | 93.87 | 10 | 12.4 | 23 | 24.18 | 8.99
20 | 562.6 | 72.66 | 10 | 11.6 | 23 | 23.79 | 7.743
15 | 421.9 | 62.08 | 10 | 11.2 | 23 | 23.6 | 6.797
100 | 2813 | 292.1 | 10 | 18 | 22 | 26 | 9.629
90 | 2532 | 251.5 | 10 | 17.2 | 22 | 25.59 | 10.07
80 | 2250 | 215.3 | 10 | 16.4 | 22 | 25.18 | 10.45
70 | 1969 | 183.7 | 10 | 15.6 | 22 | 24.77 | 10.72
60 | 1688 | 156.4 | 10 | 14.8 | 22 | 24.37 | 10.79
50 | 1406 | 133 | 10 | 14 | 22 | 23.98 | 10.57
40 | 1125 | 111.1 | 10 | 13.2 | 22 | 23.58 | 10.13
30 | 843.9 | 88.56 | 10 | 12.4 | 22 | 23.19 | 9.529
20 | 562.6 | 68.68 | 10 | 11.6 | 22 | 22.8 | 8.192
15 | 426.2 | 59.06 | 10 | 11.2 | 22 | 22.61 | 7.216
100 | 2813 | 279.8 | 10 | 18 | 21 | 24.98 | 10.05
90 | 2532 | 240 | 10 | 17.2 | 21 | 24.57 | 10.55
80 | 2250 | 204.2 | 10 | 16.4 | 21 | 24.16 | 11.02
70 | 1969 | 173.3 | 10 | 15.6 | 21 | 23.76 | 11.36
60 | 1688 | 147 | 10 | 14.8 | 21 | 23.36 | 11.48
50 | 1406 | 124.8 | 10 | 14 | 21 | 22.97 | 11.27
40 | 1125 | 104.1 | 10 | 13.2 | 21 | 22.58 | 10.81
30 | 843.9 | 86.21 | 10 | 12.4 | 21 | 22.19 | 9.789
20 | 562.6 | 64.64 | 10 | 11.6 | 21 | 21.8 | 8.704
15 | 426.2 | 55.77 | 10 | 11.2 | 21 | 21.61 | 7.642
100 | 2813 | 268.2 | 10 | 18 | 20 | 23.97 | 10.49
90 | 2532 | 228.9 | 10 | 17.2 | 20 | 23.56 | 11.06
80 | 2250 | 193.3 | 10 | 16.4 | 20 | 23.15 | 11.64
70 | 1969 | 163.1 | 10 | 15.6 | 20 | 22.74 | 12.07
60 | 1688 | 138.1 | 10 | 14.8 | 20 | 22.35 | 12.23
50 | 1406 | 116.6 | 10 | 14 | 20 | 21.96 | 12.06
40 | 1125 | 97.53 | 10 | 13.2 | 20 | 21.57 | 11.54
30 | 843.9 | 80.89 | 10 | 12.4 | 20 | 21.18 | 10.43
20 | 562.6 | 61.3 | 10 | 11.6 | 20 | 20.79 | 9.177
15 | 430.4 | 53.38 | 10 | 11.2 | 20 | 20.61 | 8.064
100 | 2813 | 257.2 | 10 | 18 | 19 | 22.95 | 10.94
90 | 2532 | 217.8 | 10 | 17.2 | 19 | 22.54 | 11.62
80 | 2250 | 182.7 | 10 | 16.4 | 19 | 22.13 | 12.32
70 | 1969 | 153.4 | 10 | 15.6 | 19 | 21.73 | 12.83
60 | 1688 | 129.4 | 10 | 14.8 | 19 | 21.34 | 13.04
50 | 1406 | 109.2 | 10 | 14 | 19 | 20.95 | 12.89
40 | 1125 | 92.07 | 10 | 13.2 | 19 | 20.56 | 12.22
30 | 843.9 | 76.42 | 10 | 12.4 | 19 | 20.17 | 11.04
20 | 562.6 | 58.61 | 10 | 11.6 | 19 | 19.79 | 9.599
15 | 434.7 | 51.49 | 10 | 11.2 | 19 | 19.61 | 8.444
100 | 2813 | 566.8 | 6 | 15 | 34 | 38 | 4.963
90 | 2532 | 501.2 | 6 | 14.1 | 34 | 37.59 | 5.051
80 | 2250 | 439.8 | 6 | 13.2 | 34 | 37.18 | 5.117
70 | 1969 | 386.4 | 6 | 12.3 | 34 | 36.79 | 5.096
60 | 1688 | 335 | 6 | 11.4 | 34 | 36.39 | 5.038
50 | 1406 | 287.3 | 6 | 10.5 | 34 | 36 | 4.896
40 | 1125 | 241.2 | 6 | 9.6 | 34 | 35.61 | 4.666
30 | 843.9 | 196.2 | 6 | 8.7 | 34 | 35.22 | 4.302
20 | 562.6 | 149.8 | 6 | 7.8 | 34 | 34.83 | 3.756
15 | 421.9 | 124.5 | 6 | 7.35 | 34 | 34.64 | 3.389
100 | 2813 | 546.4 | 6 | 15 | 33 | 36.97 | 5.148
90 | 2532 | 481.9 | 6 | 14.1 | 33 | 36.56 | 5.253
80 | 2250 | 422.9 | 6 | 13.2 | 33 | 36.16 | 5.321
70 | 1969 | 373.2 | 6 | 12.3 | 33 | 35.77 | 5.276
60 | 1688 | 324 | 6 | 11.4 | 33 | 35.38 | 5.209
50 | 1406 | 278 | 6 | 10.5 | 33 | 34.99 | 5.06
40 | 1125 | 231.9 | 6 | 9.6 | 33 | 34.6 | 4.851
30 | 843.9 | 187.6 | 6 | 8.7 | 33 | 34.21 | 4.499
20 | 562.6 | 143.4 | 6 | 7.8 | 33 | 33.83 | 3.924
15 | 421.9 | 120.5 | 6 | 7.35 | 33 | 33.63 | 3.501
100 | 2813 | 526.4 | 6 | 15 | 32 | 35.95 | 5.344
90 | 2532 | 463.9 | 6 | 14.1 | 32 | 35.54 | 5.457
80 | 2250 | 408.7 | 6 | 13.2 | 32 | 35.15 | 5.506
70 | 1969 | 361.1 | 6 | 12.3 | 32 | 34.76 | 5.453
60 | 1688 | 312.6 | 6 | 11.4 | 32 | 34.36 | 5.4
50 | 1406 | 266.1 | 6 | 10.5 | 32 | 33.97 | 5.286
40 | 1125 | 221.1 | 6 | 9.6 | 32 | 33.59 | 5.089
30 | 843.9 | 178.5 | 6 | 8.7 | 32 | 33.2 | 4.727
20 | 562.6 | 136.5 | 6 | 7.8 | 32 | 32.82 | 4.122
15 | 421.9 | 114.9 | 6 | 7.35 | 32 | 32.62 | 3.673
100 | 2813 | 508.1 | 6 | 15 | 31 | 34.93 | 5.536
90 | 2532 | 447.9 | 6 | 14.1 | 31 | 34.52 | 5.653
80 | 2250 | 395.1 | 6 | 13.2 | 31 | 34.13 | 5.695
70 | 1969 | 347.2 | 6 | 12.3 | 31 | 33.74 | 5.672
60 | 1688 | 298.7 | 6 | 11.4 | 31 | 33.35 | 5.651
50 | 1406 | 252.8 | 6 | 10.5 | 31 | 32.96 | 5.563
40 | 1125 | 210.6 | 6 | 9.6 | 31 | 32.57 | 5.342
30 | 843.9 | 170 | 6 | 8.7 | 31 | 32.19 | 4.963
20 | 562.6 | 130 | 6 | 7.8 | 31 | 31.81 | 4.326
15 | 421.9 | 109.4 | 6 | 7.35 | 31 | 31.62 | 3.859
100 | 2813 | 490.4 | 6 | 15 | 30 | 34 | 5.736
90 | 2532 | 433.6 | 6 | 14.1 | 30 | 33.59 | 5.839
80 | 2250 | 381 | 6 | 13.2 | 30 | 33.18 | 5.907
70 | 1969 | 332.3 | 6 | 12.3 | 30 | 32.78 | 5.925
60 | 1688 | 287.6 | 6 | 11.4 | 30 | 32.39 | 5.868
50 | 1406 | 241.6 | 6 | 10.5 | 30 | 31.99 | 5.821
40 | 1125 | 201.5 | 6 | 9.6 | 30 | 31.6 | 5.584
30 | 843.9 | 163.3 | 6 | 8.7 | 30 | 31.21 | 5.167
20 | 562.6 | 125 | 6 | 7.8 | 30 | 30.82 | 4.503
15 | 421.9 | 104.9 | 6 | 7.35 | 30 | 30.63 | 4.024
100 | 2813 | 472.8 | 6 | 15 | 29 | 32.98 | 5.95
90 | 2532 | 417.4 | 6 | 14.1 | 29 | 32.57 | 6.066
80 | 2250 | 364.5 | 6 | 13.2 | 29 | 32.16 | 6.174
70 | 1969 | 316.9 | 6 | 12.3 | 29 | 31.77 | 6.214
60 | 1688 | 274.1 | 6 | 11.4 | 29 | 31.37 | 6.158
50 | 1406 | 231.5 | 6 | 10.5 | 29 | 30.98 | 6.075
40 | 1125 | 193.7 | 6 | 9.6 | 29 | 30.59 | 5.808
30 | 843.9 | 157 | 6 | 8.7 | 29 | 30.2 | 5.376
20 | 562.6 | 120.2 | 6 | 7.8 | 29 | 29.82 | 4.68
15 | 421.9 | 100.9 | 6 | 7.35 | 29 | 29.62 | 4.183
100 | 2813 | 456.6 | 6 | 15 | 28 | 31.96 | 6.161
90 | 2532 | 400.1 | 6 | 14.1 | 28 | 31.55 | 6.327
80 | 2250 | 349.5 | 6 | 13.2 | 28 | 31.15 | 6.439
70 | 1969 | 304.4 | 6 | 12.3 | 28 | 30.75 | 6.468
60 | 1688 | 262.5 | 6 | 11.4 | 28 | 30.36 | 6.431
50 | 1406 | 222.4 | 6 | 10.5 | 28 | 29.97 | 6.324
40 | 1125 | 185.8 | 6 | 9.6 | 28 | 29.58 | 6.057
30 | 843.9 | 150 | 6 | 8.7 | 28 | 29.19 | 5.626
20 | 562.6 | 114.8 | 6 | 7.8 | 28 | 28.81 | 4.902
15 | 421.9 | 96.5 | 6 | 7.35 | 28 | 28.62 | 4.372
100 | 2813 | 440.3 | 6 | 15 | 27 | 30.94 | 6.388
90 | 2532 | 382.7 | 6 | 14.1 | 27 | 30.53 | 6.615
80 | 2250 | 334.7 | 6 | 13.2 | 27 | 30.13 | 6.723
70 | 1969 | 290.3 | 6 | 12.3 | 27 | 29.73 | 6.783
60 | 1688 | 251.6 | 6 | 11.4 | 27 | 29.34 | 6.709
50 | 1406 | 215.6 | 6 | 10.5 | 27 | 28.96 | 6.524
40 | 1125 | 177 | 6 | 9.6 | 27 | 28.57 | 6.358
30 | 843.9 | 142.8 | 6 | 8.7 | 27 | 28.19 | 5.911
20 | 562.6 | 109.3 | 6 | 7.8 | 27 | 27.8 | 5.147
15 | 421.9 | 92.02 | 6 | 7.35 | 27 | 27.61 | 4.585
100 | 2813 | 447.7 | 6 | 15 | 26 | 30 | 6.283
90 | 2532 | 403 | 6 | 14.1 | 26 | 29.6 | 6.282
80 | 2250 | 360.4 | 6 | 13.2 | 26 | 29.2 | 6.245
70 | 1969 | 320.2 | 6 | 12.3 | 26 | 28.81 | 6.15
60 | 1688 | 281.7 | 6 | 11.4 | 26 | 28.41 | 5.991
50 | 1406 | 244.9 | 6 | 10.5 | 26 | 28.02 | 5.743
40 | 1125 | 204.5 | 6 | 9.6 | 26 | 27.62 | 5.501
30 | 843.9 | 166.9 | 6 | 8.7 | 26 | 27.23 | 5.058
20 | 562.6 | 127.5 | 6 | 7.8 | 26 | 26.84 | 4.414
15 | 421.9 | 106.1 | 6 | 7.35 | 26 | 26.64 | 3.976
100 | 2813 | 437.1 | 6 | 15 | 25 | 28.99 | 6.436
90 | 2532 | 393.6 | 6 | 14.1 | 25 | 28.59 | 6.432
80 | 2250 | 351.9 | 6 | 13.2 | 25 | 28.19 | 6.394
70 | 1969 | 312.6 | 6 | 12.3 | 25 | 27.8 | 6.299
60 | 1688 | 274.9 | 6 | 11.4 | 25 | 27.4 | 6.139
50 | 1406 | 238.8 | 6 | 10.5 | 25 | 27.01 | 5.889
40 | 1125 | 200.6 | 6 | 9.6 | 25 | 26.62 | 5.609
30 | 843.9 | 163.8 | 6 | 8.7 | 25 | 26.23 | 5.152
20 | 562.6 | 125.3 | 6 | 7.8 | 25 | 25.83 | 4.49
15 | 421.9 | 104.4 | 6 | 7.35 | 25 | 25.64 | 4.04
100 | 2813 | 426.9 | 6 | 15 | 24 | 27.97 | 6.589
90 | 2532 | 384.6 | 6 | 14.1 | 24 | 27.58 | 6.583
80 | 2250 | 343.8 | 6 | 13.2 | 24 | 27.18 | 6.545
70 | 1969 | 305.3 | 6 | 12.3 | 24 | 26.79 | 6.45
60 | 1688 | 268.4 | 6 | 11.4 | 24 | 26.4 | 6.289
50 | 1406 | 233 | 6 | 10.5 | 24 | 26.01 | 6.037
40 | 1125 | 196.9 | 6 | 9.6 | 24 | 25.61 | 5.715
30 | 843.9 | 160.9 | 6 | 8.7 | 24 | 25.22 | 5.244
20 | 562.6 | 123.3 | 6 | 7.8 | 24 | 24.83 | 4.563
15 | 421.9 | 102.9 | 6 | 7.35 | 24 | 24.63 | 4.101
100 | 2813 | 417.2 | 6 | 15 | 23 | 26.96 | 6.742
90 | 2532 | 375.9 | 6 | 14.1 | 23 | 26.57 | 6.735
80 | 2250 | 336 | 6 | 13.2 | 23 | 26.17 | 6.697
70 | 1969 | 298.2 | 6 | 12.3 | 23 | 25.78 | 6.602
60 | 1688 | 262 | 6 | 11.4 | 23 | 25.39 | 6.442
50 | 1406 | 227.3 | 6 | 10.5 | 23 | 25 | 6.188
40 | 1125 | 193.4 | 6 | 9.6 | 23 | 24.61 | 5.818
30 | 843.9 | 158.3 | 6 | 8.7 | 23 | 24.22 | 5.332
20 | 562.6 | 121.5 | 6 | 7.8 | 23 | 23.83 | 4.632
15 | 421.9 | 101.5 | 6 | 7.35 | 23 | 23.63 | 4.158
100 | 2813 | 408.4 | 6 | 15 | 22 | 26 | 6.888
90 | 2532 | 368 | 6 | 14.1 | 22 | 25.6 | 6.88
80 | 2250 | 329.3 | 6 | 13.2 | 22 | 25.2 | 6.835
70 | 1969 | 291.7 | 6 | 12.3 | 22 | 24.8 | 6.751
60 | 1688 | 256 | 6 | 11.4 | 22 | 24.41 | 6.593
50 | 1406 | 221.9 | 6 | 10.5 | 22 | 24.02 | 6.338
40 | 1125 | 190.1 | 6 | 9.6 | 22 | 23.62 | 5.917
30 | 843.9 | 155.8 | 6 | 8.7 | 22 | 23.23 | 5.417
20 | 562.6 | 119.8 | 6 | 7.8 | 22 | 22.84 | 4.697
15 | 421.9 | 100.2 | 6 | 7.35 | 22 | 22.64 | 4.211
100 | 2813 | 399.5 | 6 | 15 | 21 | 24.99 | 7.041
90 | 2532 | 360 | 6 | 14.1 | 21 | 24.59 | 7.033
80 | 2250 | 322 | 6 | 13.2 | 21 | 24.19 | 6.989
70 | 1969 | 285.1 | 6 | 12.3 | 21 | 23.79 | 6.908
60 | 1688 | 250 | 6 | 11.4 | 21 | 23.4 | 6.751
50 | 1406 | 216.6 | 6 | 10.5 | 21 | 23.01 | 6.495
40 | 1125 | 187 | 6 | 9.6 | 21 | 22.62 | 6.016
30 | 843.9 | 153.5 | 6 | 8.7 | 21 | 22.23 | 5.499
20 | 562.6 | 118.2 | 6 | 7.8 | 21 | 21.83 | 4.759
15 | 421.9 | 99.04 | 6 | 7.35 | 21 | 21.64 | 4.261
100 | 2813 | 391 | 6 | 15 | 20 | 23.97 | 7.194
90 | 2532 | 352.3 | 6 | 14.1 | 20 | 23.58 | 7.186
80 | 2250 | 315 | 6 | 13.2 | 20 | 23.18 | 7.144
70 | 1969 | 278.7 | 6 | 12.3 | 20 | 22.79 | 7.066
60 | 1688 | 244.2 | 6 | 11.4 | 20 | 22.39 | 6.91
50 | 1406 | 211.3 | 6 | 10.5 | 20 | 22 | 6.656
40 | 1125 | 184.1 | 6 | 9.6 | 20 | 21.62 | 6.112
30 | 843.9 | 151.3 | 6 | 8.7 | 20 | 21.22 | 5.578
20 | 562.6 | 116.8 | 6 | 7.8 | 20 | 20.83 | 4.817
15 | 421.9 | 98.01 | 6 | 7.35 | 20 | 20.63 | 4.305
100 | 2813 | 382.8 | 6 | 15 | 19 | 22.96 | 7.348
90 | 2532 | 344.9 | 6 | 14.1 | 19 | 22.57 | 7.341
80 | 2250 | 308.2 | 6 | 13.2 | 19 | 22.17 | 7.302
70 | 1969 | 272.4 | 6 | 12.3 | 19 | 21.78 | 7.227
60 | 1688 | 238.5 | 6 | 11.4 | 19 | 21.38 | 7.076
50 | 1406 | 206.2 | 6 | 10.5 | 19 | 20.99 | 6.822
40 | 1125 | 181.4 | 6 | 9.6 | 19 | 20.61 | 6.204
30 | 843.9 | 149.3 | 6 | 8.7 | 19 | 20.22 | 5.653
20 | 562.6 | 115.5 | 6 | 7.8 | 19 | 19.83 | 4.869
15 | 421.9 | 97.11 | 6 | 7.35 | 19 | 19.63 | 4.345
100 | 2813 | 544.8 | 7 | 16 | 34 | 38 | 5.164
90 | 2532 | 482.4 | 7 | 15.1 | 34 | 37.59 | 5.248
80 | 2250 | 423.8 | 7 | 14.2 | 34 | 37.19 | 5.31
70 | 1969 | 375 | 7 | 13.3 | 34 | 36.79 | 5.251
60 | 1688 | 325.3 | 7 | 12.4 | 34 | 36.4 | 5.188
50 | 1406 | 278 | 7 | 11.5 | 34 | 36 | 5.059
40 | 1125 | 232.4 | 7 | 10.6 | 34 | 35.61 | 4.841
30 | 843.9 | 188 | 7 | 9.7 | 34 | 35.22 | 4.489
20 | 562.6 | 143.7 | 7 | 8.8 | 34 | 34.83 | 3.915
15 | 421.9 | 119.9 | 7 | 8.35 | 34 | 34.63 | 3.518
100 | 2813 | 524.3 | 7 | 16 | 33 | 36.98 | 5.365
90 | 2532 | 464.9 | 7 | 15.1 | 33 | 36.57 | 5.445
80 | 2250 | 409.9 | 7 | 14.2 | 33 | 36.17 | 5.49
70 | 1969 | 362.5 | 7 | 13.3 | 33 | 35.78 | 5.431
60 | 1688 | 313 | 7 | 12.4 | 33 | 35.38 | 5.392
50 | 1406 | 265.6 | 7 | 11.5 | 33 | 34.99 | 5.296
40 | 1125 | 221.5 | 7 | 10.6 | 33 | 34.6 | 5.081
30 | 843.9 | 178.9 | 7 | 9.7 | 33 | 34.21 | 4.717
20 | 562.6 | 136.8 | 7 | 8.8 | 33 | 33.82 | 4.112
15 | 421.9 | 115.1 | 7 | 8.35 | 33 | 33.63 | 3.665
100 | 2813 | 504.2 | 7 | 16 | 32 | 35.95 | 5.579
90 | 2532 | 448.6 | 7 | 15.1 | 32 | 35.55 | 5.643
80 | 2250 | 396 | 7 | 14.2 | 32 | 35.15 | 5.683
70 | 1969 | 347.8 | 7 | 13.3 | 32 | 34.76 | 5.662
60 | 1688 | 298.9 | 7 | 12.4 | 32 | 34.37 | 5.647
50 | 1406 | 253.2 | 7 | 11.5 | 32 | 33.98 | 5.555
40 | 1125 | 211 | 7 | 10.6 | 32 | 33.59 | 5.333
30 | 843.9 | 170.5 | 7 | 9.7 | 32 | 33.2 | 4.949
20 | 562.6 | 130.4 | 7 | 8.8 | 32 | 32.82 | 4.314
15 | 421.9 | 109.6 | 7 | 8.35 | 32 | 32.62 | 3.849
100 | 2813 | 487.2 | 7 | 16 | 31 | 34.93 | 5.774
90 | 2532 | 432.3 | 7 | 15.1 | 31 | 34.53 | 5.856
80 | 2250 | 379.9 | 7 | 14.2 | 31 | 34.13 | 5.924
70 | 1969 | 331.7 | 7 | 13.3 | 31 | 33.74 | 5.937
60 | 1688 | 285.1 | 7 | 12.4 | 31 | 33.35 | 5.921
50 | 1406 | 241.6 | 7 | 11.5 | 31 | 32.96 | 5.821
40 | 1125 | 201.9 | 7 | 10.6 | 31 | 32.58 | 5.574
30 | 843.9 | 163.8 | 7 | 9.7 | 31 | 32.19 | 5.153
20 | 562.6 | 125.4 | 7 | 8.8 | 31 | 31.81 | 4.487
15 | 421.9 | 105.1 | 7 | 8.35 | 31 | 31.62 | 4.013
100 | 2813 | 472 | 7 | 16 | 30 | 34 | 5.96
90 | 2532 | 416.3 | 7 | 15.1 | 30 | 33.59 | 6.081
80 | 2250 | 364 | 7 | 14.2 | 30 | 33.18 | 6.183
70 | 1969 | 317.1 | 7 | 13.3 | 30 | 32.78 | 6.209
60 | 1688 | 274.7 | 7 | 12.4 | 30 | 32.39 | 6.144
50 | 1406 | 232.2 | 7 | 11.5 | 30 | 31.99 | 6.056
40 | 1125 | 194.4 | 7 | 10.6 | 30 | 31.6 | 5.787
30 | 843.9 | 157.6 | 7 | 9.7 | 30 | 31.21 | 5.355
20 | 562.6 | 120.7 | 7 | 8.8 | 30 | 30.82 | 4.662
15 | 421.9 | 101.2 | 7 | 8.35 | 30 | 30.63 | 4.169
100 | 2813 | 455.8 | 7 | 16 | 29 | 32.98 | 6.172
90 | 2532 | 398.5 | 7 | 15.1 | 29 | 32.57 | 6.353
80 | 2250 | 350.3 | 7 | 14.2 | 29 | 32.17 | 6.424
70 | 1969 | 303 | 7 | 13.3 | 29 | 31.77 | 6.498
60 | 1688 | 263.4 | 7 | 12.4 | 29 | 31.37 | 6.408
50 | 1406 | 223 | 7 | 11.5 | 29 | 30.98 | 6.306
40 | 1125 | 186.2 | 7 | 10.6 | 29 | 30.59 | 6.044
30 | 843.9 | 150.4 | 7 | 9.7 | 29 | 30.2 | 5.61
20 | 562.6 | 115.1 | 7 | 8.8 | 29 | 29.81 | 4.888
15 | 421.9 | 96.75 | 7 | 8.35 | 29 | 29.62 | 4.361
100 | 2813 | 438.7 | 7 | 16 | 28 | 31.96 | 6.412
90 | 2532 | 380.9 | 7 | 15.1 | 28 | 31.55 | 6.646
80 | 2250 | 335.7 | 7 | 14.2 | 28 | 31.15 | 6.703
70 | 1969 | 290.8 | 7 | 13.3 | 28 | 30.75 | 6.772
60 | 1688 | 252.3 | 7 | 12.4 | 28 | 30.36 | 6.689
50 | 1406 | 216.4 | 7 | 11.5 | 28 | 29.97 | 6.501
40 | 1125 | 177.3 | 7 | 10.6 | 28 | 29.58 | 6.345
30 | 843.9 | 143.2 | 7 | 9.7 | 28 | 29.19 | 5.895
20 | 562.6 | 109.6 | 7 | 8.8 | 28 | 28.81 | 5.132
15 | 421.9 | 92.27 | 7 | 8.35 | 28 | 28.61 | 4.573
100 | 2813 | 421.2 | 7 | 16 | 27 | 30.94 | 6.678
90 | 2532 | 365.1 | 7 | 15.1 | 27 | 30.53 | 6.934
80 | 2250 | 322.1 | 7 | 14.2 | 27 | 30.13 | 6.987
70 | 1969 | 282 | 7 | 13.3 | 27 | 29.74 | 6.982
60 | 1688 | 240.3 | 7 | 12.4 | 27 | 29.35 | 7.024
50 | 1406 | 205.3 | 7 | 11.5 | 27 | 28.96 | 6.853
40 | 1125 | 168.7 | 7 | 10.6 | 27 | 28.57 | 6.669
30 | 843.9 | 136.1 | 7 | 9.7 | 27 | 28.19 | 6.198
20 | 562.6 | 104.3 | 7 | 8.8 | 27 | 27.8 | 5.394
15 | 421.9 | 88.03 | 7 | 8.35 | 27 | 27.61 | 4.793
100 | 2813 | 438.6 | 7 | 16 | 26 | 30 | 6.413
90 | 2532 | 395.5 | 7 | 15.1 | 26 | 29.6 | 6.402
80 | 2250 | 353.9 | 7 | 14.2 | 26 | 29.2 | 6.359
70 | 1969 | 314.6 | 7 | 13.3 | 26 | 28.81 | 6.259
60 | 1688 | 276.9 | 7 | 12.4 | 26 | 28.41 | 6.094
50 | 1406 | 240.8 | 7 | 11.5 | 26 | 28.02 | 5.84
40 | 1125 | 202.2 | 7 | 10.6 | 26 | 27.63 | 5.564
30 | 843.9 | 165.2 | 7 | 9.7 | 26 | 27.23 | 5.109
20 | 562.6 | 126.3 | 7 | 8.8 | 26 | 26.84 | 4.454
15 | 421.9 | 105.2 | 7 | 8.35 | 26 | 26.64 | 4.01
100 | 2813 | 428.5 | 7 | 16 | 25 | 28.99 | 6.565
90 | 2532 | 386.4 | 7 | 15.1 | 25 | 28.59 | 6.552
80 | 2250 | 345.8 | 7 | 14.2 | 25 | 28.19 | 6.508
70 | 1969 | 307.2 | 7 | 13.3 | 25 | 27.8 | 6.409
60 | 1688 | 270.3 | 7 | 12.4 | 25 | 27.4 | 6.245
50 | 1406 | 234.9 | 7 | 11.5 | 25 | 27.01 | 5.987
40 | 1125 | 198.5 | 7 | 10.6 | 25 | 26.62 | 5.668
30 | 843.9 | 162.3 | 7 | 9.7 | 25 | 26.23 | 5.198
20 | 562.6 | 124.3 | 7 | 8.8 | 25 | 25.84 | 4.525
15 | 421.9 | 103.7 | 7 | 8.35 | 25 | 25.64 | 4.07
100 | 2813 | 418.9 | 7 | 16 | 24 | 27.98 | 6.716
90 | 2532 | 377.7 | 7 | 15.1 | 24 | 27.58 | 6.702
80 | 2250 | 337.9 | 7 | 14.2 | 24 | 27.18 | 6.66
70 | 1969 | 300.1 | 7 | 13.3 | 24 | 26.79 | 6.561
60 | 1688 | 263.9 | 7 | 12.4 | 24 | 26.4 | 6.396
50 | 1406 | 229.2 | 7 | 11.5 | 24 | 26.01 | 6.137
40 | 1125 | 195 | 7 | 10.6 | 24 | 25.62 | 5.77
30 | 843.9 | 159.7 | 7 | 9.7 | 24 | 25.23 | 5.286
20 | 562.6 | 122.5 | 7 | 8.8 | 24 | 24.83 | 4.593
15 | 421.9 | 102.3 | 7 | 8.35 | 24 | 24.63 | 4.126
100 | 2813 | 409.6 | 7 | 16 | 23 | 26.96 | 6.868
90 | 2532 | 369.4 | 7 | 15.1 | 23 | 26.57 | 6.853
80 | 2250 | 330.3 | 7 | 14.2 | 23 | 26.17 | 6.812
70 | 1969 | 293.2 | 7 | 13.3 | 23 | 25.78 | 6.715
60 | 1688 | 257.6 | 7 | 12.4 | 23 | 25.39 | 6.551
50 | 1406 | 223.6 | 7 | 11.5 | 23 | 25 | 6.29
40 | 1125 | 191.7 | 7 | 10.6 | 23 | 24.61 | 5.869
30 | 843.9 | 157.2 | 7 | 9.7 | 23 | 24.22 | 5.369
20 | 562.6 | 120.8 | 7 | 8.8 | 23 | 23.83 | 4.658
15 | 421.9 | 101 | 7 | 8.35 | 23 | 23.63 | 4.178
100 | 2813 | 401 | 7 | 16 | 22 | 26 | 7.015
90 | 2532 | 361.7 | 7 | 15.1 | 22 | 25.6 | 6.999
80 | 2250 | 323.7 | 7 | 14.2 | 22 | 25.2 | 6.951
70 | 1969 | 286.8 | 7 | 13.3 | 22 | 24.8 | 6.866
60 | 1688 | 251.8 | 7 | 12.4 | 22 | 24.41 | 6.704
50 | 1406 | 218.3 | 7 | 11.5 | 22 | 24.02 | 6.442
40 | 1125 | 188.7 | 7 | 10.6 | 22 | 23.63 | 5.964
30 | 843.9 | 154.9 | 7 | 9.7 | 22 | 23.23 | 5.449
20 | 562.6 | 119.3 | 7 | 8.8 | 22 | 22.84 | 4.718
15 | 421.9 | 99.84 | 7 | 8.35 | 22 | 22.64 | 4.226
100 | 2813 | 392.6 | 7 | 16 | 21 | 24.99 | 7.165
90 | 2532 | 353.9 | 7 | 15.1 | 21 | 24.59 | 7.153
80 | 2250 | 316.6 | 7 | 14.2 | 21 | 24.19 | 7.107
70 | 1969 | 280.3 | 7 | 13.3 | 21 | 23.8 | 7.025
60 | 1688 | 245.9 | 7 | 12.4 | 21 | 23.4 | 6.864
50 | 1406 | 213 | 7 | 11.5 | 21 | 23.01 | 6.603
40 | 1125 | 185.7 | 7 | 10.6 | 21 | 22.62 | 6.058
30 | 843.9 | 152.7 | 7 | 9.7 | 21 | 22.23 | 5.526
20 | 562.6 | 117.9 | 7 | 8.8 | 21 | 21.84 | 4.774
15 | 421.9 | 98.82 | 7 | 8.35 | 21 | 21.64 | 4.27
100 | 2813 | 384.4 | 7 | 16 | 20 | 23.98 | 7.318
90 | 2532 | 346.4 | 7 | 15.1 | 20 | 23.58 | 7.308
80 | 2250 | 309.8 | 7 | 14.2 | 20 | 23.18 | 7.265
70 | 1969 | 274 | 7 | 13.3 | 20 | 22.79 | 7.187
60 | 1688 | 240.1 | 7 | 12.4 | 20 | 22.39 | 7.029
50 | 1406 | 207.8 | 7 | 11.5 | 20 | 22 | 6.768
40 | 1125 | 183 | 7 | 10.6 | 20 | 21.62 | 6.15
30 | 843.9 | 150.7 | 7 | 9.7 | 20 | 21.23 | 5.6
20 | 562.6 | 116.6 | 7 | 8.8 | 20 | 20.83 | 4.825
15 | 421.9 | 97.94 | 7 | 8.35 | 20 | 20.64 | 4.308
100 | 2813 | 376.5 | 7 | 16 | 19 | 22.97 | 7.472
90 | 2532 | 339.2 | 7 | 15.1 | 19 | 22.57 | 7.464
80 | 2250 | 303.1 | 7 | 14.2 | 19 | 22.17 | 7.425
70 | 1969 | 267.8 | 7 | 13.3 | 19 | 21.78 | 7.352
60 | 1688 | 234.5 | 7 | 12.4 | 19 | 21.39 | 7.197
50 | 1406 | 202.7 | 7 | 11.5 | 19 | 21 | 6.94
40 | 1125 | 180.4 | 7 | 10.6 | 19 | 20.62 | 6.237
30 | 843.9 | 148.9 | 7 | 9.7 | 19 | 20.22 | 5.669
20 | 562.6 | 115.5 | 7 | 8.8 | 19 | 19.83 | 4.871
15 | 421.9 | 97.2 | 7 | 8.35 | 19 | 19.63 | 4.341
100 | 2813 | 522.4 | 8 | 17 | 34 | 38 | 5.385
90 | 2532 | 466.4 | 8 | 16.1 | 34 | 37.6 | 5.428
80 | 2250 | 411.2 | 8 | 15.2 | 34 | 37.2 | 5.472
70 | 1969 | 363.9 | 8 | 14.3 | 34 | 36.8 | 5.412
60 | 1688 | 313.4 | 8 | 13.4 | 34 | 36.4 | 5.385
50 | 1406 | 266 | 8 | 12.5 | 34 | 36 | 5.288
40 | 1125 | 221.8 | 8 | 11.6 | 34 | 35.61 | 5.072
30 | 843.9 | 179.3 | 8 | 10.7 | 34 | 35.22 | 4.706
20 | 562.6 | 137.1 | 8 | 9.8 | 34 | 34.83 | 4.102
15 | 421.9 | 115.3 | 8 | 9.35 | 34 | 34.63 | 3.66
100 | 2813 | 502.9 | 8 | 17 | 33 | 36.98 | 5.593
90 | 2532 | 449.3 | 8 | 16.1 | 33 | 36.58 | 5.634
80 | 2250 | 396.7 | 8 | 15.2 | 33 | 36.18 | 5.673
70 | 1969 | 348.3 | 8 | 14.3 | 33 | 35.78 | 5.654
60 | 1688 | 299.1 | 8 | 13.4 | 33 | 35.38 | 5.643
50 | 1406 | 253.6 | 8 | 12.5 | 33 | 34.99 | 5.547
40 | 1125 | 211.4 | 8 | 11.6 | 33 | 34.6 | 5.322
30 | 843.9 | 171 | 8 | 10.7 | 33 | 34.21 | 4.934
20 | 562.6 | 130.8 | 8 | 9.8 | 33 | 33.82 | 4.3
15 | 421.9 | 109.9 | 8 | 9.35 | 33 | 33.63 | 3.839
100 | 2813 | 485.9 | 8 | 17 | 32 | 35.96 | 5.789
90 | 2532 | 432 | 8 | 16.1 | 32 | 35.56 | 5.86
80 | 2250 | 379.9 | 8 | 15.2 | 32 | 35.16 | 5.923
70 | 1969 | 332 | 8 | 14.3 | 32 | 34.76 | 5.931
60 | 1688 | 285.3 | 8 | 13.4 | 32 | 34.37 | 5.916
50 | 1406 | 242.1 | 8 | 12.5 | 32 | 33.98 | 5.808
40 | 1125 | 202.6 | 8 | 11.6 | 32 | 33.59 | 5.554
30 | 843.9 | 164.5 | 8 | 10.7 | 32 | 33.2 | 5.132
20 | 562.6 | 125.9 | 8 | 9.8 | 32 | 32.82 | 4.469
15 | 421.9 | 105.5 | 8 | 9.35 | 32 | 32.62 | 4
100 | 2813 | 470.7 | 8 | 17 | 31 | 34.94 | 5.976
90 | 2532 | 414.2 | 8 | 16.1 | 31 | 34.53 | 6.113
80 | 2250 | 362.6 | 8 | 15.2 | 31 | 34.13 | 6.206
70 | 1969 | 316.6 | 8 | 14.3 | 31 | 33.74 | 6.219
60 | 1688 | 275 | 8 | 13.4 | 31 | 33.35 | 6.138
50 | 1406 | 232.6 | 8 | 12.5 | 31 | 32.96 | 6.046
40 | 1125 | 194.9 | 8 | 11.6 | 31 | 32.58 | 5.774
30 | 843.9 | 158.1 | 8 | 10.7 | 31 | 32.19 | 5.339
20 | 562.6 | 121 | 8 | 9.8 | 31 | 31.81 | 4.651
15 | 421.9 | 101.5 | 8 | 9.35 | 31 | 31.62 | 4.157
100 | 2813 | 454.8 | 8 | 17 | 30 | 34 | 6.185
90 | 2532 | 397.1 | 8 | 16.1 | 30 | 33.58 | 6.375
80 | 2250 | 347.3 | 8 | 15.2 | 30 | 33.18 | 6.48
70 | 1969 | 303.5 | 8 | 14.3 | 30 | 32.78 | 6.487
60 | 1688 | 264.3 | 8 | 13.4 | 30 | 32.39 | 6.385
50 | 1406 | 223.6 | 8 | 12.5 | 30 | 31.99 | 6.29
40 | 1125 | 186.6 | 8 | 11.6 | 30 | 31.6 | 6.03
30 | 843.9 | 150.8 | 8 | 10.7 | 30 | 31.21 | 5.596
20 | 562.6 | 115.6 | 8 | 9.8 | 30 | 30.82 | 4.866
15 | 421.9 | 97 | 8 | 9.35 | 30 | 30.62 | 4.35
100 | 2813 | 436.6 | 8 | 17 | 29 | 32.98 | 6.443
90 | 2532 | 379.8 | 8 | 16.1 | 29 | 32.56 | 6.666
80 | 2250 | 336.8 | 8 | 15.2 | 29 | 32.16 | 6.682
70 | 1969 | 291.3 | 8 | 14.3 | 29 | 31.76 | 6.761
60 | 1688 | 253 | 8 | 13.4 | 29 | 31.37 | 6.671
50 | 1406 | 213.4 | 8 | 12.5 | 29 | 30.98 | 6.592
40 | 1125 | 177.7 | 8 | 11.6 | 29 | 30.59 | 6.333
30 | 843.9 | 143.5 | 8 | 10.7 | 29 | 30.2 | 5.88
20 | 562.6 | 109.9 | 8 | 9.8 | 29 | 29.81 | 5.118
15 | 421.9 | 92.61 | 8 | 9.35 | 29 | 29.62 | 4.556
100 | 2813 | 418.6 | 8 | 17 | 28 | 31.95 | 6.721
90 | 2532 | 364.7 | 8 | 16.1 | 28 | 31.54 | 6.941
80 | 2250 | 322.6 | 8 | 15.2 | 28 | 31.15 | 6.976
70 | 1969 | 282.2 | 8 | 14.3 | 28 | 30.75 | 6.978
60 | 1688 | 240.6 | 8 | 13.4 | 28 | 30.36 | 7.014
50 | 1406 | 205.9 | 8 | 12.5 | 28 | 29.97 | 6.831
40 | 1125 | 169.1 | 8 | 11.6 | 28 | 29.58 | 6.656
30 | 843.9 | 136.5 | 8 | 10.7 | 28 | 29.19 | 6.183
20 | 562.6 | 104.6 | 8 | 9.8 | 28 | 28.81 | 5.379
15 | 421.9 | 88.14 | 8 | 9.35 | 28 | 28.61 | 4.787
100 | 2813 | 401.7 | 8 | 17 | 27 | 30.93 | 7.002
90 | 2532 | 350.6 | 8 | 16.1 | 27 | 30.53 | 7.222
80 | 2250 | 308.1 | 8 | 15.2 | 27 | 30.13 | 7.305
70 | 1969 | 268 | 8 | 14.3 | 27 | 29.73 | 7.346
60 | 1688 | 228.6 | 8 | 13.4 | 27 | 29.34 | 7.384
50 | 1406 | 195.3 | 8 | 12.5 | 27 | 28.95 | 7.202
40 | 1125 | 160.7 | 8 | 11.6 | 27 | 28.57 | 7.001
30 | 843.9 | 129.7 | 8 | 10.7 | 27 | 28.18 | 6.507
20 | 562.6 | 99.44 | 8 | 9.8 | 27 | 27.8 | 5.658
15 | 421.9 | 84.03 | 8 | 9.35 | 27 | 27.61 | 5.021
100 | 2813 | 430.3 | 8 | 17 | 26 | 30 | 6.538
90 | 2532 | 388.4 | 8 | 16.1 | 26 | 29.6 | 6.519
80 | 2250 | 347.8 | 8 | 15.2 | 26 | 29.2 | 6.471
70 | 1969 | 309.2 | 8 | 14.3 | 26 | 28.8 | 6.368
60 | 1688 | 272.3 | 8 | 13.4 | 26 | 28.41 | 6.198
50 | 1406 | 236.9 | 8 | 12.5 | 26 | 28.02 | 5.936
40 | 1125 | 200.2 | 8 | 11.6 | 26 | 27.63 | 5.621
30 | 843.9 | 163.8 | 8 | 10.7 | 26 | 27.23 | 5.153
20 | 562.6 | 125.4 | 8 | 9.8 | 26 | 26.84 | 4.488
15 | 421.9 | 104.5 | 8 | 9.35 | 26 | 26.64 | 4.039
100 | 2813 | 420.6 | 8 | 17 | 25 | 28.98 | 6.688
90 | 2532 | 379.6 | 8 | 16.1 | 25 | 28.59 | 6.669
80 | 2250 | 339.8 | 8 | 15.2 | 25 | 28.19 | 6.622
70 | 1969 | 302 | 8 | 14.3 | 25 | 27.8 | 6.519
60 | 1688 | 265.8 | 8 | 13.4 | 25 | 27.4 | 6.349
50 | 1406 | 231.1 | 8 | 12.5 | 25 | 27.01 | 6.086
40 | 1125 | 196.7 | 8 | 11.6 | 25 | 26.62 | 5.721
30 | 843.9 | 161.1 | 8 | 10.7 | 25 | 26.23 | 5.239
20 | 562.6 | 123.5 | 8 | 9.8 | 25 | 25.84 | 4.555
15 | 421.9 | 103.1 | 8 | 9.35 | 25 | 25.64 | 4.094
100 | 2813 | 411.3 | 8 | 17 | 24 | 27.97 | 6.839
90 | 2532 | 371.2 | 8 | 16.1 | 24 | 27.58 | 6.82
80 | 2250 | 332.2 | 8 | 15.2 | 24 | 27.18 | 6.774
70 | 1969 | 295.1 | 8 | 14.3 | 24 | 26.79 | 6.673
60 | 1688 | 259.6 | 8 | 13.4 | 24 | 26.39 | 6.503
50 | 1406 | 225.5 | 8 | 12.5 | 24 | 26 | 6.238
40 | 1125 | 193.4 | 8 | 11.6 | 24 | 25.62 | 5.818
30 | 843.9 | 158.6 | 8 | 10.7 | 24 | 25.23 | 5.321
20 | 562.6 | 121.8 | 8 | 9.8 | 24 | 24.83 | 4.618
15 | 421.9 | 101.8 | 8 | 9.35 | 24 | 24.63 | 4.146
100 | 2813 | 402.4 | 8 | 17 | 23 | 26.96 | 6.99
90 | 2532 | 363.1 | 8 | 16.1 | 23 | 26.56 | 6.972
80 | 2250 | 324.8 | 8 | 15.2 | 23 | 26.17 | 6.928
70 | 1969 | 288.3 | 8 | 14.3 | 23 | 25.78 | 6.829
60 | 1688 | 253.4 | 8 | 13.4 | 23 | 25.39 | 6.66
50 | 1406 | 220 | 8 | 12.5 | 23 | 25 | 6.393
40 | 1125 | 190.3 | 8 | 11.6 | 23 | 24.61 | 5.913
30 | 843.9 | 156.3 | 8 | 10.7 | 23 | 24.22 | 5.4
20 | 562.6 | 120.3 | 8 | 9.8 | 23 | 23.83 | 4.677
15 | 421.9 | 100.6 | 8 | 9.35 | 23 | 23.63 | 4.193
100 | 2813 | 394.3 | 8 | 17 | 22 | 26 | 7.135
90 | 2532 | 355.7 | 8 | 16.1 | 22 | 25.6 | 7.118
80 | 2250 | 318.3 | 8 | 15.2 | 22 | 25.2 | 7.069
70 | 1969 | 282 | 8 | 14.3 | 22 | 24.8 | 6.982
60 | 1688 | 247.6 | 8 | 13.4 | 22 | 24.41 | 6.816
50 | 1406 | 214.7 | 8 | 12.5 | 22 | 24.01 | 6.55
40 | 1125 | 187.4 | 8 | 11.6 | 22 | 23.63 | 6.003
30 | 843.9 | 154.1 | 8 | 10.7 | 22 | 23.23 | 5.475
20 | 562.6 | 118.9 | 8 | 9.8 | 22 | 22.84 | 4.731
15 | 421.9 | 99.64 | 8 | 9.35 | 22 | 22.64 | 4.235
100 | 2813 | 386 | 8 | 17 | 21 | 24.99 | 7.288
90 | 2532 | 348.1 | 8 | 16.1 | 21 | 24.59 | 7.273
80 | 2250 | 311.4 | 8 | 15.2 | 21 | 24.19 | 7.227
70 | 1969 | 275.6 | 8 | 14.3 | 21 | 23.79 | 7.144
60 | 1688 | 241.8 | 8 | 13.4 | 21 | 23.4 | 6.98
50 | 1406 | 209.5 | 8 | 12.5 | 21 | 23.01 | 6.715
40 | 1125 | 184.7 | 8 | 11.6 | 21 | 22.62 | 6.093
30 | 843.9 | 152.2 | 8 | 10.7 | 21 | 22.23 | 5.546
20 | 562.6 | 117.7 | 8 | 9.8 | 21 | 21.84 | 4.781
15 | 421.9 | 98.77 | 8 | 9.35 | 21 | 21.64 | 4.272
100 | 2813 | 378 | 8 | 17 | 20 | 23.97 | 7.442
90 | 2532 | 340.7 | 8 | 16.1 | 20 | 23.58 | 7.43
80 | 2250 | 304.6 | 8 | 15.2 | 20 | 23.18 | 7.388
70 | 1969 | 269.4 | 8 | 14.3 | 20 | 22.79 | 7.31
60 | 1688 | 236 | 8 | 13.4 | 20 | 22.39 | 7.15
50 | 1406 | 204.3 | 8 | 12.5 | 20 | 22 | 6.886
40 | 1125 | 182.1 | 8 | 11.6 | 20 | 21.62 | 6.18
30 | 843.9 | 150.3 | 8 | 10.7 | 20 | 21.23 | 5.614
20 | 562.6 | 116.6 | 8 | 9.8 | 20 | 20.84 | 4.825
15 | 421.9 | 98.05 | 8 | 9.35 | 20 | 20.64 | 4.303
100 | 2813 | 370.3 | 8 | 17 | 19 | 22.96 | 7.596
90 | 2532 | 333.6 | 8 | 16.1 | 19 | 22.57 | 7.589
80 | 2250 | 298 | 8 | 15.2 | 19 | 22.17 | 7.553
70 | 1969 | 263.2 | 8 | 14.3 | 19 | 21.78 | 7.481
60 | 1688 | 230.4 | 8 | 13.4 | 19 | 21.38 | 7.325
50 | 1406 | 199.1 | 8 | 12.5 | 19 | 20.99 | 7.064
40 | 1125 | 179.7 | 8 | 11.6 | 19 | 20.62 | 6.262
30 | 843.9 | 148.7 | 8 | 10.7 | 19 | 20.23 | 5.677
20 | 562.6 | 115.7 | 8 | 9.8 | 19 | 19.83 | 4.864
15 | 421.9 | 97.49 | 8 | 9.35 | 19 | 19.64 | 4.328
100 | 2813 | 503.1 | 9 | 18 | 34 | 38 | 5.592
90 | 2532 | 450.3 | 9 | 17.1 | 34 | 37.6 | 5.622
80 | 2250 | 397.2 | 9 | 16.2 | 34 | 37.19 | 5.665
70 | 1969 | 348.7 | 9 | 15.3 | 34 | 36.8 | 5.646
60 | 1688 | 299.3 | 9 | 14.4 | 34 | 36.4 | 5.639
50 | 1406 | 253.9 | 9 | 13.5 | 34 | 36 | 5.539
40 | 1125 | 211.9 | 9 | 12.6 | 34 | 35.61 | 5.311
30 | 843.9 | 171.6 | 9 | 11.7 | 34 | 35.22 | 4.917
20 | 562.6 | 131.3 | 9 | 10.8 | 34 | 34.83 | 4.285
15 | 421.9 | 110.2 | 9 | 10.35 | 34 | 34.63 | 3.829
100 | 2813 | 486.3 | 9 | 18 | 33 | 36.98 | 5.784
90 | 2532 | 432.2 | 9 | 17.1 | 33 | 36.58 | 5.858
80 | 2250 | 379.8 | 9 | 16.2 | 33 | 36.17 | 5.925
70 | 1969 | 332.4 | 9 | 15.3 | 33 | 35.78 | 5.924
60 | 1688 | 285.6 | 9 | 14.4 | 33 | 35.38 | 5.91
50 | 1406 | 242.7 | 9 | 13.5 | 33 | 34.99 | 5.794
40 | 1125 | 203.5 | 9 | 12.6 | 33 | 34.6 | 5.53
30 | 843.9 | 165.1 | 9 | 11.7 | 33 | 34.21 | 5.11
20 | 562.6 | 126.4 | 9 | 10.8 | 33 | 33.82 | 4.451
15 | 421.9 | 105.8 | 9 | 10.35 | 33 | 33.63 | 3.987
100 | 2813 | 469.2 | 9 | 18 | 32 | 35.96 | 5.995
90 | 2532 | 413.8 | 9 | 17.1 | 32 | 35.55 | 6.118
80 | 2250 | 362.5 | 9 | 16.2 | 32 | 35.15 | 6.208
70 | 1969 | 317 | 9 | 15.3 | 32 | 34.76 | 6.211
60 | 1688 | 273.4 | 9 | 14.4 | 32 | 34.37 | 6.173
50 | 1406 | 233.3 | 9 | 13.5 | 32 | 33.98 | 6.028
40 | 1125 | 195.6 | 9 | 12.6 | 32 | 33.59 | 5.754
30 | 843.9 | 158.5 | 9 | 11.7 | 32 | 33.2 | 5.324
20 | 562.6 | 121.3 | 9 | 10.8 | 32 | 32.81 | 4.637
15 | 421.9 | 101.8 | 9 | 10.35 | 32 | 32.62 | 4.144
100 | 2813 | 450.7 | 9 | 18 | 31 | 34.94 | 6.242
90 | 2532 | 395.4 | 9 | 17.1 | 31 | 34.53 | 6.404
80 | 2250 | 346.5 | 9 | 16.2 | 31 | 34.13 | 6.494
70 | 1969 | 303.6 | 9 | 15.3 | 31 | 33.74 | 6.486
60 | 1688 | 264.9 | 9 | 14.4 | 31 | 33.35 | 6.372
50 | 1406 | 223.8 | 9 | 13.5 | 31 | 32.96 | 6.285
40 | 1125 | 186.8 | 9 | 12.6 | 31 | 32.58 | 6.025
30 | 843.9 | 151.1 | 9 | 11.7 | 31 | 32.19 | 5.586
20 | 562.6 | 115.7 | 9 | 10.8 | 31 | 31.81 | 4.864
15 | 421.9 | 97.34 | 9 | 10.35 | 31 | 31.61 | 4.335
100 | 2813 | 434.3 | 9 | 18 | 30 | 34 | 6.477
90 | 2532 | 379.6 | 9 | 17.1 | 30 | 33.59 | 6.669
80 | 2250 | 338 | 9 | 16.2 | 30 | 33.19 | 6.658
70 | 1969 | 291.9 | 9 | 15.3 | 30 | 32.78 | 6.746
60 | 1688 | 253.7 | 9 | 14.4 | 30 | 32.39 | 6.652
50 | 1406 | 213.8 | 9 | 13.5 | 30 | 31.99 | 6.58
40 | 1125 | 178.1 | 9 | 12.6 | 30 | 31.6 | 6.319
30 | 843.9 | 143.9 | 9 | 11.7 | 30 | 31.21 | 5.863
20 | 562.6 | 110.3 | 9 | 10.8 | 30 | 30.82 | 5.103
15 | 421.9 | 92.72 | 9 | 10.35 | 30 | 30.62 | 4.551
100 | 2813 | 416.1 | 9 | 18 | 29 | 32.98 | 6.761
90 | 2532 | 364.9 | 9 | 17.1 | 29 | 32.57 | 6.938
80 | 2250 | 323.2 | 9 | 16.2 | 29 | 32.17 | 6.963
70 | 1969 | 279 | 9 | 15.3 | 29 | 31.77 | 7.058
60 | 1688 | 241.2 | 9 | 14.4 | 29 | 31.37 | 6.999
50 | 1406 | 206.7 | 9 | 13.5 | 29 | 30.98 | 6.804
40 | 1125 | 169.4 | 9 | 12.6 | 29 | 30.59 | 6.641
30 | 843.9 | 136.9 | 9 | 11.7 | 29 | 30.2 | 6.166
20 | 562.6 | 104.9 | 9 | 10.8 | 29 | 29.81 | 5.363
15 | 421.9 | 88.36 | 9 | 10.35 | 29 | 29.62 | 4.775
100 | 2813 | 399.4 | 9 | 18 | 28 | 31.96 | 7.043
90 | 2532 | 350.4 | 9 | 17.1 | 28 | 31.55 | 7.225
80 | 2250 | 308.1 | 9 | 16.2 | 28 | 31.15 | 7.303
70 | 1969 | 268.2 | 9 | 15.3 | 28 | 30.75 | 7.341
60 | 1688 | 229 | 9 | 14.4 | 28 | 30.36 | 7.369
50 | 1406 | 196 | 9 | 13.5 | 28 | 29.97 | 7.176
40 | 1125 | 161.1 | 9 | 12.6 | 28 | 29.58 | 6.986
30 | 843.9 | 130 | 9 | 11.7 | 28 | 29.19 | 6.489
20 | 562.6 | 99.73 | 9 | 10.8 | 28 | 28.8 | 5.641
15 | 421.9 | 84.26 | 9 | 10.35 | 28 | 28.61 | 5.008
100 | 2813 | 384.1 | 9 | 18 | 27 | 30.94 | 7.324
90 | 2532 | 335.7 | 9 | 17.1 | 27 | 30.53 | 7.542
80 | 2250 | 293.5 | 9 | 16.2 | 27 | 30.13 | 7.666
70 | 1969 | 255 | 9 | 15.3 | 27 | 29.74 | 7.723
60 | 1688 | 217.7 | 9 | 14.4 | 27 | 29.34 | 7.754
50 | 1406 | 185.8 | 9 | 13.5 | 27 | 28.96 | 7.569
40 | 1125 | 153 | 9 | 12.6 | 27 | 28.57 | 7.355
30 | 843.9 | 123.5 | 9 | 11.7 | 27 | 28.18 | 6.835
20 | 562.6 | 94.89 | 9 | 10.8 | 27 | 27.8 | 5.929
15 | 421.9 | 80.06 | 9 | 10.35 | 27 | 27.61 | 5.27
100 | 2813 | 422.5 | 9 | 18 | 26 | 30 | 6.658
90 | 2532 | 381.6 | 9 | 17.1 | 26 | 29.6 | 6.634
80 | 2250 | 341.9 | 9 | 16.2 | 26 | 29.2 | 6.583
70 | 1969 | 304.1 | 9 | 15.3 | 26 | 28.81 | 6.476
60 | 1688 | 267.9 | 9 | 14.4 | 26 | 28.41 | 6.301
50 | 1406 | 233.1 | 9 | 13.5 | 26 | 28.02 | 6.033
40 | 1125 | 198.4 | 9 | 12.6 | 26 | 27.63 | 5.671
30 | 843.9 | 162.5 | 9 | 11.7 | 26 | 27.23 | 5.192
20 | 562.6 | 124.6 | 9 | 10.8 | 26 | 26.84 | 4.516
15 | 421.9 | 103.9 | 9 | 10.35 | 26 | 26.64 | 4.063
100 | 2813 | 413.2 | 9 | 18 | 25 | 28.99 | 6.808
90 | 2532 | 373.2 | 9 | 17.1 | 25 | 28.59 | 6.784
80 | 2250 | 334.1 | 9 | 16.2 | 25 | 28.19 | 6.735
70 | 1969 | 297 | 9 | 15.3 | 25 | 27.8 | 6.629
60 | 1688 | 261.5 | 9 | 14.4 | 25 | 27.4 | 6.454
50 | 1406 | 227.4 | 9 | 13.5 | 25 | 27.01 | 6.184
40 | 1125 | 195.1 | 9 | 12.6 | 25 | 26.62 | 5.767
30 | 843.9 | 160 | 9 | 11.7 | 25 | 26.23 | 5.273
20 | 562.6 | 122.9 | 9 | 10.8 | 25 | 25.84 | 4.578
15 | 421.9 | 102.6 | 9 | 10.35 | 25 | 25.64 | 4.113
100 | 2813 | 404.3 | 9 | 18 | 24 | 27.97 | 6.958
90 | 2532 | 365 | 9 | 17.1 | 24 | 27.58 | 6.936
80 | 2250 | 326.7 | 9 | 16.2 | 24 | 27.18 | 6.889
70 | 1969 | 290.2 | 9 | 15.3 | 24 | 26.79 | 6.785
60 | 1688 | 255.3 | 9 | 14.4 | 24 | 26.4 | 6.61
50 | 1406 | 221.8 | 9 | 13.5 | 24 | 26.01 | 6.34
40 | 1125 | 192 | 9 | 12.6 | 24 | 25.62 | 5.86
30 | 843.9 | 157.7 | 9 | 11.7 | 24 | 25.23 | 5.35
20 | 562.6 | 121.4 | 9 | 10.8 | 24 | 24.83 | 4.636
15 | 421.9 | 101.5 | 9 | 10.35 | 24 | 24.64 | 4.159
100 | 2813 | 395.6 | 9 | 18 | 23 | 26.96 | 7.11
90 | 2532 | 357.1 | 9 | 17.1 | 23 | 26.57 | 7.089
80 | 2250 | 319.4 | 9 | 16.2 | 23 | 26.17 | 7.045
70 | 1969 | 283.6 | 9 | 15.3 | 23 | 25.78 | 6.944
60 | 1688 | 249.3 | 9 | 14.4 | 23 | 25.39 | 6.771
50 | 1406 | 216.4 | 9 | 13.5 | 23 | 25 | 6.5
40 | 1125 | 189.1 | 9 | 12.6 | 23 | 24.61 | 5.95
30 | 843.9 | 155.6 | 9 | 11.7 | 23 | 24.22 | 5.424
20 | 562.6 | 120 | 9 | 10.8 | 23 | 23.83 | 4.689
15 | 421.9 | 100.5 | 9 | 10.35 | 23 | 23.63 | 4.2
100 | 2813 | 387.7 | 9 | 18 | 22 | 26 | 7.255
90 | 2532 | 349.8 | 9 | 17.1 | 22 | 25.6 | 7.237
80 | 2250 | 313.1 | 9 | 16.2 | 22 | 25.2 | 7.188
70 | 1969 | 277.3 | 9 | 15.3 | 22 | 24.8 | 7.1
60 | 1688 | 243.3 | 9 | 14.4 | 22 | 24.41 | 6.938
50 | 1406 | 211.2 | 9 | 13.5 | 22 | 24.02 | 6.66
40 | 1125 | 186.4 | 9 | 12.6 | 22 | 23.63 | 6.036
30 | 843.9 | 153.6 | 9 | 11.7 | 22 | 23.24 | 5.493
20 | 562.6 | 118.8 | 9 | 10.8 | 22 | 22.84 | 4.737
15 | 421.9 | 99.61 | 9 | 10.35 | 22 | 22.64 | 4.236
100 | 2813 | 379.7 | 9 | 18 | 21 | 24.99 | 7.409
90 | 2532 | 342.4 | 9 | 17.1 | 21 | 24.59 | 7.395
80 | 2250 | 306.2 | 9 | 16.2 | 21 | 24.19 | 7.35
70 | 1969 | 271 | 9 | 15.3 | 21 | 23.8 | 7.266
60 | 1688 | 237.5 | 9 | 14.4 | 21 | 23.4 | 7.107
50 | 1406 | 205.9 | 9 | 13.5 | 21 | 23.01 | 6.831
40 | 1125 | 183.8 | 9 | 12.6 | 21 | 22.63 | 6.121
30 | 843.9 | 151.8 | 9 | 11.7 | 21 | 22.23 | 5.559
20 | 562.6 | 117.7 | 9 | 10.8 | 21 | 21.84 | 4.78
15 | 421.9 | 98.9 | 9 | 10.35 | 21 | 21.64 | 4.266
100 | 2813 | 371.9 | 9 | 18 | 20 | 23.98 | 7.564
90 | 2532 | 335.1 | 9 | 17.1 | 20 | 23.58 | 7.554
80 | 2250 | 299.5 | 9 | 16.2 | 20 | 23.18 | 7.514
70 | 1969 | 264.8 | 9 | 15.3 | 20 | 22.79 | 7.438
60 | 1688 | 231.7 | 9 | 14.4 | 20 | 22.39 | 7.283
50 | 1406 | 200.7 | 9 | 13.5 | 20 | 22 | 7.009
40 | 1125 | 181.4 | 9 | 12.6 | 20 | 21.62 | 6.202
30 | 843.9 | 150.2 | 9 | 11.7 | 20 | 21.23 | 5.62
20 | 562.6 | 116.8 | 9 | 10.8 | 20 | 20.84 | 4.817
15 | 421.9 | 98.37 | 9 | 10.35 | 20 | 20.64 | 4.29
100 | 2813 | 364.3 | 9 | 18 | 19 | 22.97 | 7.721
90 | 2532 | 328.1 | 9 | 17.1 | 19 | 22.57 | 7.716
80 | 2250 | 292.9 | 9 | 16.2 | 19 | 22.17 | 7.684
70 | 1969 | 258.6 | 9 | 15.3 | 19 | 21.78 | 7.614
60 | 1688 | 226 | 9 | 14.4 | 19 | 21.39 | 7.467
50 | 1406 | 195.5 | 9 | 13.5 | 19 | 20.99 | 7.196
40 | 1125 | 179.2 | 9 | 12.6 | 19 | 20.62 | 6.279
30 | 843.9 | 148.7 | 9 | 11.7 | 19 | 20.23 | 5.676
20 | 562.6 | 116.1 | 9 | 10.8 | 19 | 19.84 | 4.847
15 | 421.9 | 98.02 | 9 | 10.35 | 19 | 19.64 | 4.305
100 | 2813 | 486.5 | 10 | 19 | 34 | 38 | 5.782
90 | 2532 | 431.3 | 10 | 18.1 | 34 | 37.59 | 5.87
80 | 2250 | 379.9 | 10 | 17.2 | 34 | 37.19 | 5.924
70 | 1969 | 332.8 | 10 | 16.3 | 34 | 36.79 | 5.917
60 | 1688 | 285.9 | 10 | 15.4 | 34 | 36.39 | 5.904
50 | 1406 | 243.4 | 10 | 14.5 | 34 | 36 | 5.777
40 | 1125 | 204.1 | 10 | 13.6 | 34 | 35.61 | 5.512
30 | 843.9 | 165.8 | 10 | 12.7 | 34 | 35.22 | 5.089
20 | 562.6 | 127 | 10 | 11.8 | 34 | 34.82 | 4.431
15 | 421.9 | 106.2 | 10 | 11.35 | 34 | 34.63 | 3.975
100 | 2813 | 468.1 | 10 | 19 | 33 | 36.98 | 6.01
90 | 2532 | 413.9 | 10 | 18.1 | 33 | 36.57 | 6.116
80 | 2250 | 362.6 | 10 | 17.2 | 33 | 36.17 | 6.207
70 | 1969 | 317.5 | 10 | 16.3 | 33 | 35.77 | 6.202
60 | 1688 | 274.1 | 10 | 15.4 | 33 | 35.38 | 6.158
50 | 1406 | 234.1 | 10 | 14.5 | 33 | 34.98 | 6.009
40 | 1125 | 196.1 | 10 | 13.6 | 33 | 34.6 | 5.738
30 | 843.9 | 159 | 10 | 12.7 | 33 | 34.21 | 5.307
20 | 562.6 | 121.7 | 10 | 11.8 | 33 | 33.82 | 4.623
15 | 421.9 | 102.1 | 10 | 11.35 | 33 | 33.62 | 4.131
100 | 2813 | 448.6 | 10 | 19 | 32 | 35.95 | 6.27
90 | 2532 | 395.3 | 10 | 18.1 | 32 | 35.55 | 6.404
80 | 2250 | 346.7 | 10 | 17.2 | 32 | 35.15 | 6.491
70 | 1969 | 304.4 | 10 | 16.3 | 32 | 34.75 | 6.469
60 | 1688 | 265.9 | 10 | 15.4 | 32 | 34.36 | 6.348
50 | 1406 | 224.2 | 10 | 14.5 | 32 | 33.97 | 6.273
40 | 1125 | 187.2 | 10 | 13.6 | 32 | 33.58 | 6.011
30 | 843.9 | 151.5 | 10 | 12.7 | 32 | 33.2 | 5.571
20 | 562.6 | 116 | 10 | 11.8 | 32 | 32.81 | 4.85
15 | 421.9 | 97.55 | 10 | 11.35 | 32 | 32.62 | 4.325
100 | 2813 | 429.2 | 10 | 19 | 31 | 34.93 | 6.554
90 | 2532 | 379.1 | 10 | 18.1 | 31 | 34.53 | 6.679
80 | 2250 | 338 | 10 | 17.2 | 31 | 34.13 | 6.657
70 | 1969 | 291.8 | 10 | 16.3 | 31 | 33.74 | 6.747
60 | 1688 | 253.8 | 10 | 15.4 | 31 | 33.35 | 6.651
50 | 1406 | 213.7 | 10 | 14.5 | 31 | 32.96 | 6.582
40 | 1125 | 178.2 | 10 | 13.6 | 31 | 32.57 | 6.315
30 | 843.9 | 144.2 | 10 | 12.7 | 31 | 32.19 | 5.854
20 | 562.6 | 110.5 | 10 | 11.8 | 31 | 31.8 | 5.092
15 | 421.9 | 92.9 | 10 | 11.35 | 31 | 31.61 | 4.542
100 | 2813 | 413.9 | 10 | 19 | 30 | 34 | 6.796
90 | 2532 | 365.4 | 10 | 18.1 | 30 | 33.59 | 6.929
80 | 2250 | 323.7 | 10 | 17.2 | 30 | 33.19 | 6.951
70 | 1969 | 279.4 | 10 | 16.3 | 30 | 32.79 | 7.048
60 | 1688 | 241.7 | 10 | 15.4 | 30 | 32.39 | 6.982
50 | 1406 | 207.4 | 10 | 14.5 | 30 | 32 | 6.781
40 | 1125 | 169.8 | 10 | 13.6 | 30 | 31.6 | 6.626
30 | 843.9 | 137.2 | 10 | 12.7 | 30 | 31.21 | 6.149
20 | 562.6 | 105.2 | 10 | 11.8 | 30 | 30.82 | 5.348
15 | 421.9 | 88.71 | 10 | 11.35 | 30 | 30.62 | 4.756
100 | 2813 | 397.8 | 10 | 19 | 29 | 32.98 | 7.071
90 | 2532 | 350.5 | 10 | 18.1 | 29 | 32.57 | 7.224
80 | 2250 | 308.3 | 10 | 17.2 | 29 | 32.17 | 7.3
70 | 1969 | 268.4 | 10 | 16.3 | 29 | 31.77 | 7.336
60 | 1688 | 229.6 | 10 | 15.4 | 29 | 31.37 | 7.351
50 | 1406 | 196.7 | 10 | 14.5 | 29 | 30.98 | 7.151
40 | 1125 | 161.4 | 10 | 13.6 | 29 | 30.59 | 6.97
30 | 843.9 | 130.4 | 10 | 12.7 | 29 | 30.2 | 6.471
20 | 562.6 | 100.2 | 10 | 11.8 | 29 | 29.81 | 5.616
15 | 421.9 | 84.48 | 10 | 11.35 | 29 | 29.62 | 4.994
100 | 2813 | 382.5 | 10 | 19 | 28 | 31.96 | 7.354
90 | 2532 | 335.2 | 10 | 18.1 | 28 | 31.55 | 7.552
80 | 2250 | 293.5 | 10 | 17.2 | 28 | 31.15 | 7.666
70 | 1969 | 255.2 | 10 | 16.3 | 28 | 30.76 | 7.715
60 | 1688 | 218.1 | 10 | 15.4 | 28 | 30.36 | 7.739
50 | 1406 | 186.5 | 10 | 14.5 | 28 | 29.97 | 7.543
40 | 1125 | 153.3 | 10 | 13.6 | 28 | 29.58 | 7.34
30 | 843.9 | 123.8 | 10 | 12.7 | 28 | 29.19 | 6.817
20 | 562.6 | 95.02 | 10 | 11.8 | 28 | 28.8 | 5.921
15 | 421.9 | 80.28 | 10 | 11.35 | 28 | 28.61 | 5.256
100 | 2813 | 367.2 | 10 | 19 | 27 | 30.94 | 7.661
90 | 2532 | 320.2 | 10 | 18.1 | 27 | 30.54 | 7.906
80 | 2250 | 279.4 | 10 | 17.2 | 27 | 30.14 | 8.054
70 | 1969 | 242.6 | 10 | 16.3 | 27 | 29.74 | 8.118
60 | 1688 | 206.2 | 10 | 15.4 | 27 | 29.34 | 8.184
50 | 1406 | 176.6 | 10 | 14.5 | 27 | 28.96 | 7.962
40 | 1125 | 145.5 | 10 | 13.6 | 27 | 28.57 | 7.735
30 | 843.9 | 117.4 | 10 | 12.7 | 27 | 28.18 | 7.187
20 | 562.6 | 90.21 | 10 | 11.8 | 27 | 27.8 | 6.237
15 | 421.9 | 76.43 | 10 | 11.35 | 27 | 27.61 | 5.521
100 | 2813 | 415.2 | 10 | 19 | 26 | 30 | 6.774
90 | 2532 | 375.2 | 10 | 18.1 | 26 | 29.6 | 6.747
80 | 2250 | 336.2 | 10 | 17.2 | 26 | 29.2 | 6.694
70 | 1969 | 299.1 | 10 | 16.3 | 26 | 28.81 | 6.584
60 | 1688 | 263.3 | 10 | 15.4 | 26 | 28.41 | 6.411
50 | 1406 | 229.4 | 10 | 14.5 | 26 | 28.02 | 6.13
40 | 1125 | 196.9 | 10 | 13.6 | 26 | 27.63 | 5.715
30 | 843.9 | 161.5 | 10 | 12.7 | 26 | 27.24 | 5.224
20 | 562.6 | 124 | 10 | 11.8 | 26 | 26.84 | 4.538
15 | 421.9 | 103.4 | 10 | 11.35 | 26 | 26.64 | 4.08
100 | 2813 | 406.2 | 10 | 19 | 25 | 28.99 | 6.925
90 | 2532 | 367 | 10 | 18.1 | 25 | 28.59 | 6.899
80 | 2250 | 328.6 | 10 | 17.2 | 25 | 28.19 | 6.848
70 | 1969 | 292.2 | 10 | 16.3 | 25 | 27.8 | 6.74
60 | 1688 | 257 | 10 | 15.4 | 25 | 27.41 | 6.567
50 | 1406 | 223.8 | 10 | 14.5 | 25 | 27.01 | 6.285
40 | 1125 | 193.8 | 10 | 13.6 | 25 | 26.63 | 5.807
30 | 843.9 | 159.2 | 10 | 12.7 | 25 | 26.23 | 5.3
20 | 562.6 | 122.4 | 10 | 11.8 | 25 | 25.84 | 4.595
15 | 421.9 | 102.3 | 10 | 11.35 | 25 | 25.64 | 4.125
100 | 2813 | 397.5 | 10 | 19 | 24 | 27.98 | 7.076
90 | 2532 | 359 | 10 | 18.1 | 24 | 27.58 | 7.052
80 | 2250 | 321.3 | 10 | 17.2 | 24 | 27.18 | 7.004
70 | 1969 | 285.5 | 10 | 16.3 | 24 | 26.79 | 6.898
60 | 1688 | 250.9 | 10 | 15.4 | 24 | 26.4 | 6.727
50 | 1406 | 218.3 | 10 | 14.5 | 24 | 26.01 | 6.444
40 | 1125 | 190.9 | 10 | 13.6 | 24 | 25.62 | 5.895
30 | 843.9 | 157.1 | 10 | 12.7 | 24 | 25.23 | 5.373
20 | 562.6 | 121.1 | 10 | 11.8 | 24 | 24.84 | 4.647
15 | 421.9 | 101.3 | 10 | 11.35 | 24 | 24.64 | 4.165
100 | 2813 | 389.1 | 10 | 19 | 23 | 26.97 | 7.229
90 | 2532 | 351.3 | 10 | 18.1 | 23 | 26.57 | 7.207
80 | 2250 | 314.2 | 10 | 17.2 | 23 | 26.17 | 7.163
70 | 1969 | 278.9 | 10 | 16.3 | 23 | 25.78 | 7.06
60 | 1688 | 244.9 | 10 | 15.4 | 23 | 25.39 | 6.891
50 | 1406 | 212.8 | 10 | 14.5 | 23 | 25 | 6.609
40 | 1125 | 188.1 | 10 | 13.6 | 23 | 24.62 | 5.981
30 | 843.9 | 155.1 | 10 | 12.7 | 23 | 24.23 | 5.441
20 | 562.6 | 119.9 | 10 | 11.8 | 23 | 23.83 | 4.694
15 | 421.9 | 100.5 | 10 | 11.35 | 23 | 23.64 | 4.2
100 | 2813 | 381.4 | 10 | 19 | 22 | 26 | 7.375
90 | 2532 | 344.1 | 10 | 18.1 | 22 | 25.6 | 7.358
80 | 2250 | 307.4 | 10 | 17.2 | 22 | 25.2 | 7.32
70 | 1969 | 272.7 | 10 | 16.3 | 22 | 24.8 | 7.222
60 | 1688 | 239.2 | 10 | 15.4 | 22 | 24.41 | 7.057
50 | 1406 | 217.4 | 10 | 14.5 | 22 | 24.03 | 6.47
40 | 1125 | 185.6 | 10 | 13.6 | 22 | 23.63 | 6.063
30 | 843.9 | 153.3 | 10 | 12.7 | 22 | 23.24 | 5.504
20 | 562.6 | 118.8 | 10 | 11.8 | 22 | 22.84 | 4.735
15 | 421.9 | 99.77 | 10 | 11.35 | 22 | 22.64 | 4.229
100 | 2813 | 373.5 | 10 | 19 | 21 | 24.99 | 7.531
90 | 2532 | 336.7 | 10 | 18.1 | 21 | 24.59 | 7.519
80 | 2250 | 301 | 10 | 17.2 | 21 | 24.19 | 7.475
70 | 1969 | 266.3 | 10 | 16.3 | 21 | 23.79 | 7.393
60 | 1688 | 233.4 | 10 | 15.4 | 21 | 23.4 | 7.232
50 | 1406 | 214.3 | 10 | 14.5 | 21 | 23.02 | 6.564
40 | 1125 | 183.2 | 10 | 13.6 | 21 | 22.63 | 6.142
30 | 843.9 | 151.7 | 10 | 12.7 | 21 | 22.24 | 5.564
20 | 562.6 | 117.9 | 10 | 11.8 | 21 | 21.84 | 4.771
15 | 421.9 | 99.25 | 10 | 11.35 | 21 | 21.64 | 4.251
100 | 2813 | 365.9 | 10 | 19 | 20 | 23.98 | 7.689
90 | 2532 | 329.6 | 10 | 18.1 | 20 | 23.58 | 7.682
80 | 2250 | 294.3 | 10 | 17.2 | 20 | 23.18 | 7.645
70 | 1969 | 260.1 | 10 | 16.3 | 20 | 22.79 | 7.571
60 | 1688 | 227.5 | 10 | 15.4 | 20 | 22.39 | 7.418
50 | 1406 | 211.3 | 10 | 14.5 | 20 | 22.02 | 6.656
40 | 1125 | 181 | 10 | 13.6 | 20 | 21.63 | 6.217
30 | 843.9 | 150.2 | 10 | 12.7 | 20 | 21.23 | 5.618
20 | 562.6 | 117.2 | 10 | 11.8 | 20 | 20.84 | 4.799
15 | 426.2 | 99.51 | 10 | 11.35 | 20 | 20.65 | 4.283
100 | 2813 | 358.4 | 10 | 19 | 19 | 22.97 | 7.849
90 | 2532 | 322.5 | 10 | 18.1 | 19 | 22.57 | 7.849
80 | 2250 | 287.7 | 10 | 17.2 | 19 | 22.17 | 7.821
70 | 1969 | 253.9 | 10 | 16.3 | 19 | 21.78 | 7.756
60 | 1688 | 221.8 | 10 | 15.4 | 19 | 21.38 | 7.61
50 | 1406 | 208.5 | 10 | 14.5 | 19 | 21.01 | 6.745
40 | 1125 | 178.9 | 10 | 13.6 | 19 | 20.62 | 6.288
30 | 843.9 | 148.9 | 10 | 12.7 | 19 | 20.23 | 5.666
20 | 562.6 | 116.8 | 10 | 11.8 | 19 | 19.84 | 4.818
15 | 430.4 | 99.97 | 10 | 11.35 | 19 | 19.65 | 4.305
100 | 2813 | 564.9 | 6 | 16 | 34 | 38 | 4.98
90 | 2532 | 499.7 | 6 | 15 | 34 | 37.59 | 5.066
80 | 2250 | 438.7 | 6 | 14 | 34 | 37.19 | 5.13
70 | 1969 | 385.7 | 6 | 13 | 34 | 36.79 | 5.106
60 | 1688 | 334.7 | 6 | 12 | 34 | 36.39 | 5.043
50 | 1406 | 287 | 6 | 11 | 34 | 36 | 4.9
40 | 1125 | 241 | 6 | 10 | 34 | 35.61 | 4.669
30 | 843.9 | 196 | 6 | 9 | 34 | 35.22 | 4.305
20 | 562.6 | 149.7 | 6 | 8 | 34 | 34.83 | 3.758
15 | 421.9 | 124.5 | 6 | 7.5 | 34 | 34.64 | 3.39
100 | 2813 | 544.5 | 6 | 16 | 33 | 36.97 | 5.166
90 | 2532 | 480.5 | 6 | 15 | 33 | 36.57 | 5.269
80 | 2250 | 422 | 6 | 14 | 33 | 36.17 | 5.333
70 | 1969 | 372.6 | 6 | 13 | 33 | 35.77 | 5.285
60 | 1688 | 323.7 | 6 | 12 | 33 | 35.38 | 5.214
50 | 1406 | 277.7 | 6 | 11 | 33 | 34.99 | 5.065
40 | 1125 | 231.7 | 6 | 10 | 33 | 34.6 | 4.857
30 | 843.9 | 187.4 | 6 | 9 | 33 | 34.21 | 4.504
20 | 562.6 | 143.3 | 6 | 8 | 33 | 33.83 | 3.927
15 | 421.9 | 120.5 | 6 | 7.5 | 33 | 33.63 | 3.502
100 | 2813 | 524.4 | 6 | 16 | 32 | 35.95 | 5.364
90 | 2532 | 462.7 | 6 | 15 | 32 | 35.54 | 5.472
80 | 2250 | 407.9 | 6 | 14 | 32 | 35.15 | 5.517
70 | 1969 | 360.5 | 6 | 13 | 32 | 34.76 | 5.463
60 | 1688 | 312.1 | 6 | 12 | 32 | 34.37 | 5.408
50 | 1406 | 265.7 | 6 | 11 | 32 | 33.98 | 5.294
40 | 1125 | 220.8 | 6 | 10 | 32 | 33.59 | 5.096
30 | 843.9 | 178.3 | 6 | 9 | 32 | 33.2 | 4.732
20 | 562.6 | 136.4 | 6 | 8 | 32 | 32.82 | 4.125
15 | 421.9 | 114.8 | 6 | 7.5 | 32 | 32.62 | 3.676
100 | 2813 | 506.2 | 6 | 16 | 31 | 34.93 | 5.557
90 | 2532 | 446.7 | 6 | 15 | 31 | 34.53 | 5.667
80 | 2250 | 394.3 | 6 | 14 | 31 | 34.13 | 5.708
70 | 1969 | 346.3 | 6 | 13 | 31 | 33.74 | 5.685
60 | 1688 | 298.2 | 6 | 12 | 31 | 33.35 | 5.661
50 | 1406 | 252.5 | 6 | 11 | 31 | 32.96 | 5.571
40 | 1125 | 210.4 | 6 | 10 | 31 | 32.58 | 5.349
30 | 843.9 | 169.9 | 6 | 9 | 31 | 32.19 | 4.967
20 | 562.6 | 130 | 6 | 8 | 31 | 31.81 | 4.329
15 | 421.9 | 109.3 | 6 | 7.5 | 31 | 31.62 | 3.861
100 | 2813 | 488.5 | 6 | 16 | 30 | 34 | 5.759
90 | 2532 | 432.4 | 6 | 15 | 30 | 33.59 | 5.855
80 | 2250 | 379.9 | 6 | 14 | 30 | 33.19 | 5.923
70 | 1969 | 331.5 | 6 | 13 | 30 | 32.79 | 5.941
60 | 1688 | 287.1 | 6 | 12 | 30 | 32.39 | 5.879
50 | 1406 | 241.3 | 6 | 11 | 30 | 31.99 | 5.829
40 | 1125 | 201.3 | 6 | 10 | 30 | 31.6 | 5.589
30 | 843.9 | 163.2 | 6 | 9 | 30 | 31.21 | 5.171
20 | 562.6 | 124.9 | 6 | 8 | 30 | 30.82 | 4.505
15 | 421.9 | 104.8 | 6 | 7.5 | 30 | 30.63 | 4.026
100 | 2813 | 471.2 | 6 | 16 | 29 | 32.98 | 5.969
90 | 2532 | 416 | 6 | 15 | 29 | 32.57 | 6.086
80 | 2250 | 363.4 | 6 | 14 | 29 | 32.17 | 6.193
70 | 1969 | 316.1 | 6 | 13 | 29 | 31.77 | 6.23
60 | 1688 | 273.6 | 6 | 12 | 29 | 31.38 | 6.168
50 | 1406 | 231.3 | 6 | 11 | 29 | 30.98 | 6.082
40 | 1125 | 193.5 | 6 | 10 | 29 | 30.59 | 5.814
30 | 843.9 | 156.9 | 6 | 9 | 29 | 30.2 | 5.38
20 | 562.6 | 120.2 | 6 | 8 | 29 | 29.82 | 4.682
15 | 421.9 | 100.8 | 6 | 7.5 | 29 | 29.62 | 4.185
100 | 2813 | 455.1 | 6 | 16 | 28 | 31.96 | 6.181
90 | 2532 | 398.6 | 6 | 15 | 28 | 31.55 | 6.351
80 | 2250 | 348.5 | 6 | 14 | 28 | 31.15 | 6.458
70 | 1969 | 301.9 | 6 | 13 | 28 | 30.75 | 6.522
60 | 1688 | 262.1 | 6 | 12 | 28 | 30.36 | 6.44
50 | 1406 | 222.1 | 6 | 11 | 28 | 29.97 | 6.332
40 | 1125 | 185.5 | 6 | 10 | 28 | 29.58 | 6.064
30 | 843.9 | 149.9 | 6 | 9 | 28 | 29.2 | 5.631
20 | 562.6 | 114.7 | 6 | 8 | 28 | 28.81 | 4.905
15 | 421.9 | 96.45 | 6 | 7.5 | 28 | 28.62 | 4.375
100 | 2813 | 438.7 | 6 | 16 | 27 | 30.94 | 6.411
90 | 2532 | 381.3 | 6 | 15 | 27 | 30.53 | 6.64
80 | 2250 | 333.9 | 6 | 14 | 27 | 30.13 | 6.74
70 | 1969 | 289.7 | 6 | 13 | 27 | 29.73 | 6.798
60 | 1688 | 251.2 | 6 | 12 | 27 | 29.35 | 6.719
50 | 1406 | 215.3 | 6 | 11 | 27 | 28.96 | 6.533
40 | 1125 | 176.7 | 6 | 10 | 27 | 28.57 | 6.366
30 | 843.9 | 142.6 | 6 | 9 | 27 | 28.19 | 5.917
20 | 562.6 | 109.2 | 6 | 8 | 27 | 27.8 | 5.151
15 | 421.9 | 92.08 | 6 | 7.5 | 27 | 27.61 | 4.583
100 | 2813 | 446.8 | 6 | 16 | 26 | 30 | 6.295
90 | 2532 | 402.4 | 6 | 15 | 26 | 29.6 | 6.292
80 | 2250 | 359.9 | 6 | 14 | 26 | 29.2 | 6.253
70 | 1969 | 319.8 | 6 | 13 | 26 | 28.81 | 6.157
60 | 1688 | 281.5 | 6 | 12 | 26 | 28.41 | 5.996
50 | 1406 | 244.8 | 6 | 11 | 26 | 28.02 | 5.746
40 | 1125 | 204.5 | 6 | 10 | 26 | 27.62 | 5.503
30 | 843.9 | 166.8 | 6 | 9 | 26 | 27.23 | 5.059
20 | 562.6 | 127.4 | 6 | 8 | 26 | 26.84 | 4.415
15 | 421.9 | 106.1 | 6 | 7.5 | 26 | 26.64 | 3.976
100 | 2813 | 436.2 | 6 | 16 | 25 | 28.99 | 6.448
90 | 2532 | 393 | 6 | 15 | 25 | 28.59 | 6.442
80 | 2250 | 351.5 | 6 | 14 | 25 | 28.19 | 6.402
70 | 1969 | 312.3 | 6 | 13 | 25 | 27.8 | 6.306
60 | 1688 | 274.7 | 6 | 12 | 25 | 27.4 | 6.143
50 | 1406 | 238.7 | 6 | 11 | 25 | 27.01 | 5.892
40 | 1125 | 200.5 | 6 | 10 | 25 | 26.62 | 5.611
30 | 843.9 | 163.8 | 6 | 9 | 25 | 26.23 | 5.153
20 | 562.6 | 125.3 | 6 | 8 | 25 | 25.83 | 4.491
15 | 421.9 | 104.4 | 6 | 7.5 | 25 | 25.64 | 4.04
100 | 2813 | 426.2 | 6 | 16 | 24 | 27.97 | 6.601
90 | 2532 | 384 | 6 | 15 | 24 | 27.58 | 6.593
80 | 2250 | 343.4 | 6 | 14 | 24 | 27.18 | 6.553
70 | 1969 | 305 | 6 | 13 | 24 | 26.79 | 6.457
60 | 1688 | 268.2 | 6 | 12 | 24 | 26.39 | 6.293
50 | 1406 | 232.8 | 6 | 11 | 24 | 26.01 | 6.041
40 | 1125 | 196.8 | 6 | 10 | 24 | 25.61 | 5.716
30 | 843.9 | 160.9 | 6 | 9 | 24 | 25.22 | 5.245
20 | 562.6 | 123.3 | 6 | 8 | 24 | 24.83 | 4.563
15 | 421.9 | 102.9 | 6 | 7.5 | 24 | 24.63 | 4.101
100 | 2813 | 416.5 | 6 | 16 | 23 | 26.96 | 6.753
90 | 2532 | 375.4 | 6 | 15 | 23 | 26.56 | 6.744
80 | 2250 | 335.7 | 6 | 14 | 23 | 26.17 | 6.705
70 | 1969 | 297.9 | 6 | 13 | 23 | 25.78 | 6.609
60 | 1688 | 261.8 | 6 | 12 | 23 | 25.39 | 6.446
50 | 1406 | 227.2 | 6 | 11 | 23 | 25 | 6.192
40 | 1125 | 193.3 | 6 | 10 | 23 | 24.61 | 5.82
30 | 843.9 | 158.2 | 6 | 9 | 23 | 24.22 | 5.333
20 | 562.6 | 121.4 | 6 | 8 | 23 | 23.83 | 4.633
15 | 421.9 | 101.5 | 6 | 7.5 | 23 | 23.63 | 4.158
100 | 2813 | 407.7 | 6 | 16 | 22 | 26 | 6.899
90 | 2532 | 367.5 | 6 | 15 | 22 | 25.6 | 6.89
80 | 2250 | 328.9 | 6 | 14 | 22 | 25.2 | 6.843
70 | 1969 | 291.4 | 6 | 13 | 22 | 24.8 | 6.758
60 | 1688 | 255.9 | 6 | 12 | 22 | 24.41 | 6.596
50 | 1406 | 221.8 | 6 | 11 | 22 | 24.02 | 6.341
40 | 1125 | 190.1 | 6 | 10 | 22 | 23.62 | 5.919
30 | 843.9 | 155.8 | 6 | 9 | 22 | 23.23 | 5.418
20 | 562.6 | 119.8 | 6 | 8 | 22 | 22.84 | 4.698
15 | 421.9 | 100.2 | 6 | 7.5 | 22 | 22.64 | 4.211
100 | 2813 | 398.9 | 6 | 16 | 21 | 24.99 | 7.052
90 | 2532 | 359.5 | 6 | 15 | 21 | 24.59 | 7.042
80 | 2250 | 321.6 | 6 | 14 | 21 | 24.19 | 6.997
70 | 1969 | 284.8 | 6 | 13 | 21 | 23.79 | 6.914
60 | 1688 | 249.9 | 6 | 12 | 21 | 23.4 | 6.755
50 | 1406 | 216.4 | 6 | 11 | 21 | 23.01 | 6.498
40 | 1125 | 187 | 6 | 10 | 21 | 22.62 | 6.017
30 | 843.9 | 153.4 | 6 | 9 | 21 | 22.23 | 5.5
20 | 562.6 | 118.2 | 6 | 8 | 21 | 21.83 | 4.759
15 | 421.9 | 99.03 | 6 | 7.5 | 21 | 21.64 | 4.261
100 | 2813 | 390.4 | 6 | 16 | 20 | 23.97 | 7.206
90 | 2532 | 351.8 | 6 | 15 | 20 | 23.58 | 7.196
80 | 2250 | 314.6 | 6 | 14 | 20 | 23.18 | 7.152
70 | 1969 | 278.4 | 6 | 13 | 20 | 22.78 | 7.073
60 | 1688 | 244 | 6 | 12 | 20 | 22.39 | 6.916
50 | 1406 | 211.2 | 6 | 11 | 20 | 22 | 6.659
40 | 1125 | 184.1 | 6 | 10 | 20 | 21.62 | 6.113
30 | 843.9 | 151.3 | 6 | 9 | 20 | 21.22 | 5.579
20 | 562.6 | 116.8 | 6 | 8 | 20 | 20.83 | 4.817
15 | 421.9 | 98 | 6 | 7.5 | 20 | 20.63 | 4.305
100 | 2813 | 382.2 | 6 | 16 | 19 | 22.96 | 7.359
90 | 2532 | 344.4 | 6 | 15 | 19 | 22.57 | 7.351
80 | 2250 | 307.8 | 6 | 14 | 19 | 22.17 | 7.31
70 | 1969 | 272.2 | 6 | 13 | 19 | 21.78 | 7.235
60 | 1688 | 238.4 | 6 | 12 | 19 | 21.38 | 7.079
50 | 1406 | 206.1 | 6 | 11 | 19 | 20.99 | 6.825
40 | 1125 | 181.3 | 6 | 10 | 19 | 20.61 | 6.206
30 | 843.9 | 149.3 | 6 | 9 | 19 | 20.22 | 5.654
20 | 562.6 | 115.5 | 6 | 8 | 19 | 19.83 | 4.869
15 | 421.9 | 97.11 | 6 | 7.5 | 19 | 19.63 | 4.345
100 | 2813 | 542.7 | 7 | 17 | 34 | 38 | 5.183
90 | 2532 | 481 | 7 | 16 | 34 | 37.59 | 5.263
80 | 2250 | 422.9 | 7 | 15 | 34 | 37.19 | 5.322
70 | 1969 | 374.3 | 7 | 14 | 34 | 36.79 | 5.261
60 | 1688 | 324.9 | 7 | 13 | 34 | 36.4 | 5.194
50 | 1406 | 277.6 | 7 | 12 | 34 | 36 | 5.066
40 | 1125 | 232.1 | 7 | 11 | 34 | 35.61 | 4.848
30 | 843.9 | 187.8 | 7 | 10 | 34 | 35.22 | 4.494
20 | 562.6 | 143.6 | 7 | 9 | 34 | 34.83 | 3.918
15 | 421.9 | 120.6 | 7 | 8.5 | 34 | 34.64 | 3.5
100 | 2813 | 522.3 | 7 | 17 | 33 | 36.97 | 5.386
90 | 2532 | 463.7 | 7 | 16 | 33 | 36.57 | 5.46
80 | 2250 | 409 | 7 | 15 | 33 | 36.17 | 5.502
70 | 1969 | 361.8 | 7 | 14 | 33 | 35.78 | 5.442
60 | 1688 | 312.5 | 7 | 13 | 33 | 35.38 | 5.401
50 | 1406 | 265.2 | 7 | 12 | 33 | 34.99 | 5.304
40 | 1125 | 221.2 | 7 | 11 | 33 | 34.6 | 5.088
30 | 843.9 | 178.7 | 7 | 10 | 33 | 34.21 | 4.722
20 | 562.6 | 137.7 | 7 | 9 | 33 | 33.82 | 4.086
15 | 421.9 | 115.1 | 7 | 8.5 | 33 | 33.63 | 3.667
100 | 2813 | 502.2 | 7 | 17 | 32 | 35.95 | 5.601
90 | 2532 | 447.4 | 7 | 16 | 32 | 35.55 | 5.659
80 | 2250 | 395 | 7 | 15 | 32 | 35.15 | 5.698
70 | 1969 | 346.8 | 7 | 14 | 32 | 34.76 | 5.678
60 | 1688 | 298.3 | 7 | 13 | 32 | 34.37 | 5.658
50 | 1406 | 252.8 | 7 | 12 | 32 | 33.97 | 5.563
40 | 1125 | 210.7 | 7 | 11 | 32 | 33.59 | 5.34
30 | 843.9 | 170.3 | 7 | 10 | 32 | 33.2 | 4.954
20 | 562.6 | 130.3 | 7 | 9 | 32 | 32.82 | 4.317
15 | 421.9 | 109.6 | 7 | 8.5 | 32 | 32.62 | 3.851
100 | 2813 | 485.5 | 7 | 17 | 31 | 34.93 | 5.794
90 | 2532 | 430.9 | 7 | 16 | 31 | 34.53 | 5.876
80 | 2250 | 378.7 | 7 | 15 | 31 | 34.13 | 5.942
70 | 1969 | 330.7 | 7 | 14 | 31 | 33.74 | 5.954
60 | 1688 | 284.5 | 7 | 13 | 31 | 33.35 | 5.932
50 | 1406 | 241.3 | 7 | 12 | 31 | 32.96 | 5.829
40 | 1125 | 201.7 | 7 | 11 | 31 | 32.58 | 5.579
30 | 843.9 | 163.6 | 7 | 10 | 31 | 32.19 | 5.157
20 | 562.6 | 125.3 | 7 | 9 | 31 | 31.81 | 4.49
15 | 421.9 | 105.1 | 7 | 8.5 | 31 | 31.62 | 4.015
100 | 2813 | 470.5 | 7 | 17 | 30 | 34 | 5.979
90 | 2532 | 414.8 | 7 | 16 | 30 | 33.59 | 6.104
80 | 2250 | 362.8 | 7 | 15 | 30 | 33.18 | 6.203
70 | 1969 | 316.3 | 7 | 14 | 30 | 32.78 | 6.226
60 | 1688 | 274.2 | 7 | 13 | 30 | 32.39 | 6.155
50 | 1406 | 232 | 7 | 12 | 30 | 31.99 | 6.064
40 | 1125 | 194.2 | 7 | 11 | 30 | 31.6 | 5.795
30 | 843.9 | 157.4 | 7 | 10 | 30 | 31.21 | 5.36
20 | 562.6 | 120.6 | 7 | 9 | 30 | 30.82 | 4.665
15 | 421.9 | 101.2 | 7 | 8.5 | 30 | 30.63 | 4.171
100 | 2813 | 454.2 | 7 | 17 | 29 | 32.98 | 6.193
90 | 2532 | 396.9 | 7 | 16 | 29 | 32.57 | 6.379
80 | 2250 | 349.3 | 7 | 15 | 29 | 32.17 | 6.443
70 | 1969 | 302.3 | 7 | 14 | 29 | 31.77 | 6.514
60 | 1688 | 263 | 7 | 13 | 29 | 31.37 | 6.418
50 | 1406 | 222.7 | 7 | 12 | 29 | 30.98 | 6.315
40 | 1125 | 185.9 | 7 | 11 | 29 | 30.59 | 6.052
30 | 843.9 | 150.3 | 7 | 10 | 29 | 30.2 | 5.616
20 | 562.6 | 115 | 7 | 9 | 29 | 29.81 | 4.892
15 | 421.9 | 96.85 | 7 | 8.5 | 29 | 29.62 | 4.357
100 | 2813 | 436.9 | 7 | 17 | 28 | 31.96 | 6.438
90 | 2532 | 379.5 | 7 | 16 | 28 | 31.55 | 6.672
80 | 2250 | 334.8 | 7 | 15 | 28 | 31.15 | 6.722
70 | 1969 | 290.1 | 7 | 14 | 28 | 30.75 | 6.788
60 | 1688 | 251.9 | 7 | 13 | 28 | 30.36 | 6.701
50 | 1406 | 216 | 7 | 12 | 28 | 29.97 | 6.511
40 | 1125 | 177.1 | 7 | 11 | 28 | 29.58 | 6.354
30 | 843.9 | 143 | 7 | 10 | 28 | 29.19 | 5.902
20 | 562.6 | 109.5 | 7 | 9 | 28 | 28.81 | 5.136
15 | 421.9 | 92.31 | 7 | 8.5 | 28 | 28.61 | 4.571
100 | 2813 | 419.4 | 7 | 17 | 27 | 30.94 | 6.707
90 | 2532 | 363.9 | 7 | 16 | 27 | 30.53 | 6.957
80 | 2250 | 321.1 | 7 | 15 | 27 | 30.13 | 7.008
70 | 1969 | 281.2 | 7 | 14 | 27 | 29.74 | 7.003
60 | 1688 | 239.8 | 7 | 13 | 27 | 29.35 | 7.038
50 | 1406 | 204.9 | 7 | 12 | 27 | 28.96 | 6.864
40 | 1125 | 168.5 | 7 | 11 | 27 | 28.57 | 6.678
30 | 843.9 | 136 | 7 | 10 | 27 | 28.19 | 6.206
20 | 562.6 | 104.2 | 7 | 9 | 27 | 27.8 | 5.399
15 | 421.9 | 87.97 | 7 | 8.5 | 27 | 27.61 | 4.796
100 | 2813 | 437.8 | 7 | 17 | 26 | 30 | 6.425
90 | 2532 | 394.9 | 7 | 16 | 26 | 29.6 | 6.411
80 | 2250 | 353.5 | 7 | 15 | 26 | 29.2 | 6.366
70 | 1969 | 314.3 | 7 | 14 | 26 | 28.81 | 6.266
60 | 1688 | 276.8 | 7 | 13 | 26 | 28.41 | 6.098
50 | 1406 | 240.7 | 7 | 12 | 26 | 28.02 | 5.843
40 | 1125 | 202.2 | 7 | 11 | 26 | 27.63 | 5.565
30 | 843.9 | 165.2 | 7 | 10 | 26 | 27.23 | 5.11
20 | 562.6 | 126.3 | 7 | 9 | 26 | 26.84 | 4.455
15 | 421.9 | 105.2 | 7 | 8.5 | 26 | 26.64 | 4.01
100 | 2813 | 427.8 | 7 | 17 | 25 | 28.99 | 6.576
90 | 2532 | 385.9 | 7 | 16 | 25 | 28.59 | 6.561
80 | 2250 | 345.3 | 7 | 15 | 25 | 28.19 | 6.516
70 | 1969 | 306.9 | 7 | 14 | 25 | 27.8 | 6.416
60 | 1688 | 270.1 | 7 | 13 | 25 | 27.4 | 6.248
50 | 1406 | 234.8 | 7 | 12 | 25 | 27.01 | 5.99
40 | 1125 | 198.5 | 7 | 11 | 25 | 26.62 | 5.669
30 | 843.9 | 162.3 | 7 | 10 | 25 | 26.23 | 5.2
20 | 562.6 | 124.3 | 7 | 9 | 25 | 25.84 | 4.526
15 | 421.9 | 103.7 | 7 | 8.5 | 25 | 25.64 | 4.07
100 | 2813 | 418.2 | 7 | 17 | 24 | 27.97 | 6.727
90 | 2532 | 377.2 | 7 | 16 | 24 | 27.58 | 6.712
80 | 2250 | 337.5 | 7 | 15 | 24 | 27.18 | 6.668
70 | 1969 | 299.8 | 7 | 14 | 24 | 26.79 | 6.568
60 | 1688 | 263.7 | 7 | 13 | 24 | 26.4 | 6.4
50 | 1406 | 229.1 | 7 | 12 | 24 | 26.01 | 6.14
40 | 1125 | 195 | 7 | 11 | 24 | 25.62 | 5.771
30 | 843.9 | 159.6 | 7 | 10 | 24 | 25.23 | 5.286
20 | 562.6 | 122.5 | 7 | 9 | 24 | 24.83 | 4.594
15 | 421.9 | 102.3 | 7 | 8.5 | 24 | 24.63 | 4.126
100 | 2813 | 408.9 | 7 | 17 | 23 | 26.96 | 6.879
90 | 2532 | 368.9 | 7 | 16 | 23 | 26.57 | 6.863
80 | 2250 | 330 | 7 | 15 | 23 | 26.17 | 6.82
70 | 1969 | 292.9 | 7 | 14 | 23 | 25.78 | 6.722
60 | 1688 | 257.5 | 7 | 13 | 23 | 25.39 | 6.554
50 | 1406 | 223.5 | 7 | 12 | 23 | 25 | 6.293
40 | 1125 | 191.7 | 7 | 11 | 23 | 24.61 | 5.87
30 | 843.9 | 157.1 | 7 | 10 | 23 | 24.22 | 5.37
20 | 562.6 | 120.8 | 7 | 9 | 23 | 23.83 | 4.658
15 | 421.9 | 101 | 7 | 8.5 | 23 | 23.63 | 4.179
100 | 2813 | 400.5 | 7 | 17 | 22 | 26 | 7.024
90 | 2532 | 361.2 | 7 | 16 | 22 | 25.6 | 7.009
80 | 2250 | 323.3 | 7 | 15 | 22 | 25.2 | 6.96
70 | 1969 | 286.5 | 7 | 14 | 22 | 24.8 | 6.873
60 | 1688 | 251.6 | 7 | 13 | 22 | 24.41 | 6.708
50 | 1406 | 218.2 | 7 | 12 | 22 | 24.02 | 6.446
40 | 1125 | 188.6 | 7 | 11 | 22 | 23.63 | 5.965
30 | 843.9 | 154.8 | 7 | 10 | 22 | 23.23 | 5.45
20 | 562.6 | 119.2 | 7 | 9 | 22 | 22.84 | 4.718
15 | 421.9 | 99.83 | 7 | 8.5 | 22 | 22.64 | 4.227
100 | 2813 | 392 | 7 | 17 | 21 | 24.99 | 7.177
90 | 2532 | 353.5 | 7 | 16 | 21 | 24.59 | 7.162
80 | 2250 | 316.3 | 7 | 15 | 21 | 24.19 | 7.115
70 | 1969 | 280 | 7 | 14 | 21 | 23.8 | 7.032
60 | 1688 | 245.8 | 7 | 13 | 21 | 23.4 | 6.868
50 | 1406 | 212.9 | 7 | 12 | 21 | 23.01 | 6.607
40 | 1125 | 185.7 | 7 | 11 | 21 | 22.62 | 6.059
30 | 843.9 | 152.7 | 7 | 10 | 21 | 22.23 | 5.527
20 | 562.6 | 117.8 | 7 | 9 | 21 | 21.84 | 4.774
15 | 421.9 | 98.82 | 7 | 8.5 | 21 | 21.64 | 4.27
100 | 2813 | 383.8 | 7 | 17 | 20 | 23.98 | 7.33
90 | 2532 | 346 | 7 | 16 | 20 | 23.58 | 7.317
80 | 2250 | 309.4 | 7 | 15 | 20 | 23.18 | 7.273
70 | 1969 | 273.7 | 7 | 14 | 20 | 22.79 | 7.194
60 | 1688 | 240 | 7 | 13 | 20 | 22.39 | 7.034
50 | 1406 | 207.7 | 7 | 12 | 20 | 22 | 6.772
40 | 1125 | 182.9 | 7 | 11 | 20 | 21.62 | 6.151
30 | 843.9 | 150.7 | 7 | 10 | 20 | 21.23 | 5.6
20 | 562.6 | 116.6 | 7 | 9 | 20 | 20.83 | 4.825
15 | 421.9 | 97.94 | 7 | 8.5 | 20 | 20.64 | 4.308
100 | 2813 | 375.9 | 7 | 17 | 19 | 22.97 | 7.484
90 | 2532 | 338.7 | 7 | 16 | 19 | 22.57 | 7.474
80 | 2250 | 302.7 | 7 | 15 | 19 | 22.17 | 7.434
70 | 1969 | 267.6 | 7 | 14 | 19 | 21.78 | 7.359
60 | 1688 | 234.3 | 7 | 13 | 19 | 21.39 | 7.203
50 | 1406 | 202.6 | 7 | 12 | 19 | 21 | 6.944
40 | 1125 | 180.4 | 7 | 11 | 19 | 20.62 | 6.238
30 | 843.9 | 148.9 | 7 | 10 | 19 | 20.22 | 5.669
20 | 562.6 | 115.5 | 7 | 9 | 19 | 19.83 | 4.871
15 | 421.9 | 97.2 | 7 | 8.5 | 19 | 19.63 | 4.341
100 | 2813 | 520.3 | 8 | 18 | 34 | 38 | 5.406
90 | 2532 | 465.1 | 8 | 17 | 34 | 37.6 | 5.443
80 | 2250 | 410.4 | 8 | 16 | 34 | 37.2 | 5.483
70 | 1969 | 363 | 8 | 15 | 34 | 36.8 | 5.424
60 | 1688 | 312.8 | 8 | 14 | 34 | 36.4 | 5.395
50 | 1406 | 265.5 | 8 | 13 | 34 | 36 | 5.297
40 | 1125 | 221.5 | 8 | 12 | 34 | 35.61 | 5.079
30 | 843.9 | 179.1 | 8 | 11 | 34 | 35.22 | 4.712
20 | 562.6 | 137 | 8 | 10 | 34 | 34.83 | 4.106
15 | 421.9 | 115.2 | 8 | 9.5 | 34 | 34.63 | 3.663
100 | 2813 | 501.2 | 8 | 18 | 33 | 36.98 | 5.612
90 | 2532 | 448 | 8 | 17 | 33 | 36.58 | 5.651
80 | 2250 | 395.6 | 8 | 16 | 33 | 36.17 | 5.689
70 | 1969 | 347.3 | 8 | 15 | 33 | 35.78 | 5.67
60 | 1688 | 298.5 | 8 | 14 | 33 | 35.38 | 5.654
50 | 1406 | 253.2 | 8 | 13 | 33 | 34.99 | 5.555
40 | 1125 | 211.1 | 8 | 12 | 33 | 34.6 | 5.33
30 | 843.9 | 170.9 | 8 | 11 | 33 | 34.21 | 4.939
20 | 562.6 | 130.7 | 8 | 10 | 33 | 33.82 | 4.303
15 | 421.9 | 109.8 | 8 | 9.5 | 33 | 33.63 | 3.841
100 | 2813 | 484.4 | 8 | 18 | 32 | 35.96 | 5.807
90 | 2532 | 430.5 | 8 | 17 | 32 | 35.55 | 5.88
80 | 2250 | 378.7 | 8 | 16 | 32 | 35.15 | 5.943
70 | 1969 | 331 | 8 | 15 | 32 | 34.76 | 5.948
60 | 1688 | 284.8 | 8 | 14 | 32 | 34.37 | 5.927
50 | 1406 | 241.8 | 8 | 13 | 32 | 33.98 | 5.816
40 | 1125 | 202.4 | 8 | 12 | 32 | 33.59 | 5.559
30 | 843.9 | 164.3 | 8 | 11 | 32 | 33.2 | 5.135
20 | 562.6 | 125.8 | 8 | 10 | 32 | 32.82 | 4.472
15 | 421.9 | 105.4 | 8 | 9.5 | 32 | 32.62 | 4.002
100 | 2813 | 469.1 | 8 | 18 | 31 | 34.94 | 5.996
90 | 2532 | 412.6 | 8 | 17 | 31 | 34.53 | 6.136
80 | 2250 | 361.4 | 8 | 16 | 31 | 34.13 | 6.227
70 | 1969 | 315.7 | 8 | 15 | 31 | 33.74 | 6.237
60 | 1688 | 274.5 | 8 | 14 | 31 | 33.35 | 6.148
50 | 1406 | 232.3 | 8 | 13 | 31 | 32.96 | 6.053
40 | 1125 | 194.6 | 8 | 12 | 31 | 32.58 | 5.782
30 | 843.9 | 157.8 | 8 | 11 | 31 | 32.19 | 5.347
20 | 562.6 | 121 | 8 | 10 | 31 | 31.81 | 4.651
15 | 421.9 | 101.5 | 8 | 9.5 | 31 | 31.62 | 4.159
100 | 2813 | 453.1 | 8 | 18 | 30 | 34 | 6.208
90 | 2532 | 395.6 | 8 | 17 | 30 | 33.59 | 6.399
80 | 2250 | 346.3 | 8 | 16 | 30 | 33.18 | 6.499
70 | 1969 | 302.9 | 8 | 15 | 30 | 32.78 | 6.502
60 | 1688 | 264 | 8 | 14 | 30 | 32.39 | 6.394
50 | 1406 | 223.3 | 8 | 13 | 30 | 31.99 | 6.298
40 | 1125 | 186.4 | 8 | 12 | 30 | 31.6 | 6.038
30 | 843.9 | 150.7 | 8 | 11 | 30 | 31.21 | 5.602
20 | 562.6 | 115.3 | 8 | 10 | 30 | 30.82 | 4.878
15 | 421.9 | 96.94 | 8 | 9.5 | 30 | 30.62 | 4.353
100 | 2813 | 434.7 | 8 | 18 | 29 | 32.98 | 6.471
90 | 2532 | 378.5 | 8 | 17 | 29 | 32.56 | 6.689
80 | 2250 | 335.9 | 8 | 16 | 29 | 32.17 | 6.7
70 | 1969 | 290.6 | 8 | 15 | 29 | 31.77 | 6.777
60 | 1688 | 252.6 | 8 | 14 | 29 | 31.37 | 6.683
50 | 1406 | 213 | 8 | 13 | 29 | 30.98 | 6.602
40 | 1125 | 177.4 | 8 | 12 | 29 | 30.59 | 6.341
30 | 843.9 | 143.6 | 8 | 11 | 29 | 30.2 | 5.876
20 | 562.6 | 109.8 | 8 | 10 | 29 | 29.81 | 5.122
15 | 421.9 | 92.45 | 8 | 9.5 | 29 | 29.62 | 4.564
100 | 2813 | 416.8 | 8 | 18 | 28 | 31.96 | 6.75
90 | 2532 | 363.6 | 8 | 17 | 28 | 31.55 | 6.963
80 | 2250 | 321.7 | 8 | 16 | 28 | 31.15 | 6.996
70 | 1969 | 281.3 | 8 | 15 | 28 | 30.75 | 6.999
60 | 1688 | 240.2 | 8 | 14 | 28 | 30.36 | 7.027
50 | 1406 | 205.6 | 8 | 13 | 28 | 29.97 | 6.842
40 | 1125 | 168.8 | 8 | 12 | 28 | 29.58 | 6.665
30 | 843.9 | 136.3 | 8 | 11 | 28 | 29.19 | 6.19
20 | 562.6 | 104.5 | 8 | 10 | 28 | 28.81 | 5.383
15 | 421.9 | 88.07 | 8 | 9.5 | 28 | 28.61 | 4.791
100 | 2813 | 400.1 | 8 | 18 | 27 | 30.94 | 7.032
90 | 2532 | 349.4 | 8 | 17 | 27 | 30.53 | 7.246
80 | 2250 | 307 | 8 | 16 | 27 | 30.13 | 7.329
70 | 1969 | 267.2 | 8 | 15 | 27 | 29.74 | 7.368
60 | 1688 | 228.1 | 8 | 14 | 27 | 29.34 | 7.398
50 | 1406 | 195 | 8 | 13 | 27 | 28.96 | 7.213
40 | 1125 | 160.5 | 8 | 12 | 27 | 28.57 | 7.011
30 | 843.9 | 129.6 | 8 | 11 | 27 | 28.18 | 6.514
20 | 562.6 | 99.36 | 8 | 10 | 27 | 27.8 | 5.662
15 | 421.9 | 83.86 | 8 | 9.5 | 27 | 27.61 | 5.032
100 | 2813 | 429.6 | 8 | 18 | 26 | 30 | 6.549
90 | 2532 | 387.8 | 8 | 17 | 26 | 29.6 | 6.528
80 | 2250 | 347.4 | 8 | 16 | 26 | 29.2 | 6.479
70 | 1969 | 308.9 | 8 | 15 | 26 | 28.81 | 6.374
60 | 1688 | 272.2 | 8 | 14 | 26 | 28.41 | 6.202
50 | 1406 | 236.8 | 8 | 13 | 26 | 28.02 | 5.939
40 | 1125 | 200.1 | 8 | 12 | 26 | 27.63 | 5.622
30 | 843.9 | 163.7 | 8 | 11 | 26 | 27.23 | 5.154
20 | 562.6 | 125.3 | 8 | 10 | 26 | 26.84 | 4.489
15 | 421.9 | 104.5 | 8 | 9.5 | 26 | 26.64 | 4.04
100 | 2813 | 419.9 | 8 | 18 | 25 | 28.99 | 6.699
90 | 2532 | 379.1 | 8 | 17 | 25 | 28.59 | 6.678
80 | 2250 | 339.4 | 8 | 16 | 25 | 28.19 | 6.63
70 | 1969 | 301.7 | 8 | 15 | 25 | 27.8 | 6.526
60 | 1688 | 265.7 | 8 | 14 | 25 | 27.41 | 6.353
50 | 1406 | 231 | 8 | 13 | 25 | 27.01 | 6.089
40 | 1125 | 196.6 | 8 | 12 | 25 | 26.62 | 5.722
30 | 843.9 | 161.1 | 8 | 11 | 25 | 26.23 | 5.24
20 | 562.6 | 123.5 | 8 | 10 | 25 | 25.84 | 4.555
15 | 421.9 | 103.1 | 8 | 9.5 | 25 | 25.64 | 4.095
100 | 2813 | 410.7 | 8 | 18 | 24 | 27.98 | 6.85
90 | 2532 | 370.7 | 8 | 17 | 24 | 27.58 | 6.829
80 | 2250 | 331.8 | 8 | 16 | 24 | 27.18 | 6.782
70 | 1969 | 294.8 | 8 | 15 | 24 | 26.79 | 6.679
60 | 1688 | 259.4 | 8 | 14 | 24 | 26.4 | 6.507
50 | 1406 | 225.4 | 8 | 13 | 24 | 26.01 | 6.241
40 | 1125 | 193.4 | 8 | 12 | 24 | 25.62 | 5.819
30 | 843.9 | 158.6 | 8 | 11 | 24 | 25.23 | 5.322
20 | 562.6 | 121.8 | 8 | 10 | 24 | 24.83 | 4.618
15 | 421.9 | 101.8 | 8 | 9.5 | 24 | 24.64 | 4.146
100 | 2813 | 401.8 | 8 | 18 | 23 | 26.96 | 7.001
90 | 2532 | 362.7 | 8 | 17 | 23 | 26.57 | 6.981
80 | 2250 | 324.4 | 8 | 16 | 23 | 26.17 | 6.936
70 | 1969 | 288.1 | 8 | 15 | 23 | 25.78 | 6.835
60 | 1688 | 253.3 | 8 | 14 | 23 | 25.39 | 6.664
50 | 1406 | 219.9 | 8 | 13 | 23 | 25 | 6.397
40 | 1125 | 190.3 | 8 | 12 | 23 | 24.61 | 5.914
30 | 843.9 | 156.3 | 8 | 11 | 23 | 24.22 | 5.401
20 | 562.6 | 120.3 | 8 | 10 | 23 | 23.83 | 4.677
15 | 421.9 | 100.6 | 8 | 9.5 | 23 | 23.63 | 4.193
100 | 2813 | 393.7 | 8 | 18 | 22 | 26 | 7.146
90 | 2532 | 355.2 | 8 | 17 | 22 | 25.6 | 7.128
80 | 2250 | 318 | 8 | 16 | 22 | 25.2 | 7.077
70 | 1969 | 281.7 | 8 | 15 | 22 | 24.81 | 6.989
60 | 1688 | 247.5 | 8 | 14 | 22 | 24.41 | 6.821
50 | 1406 | 214.6 | 8 | 13 | 22 | 24.02 | 6.553
40 | 1125 | 187.4 | 8 | 12 | 22 | 23.63 | 6.005
30 | 843.9 | 154.1 | 8 | 11 | 22 | 23.24 | 5.475
20 | 562.6 | 118.9 | 8 | 10 | 22 | 22.84 | 4.731
15 | 421.9 | 99.64 | 8 | 9.5 | 22 | 22.64 | 4.235
100 | 2813 | 385.4 | 8 | 18 | 21 | 24.99 | 7.298
90 | 2532 | 347.6 | 8 | 17 | 21 | 24.59 | 7.283
80 | 2250 | 311 | 8 | 16 | 21 | 24.19 | 7.236
70 | 1969 | 275.4 | 8 | 15 | 21 | 23.8 | 7.151
60 | 1688 | 241.6 | 8 | 14 | 21 | 23.4 | 6.985
50 | 1406 | 209.4 | 8 | 13 | 21 | 23.01 | 6.718
40 | 1125 | 184.6 | 8 | 12 | 21 | 22.63 | 6.094
30 | 843.9 | 152.1 | 8 | 11 | 21 | 22.23 | 5.547
20 | 562.6 | 117.7 | 8 | 10 | 21 | 21.84 | 4.781
15 | 421.9 | 98.77 | 8 | 9.5 | 21 | 21.64 | 4.272
100 | 2813 | 377.5 | 8 | 18 | 20 | 23.98 | 7.452
90 | 2532 | 340.3 | 8 | 17 | 20 | 23.58 | 7.44
80 | 2250 | 304.2 | 8 | 16 | 20 | 23.18 | 7.397
70 | 1969 | 269.1 | 8 | 15 | 20 | 22.79 | 7.317
60 | 1688 | 235.9 | 8 | 14 | 20 | 22.4 | 7.155
50 | 1406 | 204.2 | 8 | 13 | 20 | 22 | 6.889
40 | 1125 | 182.1 | 8 | 12 | 20 | 21.62 | 6.18
30 | 843.9 | 150.3 | 8 | 11 | 20 | 21.23 | 5.614
20 | 562.6 | 116.6 | 8 | 10 | 20 | 20.84 | 4.825
15 | 421.9 | 98.05 | 8 | 9.5 | 20 | 20.64 | 4.303
100 | 2813 | 369.8 | 8 | 18 | 19 | 22.97 | 7.607
90 | 2532 | 333.2 | 8 | 17 | 19 | 22.57 | 7.599
80 | 2250 | 297.6 | 8 | 16 | 19 | 22.18 | 7.561
70 | 1969 | 263 | 8 | 15 | 19 | 21.78 | 7.488
60 | 1688 | 230.3 | 8 | 14 | 19 | 21.39 | 7.33
50 | 1406 | 199 | 8 | 13 | 19 | 21 | 7.068
40 | 1125 | 179.7 | 8 | 12 | 19 | 20.62 | 6.263
30 | 843.9 | 148.7 | 8 | 11 | 19 | 20.23 | 5.677
20 | 562.6 | 115.7 | 8 | 10 | 19 | 19.84 | 4.864
15 | 421.9 | 97.5 | 8 | 9.5 | 19 | 19.64 | 4.328
100 | 2813 | 501.5 | 9 | 19 | 34 | 38 | 5.609
90 | 2532 | 448.9 | 9 | 18 | 34 | 37.6 | 5.64
80 | 2250 | 396 | 9 | 17 | 34 | 37.19 | 5.682
70 | 1969 | 347.7 | 9 | 16 | 34 | 36.8 | 5.663
60 | 1688 | 298.7 | 9 | 15 | 34 | 36.4 | 5.65
50 | 1406 | 253.5 | 9 | 14 | 34 | 36 | 5.548
40 | 1125 | 211.6 | 9 | 13 | 34 | 35.61 | 5.318
30 | 843.9 | 171.5 | 9 | 12 | 34 | 35.22 | 4.921
20 | 562.6 | 131.2 | 9 | 11 | 34 | 34.83 | 4.288
15 | 421.9 | 110.1 | 9 | 10.5 | 34 | 34.63 | 3.832
100 | 2813 | 484.8 | 9 | 19 | 33 | 36.98 | 5.803
90 | 2532 | 430.7 | 9 | 18 | 33 | 36.57 | 5.878
80 | 2250 | 378.6 | 9 | 17 | 33 | 36.17 | 5.945
70 | 1969 | 331.4 | 9 | 16 | 33 | 35.77 | 5.942
60 | 1688 | 285 | 9 | 15 | 33 | 35.38 | 5.921
50 | 1406 | 242.4 | 9 | 14 | 33 | 34.99 | 5.802
40 | 1125 | 203.3 | 9 | 13 | 33 | 34.6 | 5.536
30 | 843.9 | 165 | 9 | 12 | 33 | 34.21 | 5.115
20 | 562.6 | 126.3 | 9 | 11 | 33 | 33.82 | 4.454
15 | 421.9 | 105.8 | 9 | 10.5 | 33 | 33.63 | 3.989
100 | 2813 | 467.4 | 9 | 19 | 32 | 35.96 | 6.018
90 | 2532 | 412.2 | 9 | 18 | 32 | 35.55 | 6.141
80 | 2250 | 361.3 | 9 | 17 | 32 | 35.15 | 6.229
70 | 1969 | 316.1 | 9 | 16 | 32 | 34.76 | 6.229
60 | 1688 | 273 | 9 | 15 | 32 | 34.37 | 6.183
50 | 1406 | 233 | 9 | 14 | 32 | 33.98 | 6.035
40 | 1125 | 195.2 | 9 | 13 | 32 | 33.59 | 5.763
30 | 843.9 | 158.3 | 9 | 12 | 32 | 33.2 | 5.33
20 | 562.6 | 121.4 | 9 | 11 | 32 | 32.81 | 4.635
15 | 421.9 | 101.8 | 9 | 10.5 | 32 | 32.62 | 4.146
100 | 2813 | 448.7 | 9 | 19 | 31 | 34.93 | 6.27
90 | 2532 | 393.8 | 9 | 18 | 31 | 34.53 | 6.429
80 | 2250 | 345.4 | 9 | 17 | 31 | 34.13 | 6.515
70 | 1969 | 302.9 | 9 | 16 | 31 | 33.74 | 6.501
60 | 1688 | 264.5 | 9 | 15 | 31 | 33.35 | 6.382
50 | 1406 | 223.4 | 9 | 14 | 31 | 32.96 | 6.294
40 | 1125 | 186.5 | 9 | 13 | 31 | 32.58 | 6.033
30 | 843.9 | 150.9 | 9 | 12 | 31 | 32.19 | 5.593
20 | 562.6 | 115.6 | 9 | 11 | 31 | 31.81 | 4.868
15 | 421.9 | 97.12 | 9 | 10.5 | 31 | 31.61 | 4.345
100 | 2813 | 432.3 | 9 | 19 | 30 | 34 | 6.507
90 | 2532 | 378.4 | 9 | 18 | 30 | 33.58 | 6.691
80 | 2250 | 337 | 9 | 17 | 30 | 33.19 | 6.678
70 | 1969 | 291.1 | 9 | 16 | 30 | 32.78 | 6.764
60 | 1688 | 253.2 | 9 | 15 | 30 | 32.39 | 6.665
50 | 1406 | 213.4 | 9 | 14 | 30 | 31.99 | 6.591
40 | 1125 | 177.8 | 9 | 13 | 30 | 31.6 | 6.328
30 | 843.9 | 143.8 | 9 | 12 | 30 | 31.21 | 5.87
20 | 562.6 | 110.3 | 9 | 11 | 30 | 30.82 | 5.101
15 | 421.9 | 92.77 | 9 | 10.5 | 30 | 30.62 | 4.548
100 | 2813 | 414.2 | 9 | 19 | 29 | 32.97 | 6.792
90 | 2532 | 363.7 | 9 | 18 | 29 | 32.57 | 6.96
80 | 2250 | 322.2 | 9 | 17 | 29 | 32.17 | 6.985
70 | 1969 | 278.2 | 9 | 16 | 29 | 31.77 | 7.078
60 | 1688 | 240.7 | 9 | 15 | 29 | 31.37 | 7.013
50 | 1406 | 206.3 | 9 | 14 | 29 | 30.98 | 6.818
40 | 1125 | 169.2 | 9 | 13 | 29 | 30.59 | 6.651
30 | 843.9 | 136.7 | 9 | 12 | 29 | 30.2 | 6.173
20 | 562.6 | 104.8 | 9 | 11 | 29 | 29.81 | 5.368
15 | 421.9 | 88.42 | 9 | 10.5 | 29 | 29.62 | 4.772
100 | 2813 | 397.7 | 9 | 19 | 28 | 31.95 | 7.073
90 | 2532 | 349.2 | 9 | 18 | 28 | 31.55 | 7.25
80 | 2250 | 307.1 | 9 | 17 | 28 | 31.15 | 7.329
70 | 1969 | 267.4 | 9 | 16 | 28 | 30.75 | 7.365
60 | 1688 | 228.6 | 9 | 15 | 28 | 30.36 | 7.384
50 | 1406 | 195.7 | 9 | 14 | 28 | 29.97 | 7.188
40 | 1125 | 160.8 | 9 | 13 | 28 | 29.58 | 6.997
30 | 843.9 | 129.9 | 9 | 12 | 28 | 29.19 | 6.497
20 | 562.6 | 99.64 | 9 | 11 | 28 | 28.8 | 5.646
15 | 421.9 | 84.08 | 9 | 10.5 | 28 | 28.61 | 5.018
100 | 2813 | 382.4 | 9 | 19 | 27 | 30.93 | 7.355
90 | 2532 | 334.4 | 9 | 18 | 27 | 30.53 | 7.571
80 | 2250 | 292.5 | 9 | 17 | 27 | 30.13 | 7.694
70 | 1969 | 254.2 | 9 | 16 | 27 | 29.74 | 7.747
60 | 1688 | 217.2 | 9 | 15 | 27 | 29.34 | 7.77
50 | 1406 | 185.5 | 9 | 14 | 27 | 28.96 | 7.583
40 | 1125 | 152.7 | 9 | 13 | 27 | 28.57 | 7.367
30 | 843.9 | 123.3 | 9 | 12 | 27 | 28.18 | 6.844
20 | 562.6 | 94.66 | 9 | 11 | 27 | 27.8 | 5.943
15 | 421.9 | 80 | 9 | 10.5 | 27 | 27.61 | 5.274
100 | 2813 | 368.6 | 9 | 19 | 26 | 30 | 7.632
90 | 2532 | 321.7 | 9 | 18 | 26 | 29.59 | 7.869
80 | 2250 | 279.5 | 9 | 17 | 26 | 29.18 | 8.052
70 | 1969 | 242.3 | 9 | 16 | 26 | 28.78 | 8.126
60 | 1688 | 206.7 | 9 | 15 | 26 | 28.38 | 8.164
50 | 1406 | 176.2 | 9 | 14 | 26 | 27.99 | 7.984
40 | 1125 | 145.2 | 9 | 13 | 26 | 27.59 | 7.75
30 | 843.9 | 117.1 | 9 | 12 | 26 | 27.2 | 7.206
20 | 562.6 | 89.94 | 9 | 11 | 26 | 26.81 | 6.255
15 | 421.9 | 76.13 | 9 | 10.5 | 26 | 26.61 | 5.542
100 | 2813 | 353.6 | 9 | 19 | 25 | 28.98 | 7.955
90 | 2532 | 307.5 | 9 | 18 | 25 | 28.57 | 8.234
80 | 2250 | 266.1 | 9 | 17 | 25 | 28.16 | 8.457
70 | 1969 | 230.1 | 9 | 16 | 25 | 27.76 | 8.558
60 | 1688 | 198.3 | 9 | 15 | 25 | 27.37 | 8.511
50 | 1406 | 166.7 | 9 | 14 | 25 | 26.97 | 8.435
40 | 1125 | 140.6 | 9 | 13 | 25 | 26.58 | 8
30 | 843.9 | 111 | 9 | 12 | 25 | 26.19 | 7.6
20 | 562.6 | 85.44 | 9 | 11 | 25 | 25.8 | 6.585
15 | 421.9 | 72.46 | 9 | 10.5 | 25 | 25.61 | 5.823
100 | 2813 | 339 | 9 | 19 | 24 | 27.96 | 8.299
90 | 2532 | 293.8 | 9 | 18 | 24 | 27.55 | 8.618
80 | 2250 | 253.2 | 9 | 17 | 24 | 27.15 | 8.889
70 | 1969 | 218.2 | 9 | 16 | 24 | 26.75 | 9.025
60 | 1688 | 187.5 | 9 | 15 | 24 | 26.35 | 9.003
50 | 1406 | 157.7 | 9 | 14 | 24 | 25.96 | 8.919
40 | 1125 | 132.9 | 9 | 13 | 24 | 25.57 | 8.466
30 | 843.9 | 105.2 | 9 | 12 | 24 | 25.18 | 8.018
20 | 562.6 | 81.06 | 9 | 11 | 24 | 24.8 | 6.94
15 | 421.9 | 68.88 | 9 | 10.5 | 24 | 24.6 | 6.126
100 | 2813 | 324.8 | 9 | 19 | 23 | 26.94 | 8.66
90 | 2532 | 280.6 | 9 | 18 | 23 | 26.53 | 9.024
80 | 2250 | 240.8 | 9 | 17 | 23 | 26.13 | 9.347
70 | 1969 | 206.7 | 9 | 16 | 23 | 25.73 | 9.528
60 | 1688 | 176.4 | 9 | 15 | 23 | 25.34 | 9.567
50 | 1406 | 149.1 | 9 | 14 | 23 | 24.95 | 9.43
40 | 1125 | 125.5 | 9 | 13 | 23 | 24.56 | 8.968
30 | 843.9 | 99.66 | 9 | 12 | 23 | 24.18 | 8.468
20 | 562.6 | 76.8 | 9 | 11 | 23 | 23.79 | 7.326
15 | 421.9 | 65.37 | 9 | 10.5 | 23 | 23.6 | 6.455
100 | 2813 | 387.1 | 9 | 19 | 22 | 26 | 7.266
90 | 2532 | 349.3 | 9 | 18 | 22 | 25.6 | 7.247
80 | 2250 | 312.7 | 9 | 17 | 22 | 25.2 | 7.197
70 | 1969 | 277 | 9 | 16 | 22 | 24.8 | 7.108
60 | 1688 | 243.1 | 9 | 15 | 22 | 24.41 | 6.943
50 | 1406 | 211.1 | 9 | 14 | 22 | 24.02 | 6.664
40 | 1125 | 186.4 | 9 | 13 | 22 | 23.63 | 6.038
30 | 843.9 | 153.6 | 9 | 12 | 22 | 23.24 | 5.494
20 | 562.6 | 118.8 | 9 | 11 | 22 | 22.84 | 4.737
15 | 421.9 | 99.61 | 9 | 10.5 | 22 | 22.64 | 4.236
100 | 2813 | 379.1 | 9 | 19 | 21 | 24.99 | 7.42
90 | 2532 | 341.9 | 9 | 18 | 21 | 24.59 | 7.405
80 | 2250 | 305.8 | 9 | 17 | 21 | 24.19 | 7.359
70 | 1969 | 270.7 | 9 | 16 | 21 | 23.8 | 7.274
60 | 1688 | 237.3 | 9 | 15 | 21 | 23.4 | 7.112
50 | 1406 | 205.8 | 9 | 14 | 21 | 23.01 | 6.835
40 | 1125 | 183.8 | 9 | 13 | 21 | 22.63 | 6.122
30 | 843.9 | 151.8 | 9 | 12 | 21 | 22.23 | 5.559
20 | 562.6 | 117.7 | 9 | 11 | 21 | 21.84 | 4.78
15 | 421.9 | 98.91 | 9 | 10.5 | 21 | 21.64 | 4.266
100 | 2813 | 371.3 | 9 | 19 | 20 | 23.98 | 7.576
90 | 2532 | 334.7 | 9 | 18 | 20 | 23.58 | 7.565
80 | 2250 | 299.1 | 9 | 17 | 20 | 23.18 | 7.524
70 | 1969 | 264.5 | 9 | 16 | 20 | 22.79 | 7.446
60 | 1688 | 231.5 | 9 | 15 | 20 | 22.39 | 7.29
50 | 1406 | 200.6 | 9 | 14 | 20 | 22 | 7.013
40 | 1125 | 181.4 | 9 | 13 | 20 | 21.62 | 6.203
30 | 843.9 | 150.2 | 9 | 12 | 20 | 21.23 | 5.62
20 | 562.6 | 116.8 | 9 | 11 | 20 | 20.84 | 4.817
15 | 421.9 | 98.37 | 9 | 10.5 | 20 | 20.64 | 4.289
100 | 2813 | 363.8 | 9 | 19 | 19 | 22.97 | 7.733
90 | 2532 | 327.6 | 9 | 18 | 19 | 22.57 | 7.727
80 | 2250 | 292.5 | 9 | 17 | 19 | 22.17 | 7.693
70 | 1969 | 258.3 | 9 | 16 | 19 | 21.78 | 7.623
60 | 1688 | 225.8 | 9 | 15 | 19 | 21.39 | 7.474
50 | 1406 | 195.3 | 9 | 14 | 19 | 20.99 | 7.201
40 | 1125 | 179.2 | 9 | 13 | 19 | 20.62 | 6.28
30 | 843.9 | 148.7 | 9 | 12 | 19 | 20.23 | 5.676
20 | 562.6 | 116.1 | 9 | 11 | 19 | 19.84 | 4.846
15 | 421.9 | 98.03 | 9 | 10.5 | 19 | 19.64 | 4.304
100 | 2813 | 564.9 | 10 | 20 | 34 | 38 | 4.98
90 | 2532 | 499.7 | 10 | 19 | 34 | 37.59 | 5.066
80 | 2250 | 438.7 | 10 | 18 | 34 | 37.19 | 5.13
70 | 1969 | 385.7 | 10 | 17 | 34 | 36.79 | 5.106
60 | 1688 | 334.7 | 10 | 16 | 34 | 36.39 | 5.043
50 | 1406 | 287 | 10 | 15 | 34 | 36 | 4.9
40 | 1125 | 241 | 10 | 14 | 34 | 35.61 | 4.669
30 | 843.9 | 196 | 10 | 13 | 34 | 35.22 | 4.305
20 | 562.6 | 149.7 | 10 | 12 | 34 | 34.83 | 3.758
15 | 421.9 | 124.5 | 10 | 11.5 | 34 | 34.64 | 3.39
100 | 2813 | 544.5 | 10 | 20 | 33 | 36.97 | 5.166
90 | 2532 | 480.5 | 10 | 19 | 33 | 36.57 | 5.269
80 | 2250 | 422 | 10 | 18 | 33 | 36.17 | 5.333
70 | 1969 | 372.6 | 10 | 17 | 33 | 35.77 | 5.285
60 | 1688 | 323.7 | 10 | 16 | 33 | 35.38 | 5.214
50 | 1406 | 277.7 | 10 | 15 | 33 | 34.99 | 5.065
40 | 1125 | 231.7 | 10 | 14 | 33 | 34.6 | 4.857
30 | 843.9 | 187.4 | 10 | 13 | 33 | 34.21 | 4.504
20 | 562.6 | 143.3 | 10 | 12 | 33 | 33.83 | 3.927
15 | 421.9 | 120.5 | 10 | 11.5 | 33 | 33.63 | 3.502
100 | 2813 | 524.4 | 10 | 20 | 32 | 35.95 | 5.364
90 | 2532 | 462.7 | 10 | 19 | 32 | 35.54 | 5.472
80 | 2250 | 407.9 | 10 | 18 | 32 | 35.15 | 5.517
70 | 1969 | 360.5 | 10 | 17 | 32 | 34.76 | 5.463
60 | 1688 | 312.1 | 10 | 16 | 32 | 34.37 | 5.408
50 | 1406 | 265.7 | 10 | 15 | 32 | 33.98 | 5.294
40 | 1125 | 220.8 | 10 | 14 | 32 | 33.59 | 5.096
30 | 843.9 | 178.3 | 10 | 13 | 32 | 33.2 | 4.732
20 | 562.6 | 136.4 | 10 | 12 | 32 | 32.82 | 4.125
15 | 421.9 | 114.8 | 10 | 11.5 | 32 | 32.62 | 3.676
100 | 2813 | 506.2 | 10 | 20 | 31 | 34.93 | 5.557
90 | 2532 | 446.7 | 10 | 19 | 31 | 34.53 | 5.667
80 | 2250 | 394.3 | 10 | 18 | 31 | 34.13 | 5.708
70 | 1969 | 346.3 | 10 | 17 | 31 | 33.74 | 5.685
60 | 1688 | 298.2 | 10 | 16 | 31 | 33.35 | 5.661
50 | 1406 | 252.5 | 10 | 15 | 31 | 32.96 | 5.571
40 | 1125 | 210.4 | 10 | 14 | 31 | 32.58 | 5.349
30 | 843.9 | 169.9 | 10 | 13 | 31 | 32.19 | 4.967
20 | 562.6 | 130 | 10 | 12 | 31 | 31.81 | 4.329
15 | 421.9 | 109.3 | 10 | 11.5 | 31 | 31.62 | 3.861
100 | 2813 | 412.1 | 10 | 20 | 30 | 34 | 6.826
90 | 2532 | 364.2 | 10 | 19 | 30 | 33.59 | 6.952
80 | 2250 | 322.6 | 10 | 18 | 30 | 33.19 | 6.976
70 | 1969 | 278.6 | 10 | 17 | 30 | 32.79 | 7.069
60 | 1688 | 241.2 | 10 | 16 | 30 | 32.39 | 6.997
50 | 1406 | 207 | 10 | 15 | 30 | 32 | 6.793
40 | 1125 | 169.6 | 10 | 14 | 30 | 31.6 | 6.636
30 | 843.9 | 137.3 | 10 | 13 | 30 | 31.21 | 6.146
20 | 562.6 | 105.1 | 10 | 12 | 30 | 30.82 | 5.352
15 | 421.9 | 88.65 | 10 | 11.5 | 30 | 30.62 | 4.76
100 | 2813 | 396.2 | 10 | 20 | 29 | 32.98 | 7.1
90 | 2532 | 349.2 | 10 | 19 | 29 | 32.57 | 7.25
80 | 2250 | 307.2 | 10 | 18 | 29 | 32.17 | 7.326
70 | 1969 | 267.6 | 10 | 17 | 29 | 31.77 | 7.359
60 | 1688 | 229.1 | 10 | 16 | 29 | 31.37 | 7.367
50 | 1406 | 196.3 | 10 | 15 | 29 | 30.98 | 7.164
40 | 1125 | 161.2 | 10 | 14 | 29 | 30.59 | 6.982
30 | 843.9 | 130.2 | 10 | 13 | 29 | 30.2 | 6.479
20 | 562.6 | 99.94 | 10 | 12 | 29 | 29.81 | 5.63
15 | 421.9 | 84.31 | 10 | 11.5 | 29 | 29.62 | 5.005
100 | 2813 | 380.9 | 10 | 20 | 28 | 31.96 | 7.385
90 | 2532 | 333.9 | 10 | 19 | 28 | 31.55 | 7.582
80 | 2250 | 292.5 | 10 | 18 | 28 | 31.15 | 7.695
70 | 1969 | 254.4 | 10 | 17 | 28 | 30.75 | 7.739
60 | 1688 | 217.6 | 10 | 16 | 28 | 30.36 | 7.755
50 | 1406 | 186.1 | 10 | 15 | 28 | 29.97 | 7.557
40 | 1125 | 153.1 | 10 | 14 | 28 | 29.58 | 7.351
30 | 843.9 | 123.9 | 10 | 13 | 28 | 29.19 | 6.812
20 | 562.6 | 94.94 | 10 | 12 | 28 | 28.8 | 5.926
15 | 421.9 | 80.22 | 10 | 11.5 | 28 | 28.61 | 5.26
100 | 2813 | 365.5 | 10 | 20 | 27 | 30.94 | 7.695
90 | 2532 | 318.9 | 10 | 19 | 27 | 30.53 | 7.938
80 | 2250 | 278.4 | 10 | 18 | 27 | 30.13 | 8.084
70 | 1969 | 241.8 | 10 | 17 | 27 | 29.74 | 8.144
60 | 1688 | 205.8 | 10 | 16 | 27 | 29.34 | 8.202
50 | 1406 | 176.3 | 10 | 15 | 27 | 28.96 | 7.977
40 | 1125 | 145.2 | 10 | 14 | 27 | 28.57 | 7.748
30 | 843.9 | 117.3 | 10 | 13 | 27 | 28.18 | 7.196
20 | 562.6 | 90.13 | 10 | 12 | 27 | 27.8 | 6.242
15 | 421.9 | 76.3 | 10 | 11.5 | 27 | 27.61 | 5.53
100 | 2813 | 351.5 | 10 | 20 | 26 | 30 | 8.003
90 | 2532 | 305.4 | 10 | 19 | 26 | 29.59 | 8.289
80 | 2250 | 265.7 | 10 | 18 | 26 | 29.18 | 8.469
70 | 1969 | 230.2 | 10 | 17 | 26 | 28.78 | 8.555
60 | 1688 | 198 | 10 | 16 | 26 | 28.38 | 8.522
50 | 1406 | 167.2 | 10 | 15 | 26 | 27.98 | 8.411
40 | 1125 | 137.9 | 10 | 14 | 26 | 27.59 | 8.162
30 | 843.9 | 111.3 | 10 | 13 | 26 | 27.2 | 7.58
20 | 562.6 | 85.74 | 10 | 12 | 26 | 26.81 | 6.561
15 | 421.9 | 72.67 | 10 | 11.5 | 26 | 26.61 | 5.807
100 | 2813 | 336.7 | 10 | 20 | 25 | 28.98 | 8.354
90 | 2532 | 292.6 | 10 | 19 | 25 | 28.57 | 8.654
80 | 2250 | 252.7 | 10 | 18 | 25 | 28.16 | 8.906
70 | 1969 | 218.2 | 10 | 17 | 25 | 27.76 | 9.026
60 | 1688 | 187.2 | 10 | 16 | 25 | 27.37 | 9.017
50 | 1406 | 158.1 | 10 | 15 | 25 | 26.97 | 8.894
40 | 1125 | 133.5 | 10 | 14 | 25 | 26.58 | 8.43
30 | 843.9 | 105.5 | 10 | 13 | 25 | 26.19 | 7.998
20 | 562.6 | 81.3 | 10 | 12 | 25 | 25.8 | 6.92
15 | 421.9 | 69.07 | 10 | 11.5 | 25 | 25.61 | 6.109
100 | 2813 | 322.4 | 10 | 20 | 24 | 27.96 | 8.725
90 | 2532 | 279.2 | 10 | 19 | 24 | 27.55 | 9.068
80 | 2250 | 240.1 | 10 | 18 | 24 | 27.15 | 9.373
70 | 1969 | 206.5 | 10 | 17 | 24 | 26.75 | 9.533
60 | 1688 | 176.7 | 10 | 16 | 24 | 26.35 | 9.55
50 | 1406 | 149.6 | 10 | 15 | 24 | 25.96 | 9.405
40 | 1125 | 126 | 10 | 14 | 24 | 25.57 | 8.932
30 | 843.9 | 99.77 | 10 | 13 | 24 | 25.18 | 8.458
20 | 562.6 | 76.99 | 10 | 12 | 24 | 24.8 | 7.307
15 | 421.9 | 65.55 | 10 | 11.5 | 24 | 24.6 | 6.437
100 | 2813 | 308.6 | 10 | 20 | 23 | 26.95 | 9.114
90 | 2532 | 266.4 | 10 | 19 | 23 | 26.54 | 9.504
80 | 2250 | 228.1 | 10 | 18 | 23 | 26.13 | 9.866
70 | 1969 | 195.4 | 10 | 17 | 23 | 25.73 | 10.08
60 | 1688 | 166.7 | 10 | 16 | 23 | 25.34 | 10.13
50 | 1406 | 141.1 | 10 | 15 | 23 | 24.95 | 9.969
40 | 1125 | 118.6 | 10 | 14 | 23 | 24.56 | 9.49
30 | 843.9 | 94.14 | 10 | 13 | 23 | 24.18 | 8.964
20 | 562.6 | 72.79 | 10 | 12 | 23 | 23.79 | 7.729
15 | 421.9 | 62.18 | 10 | 11.5 | 23 | 23.6 | 6.786
100 | 2813 | 380.8 | 10 | 20 | 22 | 26 | 7.387
90 | 2532 | 343.6 | 10 | 19 | 22 | 25.6 | 7.369
80 | 2250 | 307.1 | 10 | 18 | 22 | 25.2 | 7.329
70 | 1969 | 272.4 | 10 | 17 | 22 | 24.8 | 7.23
60 | 1688 | 239 | 10 | 16 | 22 | 24.41 | 7.061
50 | 1406 | 217.4 | 10 | 15 | 22 | 24.03 | 6.471
40 | 1125 | 185.6 | 10 | 14 | 22 | 23.63 | 6.064
30 | 843.9 | 153.3 | 10 | 13 | 22 | 23.24 | 5.504
20 | 562.6 | 118.8 | 10 | 12 | 22 | 22.84 | 4.735
15 | 421.9 | 99.77 | 10 | 11.5 | 22 | 22.64 | 4.229
100 | 2813 | 372.9 | 10 | 20 | 21 | 24.99 | 7.543
90 | 2532 | 336.3 | 10 | 19 | 21 | 24.59 | 7.529
80 | 2250 | 300.7 | 10 | 18 | 21 | 24.19 | 7.485
70 | 1969 | 266 | 10 | 17 | 21 | 23.79 | 7.401
60 | 1688 | 233.2 | 10 | 16 | 21 | 23.4 | 7.239
50 | 1406 | 214.2 | 10 | 15 | 21 | 23.02 | 6.565
40 | 1125 | 183.2 | 10 | 14 | 21 | 22.63 | 6.142
30 | 843.9 | 151.7 | 10 | 13 | 21 | 22.24 | 5.564
20 | 562.6 | 117.9 | 10 | 12 | 21 | 21.84 | 4.77
15 | 421.9 | 99.26 | 10 | 11.5 | 21 | 21.64 | 4.251
100 | 2813 | 365.3 | 10 | 20 | 20 | 23.98 | 7.701
90 | 2532 | 329.1 | 10 | 19 | 20 | 23.58 | 7.693
80 | 2250 | 294 | 10 | 18 | 20 | 23.18 | 7.655
70 | 1969 | 259.8 | 10 | 17 | 20 | 22.79 | 7.58
60 | 1688 | 227.4 | 10 | 16 | 20 | 22.39 | 7.422
50 | 1406 | 211.3 | 10 | 15 | 20 | 22.02 | 6.657
40 | 1125 | 181 | 10 | 14 | 20 | 21.63 | 6.217
30 | 843.9 | 150.2 | 10 | 13 | 20 | 21.23 | 5.618
20 | 562.6 | 117.2 | 10 | 12 | 20 | 20.84 | 4.798
15 | 426.2 | 99.52 | 10 | 11.5 | 20 | 20.65 | 4.282
100 | 2813 | 357.8 | 10 | 20 | 19 | 22.97 | 7.861
90 | 2532 | 322.1 | 10 | 19 | 19 | 22.57 | 7.861
80 | 2250 | 287.4 | 10 | 18 | 19 | 22.17 | 7.831
70 | 1969 | 253.6 | 10 | 17 | 19 | 21.78 | 7.765
60 | 1688 | 221.6 | 10 | 16 | 19 | 21.38 | 7.617
50 | 1406 | 208.5 | 10 | 15 | 19 | 21.01 | 6.746
40 | 1125 | 178.9 | 10 | 14 | 19 | 20.62 | 6.288
30 | 843.9 | 149 | 10 | 13 | 19 | 20.23 | 5.665
20 | 562.6 | 116.8 | 10 | 12 | 19 | 19.84 | 4.818
15 | 430.4 | 99.99 | 10 | 11.5 | 19 | 19.65 | 4.305
100 | 2813 | 577.3 | 6 | 10 | 34 | 39 | 4.872
90 | 2532 | 509.4 | 6 | 9.6 | 34 | 38.49 | 4.97
80 | 2250 | 449.4 | 6 | 9.2 | 34 | 37.99 | 5.008
70 | 1969 | 395.2 | 6 | 8.8 | 34 | 37.49 | 4.982
60 | 1688 | 341 | 6 | 8.4 | 34 | 36.99 | 4.95
50 | 1406 | 291.6 | 6 | 8 | 34 | 36.5 | 4.824
40 | 1125 | 243.8 | 6 | 7.6 | 34 | 36.01 | 4.615
30 | 843.9 | 197.8 | 6 | 7.2 | 34 | 35.53 | 4.266
20 | 562.6 | 150.5 | 6 | 6.8 | 34 | 35.04 | 3.738
15 | 421.9 | 125 | 6 | 6.6 | 34 | 34.79 | 3.376
100 | 2813 | 556.6 | 6 | 10 | 33 | 37.97 | 5.054
90 | 2532 | 493 | 6 | 9.6 | 33 | 37.46 | 5.135
80 | 2250 | 431.5 | 6 | 9.2 | 33 | 36.96 | 5.216
70 | 1969 | 380.3 | 6 | 8.8 | 33 | 36.47 | 5.177
60 | 1688 | 329.6 | 6 | 8.4 | 33 | 35.98 | 5.122
50 | 1406 | 282.5 | 6 | 8 | 33 | 35.49 | 4.978
40 | 1125 | 235.6 | 6 | 7.6 | 33 | 35 | 4.775
30 | 843.9 | 190.1 | 6 | 7.2 | 33 | 34.52 | 4.439
20 | 562.6 | 144.6 | 6 | 6.8 | 33 | 34.03 | 3.89
15 | 421.9 | 120 | 6 | 6.6 | 33 | 33.78 | 3.517
100 | 2813 | 536 | 6 | 10 | 32 | 36.94 | 5.248
90 | 2532 | 474.1 | 6 | 9.6 | 32 | 36.43 | 5.34
80 | 2250 | 415.8 | 6 | 9.2 | 32 | 35.93 | 5.412
70 | 1969 | 367.9 | 6 | 8.8 | 32 | 35.45 | 5.353
60 | 1688 | 318.9 | 6 | 8.4 | 32 | 34.96 | 5.292
50 | 1406 | 270.9 | 6 | 8 | 32 | 34.47 | 5.192
40 | 1125 | 225 | 6 | 7.6 | 32 | 33.99 | 5.002
30 | 843.9 | 181 | 6 | 7.2 | 32 | 33.5 | 4.662
20 | 562.6 | 137.7 | 6 | 6.8 | 32 | 33.02 | 4.085
15 | 421.9 | 115.5 | 6 | 6.6 | 32 | 32.78 | 3.652
100 | 2813 | 515.7 | 6 | 10 | 31 | 35.91 | 5.455
90 | 2532 | 457 | 6 | 9.6 | 31 | 35.41 | 5.54
80 | 2250 | 402.3 | 6 | 9.2 | 31 | 34.91 | 5.594
70 | 1969 | 355.3 | 6 | 8.8 | 31 | 34.43 | 5.542
60 | 1688 | 306.1 | 6 | 8.4 | 31 | 33.94 | 5.514
50 | 1406 | 258.4 | 6 | 8 | 31 | 33.45 | 5.443
40 | 1125 | 214.2 | 6 | 7.6 | 31 | 32.97 | 5.252
30 | 843.9 | 172.3 | 6 | 7.2 | 31 | 32.49 | 4.898
20 | 562.6 | 131.1 | 6 | 6.8 | 31 | 32.01 | 4.29
15 | 421.9 | 110.1 | 6 | 6.6 | 31 | 31.77 | 3.833
100 | 2813 | 497.8 | 6 | 10 | 30 | 35 | 5.65
90 | 2532 | 442.3 | 6 | 9.6 | 30 | 34.49 | 5.724
80 | 2250 | 389.4 | 6 | 9.2 | 30 | 33.99 | 5.778
70 | 1969 | 341.3 | 6 | 8.8 | 30 | 33.49 | 5.769
60 | 1688 | 292.9 | 6 | 8.4 | 30 | 32.99 | 5.762
50 | 1406 | 247 | 6 | 8 | 30 | 32.5 | 5.695
40 | 1125 | 204.7 | 6 | 7.6 | 30 | 32 | 5.497
30 | 843.9 | 165 | 6 | 7.2 | 30 | 31.51 | 5.115
20 | 562.6 | 125.9 | 6 | 6.8 | 30 | 31.03 | 4.47
15 | 421.9 | 105.5 | 6 | 6.6 | 30 | 30.78 | 3.999
100 | 2813 | 480 | 6 | 10 | 29 | 33.97 | 5.86
90 | 2532 | 425.9 | 6 | 9.6 | 29 | 33.47 | 5.944
80 | 2250 | 373.3 | 6 | 9.2 | 29 | 32.96 | 6.028
70 | 1969 | 325.5 | 6 | 8.8 | 29 | 32.46 | 6.05
60 | 1688 | 281.6 | 6 | 8.4 | 29 | 31.97 | 5.995
50 | 1406 | 235.8 | 6 | 8 | 29 | 31.48 | 5.965
40 | 1125 | 196.4 | 6 | 7.6 | 29 | 30.99 | 5.728
30 | 843.9 | 158.7 | 6 | 7.2 | 29 | 30.5 | 5.316
20 | 562.6 | 121.1 | 6 | 6.8 | 29 | 30.02 | 4.646
15 | 421.9 | 101.4 | 6 | 6.6 | 29 | 29.78 | 4.161
100 | 2813 | 465 | 6 | 10 | 28 | 32.95 | 6.049
90 | 2532 | 408.7 | 6 | 9.6 | 28 | 32.44 | 6.194
80 | 2250 | 356.4 | 6 | 9.2 | 28 | 31.94 | 6.313
70 | 1969 | 310.4 | 6 | 8.8 | 28 | 31.44 | 6.343
60 | 1688 | 268.6 | 6 | 8.4 | 28 | 30.95 | 6.284
50 | 1406 | 226.5 | 6 | 8 | 28 | 30.46 | 6.21
40 | 1125 | 188.7 | 6 | 7.6 | 28 | 29.98 | 5.963
30 | 843.9 | 152.1 | 6 | 7.2 | 28 | 29.49 | 5.55
20 | 562.6 | 115.8 | 6 | 6.8 | 28 | 29.01 | 4.859
15 | 421.9 | 97.13 | 6 | 6.6 | 28 | 28.77 | 4.344
100 | 2813 | 448.9 | 6 | 10 | 27 | 31.93 | 6.266
90 | 2532 | 391 | 6 | 9.6 | 27 | 31.41 | 6.475
80 | 2250 | 343.3 | 6 | 9.2 | 27 | 30.92 | 6.556
70 | 1969 | 296.9 | 6 | 8.8 | 27 | 30.42 | 6.633
60 | 1688 | 257.7 | 6 | 8.4 | 27 | 29.93 | 6.551
50 | 1406 | 217.2 | 6 | 8 | 27 | 29.45 | 6.476
40 | 1125 | 180.1 | 6 | 7.6 | 27 | 28.96 | 6.247
30 | 843.9 | 144.8 | 6 | 7.2 | 27 | 28.48 | 5.829
20 | 562.6 | 110.3 | 6 | 6.8 | 27 | 28 | 5.103
15 | 421.9 | 92.62 | 6 | 6.6 | 27 | 27.76 | 4.556
100 | 2813 | 433.3 | 6 | 10 | 26 | 31 | 6.492
90 | 2532 | 375.1 | 6 | 9.6 | 26 | 30.48 | 6.749
80 | 2250 | 330.1 | 6 | 9.2 | 26 | 29.97 | 6.818
70 | 1969 | 285.6 | 6 | 8.8 | 26 | 29.47 | 6.896
60 | 1688 | 247.2 | 6 | 8.4 | 26 | 28.98 | 6.829
50 | 1406 | 210.4 | 6 | 8 | 26 | 28.48 | 6.685
40 | 1125 | 171.7 | 6 | 7.6 | 26 | 27.99 | 6.552
30 | 843.9 | 137.9 | 6 | 7.2 | 26 | 27.5 | 6.119
20 | 562.6 | 105 | 6 | 6.8 | 26 | 27.01 | 5.357
15 | 421.9 | 88.33 | 6 | 6.6 | 26 | 26.77 | 4.777
100 | 2813 | 415.8 | 6 | 10 | 25 | 29.97 | 6.765
90 | 2532 | 359.7 | 6 | 9.6 | 25 | 29.45 | 7.039
80 | 2250 | 316.5 | 6 | 9.2 | 25 | 28.95 | 7.109
70 | 1969 | 276.6 | 6 | 8.8 | 25 | 28.45 | 7.12
60 | 1688 | 235.2 | 6 | 8.4 | 25 | 27.96 | 7.177
50 | 1406 | 199.5 | 6 | 8 | 25 | 27.47 | 7.05
40 | 1125 | 163.3 | 6 | 7.6 | 25 | 26.98 | 6.891
30 | 843.9 | 131.1 | 6 | 7.2 | 25 | 26.49 | 6.438
20 | 562.6 | 99.86 | 6 | 6.8 | 25 | 26.01 | 5.634
15 | 421.9 | 84.1 | 6 | 6.6 | 25 | 25.76 | 5.017
100 | 2813 | 399.1 | 6 | 10 | 24 | 28.94 | 7.048
90 | 2532 | 346.8 | 6 | 9.6 | 24 | 28.43 | 7.3
80 | 2250 | 302.6 | 6 | 9.2 | 24 | 27.93 | 7.437
70 | 1969 | 262.8 | 6 | 8.8 | 24 | 27.43 | 7.493
60 | 1688 | 223.4 | 6 | 8.4 | 24 | 26.94 | 7.555
50 | 1406 | 189.3 | 6 | 8 | 24 | 26.45 | 7.432
40 | 1125 | 155.2 | 6 | 7.6 | 24 | 25.96 | 7.251
30 | 843.9 | 124.5 | 6 | 7.2 | 24 | 25.48 | 6.779
20 | 562.6 | 94.87 | 6 | 6.8 | 24 | 25 | 5.93
15 | 421.9 | 80.02 | 6 | 6.6 | 24 | 24.76 | 5.273
100 | 2813 | 383.8 | 6 | 10 | 23 | 27.92 | 7.33
90 | 2532 | 333 | 6 | 9.6 | 23 | 27.41 | 7.602
80 | 2250 | 288.6 | 6 | 9.2 | 23 | 26.91 | 7.796
70 | 1969 | 249.9 | 6 | 8.8 | 23 | 26.41 | 7.881
60 | 1688 | 214.6 | 6 | 8.4 | 23 | 25.93 | 7.865
50 | 1406 | 179.4 | 6 | 8 | 23 | 25.43 | 7.838
40 | 1125 | 150.4 | 6 | 7.6 | 23 | 24.95 | 7.48
30 | 843.9 | 118.1 | 6 | 7.2 | 23 | 24.47 | 7.144
20 | 562.6 | 90.21 | 6 | 6.8 | 23 | 23.99 | 6.237
15 | 421.9 | 76.09 | 6 | 6.6 | 23 | 23.75 | 5.545
100 | 2813 | 370.5 | 6 | 10 | 22 | 27 | 7.592
90 | 2532 | 320.3 | 6 | 9.6 | 22 | 26.48 | 7.903
80 | 2250 | 276.3 | 6 | 9.2 | 22 | 25.97 | 8.145
70 | 1969 | 238.3 | 6 | 8.8 | 22 | 25.46 | 8.261
60 | 1688 | 204.2 | 6 | 8.4 | 22 | 24.97 | 8.265
50 | 1406 | 170.5 | 6 | 8 | 22 | 24.47 | 8.25
40 | 1125 | 142.6 | 6 | 7.6 | 22 | 23.98 | 7.89
30 | 843.9 | 112.2 | 6 | 7.2 | 22 | 23.49 | 7.523
20 | 562.6 | 85.59 | 6 | 6.8 | 22 | 23 | 6.573
15 | 421.9 | 72.43 | 6 | 6.6 | 22 | 22.76 | 5.826
100 | 2813 | 356.1 | 6 | 10 | 21 | 25.98 | 7.9
90 | 2532 | 306.7 | 6 | 9.6 | 21 | 25.46 | 8.254
80 | 2250 | 263.4 | 6 | 9.2 | 21 | 24.95 | 8.545
70 | 1969 | 226.5 | 6 | 8.8 | 21 | 24.44 | 8.694
60 | 1688 | 193.5 | 6 | 8.4 | 21 | 23.95 | 8.724
50 | 1406 | 161.4 | 6 | 8 | 21 | 23.46 | 8.714
40 | 1125 | 134.7 | 6 | 7.6 | 21 | 22.97 | 8.353
30 | 843.9 | 106.3 | 6 | 7.2 | 21 | 22.48 | 7.936
20 | 562.6 | 81.26 | 6 | 6.8 | 21 | 22 | 6.923
15 | 421.9 | 68.88 | 6 | 6.6 | 21 | 21.76 | 6.126
100 | 2813 | 341.8 | 6 | 10 | 20 | 24.95 | 8.231
90 | 2532 | 293.5 | 6 | 9.6 | 20 | 24.43 | 8.627
80 | 2250 | 251 | 6 | 9.2 | 20 | 23.93 | 8.967
70 | 1969 | 215 | 6 | 8.8 | 20 | 23.43 | 9.159
60 | 1688 | 183.1 | 6 | 8.4 | 20 | 22.93 | 9.219
50 | 1406 | 152.7 | 6 | 8 | 20 | 22.44 | 9.212
40 | 1125 | 127.3 | 6 | 7.6 | 20 | 21.96 | 8.837
30 | 843.9 | 100.7 | 6 | 7.2 | 20 | 21.47 | 8.381
20 | 562.6 | 77.01 | 6 | 6.8 | 20 | 20.99 | 7.306
15 | 421.9 | 65.42 | 6 | 6.6 | 20 | 20.75 | 6.45
100 | 2813 | 328 | 6 | 10 | 19 | 23.93 | 8.576
90 | 2532 | 280.7 | 6 | 9.6 | 19 | 23.41 | 9.021
80 | 2250 | 239.9 | 6 | 9.2 | 19 | 22.91 | 9.379
70 | 1969 | 203.8 | 6 | 8.8 | 19 | 22.41 | 9.66
60 | 1688 | 173.1 | 6 | 8.4 | 19 | 21.92 | 9.752
50 | 1406 | 145.7 | 6 | 8 | 19 | 21.43 | 9.654
40 | 1125 | 120.1 | 6 | 7.6 | 19 | 20.95 | 9.367
30 | 843.9 | 95.13 | 6 | 7.2 | 19 | 20.46 | 8.871
20 | 562.6 | 72.85 | 6 | 6.8 | 19 | 19.98 | 7.723
15 | 421.9 | 62 | 6 | 6.6 | 19 | 19.74 | 6.806
100 | 2813 | 555.7 | 7 | 11 | 34 | 39 | 5.062
90 | 2532 | 489.9 | 7 | 10.6 | 34 | 38.48 | 5.168
80 | 2250 | 432.2 | 7 | 10.2 | 34 | 37.98 | 5.206
70 | 1969 | 382 | 7 | 9.8 | 34 | 37.49 | 5.155
60 | 1688 | 330.8 | 7 | 9.4 | 34 | 37 | 5.102
50 | 1406 | 282.9 | 7 | 9 | 34 | 36.5 | 4.972
40 | 1125 | 236.3 | 7 | 8.6 | 34 | 36.01 | 4.761
30 | 843.9 | 190.6 | 7 | 8.2 | 34 | 35.53 | 4.427
20 | 562.6 | 145 | 7 | 7.8 | 34 | 35.04 | 3.88
15 | 421.9 | 120.3 | 7 | 7.6 | 34 | 34.79 | 3.506
100 | 2813 | 534.7 | 7 | 11 | 33 | 37.97 | 5.26
90 | 2532 | 471 | 7 | 10.6 | 33 | 37.46 | 5.376
80 | 2250 | 417.2 | 7 | 10.2 | 33 | 36.96 | 5.394
70 | 1969 | 369.6 | 7 | 9.8 | 33 | 36.47 | 5.328
60 | 1688 | 320.1 | 7 | 9.4 | 33 | 35.98 | 5.273
50 | 1406 | 271.4 | 7 | 9 | 33 | 35.49 | 5.182
40 | 1125 | 225.4 | 7 | 8.6 | 33 | 35 | 4.992
30 | 843.9 | 181.4 | 7 | 8.2 | 33 | 34.51 | 4.651
20 | 562.6 | 138.1 | 7 | 7.8 | 33 | 34.03 | 4.075
15 | 421.9 | 115.8 | 7 | 7.6 | 33 | 33.78 | 3.643
100 | 2813 | 514.1 | 7 | 11 | 32 | 36.94 | 5.471
90 | 2532 | 458.6 | 7 | 10.6 | 32 | 36.44 | 5.52
80 | 2250 | 403.7 | 7 | 10.2 | 32 | 35.94 | 5.575
70 | 1969 | 356.5 | 7 | 9.8 | 32 | 35.45 | 5.523
60 | 1688 | 306.5 | 7 | 9.4 | 32 | 34.96 | 5.507
50 | 1406 | 258.8 | 7 | 9 | 32 | 34.47 | 5.435
40 | 1125 | 214.7 | 7 | 8.6 | 32 | 33.98 | 5.241
30 | 843.9 | 172.8 | 7 | 8.2 | 32 | 33.5 | 4.885
20 | 562.6 | 131.5 | 7 | 7.8 | 32 | 33.02 | 4.278
15 | 421.9 | 110.4 | 7 | 7.6 | 32 | 32.78 | 3.823
100 | 2813 | 495.3 | 7 | 11 | 31 | 35.91 | 5.679
90 | 2532 | 441.6 | 7 | 10.6 | 31 | 35.41 | 5.734
80 | 2250 | 388.9 | 7 | 10.2 | 31 | 34.92 | 5.787
70 | 1969 | 340.8 | 7 | 9.8 | 31 | 34.43 | 5.778
60 | 1688 | 292.3 | 7 | 9.4 | 31 | 33.94 | 5.774
50 | 1406 | 246.7 | 7 | 9 | 31 | 33.45 | 5.7
40 | 1125 | 204.9 | 7 | 8.6 | 31 | 32.97 | 5.493
30 | 843.9 | 165.5 | 7 | 8.2 | 31 | 32.49 | 5.099
20 | 562.6 | 126.2 | 7 | 7.8 | 31 | 32.01 | 4.456
15 | 421.9 | 105.7 | 7 | 7.6 | 31 | 31.77 | 3.99
100 | 2813 | 480.2 | 7 | 11 | 30 | 35 | 5.858
90 | 2532 | 425.8 | 7 | 10.6 | 30 | 34.49 | 5.946
80 | 2250 | 373.4 | 7 | 10.2 | 30 | 33.98 | 6.027
70 | 1969 | 325.9 | 7 | 9.8 | 30 | 33.48 | 6.042
60 | 1688 | 279.6 | 7 | 9.4 | 30 | 32.98 | 6.036
50 | 1406 | 236.4 | 7 | 9 | 30 | 32.49 | 5.948
40 | 1125 | 197.2 | 7 | 8.6 | 30 | 32 | 5.706
30 | 843.9 | 159.4 | 7 | 8.2 | 30 | 31.51 | 5.293
20 | 562.6 | 121.6 | 7 | 7.8 | 30 | 31.03 | 4.627
15 | 421.9 | 101.8 | 7 | 7.6 | 30 | 30.78 | 4.146
100 | 2813 | 464 | 7 | 11 | 29 | 33.97 | 6.062
90 | 2532 | 408 | 7 | 10.6 | 29 | 33.46 | 6.204
80 | 2250 | 356.3 | 7 | 10.2 | 29 | 32.96 | 6.317
70 | 1969 | 310.8 | 7 | 9.8 | 29 | 32.46 | 6.336
60 | 1688 | 269.6 | 7 | 9.4 | 29 | 31.97 | 6.261
50 | 1406 | 227.2 | 7 | 9 | 29 | 31.47 | 6.19
40 | 1125 | 189.3 | 7 | 8.6 | 29 | 30.99 | 5.945
30 | 843.9 | 152.8 | 7 | 8.2 | 29 | 30.5 | 5.523
20 | 562.6 | 116.1 | 7 | 7.8 | 29 | 30.02 | 4.845
15 | 421.9 | 97.54 | 7 | 7.6 | 29 | 29.77 | 4.326
100 | 2813 | 448.1 | 7 | 11 | 28 | 32.95 | 6.278
90 | 2532 | 390 | 7 | 10.6 | 28 | 32.43 | 6.492
80 | 2250 | 344.6 | 7 | 10.2 | 28 | 31.94 | 6.53
70 | 1969 | 297.5 | 7 | 9.8 | 28 | 31.44 | 6.619
60 | 1688 | 258.6 | 7 | 9.4 | 28 | 30.95 | 6.526
50 | 1406 | 217.7 | 7 | 9 | 28 | 30.46 | 6.46
40 | 1125 | 180.5 | 7 | 8.6 | 28 | 29.97 | 6.233
30 | 843.9 | 145.2 | 7 | 8.2 | 28 | 29.49 | 5.813
20 | 562.6 | 110.6 | 7 | 7.8 | 28 | 29.01 | 5.087
15 | 421.9 | 92.99 | 7 | 7.6 | 28 | 28.77 | 4.538
100 | 2813 | 429.8 | 7 | 11 | 27 | 31.92 | 6.545
90 | 2532 | 373.1 | 7 | 10.6 | 27 | 31.41 | 6.786
80 | 2250 | 330.2 | 7 | 10.2 | 27 | 30.91 | 6.815
70 | 1969 | 285.3 | 7 | 9.8 | 27 | 30.42 | 6.901
60 | 1688 | 247.2 | 7 | 9.4 | 27 | 29.93 | 6.829
50 | 1406 | 210.6 | 7 | 9 | 27 | 29.45 | 6.679
40 | 1125 | 171.8 | 7 | 8.6 | 27 | 28.96 | 6.551
30 | 843.9 | 138.1 | 7 | 8.2 | 27 | 28.48 | 6.111
20 | 562.6 | 105.2 | 7 | 7.8 | 27 | 28 | 5.346
15 | 421.9 | 88.5 | 7 | 7.6 | 27 | 27.76 | 4.768
100 | 2813 | 413.5 | 7 | 11 | 26 | 31 | 6.803
90 | 2532 | 359.6 | 7 | 10.6 | 26 | 30.48 | 7.039
80 | 2250 | 317.3 | 7 | 10.2 | 26 | 29.98 | 7.093
70 | 1969 | 276.9 | 7 | 9.8 | 26 | 29.48 | 7.111
60 | 1688 | 235.6 | 7 | 9.4 | 26 | 28.98 | 7.163
50 | 1406 | 200.2 | 7 | 9 | 26 | 28.48 | 7.024
40 | 1125 | 163.7 | 7 | 8.6 | 26 | 27.99 | 6.874
30 | 843.9 | 131.5 | 7 | 8.2 | 26 | 27.5 | 6.42
20 | 562.6 | 100.2 | 7 | 7.8 | 26 | 27.01 | 5.617
15 | 421.9 | 84.34 | 7 | 7.6 | 26 | 26.77 | 5.003
100 | 2813 | 396.8 | 7 | 11 | 25 | 29.97 | 7.09
90 | 2532 | 345.6 | 7 | 10.6 | 25 | 29.46 | 7.325
80 | 2250 | 302.8 | 7 | 10.2 | 25 | 28.95 | 7.433
70 | 1969 | 263 | 7 | 9.8 | 25 | 28.46 | 7.487
60 | 1688 | 223.8 | 7 | 9.4 | 25 | 27.96 | 7.543
50 | 1406 | 189.9 | 7 | 9 | 25 | 27.47 | 7.406
40 | 1125 | 155.5 | 7 | 8.6 | 25 | 26.98 | 7.234
30 | 843.9 | 125.1 | 7 | 8.2 | 25 | 26.49 | 6.746
20 | 562.6 | 95.17 | 7 | 7.8 | 25 | 26.01 | 5.912
15 | 421.9 | 80.25 | 7 | 7.6 | 25 | 25.76 | 5.258
100 | 2813 | 381.4 | 7 | 11 | 24 | 28.95 | 7.376
90 | 2532 | 332.4 | 7 | 10.6 | 24 | 28.44 | 7.616
80 | 2250 | 288.6 | 7 | 10.2 | 24 | 27.93 | 7.798
70 | 1969 | 250 | 7 | 9.8 | 24 | 27.43 | 7.876
60 | 1688 | 212.7 | 7 | 9.4 | 24 | 26.94 | 7.935
50 | 1406 | 180 | 7 | 9 | 24 | 26.45 | 7.812
40 | 1125 | 147.7 | 7 | 8.6 | 24 | 25.96 | 7.619
30 | 843.9 | 118.5 | 7 | 8.2 | 24 | 25.48 | 7.124
20 | 562.6 | 90.35 | 7 | 7.8 | 24 | 25 | 6.227
15 | 421.9 | 76.41 | 7 | 7.6 | 24 | 24.76 | 5.522
100 | 2813 | 366.7 | 7 | 11 | 23 | 27.92 | 7.671
90 | 2532 | 318.1 | 7 | 10.6 | 23 | 27.41 | 7.958
80 | 2250 | 275 | 7 | 10.2 | 23 | 26.91 | 8.183
70 | 1969 | 237.6 | 7 | 9.8 | 23 | 26.41 | 8.286
60 | 1688 | 204.2 | 7 | 9.4 | 23 | 25.93 | 8.267
50 | 1406 | 170.6 | 7 | 9 | 23 | 25.44 | 8.246
40 | 1125 | 142.9 | 7 | 8.6 | 23 | 24.95 | 7.876
30 | 843.9 | 112.3 | 7 | 8.2 | 23 | 24.47 | 7.515
20 | 562.6 | 85.78 | 7 | 7.8 | 23 | 23.99 | 6.559
15 | 421.9 | 72.6 | 7 | 7.6 | 23 | 23.75 | 5.812
100 | 2813 | 353.4 | 7 | 11 | 22 | 27 | 7.959
90 | 2532 | 305.5 | 7 | 10.6 | 22 | 26.48 | 8.288
80 | 2250 | 262.9 | 7 | 10.2 | 22 | 25.97 | 8.559
70 | 1969 | 226.5 | 7 | 9.8 | 22 | 25.46 | 8.695
60 | 1688 | 193.9 | 7 | 9.4 | 22 | 24.97 | 8.704
50 | 1406 | 161.9 | 7 | 9 | 22 | 24.47 | 8.689
40 | 1125 | 135.2 | 7 | 8.6 | 22 | 23.98 | 8.32
30 | 843.9 | 106.6 | 7 | 8.2 | 22 | 23.49 | 7.915
20 | 562.6 | 81.52 | 7 | 7.8 | 22 | 23 | 6.902
15 | 421.9 | 69.09 | 7 | 7.6 | 22 | 22.76 | 6.107
100 | 2813 | 339 | 7 | 11 | 21 | 25.98 | 8.297
90 | 2532 | 292 | 7 | 10.6 | 21 | 25.46 | 8.669
80 | 2250 | 250.3 | 7 | 10.2 | 21 | 24.95 | 8.991
70 | 1969 | 214.8 | 7 | 9.8 | 21 | 24.44 | 9.166
60 | 1688 | 183.4 | 7 | 9.4 | 21 | 23.95 | 9.204
50 | 1406 | 153.1 | 7 | 9 | 21 | 23.46 | 9.186
40 | 1125 | 127.8 | 7 | 8.6 | 21 | 22.97 | 8.803
30 | 843.9 | 101 | 7 | 8.2 | 21 | 22.48 | 8.359
20 | 562.6 | 77.24 | 7 | 7.8 | 21 | 22 | 7.284
15 | 421.9 | 65.59 | 7 | 7.6 | 21 | 21.75 | 6.433
100 | 2813 | 325.1 | 7 | 11 | 20 | 24.95 | 8.653
90 | 2532 | 279.1 | 7 | 10.6 | 20 | 24.44 | 9.071
80 | 2250 | 238.3 | 7 | 10.2 | 20 | 23.93 | 9.444
70 | 1969 | 203.6 | 7 | 9.8 | 20 | 23.43 | 9.673
60 | 1688 | 173.3 | 7 | 9.4 | 20 | 22.93 | 9.739
50 | 1406 | 146.1 | 7 | 9 | 20 | 22.44 | 9.628
40 | 1125 | 120.5 | 7 | 8.6 | 20 | 21.96 | 9.334
30 | 843.9 | 95.37 | 7 | 8.2 | 20 | 21.47 | 8.849
20 | 562.6 | 73.07 | 7 | 7.8 | 20 | 20.99 | 7.699
15 | 421.9 | 62.21 | 7 | 7.6 | 20 | 20.75 | 6.783
100 | 2813 | 311.7 | 7 | 11 | 19 | 23.93 | 9.026
90 | 2532 | 266.7 | 7 | 10.6 | 19 | 23.42 | 9.493
80 | 2250 | 227.6 | 7 | 10.2 | 19 | 22.91 | 9.887
70 | 1969 | 192.8 | 7 | 9.8 | 19 | 22.41 | 10.21
60 | 1688 | 163.6 | 7 | 9.4 | 19 | 21.92 | 10.32
50 | 1406 | 137.4 | 7 | 9 | 19 | 21.43 | 10.23
40 | 1125 | 113.4 | 7 | 8.6 | 19 | 20.95 | 9.924
30 | 843.9 | 92.99 | 7 | 8.2 | 19 | 20.47 | 9.075
20 | 562.6 | 69.02 | 7 | 7.8 | 19 | 19.98 | 8.151
15 | 421.9 | 58.94 | 7 | 7.6 | 19 | 19.74 | 7.159
100 | 2813 | 534 | 8 | 12 | 34 | 39 | 5.268
90 | 2532 | 471.4 | 8 | 11.6 | 34 | 38.49 | 5.371
80 | 2250 | 418.8 | 8 | 11.2 | 34 | 37.99 | 5.373
70 | 1969 | 371.6 | 8 | 10.8 | 34 | 37.5 | 5.299
60 | 1688 | 321 | 8 | 10.4 | 34 | 37 | 5.258
50 | 1406 | 271.9 | 8 | 10 | 34 | 36.5 | 5.172
40 | 1125 | 225.9 | 8 | 9.6 | 34 | 36.01 | 4.981
30 | 843.9 | 181.9 | 8 | 9.2 | 34 | 35.52 | 4.64
20 | 562.6 | 138.4 | 8 | 8.8 | 34 | 35.03 | 4.065
15 | 421.9 | 116.9 | 8 | 8.6 | 34 | 34.79 | 3.61
100 | 2813 | 513.7 | 8 | 12 | 33 | 37.97 | 5.475
90 | 2532 | 455.6 | 8 | 11.6 | 33 | 37.46 | 5.557
80 | 2250 | 405.2 | 8 | 11.2 | 33 | 36.97 | 5.554
70 | 1969 | 357.6 | 8 | 10.8 | 33 | 36.47 | 5.506
60 | 1688 | 306.9 | 8 | 10.4 | 33 | 35.98 | 5.5
50 | 1406 | 259.2 | 8 | 10 | 33 | 35.49 | 5.425
40 | 1125 | 215.1 | 8 | 9.6 | 33 | 35 | 5.231
30 | 843.9 | 173.3 | 8 | 9.2 | 33 | 34.51 | 4.871
20 | 562.6 | 131.9 | 8 | 8.8 | 33 | 34.02 | 4.265
15 | 421.9 | 110.6 | 8 | 8.6 | 33 | 33.78 | 3.813
100 | 2813 | 496 | 8 | 12 | 32 | 36.94 | 5.672
90 | 2532 | 440.6 | 8 | 11.6 | 32 | 36.44 | 5.746
80 | 2250 | 389.5 | 8 | 11.2 | 32 | 35.94 | 5.777
70 | 1969 | 341.3 | 8 | 10.8 | 32 | 35.45 | 5.769
60 | 1688 | 292.7 | 8 | 10.4 | 32 | 34.96 | 5.767
50 | 1406 | 247.2 | 8 | 10 | 32 | 34.47 | 5.689
40 | 1125 | 205.5 | 8 | 9.6 | 32 | 33.98 | 5.475
30 | 843.9 | 166.3 | 8 | 9.2 | 32 | 33.5 | 5.075
20 | 562.6 | 126.8 | 8 | 8.8 | 32 | 33.02 | 4.438
15 | 421.9 | 106.1 | 8 | 8.6 | 32 | 32.77 | 3.978
100 | 2813 | 479.4 | 8 | 12 | 31 | 35.92 | 5.868
90 | 2532 | 424.8 | 8 | 11.6 | 31 | 35.42 | 5.96
80 | 2250 | 372.1 | 8 | 11.2 | 31 | 34.92 | 6.047
70 | 1969 | 325.3 | 8 | 10.8 | 31 | 34.43 | 6.053
60 | 1688 | 279.3 | 8 | 10.4 | 31 | 33.94 | 6.044
50 | 1406 | 236.7 | 8 | 10 | 31 | 33.45 | 5.941
40 | 1125 | 197.6 | 8 | 9.6 | 31 | 32.97 | 5.693
30 | 843.9 | 159.9 | 8 | 9.2 | 31 | 32.49 | 5.278
20 | 562.6 | 122 | 8 | 8.8 | 31 | 32.01 | 4.613
15 | 421.9 | 102 | 8 | 8.6 | 31 | 31.77 | 4.135
100 | 2813 | 463.8 | 8 | 12 | 30 | 35 | 6.065
90 | 2532 | 408 | 8 | 11.6 | 30 | 34.48 | 6.205
80 | 2250 | 356.4 | 8 | 11.2 | 30 | 33.98 | 6.315
70 | 1969 | 311.3 | 8 | 10.8 | 30 | 33.48 | 6.326
60 | 1688 | 270.6 | 8 | 10.4 | 30 | 32.98 | 6.236
50 | 1406 | 228 | 8 | 10 | 30 | 32.49 | 6.17
40 | 1125 | 189.9 | 8 | 9.6 | 30 | 32 | 5.926
30 | 843.9 | 153 | 8 | 9.2 | 30 | 31.51 | 5.516
20 | 562.6 | 116.5 | 8 | 8.8 | 30 | 31.02 | 4.83
15 | 421.9 | 97.64 | 8 | 8.6 | 30 | 30.78 | 4.321
100 | 2813 | 445.3 | 8 | 12 | 29 | 33.97 | 6.317
90 | 2532 | 389.7 | 8 | 11.6 | 29 | 33.46 | 6.497
80 | 2250 | 340.7 | 8 | 11.2 | 29 | 32.95 | 6.605
70 | 1969 | 298.3 | 8 | 10.8 | 29 | 32.46 | 6.602
60 | 1688 | 259.6 | 8 | 10.4 | 29 | 31.97 | 6.501
50 | 1406 | 218.2 | 8 | 10 | 29 | 31.47 | 6.446
40 | 1125 | 181 | 8 | 9.6 | 29 | 30.98 | 6.218
30 | 843.9 | 145.6 | 8 | 9.2 | 29 | 30.5 | 5.796
20 | 562.6 | 110.9 | 8 | 8.8 | 29 | 30.01 | 5.071
15 | 421.9 | 93.12 | 8 | 8.6 | 29 | 29.77 | 4.531
100 | 2813 | 427.7 | 8 | 12 | 28 | 32.94 | 6.577
90 | 2532 | 373.2 | 8 | 11.6 | 28 | 32.43 | 6.783
80 | 2250 | 331.4 | 8 | 11.2 | 28 | 31.94 | 6.791
70 | 1969 | 286 | 8 | 10.8 | 28 | 31.44 | 6.886
60 | 1688 | 247.8 | 8 | 10.4 | 28 | 30.95 | 6.812
50 | 1406 | 211.4 | 8 | 10 | 28 | 30.46 | 6.654
40 | 1125 | 172.2 | 8 | 9.6 | 28 | 29.97 | 6.535
30 | 843.9 | 138.5 | 8 | 9.2 | 28 | 29.49 | 6.093
20 | 562.6 | 105.6 | 8 | 8.8 | 28 | 29.01 | 5.33
15 | 421.9 | 88.74 | 8 | 8.6 | 28 | 28.76 | 4.755
100 | 2813 | 409.6 | 8 | 12 | 27 | 31.91 | 6.868
90 | 2532 | 358.7 | 8 | 11.6 | 27 | 31.41 | 7.057
80 | 2250 | 316.7 | 8 | 11.2 | 27 | 30.91 | 7.105
70 | 1969 | 276.2 | 8 | 10.8 | 27 | 30.42 | 7.129
60 | 1688 | 235.4 | 8 | 10.4 | 27 | 29.93 | 7.171
50 | 1406 | 200.4 | 8 | 10 | 27 | 29.44 | 7.017
40 | 1125 | 163.7 | 8 | 9.6 | 27 | 28.96 | 6.872
30 | 843.9 | 131.6 | 8 | 9.2 | 27 | 28.48 | 6.411
20 | 562.6 | 100.4 | 8 | 8.8 | 27 | 28 | 5.605
15 | 421.9 | 84.63 | 8 | 8.6 | 27 | 27.76 | 4.986
100 | 2813 | 394.8 | 8 | 12 | 26 | 31 | 7.125
90 | 2532 | 345.7 | 8 | 11.6 | 26 | 30.49 | 7.324
80 | 2250 | 303 | 8 | 11.2 | 26 | 29.98 | 7.427
70 | 1969 | 263.3 | 8 | 10.8 | 26 | 29.48 | 7.479
60 | 1688 | 224.3 | 8 | 10.4 | 26 | 28.98 | 7.525
50 | 1406 | 190.6 | 8 | 10 | 26 | 28.48 | 7.378
40 | 1125 | 155.9 | 8 | 9.6 | 26 | 27.99 | 7.216
30 | 843.9 | 125.2 | 8 | 9.2 | 26 | 27.5 | 6.74
20 | 562.6 | 95.47 | 8 | 8.8 | 26 | 27.01 | 5.893
15 | 421.9 | 80.48 | 8 | 8.6 | 26 | 26.77 | 5.243
100 | 2813 | 379.7 | 8 | 12 | 25 | 29.98 | 7.409
90 | 2532 | 331 | 8 | 11.6 | 25 | 29.46 | 7.648
80 | 2250 | 288.6 | 8 | 11.2 | 25 | 28.96 | 7.797
70 | 1969 | 250.3 | 8 | 10.8 | 25 | 28.46 | 7.868
60 | 1688 | 213.1 | 8 | 10.4 | 25 | 27.96 | 7.921
50 | 1406 | 180.7 | 8 | 10 | 25 | 27.47 | 7.784
40 | 1125 | 148 | 8 | 9.6 | 25 | 26.98 | 7.601
30 | 843.9 | 118.8 | 8 | 9.2 | 25 | 26.49 | 7.105
20 | 562.6 | 90.63 | 8 | 8.8 | 25 | 26 | 6.208
15 | 421.9 | 76.53 | 8 | 8.6 | 25 | 25.76 | 5.513
100 | 2813 | 364.7 | 8 | 12 | 24 | 28.95 | 7.712
90 | 2532 | 317.5 | 8 | 11.6 | 24 | 28.44 | 7.975
80 | 2250 | 274.9 | 8 | 11.2 | 24 | 27.94 | 8.187
70 | 1969 | 237.9 | 8 | 10.8 | 24 | 27.44 | 8.278
60 | 1688 | 204.7 | 8 | 10.4 | 24 | 26.95 | 8.245
50 | 1406 | 171.1 | 8 | 10 | 24 | 26.45 | 8.218
40 | 1125 | 143.5 | 8 | 9.6 | 24 | 25.97 | 7.841
30 | 843.9 | 112.6 | 8 | 9.2 | 24 | 25.48 | 7.495
20 | 562.6 | 86.06 | 8 | 8.8 | 24 | 25 | 6.537
15 | 421.9 | 72.82 | 8 | 8.6 | 24 | 24.76 | 5.794
100 | 2813 | 349.9 | 8 | 12 | 23 | 27.93 | 8.038
90 | 2532 | 303.3 | 8 | 11.6 | 23 | 27.42 | 8.346
80 | 2250 | 261.7 | 8 | 11.2 | 23 | 26.91 | 8.6
70 | 1969 | 225.8 | 8 | 10.8 | 23 | 26.42 | 8.721
60 | 1688 | 193.8 | 8 | 10.4 | 23 | 25.93 | 8.71
50 | 1406 | 162 | 8 | 10 | 23 | 25.44 | 8.685
40 | 1125 | 135.5 | 8 | 9.6 | 23 | 24.96 | 8.301
30 | 843.9 | 106.8 | 8 | 9.2 | 23 | 24.47 | 7.905
20 | 562.6 | 81.69 | 8 | 8.8 | 23 | 23.99 | 6.887
15 | 421.9 | 69.24 | 8 | 8.6 | 23 | 23.75 | 6.094
100 | 2813 | 336.7 | 8 | 12 | 22 | 27 | 8.355
90 | 2532 | 290.8 | 8 | 11.6 | 22 | 26.48 | 8.705
80 | 2250 | 249.8 | 8 | 11.2 | 22 | 25.97 | 9.008
70 | 1969 | 214.8 | 8 | 10.8 | 22 | 25.46 | 9.167
60 | 1688 | 183.7 | 8 | 10.4 | 22 | 24.97 | 9.188
50 | 1406 | 153.6 | 8 | 10 | 22 | 24.47 | 9.16
40 | 1125 | 128.4 | 8 | 9.6 | 22 | 23.98 | 8.766
30 | 843.9 | 101.2 | 8 | 9.2 | 22 | 23.49 | 8.337
20 | 562.6 | 77.48 | 8 | 8.8 | 22 | 23 | 7.261
15 | 421.9 | 65.79 | 8 | 8.6 | 22 | 22.76 | 6.413
100 | 2813 | 322.6 | 8 | 12 | 21 | 25.98 | 8.72
90 | 2532 | 277.7 | 8 | 11.6 | 21 | 25.46 | 9.116
80 | 2250 | 237.6 | 8 | 11.2 | 21 | 24.95 | 9.473
70 | 1969 | 203.4 | 8 | 10.8 | 21 | 24.44 | 9.68
60 | 1688 | 173.5 | 8 | 10.4 | 21 | 23.95 | 9.726
50 | 1406 | 145.1 | 8 | 10 | 21 | 23.46 | 9.69
40 | 1125 | 121 | 8 | 9.6 | 21 | 22.97 | 9.297
30 | 843.9 | 95.6 | 8 | 9.2 | 21 | 22.48 | 8.827
20 | 562.6 | 73.29 | 8 | 8.8 | 21 | 22 | 7.677
15 | 421.9 | 62.39 | 8 | 8.6 | 21 | 21.75 | 6.763
100 | 2813 | 309 | 8 | 12 | 20 | 24.95 | 9.103
90 | 2532 | 265.2 | 8 | 11.6 | 20 | 24.44 | 9.547
80 | 2250 | 226 | 8 | 11.2 | 20 | 23.93 | 9.96
70 | 1969 | 192.6 | 8 | 10.8 | 20 | 23.43 | 10.23
60 | 1688 | 163.8 | 8 | 10.4 | 20 | 22.93 | 10.31
50 | 1406 | 137.7 | 8 | 10 | 20 | 22.44 | 10.21
40 | 1125 | 113.8 | 8 | 9.6 | 20 | 21.96 | 9.887
30 | 843.9 | 90.12 | 8 | 9.2 | 20 | 21.47 | 9.364
20 | 562.6 | 69.21 | 8 | 8.8 | 20 | 20.99 | 8.129
15 | 421.9 | 59.12 | 8 | 8.6 | 20 | 20.75 | 7.138
100 | 2813 | 296 | 8 | 12 | 19 | 23.93 | 9.502
90 | 2532 | 253.3 | 8 | 11.6 | 19 | 23.42 | 9.996
80 | 2250 | 215.6 | 8 | 11.2 | 19 | 22.91 | 10.44
70 | 1969 | 182.2 | 8 | 10.8 | 19 | 22.41 | 10.81
60 | 1688 | 153.6 | 8 | 10.4 | 19 | 21.92 | 10.99
50 | 1406 | 129.4 | 8 | 10 | 19 | 21.43 | 10.87
40 | 1125 | 106.8 | 8 | 9.6 | 19 | 20.94 | 10.54
30 | 843.9 | 87.57 | 8 | 9.2 | 19 | 20.47 | 9.637
20 | 562.6 | 65.22 | 8 | 8.8 | 19 | 19.98 | 8.627
15 | 421.9 | 55.77 | 8 | 8.6 | 19 | 19.74 | 7.566
100 | 2813 | 514.5 | 9 | 13 | 34 | 39 | 5.467
90 | 2532 | 456.8 | 9 | 12.6 | 34 | 38.49 | 5.543
80 | 2250 | 406.6 | 9 | 12.2 | 34 | 37.99 | 5.535
70 | 1969 | 358.6 | 9 | 11.8 | 34 | 37.49 | 5.491
60 | 1688 | 307.2 | 9 | 11.4 | 34 | 36.99 | 5.494
50 | 1406 | 259.7 | 9 | 11 | 34 | 36.5 | 5.416
40 | 1125 | 215.6 | 9 | 10.6 | 34 | 36.01 | 5.219
30 | 843.9 | 173.8 | 9 | 10.2 | 34 | 35.52 | 4.856
20 | 562.6 | 132.3 | 9 | 9.8 | 34 | 35.03 | 4.252
15 | 421.9 | 111.7 | 9 | 9.6 | 34 | 34.79 | 3.778
100 | 2813 | 497 | 9 | 13 | 33 | 37.97 | 5.66
90 | 2532 | 441.9 | 9 | 12.6 | 33 | 37.47 | 5.729
80 | 2250 | 390.1 | 9 | 12.2 | 33 | 36.97 | 5.769
70 | 1969 | 342 | 9 | 11.8 | 33 | 36.47 | 5.758
60 | 1688 | 293 | 9 | 11.4 | 33 | 35.97 | 5.761
50 | 1406 | 247.7 | 9 | 11 | 33 | 35.48 | 5.678
40 | 1125 | 206.3 | 9 | 10.6 | 33 | 34.99 | 5.455
30 | 843.9 | 167 | 9 | 10.2 | 33 | 34.51 | 5.054
20 | 562.6 | 127.3 | 9 | 9.8 | 33 | 34.02 | 4.418
15 | 421.9 | 106.3 | 9 | 9.6 | 33 | 33.78 | 3.968
100 | 2813 | 479.7 | 9 | 13 | 32 | 36.95 | 5.864
90 | 2532 | 424 | 9 | 12.6 | 32 | 36.44 | 5.971
80 | 2250 | 372.4 | 9 | 12.2 | 32 | 35.94 | 6.043
70 | 1969 | 325.9 | 9 | 11.8 | 32 | 35.45 | 6.042
60 | 1688 | 279.6 | 9 | 11.4 | 32 | 34.95 | 6.035
50 | 1406 | 237.9 | 9 | 11 | 32 | 34.47 | 5.913
40 | 1125 | 198.4 | 9 | 10.6 | 32 | 33.98 | 5.67
30 | 843.9 | 160.5 | 9 | 10.2 | 32 | 33.5 | 5.257
20 | 562.6 | 122.4 | 9 | 9.8 | 32 | 33.02 | 4.597
15 | 421.9 | 102.4 | 9 | 9.6 | 32 | 32.77 | 4.121
100 | 2813 | 461.3 | 9 | 13 | 31 | 35.92 | 6.098
90 | 2532 | 407 | 9 | 12.6 | 31 | 35.42 | 6.221
80 | 2250 | 355.4 | 9 | 12.2 | 31 | 34.91 | 6.332
70 | 1969 | 311 | 9 | 11.8 | 31 | 34.42 | 6.331
60 | 1688 | 268.8 | 9 | 11.4 | 31 | 33.94 | 6.28
50 | 1406 | 228.2 | 9 | 11 | 31 | 33.45 | 6.162
40 | 1125 | 190.1 | 9 | 10.6 | 31 | 32.97 | 5.919
30 | 843.9 | 153.2 | 9 | 10.2 | 31 | 32.49 | 5.508
20 | 562.6 | 116.7 | 9 | 9.8 | 31 | 32.01 | 4.82
15 | 421.9 | 97.83 | 9 | 9.6 | 31 | 31.77 | 4.313
100 | 2813 | 443.9 | 9 | 13 | 30 | 35 | 6.338
90 | 2532 | 390 | 9 | 12.6 | 30 | 34.49 | 6.491
80 | 2250 | 341.2 | 9 | 12.2 | 30 | 33.98 | 6.595
70 | 1969 | 299.2 | 9 | 11.8 | 30 | 33.48 | 6.581
60 | 1688 | 260.7 | 9 | 11.4 | 30 | 32.99 | 6.474
50 | 1406 | 219.2 | 9 | 11 | 30 | 32.49 | 6.416
40 | 1125 | 181.4 | 9 | 10.6 | 30 | 32 | 6.202
30 | 843.9 | 146.1 | 9 | 10.2 | 30 | 31.51 | 5.778
20 | 562.6 | 111.3 | 9 | 9.8 | 30 | 31.02 | 5.055
15 | 421.9 | 93.38 | 9 | 9.6 | 30 | 30.78 | 4.519
100 | 2813 | 424.5 | 9 | 13 | 29 | 33.97 | 6.626
90 | 2532 | 374 | 9 | 12.6 | 29 | 33.46 | 6.769
80 | 2250 | 332.6 | 9 | 12.2 | 29 | 32.96 | 6.766
70 | 1969 | 286.7 | 9 | 11.8 | 29 | 32.46 | 6.868
60 | 1688 | 248.5 | 9 | 11.4 | 29 | 31.97 | 6.792
50 | 1406 | 208.3 | 9 | 11 | 29 | 31.47 | 6.753
40 | 1125 | 172.7 | 9 | 10.6 | 29 | 30.98 | 6.517
30 | 843.9 | 138.9 | 9 | 10.2 | 29 | 30.5 | 6.075
20 | 562.6 | 105.9 | 9 | 9.8 | 29 | 30.01 | 5.313
15 | 421.9 | 88.99 | 9 | 9.6 | 29 | 29.77 | 4.742
100 | 2813 | 407.9 | 9 | 13 | 28 | 32.94 | 6.897
90 | 2532 | 359.4 | 9 | 12.6 | 28 | 32.44 | 7.044
80 | 2250 | 317.3 | 9 | 12.2 | 28 | 31.94 | 7.093
70 | 1969 | 273.5 | 9 | 11.8 | 28 | 31.44 | 7.199
60 | 1688 | 236 | 9 | 11.4 | 28 | 30.95 | 7.152
50 | 1406 | 201.3 | 9 | 11 | 28 | 30.46 | 6.988
40 | 1125 | 164.2 | 9 | 10.6 | 28 | 29.97 | 6.854
30 | 843.9 | 132 | 9 | 10.2 | 28 | 29.49 | 6.392
20 | 562.6 | 100.7 | 9 | 9.8 | 28 | 29 | 5.588
15 | 421.9 | 84.74 | 9 | 9.6 | 28 | 28.76 | 4.979
100 | 2813 | 392 | 9 | 13 | 27 | 31.92 | 7.175
90 | 2532 | 344.5 | 9 | 12.6 | 27 | 31.42 | 7.348
80 | 2250 | 302.1 | 9 | 12.2 | 27 | 30.92 | 7.45
70 | 1969 | 262.6 | 9 | 11.8 | 27 | 30.42 | 7.498
60 | 1688 | 224.1 | 9 | 11.4 | 27 | 29.93 | 7.53
50 | 1406 | 190.8 | 9 | 11 | 27 | 29.45 | 7.371
40 | 1125 | 156 | 9 | 10.6 | 27 | 28.96 | 7.214
30 | 843.9 | 125.4 | 9 | 10.2 | 27 | 28.48 | 6.732
20 | 562.6 | 95.66 | 9 | 9.8 | 27 | 28 | 5.882
15 | 421.9 | 80.64 | 9 | 9.6 | 27 | 27.76 | 5.232
100 | 2813 | 378.3 | 9 | 13 | 26 | 31 | 7.435
90 | 2532 | 330.6 | 9 | 12.6 | 26 | 30.48 | 7.657
80 | 2250 | 288.7 | 9 | 12.2 | 26 | 29.98 | 7.796
70 | 1969 | 250.6 | 9 | 11.8 | 26 | 29.47 | 7.858
60 | 1688 | 213.5 | 9 | 11.4 | 26 | 28.97 | 7.905
50 | 1406 | 181.3 | 9 | 11 | 26 | 28.48 | 7.757
40 | 1125 | 148.4 | 9 | 10.6 | 26 | 27.99 | 7.584
30 | 843.9 | 119.1 | 9 | 10.2 | 26 | 27.5 | 7.085
20 | 562.6 | 90.91 | 9 | 9.8 | 26 | 27.01 | 6.189
15 | 421.9 | 76.75 | 9 | 9.6 | 26 | 26.77 | 5.498
100 | 2813 | 363.1 | 9 | 13 | 25 | 29.98 | 7.747
90 | 2532 | 315.7 | 9 | 12.6 | 25 | 29.46 | 8.018
80 | 2250 | 274.7 | 9 | 12.2 | 25 | 28.95 | 8.191
70 | 1969 | 238.1 | 9 | 11.8 | 25 | 28.45 | 8.271
60 | 1688 | 202.6 | 9 | 11.4 | 25 | 27.96 | 8.331
50 | 1406 | 171.7 | 9 | 11 | 25 | 27.47 | 8.191
40 | 1125 | 140.7 | 9 | 10.6 | 25 | 26.97 | 7.997
30 | 843.9 | 112.9 | 9 | 10.2 | 25 | 26.49 | 7.474
20 | 562.6 | 86.34 | 9 | 9.8 | 25 | 26 | 6.516
15 | 421.9 | 73.04 | 9 | 9.6 | 25 | 25.76 | 5.777
100 | 2813 | 348.1 | 9 | 13 | 24 | 28.95 | 8.081
90 | 2532 | 301.5 | 9 | 12.6 | 24 | 28.44 | 8.398
80 | 2250 | 261.4 | 9 | 12.2 | 24 | 27.93 | 8.609
70 | 1969 | 225.9 | 9 | 11.8 | 24 | 27.44 | 8.715
60 | 1688 | 193.6 | 9 | 11.4 | 24 | 26.94 | 8.719
50 | 1406 | 162.4 | 9 | 11 | 24 | 26.45 | 8.658
40 | 1125 | 136.2 | 9 | 10.6 | 24 | 25.97 | 8.264
30 | 843.9 | 107 | 9 | 10.2 | 24 | 25.48 | 7.884
20 | 562.6 | 81.95 | 9 | 9.8 | 24 | 25 | 6.865
15 | 421.9 | 69.45 | 9 | 9.6 | 24 | 24.75 | 6.076
100 | 2813 | 333.4 | 9 | 13 | 23 | 27.93 | 8.437
90 | 2532 | 288.7 | 9 | 12.6 | 23 | 27.42 | 8.769
80 | 2250 | 248.5 | 9 | 12.2 | 23 | 26.91 | 9.055
70 | 1969 | 214.1 | 9 | 11.8 | 23 | 26.42 | 9.197
60 | 1688 | 182.9 | 9 | 11.4 | 23 | 25.92 | 9.23
50 | 1406 | 153.6 | 9 | 11 | 23 | 25.44 | 9.156
40 | 1125 | 128.6 | 9 | 10.6 | 23 | 24.95 | 8.747
30 | 843.9 | 101.3 | 9 | 10.2 | 23 | 24.47 | 8.331
20 | 562.6 | 77.66 | 9 | 9.8 | 23 | 23.99 | 7.244
15 | 421.9 | 65.93 | 9 | 9.6 | 23 | 23.75 | 6.4
100 | 2813 | 320.5 | 9 | 13 | 22 | 27 | 8.777
90 | 2532 | 276.6 | 9 | 12.6 | 22 | 26.48 | 9.153
80 | 2250 | 237 | 9 | 12.2 | 22 | 25.97 | 9.494
70 | 1969 | 203.4 | 9 | 11.8 | 22 | 25.46 | 9.681
60 | 1688 | 173.2 | 9 | 11.4 | 22 | 24.97 | 9.745
50 | 1406 | 145.6 | 9 | 11 | 22 | 24.47 | 9.662
40 | 1125 | 121.5 | 9 | 10.6 | 22 | 23.98 | 9.258
30 | 843.9 | 95.85 | 9 | 10.2 | 22 | 23.49 | 8.804
20 | 562.6 | 73.52 | 9 | 9.8 | 22 | 23 | 7.653
15 | 421.9 | 62.54 | 9 | 9.6 | 22 | 22.76 | 6.747
100 | 2813 | 306.8 | 9 | 13 | 21 | 25.98 | 9.17
90 | 2532 | 263.9 | 9 | 12.6 | 21 | 25.46 | 9.594
80 | 2250 | 225.2 | 9 | 12.2 | 21 | 24.95 | 9.993
70 | 1969 | 192.5 | 9 | 11.8 | 21 | 24.45 | 10.23
60 | 1688 | 163.3 | 9 | 11.4 | 21 | 23.95 | 10.33
50 | 1406 | 138 | 9 | 11 | 21 | 23.46 | 10.19
40 | 1125 | 114.3 | 9 | 10.6 | 21 | 22.97 | 9.848
30 | 843.9 | 90.33 | 9 | 10.2 | 21 | 22.48 | 9.343
20 | 562.6 | 69.42 | 9 | 9.8 | 21 | 21.99 | 8.104
15 | 421.9 | 59.29 | 9 | 9.6 | 21 | 21.75 | 7.116
100 | 2813 | 293.6 | 9 | 13 | 20 | 24.96 | 9.579
90 | 2532 | 251.8 | 9 | 12.6 | 20 | 24.44 | 10.06
80 | 2250 | 213.9 | 9 | 12.2 | 20 | 23.93 | 10.52
70 | 1969 | 181.9 | 9 | 11.8 | 20 | 23.43 | 10.82
60 | 1688 | 153.8 | 9 | 11.4 | 20 | 22.93 | 10.98
50 | 1406 | 129.7 | 9 | 11 | 20 | 22.44 | 10.85
40 | 1125 | 107.3 | 9 | 10.6 | 20 | 21.96 | 10.48
30 | 843.9 | 88.04 | 9 | 10.2 | 20 | 21.47 | 9.585
20 | 562.6 | 65.39 | 9 | 9.8 | 20 | 20.99 | 8.603
15 | 421.9 | 55.93 | 9 | 9.6 | 20 | 20.75 | 7.544
100 | 2813 | 281.2 | 9 | 13 | 19 | 23.94 | 10
90 | 2532 | 240.3 | 9 | 12.6 | 19 | 23.42 | 10.54
80 | 2250 | 203.7 | 9 | 12.2 | 19 | 22.91 | 11.05
70 | 1969 | 171.7 | 9 | 11.8 | 19 | 22.41 | 11.47
60 | 1688 | 144.5 | 9 | 11.4 | 19 | 21.92 | 11.68
50 | 1406 | 121.6 | 9 | 11 | 19 | 21.43 | 11.57
40 | 1125 | 100.3 | 9 | 10.6 | 19 | 20.95 | 11.22
30 | 843.9 | 82.37 | 9 | 10.2 | 19 | 20.47 | 10.24
20 | 562.6 | 61.84 | 9 | 9.8 | 19 | 19.98 | 9.098
15 | 421.9 | 53.15 | 9 | 9.6 | 19 | 19.74 | 7.938
100 | 2813 | 497.9 | 10 | 14 | 34 | 39 | 5.649
90 | 2532 | 442.1 | 10 | 13.6 | 34 | 38.49 | 5.726
80 | 2250 | 390.7 | 10 | 13.2 | 34 | 37.99 | 5.76
70 | 1969 | 342.7 | 10 | 12.8 | 34 | 37.49 | 5.746
60 | 1688 | 293.4 | 10 | 12.4 | 34 | 36.99 | 5.753
50 | 1406 | 248.3 | 10 | 12 | 34 | 36.5 | 5.665
40 | 1125 | 207.1 | 10 | 11.6 | 34 | 36.01 | 5.433
30 | 843.9 | 167.7 | 10 | 11.2 | 34 | 35.52 | 5.031
20 | 562.6 | 127.8 | 10 | 10.8 | 34 | 35.03 | 4.402
15 | 421.9 | 106.8 | 10 | 10.6 | 34 | 34.78 | 3.951
100 | 2813 | 479.6 | 10 | 14 | 33 | 37.97 | 5.866
90 | 2532 | 423.8 | 10 | 13.6 | 33 | 37.46 | 5.973
80 | 2250 | 372.8 | 10 | 13.2 | 33 | 36.96 | 6.036
70 | 1969 | 326.6 | 10 | 12.8 | 33 | 36.47 | 6.029
60 | 1688 | 280.2 | 10 | 12.4 | 33 | 35.97 | 6.023
50 | 1406 | 238.4 | 10 | 12 | 33 | 35.48 | 5.9
40 | 1125 | 199.2 | 10 | 11.6 | 33 | 34.99 | 5.649
30 | 843.9 | 161.2 | 10 | 11.2 | 33 | 34.51 | 5.236
20 | 562.6 | 122.8 | 10 | 10.8 | 33 | 34.02 | 4.582
15 | 421.9 | 102.7 | 10 | 10.6 | 33 | 33.78 | 4.108
100 | 2813 | 460.3 | 10 | 14 | 32 | 36.94 | 6.111
90 | 2532 | 405 | 10 | 13.6 | 32 | 36.44 | 6.25
80 | 2250 | 355.8 | 10 | 13.2 | 32 | 35.94 | 6.325
70 | 1969 | 311.9 | 10 | 12.8 | 32 | 35.44 | 6.313
60 | 1688 | 269.2 | 10 | 12.4 | 32 | 34.95 | 6.27
50 | 1406 | 229.2 | 10 | 12 | 32 | 34.47 | 6.137
40 | 1125 | 190.7 | 10 | 11.6 | 32 | 33.98 | 5.902
30 | 843.9 | 153.7 | 10 | 11.2 | 32 | 33.5 | 5.491
20 | 562.6 | 117.2 | 10 | 10.8 | 32 | 33.01 | 4.798
15 | 421.9 | 98.08 | 10 | 10.6 | 32 | 32.77 | 4.302
100 | 2813 | 440.4 | 10 | 14 | 31 | 35.91 | 6.387
90 | 2532 | 389.5 | 10 | 13.6 | 31 | 35.41 | 6.5
80 | 2250 | 340.7 | 10 | 13.2 | 31 | 34.91 | 6.605
70 | 1969 | 299.3 | 10 | 12.8 | 31 | 34.42 | 6.578
60 | 1688 | 261 | 10 | 12.4 | 31 | 33.94 | 6.466
50 | 1406 | 218.7 | 10 | 12 | 31 | 33.45 | 6.432
40 | 1125 | 181.5 | 10 | 11.6 | 31 | 32.97 | 6.198
30 | 843.9 | 146.3 | 10 | 11.2 | 31 | 32.49 | 5.769
20 | 562.6 | 111.5 | 10 | 10.8 | 31 | 32 | 5.045
15 | 421.9 | 93.55 | 10 | 10.6 | 31 | 31.76 | 4.511
100 | 2813 | 423.1 | 10 | 14 | 30 | 35 | 6.648
90 | 2532 | 375.2 | 10 | 13.6 | 30 | 34.49 | 6.748
80 | 2250 | 333.7 | 10 | 13.2 | 30 | 33.99 | 6.744
70 | 1969 | 287.5 | 10 | 12.8 | 30 | 33.48 | 6.848
60 | 1688 | 249.3 | 10 | 12.4 | 30 | 32.99 | 6.771
50 | 1406 | 208.7 | 10 | 12 | 30 | 32.49 | 6.739
40 | 1125 | 173.1 | 10 | 11.6 | 30 | 32 | 6.5
30 | 843.9 | 139.3 | 10 | 11.2 | 30 | 31.51 | 6.056
20 | 562.6 | 106.2 | 10 | 10.8 | 30 | 31.02 | 5.297
15 | 421.9 | 89.23 | 10 | 10.6 | 30 | 30.77 | 4.729
100 | 2813 | 405.8 | 10 | 14 | 29 | 33.97 | 6.932
90 | 2532 | 360.2 | 10 | 13.6 | 29 | 33.47 | 7.029
80 | 2250 | 317.7 | 10 | 13.2 | 29 | 32.97 | 7.083
70 | 1969 | 274 | 10 | 12.8 | 29 | 32.46 | 7.186
60 | 1688 | 236.7 | 10 | 12.4 | 29 | 31.97 | 7.132
50 | 1406 | 202.1 | 10 | 12 | 29 | 31.48 | 6.96
40 | 1125 | 164.6 | 10 | 11.6 | 29 | 30.98 | 6.836
30 | 843.9 | 132.4 | 10 | 11.2 | 29 | 30.5 | 6.373
20 | 562.6 | 101 | 10 | 10.8 | 29 | 30.01 | 5.57
15 | 421.9 | 84.98 | 10 | 10.6 | 29 | 29.77 | 4.965
100 | 2813 | 390.3 | 10 | 14 | 28 | 32.95 | 7.207
90 | 2532 | 344.8 | 10 | 13.6 | 28 | 32.44 | 7.344
80 | 2250 | 302.3 | 10 | 13.2 | 28 | 31.94 | 7.444
70 | 1969 | 263.1 | 10 | 12.8 | 28 | 31.45 | 7.484
60 | 1688 | 223.9 | 10 | 12.4 | 28 | 30.95 | 7.537
50 | 1406 | 191.6 | 10 | 12 | 28 | 30.46 | 7.341
40 | 1125 | 156.4 | 10 | 11.6 | 28 | 29.97 | 7.195
30 | 843.9 | 125.7 | 10 | 11.2 | 28 | 29.49 | 6.713
20 | 562.6 | 95.95 | 10 | 10.8 | 28 | 29 | 5.863
15 | 421.9 | 80.87 | 10 | 10.6 | 28 | 28.76 | 5.218
100 | 2813 | 376 | 10 | 14 | 27 | 31.93 | 7.482
90 | 2532 | 329.1 | 10 | 13.6 | 27 | 31.42 | 7.692
80 | 2250 | 287.7 | 10 | 13.2 | 27 | 30.92 | 7.822
70 | 1969 | 250.1 | 10 | 12.8 | 27 | 30.42 | 7.872
60 | 1688 | 212.6 | 10 | 12.4 | 27 | 29.93 | 7.939
50 | 1406 | 181.5 | 10 | 12 | 27 | 29.45 | 7.749
40 | 1125 | 148.4 | 10 | 11.6 | 27 | 28.96 | 7.582
30 | 843.9 | 119.2 | 10 | 11.2 | 27 | 28.48 | 7.078
20 | 562.6 | 91.1 | 10 | 10.8 | 27 | 28 | 6.176
15 | 421.9 | 76.91 | 10 | 10.6 | 27 | 27.76 | 5.487
100 | 2813 | 361.9 | 10 | 14 | 26 | 31 | 7.774
90 | 2532 | 315.3 | 10 | 13.6 | 26 | 30.48 | 8.029
80 | 2250 | 274.7 | 10 | 13.2 | 26 | 29.97 | 8.192
70 | 1969 | 238.4 | 10 | 12.8 | 26 | 29.47 | 8.26
60 | 1688 | 202.3 | 10 | 12.4 | 26 | 28.97 | 8.345
50 | 1406 | 172.3 | 10 | 12 | 26 | 28.48 | 8.163
40 | 1125 | 141 | 10 | 11.6 | 26 | 27.98 | 7.979
30 | 843.9 | 113.2 | 10 | 11.2 | 26 | 27.5 | 7.455
20 | 562.6 | 86.62 | 10 | 10.8 | 26 | 27.01 | 6.495
15 | 421.9 | 73.25 | 10 | 10.6 | 26 | 26.76 | 5.76
100 | 2813 | 346.6 | 10 | 14 | 25 | 29.97 | 8.116
90 | 2532 | 300.8 | 10 | 13.6 | 25 | 29.46 | 8.418
80 | 2250 | 261.3 | 10 | 13.2 | 25 | 28.95 | 8.613
70 | 1969 | 226.2 | 10 | 12.8 | 25 | 28.45 | 8.707
60 | 1688 | 194.2 | 10 | 12.4 | 25 | 27.96 | 8.692
50 | 1406 | 163 | 10 | 12 | 25 | 27.46 | 8.631
40 | 1125 | 136.8 | 10 | 11.6 | 25 | 26.98 | 8.225
30 | 843.9 | 107.3 | 10 | 11.2 | 25 | 26.49 | 7.862
20 | 562.6 | 82.21 | 10 | 10.8 | 25 | 26 | 6.844
15 | 421.9 | 69.65 | 10 | 10.6 | 25 | 25.76 | 6.058
100 | 2813 | 331.7 | 10 | 14 | 24 | 28.95 | 8.48
90 | 2532 | 286.8 | 10 | 13.6 | 24 | 28.44 | 8.827
80 | 2250 | 248.3 | 10 | 13.2 | 24 | 27.93 | 9.065
70 | 1969 | 214.2 | 10 | 12.8 | 24 | 27.43 | 9.191
60 | 1688 | 183.4 | 10 | 12.4 | 24 | 26.94 | 9.203
50 | 1406 | 154.1 | 10 | 12 | 24 | 26.45 | 9.126
40 | 1125 | 129.2 | 10 | 11.6 | 24 | 25.96 | 8.707
30 | 843.9 | 101.6 | 10 | 11.2 | 24 | 25.48 | 8.308
20 | 562.6 | 77.87 | 10 | 10.8 | 24 | 24.99 | 7.225
15 | 421.9 | 66.12 | 10 | 10.6 | 24 | 24.75 | 6.381
100 | 2813 | 317.3 | 10 | 14 | 23 | 27.93 | 8.864
90 | 2532 | 274.4 | 10 | 13.6 | 23 | 27.42 | 9.226
80 | 2250 | 235.7 | 10 | 13.2 | 23 | 26.91 | 9.549
70 | 1969 | 202.7 | 10 | 12.8 | 23 | 26.41 | 9.714
60 | 1688 | 173 | 10 | 12.4 | 23 | 25.92 | 9.754
50 | 1406 | 145.6 | 10 | 12 | 23 | 25.44 | 9.661
40 | 1125 | 121.7 | 10 | 11.6 | 23 | 24.95 | 9.242
30 | 843.9 | 95.91 | 10 | 11.2 | 23 | 24.47 | 8.799
20 | 562.6 | 73.64 | 10 | 10.8 | 23 | 23.99 | 7.64
15 | 421.9 | 62.72 | 10 | 10.6 | 23 | 23.75 | 6.727
100 | 2813 | 304.8 | 10 | 14 | 22 | 27 | 9.23
90 | 2532 | 262.6 | 10 | 13.6 | 22 | 26.48 | 9.64
80 | 2250 | 224.5 | 10 | 13.2 | 22 | 25.97 | 10.02
70 | 1969 | 192.4 | 10 | 12.8 | 22 | 25.46 | 10.23
60 | 1688 | 163.6 | 10 | 12.4 | 22 | 24.96 | 10.31
50 | 1406 | 137.6 | 10 | 12 | 22 | 24.47 | 10.22
40 | 1125 | 114.7 | 10 | 11.6 | 22 | 23.98 | 9.808
30 | 843.9 | 90.56 | 10 | 11.2 | 22 | 23.49 | 9.319
20 | 562.6 | 69.64 | 10 | 10.8 | 22 | 23 | 8.079
15 | 426.2 | 59.78 | 10 | 10.6 | 22 | 22.76 | 7.129
100 | 2813 | 291.5 | 10 | 14 | 21 | 25.98 | 9.65
90 | 2532 | 250.4 | 10 | 13.6 | 21 | 25.46 | 10.11
80 | 2250 | 213.1 | 10 | 13.2 | 21 | 24.95 | 10.56
70 | 1969 | 181.8 | 10 | 12.8 | 21 | 24.45 | 10.83
60 | 1688 | 154 | 10 | 12.4 | 21 | 23.95 | 10.96
50 | 1406 | 129.9 | 10 | 12 | 21 | 23.46 | 10.83
40 | 1125 | 107.6 | 10 | 11.6 | 21 | 22.97 | 10.46
30 | 843.9 | 88.5 | 10 | 11.2 | 21 | 22.48 | 9.536
20 | 562.6 | 65.58 | 10 | 10.8 | 21 | 21.99 | 8.579
15 | 430.4 | 56.65 | 10 | 10.6 | 21 | 21.76 | 7.598
100 | 2813 | 279 | 10 | 14 | 20 | 24.96 | 10.08
90 | 2532 | 238.7 | 10 | 13.6 | 20 | 24.44 | 10.61
80 | 2250 | 202 | 10 | 13.2 | 20 | 23.93 | 11.14
70 | 1969 | 171.4 | 10 | 12.8 | 20 | 23.43 | 11.49
60 | 1688 | 144.7 | 10 | 12.4 | 20 | 22.93 | 11.66
50 | 1406 | 121.8 | 10 | 12 | 20 | 22.44 | 11.55
40 | 1125 | 100.6 | 10 | 11.6 | 20 | 21.95 | 11.18
30 | 843.9 | 82.82 | 10 | 11.2 | 20 | 21.47 | 10.19
20 | 562.6 | 62.05 | 10 | 10.8 | 20 | 20.99 | 9.066
15 | 434.7 | 54.13 | 10 | 10.6 | 20 | 20.77 | 8.032
100 | 2813 | 267.2 | 10 | 14 | 19 | 23.94 | 10.53
90 | 2532 | 227.5 | 10 | 13.6 | 19 | 23.42 | 11.13
80 | 2250 | 191.8 | 10 | 13.2 | 19 | 22.91 | 11.73
70 | 1969 | 161.2 | 10 | 12.8 | 19 | 22.41 | 12.21
60 | 1688 | 135.8 | 10 | 12.4 | 19 | 21.92 | 12.43
50 | 1406 | 113.5 | 10 | 12 | 19 | 21.43 | 12.4
40 | 1125 | 94.63 | 10 | 11.6 | 19 | 20.94 | 11.89
30 | 843.9 | 78.03 | 10 | 11.2 | 19 | 20.46 | 10.82
20 | 562.6 | 59.21 | 10 | 10.8 | 19 | 19.98 | 9.501
15 | 434.7 | 51.87 | 10 | 10.6 | 19 | 19.76 | 8.381
100 | 2813 | 575.4 | 6 | 11 | 34 | 39 | 4.889
90 | 2532 | 508 | 6 | 10.5 | 34 | 38.49 | 4.984
80 | 2250 | 448.5 | 6 | 10 | 34 | 37.99 | 5.018
70 | 1969 | 394.4 | 6 | 9.5 | 34 | 37.49 | 4.993
60 | 1688 | 340.4 | 6 | 9 | 34 | 36.99 | 4.958
50 | 1406 | 291.2 | 6 | 8.5 | 34 | 36.5 | 4.83
40 | 1125 | 243.6 | 6 | 8 | 34 | 36.01 | 4.619
30 | 843.9 | 197.7 | 6 | 7.5 | 34 | 35.53 | 4.269
20 | 562.6 | 150.4 | 6 | 7 | 34 | 35.04 | 3.74
15 | 421.9 | 124.9 | 6 | 6.75 | 34 | 34.79 | 3.377
100 | 2813 | 554.6 | 6 | 11 | 33 | 37.97 | 5.072
90 | 2532 | 491.7 | 6 | 10.5 | 33 | 37.46 | 5.149
80 | 2250 | 430.6 | 6 | 10 | 33 | 36.96 | 5.226
70 | 1969 | 379.7 | 6 | 9.5 | 33 | 36.47 | 5.186
60 | 1688 | 329.1 | 6 | 9 | 33 | 35.98 | 5.129
50 | 1406 | 281.8 | 6 | 8.5 | 33 | 35.49 | 4.99
40 | 1125 | 235.3 | 6 | 8 | 33 | 35 | 4.782
30 | 843.9 | 189.9 | 6 | 7.5 | 33 | 34.52 | 4.444
20 | 562.6 | 144.5 | 6 | 7 | 33 | 34.03 | 3.893
15 | 421.9 | 119.9 | 6 | 6.75 | 33 | 33.78 | 3.519
100 | 2813 | 534 | 6 | 11 | 32 | 36.94 | 5.268
90 | 2532 | 472.9 | 6 | 10.5 | 32 | 36.43 | 5.353
80 | 2250 | 415.1 | 6 | 10 | 32 | 35.93 | 5.421
70 | 1969 | 367.3 | 6 | 9.5 | 32 | 35.45 | 5.361
60 | 1688 | 318.5 | 6 | 9 | 32 | 34.96 | 5.3
50 | 1406 | 270.4 | 6 | 8.5 | 32 | 34.47 | 5.202
40 | 1125 | 224.6 | 6 | 8 | 32 | 33.99 | 5.01
30 | 843.9 | 180.8 | 6 | 7.5 | 32 | 33.5 | 4.668
20 | 562.6 | 137.6 | 6 | 7 | 32 | 33.02 | 4.089
15 | 421.9 | 115.4 | 6 | 6.75 | 32 | 32.78 | 3.655
100 | 2813 | 513.7 | 6 | 11 | 31 | 35.91 | 5.476
90 | 2532 | 455.9 | 6 | 10.5 | 31 | 35.41 | 5.554
80 | 2250 | 401.7 | 6 | 10 | 31 | 34.91 | 5.602
70 | 1969 | 354.6 | 6 | 9.5 | 31 | 34.43 | 5.553
60 | 1688 | 305.4 | 6 | 9 | 31 | 33.94 | 5.526
50 | 1406 | 257.9 | 6 | 8.5 | 31 | 33.45 | 5.454
40 | 1125 | 213.9 | 6 | 8 | 31 | 32.97 | 5.261
30 | 843.9 | 172.1 | 6 | 7.5 | 31 | 32.49 | 4.904
20 | 562.6 | 131 | 6 | 7 | 31 | 32.01 | 4.294
15 | 421.9 | 110 | 6 | 6.75 | 31 | 31.77 | 3.836
100 | 2813 | 431.6 | 6 | 11 | 26 | 31 | 6.518
90 | 2532 | 373.9 | 6 | 10.5 | 26 | 30.48 | 6.772
80 | 2250 | 329.4 | 6 | 10 | 26 | 29.98 | 6.831
70 | 1969 | 284.9 | 6 | 9.5 | 26 | 29.47 | 6.911
60 | 1688 | 246.6 | 6 | 9 | 26 | 28.98 | 6.843
50 | 1406 | 210 | 6 | 8.5 | 26 | 28.49 | 6.699
40 | 1125 | 171.5 | 6 | 8 | 26 | 27.99 | 6.563
30 | 843.9 | 137.7 | 6 | 7.5 | 26 | 27.5 | 6.127
20 | 562.6 | 104.9 | 6 | 7 | 26 | 27.02 | 5.362
15 | 421.9 | 88.26 | 6 | 6.75 | 26 | 26.77 | 4.781
100 | 2813 | 414.1 | 6 | 11 | 25 | 29.97 | 6.793
90 | 2532 | 358.7 | 6 | 10.5 | 25 | 29.45 | 7.059
80 | 2250 | 315.9 | 6 | 10 | 25 | 28.95 | 7.124
70 | 1969 | 275.7 | 6 | 9.5 | 25 | 28.46 | 7.141
60 | 1688 | 234.6 | 6 | 9 | 25 | 27.96 | 7.194
50 | 1406 | 199.1 | 6 | 8.5 | 25 | 27.47 | 7.064
40 | 1125 | 163 | 6 | 8 | 25 | 26.98 | 6.902
30 | 843.9 | 130.9 | 6 | 7.5 | 25 | 26.49 | 6.447
20 | 562.6 | 99.76 | 6 | 7 | 25 | 26.01 | 5.639
15 | 421.9 | 84.04 | 6 | 6.75 | 25 | 25.76 | 5.021
100 | 2813 | 397.5 | 6 | 11 | 24 | 28.95 | 7.077
90 | 2532 | 345.8 | 6 | 10.5 | 24 | 28.43 | 7.321
80 | 2250 | 301.9 | 6 | 10 | 24 | 27.93 | 7.455
70 | 1969 | 262.1 | 6 | 9.5 | 24 | 27.44 | 7.513
60 | 1688 | 222.9 | 6 | 9 | 24 | 26.94 | 7.573
50 | 1406 | 188.9 | 6 | 8.5 | 24 | 26.45 | 7.447
40 | 1125 | 154.9 | 6 | 8 | 24 | 25.96 | 7.263
30 | 843.9 | 124.3 | 6 | 7.5 | 24 | 25.48 | 6.788
20 | 562.6 | 94.78 | 6 | 7 | 24 | 25 | 5.936
15 | 421.9 | 79.97 | 6 | 6.75 | 24 | 24.76 | 5.277
100 | 2813 | 382.2 | 6 | 11 | 23 | 27.92 | 7.36
90 | 2532 | 332 | 6 | 10.5 | 23 | 27.41 | 7.626
80 | 2250 | 287.9 | 6 | 10 | 23 | 26.91 | 7.816
70 | 1969 | 249.2 | 6 | 9.5 | 23 | 26.42 | 7.902
60 | 1688 | 214.1 | 6 | 9 | 23 | 25.93 | 7.884
50 | 1406 | 179.1 | 6 | 8.5 | 23 | 25.44 | 7.854
40 | 1125 | 150.2 | 6 | 8 | 23 | 24.95 | 7.493
30 | 843.9 | 118 | 6 | 7.5 | 23 | 24.47 | 7.154
20 | 562.6 | 89.98 | 6 | 7 | 23 | 23.99 | 6.252
15 | 421.9 | 76.13 | 6 | 6.75 | 23 | 23.75 | 5.542
100 | 2813 | 369 | 6 | 11 | 22 | 27 | 7.624
90 | 2532 | 319.2 | 6 | 10.5 | 22 | 26.48 | 7.93
80 | 2250 | 275.6 | 6 | 10 | 22 | 25.97 | 8.166
70 | 1969 | 237.7 | 6 | 9.5 | 22 | 25.46 | 8.285
60 | 1688 | 203.7 | 6 | 9 | 22 | 24.97 | 8.286
50 | 1406 | 170.7 | 6 | 8.5 | 22 | 24.47 | 8.238
40 | 1125 | 142.3 | 6 | 8 | 22 | 23.98 | 7.905
30 | 843.9 | 112 | 6 | 7.5 | 22 | 23.49 | 7.534
20 | 562.6 | 85.51 | 6 | 7 | 22 | 23 | 6.58
15 | 421.9 | 72.38 | 6 | 6.75 | 22 | 22.76 | 5.83
100 | 2813 | 354.5 | 6 | 11 | 21 | 25.98 | 7.935
90 | 2532 | 305.6 | 6 | 10.5 | 21 | 25.46 | 8.284
80 | 2250 | 262.6 | 6 | 10 | 21 | 24.95 | 8.568
70 | 1969 | 225.8 | 6 | 9.5 | 21 | 24.45 | 8.719
60 | 1688 | 193 | 6 | 9 | 21 | 23.95 | 8.747
50 | 1406 | 161 | 6 | 8.5 | 21 | 23.46 | 8.734
40 | 1125 | 134.5 | 6 | 8 | 21 | 22.97 | 8.368
30 | 843.9 | 106.2 | 6 | 7.5 | 21 | 22.48 | 7.948
20 | 562.6 | 81.18 | 6 | 7 | 21 | 22 | 6.93
15 | 421.9 | 68.83 | 6 | 6.75 | 21 | 21.76 | 6.13
100 | 2813 | 340.2 | 6 | 11 | 20 | 24.95 | 8.268
90 | 2532 | 292.4 | 6 | 10.5 | 20 | 24.43 | 8.659
80 | 2250 | 250.3 | 6 | 10 | 20 | 23.93 | 8.991
70 | 1969 | 214.3 | 6 | 9.5 | 20 | 23.43 | 9.187
60 | 1688 | 182.6 | 6 | 9 | 20 | 22.93 | 9.244
50 | 1406 | 152.3 | 6 | 8.5 | 20 | 22.44 | 9.233
40 | 1125 | 127.1 | 6 | 8 | 20 | 21.96 | 8.854
30 | 843.9 | 100.5 | 6 | 7.5 | 20 | 21.47 | 8.393
20 | 562.6 | 76.93 | 6 | 7 | 20 | 20.99 | 7.314
15 | 421.9 | 65.36 | 6 | 6.75 | 20 | 20.75 | 6.456
100 | 2813 | 326.5 | 6 | 11 | 19 | 23.93 | 8.616
90 | 2532 | 279.6 | 6 | 10.5 | 19 | 23.41 | 9.054
80 | 2250 | 239.3 | 6 | 10 | 19 | 22.91 | 9.405
70 | 1969 | 203.2 | 6 | 9.5 | 19 | 22.41 | 9.69
60 | 1688 | 172.6 | 6 | 9 | 19 | 21.92 | 9.779
50 | 1406 | 145.3 | 6 | 8.5 | 19 | 21.43 | 9.678
40 | 1125 | 119.9 | 6 | 8 | 19 | 20.95 | 9.388
30 | 843.9 | 94.98 | 6 | 7.5 | 19 | 20.46 | 8.885
20 | 562.6 | 72.78 | 6 | 7 | 19 | 19.98 | 7.73
15 | 421.9 | 61.95 | 6 | 6.75 | 19 | 19.74 | 6.812
100 | 2813 | 553.7 | 7 | 12 | 34 | 39 | 5.081
90 | 2532 | 488.4 | 7 | 11.5 | 34 | 38.48 | 5.183
80 | 2250 | 431.4 | 7 | 11 | 34 | 37.98 | 5.217
70 | 1969 | 381.4 | 7 | 10.5 | 34 | 37.49 | 5.163
60 | 1688 | 330.4 | 7 | 10 | 34 | 37 | 5.109
50 | 1406 | 282.7 | 7 | 9.5 | 34 | 36.51 | 4.976
40 | 1125 | 236 | 7 | 9 | 34 | 36.02 | 4.768
30 | 843.9 | 190.4 | 7 | 8.5 | 34 | 35.53 | 4.433
20 | 562.6 | 144.9 | 7 | 8 | 34 | 35.04 | 3.884
15 | 421.9 | 120.3 | 7 | 7.75 | 34 | 34.79 | 3.508
100 | 2813 | 532.7 | 7 | 12 | 33 | 37.97 | 5.281
90 | 2532 | 469.7 | 7 | 11.5 | 33 | 37.46 | 5.39
80 | 2250 | 416.5 | 7 | 11 | 33 | 36.96 | 5.403
70 | 1969 | 369 | 7 | 10.5 | 33 | 36.47 | 5.336
60 | 1688 | 319.5 | 7 | 10 | 33 | 35.98 | 5.283
50 | 1406 | 270.9 | 7 | 9.5 | 33 | 35.49 | 5.192
40 | 1125 | 225 | 7 | 9 | 33 | 35 | 5
30 | 843.9 | 181.2 | 7 | 8.5 | 33 | 34.51 | 4.658
20 | 562.6 | 137.9 | 7 | 8 | 33 | 34.03 | 4.079
15 | 421.9 | 115.7 | 7 | 7.75 | 33 | 33.78 | 3.646
100 | 2813 | 512.2 | 7 | 12 | 32 | 36.94 | 5.492
90 | 2532 | 457.5 | 7 | 11.5 | 32 | 36.44 | 5.534
80 | 2250 | 403 | 7 | 11 | 32 | 35.94 | 5.584
70 | 1969 | 355.7 | 7 | 10.5 | 32 | 35.45 | 5.536
60 | 1688 | 305.8 | 7 | 10 | 32 | 34.96 | 5.52
50 | 1406 | 258.3 | 7 | 9.5 | 32 | 34.47 | 5.446
40 | 1125 | 214.3 | 7 | 9 | 32 | 33.98 | 5.25
30 | 843.9 | 172.5 | 7 | 8.5 | 32 | 33.5 | 4.891
20 | 562.6 | 131.4 | 7 | 8 | 32 | 33.02 | 4.282
15 | 421.9 | 110.3 | 7 | 7.75 | 32 | 32.78 | 3.826
100 | 2813 | 493.7 | 7 | 12 | 31 | 35.91 | 5.698
90 | 2532 | 440.3 | 7 | 11.5 | 31 | 35.41 | 5.749
80 | 2250 | 388 | 7 | 11 | 31 | 34.92 | 5.8
70 | 1969 | 339.8 | 7 | 10.5 | 31 | 34.43 | 5.795
60 | 1688 | 291.6 | 7 | 10 | 31 | 33.94 | 5.788
50 | 1406 | 246.2 | 7 | 9.5 | 31 | 33.45 | 5.712
40 | 1125 | 204.6 | 7 | 9 | 31 | 32.97 | 5.501
30 | 843.9 | 165.4 | 7 | 8.5 | 31 | 32.49 | 5.101
20 | 562.6 | 126.2 | 7 | 8 | 31 | 32.01 | 4.46
15 | 421.9 | 105.7 | 7 | 7.75 | 31 | 31.77 | 3.993
100 | 2813 | 478.8 | 7 | 12 | 30 | 35 | 5.875
90 | 2532 | 424.5 | 7 | 11.5 | 30 | 34.49 | 5.963
80 | 2250 | 372.5 | 7 | 11 | 30 | 33.98 | 6.042
70 | 1969 | 325 | 7 | 10.5 | 30 | 33.48 | 6.058
60 | 1688 | 279 | 7 | 10 | 30 | 32.98 | 6.05
50 | 1406 | 236.1 | 7 | 9.5 | 30 | 32.49 | 5.958
40 | 1125 | 196.9 | 7 | 9 | 30 | 32 | 5.714
30 | 843.9 | 159.3 | 7 | 8.5 | 30 | 31.51 | 5.299
20 | 562.6 | 121.5 | 7 | 8 | 30 | 31.03 | 4.631
15 | 421.9 | 101.7 | 7 | 7.75 | 30 | 30.78 | 4.149
100 | 2813 | 462.5 | 7 | 12 | 29 | 33.97 | 6.082
90 | 2532 | 406.7 | 7 | 11.5 | 29 | 33.46 | 6.225
80 | 2250 | 355.3 | 7 | 11 | 29 | 32.96 | 6.333
70 | 1969 | 310 | 7 | 10.5 | 29 | 32.46 | 6.353
60 | 1688 | 269.1 | 7 | 10 | 29 | 31.97 | 6.273
50 | 1406 | 226.9 | 7 | 9.5 | 29 | 31.48 | 6.2
40 | 1125 | 189 | 7 | 9 | 29 | 30.99 | 5.953
30 | 843.9 | 152.3 | 7 | 8.5 | 29 | 30.5 | 5.54
20 | 562.6 | 116 | 7 | 8 | 29 | 30.02 | 4.849
15 | 421.9 | 97.47 | 7 | 7.75 | 29 | 29.77 | 4.329
100 | 2813 | 446.3 | 7 | 12 | 28 | 32.95 | 6.303
90 | 2532 | 388.7 | 7 | 11.5 | 28 | 32.44 | 6.514
80 | 2250 | 343.9 | 7 | 11 | 28 | 31.94 | 6.543
70 | 1969 | 296.8 | 7 | 10.5 | 28 | 31.44 | 6.634
60 | 1688 | 258.1 | 7 | 10 | 28 | 30.95 | 6.538
50 | 1406 | 217.4 | 7 | 9.5 | 28 | 30.46 | 6.47
40 | 1125 | 180.2 | 7 | 9 | 28 | 29.97 | 6.244
30 | 843.9 | 145 | 7 | 8.5 | 28 | 29.49 | 5.821
20 | 562.6 | 110.5 | 7 | 8 | 28 | 29.01 | 5.092
15 | 421.9 | 92.92 | 7 | 7.75 | 28 | 28.77 | 4.541
100 | 2813 | 427.9 | 7 | 12 | 27 | 31.92 | 6.574
90 | 2532 | 371.9 | 7 | 11.5 | 27 | 31.41 | 6.807
80 | 2250 | 329.5 | 7 | 11 | 27 | 30.92 | 6.83
70 | 1969 | 284.7 | 7 | 10.5 | 27 | 30.42 | 6.917
60 | 1688 | 246.6 | 7 | 10 | 27 | 29.93 | 6.845
50 | 1406 | 210.1 | 7 | 9.5 | 27 | 29.45 | 6.693
40 | 1125 | 171.5 | 7 | 9 | 27 | 28.96 | 6.562
30 | 843.9 | 137.9 | 7 | 8.5 | 27 | 28.48 | 6.119
20 | 562.6 | 105.3 | 7 | 8 | 27 | 28 | 5.344
15 | 421.9 | 88.44 | 7 | 7.75 | 27 | 27.76 | 4.771
100 | 2813 | 411.7 | 7 | 12 | 26 | 31 | 6.832
90 | 2532 | 358.6 | 7 | 11.5 | 26 | 30.48 | 7.059
80 | 2250 | 316.5 | 7 | 11 | 26 | 29.98 | 7.109
70 | 1969 | 276.1 | 7 | 10.5 | 26 | 29.48 | 7.132
60 | 1688 | 235 | 7 | 10 | 26 | 28.98 | 7.181
50 | 1406 | 199.8 | 7 | 9.5 | 26 | 28.49 | 7.039
40 | 1125 | 163.4 | 7 | 9 | 26 | 27.99 | 6.886
30 | 843.9 | 131.3 | 7 | 8.5 | 26 | 27.5 | 6.429
20 | 562.6 | 100.1 | 7 | 8 | 26 | 27.01 | 5.622
15 | 421.9 | 84.28 | 7 | 7.75 | 26 | 26.77 | 5.007
100 | 2813 | 395.1 | 7 | 12 | 25 | 29.97 | 7.119
90 | 2532 | 344.6 | 7 | 11.5 | 25 | 29.46 | 7.348
80 | 2250 | 302 | 7 | 11 | 25 | 28.96 | 7.452
70 | 1969 | 262.3 | 7 | 10.5 | 25 | 28.46 | 7.508
60 | 1688 | 223.2 | 7 | 10 | 25 | 27.96 | 7.561
50 | 1406 | 189.5 | 7 | 9.5 | 25 | 27.47 | 7.422
40 | 1125 | 155.3 | 7 | 9 | 25 | 26.98 | 7.247
30 | 843.9 | 124.9 | 7 | 8.5 | 25 | 26.49 | 6.756
20 | 562.6 | 95.07 | 7 | 8 | 25 | 26.01 | 5.918
15 | 421.9 | 80.19 | 7 | 7.75 | 25 | 25.76 | 5.262
100 | 2813 | 379.8 | 7 | 12 | 24 | 28.95 | 7.406
90 | 2532 | 331.3 | 7 | 11.5 | 24 | 28.44 | 7.641
80 | 2250 | 287.8 | 7 | 11 | 24 | 27.93 | 7.819
70 | 1969 | 249.3 | 7 | 10.5 | 24 | 27.44 | 7.898
60 | 1688 | 212.2 | 7 | 10 | 24 | 26.94 | 7.955
50 | 1406 | 179.7 | 7 | 9.5 | 24 | 26.45 | 7.829
40 | 1125 | 147.4 | 7 | 9 | 24 | 25.96 | 7.633
30 | 843.9 | 118.3 | 7 | 8.5 | 24 | 25.48 | 7.135
20 | 562.6 | 90.26 | 7 | 8 | 24 | 25 | 6.233
15 | 421.9 | 76.35 | 7 | 7.75 | 24 | 24.76 | 5.527
100 | 2813 | 365.2 | 7 | 12 | 23 | 27.93 | 7.703
90 | 2532 | 317.1 | 7 | 11.5 | 23 | 27.42 | 7.985
80 | 2250 | 274.3 | 7 | 11 | 23 | 26.91 | 8.205
70 | 1969 | 237 | 7 | 10.5 | 23 | 26.42 | 8.31
60 | 1688 | 203.6 | 7 | 10 | 23 | 25.93 | 8.288
50 | 1406 | 170.2 | 7 | 9.5 | 23 | 25.44 | 8.264
40 | 1125 | 142.6 | 7 | 9 | 23 | 24.96 | 7.891
30 | 843.9 | 112.1 | 7 | 8.5 | 23 | 24.47 | 7.526
20 | 562.6 | 85.69 | 7 | 8 | 23 | 23.99 | 6.565
15 | 421.9 | 72.54 | 7 | 7.75 | 23 | 23.75 | 5.817
100 | 2813 | 351.9 | 7 | 12 | 22 | 27 | 7.994
90 | 2532 | 304.4 | 7 | 11.5 | 22 | 26.48 | 8.318
80 | 2250 | 262.2 | 7 | 11 | 22 | 25.97 | 8.582
70 | 1969 | 225.8 | 7 | 10.5 | 22 | 25.47 | 8.721
60 | 1688 | 193.4 | 7 | 10 | 22 | 24.97 | 8.727
50 | 1406 | 161.5 | 7 | 9.5 | 22 | 24.47 | 8.708
40 | 1125 | 135 | 7 | 9 | 22 | 23.98 | 8.336
30 | 843.9 | 106.5 | 7 | 8.5 | 22 | 23.49 | 7.926
20 | 562.6 | 81.43 | 7 | 8 | 22 | 23 | 6.909
15 | 421.9 | 69.03 | 7 | 7.75 | 22 | 22.76 | 6.112
100 | 2813 | 337.5 | 7 | 12 | 21 | 25.98 | 8.335
90 | 2532 | 291 | 7 | 11.5 | 21 | 25.46 | 8.701
80 | 2250 | 249.6 | 7 | 11 | 21 | 24.95 | 9.016
70 | 1969 | 214.2 | 7 | 10.5 | 21 | 24.45 | 9.194
60 | 1688 | 182.9 | 7 | 10 | 21 | 23.95 | 9.23
50 | 1406 | 152.8 | 7 | 9.5 | 21 | 23.46 | 9.207
40 | 1125 | 127.6 | 7 | 9 | 21 | 22.97 | 8.82
30 | 843.9 | 100.9 | 7 | 8.5 | 21 | 22.48 | 8.362
20 | 562.6 | 77.16 | 7 | 8 | 21 | 22 | 7.292
15 | 421.9 | 65.54 | 7 | 7.75 | 21 | 21.75 | 6.438
100 | 2813 | 323.6 | 7 | 12 | 20 | 24.95 | 8.694
90 | 2532 | 278 | 7 | 11.5 | 20 | 24.44 | 9.105
80 | 2250 | 237.6 | 7 | 11 | 20 | 23.93 | 9.471
70 | 1969 | 202.9 | 7 | 10.5 | 20 | 23.43 | 9.704
60 | 1688 | 172.8 | 7 | 10 | 20 | 22.93 | 9.767
50 | 1406 | 145.7 | 7 | 9.5 | 20 | 22.44 | 9.652
40 | 1125 | 120.3 | 7 | 9 | 20 | 21.96 | 9.353
30 | 843.9 | 95.21 | 7 | 8.5 | 20 | 21.47 | 8.863
20 | 562.6 | 72.98 | 7 | 8 | 20 | 20.99 | 7.709
15 | 421.9 | 62.12 | 7 | 7.75 | 20 | 20.75 | 6.792
100 | 2813 | 310.2 | 7 | 12 | 19 | 23.93 | 9.069
90 | 2532 | 265.7 | 7 | 11.5 | 19 | 23.42 | 9.529
80 | 2250 | 226.9 | 7 | 11 | 19 | 22.91 | 9.916
70 | 1969 | 192.2 | 7 | 10.5 | 19 | 22.41 | 10.24
60 | 1688 | 163.1 | 7 | 10 | 19 | 21.92 | 10.35
50 | 1406 | 137.1 | 7 | 9.5 | 19 | 21.43 | 10.26
40 | 1125 | 113.1 | 7 | 9 | 19 | 20.95 | 9.945
30 | 843.9 | 92.83 | 7 | 8.5 | 19 | 20.47 | 9.091
20 | 562.6 | 68.94 | 7 | 8 | 19 | 19.98 | 8.161
15 | 421.9 | 58.89 | 7 | 7.75 | 19 | 19.74 | 7.165
100 | 2813 | 532 | 8 | 13 | 34 | 39 | 5.288
90 | 2532 | 470.2 | 8 | 12.5 | 34 | 38.49 | 5.385
80 | 2250 | 418.1 | 8 | 12 | 34 | 37.99 | 5.382
70 | 1969 | 371 | 8 | 11.5 | 34 | 37.5 | 5.308
60 | 1688 | 320.3 | 8 | 11 | 34 | 37 | 5.269
50 | 1406 | 271.4 | 8 | 10.5 | 34 | 36.5 | 5.183
40 | 1125 | 225.5 | 8 | 10 | 34 | 36.01 | 4.99
30 | 843.9 | 181.6 | 8 | 9.5 | 34 | 35.52 | 4.646
20 | 562.6 | 138.3 | 8 | 9 | 34 | 35.03 | 4.069
15 | 421.9 | 116 | 8 | 8.75 | 34 | 34.79 | 3.637
100 | 2813 | 512 | 8 | 13 | 33 | 37.97 | 5.494
90 | 2532 | 454.5 | 8 | 12.5 | 33 | 37.46 | 5.57
80 | 2250 | 404.4 | 8 | 12 | 33 | 36.97 | 5.564
70 | 1969 | 356.7 | 8 | 11.5 | 33 | 36.47 | 5.52
60 | 1688 | 306.1 | 8 | 11 | 33 | 35.98 | 5.513
50 | 1406 | 258.7 | 8 | 10.5 | 33 | 35.49 | 5.437
40 | 1125 | 214.7 | 8 | 10 | 33 | 35 | 5.24
30 | 843.9 | 173 | 8 | 9.5 | 33 | 34.51 | 4.877
20 | 562.6 | 131.8 | 8 | 9 | 33 | 34.02 | 4.269
15 | 421.9 | 110.6 | 8 | 8.75 | 33 | 33.78 | 3.816
100 | 2813 | 494.4 | 8 | 13 | 32 | 36.94 | 5.689
90 | 2532 | 439.5 | 8 | 12.5 | 32 | 36.44 | 5.76
80 | 2250 | 388.6 | 8 | 12 | 32 | 35.94 | 5.792
70 | 1969 | 340.4 | 8 | 11.5 | 32 | 35.45 | 5.785
60 | 1688 | 291.9 | 8 | 11 | 32 | 34.96 | 5.781
50 | 1406 | 246.7 | 8 | 10.5 | 32 | 34.47 | 5.701
40 | 1125 | 205.2 | 8 | 10 | 32 | 33.98 | 5.483
30 | 843.9 | 166.1 | 8 | 9.5 | 32 | 33.5 | 5.081
20 | 562.6 | 126.7 | 8 | 9 | 32 | 33.02 | 4.441
15 | 421.9 | 106 | 8 | 8.75 | 32 | 32.77 | 3.981
100 | 2813 | 477.8 | 8 | 13 | 31 | 35.92 | 5.887
90 | 2532 | 423.4 | 8 | 12.5 | 31 | 35.42 | 5.979
80 | 2250 | 371.2 | 8 | 12 | 31 | 34.92 | 6.063
70 | 1969 | 324.4 | 8 | 11.5 | 31 | 34.43 | 6.07
60 | 1688 | 278.6 | 8 | 11 | 31 | 33.94 | 6.058
50 | 1406 | 236.3 | 8 | 10.5 | 31 | 33.45 | 5.951
40 | 1125 | 197.4 | 8 | 10 | 31 | 32.97 | 5.7
30 | 843.9 | 159.7 | 8 | 9.5 | 31 | 32.49 | 5.284
20 | 562.6 | 121.9 | 8 | 9 | 31 | 32.01 | 4.617
15 | 421.9 | 102 | 8 | 8.75 | 31 | 31.77 | 4.138
100 | 2813 | 462.1 | 8 | 13 | 30 | 35 | 6.088
90 | 2532 | 406.6 | 8 | 12.5 | 30 | 34.48 | 6.226
80 | 2250 | 355.4 | 8 | 12 | 30 | 33.98 | 6.331
70 | 1969 | 310.5 | 8 | 11.5 | 30 | 33.48 | 6.342
60 | 1688 | 270.1 | 8 | 11 | 30 | 32.99 | 6.248
50 | 1406 | 227.6 | 8 | 10.5 | 30 | 32.49 | 6.18
40 | 1125 | 189.6 | 8 | 10 | 30 | 32 | 5.935
30 | 843.9 | 152.8 | 8 | 9.5 | 30 | 31.51 | 5.524
20 | 562.6 | 116.4 | 8 | 9 | 30 | 31.02 | 4.835
15 | 421.9 | 97.57 | 8 | 8.75 | 30 | 30.78 | 4.325
100 | 2813 | 443.3 | 8 | 13 | 29 | 33.97 | 6.345
90 | 2532 | 388.4 | 8 | 12.5 | 29 | 33.46 | 6.519
80 | 2250 | 339.9 | 8 | 12 | 29 | 32.95 | 6.621
70 | 1969 | 297.6 | 8 | 11.5 | 29 | 32.46 | 6.617
60 | 1688 | 259.1 | 8 | 11 | 29 | 31.97 | 6.515
50 | 1406 | 217.8 | 8 | 10.5 | 29 | 31.47 | 6.459
40 | 1125 | 180.6 | 8 | 10 | 29 | 30.99 | 6.229
30 | 843.9 | 145.4 | 8 | 9.5 | 29 | 30.5 | 5.804
20 | 562.6 | 110.8 | 8 | 9 | 29 | 30.01 | 5.076
15 | 421.9 | 93.05 | 8 | 8.75 | 29 | 29.77 | 4.535
100 | 2813 | 425.7 | 8 | 13 | 28 | 32.94 | 6.608
90 | 2532 | 372.1 | 8 | 12.5 | 28 | 32.43 | 6.803
80 | 2250 | 330.6 | 8 | 12 | 28 | 31.94 | 6.806
70 | 1969 | 285.3 | 8 | 11.5 | 28 | 31.44 | 6.903
60 | 1688 | 247.2 | 8 | 11 | 28 | 30.95 | 6.829
50 | 1406 | 210.9 | 8 | 10.5 | 28 | 30.46 | 6.669
40 | 1125 | 171.9 | 8 | 10 | 28 | 29.97 | 6.546
30 | 843.9 | 138.3 | 8 | 9.5 | 28 | 29.49 | 6.102
20 | 562.6 | 105.5 | 8 | 9 | 28 | 29.01 | 5.335
15 | 421.9 | 88.67 | 8 | 8.75 | 28 | 28.76 | 4.758
100 | 2813 | 407.8 | 8 | 13 | 27 | 31.91 | 6.899
90 | 2532 | 357.7 | 8 | 12.5 | 27 | 31.41 | 7.078
80 | 2250 | 315.9 | 8 | 12 | 27 | 30.91 | 7.123
70 | 1969 | 275.4 | 8 | 11.5 | 27 | 30.42 | 7.15
60 | 1688 | 234.8 | 8 | 11 | 27 | 29.93 | 7.19
50 | 1406 | 200 | 8 | 10.5 | 27 | 29.45 | 7.032
40 | 1125 | 163.4 | 8 | 10 | 27 | 28.96 | 6.884
30 | 843.9 | 131.4 | 8 | 9.5 | 27 | 28.48 | 6.421
20 | 562.6 | 100.4 | 8 | 9 | 27 | 28 | 5.603
15 | 421.9 | 84.44 | 8 | 8.75 | 27 | 27.76 | 4.997
100 | 2813 | 393.2 | 8 | 13 | 26 | 31 | 7.155
90 | 2532 | 344.6 | 8 | 12.5 | 26 | 30.49 | 7.348
80 | 2250 | 302.2 | 8 | 12 | 26 | 29.98 | 7.447
70 | 1969 | 262.5 | 8 | 11.5 | 26 | 29.48 | 7.501
60 | 1688 | 223.7 | 8 | 11 | 26 | 28.98 | 7.545
50 | 1406 | 190.2 | 8 | 10.5 | 26 | 28.48 | 7.395
40 | 1125 | 155.6 | 8 | 10 | 26 | 27.99 | 7.23
30 | 843.9 | 125 | 8 | 9.5 | 26 | 27.5 | 6.75
20 | 562.6 | 95.51 | 8 | 9 | 26 | 27.01 | 5.89
15 | 421.9 | 80.53 | 8 | 8.75 | 26 | 26.77 | 5.24
100 | 2813 | 378.1 | 8 | 13 | 25 | 29.98 | 7.44
90 | 2532 | 329.9 | 8 | 12.5 | 25 | 29.46 | 7.675
80 | 2250 | 287.8 | 8 | 12 | 25 | 28.96 | 7.819
70 | 1969 | 249.5 | 8 | 11.5 | 25 | 28.46 | 7.891
60 | 1688 | 212.5 | 8 | 11 | 25 | 27.96 | 7.941
50 | 1406 | 180.3 | 8 | 10.5 | 25 | 27.47 | 7.802
40 | 1125 | 147.7 | 8 | 10 | 25 | 26.98 | 7.616
30 | 843.9 | 118.6 | 8 | 9.5 | 25 | 26.49 | 7.115
20 | 562.6 | 90.54 | 8 | 9 | 25 | 26 | 6.214
15 | 421.9 | 76.47 | 8 | 8.75 | 25 | 25.76 | 5.518
100 | 2813 | 363.2 | 8 | 13 | 24 | 28.95 | 7.746
90 | 2532 | 316.3 | 8 | 12.5 | 24 | 28.44 | 8.005
80 | 2250 | 274.1 | 8 | 12 | 24 | 27.94 | 8.211
70 | 1969 | 237.1 | 8 | 11.5 | 24 | 27.44 | 8.303
60 | 1688 | 204.2 | 8 | 11 | 24 | 26.95 | 8.267
50 | 1406 | 170.7 | 8 | 10.5 | 24 | 26.45 | 8.237
40 | 1125 | 143.2 | 8 | 10 | 24 | 25.97 | 7.856
30 | 843.9 | 112.4 | 8 | 9.5 | 24 | 25.48 | 7.506
20 | 562.6 | 85.97 | 8 | 9 | 24 | 25 | 6.544
15 | 421.9 | 72.76 | 8 | 8.75 | 24 | 24.76 | 5.799
100 | 2813 | 348.3 | 8 | 13 | 23 | 27.93 | 8.075
90 | 2532 | 302.2 | 8 | 12.5 | 23 | 27.42 | 8.378
80 | 2250 | 260.9 | 8 | 12 | 23 | 26.91 | 8.625
70 | 1969 | 225.1 | 8 | 11.5 | 23 | 26.42 | 8.748
60 | 1688 | 193.2 | 8 | 11 | 23 | 25.93 | 8.735
50 | 1406 | 161.6 | 8 | 10.5 | 23 | 25.44 | 8.705
40 | 1125 | 135.3 | 8 | 10 | 23 | 24.96 | 8.318
30 | 843.9 | 106.6 | 8 | 9.5 | 23 | 24.47 | 7.917
20 | 562.6 | 81.6 | 8 | 9 | 23 | 23.99 | 6.894
15 | 421.9 | 69.19 | 8 | 8.75 | 23 | 23.75 | 6.099
100 | 2813 | 335.1 | 8 | 13 | 22 | 27 | 8.395
90 | 2532 | 289.7 | 8 | 12.5 | 22 | 26.48 | 8.738
80 | 2250 | 249.1 | 8 | 12 | 22 | 25.97 | 9.035
70 | 1969 | 214.1 | 8 | 11.5 | 22 | 25.46 | 9.197
60 | 1688 | 183.2 | 8 | 11 | 22 | 24.97 | 9.214
50 | 1406 | 153.2 | 8 | 10.5 | 22 | 24.47 | 9.182
40 | 1125 | 128.1 | 8 | 10 | 22 | 23.98 | 8.784
30 | 843.9 | 101.1 | 8 | 9.5 | 22 | 23.49 | 8.351
20 | 562.6 | 77.39 | 8 | 9 | 22 | 23 | 7.27
15 | 421.9 | 65.74 | 8 | 8.75 | 22 | 22.76 | 6.419
100 | 2813 | 321 | 8 | 13 | 21 | 25.98 | 8.762
90 | 2532 | 276.7 | 8 | 12.5 | 21 | 25.46 | 9.151
80 | 2250 | 236.8 | 8 | 12 | 21 | 24.95 | 9.502
70 | 1969 | 202.8 | 8 | 11.5 | 21 | 24.44 | 9.712
60 | 1688 | 173 | 8 | 11 | 21 | 23.95 | 9.755
50 | 1406 | 144.8 | 8 | 10.5 | 21 | 23.46 | 9.714
40 | 1125 | 120.8 | 8 | 10 | 21 | 22.97 | 9.317
30 | 843.9 | 95.44 | 8 | 9.5 | 21 | 22.48 | 8.842
20 | 562.6 | 73.2 | 8 | 9 | 21 | 22 | 7.685
15 | 421.9 | 62.34 | 8 | 8.75 | 21 | 21.75 | 6.769
100 | 2813 | 307.5 | 8 | 13 | 20 | 24.95 | 9.147
90 | 2532 | 264.1 | 8 | 12.5 | 20 | 24.44 | 9.585
80 | 2250 | 225.3 | 8 | 12 | 20 | 23.93 | 9.991
70 | 1969 | 191.9 | 8 | 11.5 | 20 | 23.43 | 10.26
60 | 1688 | 162.6 | 8 | 11 | 20 | 22.93 | 10.38
50 | 1406 | 137.4 | 8 | 10.5 | 20 | 22.44 | 10.24
40 | 1125 | 113.5 | 8 | 10 | 20 | 21.96 | 9.91
30 | 843.9 | 89.96 | 8 | 9.5 | 20 | 21.47 | 9.38
20 | 562.6 | 69.13 | 8 | 9 | 20 | 20.99 | 8.138
15 | 421.9 | 59.07 | 8 | 8.75 | 20 | 20.75 | 7.144
100 | 2813 | 294.6 | 8 | 13 | 19 | 23.93 | 9.549
90 | 2532 | 252.3 | 8 | 12.5 | 19 | 23.42 | 10.04
80 | 2250 | 214.9 | 8 | 12 | 19 | 22.91 | 10.47
70 | 1969 | 181.5 | 8 | 11.5 | 19 | 22.41 | 10.85
60 | 1688 | 153.1 | 8 | 11 | 19 | 21.92 | 11.02
50 | 1406 | 129 | 8 | 10.5 | 19 | 21.43 | 10.9
40 | 1125 | 106.5 | 8 | 10 | 19 | 20.94 | 10.56
30 | 843.9 | 87.41 | 8 | 9.5 | 19 | 20.47 | 9.655
20 | 562.6 | 65.13 | 8 | 9 | 19 | 19.98 | 8.638
15 | 421.9 | 55.72 | 8 | 8.75 | 19 | 19.74 | 7.573
100 | 2813 | 512.9 | 9 | 14 | 34 | 39 | 5.484
90 | 2532 | 455.7 | 9 | 13.5 | 34 | 38.49 | 5.555
80 | 2250 | 405.8 | 9 | 13 | 34 | 37.99 | 5.545
70 | 1969 | 357.7 | 9 | 12.5 | 34 | 37.5 | 5.504
60 | 1688 | 306.5 | 9 | 12 | 34 | 37 | 5.507
50 | 1406 | 259.1 | 9 | 11.5 | 34 | 36.5 | 5.428
40 | 1125 | 215.2 | 9 | 11 | 34 | 36.01 | 5.228
30 | 843.9 | 173.6 | 9 | 10.5 | 34 | 35.52 | 4.862
20 | 562.6 | 132.2 | 9 | 10 | 34 | 35.03 | 4.255
15 | 421.9 | 110.9 | 9 | 9.75 | 34 | 34.79 | 3.806
100 | 2813 | 495.4 | 9 | 14 | 33 | 37.98 | 5.678
90 | 2532 | 440.2 | 9 | 13.5 | 33 | 37.47 | 5.751
80 | 2250 | 389.1 | 9 | 13 | 33 | 36.97 | 5.783
70 | 1969 | 341 | 9 | 12.5 | 33 | 36.47 | 5.774
60 | 1688 | 292.3 | 9 | 12 | 33 | 35.98 | 5.775
50 | 1406 | 247.2 | 9 | 11.5 | 33 | 35.48 | 5.689
40 | 1125 | 206 | 9 | 11 | 33 | 35 | 5.462
30 | 843.9 | 166.8 | 9 | 10.5 | 33 | 34.51 | 5.059
20 | 562.6 | 127.3 | 9 | 10 | 33 | 34.02 | 4.421
15 | 421.9 | 106.3 | 9 | 9.75 | 33 | 33.78 | 3.971
100 | 2813 | 478 | 9 | 14 | 32 | 36.95 | 5.885
90 | 2532 | 422.6 | 9 | 13.5 | 32 | 36.44 | 5.99
80 | 2250 | 371.4 | 9 | 13 | 32 | 35.94 | 6.058
70 | 1969 | 325 | 9 | 12.5 | 32 | 35.45 | 6.058
60 | 1688 | 279 | 9 | 12 | 32 | 34.96 | 6.049
50 | 1406 | 237.2 | 9 | 11.5 | 32 | 34.47 | 5.93
40 | 1125 | 198.2 | 9 | 11 | 32 | 33.98 | 5.678
30 | 843.9 | 160.4 | 9 | 10.5 | 32 | 33.5 | 5.262
20 | 562.6 | 122.3 | 9 | 10 | 32 | 33.02 | 4.599
15 | 421.9 | 102.3 | 9 | 9.75 | 32 | 32.77 | 4.124
100 | 2813 | 459.4 | 9 | 14 | 31 | 35.92 | 6.124
90 | 2532 | 405.6 | 9 | 13.5 | 31 | 35.42 | 6.242
80 | 2250 | 354.5 | 9 | 13 | 31 | 34.92 | 6.348
70 | 1969 | 310.3 | 9 | 12.5 | 31 | 34.43 | 6.346
60 | 1688 | 270.7 | 9 | 12 | 31 | 33.94 | 6.235
50 | 1406 | 227.9 | 9 | 11.5 | 31 | 33.45 | 6.173
40 | 1125 | 189.8 | 9 | 11 | 31 | 32.97 | 5.929
30 | 843.9 | 153 | 9 | 10.5 | 31 | 32.49 | 5.515
20 | 562.6 | 116.8 | 9 | 10 | 31 | 32.01 | 4.817
15 | 421.9 | 97.75 | 9 | 9.75 | 31 | 31.77 | 4.317
100 | 2813 | 441.8 | 9 | 14 | 30 | 35 | 6.367
90 | 2532 | 388.8 | 9 | 13.5 | 30 | 34.49 | 6.512
80 | 2250 | 340.4 | 9 | 13 | 30 | 33.98 | 6.611
70 | 1969 | 298.5 | 9 | 12.5 | 30 | 33.48 | 6.596
60 | 1688 | 260.1 | 9 | 12 | 30 | 32.99 | 6.488
50 | 1406 | 218.3 | 9 | 11.5 | 30 | 32.49 | 6.444
40 | 1125 | 181.1 | 9 | 11 | 30 | 32 | 6.213
30 | 843.9 | 145.9 | 9 | 10.5 | 30 | 31.51 | 5.786
20 | 562.6 | 111.2 | 9 | 10 | 30 | 31.02 | 5.061
15 | 421.9 | 93.41 | 9 | 9.75 | 30 | 30.78 | 4.517
100 | 2813 | 422.5 | 9 | 14 | 29 | 33.97 | 6.658
90 | 2532 | 372.9 | 9 | 13.5 | 29 | 33.46 | 6.789
80 | 2250 | 331.8 | 9 | 13 | 29 | 32.97 | 6.783
70 | 1969 | 286 | 9 | 12.5 | 29 | 32.46 | 6.885
60 | 1688 | 247.9 | 9 | 12 | 29 | 31.97 | 6.809
50 | 1406 | 207.8 | 9 | 11.5 | 29 | 31.47 | 6.768
40 | 1125 | 172.3 | 9 | 11 | 29 | 30.99 | 6.529
30 | 843.9 | 138.7 | 9 | 10.5 | 29 | 30.5 | 6.084
20 | 562.6 | 105.8 | 9 | 10 | 29 | 30.01 | 5.319
15 | 421.9 | 88.92 | 9 | 9.75 | 29 | 29.77 | 4.746
100 | 2813 | 406.1 | 9 | 14 | 28 | 32.95 | 6.927
90 | 2532 | 358.3 | 9 | 13.5 | 28 | 32.44 | 7.066
80 | 2250 | 316.4 | 9 | 13 | 28 | 31.94 | 7.113
70 | 1969 | 272.8 | 9 | 12.5 | 28 | 31.44 | 7.219
60 | 1688 | 235.4 | 9 | 12 | 28 | 30.95 | 7.171
50 | 1406 | 200.8 | 9 | 11.5 | 28 | 30.46 | 7.004
40 | 1125 | 163.9 | 9 | 11 | 28 | 29.97 | 6.867
30 | 843.9 | 131.8 | 9 | 10.5 | 28 | 29.49 | 6.402
20 | 562.6 | 100.6 | 9 | 10 | 28 | 29.01 | 5.594
15 | 421.9 | 84.68 | 9 | 9.75 | 28 | 28.76 | 4.983
100 | 2813 | 390.5 | 9 | 14 | 27 | 31.92 | 7.204
90 | 2532 | 343.4 | 9 | 13.5 | 27 | 31.42 | 7.373
80 | 2250 | 301.2 | 9 | 13 | 27 | 30.92 | 7.471
70 | 1969 | 261.8 | 9 | 12.5 | 27 | 30.42 | 7.52
60 | 1688 | 223.6 | 9 | 12 | 27 | 29.93 | 7.549
50 | 1406 | 190.4 | 9 | 11.5 | 27 | 29.45 | 7.388
40 | 1125 | 155.7 | 9 | 11 | 27 | 28.96 | 7.227
30 | 843.9 | 125.2 | 9 | 10.5 | 27 | 28.48 | 6.742
20 | 562.6 | 95.55 | 9 | 10 | 27 | 28 | 5.888
15 | 421.9 | 80.57 | 9 | 9.75 | 27 | 27.76 | 5.237
100 | 2813 | 376.7 | 9 | 14 | 26 | 31 | 7.467
90 | 2532 | 329.4 | 9 | 13.5 | 26 | 30.48 | 7.686
80 | 2250 | 287.8 | 9 | 13 | 26 | 29.98 | 7.819
70 | 1969 | 249.8 | 9 | 12.5 | 26 | 29.47 | 7.882
60 | 1688 | 212.9 | 9 | 12 | 26 | 28.97 | 7.926
50 | 1406 | 180.9 | 9 | 11.5 | 26 | 28.48 | 7.776
40 | 1125 | 148.1 | 9 | 11 | 26 | 27.99 | 7.599
30 | 843.9 | 118.9 | 9 | 10.5 | 26 | 27.5 | 7.096
20 | 562.6 | 90.81 | 9 | 10 | 26 | 27.01 | 6.196
15 | 421.9 | 76.68 | 9 | 9.75 | 26 | 26.77 | 5.503
100 | 2813 | 361.5 | 9 | 14 | 25 | 29.97 | 7.782
90 | 2532 | 314.6 | 9 | 13.5 | 25 | 29.46 | 8.049
80 | 2250 | 273.9 | 9 | 13 | 25 | 28.95 | 8.216
70 | 1969 | 237.3 | 9 | 12.5 | 25 | 28.45 | 8.297
60 | 1688 | 202 | 9 | 12 | 25 | 27.96 | 8.354
50 | 1406 | 171.3 | 9 | 11.5 | 25 | 27.47 | 8.211
40 | 1125 | 140.4 | 9 | 11 | 25 | 26.97 | 8.014
30 | 843.9 | 112.7 | 9 | 10.5 | 25 | 26.49 | 7.488
20 | 562.6 | 86.25 | 9 | 10 | 25 | 26 | 6.523
15 | 421.9 | 72.98 | 9 | 9.75 | 25 | 25.76 | 5.782
100 | 2813 | 346.5 | 9 | 14 | 24 | 28.95 | 8.119
90 | 2532 | 300.3 | 9 | 13.5 | 24 | 28.44 | 8.43
80 | 2250 | 260.6 | 9 | 13 | 24 | 27.93 | 8.635
70 | 1969 | 225.2 | 9 | 12.5 | 24 | 27.43 | 8.744
60 | 1688 | 193 | 9 | 12 | 24 | 26.94 | 8.744
50 | 1406 | 162 | 9 | 11.5 | 24 | 26.45 | 8.68
40 | 1125 | 135.9 | 9 | 11 | 24 | 25.97 | 8.281
30 | 843.9 | 106.9 | 9 | 10.5 | 24 | 25.48 | 7.897
20 | 562.6 | 81.86 | 9 | 10 | 24 | 25 | 6.873
15 | 421.9 | 69.39 | 9 | 9.75 | 24 | 24.75 | 6.081
100 | 2813 | 331.8 | 9 | 14 | 23 | 27.93 | 8.478
90 | 2532 | 287.6 | 9 | 13.5 | 23 | 27.41 | 8.803
80 | 2250 | 247.7 | 9 | 13 | 23 | 26.91 | 9.083
70 | 1969 | 213.4 | 9 | 12.5 | 23 | 26.42 | 9.228
60 | 1688 | 182.3 | 9 | 12 | 23 | 25.92 | 9.258
50 | 1406 | 153.2 | 9 | 11.5 | 23 | 25.44 | 9.179
40 | 1125 | 128.4 | 9 | 11 | 23 | 24.95 | 8.765
30 | 843.9 | 101.1 | 9 | 10.5 | 23 | 24.47 | 8.344
20 | 562.6 | 77.54 | 9 | 10 | 23 | 23.99 | 7.256
15 | 421.9 | 65.88 | 9 | 9.75 | 23 | 23.75 | 6.405
100 | 2813 | 318.9 | 9 | 14 | 22 | 27 | 8.82
90 | 2532 | 275.5 | 9 | 13.5 | 22 | 26.48 | 9.19
80 | 2250 | 236.3 | 9 | 13 | 22 | 25.97 | 9.524
70 | 1969 | 202.7 | 9 | 12.5 | 22 | 25.46 | 9.714
60 | 1688 | 172.7 | 9 | 12 | 22 | 24.97 | 9.774
50 | 1406 | 145.2 | 9 | 11.5 | 22 | 24.47 | 9.687
40 | 1125 | 121.3 | 9 | 11 | 22 | 23.98 | 9.278
30 | 843.9 | 95.69 | 9 | 10.5 | 22 | 23.49 | 8.82
20 | 562.6 | 73.42 | 9 | 10 | 22 | 23 | 7.663
15 | 421.9 | 62.52 | 9 | 9.75 | 22 | 22.76 | 6.749
100 | 2813 | 305.2 | 9 | 14 | 21 | 25.98 | 9.216
90 | 2532 | 262.8 | 9 | 13.5 | 21 | 25.46 | 9.633
80 | 2250 | 224.5 | 9 | 13 | 21 | 24.95 | 10.03
70 | 1969 | 191.8 | 9 | 12.5 | 21 | 24.45 | 10.27
60 | 1688 | 162.8 | 9 | 12 | 21 | 23.95 | 10.37
50 | 1406 | 137.6 | 9 | 11.5 | 21 | 23.46 | 10.22
40 | 1125 | 114 | 9 | 11 | 21 | 22.97 | 9.871
30 | 843.9 | 90.17 | 9 | 10.5 | 21 | 22.48 | 9.359
20 | 562.6 | 69.34 | 9 | 10 | 21 | 21.99 | 8.114
15 | 421.9 | 59.24 | 9 | 9.75 | 21 | 21.75 | 7.123
100 | 2813 | 292.2 | 9 | 14 | 20 | 24.96 | 9.628
90 | 2532 | 250.7 | 9 | 13.5 | 20 | 24.44 | 10.1
80 | 2250 | 213.2 | 9 | 13 | 20 | 23.93 | 10.56
70 | 1969 | 181.3 | 9 | 12.5 | 20 | 23.43 | 10.86
60 | 1688 | 153.3 | 9 | 12 | 20 | 22.93 | 11.01
50 | 1406 | 129.3 | 9 | 11.5 | 20 | 22.44 | 10.88
40 | 1125 | 106.9 | 9 | 11 | 20 | 21.96 | 10.53
30 | 843.9 | 87.87 | 9 | 10.5 | 20 | 21.47 | 9.603
20 | 562.6 | 65.31 | 9 | 10 | 20 | 20.99 | 8.614
15 | 421.9 | 55.88 | 9 | 9.75 | 20 | 20.75 | 7.551
100 | 2813 | 279.8 | 9 | 14 | 19 | 23.93 | 10.05
90 | 2532 | 239.3 | 9 | 13.5 | 19 | 23.42 | 10.58
80 | 2250 | 203 | 9 | 13 | 19 | 22.91 | 11.09
70 | 1969 | 171 | 9 | 12.5 | 19 | 22.41 | 11.51
60 | 1688 | 144 | 9 | 12 | 19 | 21.92 | 11.72
50 | 1406 | 121.2 | 9 | 11.5 | 19 | 21.43 | 11.6
40 | 1125 | 100.1 | 9 | 11 | 19 | 20.94 | 11.25
30 | 843.9 | 82.23 | 9 | 10.5 | 19 | 20.47 | 10.26
20 | 562.6 | 61.77 | 9 | 10 | 19 | 19.98 | 9.108
15 | 421.9 | 53.11 | 9 | 9.75 | 19 | 19.74 | 7.944
100 | 2813 | 496.2 | 10 | 15 | 34 | 39 | 5.669
90 | 2532 | 440.8 | 10 | 14.5 | 34 | 38.49 | 5.744
80 | 2250 | 389.6 | 10 | 14 | 34 | 37.99 | 5.776
70 | 1969 | 341.7 | 10 | 13.5 | 34 | 37.49 | 5.763
60 | 1688 | 292.6 | 10 | 13 | 34 | 36.99 | 5.768
50 | 1406 | 247.8 | 10 | 12.5 | 34 | 36.5 | 5.677
40 | 1125 | 206.8 | 10 | 12 | 34 | 36.01 | 5.441
30 | 843.9 | 167.6 | 10 | 11.5 | 34 | 35.52 | 5.036
20 | 562.6 | 127.7 | 10 | 11 | 34 | 35.03 | 4.405
15 | 421.9 | 106.7 | 10 | 10.75 | 34 | 34.78 | 3.954
100 | 2813 | 477.6 | 10 | 15 | 33 | 37.97 | 5.89
90 | 2532 | 422.3 | 10 | 14.5 | 33 | 37.46 | 5.995
80 | 2250 | 371.7 | 10 | 14 | 33 | 36.96 | 6.054
70 | 1969 | 325.6 | 10 | 13.5 | 33 | 36.46 | 6.047
60 | 1688 | 279.6 | 10 | 13 | 33 | 35.97 | 6.036
50 | 1406 | 238 | 10 | 12.5 | 33 | 35.48 | 5.91
40 | 1125 | 198.9 | 10 | 12 | 33 | 34.99 | 5.656
30 | 843.9 | 161 | 10 | 11.5 | 33 | 34.51 | 5.241
20 | 562.6 | 122.7 | 10 | 11 | 33 | 34.02 | 4.587
15 | 421.9 | 102.7 | 10 | 10.75 | 33 | 33.78 | 4.11
100 | 2813 | 458.2 | 10 | 15 | 32 | 36.94 | 6.139
90 | 2532 | 403.5 | 10 | 14.5 | 32 | 36.43 | 6.274
80 | 2250 | 354.8 | 10 | 14 | 32 | 35.93 | 6.342
70 | 1969 | 311.1 | 10 | 13.5 | 32 | 35.44 | 6.329
60 | 1688 | 268.6 | 10 | 13 | 32 | 34.95 | 6.283
50 | 1406 | 228.5 | 10 | 12.5 | 32 | 34.46 | 6.154
40 | 1125 | 190.3 | 10 | 12 | 32 | 33.98 | 5.913
30 | 843.9 | 153.5 | 10 | 11.5 | 32 | 33.5 | 5.499
20 | 562.6 | 116.9 | 10 | 11 | 32 | 33.01 | 4.811
15 | 421.9 | 98 | 10 | 10.75 | 32 | 32.77 | 4.306
100 | 2813 | 438.3 | 10 | 15 | 31 | 35.91 | 6.418
90 | 2532 | 388.3 | 10 | 14.5 | 31 | 35.41 | 6.52
80 | 2250 | 339.9 | 10 | 14 | 31 | 34.91 | 6.621
70 | 1969 | 298.6 | 10 | 13.5 | 31 | 34.42 | 6.594
60 | 1688 | 260.4 | 10 | 13 | 31 | 33.94 | 6.481
50 | 1406 | 218.2 | 10 | 12.5 | 31 | 33.45 | 6.446
40 | 1125 | 181.2 | 10 | 12 | 31 | 32.97 | 6.21
30 | 843.9 | 146.1 | 10 | 11.5 | 31 | 32.49 | 5.778
20 | 562.6 | 111.4 | 10 | 11 | 31 | 32 | 5.051
15 | 421.9 | 93.58 | 10 | 10.75 | 31 | 31.76 | 4.509
100 | 2813 | 421.2 | 10 | 15 | 30 | 35 | 6.679
90 | 2532 | 374.1 | 10 | 14.5 | 30 | 34.49 | 6.768
80 | 2250 | 332.8 | 10 | 14 | 30 | 33.99 | 6.762
70 | 1969 | 286.8 | 10 | 13.5 | 30 | 33.49 | 6.867
60 | 1688 | 248.6 | 10 | 13 | 30 | 32.99 | 6.789
50 | 1406 | 208.3 | 10 | 12.5 | 30 | 32.49 | 6.754
40 | 1125 | 172.8 | 10 | 12 | 30 | 32 | 6.512
30 | 843.9 | 139.1 | 10 | 11.5 | 30 | 31.51 | 6.065
20 | 562.6 | 106.1 | 10 | 11 | 30 | 31.02 | 5.302
15 | 421.9 | 89.15 | 10 | 10.75 | 30 | 30.77 | 4.733
100 | 2813 | 404.2 | 10 | 15 | 29 | 33.97 | 6.96
90 | 2532 | 359 | 10 | 14.5 | 29 | 33.47 | 7.051
80 | 2250 | 316.8 | 10 | 14 | 29 | 32.97 | 7.103
70 | 1969 | 273.2 | 10 | 13.5 | 29 | 32.46 | 7.207
60 | 1688 | 236 | 10 | 13 | 29 | 31.97 | 7.151
50 | 1406 | 201.6 | 10 | 12.5 | 29 | 31.48 | 6.976
40 | 1125 | 164.3 | 10 | 12 | 29 | 30.99 | 6.849
30 | 843.9 | 132.2 | 10 | 11.5 | 29 | 30.5 | 6.383
20 | 562.6 | 100.9 | 10 | 11 | 29 | 30.01 | 5.577
15 | 421.9 | 84.91 | 10 | 10.75 | 29 | 29.77 | 4.97
100 | 2813 | 388.7 | 10 | 15 | 28 | 32.95 | 7.236
90 | 2532 | 343.5 | 10 | 14.5 | 28 | 32.44 | 7.37
80 | 2250 | 301.4 | 10 | 14 | 28 | 31.94 | 7.465
70 | 1969 | 262.3 | 10 | 13.5 | 28 | 31.45 | 7.506
60 | 1688 | 223.4 | 10 | 13 | 28 | 30.95 | 7.557
50 | 1406 | 191.1 | 10 | 12.5 | 28 | 30.46 | 7.359
40 | 1125 | 156.1 | 10 | 12 | 28 | 29.97 | 7.209
30 | 843.9 | 125.5 | 10 | 11.5 | 28 | 29.49 | 6.724
20 | 562.6 | 95.85 | 10 | 11 | 28 | 29 | 5.87
15 | 421.9 | 80.8 | 10 | 10.75 | 28 | 28.76 | 5.222
100 | 2813 | 374.4 | 10 | 15 | 27 | 31.93 | 7.514
90 | 2532 | 327.9 | 10 | 14.5 | 27 | 31.42 | 7.721
80 | 2250 | 286.9 | 10 | 14 | 27 | 30.92 | 7.845
70 | 1969 | 249.4 | 10 | 13.5 | 27 | 30.43 | 7.896
60 | 1688 | 212 | 10 | 13 | 27 | 29.93 | 7.961
50 | 1406 | 181.1 | 10 | 12.5 | 27 | 29.45 | 7.767
40 | 1125 | 148.1 | 10 | 12 | 27 | 28.96 | 7.597
30 | 843.9 | 119 | 10 | 11.5 | 27 | 28.48 | 7.089
20 | 562.6 | 91 | 10 | 11 | 27 | 28 | 6.183
15 | 421.9 | 76.84 | 10 | 10.75 | 27 | 27.76 | 5.491
100 | 2813 | 360.3 | 10 | 15 | 26 | 31 | 7.808
90 | 2532 | 314.2 | 10 | 14.5 | 26 | 30.49 | 8.058
80 | 2250 | 273.9 | 10 | 14 | 26 | 29.98 | 8.215
70 | 1969 | 237.7 | 10 | 13.5 | 26 | 29.48 | 8.285
60 | 1688 | 201.7 | 10 | 13 | 26 | 28.97 | 8.368
50 | 1406 | 171.9 | 10 | 12.5 | 26 | 28.48 | 8.182
40 | 1125 | 140.7 | 10 | 12 | 26 | 27.99 | 7.997
30 | 843.9 | 113 | 10 | 11.5 | 26 | 27.5 | 7.466
20 | 562.6 | 86.53 | 10 | 11 | 26 | 27.01 | 6.502
15 | 421.9 | 73.22 | 10 | 10.75 | 26 | 26.76 | 5.763
100 | 2813 | 345 | 10 | 15 | 25 | 29.98 | 8.154
90 | 2532 | 299.6 | 10 | 14.5 | 25 | 29.46 | 8.45
80 | 2250 | 260.5 | 10 | 14 | 25 | 28.96 | 8.638
70 | 1969 | 225.4 | 10 | 13.5 | 25 | 28.46 | 8.734
60 | 1688 | 193.6 | 10 | 13 | 25 | 27.96 | 8.717
50 | 1406 | 162.6 | 10 | 12.5 | 25 | 27.47 | 8.652
40 | 1125 | 136.5 | 10 | 12 | 25 | 26.98 | 8.241
30 | 843.9 | 107.2 | 10 | 11.5 | 25 | 26.49 | 7.874
20 | 562.6 | 82.12 | 10 | 11 | 25 | 26 | 6.851
15 | 421.9 | 69.59 | 10 | 10.75 | 25 | 25.76 | 6.063
100 | 2813 | 330.1 | 10 | 15 | 24 | 28.95 | 8.52
90 | 2532 | 285.7 | 10 | 14.5 | 24 | 28.44 | 8.86
80 | 2250 | 247.5 | 10 | 14 | 24 | 27.93 | 9.092
70 | 1969 | 213.5 | 10 | 13.5 | 24 | 27.44 | 9.222
60 | 1688 | 182.9 | 10 | 13 | 24 | 26.94 | 9.23
50 | 1406 | 153.7 | 10 | 12.5 | 24 | 26.45 | 9.148
40 | 1125 | 129 | 10 | 12 | 24 | 25.97 | 8.724
30 | 843.9 | 101.4 | 10 | 11.5 | 24 | 25.48 | 8.322
20 | 562.6 | 77.81 | 10 | 11 | 24 | 25 | 7.231
15 | 421.9 | 66.06 | 10 | 10.75 | 24 | 24.75 | 6.387
100 | 2813 | 315.8 | 10 | 15 | 23 | 27.93 | 8.907
90 | 2532 | 273.3 | 10 | 14.5 | 23 | 27.42 | 9.262
80 | 2250 | 234.9 | 10 | 14 | 23 | 26.91 | 9.578
70 | 1969 | 202 | 10 | 13.5 | 23 | 26.42 | 9.746
60 | 1688 | 172.5 | 10 | 13 | 23 | 25.93 | 9.783
50 | 1406 | 145.2 | 10 | 12.5 | 23 | 25.44 | 9.686
40 | 1125 | 121.5 | 10 | 12 | 23 | 24.95 | 9.262
30 | 843.9 | 95.75 | 10 | 11.5 | 23 | 24.47 | 8.814
20 | 562.6 | 73.55 | 10 | 11 | 23 | 23.99 | 7.649
15 | 421.9 | 62.67 | 10 | 10.75 | 23 | 23.75 | 6.733
100 | 2813 | 303.2 | 10 | 15 | 22 | 27 | 9.277
90 | 2532 | 261.6 | 10 | 14.5 | 22 | 26.48 | 9.679
80 | 2250 | 223.8 | 10 | 14 | 22 | 25.97 | 10.05
70 | 1969 | 191.8 | 10 | 13.5 | 22 | 25.47 | 10.27
60 | 1688 | 163.1 | 10 | 13 | 22 | 24.97 | 10.35
50 | 1406 | 137.2 | 10 | 12.5 | 22 | 24.47 | 10.25
40 | 1125 | 114.5 | 10 | 12 | 22 | 23.98 | 9.831
30 | 843.9 | 90.4 | 10 | 11.5 | 22 | 23.49 | 9.335
20 | 562.6 | 69.55 | 10 | 11 | 22 | 23 | 8.089
15 | 426.2 | 59.73 | 10 | 10.75 | 22 | 22.76 | 7.135
100 | 2813 | 290.1 | 10 | 15 | 21 | 25.98 | 9.698
90 | 2532 | 249.3 | 10 | 14.5 | 21 | 25.46 | 10.15
80 | 2250 | 212.4 | 10 | 14 | 21 | 24.95 | 10.6
70 | 1969 | 181.1 | 10 | 13.5 | 21 | 24.45 | 10.87
60 | 1688 | 153.5 | 10 | 13 | 21 | 23.95 | 11
50 | 1406 | 129.5 | 10 | 12.5 | 21 | 23.46 | 10.86
40 | 1125 | 107.3 | 10 | 12 | 21 | 22.97 | 10.49
30 | 843.9 | 88.33 | 10 | 11.5 | 21 | 22.48 | 9.554
20 | 562.6 | 65.49 | 10 | 11 | 21 | 21.99 | 8.59
15 | 430.4 | 56.6 | 10 | 10.75 | 21 | 21.77 | 7.605
100 | 2813 | 277.6 | 10 | 15 | 20 | 24.96 | 10.13
90 | 2532 | 237.7 | 10 | 14.5 | 20 | 24.44 | 10.65
80 | 2250 | 201.3 | 10 | 14 | 20 | 23.93 | 11.18
70 | 1969 | 170.8 | 10 | 13.5 | 20 | 23.43 | 11.53
60 | 1688 | 144.2 | 10 | 13 | 20 | 22.93 | 11.7
50 | 1406 | 121.4 | 10 | 12.5 | 20 | 22.44 | 11.58
40 | 1125 | 100.4 | 10 | 12 | 20 | 21.96 | 11.21
30 | 843.9 | 82.67 | 10 | 11.5 | 20 | 21.47 | 10.21
20 | 562.6 | 61.99 | 10 | 11 | 20 | 20.99 | 9.076
15 | 434.7 | 54.09 | 10 | 10.75 | 20 | 20.77 | 8.038
100 | 2813 | 265.9 | 10 | 15 | 19 | 23.94 | 10.58
90 | 2532 | 226.5 | 10 | 14.5 | 19 | 23.42 | 11.18
80 | 2250 | 191.1 | 10 | 14 | 19 | 22.91 | 11.78
70 | 1969 | 160.6 | 10 | 13.5 | 19 | 22.41 | 12.26
60 | 1688 | 135.4 | 10 | 13 | 19 | 21.92 | 12.47
50 | 1406 | 113.1 | 10 | 12.5 | 19 | 21.43 | 12.43
40 | 1125 | 94.43 | 10 | 12 | 19 | 20.95 | 11.92
30 | 843.9 | 77.91 | 10 | 11.5 | 19 | 20.47 | 10.83
20 | 562.6 | 59.16 | 10 | 11 | 19 | 19.98 | 9.509
15 | 434.7 | 51.84 | 10 | 10.75 | 19 | 19.76 | 8.386
100 | 2752 | 573.6 | 6 | 12 | 34 | 39 | 4.798
92 | 2532 | 522 | 6 | 11.4 | 34 | 38.59 | 4.85
82 | 2250 | 457.6 | 6 | 10.8 | 34 | 38.07 | 4.917
72 | 1969 | 401.4 | 6 | 10.2 | 34 | 37.57 | 4.905
61 | 1688 | 345.6 | 6 | 9.6 | 34 | 37.06 | 4.884
51 | 1406 | 295.6 | 6 | 9 | 34 | 36.55 | 4.759
41 | 1125 | 247.2 | 6 | 8.4 | 34 | 36.06 | 4.552
31 | 843.9 | 200.9 | 6 | 7.8 | 34 | 35.56 | 4.201
20 | 562.6 | 153.2 | 6 | 7.2 | 34 | 35.06 | 3.672
15 | 421.9 | 127.7 | 6 | 6.9 | 34 | 34.81 | 3.304
102 | 2813 | 568.1 | 6 | 12 | 33 | 38.08 | 4.952
92 | 2532 | 502.7 | 6 | 11.4 | 33 | 37.56 | 5.036
82 | 2250 | 439.6 | 6 | 10.8 | 33 | 37.04 | 5.119
72 | 1969 | 385.7 | 6 | 10.2 | 33 | 36.54 | 5.105
61 | 1688 | 333.9 | 6 | 9.6 | 33 | 36.04 | 5.054
51 | 1406 | 286 | 6 | 9 | 33 | 35.54 | 4.918
41 | 1125 | 239.4 | 6 | 8.4 | 33 | 35.04 | 4.7
31 | 843.9 | 193.6 | 6 | 7.8 | 33 | 34.55 | 4.36
20 | 562.6 | 147.6 | 6 | 7.2 | 33 | 34.05 | 3.812
15 | 421.9 | 122.6 | 6 | 6.9 | 33 | 33.8 | 3.441
102 | 2813 | 547.6 | 6 | 12 | 32 | 37.05 | 5.137
92 | 2532 | 483.4 | 6 | 11.4 | 32 | 36.53 | 5.237
82 | 2250 | 422.8 | 6 | 10.8 | 32 | 36.02 | 5.323
72 | 1969 | 372.8 | 6 | 10.2 | 32 | 35.52 | 5.282
61 | 1688 | 323.2 | 6 | 9.6 | 32 | 35.02 | 5.222
51 | 1406 | 275.3 | 6 | 9 | 32 | 34.52 | 5.108
41 | 1125 | 229 | 6 | 8.4 | 32 | 34.03 | 4.914
31 | 843.9 | 184.5 | 6 | 7.8 | 32 | 33.53 | 4.574
20 | 562.6 | 140.7 | 6 | 7.2 | 32 | 33.04 | 3.999
15 | 421.9 | 118.3 | 6 | 6.9 | 32 | 32.8 | 3.567
102 | 2813 | 527.4 | 6 | 12 | 31 | 36.02 | 5.334
92 | 2532 | 465.5 | 6 | 11.4 | 31 | 35.51 | 5.439
82 | 2250 | 408.7 | 6 | 10.8 | 31 | 35 | 5.507
72 | 1969 | 360.7 | 6 | 10.2 | 31 | 34.5 | 5.459
61 | 1688 | 311.2 | 6 | 9.6 | 31 | 34 | 5.424
51 | 1406 | 263 | 6 | 9 | 31 | 33.51 | 5.348
41 | 1125 | 218.2 | 6 | 8.4 | 31 | 33.01 | 5.157
31 | 843.9 | 175.7 | 6 | 7.8 | 31 | 32.52 | 4.803
20 | 562.6 | 134.1 | 6 | 7.2 | 31 | 32.03 | 4.197
15 | 421.9 | 112.8 | 6 | 6.9 | 31 | 31.79 | 3.74
100 | 2813 | 508.1 | 6 | 12 | 30 | 35 | 5.537
90 | 2532 | 449.6 | 6 | 11.4 | 30 | 34.49 | 5.631
80 | 2250 | 395.6 | 6 | 10.8 | 30 | 33.98 | 5.689
70 | 1969 | 346.8 | 6 | 10.2 | 30 | 33.48 | 5.678
60 | 1688 | 297.4 | 6 | 9.6 | 30 | 32.98 | 5.674
50 | 1406 | 250.9 | 6 | 9 | 30 | 32.49 | 5.605
40 | 1125 | 208.2 | 6 | 8.4 | 30 | 32 | 5.405
30 | 843.9 | 168 | 6 | 7.8 | 30 | 31.51 | 5.024
20 | 562.6 | 128.6 | 6 | 7.2 | 30 | 31.02 | 4.376
15 | 421.9 | 108.2 | 6 | 6.9 | 30 | 30.78 | 3.901
100 | 2813 | 488.9 | 6 | 12 | 29 | 33.97 | 5.753
90 | 2532 | 433.8 | 6 | 11.4 | 29 | 33.46 | 5.836
80 | 2250 | 380.3 | 6 | 10.8 | 29 | 32.96 | 5.917
70 | 1969 | 331 | 6 | 10.2 | 29 | 32.46 | 5.949
60 | 1688 | 286 | 6 | 9.6 | 29 | 31.97 | 5.902
50 | 1406 | 239.6 | 6 | 9 | 29 | 31.47 | 5.871
40 | 1125 | 199.7 | 6 | 8.4 | 29 | 30.99 | 5.635
30 | 843.9 | 161.7 | 6 | 7.8 | 29 | 30.5 | 5.22
20 | 562.6 | 123.8 | 6 | 7.2 | 29 | 30.02 | 4.544
15 | 421.9 | 103.9 | 6 | 6.9 | 29 | 29.77 | 4.059
100 | 2813 | 473.2 | 6 | 12 | 28 | 32.95 | 5.945
90 | 2532 | 417.2 | 6 | 11.4 | 28 | 32.44 | 6.068
80 | 2250 | 363.7 | 6 | 10.8 | 28 | 31.93 | 6.188
70 | 1969 | 315.7 | 6 | 10.2 | 28 | 31.44 | 6.238
60 | 1688 | 272.7 | 6 | 9.6 | 28 | 30.95 | 6.189
50 | 1406 | 230.1 | 6 | 9 | 28 | 30.46 | 6.113
40 | 1125 | 192 | 6 | 8.4 | 28 | 29.97 | 5.861
30 | 843.9 | 155.1 | 6 | 7.8 | 28 | 29.49 | 5.44
20 | 562.6 | 118.5 | 6 | 7.2 | 28 | 29.01 | 4.746
15 | 421.9 | 99.87 | 6 | 6.9 | 28 | 28.77 | 4.225
100 | 2813 | 457.3 | 6 | 12 | 27 | 31.92 | 6.151
90 | 2532 | 399.8 | 6 | 11.4 | 27 | 31.41 | 6.332
80 | 2250 | 349.7 | 6 | 10.8 | 27 | 30.91 | 6.435
70 | 1969 | 301.7 | 6 | 10.2 | 27 | 30.42 | 6.527
60 | 1688 | 261.6 | 6 | 9.6 | 27 | 29.93 | 6.452
50 | 1406 | 220.9 | 6 | 9 | 27 | 29.44 | 6.368
40 | 1125 | 183.6 | 6 | 8.4 | 27 | 28.96 | 6.13
30 | 843.9 | 147.8 | 6 | 7.8 | 27 | 28.48 | 5.708
20 | 562.6 | 113 | 6 | 7.2 | 27 | 28 | 4.979
15 | 421.9 | 95.21 | 6 | 6.9 | 27 | 27.76 | 4.432
100 | 2813 | 442.6 | 6 | 12 | 26 | 31 | 6.356
90 | 2532 | 383.8 | 6 | 11.4 | 26 | 30.48 | 6.597
80 | 2250 | 336.1 | 6 | 10.8 | 26 | 29.97 | 6.696
70 | 1969 | 290.3 | 6 | 10.2 | 26 | 29.47 | 6.783
60 | 1688 | 251.3 | 6 | 9.6 | 26 | 28.97 | 6.717
50 | 1406 | 214.3 | 6 | 9 | 26 | 28.48 | 6.564
40 | 1125 | 175.2 | 6 | 8.4 | 26 | 27.99 | 6.424
30 | 843.9 | 141 | 6 | 7.8 | 26 | 27.5 | 5.986
20 | 562.6 | 107.8 | 6 | 7.2 | 26 | 27.01 | 5.221
15 | 421.9 | 90.91 | 6 | 6.9 | 26 | 26.77 | 4.641
100 | 2813 | 425.5 | 6 | 12 | 25 | 29.97 | 6.611
90 | 2532 | 367.4 | 6 | 11.4 | 25 | 29.45 | 6.891
80 | 2250 | 322.6 | 6 | 10.8 | 25 | 28.95 | 6.975
70 | 1969 | 281.9 | 6 | 10.2 | 25 | 28.45 | 6.986
60 | 1688 | 239.5 | 6 | 9.6 | 25 | 27.95 | 7.048
50 | 1406 | 203.4 | 6 | 9 | 25 | 27.46 | 6.916
40 | 1125 | 166.7 | 6 | 8.4 | 25 | 26.97 | 6.749
30 | 843.9 | 134.1 | 6 | 7.8 | 25 | 26.49 | 6.292
20 | 562.6 | 102.6 | 6 | 7.2 | 25 | 26.01 | 5.485
15 | 421.9 | 86.68 | 6 | 6.9 | 25 | 25.76 | 4.868
100 | 2813 | 408.6 | 6 | 12 | 24 | 28.95 | 6.885
90 | 2532 | 354.1 | 6 | 11.4 | 24 | 28.43 | 7.149
80 | 2250 | 309.1 | 6 | 10.8 | 24 | 27.93 | 7.281
70 | 1969 | 267.9 | 6 | 10.2 | 24 | 27.43 | 7.349
60 | 1688 | 227.6 | 6 | 9.6 | 24 | 26.94 | 7.415
50 | 1406 | 193 | 6 | 9 | 24 | 26.45 | 7.287
40 | 1125 | 158.5 | 6 | 8.4 | 24 | 25.96 | 7.097
30 | 843.9 | 127.5 | 6 | 7.8 | 24 | 25.48 | 6.618
20 | 562.6 | 97.58 | 6 | 7.2 | 24 | 25 | 5.766
15 | 421.9 | 82.59 | 6 | 6.9 | 24 | 24.76 | 5.109
100 | 2813 | 392.8 | 6 | 12 | 23 | 27.92 | 7.161
90 | 2532 | 340.5 | 6 | 11.4 | 23 | 27.41 | 7.435
80 | 2250 | 295.1 | 6 | 10.8 | 23 | 26.91 | 7.625
70 | 1969 | 254.9 | 6 | 10.2 | 23 | 26.41 | 7.725
60 | 1688 | 218.7 | 6 | 9.6 | 23 | 25.92 | 7.717
50 | 1406 | 183.2 | 6 | 9 | 23 | 25.43 | 7.678
40 | 1125 | 153.8 | 6 | 8.4 | 23 | 24.95 | 7.314
30 | 843.9 | 121.1 | 6 | 7.8 | 23 | 24.47 | 6.968
20 | 562.6 | 92.76 | 6 | 7.2 | 23 | 23.99 | 6.065
15 | 421.9 | 78.64 | 6 | 6.9 | 23 | 23.75 | 5.366
100 | 2813 | 379.5 | 6 | 12 | 22 | 27 | 7.413
90 | 2532 | 328 | 6 | 11.4 | 22 | 26.48 | 7.72
80 | 2250 | 282.7 | 6 | 10.8 | 22 | 25.97 | 7.96
70 | 1969 | 243.3 | 6 | 10.2 | 22 | 25.46 | 8.092
60 | 1688 | 208.3 | 6 | 9.6 | 22 | 24.97 | 8.101
50 | 1406 | 174.2 | 6 | 9 | 22 | 24.47 | 8.075
40 | 1125 | 146 | 6 | 8.4 | 22 | 23.98 | 7.709
30 | 843.9 | 115.1 | 6 | 7.8 | 22 | 23.49 | 7.329
20 | 562.6 | 88.25 | 6 | 7.2 | 22 | 23 | 6.375
15 | 421.9 | 75 | 6 | 6.9 | 22 | 22.76 | 5.626
100 | 2813 | 365.1 | 6 | 12 | 21 | 25.98 | 7.704
90 | 2532 | 314.3 | 6 | 11.4 | 21 | 25.46 | 8.055
80 | 2250 | 269.7 | 6 | 10.8 | 21 | 24.95 | 8.345
70 | 1969 | 231.4 | 6 | 10.2 | 21 | 24.44 | 8.51
60 | 1688 | 197.6 | 6 | 9.6 | 21 | 23.95 | 8.542
50 | 1406 | 165.1 | 6 | 9 | 21 | 23.45 | 8.521
40 | 1125 | 138 | 6 | 8.4 | 21 | 22.97 | 8.152
30 | 843.9 | 109.3 | 6 | 7.8 | 21 | 22.48 | 7.723
20 | 562.6 | 83.96 | 6 | 7.2 | 21 | 22 | 6.7
15 | 421.9 | 71.41 | 6 | 6.9 | 21 | 21.75 | 5.909
100 | 2813 | 350.8 | 6 | 12 | 20 | 24.96 | 8.019
90 | 2532 | 301 | 6 | 11.4 | 20 | 24.44 | 8.411
80 | 2250 | 257.2 | 6 | 10.8 | 20 | 23.93 | 8.75
70 | 1969 | 219.8 | 6 | 10.2 | 20 | 23.43 | 8.957
60 | 1688 | 187.1 | 6 | 9.6 | 20 | 22.93 | 9.018
50 | 1406 | 156.3 | 6 | 9 | 20 | 22.44 | 9
40 | 1125 | 130.6 | 6 | 8.4 | 20 | 21.96 | 8.617
30 | 843.9 | 103.6 | 6 | 7.8 | 20 | 21.47 | 8.144
20 | 562.6 | 79.65 | 6 | 7.2 | 20 | 20.99 | 7.063
15 | 421.9 | 67.92 | 6 | 6.9 | 20 | 20.75 | 6.213
100 | 2813 | 336.8 | 6 | 12 | 19 | 23.93 | 8.351
90 | 2532 | 288.1 | 6 | 11.4 | 19 | 23.42 | 8.787
80 | 2250 | 246.1 | 6 | 10.8 | 19 | 22.91 | 9.144
70 | 1969 | 208.7 | 6 | 10.2 | 19 | 22.41 | 9.437
60 | 1688 | 177.1 | 6 | 9.6 | 19 | 21.91 | 9.531
50 | 1406 | 149.3 | 6 | 9 | 19 | 21.43 | 9.418
40 | 1125 | 123.4 | 6 | 8.4 | 19 | 20.94 | 9.121
30 | 843.9 | 98.05 | 6 | 7.8 | 19 | 20.46 | 8.607
20 | 562.6 | 75.5 | 6 | 7.2 | 19 | 19.98 | 7.452
15 | 421.9 | 64.51 | 6 | 6.9 | 19 | 19.74 | 6.541
100 | 2813 | 565.7 | 7 | 13 | 34 | 39 | 4.973
90 | 2532 | 498.6 | 7 | 12.4 | 34 | 38.48 | 5.078
80 | 2250 | 439.1 | 7 | 11.8 | 34 | 37.98 | 5.125
70 | 1969 | 386.5 | 7 | 11.2 | 34 | 37.49 | 5.095
60 | 1688 | 334.6 | 7 | 10.6 | 34 | 36.99 | 5.044
50 | 1406 | 286.3 | 7 | 10 | 34 | 36.5 | 4.912
40 | 1125 | 239.9 | 7 | 9.4 | 34 | 36.01 | 4.691
30 | 843.9 | 193.9 | 7 | 8.8 | 34 | 35.52 | 4.353
20 | 562.6 | 147.9 | 7 | 8.2 | 34 | 35.04 | 3.805
15 | 421.9 | 123 | 7 | 7.9 | 34 | 34.78 | 3.432
100 | 2813 | 544.9 | 7 | 13 | 33 | 37.97 | 5.163
90 | 2532 | 479.4 | 7 | 12.4 | 33 | 37.46 | 5.281
80 | 2250 | 423 | 7 | 11.8 | 33 | 36.96 | 5.32
70 | 1969 | 374 | 7 | 11.2 | 33 | 36.47 | 5.265
60 | 1688 | 324 | 7 | 10.6 | 33 | 35.98 | 5.21
50 | 1406 | 275.4 | 7 | 10 | 33 | 35.48 | 5.107
40 | 1125 | 229.1 | 7 | 9.4 | 33 | 35 | 4.912
30 | 843.9 | 184.7 | 7 | 8.8 | 33 | 34.51 | 4.57
20 | 562.6 | 140.9 | 7 | 8.2 | 33 | 34.03 | 3.993
15 | 421.9 | 118.5 | 7 | 7.9 | 33 | 33.78 | 3.562
100 | 2813 | 524.3 | 7 | 13 | 32 | 36.94 | 5.366
90 | 2532 | 465.9 | 7 | 12.4 | 32 | 36.44 | 5.434
80 | 2250 | 409.3 | 7 | 11.8 | 32 | 35.93 | 5.499
70 | 1969 | 361.4 | 7 | 11.2 | 32 | 35.45 | 5.448
60 | 1688 | 311 | 7 | 10.6 | 32 | 34.95 | 5.428
50 | 1406 | 262.8 | 7 | 10 | 32 | 34.47 | 5.351
40 | 1125 | 218.3 | 7 | 9.4 | 32 | 33.98 | 5.155
30 | 843.9 | 175.9 | 7 | 8.8 | 32 | 33.5 | 4.797
20 | 562.6 | 134.3 | 7 | 8.2 | 32 | 33.02 | 4.189
15 | 421.9 | 113 | 7 | 7.9 | 32 | 32.77 | 3.734
100 | 2813 | 504.2 | 7 | 13 | 31 | 35.91 | 5.579
90 | 2532 | 449.1 | 7 | 12.4 | 31 | 35.41 | 5.637
80 | 2250 | 395.3 | 7 | 11.8 | 31 | 34.91 | 5.692
70 | 1969 | 346.2 | 7 | 11.2 | 31 | 34.42 | 5.688
60 | 1688 | 296.8 | 7 | 10.6 | 31 | 33.93 | 5.687
50 | 1406 | 250.7 | 7 | 10 | 31 | 33.45 | 5.611
40 | 1125 | 208.3 | 7 | 9.4 | 31 | 32.97 | 5.403
30 | 843.9 | 168.7 | 7 | 8.8 | 31 | 32.49 | 5.004
20 | 562.6 | 128.9 | 7 | 8.2 | 31 | 32.01 | 4.364
15 | 421.9 | 108.3 | 7 | 7.9 | 31 | 31.77 | 3.895
100 | 2813 | 488.3 | 7 | 13 | 30 | 35 | 5.761
90 | 2532 | 433.8 | 7 | 12.4 | 30 | 34.49 | 5.836
80 | 2250 | 380.5 | 7 | 11.8 | 30 | 33.98 | 5.915
70 | 1969 | 331.3 | 7 | 11.2 | 30 | 33.48 | 5.944
60 | 1688 | 284 | 7 | 10.6 | 30 | 32.98 | 5.943
50 | 1406 | 240.1 | 7 | 10 | 30 | 32.49 | 5.858
40 | 1125 | 200.4 | 7 | 9.4 | 30 | 32 | 5.614
30 | 843.9 | 162.3 | 7 | 8.8 | 30 | 31.51 | 5.198
20 | 562.6 | 124.3 | 7 | 8.2 | 30 | 31.02 | 4.528
15 | 421.9 | 104.3 | 7 | 7.9 | 30 | 30.78 | 4.045
100 | 2813 | 472.1 | 7 | 13 | 29 | 33.97 | 5.959
90 | 2532 | 416.5 | 7 | 12.4 | 29 | 33.46 | 6.078
80 | 2250 | 363.4 | 7 | 11.8 | 29 | 32.96 | 6.193
70 | 1969 | 316 | 7 | 11.2 | 29 | 32.46 | 6.232
60 | 1688 | 273.6 | 7 | 10.6 | 29 | 31.97 | 6.17
50 | 1406 | 230.8 | 7 | 10 | 29 | 31.47 | 6.094
40 | 1125 | 192.7 | 7 | 9.4 | 29 | 30.99 | 5.838
30 | 843.9 | 155.6 | 7 | 8.8 | 29 | 30.5 | 5.424
20 | 562.6 | 118.9 | 7 | 8.2 | 29 | 30.02 | 4.732
15 | 421.9 | 100.1 | 7 | 7.9 | 29 | 29.77 | 4.214
100 | 2813 | 457 | 7 | 13 | 28 | 32.95 | 6.155
90 | 2532 | 398.6 | 7 | 12.4 | 28 | 32.43 | 6.351
80 | 2250 | 347.1 | 7 | 11.8 | 28 | 31.93 | 6.484
70 | 1969 | 302.2 | 7 | 11.2 | 28 | 31.43 | 6.516
60 | 1688 | 262.6 | 7 | 10.6 | 28 | 30.95 | 6.428
50 | 1406 | 221.4 | 7 | 10 | 28 | 30.46 | 6.352
40 | 1125 | 183.9 | 7 | 9.4 | 28 | 29.97 | 6.117
30 | 843.9 | 148.3 | 7 | 8.8 | 28 | 29.49 | 5.692
20 | 562.6 | 113.3 | 7 | 8.2 | 28 | 29.01 | 4.964
15 | 421.9 | 95.46 | 7 | 7.9 | 28 | 28.77 | 4.42
100 | 2813 | 439.5 | 7 | 13 | 27 | 31.92 | 6.4
90 | 2532 | 381.1 | 7 | 12.4 | 27 | 31.41 | 6.643
80 | 2250 | 336.2 | 7 | 11.8 | 27 | 30.91 | 6.693
70 | 1969 | 290.1 | 7 | 11.2 | 27 | 30.42 | 6.789
60 | 1688 | 251.3 | 7 | 10.6 | 27 | 29.93 | 6.715
50 | 1406 | 214.5 | 7 | 10 | 27 | 29.44 | 6.558
40 | 1125 | 175.2 | 7 | 9.4 | 27 | 28.96 | 6.423
30 | 843.9 | 141.1 | 7 | 8.8 | 27 | 28.48 | 5.979
20 | 562.6 | 108 | 7 | 8.2 | 27 | 28 | 5.211
15 | 421.9 | 91.08 | 7 | 7.9 | 27 | 27.76 | 4.633
100 | 2813 | 423.3 | 7 | 13 | 26 | 31 | 6.646
90 | 2532 | 366.8 | 7 | 12.4 | 26 | 30.48 | 6.902
80 | 2250 | 323.4 | 7 | 11.8 | 26 | 29.98 | 6.958
70 | 1969 | 282.2 | 7 | 11.2 | 26 | 29.48 | 6.979
60 | 1688 | 239.9 | 7 | 10.6 | 26 | 28.97 | 7.036
50 | 1406 | 204 | 7 | 10 | 26 | 28.48 | 6.893
40 | 1125 | 167.1 | 7 | 9.4 | 26 | 27.99 | 6.735
30 | 843.9 | 134.5 | 7 | 8.8 | 26 | 27.5 | 6.275
20 | 562.6 | 102.9 | 7 | 8.2 | 26 | 27.01 | 5.468
15 | 421.9 | 87.03 | 7 | 7.9 | 26 | 26.77 | 4.849
100 | 2813 | 406.1 | 7 | 13 | 25 | 29.97 | 6.927
90 | 2532 | 352.8 | 7 | 12.4 | 25 | 29.46 | 7.176
80 | 2250 | 309.3 | 7 | 11.8 | 25 | 28.95 | 7.276
70 | 1969 | 268.1 | 7 | 11.2 | 25 | 28.45 | 7.345
60 | 1688 | 227.9 | 7 | 10.6 | 25 | 27.95 | 7.405
50 | 1406 | 193.7 | 7 | 10 | 25 | 27.46 | 7.263
40 | 1125 | 158.9 | 7 | 9.4 | 25 | 26.97 | 7.082
30 | 843.9 | 127.8 | 7 | 8.8 | 25 | 26.49 | 6.601
20 | 562.6 | 97.87 | 7 | 8.2 | 25 | 26 | 5.749
15 | 421.9 | 82.92 | 7 | 7.9 | 25 | 25.76 | 5.088
100 | 2813 | 390.2 | 7 | 13 | 24 | 28.95 | 7.209
90 | 2532 | 339.8 | 7 | 12.4 | 24 | 28.44 | 7.45
80 | 2250 | 295 | 7 | 11.8 | 24 | 27.93 | 7.629
70 | 1969 | 255 | 7 | 11.2 | 24 | 27.43 | 7.723
60 | 1688 | 216.8 | 7 | 10.6 | 24 | 26.94 | 7.786
50 | 1406 | 183.7 | 7 | 10 | 24 | 26.45 | 7.655
40 | 1125 | 151 | 7 | 9.4 | 24 | 25.96 | 7.452
30 | 843.9 | 121.4 | 7 | 8.8 | 24 | 25.48 | 6.95
20 | 562.6 | 93.03 | 7 | 8.2 | 24 | 25 | 6.047
15 | 421.9 | 78.86 | 7 | 7.9 | 24 | 24.76 | 5.351
100 | 2813 | 375.4 | 7 | 13 | 23 | 27.93 | 7.493
90 | 2532 | 325.7 | 7 | 12.4 | 23 | 27.41 | 7.773
80 | 2250 | 281.3 | 7 | 11.8 | 23 | 26.91 | 7.999
70 | 1969 | 242.5 | 7 | 11.2 | 23 | 26.41 | 8.119
60 | 1688 | 208.2 | 7 | 10.6 | 23 | 25.93 | 8.105
50 | 1406 | 174.2 | 7 | 10 | 23 | 25.43 | 8.073
40 | 1125 | 146.2 | 7 | 9.4 | 23 | 24.95 | 7.697
30 | 843.9 | 115.2 | 7 | 8.8 | 23 | 24.47 | 7.322
20 | 562.6 | 88.43 | 7 | 8.2 | 23 | 23.99 | 6.362
15 | 421.9 | 75.12 | 7 | 7.9 | 23 | 23.75 | 5.617
100 | 2813 | 362.2 | 7 | 13 | 22 | 27 | 7.766
90 | 2532 | 313 | 7 | 12.4 | 22 | 26.48 | 8.09
80 | 2250 | 269.2 | 7 | 11.8 | 22 | 25.97 | 8.361
70 | 1969 | 231.3 | 7 | 11.2 | 22 | 25.46 | 8.513
60 | 1688 | 198 | 7 | 10.6 | 22 | 24.96 | 8.525
50 | 1406 | 165.5 | 7 | 10 | 22 | 24.47 | 8.498
40 | 1125 | 138.5 | 7 | 9.4 | 22 | 23.98 | 8.123
30 | 843.9 | 109.5 | 7 | 8.8 | 22 | 23.49 | 7.704
20 | 562.6 | 84.16 | 7 | 8.2 | 22 | 23 | 6.685
15 | 421.9 | 71.61 | 7 | 7.9 | 22 | 22.76 | 5.892
100 | 2813 | 347.7 | 7 | 13 | 21 | 25.98 | 8.089
90 | 2532 | 299.5 | 7 | 12.4 | 21 | 25.46 | 8.454
80 | 2250 | 256.5 | 7 | 11.8 | 21 | 24.94 | 8.775
70 | 1969 | 219.6 | 7 | 11.2 | 21 | 24.44 | 8.966
60 | 1688 | 187.4 | 7 | 10.6 | 21 | 23.95 | 9.007
50 | 1406 | 156.7 | 7 | 10 | 21 | 23.45 | 8.978
40 | 1125 | 131 | 7 | 9.4 | 21 | 22.97 | 8.586
30 | 843.9 | 103.9 | 7 | 8.8 | 21 | 22.48 | 8.125
20 | 562.6 | 79.88 | 7 | 8.2 | 21 | 21.99 | 7.043
15 | 421.9 | 68.11 | 7 | 7.9 | 21 | 21.75 | 6.195
100 | 2813 | 333.7 | 7 | 13 | 20 | 24.95 | 8.429
90 | 2532 | 286.4 | 7 | 12.4 | 20 | 24.44 | 8.839
80 | 2250 | 244.4 | 7 | 11.8 | 20 | 23.92 | 9.209
70 | 1969 | 208.3 | 7 | 11.2 | 20 | 23.42 | 9.451
60 | 1688 | 177.3 | 7 | 10.6 | 20 | 22.93 | 9.522
50 | 1406 | 149.7 | 7 | 10 | 20 | 22.44 | 9.396
40 | 1125 | 123.8 | 7 | 9.4 | 20 | 21.95 | 9.091
30 | 843.9 | 98.27 | 7 | 8.8 | 20 | 21.47 | 8.588
20 | 562.6 | 75.7 | 7 | 8.2 | 20 | 20.99 | 7.432
15 | 421.9 | 64.71 | 7 | 7.9 | 20 | 20.75 | 6.521
100 | 2813 | 320.2 | 7 | 13 | 19 | 23.93 | 8.786
90 | 2532 | 273.9 | 7 | 12.4 | 19 | 23.41 | 9.244
80 | 2250 | 233.6 | 7 | 11.8 | 19 | 22.91 | 9.634
70 | 1969 | 197.5 | 7 | 11.2 | 19 | 22.41 | 9.969
60 | 1688 | 167.5 | 7 | 10.6 | 19 | 21.91 | 10.08
50 | 1406 | 141 | 7 | 10 | 19 | 21.43 | 9.975
40 | 1125 | 116.6 | 7 | 9.4 | 19 | 20.94 | 9.65
30 | 843.9 | 95.91 | 7 | 8.8 | 19 | 20.46 | 8.799
20 | 562.6 | 71.62 | 7 | 8.2 | 19 | 19.98 | 7.856
15 | 421.9 | 61.43 | 7 | 7.9 | 19 | 19.74 | 6.869
100 | 2813 | 542.1 | 8 | 14 | 34 | 39 | 5.189
90 | 2532 | 477.2 | 8 | 13.4 | 34 | 38.49 | 5.305
80 | 2250 | 422.2 | 8 | 12.8 | 34 | 37.98 | 5.33
70 | 1969 | 373.5 | 8 | 12.2 | 34 | 37.49 | 5.271
60 | 1688 | 322.8 | 8 | 11.6 | 34 | 37 | 5.229
50 | 1406 | 273.6 | 8 | 11 | 34 | 36.5 | 5.141
40 | 1125 | 227.1 | 8 | 10.4 | 34 | 36.01 | 4.954
30 | 843.9 | 182.7 | 8 | 9.8 | 34 | 35.52 | 4.618
20 | 562.6 | 138.9 | 8 | 9.2 | 34 | 35.03 | 4.051
15 | 421.9 | 116.5 | 8 | 8.9 | 34 | 34.79 | 3.623
100 | 2813 | 521.2 | 8 | 14 | 33 | 37.97 | 5.397
90 | 2532 | 460.4 | 8 | 13.4 | 33 | 37.46 | 5.499
80 | 2250 | 408.6 | 8 | 12.8 | 33 | 36.96 | 5.507
70 | 1969 | 360.4 | 8 | 12.2 | 33 | 36.47 | 5.463
60 | 1688 | 309 | 8 | 11.6 | 33 | 35.97 | 5.462
50 | 1406 | 260.9 | 8 | 11 | 33 | 35.48 | 5.392
40 | 1125 | 216.3 | 8 | 10.4 | 33 | 34.99 | 5.202
30 | 843.9 | 174 | 8 | 9.8 | 33 | 34.51 | 4.849
20 | 562.6 | 132.3 | 8 | 9.2 | 33 | 34.02 | 4.251
15 | 421.9 | 111 | 8 | 8.9 | 33 | 33.78 | 3.802
100 | 2813 | 502.1 | 8 | 14 | 32 | 36.94 | 5.602
90 | 2532 | 448.4 | 8 | 13.4 | 32 | 36.45 | 5.646
80 | 2250 | 394 | 8 | 12.8 | 32 | 35.94 | 5.712
70 | 1969 | 344.5 | 8 | 12.2 | 32 | 35.45 | 5.716
60 | 1688 | 294.7 | 8 | 11.6 | 32 | 34.95 | 5.727
50 | 1406 | 248.7 | 8 | 11 | 32 | 34.47 | 5.655
40 | 1125 | 206.4 | 8 | 10.4 | 32 | 33.98 | 5.451
30 | 843.9 | 166.8 | 8 | 9.8 | 32 | 33.5 | 5.06
20 | 562.6 | 127.1 | 8 | 9.2 | 32 | 33.02 | 4.427
15 | 421.9 | 106.3 | 8 | 8.9 | 32 | 32.77 | 3.968
100 | 2813 | 485.2 | 8 | 14 | 31 | 35.92 | 5.797
90 | 2532 | 430.6 | 8 | 13.4 | 31 | 35.42 | 5.88
80 | 2250 | 377 | 8 | 12.8 | 31 | 34.92 | 5.969
70 | 1969 | 328.3 | 8 | 12.2 | 31 | 34.42 | 5.998
60 | 1688 | 281.1 | 8 | 11.6 | 31 | 33.93 | 6.003
50 | 1406 | 237.9 | 8 | 11 | 31 | 33.45 | 5.912
40 | 1125 | 198.4 | 8 | 10.4 | 31 | 32.97 | 5.67
30 | 843.9 | 160.5 | 8 | 9.8 | 31 | 32.49 | 5.259
20 | 562.6 | 122.3 | 8 | 9.2 | 31 | 32.01 | 4.6
15 | 421.9 | 102.3 | 8 | 8.9 | 31 | 31.77 | 4.125
100 | 2813 | 472.4 | 8 | 14 | 30 | 35 | 5.955
90 | 2532 | 416.3 | 8 | 13.4 | 30 | 34.49 | 6.081
80 | 2250 | 363.3 | 8 | 12.8 | 30 | 33.98 | 6.194
70 | 1969 | 316.4 | 8 | 12.2 | 30 | 33.48 | 6.223
60 | 1688 | 274.5 | 8 | 11.6 | 30 | 32.98 | 6.148
50 | 1406 | 231.5 | 8 | 11 | 30 | 32.49 | 6.075
40 | 1125 | 193.2 | 8 | 10.4 | 30 | 32 | 5.823
30 | 843.9 | 156.1 | 8 | 9.8 | 30 | 31.51 | 5.408
20 | 562.6 | 119.2 | 8 | 9.2 | 30 | 31.02 | 4.719
15 | 421.9 | 100.2 | 8 | 8.9 | 30 | 30.78 | 4.209
100 | 2813 | 454.9 | 8 | 14 | 29 | 33.97 | 6.184
90 | 2532 | 398.1 | 8 | 13.4 | 29 | 33.46 | 6.36
80 | 2250 | 347.1 | 8 | 12.8 | 29 | 32.95 | 6.483
70 | 1969 | 302.9 | 8 | 12.2 | 29 | 32.45 | 6.5
60 | 1688 | 263.6 | 8 | 11.6 | 29 | 31.96 | 6.404
50 | 1406 | 222 | 8 | 11 | 29 | 31.47 | 6.337
40 | 1125 | 184.4 | 8 | 10.4 | 29 | 30.98 | 6.103
30 | 843.9 | 148.7 | 8 | 9.8 | 29 | 30.5 | 5.676
20 | 562.6 | 113.7 | 8 | 9.2 | 29 | 30.01 | 4.949
15 | 421.9 | 95.71 | 8 | 8.9 | 29 | 29.77 | 4.409
100 | 2813 | 437.6 | 8 | 14 | 28 | 32.95 | 6.428
90 | 2532 | 380.7 | 8 | 13.4 | 28 | 32.43 | 6.651
80 | 2250 | 337.5 | 8 | 12.8 | 28 | 31.94 | 6.668
70 | 1969 | 290.7 | 8 | 12.2 | 28 | 31.44 | 6.774
60 | 1688 | 252 | 8 | 11.6 | 28 | 30.95 | 6.699
50 | 1406 | 216.1 | 8 | 11 | 28 | 30.46 | 6.509
40 | 1125 | 175.6 | 8 | 10.4 | 28 | 29.97 | 6.409
30 | 843.9 | 141.5 | 8 | 9.8 | 28 | 29.49 | 5.962
20 | 562.6 | 108.3 | 8 | 9.2 | 28 | 29 | 5.196
15 | 421.9 | 91.32 | 8 | 8.9 | 28 | 28.76 | 4.621
100 | 2813 | 419.2 | 8 | 14 | 27 | 31.92 | 6.711
90 | 2532 | 365.7 | 8 | 13.4 | 27 | 31.41 | 6.923
80 | 2250 | 323 | 8 | 12.8 | 27 | 30.91 | 6.967
70 | 1969 | 281.4 | 8 | 12.2 | 27 | 30.42 | 6.997
60 | 1688 | 239.6 | 8 | 11.6 | 27 | 29.93 | 7.045
50 | 1406 | 204.2 | 8 | 11 | 27 | 29.44 | 6.887
40 | 1125 | 167.1 | 8 | 10.4 | 27 | 28.96 | 6.734
30 | 843.9 | 134.6 | 8 | 9.8 | 27 | 28.48 | 6.268
20 | 562.6 | 103.1 | 8 | 9.2 | 27 | 28 | 5.458
15 | 421.9 | 87.19 | 8 | 8.9 | 27 | 27.76 | 4.839
100 | 2813 | 403.7 | 8 | 14 | 26 | 31 | 6.968
90 | 2532 | 352.8 | 8 | 13.4 | 26 | 30.48 | 7.177
80 | 2250 | 309.5 | 8 | 12.8 | 26 | 29.98 | 7.272
70 | 1969 | 268.3 | 8 | 12.2 | 26 | 29.47 | 7.339
60 | 1688 | 228.3 | 8 | 11.6 | 26 | 28.97 | 7.392
50 | 1406 | 194.3 | 8 | 11 | 26 | 28.48 | 7.238
40 | 1125 | 159.2 | 8 | 10.4 | 26 | 27.99 | 7.067
30 | 843.9 | 128.2 | 8 | 9.8 | 26 | 27.5 | 6.583
20 | 562.6 | 98.15 | 8 | 9.2 | 26 | 27.01 | 5.732
15 | 421.9 | 83.03 | 8 | 8.9 | 26 | 26.77 | 5.082
100 | 2813 | 388.1 | 8 | 14 | 25 | 29.97 | 7.249
90 | 2532 | 338.4 | 8 | 13.4 | 25 | 29.46 | 7.482
80 | 2250 | 294.9 | 8 | 12.8 | 25 | 28.95 | 7.63
70 | 1969 | 255.1 | 8 | 12.2 | 25 | 28.45 | 7.718
60 | 1688 | 217.1 | 8 | 11.6 | 25 | 27.95 | 7.774
50 | 1406 | 184.3 | 8 | 11 | 25 | 27.46 | 7.63
40 | 1125 | 151.3 | 8 | 10.4 | 25 | 26.97 | 7.436
30 | 843.9 | 121.7 | 8 | 9.8 | 25 | 26.49 | 6.932
20 | 562.6 | 93.3 | 8 | 9.2 | 25 | 26 | 6.03
15 | 421.9 | 79.07 | 8 | 8.9 | 25 | 25.76 | 5.336
100 | 2813 | 373.2 | 8 | 14 | 24 | 28.95 | 7.538
90 | 2532 | 324.9 | 8 | 13.4 | 24 | 28.44 | 7.793
80 | 2250 | 281.1 | 8 | 12.8 | 24 | 27.93 | 8.006
70 | 1969 | 242.7 | 8 | 12.2 | 24 | 27.43 | 8.114
60 | 1688 | 208.7 | 8 | 11.6 | 24 | 26.94 | 8.087
50 | 1406 | 174.8 | 8 | 11 | 24 | 26.45 | 8.048
40 | 1125 | 146.8 | 8 | 10.4 | 24 | 25.96 | 7.665
30 | 843.9 | 115.5 | 8 | 9.8 | 24 | 25.48 | 7.304
20 | 562.6 | 88.71 | 8 | 9.2 | 24 | 25 | 6.342
15 | 421.9 | 75.34 | 8 | 8.9 | 24 | 24.75 | 5.6
100 | 2813 | 358.5 | 8 | 14 | 23 | 27.93 | 7.847
90 | 2532 | 310.7 | 8 | 13.4 | 23 | 27.41 | 8.149
80 | 2250 | 267.8 | 8 | 12.8 | 23 | 26.91 | 8.403
70 | 1969 | 230.6 | 8 | 12.2 | 23 | 26.41 | 8.541
60 | 1688 | 197.8 | 8 | 11.6 | 23 | 25.92 | 8.532
50 | 1406 | 165.5 | 8 | 11 | 23 | 25.43 | 8.497
40 | 1125 | 138.8 | 8 | 10.4 | 23 | 24.95 | 8.108
30 | 843.9 | 109.7 | 8 | 9.8 | 23 | 24.47 | 7.695
20 | 562.6 | 84.33 | 8 | 9.2 | 23 | 23.99 | 6.671
15 | 421.9 | 71.77 | 8 | 8.9 | 23 | 23.75 | 5.879
100 | 2813 | 345.2 | 8 | 14 | 22 | 27 | 8.149
90 | 2532 | 298.2 | 8 | 13.4 | 22 | 26.48 | 8.491
80 | 2250 | 255.9 | 8 | 12.8 | 22 | 25.97 | 8.793
70 | 1969 | 219.6 | 8 | 12.2 | 22 | 25.46 | 8.968
60 | 1688 | 187.7 | 8 | 11.6 | 22 | 24.96 | 8.992
50 | 1406 | 157.1 | 8 | 11 | 22 | 24.47 | 8.953
40 | 1125 | 131.6 | 8 | 10.4 | 22 | 23.98 | 8.552
30 | 843.9 | 104.1 | 8 | 9.8 | 22 | 23.49 | 8.105
20 | 562.6 | 80.11 | 8 | 9.2 | 22 | 23 | 7.023
15 | 421.9 | 68.31 | 8 | 8.9 | 22 | 22.76 | 6.177
100 | 2813 | 331 | 8 | 14 | 21 | 25.98 | 8.498
90 | 2532 | 285 | 8 | 13.4 | 21 | 25.46 | 8.884
80 | 2250 | 243.6 | 8 | 12.8 | 21 | 24.95 | 9.239
70 | 1969 | 208.1 | 8 | 12.2 | 21 | 24.44 | 9.461
60 | 1688 | 177.5 | 8 | 11.6 | 21 | 23.95 | 9.508
50 | 1406 | 148.7 | 8 | 11 | 21 | 23.45 | 9.461
40 | 1125 | 124.2 | 8 | 10.4 | 21 | 22.97 | 9.057
30 | 843.9 | 98.49 | 8 | 9.8 | 21 | 22.48 | 8.568
20 | 562.6 | 75.91 | 8 | 9.2 | 21 | 21.99 | 7.412
15 | 421.9 | 64.86 | 8 | 8.9 | 21 | 21.75 | 6.506
100 | 2813 | 317.3 | 8 | 14 | 20 | 24.95 | 8.865
90 | 2532 | 272.3 | 8 | 13.4 | 20 | 24.44 | 9.298
80 | 2250 | 231.9 | 8 | 12.8 | 20 | 23.93 | 9.706
70 | 1969 | 197.2 | 8 | 12.2 | 20 | 23.42 | 9.987
60 | 1688 | 167.7 | 8 | 11.6 | 20 | 22.93 | 10.07
50 | 1406 | 141.3 | 8 | 11 | 20 | 22.44 | 9.954
40 | 1125 | 117.3 | 8 | 10.4 | 20 | 21.95 | 9.596
30 | 843.9 | 93 | 8 | 9.8 | 20 | 21.47 | 9.074
20 | 562.6 | 71.84 | 8 | 9.2 | 20 | 20.99 | 7.832
15 | 421.9 | 61.61 | 8 | 8.9 | 20 | 20.75 | 6.849
100 | 2813 | 304.2 | 8 | 14 | 19 | 23.93 | 9.247
90 | 2532 | 260.2 | 8 | 13.4 | 19 | 23.42 | 9.729
80 | 2250 | 221.4 | 8 | 12.8 | 19 | 22.91 | 10.16
70 | 1969 | 186.8 | 8 | 12.2 | 19 | 22.41 | 10.54
60 | 1688 | 157.5 | 8 | 11.6 | 19 | 21.91 | 10.72
50 | 1406 | 132.9 | 8 | 11 | 19 | 21.43 | 10.58
40 | 1125 | 109.9 | 8 | 10.4 | 19 | 20.94 | 10.23
30 | 843.9 | 90.47 | 8 | 9.8 | 19 | 20.46 | 9.328
20 | 562.6 | 67.83 | 8 | 9.2 | 19 | 19.98 | 8.294
15 | 421.9 | 58.26 | 8 | 8.9 | 19 | 19.74 | 7.243
100 | 2813 | 521.1 | 9 | 15 | 34 | 39 | 5.398
90 | 2532 | 461.4 | 9 | 14.4 | 34 | 38.49 | 5.487
80 | 2250 | 410.2 | 9 | 13.8 | 34 | 37.99 | 5.486
70 | 1969 | 361.6 | 9 | 13.2 | 34 | 37.49 | 5.446
60 | 1688 | 309.3 | 9 | 12.6 | 34 | 36.99 | 5.457
50 | 1406 | 261.3 | 9 | 12 | 34 | 36.5 | 5.383
40 | 1125 | 216.8 | 9 | 11.4 | 34 | 36.01 | 5.191
30 | 843.9 | 174.5 | 9 | 10.8 | 34 | 35.52 | 4.836
20 | 562.6 | 132.7 | 9 | 10.2 | 34 | 35.03 | 4.238
15 | 421.9 | 111.3 | 9 | 9.9 | 34 | 34.79 | 3.792
100 | 2813 | 502.9 | 9 | 15 | 33 | 37.97 | 5.593
90 | 2532 | 446.4 | 9 | 14.4 | 33 | 37.47 | 5.671
80 | 2250 | 394.7 | 9 | 13.8 | 33 | 36.97 | 5.702
70 | 1969 | 345.1 | 9 | 13.2 | 33 | 36.47 | 5.706
60 | 1688 | 295 | 9 | 12.6 | 33 | 35.97 | 5.722
50 | 1406 | 249.2 | 9 | 12 | 33 | 35.48 | 5.645
40 | 1125 | 207.1 | 9 | 11.4 | 33 | 34.99 | 5.432
30 | 843.9 | 167.5 | 9 | 10.8 | 33 | 34.51 | 5.037
20 | 562.6 | 127.6 | 9 | 10.2 | 33 | 34.02 | 4.409
15 | 421.9 | 106.7 | 9 | 9.9 | 33 | 33.78 | 3.956
100 | 2813 | 485.9 | 9 | 15 | 32 | 36.95 | 5.789
90 | 2532 | 429.9 | 9 | 14.4 | 32 | 36.44 | 5.889
80 | 2250 | 377.2 | 9 | 13.8 | 32 | 35.94 | 5.966
70 | 1969 | 328.8 | 9 | 13.2 | 32 | 35.45 | 5.988
60 | 1688 | 281.5 | 9 | 12.6 | 32 | 34.95 | 5.996
50 | 1406 | 238.7 | 9 | 12 | 32 | 34.46 | 5.893
40 | 1125 | 199.3 | 9 | 11.4 | 32 | 33.98 | 5.647
30 | 843.9 | 161.1 | 9 | 10.8 | 32 | 33.5 | 5.238
20 | 562.6 | 122.7 | 9 | 10.2 | 32 | 33.01 | 4.583
15 | 421.9 | 102.6 | 9 | 9.9 | 32 | 32.77 | 4.111
100 | 2813 | 468.5 | 9 | 15 | 31 | 35.92 | 6.005
90 | 2532 | 413 | 9 | 14.4 | 31 | 35.42 | 6.129
80 | 2250 | 359.9 | 9 | 13.8 | 31 | 34.91 | 6.253
70 | 1969 | 313.6 | 9 | 13.2 | 31 | 34.42 | 6.278
60 | 1688 | 269.9 | 9 | 12.6 | 31 | 33.93 | 6.254
50 | 1406 | 229.4 | 9 | 12 | 31 | 33.45 | 6.131
40 | 1125 | 191.3 | 9 | 11.4 | 31 | 32.97 | 5.882
30 | 843.9 | 153.9 | 9 | 10.8 | 31 | 32.49 | 5.483
20 | 562.6 | 117.1 | 9 | 10.2 | 31 | 32.01 | 4.804
15 | 421.9 | 98.1 | 9 | 9.9 | 31 | 31.77 | 4.301
100 | 2813 | 453.5 | 9 | 15 | 30 | 35 | 6.202
90 | 2532 | 398.1 | 9 | 14.4 | 30 | 34.48 | 6.36
80 | 2250 | 347.4 | 9 | 13.8 | 30 | 33.97 | 6.478
70 | 1969 | 303.8 | 9 | 13.2 | 30 | 33.48 | 6.482
60 | 1688 | 264.6 | 9 | 12.6 | 30 | 32.98 | 6.379
50 | 1406 | 222.4 | 9 | 12 | 30 | 32.49 | 6.323
40 | 1125 | 184.8 | 9 | 11.4 | 30 | 32 | 6.088
30 | 843.9 | 149.1 | 9 | 10.8 | 30 | 31.51 | 5.66
20 | 562.6 | 114 | 9 | 10.2 | 30 | 31.02 | 4.934
15 | 421.9 | 95.96 | 9 | 9.9 | 30 | 30.77 | 4.397
100 | 2813 | 434.3 | 9 | 15 | 29 | 33.97 | 6.478
90 | 2532 | 381 | 9 | 14.4 | 29 | 33.46 | 6.645
80 | 2250 | 338.7 | 9 | 13.8 | 29 | 32.96 | 6.643
70 | 1969 | 291.4 | 9 | 13.2 | 29 | 32.46 | 6.757
60 | 1688 | 252.7 | 9 | 12.6 | 29 | 31.96 | 6.68
50 | 1406 | 212 | 9 | 12 | 29 | 31.47 | 6.635
40 | 1125 | 176 | 9 | 11.4 | 29 | 30.98 | 6.393
30 | 843.9 | 141.9 | 9 | 10.8 | 29 | 30.5 | 5.946
20 | 562.6 | 108.6 | 9 | 10.2 | 29 | 30.01 | 5.18
15 | 421.9 | 91.56 | 9 | 9.9 | 29 | 29.77 | 4.609
100 | 2813 | 417 | 9 | 15 | 28 | 32.94 | 6.746
90 | 2532 | 366.3 | 9 | 14.4 | 28 | 32.43 | 6.912
80 | 2250 | 323.7 | 9 | 13.8 | 28 | 31.94 | 6.952
70 | 1969 | 278.4 | 9 | 13.2 | 28 | 31.44 | 7.073
60 | 1688 | 240.1 | 9 | 12.6 | 28 | 30.94 | 7.029
50 | 1406 | 205 | 9 | 12 | 28 | 30.46 | 6.861
40 | 1125 | 167.5 | 9 | 11.4 | 28 | 29.97 | 6.718
30 | 843.9 | 135.3 | 9 | 10.8 | 28 | 29.49 | 6.239
20 | 562.6 | 103.4 | 9 | 10.2 | 28 | 29 | 5.442
15 | 421.9 | 87.3 | 9 | 9.9 | 28 | 28.76 | 4.833
100 | 2813 | 400.3 | 9 | 15 | 27 | 31.92 | 7.028
90 | 2532 | 351.7 | 9 | 14.4 | 27 | 31.41 | 7.199
80 | 2250 | 308.4 | 9 | 13.8 | 27 | 30.91 | 7.296
70 | 1969 | 267.6 | 9 | 13.2 | 27 | 30.42 | 7.358
60 | 1688 | 228.2 | 9 | 12.6 | 27 | 29.93 | 7.397
50 | 1406 | 194.5 | 9 | 12 | 27 | 29.44 | 7.231
40 | 1125 | 159.3 | 9 | 11.4 | 27 | 28.95 | 7.065
30 | 843.9 | 128.3 | 9 | 10.8 | 27 | 28.48 | 6.576
20 | 562.6 | 98.34 | 9 | 10.2 | 27 | 28 | 5.721
15 | 421.9 | 83.3 | 9 | 9.9 | 27 | 27.75 | 5.065
100 | 2813 | 386.6 | 9 | 15 | 26 | 31 | 7.277
90 | 2532 | 338.1 | 9 | 14.4 | 26 | 30.48 | 7.489
80 | 2250 | 295 | 9 | 13.8 | 26 | 29.98 | 7.629
70 | 1969 | 255.4 | 9 | 13.2 | 26 | 29.47 | 7.71
60 | 1688 | 217.5 | 9 | 12.6 | 26 | 28.97 | 7.758
50 | 1406 | 185 | 9 | 12 | 26 | 28.48 | 7.604
40 | 1125 | 151.6 | 9 | 11.4 | 26 | 27.98 | 7.42
30 | 843.9 | 122.1 | 9 | 10.8 | 26 | 27.5 | 6.913
20 | 562.6 | 93.58 | 9 | 10.2 | 26 | 27.01 | 6.012
15 | 421.9 | 79.29 | 9 | 9.9 | 26 | 26.76 | 5.322
100 | 2813 | 371.5 | 9 | 15 | 25 | 29.97 | 7.573
90 | 2532 | 323.2 | 9 | 14.4 | 25 | 29.46 | 7.833
80 | 2250 | 280.9 | 9 | 13.8 | 25 | 28.95 | 8.011
70 | 1969 | 242.9 | 9 | 13.2 | 25 | 28.45 | 8.107
60 | 1688 | 206.6 | 9 | 12.6 | 25 | 27.95 | 8.17
50 | 1406 | 175.3 | 9 | 12 | 25 | 27.46 | 8.023
40 | 1125 | 143.9 | 9 | 11.4 | 25 | 26.97 | 7.817
30 | 843.9 | 115.8 | 9 | 10.8 | 25 | 26.49 | 7.285
20 | 562.6 | 88.98 | 9 | 10.2 | 25 | 26 | 6.322
15 | 421.9 | 75.56 | 9 | 9.9 | 25 | 25.76 | 5.584
100 | 2813 | 356.5 | 9 | 15 | 24 | 28.95 | 7.891
90 | 2532 | 308.8 | 9 | 14.4 | 24 | 28.44 | 8.198
80 | 2250 | 267.5 | 9 | 13.8 | 24 | 27.93 | 8.412
70 | 1969 | 230.7 | 9 | 13.2 | 24 | 27.43 | 8.535
60 | 1688 | 198.3 | 9 | 12.6 | 24 | 26.94 | 8.51
50 | 1406 | 166 | 9 | 12 | 24 | 26.45 | 8.472
40 | 1125 | 139.4 | 9 | 11.4 | 24 | 25.96 | 8.073
30 | 843.9 | 109.9 | 9 | 10.8 | 24 | 25.48 | 7.676
20 | 562.6 | 84.59 | 9 | 10.2 | 24 | 24.99 | 6.651
15 | 421.9 | 71.96 | 9 | 9.9 | 24 | 24.75 | 5.863
100 | 2813 | 341.8 | 9 | 15 | 23 | 27.93 | 8.231
90 | 2532 | 296 | 9 | 14.4 | 23 | 27.42 | 8.554
80 | 2250 | 254.6 | 9 | 13.8 | 23 | 26.91 | 8.84
70 | 1969 | 218.8 | 9 | 13.2 | 23 | 26.41 | 8.999
60 | 1688 | 186.8 | 9 | 12.6 | 23 | 25.92 | 9.036
50 | 1406 | 157.1 | 9 | 12 | 23 | 25.43 | 8.951
40 | 1125 | 131.9 | 9 | 11.4 | 23 | 24.95 | 8.534
30 | 843.9 | 104.2 | 9 | 10.8 | 23 | 24.47 | 8.099
20 | 562.6 | 80.26 | 9 | 10.2 | 23 | 23.99 | 7.01
15 | 421.9 | 68.45 | 9 | 9.9 | 23 | 23.75 | 6.165
100 | 2813 | 328.7 | 9 | 15 | 22 | 27 | 8.557
90 | 2532 | 283.7 | 9 | 14.4 | 22 | 26.48 | 8.923
80 | 2250 | 243 | 9 | 13.8 | 22 | 25.97 | 9.261
70 | 1969 | 208.1 | 9 | 13.2 | 22 | 25.46 | 9.464
60 | 1688 | 177.1 | 9 | 12.6 | 22 | 24.96 | 9.531
50 | 1406 | 149.1 | 9 | 12 | 22 | 24.47 | 9.436
40 | 1125 | 124.7 | 9 | 11.4 | 22 | 23.98 | 9.021
30 | 843.9 | 98.73 | 9 | 10.8 | 22 | 23.49 | 8.547
20 | 562.6 | 76.12 | 9 | 10.2 | 22 | 23 | 7.391
15 | 421.9 | 65.04 | 9 | 9.9 | 22 | 22.76 | 6.488
100 | 2813 | 314.9 | 9 | 15 | 21 | 25.98 | 8.933
90 | 2532 | 270.9 | 9 | 14.4 | 21 | 25.46 | 9.346
80 | 2250 | 231 | 9 | 13.8 | 21 | 24.95 | 9.74
70 | 1969 | 197 | 9 | 13.2 | 21 | 24.44 | 9.995
60 | 1688 | 167.2 | 9 | 12.6 | 21 | 23.94 | 10.1
50 | 1406 | 141.6 | 9 | 12 | 21 | 23.45 | 9.935
40 | 1125 | 117.4 | 9 | 11.4 | 21 | 22.97 | 9.581
30 | 843.9 | 93.19 | 9 | 10.8 | 21 | 22.48 | 9.056
20 | 562.6 | 72.03 | 9 | 10.2 | 21 | 21.99 | 7.811
15 | 421.9 | 61.79 | 9 | 9.9 | 21 | 21.75 | 6.829
100 | 2813 | 301.6 | 9 | 15 | 20 | 24.95 | 9.326
90 | 2532 | 258.6 | 9 | 14.4 | 20 | 24.44 | 9.788
80 | 2250 | 219.7 | 9 | 13.8 | 20 | 23.93 | 10.24
70 | 1969 | 186.5 | 9 | 13.2 | 20 | 23.42 | 10.56
60 | 1688 | 157.6 | 9 | 12.6 | 20 | 22.93 | 10.71
50 | 1406 | 133.2 | 9 | 12 | 20 | 22.44 | 10.56
40 | 1125 | 110.3 | 9 | 11.4 | 20 | 21.95 | 10.2
30 | 843.9 | 90.93 | 9 | 10.8 | 20 | 21.47 | 9.281
20 | 562.6 | 68 | 9 | 10.2 | 20 | 20.99 | 8.274
15 | 421.9 | 58.41 | 9 | 9.9 | 20 | 20.75 | 7.224
100 | 2813 | 289 | 9 | 15 | 19 | 23.93 | 9.734
90 | 2532 | 247 | 9 | 14.4 | 19 | 23.42 | 10.25
80 | 2250 | 209.5 | 9 | 13.8 | 19 | 22.91 | 10.74
70 | 1969 | 176.2 | 9 | 13.2 | 19 | 22.41 | 11.18
60 | 1688 | 148.3 | 9 | 12.6 | 19 | 21.91 | 11.38
50 | 1406 | 125 | 9 | 12 | 19 | 21.43 | 11.25
40 | 1125 | 103.5 | 9 | 11.4 | 19 | 20.94 | 10.88
30 | 843.9 | 85.2 | 9 | 10.8 | 19 | 20.46 | 9.905
20 | 562.6 | 64.37 | 9 | 10.2 | 19 | 19.98 | 8.74
15 | 421.9 | 55.59 | 9 | 9.9 | 19 | 19.74 | 7.591
100 | 2813 | 504 | 10 | 16 | 34 | 39 | 5.582
90 | 2532 | 447.3 | 10 | 15.4 | 34 | 38.49 | 5.659
80 | 2250 | 395.3 | 10 | 14.8 | 34 | 37.99 | 5.692
70 | 1969 | 345.7 | 10 | 14.2 | 34 | 37.49 | 5.695
60 | 1688 | 295.3 | 10 | 13.6 | 34 | 36.99 | 5.715
50 | 1406 | 249.7 | 10 | 13 | 34 | 36.5 | 5.633
40 | 1125 | 207.9 | 10 | 12.4 | 34 | 36.01 | 5.412
30 | 843.9 | 168.2 | 10 | 11.8 | 34 | 35.52 | 5.016
20 | 562.6 | 128.1 | 10 | 11.2 | 34 | 35.03 | 4.391
15 | 421.9 | 106.9 | 10 | 10.9 | 34 | 34.78 | 3.946
100 | 2813 | 486.3 | 10 | 16 | 33 | 37.98 | 5.784
90 | 2532 | 430 | 10 | 15.4 | 33 | 37.47 | 5.888
80 | 2250 | 377.5 | 10 | 14.8 | 33 | 36.96 | 5.962
70 | 1969 | 329.4 | 10 | 14.2 | 33 | 36.47 | 5.977
60 | 1688 | 281.9 | 10 | 13.6 | 33 | 35.97 | 5.987
50 | 1406 | 239.5 | 10 | 13 | 33 | 35.48 | 5.873
40 | 1125 | 200 | 10 | 12.4 | 33 | 34.99 | 5.625
30 | 843.9 | 161.8 | 10 | 11.8 | 33 | 34.51 | 5.217
20 | 562.6 | 123.2 | 10 | 11.2 | 33 | 34.02 | 4.568
15 | 421.9 | 102.9 | 10 | 10.9 | 33 | 33.78 | 4.1
100 | 2813 | 467.7 | 10 | 16 | 32 | 36.95 | 6.015
90 | 2532 | 411.3 | 10 | 15.4 | 32 | 36.44 | 6.156
80 | 2250 | 360.2 | 10 | 14.8 | 32 | 35.94 | 6.248
70 | 1969 | 314.3 | 10 | 14.2 | 32 | 35.44 | 6.264
60 | 1688 | 270.6 | 10 | 13.6 | 32 | 34.95 | 6.237
50 | 1406 | 230.1 | 10 | 13 | 32 | 34.46 | 6.112
40 | 1125 | 191.6 | 10 | 12.4 | 32 | 33.98 | 5.872
30 | 843.9 | 154.4 | 10 | 11.8 | 32 | 33.5 | 5.467
20 | 562.6 | 117.6 | 10 | 11.2 | 32 | 33.01 | 4.782
15 | 421.9 | 98.51 | 10 | 10.9 | 32 | 32.77 | 4.283
100 | 2813 | 448.1 | 10 | 16 | 31 | 35.92 | 6.277
90 | 2532 | 394.8 | 10 | 15.4 | 31 | 35.41 | 6.413
80 | 2250 | 344.4 | 10 | 14.8 | 31 | 34.91 | 6.535
70 | 1969 | 301.5 | 10 | 14.2 | 31 | 34.42 | 6.531
60 | 1688 | 262.6 | 10 | 13.6 | 31 | 33.94 | 6.427
50 | 1406 | 220 | 10 | 13 | 31 | 33.45 | 6.394
40 | 1125 | 182.5 | 10 | 12.4 | 31 | 32.96 | 6.165
30 | 843.9 | 147.2 | 10 | 11.8 | 31 | 32.49 | 5.734
20 | 562.6 | 111.9 | 10 | 11.2 | 31 | 32 | 5.028
15 | 421.9 | 93.81 | 10 | 10.9 | 31 | 31.76 | 4.498
100 | 2813 | 432.6 | 10 | 16 | 30 | 35 | 6.503
90 | 2532 | 382 | 10 | 15.4 | 30 | 34.49 | 6.627
80 | 2250 | 339.9 | 10 | 14.8 | 30 | 33.99 | 6.621
70 | 1969 | 292.2 | 10 | 14.2 | 30 | 33.48 | 6.738
60 | 1688 | 253.4 | 10 | 13.6 | 30 | 32.99 | 6.66
50 | 1406 | 212.4 | 10 | 13 | 30 | 32.49 | 6.621
40 | 1125 | 176.5 | 10 | 12.4 | 30 | 32 | 6.377
30 | 843.9 | 142.4 | 10 | 11.8 | 30 | 31.51 | 5.928
20 | 562.6 | 108.9 | 10 | 11.2 | 30 | 31.02 | 5.165
15 | 421.9 | 91.8 | 10 | 10.9 | 30 | 30.77 | 4.597
100 | 2813 | 414.2 | 10 | 16 | 29 | 33.97 | 6.791
90 | 2532 | 367.1 | 10 | 15.4 | 29 | 33.47 | 6.897
80 | 2250 | 324.3 | 10 | 14.8 | 29 | 32.96 | 6.939
70 | 1969 | 278.9 | 10 | 14.2 | 29 | 32.46 | 7.06
60 | 1688 | 240.8 | 10 | 13.6 | 29 | 31.97 | 7.01
50 | 1406 | 205.8 | 10 | 13 | 29 | 31.48 | 6.834
40 | 1125 | 167.9 | 10 | 12.4 | 29 | 30.98 | 6.701
30 | 843.9 | 135.4 | 10 | 11.8 | 29 | 30.5 | 6.232
20 | 562.6 | 103.7 | 10 | 11.2 | 29 | 30.01 | 5.426
15 | 421.9 | 87.54 | 10 | 10.9 | 29 | 29.77 | 4.82
100 | 2813 | 399.3 | 10 | 16 | 28 | 32.95 | 7.045
90 | 2532 | 352 | 10 | 15.4 | 28 | 32.44 | 7.192
80 | 2250 | 308.7 | 10 | 14.8 | 28 | 31.94 | 7.29
70 | 1969 | 268 | 10 | 14.2 | 28 | 31.45 | 7.348
60 | 1688 | 228 | 10 | 13.6 | 28 | 30.95 | 7.404
50 | 1406 | 195.2 | 10 | 13 | 28 | 30.46 | 7.204
40 | 1125 | 159.7 | 10 | 12.4 | 28 | 29.97 | 7.047
30 | 843.9 | 128.7 | 10 | 11.8 | 28 | 29.49 | 6.559
20 | 562.6 | 98.63 | 10 | 11.2 | 28 | 29 | 5.704
15 | 421.9 | 83.41 | 10 | 10.9 | 28 | 28.76 | 5.058
100 | 2813 | 384.1 | 10 | 16 | 27 | 31.92 | 7.324
90 | 2532 | 336.6 | 10 | 15.4 | 27 | 31.42 | 7.522
80 | 2250 | 294 | 10 | 14.8 | 27 | 30.92 | 7.655
70 | 1969 | 254.9 | 10 | 14.2 | 27 | 30.42 | 7.725
60 | 1688 | 216.6 | 10 | 13.6 | 27 | 29.93 | 7.793
50 | 1406 | 185.1 | 10 | 13 | 27 | 29.44 | 7.597
40 | 1125 | 151.7 | 10 | 12.4 | 27 | 28.96 | 7.418
30 | 843.9 | 122.2 | 10 | 11.8 | 27 | 28.47 | 6.907
20 | 562.6 | 93.76 | 10 | 11.2 | 27 | 27.99 | 6
15 | 421.9 | 79.45 | 10 | 10.9 | 27 | 27.75 | 5.311
100 | 2813 | 370.1 | 10 | 16 | 26 | 31 | 7.6
90 | 2532 | 322.7 | 10 | 15.4 | 26 | 30.48 | 7.846
80 | 2250 | 280.8 | 10 | 14.8 | 26 | 29.97 | 8.013
70 | 1969 | 243.1 | 10 | 14.2 | 26 | 29.47 | 8.099
60 | 1688 | 206.2 | 10 | 13.6 | 26 | 28.97 | 8.186
50 | 1406 | 175.9 | 10 | 13 | 26 | 28.48 | 7.997
40 | 1125 | 144.3 | 10 | 12.4 | 26 | 27.98 | 7.8
30 | 843.9 | 116.1 | 10 | 11.8 | 26 | 27.49 | 7.268
20 | 562.6 | 89.26 | 10 | 11.2 | 26 | 27.01 | 6.303
15 | 421.9 | 75.77 | 10 | 10.9 | 26 | 26.76 | 5.568
100 | 2813 | 354.8 | 10 | 16 | 25 | 29.97 | 7.927
90 | 2532 | 308 | 10 | 15.4 | 25 | 29.46 | 8.22
80 | 2250 | 267.3 | 10 | 14.8 | 25 | 28.95 | 8.418
70 | 1969 | 230.9 | 10 | 14.2 | 25 | 28.45 | 8.529
60 | 1688 | 195.6 | 10 | 13.6 | 25 | 27.95 | 8.63
50 | 1406 | 166.5 | 10 | 13 | 25 | 27.46 | 8.446
40 | 1125 | 140 | 10 | 12.4 | 25 | 26.97 | 8.037
30 | 843.9 | 110.2 | 10 | 11.8 | 25 | 26.48 | 7.656
20 | 562.6 | 84.84 | 10 | 11.2 | 25 | 26 | 6.631
15 | 421.9 | 72.16 | 10 | 10.9 | 25 | 25.76 | 5.847
100 | 2813 | 339.9 | 10 | 16 | 24 | 28.95 | 8.275
90 | 2532 | 294 | 10 | 15.4 | 24 | 28.43 | 8.612
80 | 2250 | 254.2 | 10 | 14.8 | 24 | 27.93 | 8.852
70 | 1969 | 218.9 | 10 | 14.2 | 24 | 27.43 | 8.995
60 | 1688 | 187.3 | 10 | 13.6 | 24 | 26.94 | 9.011
50 | 1406 | 157.6 | 10 | 13 | 24 | 26.45 | 8.925
40 | 1125 | 132.4 | 10 | 12.4 | 24 | 25.96 | 8.497
30 | 843.9 | 104.5 | 10 | 11.8 | 24 | 25.47 | 8.078
20 | 562.6 | 80.5 | 10 | 11.2 | 24 | 24.99 | 6.989
15 | 421.9 | 68.63 | 10 | 10.9 | 24 | 24.75 | 6.148
100 | 2813 | 325.5 | 10 | 16 | 23 | 27.92 | 8.643
90 | 2532 | 281.5 | 10 | 15.4 | 23 | 27.41 | 8.993
80 | 2250 | 241.6 | 10 | 14.8 | 23 | 26.91 | 9.315
70 | 1969 | 207.3 | 10 | 14.2 | 23 | 26.41 | 9.498
60 | 1688 | 176.9 | 10 | 13.6 | 23 | 25.92 | 9.541
50 | 1406 | 149.1 | 10 | 13 | 23 | 25.43 | 9.436
40 | 1125 | 125 | 10 | 12.4 | 23 | 24.95 | 9.004
30 | 843.9 | 98.78 | 10 | 11.8 | 23 | 24.46 | 8.543
20 | 562.6 | 76.26 | 10 | 11.2 | 23 | 23.99 | 7.378
15 | 421.9 | 65.22 | 10 | 10.9 | 23 | 23.75 | 6.47
100 | 2813 | 312.8 | 10 | 16 | 22 | 27 | 8.994
90 | 2532 | 269.6 | 10 | 15.4 | 22 | 26.48 | 9.391
80 | 2250 | 230.4 | 10 | 14.8 | 22 | 25.97 | 9.769
70 | 1969 | 197 | 10 | 14.2 | 22 | 25.46 | 9.997
60 | 1688 | 167.5 | 10 | 13.6 | 22 | 24.96 | 10.08
50 | 1406 | 141 | 10 | 13 | 22 | 24.47 | 9.972
40 | 1125 | 117.9 | 10 | 12.4 | 22 | 23.98 | 9.544
30 | 843.9 | 93.41 | 10 | 11.8 | 22 | 23.48 | 9.034
20 | 562.6 | 72.24 | 10 | 11.2 | 22 | 23 | 7.788
15 | 426.2 | 62.27 | 10 | 10.9 | 22 | 22.76 | 6.844
100 | 2813 | 299.4 | 10 | 16 | 21 | 25.98 | 9.397
90 | 2532 | 257.2 | 10 | 15.4 | 21 | 25.46 | 9.842
80 | 2250 | 218.8 | 10 | 14.8 | 21 | 24.95 | 10.28
70 | 1969 | 186.3 | 10 | 14.2 | 21 | 24.44 | 10.57
60 | 1688 | 157.8 | 10 | 13.6 | 21 | 23.94 | 10.7
50 | 1406 | 133.4 | 10 | 13 | 21 | 23.45 | 10.55
40 | 1125 | 110.7 | 10 | 12.4 | 21 | 22.96 | 10.16
30 | 843.9 | 91.38 | 10 | 11.8 | 21 | 22.48 | 9.235
20 | 562.6 | 68.17 | 10 | 11.2 | 21 | 21.99 | 8.252
15 | 426.2 | 58.85 | 10 | 10.9 | 21 | 21.76 | 7.242
100 | 2813 | 286.6 | 10 | 16 | 20 | 24.96 | 9.814
90 | 2532 | 245.4 | 10 | 15.4 | 20 | 24.44 | 10.32
80 | 2250 | 207.7 | 10 | 14.8 | 20 | 23.93 | 10.84
70 | 1969 | 175.9 | 10 | 14.2 | 20 | 23.42 | 11.19
60 | 1688 | 148.4 | 10 | 13.6 | 20 | 22.93 | 11.37
50 | 1406 | 125.2 | 10 | 13 | 20 | 22.44 | 11.23
40 | 1125 | 103.8 | 10 | 12.4 | 20 | 21.95 | 10.84
30 | 843.9 | 85.63 | 10 | 11.8 | 20 | 21.47 | 9.855
20 | 562.6 | 64.58 | 10 | 11.2 | 20 | 20.99 | 8.711
15 | 430.4 | 56.3 | 10 | 10.9 | 20 | 20.76 | 7.646
100 | 2813 | 274.7 | 10 | 16 | 19 | 23.94 | 10.24
90 | 2532 | 234.2 | 10 | 15.4 | 19 | 23.42 | 10.81
80 | 2250 | 197.5 | 10 | 14.8 | 19 | 22.91 | 11.39
70 | 1969 | 165.7 | 10 | 14.2 | 19 | 22.41 | 11.89
60 | 1688 | 139.5 | 10 | 13.6 | 19 | 21.91 | 12.1
50 | 1406 | 116.9 | 10 | 13 | 19 | 21.43 | 12.03
40 | 1125 | 97.6 | 10 | 12.4 | 19 | 20.94 | 11.53
30 | 843.9 | 80.76 | 10 | 11.8 | 19 | 20.46 | 10.45
20 | 562.6 | 61.69 | 10 | 11.2 | 19 | 19.98 | 9.12
15 | 434.7 | 54.27 | 10 | 10.9 | 19 | 19.76 | 8.01
100 | 2772 | 574.4 | 6 | 13 | 34 | 39 | 4.826
91 | 2532 | 518.3 | 6 | 12.3 | 34 | 38.56 | 4.885
81 | 2250 | 454 | 6 | 11.6 | 34 | 38.05 | 4.957
71 | 1969 | 400.8 | 6 | 10.9 | 34 | 37.54 | 4.913
61 | 1688 | 342.6 | 6 | 10.2 | 34 | 37.03 | 4.926
51 | 1406 | 292.7 | 6 | 9.5 | 34 | 36.54 | 4.804
41 | 1125 | 244.6 | 6 | 8.8 | 34 | 36.04 | 4.601
30 | 843.9 | 198.3 | 6 | 8.1 | 34 | 35.55 | 4.255
20 | 562.6 | 150.8 | 6 | 7.4 | 34 | 35.05 | 3.731
15 | 421.9 | 125.2 | 6 | 7.05 | 34 | 34.8 | 3.37
101 | 2813 | 563.9 | 6 | 13 | 33 | 38.05 | 4.988
91 | 2532 | 498.8 | 6 | 12.3 | 33 | 37.53 | 5.075
81 | 2250 | 435.9 | 6 | 11.6 | 33 | 37.01 | 5.162
71 | 1969 | 382.7 | 6 | 10.9 | 33 | 36.52 | 5.145
61 | 1688 | 331 | 6 | 10.2 | 33 | 36.02 | 5.099
51 | 1406 | 283.2 | 6 | 9.5 | 33 | 35.52 | 4.966
41 | 1125 | 236.7 | 6 | 8.8 | 33 | 35.03 | 4.755
30 | 843.9 | 190.9 | 6 | 8.1 | 33 | 34.54 | 4.421
20 | 562.6 | 145.1 | 6 | 7.4 | 33 | 34.05 | 3.877
15 | 421.9 | 120.2 | 6 | 7.05 | 33 | 33.79 | 3.509
101 | 2813 | 543.4 | 6 | 13 | 32 | 37.01 | 5.177
91 | 2532 | 479.6 | 6 | 12.3 | 32 | 36.5 | 5.279
81 | 2250 | 419.4 | 6 | 11.6 | 32 | 35.99 | 5.366
71 | 1969 | 369.8 | 6 | 10.9 | 32 | 35.49 | 5.324
61 | 1688 | 320.3 | 6 | 10.2 | 32 | 35 | 5.269
51 | 1406 | 272.4 | 6 | 9.5 | 32 | 34.51 | 5.164
41 | 1125 | 226.1 | 6 | 8.8 | 32 | 34.01 | 4.975
30 | 843.9 | 181.8 | 6 | 8.1 | 32 | 33.52 | 4.641
20 | 562.6 | 138.2 | 6 | 7.4 | 32 | 33.03 | 4.071
15 | 421.9 | 115.9 | 6 | 7.05 | 32 | 32.79 | 3.641
101 | 2813 | 523.1 | 6 | 13 | 31 | 35.98 | 5.378
91 | 2532 | 461.8 | 6 | 12.3 | 31 | 35.47 | 5.482
81 | 2250 | 405.4 | 6 | 11.6 | 31 | 34.97 | 5.551
71 | 1969 | 357.7 | 6 | 10.9 | 31 | 34.48 | 5.505
61 | 1688 | 308.1 | 6 | 10.2 | 31 | 33.98 | 5.479
51 | 1406 | 260 | 6 | 9.5 | 31 | 33.49 | 5.41
41 | 1125 | 215.4 | 6 | 8.8 | 31 | 33 | 5.224
30 | 843.9 | 173.1 | 6 | 8.1 | 31 | 32.51 | 4.877
20 | 562.6 | 131.6 | 6 | 7.4 | 31 | 32.02 | 4.276
15 | 421.9 | 110.4 | 6 | 7.05 | 31 | 31.78 | 3.823
100 | 2813 | 506.1 | 6 | 13 | 30 | 35 | 5.558
90 | 2532 | 448.4 | 6 | 12.3 | 30 | 34.49 | 5.646
80 | 2250 | 394.7 | 6 | 11.6 | 30 | 33.98 | 5.701
70 | 1969 | 346.1 | 6 | 10.9 | 30 | 33.49 | 5.689
60 | 1688 | 296.8 | 6 | 10.2 | 30 | 32.99 | 5.686
50 | 1406 | 250.5 | 6 | 9.5 | 30 | 32.49 | 5.615
40 | 1125 | 207.9 | 6 | 8.8 | 30 | 32 | 5.412
30 | 843.9 | 167.8 | 6 | 8.1 | 30 | 31.51 | 5.028
20 | 562.6 | 128.5 | 6 | 7.4 | 30 | 31.03 | 4.379
15 | 421.9 | 107.8 | 6 | 7.05 | 30 | 30.78 | 3.915
100 | 2813 | 487.2 | 6 | 13 | 29 | 33.97 | 5.773
90 | 2532 | 432.5 | 6 | 12.3 | 29 | 33.46 | 5.853
80 | 2250 | 379.2 | 6 | 11.6 | 29 | 32.96 | 5.934
70 | 1969 | 330.3 | 6 | 10.9 | 29 | 32.46 | 5.962
60 | 1688 | 285.4 | 6 | 10.2 | 29 | 31.97 | 5.913
50 | 1406 | 239.2 | 6 | 9.5 | 29 | 31.47 | 5.88
40 | 1125 | 199.5 | 6 | 8.8 | 29 | 30.99 | 5.641
30 | 843.9 | 161.5 | 6 | 8.1 | 29 | 30.5 | 5.224
20 | 562.6 | 123.7 | 6 | 7.4 | 29 | 30.02 | 4.549
15 | 421.9 | 103.9 | 6 | 7.05 | 29 | 29.77 | 4.061
100 | 2813 | 471.7 | 6 | 13 | 28 | 32.95 | 5.963
90 | 2532 | 415.8 | 6 | 12.3 | 28 | 32.44 | 6.089
80 | 2250 | 362.5 | 6 | 11.6 | 28 | 31.93 | 6.208
70 | 1969 | 315 | 6 | 10.9 | 28 | 31.44 | 6.251
60 | 1688 | 272.2 | 6 | 10.2 | 28 | 30.95 | 6.201
50 | 1406 | 229.8 | 6 | 9.5 | 28 | 30.46 | 6.122
40 | 1125 | 191.8 | 6 | 8.8 | 28 | 29.98 | 5.868
30 | 843.9 | 155 | 6 | 8.1 | 28 | 29.49 | 5.446
20 | 562.6 | 118.4 | 6 | 7.4 | 28 | 29.01 | 4.75
15 | 421.9 | 99.81 | 6 | 7.05 | 28 | 28.77 | 4.227
100 | 2813 | 455.9 | 6 | 13 | 27 | 31.92 | 6.17
90 | 2532 | 398.3 | 6 | 12.3 | 27 | 31.41 | 6.356
80 | 2250 | 348.7 | 6 | 11.6 | 27 | 30.91 | 6.454
70 | 1969 | 301.1 | 6 | 10.9 | 27 | 30.42 | 6.539
60 | 1688 | 261.2 | 6 | 10.2 | 27 | 29.93 | 6.463
50 | 1406 | 220.5 | 6 | 9.5 | 27 | 29.44 | 6.377
40 | 1125 | 183.3 | 6 | 8.8 | 27 | 28.96 | 6.139
30 | 843.9 | 147.7 | 6 | 8.1 | 27 | 28.48 | 5.715
20 | 562.6 | 112.9 | 6 | 7.4 | 27 | 28 | 4.983
15 | 421.9 | 95.15 | 6 | 7.05 | 27 | 27.76 | 4.435
100 | 2813 | 441 | 6 | 13 | 26 | 31 | 6.379
90 | 2532 | 382.3 | 6 | 12.3 | 26 | 30.48 | 6.622
80 | 2250 | 335.2 | 6 | 11.6 | 26 | 29.97 | 6.713
70 | 1969 | 289.8 | 6 | 10.9 | 26 | 29.47 | 6.795
60 | 1688 | 250.8 | 6 | 10.2 | 26 | 28.97 | 6.729
50 | 1406 | 213.9 | 6 | 9.5 | 26 | 28.48 | 6.576
40 | 1125 | 174.9 | 6 | 8.8 | 26 | 27.99 | 6.433
30 | 843.9 | 140.8 | 6 | 8.1 | 26 | 27.5 | 5.993
20 | 562.6 | 107.7 | 6 | 7.4 | 26 | 27.01 | 5.225
15 | 421.9 | 90.85 | 6 | 7.035 | 26 | 26.77 | 4.644
100 | 2813 | 423.8 | 6 | 13 | 25 | 29.97 | 6.638
90 | 2532 | 366.1 | 6 | 12.3 | 25 | 29.45 | 6.915
80 | 2250 | 321.8 | 6 | 11.6 | 25 | 28.95 | 6.994
70 | 1969 | 281.2 | 6 | 10.9 | 25 | 28.46 | 7.002
60 | 1688 | 239 | 6 | 10.2 | 25 | 27.96 | 7.063
50 | 1406 | 203 | 6 | 9.5 | 25 | 27.47 | 6.929
40 | 1125 | 166.5 | 6 | 8.8 | 25 | 26.97 | 6.759
30 | 843.9 | 134 | 6 | 8.1 | 25 | 26.49 | 6.3
20 | 562.6 | 102.5 | 6 | 7.4 | 25 | 26.01 | 5.489
15 | 421.9 | 86.62 | 6 | 7.05 | 25 | 25.76 | 4.871
100 | 2813 | 406.9 | 6 | 13 | 24 | 28.95 | 6.913
90 | 2532 | 353 | 6 | 12.3 | 24 | 28.43 | 7.172
80 | 2250 | 308.1 | 6 | 11.6 | 24 | 27.93 | 7.303
70 | 1969 | 267.3 | 6 | 10.9 | 24 | 27.43 | 7.366
60 | 1688 | 227.1 | 6 | 10.2 | 24 | 26.94 | 7.431
50 | 1406 | 192.7 | 6 | 9.5 | 24 | 26.45 | 7.3
40 | 1125 | 158.3 | 6 | 8.8 | 24 | 25.96 | 7.108
30 | 843.9 | 127.4 | 6 | 8.1 | 24 | 25.48 | 6.626
20 | 562.6 | 97.49 | 6 | 7.4 | 24 | 25 | 5.771
15 | 421.9 | 82.53 | 6 | 7.05 | 24 | 24.76 | 5.113
100 | 2813 | 391.2 | 6 | 13 | 23 | 27.92 | 7.19
90 | 2532 | 339.4 | 6 | 12.3 | 23 | 27.41 | 7.46
80 | 2250 | 294.2 | 6 | 11.6 | 23 | 26.91 | 7.65
70 | 1969 | 254.3 | 6 | 10.9 | 23 | 26.41 | 7.742
60 | 1688 | 218.3 | 6 | 10.2 | 23 | 25.92 | 7.733
50 | 1406 | 182.8 | 6 | 9.5 | 23 | 25.43 | 7.693
40 | 1125 | 153.6 | 6 | 8.8 | 23 | 24.95 | 7.327
30 | 843.9 | 121 | 6 | 8.1 | 23 | 24.47 | 6.976
20 | 562.6 | 92.68 | 6 | 7.4 | 23 | 23.99 | 6.071
15 | 421.9 | 78.59 | 6 | 7.05 | 23 | 23.75 | 5.369
100 | 2813 | 377.9 | 6 | 13 | 22 | 27 | 7.444
90 | 2532 | 326.7 | 6 | 12.3 | 22 | 26.48 | 7.748
80 | 2250 | 281.7 | 6 | 11.6 | 22 | 25.97 | 7.987
70 | 1969 | 242.8 | 6 | 10.9 | 22 | 25.46 | 8.111
60 | 1688 | 207.9 | 6 | 10.2 | 22 | 24.96 | 8.119
50 | 1406 | 173.8 | 6 | 9.5 | 22 | 24.47 | 8.091
40 | 1125 | 145.7 | 6 | 8.8 | 22 | 23.98 | 7.722
30 | 843.9 | 115 | 6 | 8.1 | 22 | 23.49 | 7.339
20 | 562.6 | 88.17 | 6 | 7.4 | 22 | 23 | 6.381
15 | 421.9 | 74.91 | 6 | 7.035 | 22 | 22.76 | 5.633
100 | 2813 | 363.5 | 6 | 13 | 21 | 25.98 | 7.738
90 | 2532 | 313.1 | 6 | 12.3 | 21 | 25.46 | 8.086
80 | 2250 | 268.7 | 6 | 11.6 | 21 | 24.95 | 8.374
70 | 1969 | 230.8 | 6 | 10.9 | 21 | 24.44 | 8.53
60 | 1688 | 197.1 | 6 | 10.2 | 21 | 23.95 | 8.563
50 | 1406 | 164.7 | 6 | 9.5 | 21 | 23.45 | 8.538
40 | 1125 | 137.8 | 6 | 8.8 | 21 | 22.97 | 8.166
30 | 843.9 | 109.1 | 6 | 8.1 | 21 | 22.48 | 7.733
20 | 562.6 | 83.83 | 6 | 7.4 | 21 | 22 | 6.711
15 | 421.9 | 71.36 | 6 | 7.05 | 21 | 21.75 | 5.913
100 | 2813 | 349.2 | 6 | 13 | 20 | 24.95 | 8.056
90 | 2532 | 299.8 | 6 | 12.3 | 20 | 24.43 | 8.444
80 | 2250 | 256.3 | 6 | 11.6 | 20 | 23.92 | 8.781
70 | 1969 | 219.3 | 6 | 10.9 | 20 | 23.42 | 8.979
60 | 1688 | 186.7 | 6 | 10.2 | 20 | 22.93 | 9.04
50 | 1406 | 156 | 6 | 9.5 | 20 | 22.44 | 9.019
40 | 1125 | 130.4 | 6 | 8.8 | 20 | 21.96 | 8.632
30 | 843.9 | 103.5 | 6 | 8.1 | 20 | 21.47 | 8.155
20 | 562.6 | 79.58 | 6 | 7.4 | 20 | 20.99 | 7.07
15 | 421.9 | 67.87 | 6 | 7.05 | 20 | 20.75 | 6.217
100 | 2813 | 335.3 | 6 | 13 | 19 | 23.93 | 8.389
90 | 2532 | 287 | 6 | 12.3 | 19 | 23.41 | 8.823
80 | 2250 | 245.2 | 6 | 11.6 | 19 | 22.91 | 9.178
70 | 1969 | 208.1 | 6 | 10.9 | 19 | 22.41 | 9.461
60 | 1688 | 176.6 | 6 | 10.2 | 19 | 21.91 | 9.555
50 | 1406 | 149 | 6 | 9.5 | 19 | 21.43 | 9.439
40 | 1125 | 123.1 | 6 | 8.8 | 19 | 20.94 | 9.137
30 | 843.9 | 97.91 | 6 | 8.1 | 19 | 20.46 | 8.619
20 | 562.6 | 75.4 | 6 | 7.4 | 19 | 19.98 | 7.461
15 | 421.9 | 64.46 | 6 | 7.05 | 19 | 19.74 | 6.546
100 | 2813 | 562 | 7 | 14 | 34 | 39 | 5.006
90 | 2532 | 495.1 | 7 | 13.3 | 34 | 38.49 | 5.114
80 | 2250 | 435.8 | 7 | 12.6 | 34 | 37.98 | 5.164
70 | 1969 | 383.7 | 7 | 11.9 | 34 | 37.49 | 5.131
60 | 1688 | 331.9 | 7 | 11.2 | 34 | 36.99 | 5.085
50 | 1406 | 283.7 | 7 | 10.5 | 34 | 36.5 | 4.958
40 | 1125 | 237.2 | 7 | 9.8 | 34 | 36.01 | 4.744
30 | 843.9 | 191.3 | 7 | 9.1 | 34 | 35.52 | 4.412
20 | 562.6 | 145.4 | 7 | 8.4 | 34 | 35.04 | 3.87
15 | 421.9 | 120.6 | 7 | 8.05 | 34 | 34.79 | 3.5
100 | 2813 | 541.1 | 7 | 14 | 33 | 37.97 | 5.199
90 | 2532 | 475.9 | 7 | 13.3 | 33 | 37.46 | 5.32
80 | 2250 | 419.9 | 7 | 12.6 | 33 | 36.96 | 5.359
70 | 1969 | 371.3 | 7 | 11.9 | 33 | 36.47 | 5.303
60 | 1688 | 321.3 | 7 | 11.2 | 33 | 35.98 | 5.253
50 | 1406 | 272.6 | 7 | 10.5 | 33 | 35.49 | 5.159
40 | 1125 | 226.3 | 7 | 9.8 | 33 | 35 | 4.971
30 | 843.9 | 182.1 | 7 | 9.1 | 33 | 34.51 | 4.635
20 | 562.6 | 138.4 | 7 | 8.4 | 33 | 34.03 | 4.064
15 | 421.9 | 116.1 | 7 | 8.05 | 33 | 33.78 | 3.635
100 | 2813 | 520.4 | 7 | 14 | 32 | 36.94 | 5.406
90 | 2532 | 462.7 | 7 | 13.3 | 32 | 36.44 | 5.472
80 | 2250 | 406.3 | 7 | 12.6 | 32 | 35.94 | 5.539
70 | 1969 | 358.6 | 7 | 11.9 | 32 | 35.45 | 5.491
60 | 1688 | 308 | 7 | 11.2 | 32 | 34.95 | 5.48
50 | 1406 | 260 | 7 | 10.5 | 32 | 34.47 | 5.41
40 | 1125 | 215.6 | 7 | 9.8 | 32 | 33.98 | 5.22
30 | 843.9 | 173.3 | 7 | 9.1 | 32 | 33.5 | 4.868
20 | 562.6 | 131.9 | 7 | 8.4 | 32 | 33.02 | 4.267
15 | 421.9 | 110.6 | 7 | 8.05 | 32 | 32.78 | 3.815
100 | 2813 | 500.5 | 7 | 14 | 31 | 35.91 | 5.62
90 | 2532 | 445.8 | 7 | 13.3 | 31 | 35.41 | 5.679
80 | 2250 | 392.1 | 7 | 12.6 | 31 | 34.91 | 5.739
70 | 1969 | 343.2 | 7 | 11.9 | 31 | 34.42 | 5.738
60 | 1688 | 293.8 | 7 | 11.2 | 31 | 33.93 | 5.744
50 | 1406 | 247.9 | 7 | 10.5 | 31 | 33.45 | 5.675
40 | 1125 | 205.6 | 7 | 9.8 | 31 | 32.97 | 5.473
30 | 843.9 | 165.9 | 7 | 9.1 | 31 | 32.49 | 5.086
20 | 562.6 | 126.5 | 7 | 8.4 | 31 | 32.01 | 4.447
15 | 421.9 | 106 | 7 | 8.05 | 31 | 31.77 | 3.982
100 | 2813 | 486.8 | 7 | 14 | 30 | 35 | 5.778
90 | 2532 | 432.5 | 7 | 13.3 | 30 | 34.49 | 5.854
80 | 2250 | 379.4 | 7 | 12.6 | 30 | 33.98 | 5.932
70 | 1969 | 330.6 | 7 | 11.9 | 30 | 33.48 | 5.957
60 | 1688 | 283.4 | 7 | 11.2 | 30 | 32.98 | 5.955
50 | 1406 | 239.8 | 7 | 10.5 | 30 | 32.49 | 5.866
40 | 1125 | 200.3 | 7 | 9.8 | 30 | 32 | 5.618
30 | 843.9 | 162.2 | 7 | 9.1 | 30 | 31.51 | 5.202
20 | 562.6 | 124.2 | 7 | 8.4 | 30 | 31.02 | 4.531
15 | 421.9 | 104.3 | 7 | 8.05 | 30 | 30.78 | 4.047
100 | 2813 | 470.7 | 7 | 14 | 29 | 33.98 | 5.976
90 | 2532 | 415.1 | 7 | 13.3 | 29 | 33.47 | 6.099
80 | 2250 | 362.2 | 7 | 12.6 | 29 | 32.96 | 6.213
70 | 1969 | 315.3 | 7 | 11.9 | 29 | 32.46 | 6.245
60 | 1688 | 273.1 | 7 | 11.2 | 29 | 31.97 | 6.18
50 | 1406 | 230.7 | 7 | 10.5 | 29 | 31.47 | 6.098
40 | 1125 | 192.4 | 7 | 9.8 | 29 | 30.99 | 5.85
30 | 843.9 | 155.4 | 7 | 9.1 | 29 | 30.5 | 5.43
20 | 562.6 | 118.8 | 7 | 8.4 | 29 | 30.02 | 4.736
15 | 421.9 | 99.92 | 7 | 8.05 | 29 | 29.77 | 4.223
100 | 2813 | 455.5 | 7 | 14 | 28 | 32.95 | 6.176
90 | 2532 | 397.2 | 7 | 13.3 | 28 | 32.44 | 6.374
80 | 2250 | 346 | 7 | 12.6 | 28 | 31.93 | 6.504
70 | 1969 | 301.7 | 7 | 11.9 | 28 | 31.44 | 6.527
60 | 1688 | 262.1 | 7 | 11.2 | 28 | 30.95 | 6.438
50 | 1406 | 221.1 | 7 | 10.5 | 28 | 30.46 | 6.362
40 | 1125 | 183.7 | 7 | 9.8 | 28 | 29.97 | 6.126
30 | 843.9 | 148.1 | 7 | 9.1 | 28 | 29.49 | 5.699
20 | 562.6 | 113.2 | 7 | 8.4 | 28 | 29.01 | 4.968
15 | 421.9 | 95.4 | 7 | 8.05 | 28 | 28.77 | 4.423
100 | 2813 | 437.8 | 7 | 14 | 27 | 31.93 | 6.426
90 | 2532 | 379.7 | 7 | 13.3 | 27 | 31.41 | 6.667
80 | 2250 | 335.3 | 7 | 12.6 | 27 | 30.92 | 6.711
70 | 1969 | 289.5 | 7 | 11.9 | 27 | 30.42 | 6.801
60 | 1688 | 250.8 | 7 | 11.2 | 27 | 29.93 | 6.728
50 | 1406 | 214.1 | 7 | 10.5 | 27 | 29.45 | 6.57
40 | 1125 | 174.9 | 7 | 9.8 | 27 | 28.96 | 6.433
30 | 843.9 | 141 | 7 | 9.1 | 27 | 28.48 | 5.986
20 | 562.6 | 107.9 | 7 | 8.4 | 27 | 28 | 5.215
15 | 421.9 | 91.02 | 7 | 8.05 | 27 | 27.76 | 4.636
100 | 2813 | 421.4 | 7 | 14 | 26 | 31 | 6.675
90 | 2532 | 365.6 | 7 | 13.3 | 26 | 30.48 | 6.924
80 | 2250 | 322.5 | 7 | 12.6 | 26 | 29.97 | 6.979
70 | 1969 | 281.5 | 7 | 11.9 | 26 | 29.48 | 6.996
60 | 1688 | 239.3 | 7 | 11.2 | 26 | 28.97 | 7.052
50 | 1406 | 203.6 | 7 | 10.5 | 26 | 28.48 | 6.907
40 | 1125 | 166.8 | 7 | 9.8 | 26 | 27.99 | 6.746
30 | 843.9 | 134.3 | 7 | 9.1 | 26 | 27.5 | 6.283
20 | 562.6 | 102.8 | 7 | 8.4 | 26 | 27.01 | 5.473
15 | 421.9 | 86.96 | 7 | 8.05 | 26 | 26.77 | 4.852
100 | 2813 | 404.3 | 7 | 14 | 25 | 29.97 | 6.958
90 | 2532 | 351.6 | 7 | 13.3 | 25 | 29.45 | 7.2
80 | 2250 | 308.3 | 7 | 12.6 | 25 | 28.95 | 7.301
70 | 1969 | 267.4 | 7 | 11.9 | 25 | 28.45 | 7.363
60 | 1688 | 227.4 | 7 | 11.2 | 25 | 27.95 | 7.422
50 | 1406 | 193.3 | 7 | 10.5 | 25 | 27.46 | 7.277
40 | 1125 | 158.6 | 7 | 9.8 | 25 | 26.97 | 7.094
30 | 843.9 | 127.7 | 7 | 9.1 | 25 | 26.49 | 6.609
20 | 562.6 | 97.78 | 7 | 8.4 | 25 | 26 | 5.754
15 | 421.9 | 82.75 | 7 | 8.05 | 25 | 25.76 | 5.099
100 | 2813 | 388.6 | 7 | 14 | 24 | 28.95 | 7.239
90 | 2532 | 338.6 | 7 | 13.3 | 24 | 28.43 | 7.477
80 | 2250 | 294 | 7 | 12.6 | 24 | 27.93 | 7.655
70 | 1969 | 254.4 | 7 | 11.9 | 24 | 27.43 | 7.741
60 | 1688 | 216.3 | 7 | 11.2 | 24 | 26.94 | 7.803
50 | 1406 | 183.4 | 7 | 10.5 | 24 | 26.45 | 7.67
40 | 1125 | 150.7 | 7 | 9.8 | 24 | 25.96 | 7.465
30 | 843.9 | 121.3 | 7 | 9.1 | 24 | 25.48 | 6.959
20 | 562.6 | 92.94 | 7 | 8.4 | 24 | 25 | 6.053
15 | 421.9 | 78.8 | 7 | 8.05 | 24 | 24.76 | 5.355
100 | 2813 | 373.8 | 7 | 14 | 23 | 27.92 | 7.525
90 | 2532 | 324.4 | 7 | 13.3 | 23 | 27.41 | 7.803
80 | 2250 | 280.3 | 7 | 12.6 | 23 | 26.91 | 8.027
70 | 1969 | 241.9 | 7 | 11.9 | 23 | 26.41 | 8.138
60 | 1688 | 207.7 | 7 | 11.2 | 23 | 25.92 | 8.124
50 | 1406 | 173.9 | 7 | 10.5 | 23 | 25.43 | 8.09
40 | 1125 | 145.9 | 7 | 9.8 | 23 | 24.95 | 7.711
30 | 843.9 | 115.1 | 7 | 9.1 | 23 | 24.47 | 7.332
20 | 562.6 | 88.35 | 7 | 8.4 | 23 | 23.99 | 6.368
15 | 421.9 | 75.07 | 7 | 8.05 | 23 | 23.75 | 5.621
100 | 2813 | 360.6 | 7 | 14 | 22 | 27 | 7.8
90 | 2532 | 311.8 | 7 | 13.3 | 22 | 26.48 | 8.121
80 | 2250 | 268.2 | 7 | 12.6 | 22 | 25.97 | 8.39
70 | 1969 | 230.7 | 7 | 11.9 | 22 | 25.46 | 8.534
60 | 1688 | 197.5 | 7 | 11.2 | 22 | 24.96 | 8.546
50 | 1406 | 165.2 | 7 | 10.5 | 22 | 24.47 | 8.516
40 | 1125 | 138.3 | 7 | 9.8 | 22 | 23.98 | 8.137
30 | 843.9 | 109.4 | 7 | 9.1 | 22 | 23.49 | 7.714
20 | 562.6 | 84.08 | 7 | 8.4 | 22 | 23 | 6.691
15 | 421.9 | 71.56 | 7 | 8.05 | 22 | 22.76 | 5.897
100 | 2813 | 346.2 | 7 | 14 | 21 | 25.98 | 8.126
90 | 2532 | 298.3 | 7 | 13.3 | 21 | 25.46 | 8.488
80 | 2250 | 255.5 | 7 | 12.6 | 21 | 24.95 | 8.806
70 | 1969 | 219.1 | 7 | 11.9 | 21 | 24.44 | 8.989
60 | 1688 | 186.9 | 7 | 11.2 | 21 | 23.95 | 9.029
50 | 1406 | 156.4 | 7 | 10.5 | 21 | 23.45 | 8.996
40 | 1125 | 130.8 | 7 | 9.8 | 21 | 22.97 | 8.601
30 | 843.9 | 103.7 | 7 | 9.1 | 21 | 22.48 | 8.136
20 | 562.6 | 79.8 | 7 | 8.4 | 21 | 22 | 7.05
15 | 421.9 | 68.07 | 7 | 8.05 | 21 | 21.75 | 6.199
100 | 2813 | 332.2 | 7 | 14 | 20 | 24.95 | 8.468
90 | 2532 | 285.3 | 7 | 13.3 | 20 | 24.44 | 8.875
80 | 2250 | 243.5 | 7 | 12.6 | 20 | 23.93 | 9.243
70 | 1969 | 207.8 | 7 | 11.9 | 20 | 23.42 | 9.477
60 | 1688 | 176.8 | 7 | 11.2 | 20 | 22.93 | 9.545
50 | 1406 | 149.4 | 7 | 10.5 | 20 | 22.44 | 9.417
40 | 1125 | 123.5 | 7 | 9.8 | 20 | 21.96 | 9.107
30 | 843.9 | 98.13 | 7 | 9.1 | 20 | 21.47 | 8.6
20 | 562.6 | 75.62 | 7 | 8.4 | 20 | 20.99 | 7.44
15 | 421.9 | 64.66 | 7 | 8.05 | 20 | 20.75 | 6.525
100 | 2813 | 318.7 | 7 | 14 | 19 | 23.93 | 8.827
90 | 2532 | 272.7 | 7 | 13.3 | 19 | 23.42 | 9.282
80 | 2250 | 232.7 | 7 | 12.6 | 19 | 22.91 | 9.67
70 | 1969 | 197 | 7 | 11.9 | 19 | 22.41 | 9.995
60 | 1688 | 167.1 | 7 | 11.2 | 19 | 21.91 | 10.1
50 | 1406 | 140.7 | 7 | 10.5 | 19 | 21.43 | 9.998
40 | 1125 | 116.4 | 7 | 9.8 | 19 | 20.94 | 9.669
30 | 843.9 | 95.77 | 7 | 9.1 | 19 | 20.46 | 8.812
20 | 562.6 | 71.58 | 7 | 8.4 | 19 | 19.98 | 7.86
15 | 421.9 | 61.39 | 7 | 8.05 | 19 | 19.74 | 6.874
100 | 2813 | 540 | 8 | 15 | 34 | 39 | 5.209
90 | 2532 | 475.7 | 8 | 14.3 | 34 | 38.49 | 5.322
80 | 2250 | 421.3 | 8 | 13.6 | 34 | 37.99 | 5.341
70 | 1969 | 373.1 | 8 | 12.9 | 34 | 37.49 | 5.278
60 | 1688 | 322.2 | 8 | 12.2 | 34 | 37 | 5.238
50 | 1406 | 273.1 | 8 | 11.5 | 34 | 36.5 | 5.15
40 | 1125 | 226.8 | 8 | 10.8 | 34 | 36.01 | 4.962
30 | 843.9 | 182.5 | 8 | 10.1 | 34 | 35.52 | 4.624
20 | 562.6 | 138.8 | 8 | 9.4 | 34 | 35.03 | 4.054
15 | 421.9 | 116.4 | 8 | 9.05 | 34 | 34.79 | 3.626
100 | 2813 | 519.3 | 8 | 15 | 33 | 37.97 | 5.417
90 | 2532 | 459.2 | 8 | 14.3 | 33 | 37.46 | 5.513
80 | 2250 | 407.8 | 8 | 13.6 | 33 | 36.97 | 5.519
70 | 1969 | 359.8 | 8 | 12.9 | 33 | 36.47 | 5.473
60 | 1688 | 308.4 | 8 | 12.2 | 33 | 35.98 | 5.473
50 | 1406 | 260.4 | 8 | 11.5 | 33 | 35.48 | 5.402
40 | 1125 | 216 | 8 | 10.8 | 33 | 35 | 5.21
30 | 843.9 | 173.8 | 8 | 10.1 | 33 | 34.51 | 4.855
20 | 562.6 | 132.2 | 8 | 9.4 | 33 | 34.02 | 4.255
15 | 421.9 | 110.9 | 8 | 9.05 | 33 | 33.78 | 3.805
100 | 2813 | 500.5 | 8 | 15 | 32 | 36.94 | 5.62
90 | 2532 | 446.9 | 8 | 14.3 | 32 | 36.44 | 5.665
80 | 2250 | 392.9 | 8 | 13.6 | 32 | 35.94 | 5.728
70 | 1969 | 343.7 | 8 | 12.9 | 32 | 35.45 | 5.729
60 | 1688 | 294.1 | 8 | 12.2 | 32 | 34.95 | 5.739
50 | 1406 | 248.3 | 8 | 11.5 | 32 | 34.47 | 5.665
40 | 1125 | 206.2 | 8 | 10.8 | 32 | 33.98 | 5.458
30 | 843.9 | 166.6 | 8 | 10.1 | 32 | 33.5 | 5.064
20 | 562.6 | 127 | 8 | 9.4 | 32 | 33.02 | 4.429
15 | 421.9 | 106.3 | 8 | 9.05 | 32 | 32.77 | 3.97
100 | 2813 | 483.8 | 8 | 15 | 31 | 35.92 | 5.815
90 | 2532 | 429.2 | 8 | 14.3 | 31 | 35.42 | 5.899
80 | 2250 | 375.7 | 8 | 13.6 | 31 | 34.92 | 5.989
70 | 1969 | 327.6 | 8 | 12.9 | 31 | 34.42 | 6.011
60 | 1688 | 280.6 | 8 | 12.2 | 31 | 33.93 | 6.016
50 | 1406 | 237.6 | 8 | 11.5 | 31 | 33.45 | 5.921
40 | 1125 | 198.3 | 8 | 10.8 | 31 | 32.97 | 5.675
30 | 843.9 | 160.3 | 8 | 10.1 | 31 | 32.49 | 5.265
20 | 562.6 | 122.2 | 8 | 9.4 | 31 | 32.01 | 4.603
15 | 421.9 | 102.2 | 8 | 9.05 | 31 | 31.77 | 4.127
100 | 2813 | 470.8 | 8 | 15 | 30 | 35 | 5.975
90 | 2532 | 414.8 | 8 | 14.3 | 30 | 34.48 | 6.103
80 | 2250 | 362.1 | 8 | 13.6 | 30 | 33.98 | 6.215
70 | 1969 | 315.7 | 8 | 12.9 | 30 | 33.48 | 6.237
60 | 1688 | 274.1 | 8 | 12.2 | 30 | 32.98 | 6.158
50 | 1406 | 231.2 | 8 | 11.5 | 30 | 32.49 | 6.084
40 | 1125 | 192.9 | 8 | 10.8 | 30 | 32 | 5.832
30 | 843.9 | 155.9 | 8 | 10.1 | 30 | 31.51 | 5.414
20 | 562.6 | 119.1 | 8 | 9.4 | 30 | 31.02 | 4.723
15 | 421.9 | 100.2 | 8 | 9.05 | 30 | 30.78 | 4.212
100 | 2813 | 453 | 8 | 15 | 29 | 33.97 | 6.21
90 | 2532 | 396.5 | 8 | 14.3 | 29 | 33.46 | 6.384
80 | 2250 | 346 | 8 | 13.6 | 29 | 32.95 | 6.503
70 | 1969 | 302.3 | 8 | 12.9 | 29 | 32.45 | 6.513
60 | 1688 | 263.1 | 8 | 12.2 | 29 | 31.96 | 6.416
50 | 1406 | 221.5 | 8 | 11.5 | 29 | 31.47 | 6.349
40 | 1125 | 184.1 | 8 | 10.8 | 29 | 30.98 | 6.112
30 | 843.9 | 148.5 | 8 | 10.1 | 29 | 30.5 | 5.684
20 | 562.6 | 113.6 | 8 | 9.4 | 29 | 30.01 | 4.954
15 | 421.9 | 95.75 | 8 | 9.05 | 29 | 29.77 | 4.407
100 | 2813 | 435.6 | 8 | 15 | 28 | 32.94 | 6.457
90 | 2532 | 379.3 | 8 | 14.3 | 28 | 32.43 | 6.674
80 | 2250 | 336.5 | 8 | 13.6 | 28 | 31.94 | 6.687
70 | 1969 | 290.1 | 8 | 12.9 | 28 | 31.44 | 6.788
60 | 1688 | 251.4 | 8 | 12.2 | 28 | 30.95 | 6.713
50 | 1406 | 215.6 | 8 | 11.5 | 28 | 30.46 | 6.523
40 | 1125 | 175.3 | 8 | 10.8 | 28 | 29.97 | 6.419
30 | 843.9 | 141.6 | 8 | 10.1 | 28 | 29.49 | 5.96
20 | 562.6 | 108.2 | 8 | 9.4 | 28 | 29 | 5.2
15 | 421.9 | 91.26 | 8 | 9.05 | 28 | 28.76 | 4.624
100 | 2813 | 417.3 | 8 | 15 | 27 | 31.92 | 6.742
90 | 2532 | 364.5 | 8 | 14.3 | 27 | 31.41 | 6.945
80 | 2250 | 322 | 8 | 13.6 | 27 | 30.91 | 6.989
70 | 1969 | 280.7 | 8 | 12.9 | 27 | 30.42 | 7.015
60 | 1688 | 239 | 8 | 12.2 | 27 | 29.93 | 7.061
50 | 1406 | 203.8 | 8 | 11.5 | 27 | 29.44 | 6.901
40 | 1125 | 166.8 | 8 | 10.8 | 27 | 28.96 | 6.745
30 | 843.9 | 134.5 | 8 | 10.1 | 27 | 28.48 | 6.276
20 | 562.6 | 103 | 8 | 9.4 | 27 | 28 | 5.463
15 | 421.9 | 87.13 | 8 | 9.05 | 27 | 27.76 | 4.843
100 | 2813 | 402 | 8 | 15 | 26 | 31 | 6.998
90 | 2532 | 351.6 | 8 | 14.3 | 26 | 30.49 | 7.2
80 | 2250 | 308.4 | 8 | 13.6 | 26 | 29.98 | 7.296
70 | 1969 | 267.7 | 8 | 12.9 | 26 | 29.48 | 7.356
60 | 1688 | 227.9 | 8 | 12.2 | 26 | 28.98 | 7.407
50 | 1406 | 194 | 8 | 11.5 | 26 | 28.48 | 7.252
40 | 1125 | 159 | 8 | 10.8 | 26 | 27.99 | 7.077
30 | 843.9 | 128 | 8 | 10.1 | 26 | 27.5 | 6.592
20 | 562.6 | 98.07 | 8 | 9.4 | 26 | 27.01 | 5.737
15 | 421.9 | 82.98 | 8 | 9.05 | 26 | 26.77 | 5.085
100 | 2813 | 386.5 | 8 | 15 | 25 | 29.98 | 7.277
90 | 2532 | 337.2 | 8 | 14.3 | 25 | 29.46 | 7.509
80 | 2250 | 293.9 | 8 | 13.6 | 25 | 28.96 | 7.656
70 | 1969 | 254.6 | 8 | 12.9 | 25 | 28.46 | 7.735
60 | 1688 | 216.7 | 8 | 12.2 | 25 | 27.96 | 7.79
50 | 1406 | 184 | 8 | 11.5 | 25 | 27.47 | 7.645
40 | 1125 | 151.1 | 8 | 10.8 | 25 | 26.97 | 7.448
30 | 843.9 | 121.6 | 8 | 10.1 | 25 | 26.49 | 6.941
20 | 562.6 | 93.22 | 8 | 9.4 | 25 | 26 | 6.035
15 | 421.9 | 79.02 | 8 | 9.05 | 25 | 25.76 | 5.34
100 | 2813 | 371.7 | 8 | 15 | 24 | 28.95 | 7.569
90 | 2532 | 323.7 | 8 | 14.3 | 24 | 28.44 | 7.822
80 | 2250 | 280.1 | 8 | 13.6 | 24 | 27.93 | 8.034
70 | 1969 | 242.1 | 8 | 12.9 | 24 | 27.44 | 8.133
60 | 1688 | 208.2 | 8 | 12.2 | 24 | 26.94 | 8.105
50 | 1406 | 174.4 | 8 | 11.5 | 24 | 26.45 | 8.064
40 | 1125 | 146.6 | 8 | 10.8 | 24 | 25.97 | 7.678
30 | 843.9 | 115.4 | 8 | 10.1 | 24 | 25.48 | 7.314
20 | 562.6 | 88.63 | 8 | 9.4 | 24 | 25 | 6.348
15 | 421.9 | 75.29 | 8 | 9.05 | 24 | 24.75 | 5.604
100 | 2813 | 356.9 | 8 | 15 | 23 | 27.93 | 7.881
90 | 2532 | 309.5 | 8 | 14.3 | 23 | 27.42 | 8.18
80 | 2250 | 266.9 | 8 | 13.6 | 23 | 26.91 | 8.433
70 | 1969 | 230 | 8 | 12.9 | 23 | 26.42 | 8.561
60 | 1688 | 197.3 | 8 | 12.2 | 23 | 25.93 | 8.554
50 | 1406 | 165.2 | 8 | 11.5 | 23 | 25.44 | 8.514
40 | 1125 | 138.6 | 8 | 10.8 | 23 | 24.95 | 8.121
30 | 843.9 | 109.5 | 8 | 10.1 | 23 | 24.47 | 7.705
20 | 562.6 | 84.25 | 8 | 9.4 | 23 | 23.99 | 6.678
15 | 421.9 | 71.71 | 8 | 9.05 | 23 | 23.75 | 5.884
100 | 2813 | 343.6 | 8 | 15 | 22 | 27 | 8.186
90 | 2532 | 297 | 8 | 14.3 | 22 | 26.48 | 8.525
80 | 2250 | 255 | 8 | 13.6 | 22 | 25.97 | 8.825
70 | 1969 | 219 | 8 | 12.9 | 22 | 25.46 | 8.992
60 | 1688 | 187.2 | 8 | 12.2 | 22 | 24.96 | 9.015
50 | 1406 | 156.8 | 8 | 11.5 | 22 | 24.47 | 8.972
40 | 1125 | 131.3 | 8 | 10.8 | 22 | 23.98 | 8.567
30 | 843.9 | 104 | 8 | 10.1 | 22 | 23.49 | 8.116
20 | 562.6 | 80.03 | 8 | 9.4 | 22 | 23 | 7.03
15 | 421.9 | 68.25 | 8 | 9.05 | 22 | 22.76 | 6.183
100 | 2813 | 329.5 | 8 | 15 | 21 | 25.98 | 8.538
90 | 2532 | 283.8 | 8 | 14.3 | 21 | 25.46 | 8.922
80 | 2250 | 242.6 | 8 | 13.6 | 21 | 24.95 | 9.274
70 | 1969 | 207.6 | 8 | 12.9 | 21 | 24.44 | 9.486
60 | 1688 | 177.1 | 8 | 12.2 | 21 | 23.95 | 9.532
50 | 1406 | 148.3 | 8 | 11.5 | 21 | 23.45 | 9.482
40 | 1125 | 124 | 8 | 10.8 | 21 | 22.97 | 9.074
30 | 843.9 | 98.35 | 8 | 10.1 | 21 | 22.48 | 8.58
20 | 562.6 | 75.83 | 8 | 9.4 | 21 | 21.99 | 7.419
15 | 421.9 | 64.84 | 8 | 9.05 | 21 | 21.75 | 6.507
100 | 2813 | 315.8 | 8 | 15 | 20 | 24.95 | 8.907
90 | 2532 | 271.1 | 8 | 14.3 | 20 | 24.44 | 9.338
80 | 2250 | 231 | 8 | 13.6 | 20 | 23.93 | 9.743
70 | 1969 | 196.6 | 8 | 12.9 | 20 | 23.42 | 10.01
60 | 1688 | 167.2 | 8 | 12.2 | 20 | 22.93 | 10.09
50 | 1406 | 141 | 8 | 11.5 | 20 | 22.44 | 9.978
40 | 1125 | 116.8 | 8 | 10.8 | 20 | 21.95 | 9.636
30 | 843.9 | 92.9 | 8 | 10.1 | 20 | 21.47 | 9.084
20 | 562.6 | 71.76 | 8 | 9.4 | 20 | 20.99 | 7.84
15 | 421.9 | 61.56 | 8 | 9.05 | 20 | 20.75 | 6.854
100 | 2813 | 302.7 | 8 | 15 | 19 | 23.93 | 9.292
90 | 2532 | 259.1 | 8 | 14.3 | 19 | 23.42 | 9.771
80 | 2250 | 220.6 | 8 | 13.6 | 19 | 22.91 | 10.2
70 | 1969 | 186.2 | 8 | 12.9 | 19 | 22.41 | 10.57
60 | 1688 | 157 | 8 | 12.2 | 19 | 21.91 | 10.75
50 | 1406 | 132.6 | 8 | 11.5 | 19 | 21.43 | 10.61
40 | 1125 | 109.7 | 8 | 10.8 | 19 | 20.94 | 10.26
30 | 843.9 | 90.32 | 8 | 10.1 | 19 | 20.46 | 9.343
20 | 562.6 | 67.76 | 8 | 9.4 | 19 | 19.98 | 8.303
15 | 421.9 | 58.21 | 8 | 9.05 | 19 | 19.74 | 7.249
100 | 2813 | 519.3 | 9 | 16 | 34 | 39 | 5.417
90 | 2532 | 460.2 | 9 | 15.3 | 34 | 38.49 | 5.501
80 | 2250 | 409.3 | 9 | 14.6 | 34 | 37.99 | 5.499
70 | 1969 | 360.8 | 9 | 13.9 | 34 | 37.49 | 5.458
60 | 1688 | 308.6 | 9 | 13.2 | 34 | 36.99 | 5.469
50 | 1406 | 260.8 | 9 | 12.5 | 34 | 36.5 | 5.394
40 | 1125 | 216.4 | 9 | 11.8 | 34 | 36.01 | 5.2
30 | 843.9 | 174.3 | 9 | 11.1 | 34 | 35.52 | 4.842
20 | 562.6 | 132.6 | 9 | 10.4 | 34 | 35.03 | 4.242
15 | 421.9 | 111.2 | 9 | 10.05 | 34 | 34.79 | 3.795
100 | 2813 | 501.3 | 9 | 16 | 33 | 37.97 | 5.611
90 | 2532 | 445.2 | 9 | 15.3 | 33 | 37.47 | 5.687
80 | 2250 | 393.5 | 9 | 14.6 | 33 | 36.97 | 5.72
70 | 1969 | 344.3 | 9 | 13.9 | 33 | 36.47 | 5.72
60 | 1688 | 294.3 | 9 | 13.2 | 33 | 35.97 | 5.735
50 | 1406 | 248.7 | 9 | 12.5 | 33 | 35.48 | 5.655
40 | 1125 | 206.9 | 9 | 11.8 | 33 | 34.99 | 5.439
30 | 843.9 | 167.4 | 9 | 11.1 | 33 | 34.51 | 5.042
20 | 562.6 | 127.6 | 9 | 10.4 | 33 | 34.02 | 4.41
15 | 421.9 | 106.6 | 9 | 10.05 | 33 | 33.78 | 3.958
100 | 2813 | 484.3 | 9 | 16 | 32 | 36.95 | 5.808
90 | 2532 | 428.4 | 9 | 15.3 | 32 | 36.44 | 5.909
80 | 2250 | 375.9 | 9 | 14.6 | 32 | 35.94 | 5.987
70 | 1969 | 328 | 9 | 13.9 | 32 | 35.44 | 6.002
60 | 1688 | 280.9 | 9 | 13.2 | 32 | 34.95 | 6.009
50 | 1406 | 238.3 | 9 | 12.5 | 32 | 34.46 | 5.902
40 | 1125 | 199 | 9 | 11.8 | 32 | 33.98 | 5.655
30 | 843.9 | 161 | 9 | 11.1 | 32 | 33.5 | 5.243
20 | 562.6 | 122.7 | 9 | 10.4 | 32 | 33.01 | 4.586
15 | 421.9 | 102.6 | 9 | 10.05 | 32 | 32.77 | 4.114
100 | 2813 | 466.6 | 9 | 16 | 31 | 35.92 | 6.029
90 | 2532 | 411.5 | 9 | 15.3 | 31 | 35.42 | 6.153
80 | 2250 | 358.7 | 9 | 14.6 | 31 | 34.91 | 6.274
70 | 1969 | 312.9 | 9 | 13.9 | 31 | 34.42 | 6.293
60 | 1688 | 269.4 | 9 | 13.2 | 31 | 33.93 | 6.266
50 | 1406 | 229 | 9 | 12.5 | 31 | 33.45 | 6.141
40 | 1125 | 190.8 | 9 | 11.8 | 31 | 32.97 | 5.898
30 | 843.9 | 153.7 | 9 | 11.1 | 31 | 32.49 | 5.49
20 | 562.6 | 117 | 9 | 10.4 | 31 | 32.01 | 4.808
15 | 421.9 | 98.19 | 9 | 10.05 | 31 | 31.77 | 4.297
100 | 2813 | 451.6 | 9 | 16 | 30 | 35 | 6.229
90 | 2532 | 396.6 | 9 | 15.3 | 30 | 34.49 | 6.384
80 | 2250 | 346.3 | 9 | 14.6 | 30 | 33.98 | 6.498
70 | 1969 | 303.2 | 9 | 13.9 | 30 | 33.48 | 6.494
60 | 1688 | 264.1 | 9 | 13.2 | 30 | 32.99 | 6.39
50 | 1406 | 222 | 9 | 12.5 | 30 | 32.49 | 6.334
40 | 1125 | 184.5 | 9 | 11.8 | 30 | 32 | 6.097
30 | 843.9 | 148.9 | 9 | 11.1 | 30 | 31.51 | 5.667
20 | 562.6 | 113.9 | 9 | 10.4 | 30 | 31.02 | 4.939
15 | 421.9 | 95.89 | 9 | 10.05 | 30 | 30.78 | 4.4
100 | 2813 | 432.3 | 9 | 16 | 29 | 33.97 | 6.507
90 | 2532 | 379.8 | 9 | 15.3 | 29 | 33.46 | 6.666
80 | 2250 | 337.8 | 9 | 14.6 | 29 | 32.96 | 6.663
70 | 1969 | 290.8 | 9 | 13.9 | 29 | 32.46 | 6.771
60 | 1688 | 252.1 | 9 | 13.2 | 29 | 31.97 | 6.694
50 | 1406 | 211.6 | 9 | 12.5 | 29 | 31.47 | 6.647
40 | 1125 | 175.7 | 9 | 11.8 | 29 | 30.98 | 6.403
30 | 843.9 | 141.8 | 9 | 11.1 | 29 | 30.5 | 5.953
20 | 562.6 | 108.5 | 9 | 10.4 | 29 | 30.01 | 5.185
15 | 421.9 | 91.61 | 9 | 10.05 | 29 | 29.77 | 4.606
100 | 2813 | 415.2 | 9 | 16 | 28 | 32.95 | 6.776
90 | 2532 | 365.1 | 9 | 15.3 | 28 | 32.44 | 6.934
80 | 2250 | 322.7 | 9 | 14.6 | 28 | 31.94 | 6.974
70 | 1969 | 277.8 | 9 | 13.9 | 28 | 31.44 | 7.088
60 | 1688 | 239.6 | 9 | 13.2 | 28 | 30.95 | 7.044
50 | 1406 | 204.6 | 9 | 12.5 | 28 | 30.46 | 6.875
40 | 1125 | 167.2 | 9 | 11.8 | 28 | 29.97 | 6.729
30 | 843.9 | 134.8 | 9 | 11.1 | 28 | 29.49 | 6.258
20 | 562.6 | 103.3 | 9 | 10.4 | 28 | 29 | 5.447
15 | 421.9 | 87.24 | 9 | 10.05 | 28 | 28.76 | 4.837
100 | 2813 | 398.7 | 9 | 16 | 27 | 31.92 | 7.055
90 | 2532 | 350.5 | 9 | 15.3 | 27 | 31.41 | 7.223
80 | 2250 | 307.4 | 9 | 14.6 | 27 | 30.92 | 7.321
70 | 1969 | 267 | 9 | 13.9 | 27 | 30.42 | 7.376
60 | 1688 | 227.7 | 9 | 13.2 | 27 | 29.93 | 7.413
50 | 1406 | 194.1 | 9 | 12.5 | 27 | 29.44 | 7.246
40 | 1125 | 159 | 9 | 11.8 | 27 | 28.96 | 7.076
30 | 843.9 | 128.2 | 9 | 11.1 | 27 | 28.48 | 6.584
20 | 562.6 | 98.25 | 9 | 10.4 | 27 | 28 | 5.726
15 | 421.9 | 83.13 | 9 | 10.05 | 27 | 27.76 | 5.076
100 | 2813 | 385 | 9 | 16 | 26 | 31 | 7.306
90 | 2532 | 336.8 | 9 | 15.3 | 26 | 30.48 | 7.517
80 | 2250 | 293.9 | 9 | 14.6 | 26 | 29.98 | 7.656
70 | 1969 | 254.8 | 9 | 13.9 | 26 | 29.47 | 7.728
60 | 1688 | 217 | 9 | 13.2 | 26 | 28.97 | 7.776
50 | 1406 | 184.6 | 9 | 12.5 | 26 | 28.48 | 7.619
40 | 1125 | 151.4 | 9 | 11.8 | 26 | 27.98 | 7.433
30 | 843.9 | 121.9 | 9 | 11.1 | 26 | 27.5 | 6.923
20 | 562.6 | 93.49 | 9 | 10.4 | 26 | 27.01 | 6.018
15 | 421.9 | 79.23 | 9 | 10.05 | 26 | 26.76 | 5.326
100 | 2813 | 369.9 | 9 | 16 | 25 | 29.98 | 7.605
90 | 2532 | 321.9 | 9 | 15.3 | 25 | 29.46 | 7.864
80 | 2250 | 279.9 | 9 | 14.6 | 25 | 28.95 | 8.04
70 | 1969 | 242.3 | 9 | 13.9 | 25 | 28.45 | 8.128
60 | 1688 | 206.1 | 9 | 13.2 | 25 | 27.95 | 8.19
50 | 1406 | 175 | 9 | 12.5 | 25 | 27.46 | 8.039
40 | 1125 | 143.7 | 9 | 11.8 | 25 | 26.97 | 7.831
30 | 843.9 | 115.7 | 9 | 11.1 | 25 | 26.49 | 7.295
20 | 562.6 | 88.9 | 9 | 10.4 | 25 | 26 | 6.328
15 | 421.9 | 75.5 | 9 | 10.05 | 25 | 25.76 | 5.588
100 | 2813 | 354.9 | 9 | 16 | 24 | 28.95 | 7.926
90 | 2532 | 307.6 | 9 | 15.3 | 24 | 28.44 | 8.232
80 | 2250 | 266.5 | 9 | 14.6 | 24 | 27.93 | 8.443
70 | 1969 | 230.1 | 9 | 13.9 | 24 | 27.43 | 8.557
60 | 1688 | 197.8 | 9 | 13.2 | 24 | 26.94 | 8.532
50 | 1406 | 165.7 | 9 | 12.5 | 24 | 26.45 | 8.49
40 | 1125 | 139.1 | 9 | 11.8 | 24 | 25.96 | 8.087
30 | 843.9 | 109.8 | 9 | 11.1 | 24 | 25.48 | 7.687
20 | 562.6 | 84.5 | 9 | 10.4 | 24 | 24.99 | 6.658
15 | 421.9 | 71.91 | 9 | 10.05 | 24 | 24.75 | 5.868
100 | 2813 | 340.2 | 9 | 16 | 23 | 27.93 | 8.269
90 | 2532 | 294.7 | 9 | 15.3 | 23 | 27.42 | 8.59
80 | 2250 | 253.6 | 9 | 14.6 | 23 | 26.91 | 8.874
70 | 1969 | 218.2 | 9 | 13.9 | 23 | 26.41 | 9.023
60 | 1688 | 186.3 | 9 | 13.2 | 23 | 25.92 | 9.058
50 | 1406 | 156.8 | 9 | 12.5 | 23 | 25.43 | 8.97
40 | 1125 | 131.6 | 9 | 11.8 | 23 | 24.95 | 8.549
30 | 843.9 | 104 | 9 | 11.1 | 23 | 24.47 | 8.111
20 | 562.6 | 80.18 | 9 | 10.4 | 23 | 23.99 | 7.017
15 | 421.9 | 68.39 | 9 | 10.05 | 23 | 23.75 | 6.17
100 | 2813 | 327.2 | 9 | 16 | 22 | 27 | 8.598
90 | 2532 | 282.5 | 9 | 15.3 | 22 | 26.48 | 8.962
80 | 2250 | 242 | 9 | 14.6 | 22 | 25.97 | 9.298
70 | 1969 | 207.5 | 9 | 13.9 | 22 | 25.46 | 9.49
60 | 1688 | 176.6 | 9 | 13.2 | 22 | 24.96 | 9.556
50 | 1406 | 148.7 | 9 | 12.5 | 22 | 24.47 | 9.457
40 | 1125 | 124.5 | 9 | 11.8 | 22 | 23.98 | 9.038
30 | 843.9 | 98.58 | 9 | 11.1 | 22 | 23.49 | 8.56
20 | 562.6 | 76.04 | 9 | 10.4 | 22 | 23 | 7.398
15 | 421.9 | 65.03 | 9 | 10.05 | 22 | 22.76 | 6.489
100 | 2813 | 313.4 | 9 | 16 | 21 | 25.98 | 8.976
90 | 2532 | 269.7 | 9 | 15.3 | 21 | 25.46 | 9.387
80 | 2250 | 230.1 | 9 | 14.6 | 21 | 24.95 | 9.779
70 | 1969 | 196.5 | 9 | 13.9 | 21 | 24.44 | 10.02
60 | 1688 | 166.7 | 9 | 13.2 | 21 | 23.94 | 10.12
50 | 1406 | 141.2 | 9 | 12.5 | 21 | 23.45 | 9.96
40 | 1125 | 117.2 | 9 | 11.8 | 21 | 22.97 | 9.6
30 | 843.9 | 93.05 | 9 | 11.1 | 21 | 22.48 | 9.07
20 | 562.6 | 71.95 | 9 | 10.4 | 21 | 21.99 | 7.819
15 | 421.9 | 61.74 | 9 | 10.05 | 21 | 21.75 | 6.835
100 | 2813 | 300.1 | 9 | 16 | 20 | 24.95 | 9.373
90 | 2532 | 257.5 | 9 | 15.3 | 20 | 24.44 | 9.832
80 | 2250 | 218.8 | 9 | 14.6 | 20 | 23.93 | 10.29
70 | 1969 | 185.9 | 9 | 13.9 | 20 | 23.42 | 10.59
60 | 1688 | 157.1 | 9 | 13.2 | 20 | 22.93 | 10.74
50 | 1406 | 132.8 | 9 | 12.5 | 20 | 22.44 | 10.59
40 | 1125 | 110.1 | 9 | 11.8 | 20 | 21.95 | 10.22
30 | 843.9 | 90.78 | 9 | 11.1 | 20 | 21.47 | 9.296
20 | 562.6 | 67.92 | 9 | 10.4 | 20 | 20.99 | 8.283
15 | 421.9 | 58.36 | 9 | 10.05 | 20 | 20.75 | 7.23
100 | 2813 | 287.6 | 9 | 16 | 19 | 23.93 | 9.782
90 | 2532 | 245.9 | 9 | 15.3 | 19 | 23.42 | 10.29
80 | 2250 | 208.6 | 9 | 14.6 | 19 | 22.91 | 10.79
70 | 1969 | 175.7 | 9 | 13.9 | 19 | 22.41 | 11.21
60 | 1688 | 147.8 | 9 | 13.2 | 19 | 21.91 | 11.42
50 | 1406 | 124.7 | 9 | 12.5 | 19 | 21.43 | 11.28
40 | 1125 | 103.2 | 9 | 11.8 | 19 | 20.94 | 10.9
30 | 843.9 | 85.06 | 9 | 11.1 | 19 | 20.46 | 9.921
20 | 562.6 | 64.31 | 9 | 10.4 | 19 | 19.98 | 8.748
15 | 421.9 | 55.55 | 9 | 10.05 | 19 | 19.74 | 7.596
100 | 2813 | 502.3 | 10 | 17 | 34 | 39 | 5.6
90 | 2532 | 446 | 10 | 16.3 | 34 | 38.49 | 5.676
80 | 2250 | 394 | 10 | 15.6 | 34 | 37.99 | 5.711
70 | 1969 | 344.9 | 10 | 14.9 | 34 | 37.49 | 5.709
60 | 1688 | 294.8 | 10 | 14.2 | 34 | 36.99 | 5.725
50 | 1406 | 249.2 | 10 | 13.5 | 34 | 36.49 | 5.644
40 | 1125 | 207.6 | 10 | 12.8 | 34 | 36 | 5.419
30 | 843.9 | 168.1 | 10 | 12.1 | 34 | 35.52 | 5.02
20 | 562.6 | 128 | 10 | 11.4 | 34 | 35.03 | 4.394
15 | 421.9 | 107 | 10 | 11.05 | 34 | 34.78 | 3.945
100 | 2813 | 484.5 | 10 | 17 | 33 | 37.97 | 5.806
90 | 2532 | 428.3 | 10 | 16.3 | 33 | 37.46 | 5.91
80 | 2250 | 376.1 | 10 | 15.6 | 33 | 36.96 | 5.983
70 | 1969 | 328.6 | 10 | 14.9 | 33 | 36.46 | 5.992
60 | 1688 | 281.3 | 10 | 14.2 | 33 | 35.97 | 5.999
50 | 1406 | 239.1 | 10 | 13.5 | 33 | 35.48 | 5.882
40 | 1125 | 199.7 | 10 | 12.8 | 33 | 34.99 | 5.633
30 | 843.9 | 161.6 | 10 | 12.1 | 33 | 34.51 | 5.222
20 | 562.6 | 123.1 | 10 | 11.4 | 33 | 34.02 | 4.569
15 | 421.9 | 102.9 | 10 | 11.05 | 33 | 33.78 | 4.102
100 | 2813 | 465.7 | 10 | 17 | 32 | 36.94 | 6.041
90 | 2532 | 409.6 | 10 | 16.3 | 32 | 36.44 | 6.181
80 | 2250 | 358.9 | 10 | 15.6 | 32 | 35.93 | 6.27
70 | 1969 | 313.6 | 10 | 14.9 | 32 | 35.44 | 6.278
60 | 1688 | 270.1 | 10 | 14.2 | 32 | 34.95 | 6.248
50 | 1406 | 229.7 | 10 | 13.5 | 32 | 34.46 | 6.122
40 | 1125 | 191.3 | 10 | 12.8 | 32 | 33.98 | 5.882
30 | 843.9 | 154.2 | 10 | 12.1 | 32 | 33.5 | 5.474
20 | 562.6 | 117.4 | 10 | 11.4 | 32 | 33.01 | 4.794
15 | 421.9 | 98.43 | 10 | 11.05 | 32 | 32.77 | 4.287
100 | 2813 | 446 | 10 | 17 | 31 | 35.91 | 6.307
90 | 2532 | 393.3 | 10 | 16.3 | 31 | 35.41 | 6.437
80 | 2250 | 343.3 | 10 | 15.6 | 31 | 34.91 | 6.555
70 | 1969 | 301.6 | 10 | 14.9 | 31 | 34.42 | 6.53
60 | 1688 | 262.1 | 10 | 14.2 | 31 | 33.94 | 6.44
50 | 1406 | 219.5 | 10 | 13.5 | 31 | 33.45 | 6.407
40 | 1125 | 182.2 | 10 | 12.8 | 31 | 32.96 | 6.176
30 | 843.9 | 146.7 | 10 | 12.1 | 31 | 32.48 | 5.751
20 | 562.6 | 111.8 | 10 | 11.4 | 31 | 32 | 5.033
15 | 421.9 | 93.85 | 10 | 11.05 | 31 | 31.76 | 4.496
100 | 2813 | 430.5 | 10 | 17 | 30 | 35 | 6.534
90 | 2532 | 380.8 | 10 | 16.3 | 30 | 34.49 | 6.649
80 | 2250 | 338.8 | 10 | 15.6 | 30 | 33.99 | 6.642
70 | 1969 | 291.6 | 10 | 14.9 | 30 | 33.48 | 6.753
60 | 1688 | 252.8 | 10 | 14.2 | 30 | 32.98 | 6.676
50 | 1406 | 212.5 | 10 | 13.5 | 30 | 32.49 | 6.619
40 | 1125 | 176.2 | 10 | 12.8 | 30 | 31.99 | 6.388
30 | 843.9 | 142.2 | 10 | 12.1 | 30 | 31.51 | 5.936
20 | 562.6 | 108.8 | 10 | 11.4 | 30 | 31.02 | 5.17
15 | 421.9 | 91.73 | 10 | 11.05 | 30 | 30.77 | 4.6
100 | 2813 | 412.4 | 10 | 17 | 29 | 33.97 | 6.821
90 | 2532 | 365.8 | 10 | 16.3 | 29 | 33.46 | 6.921
80 | 2250 | 323.1 | 10 | 15.6 | 29 | 32.96 | 6.965
70 | 1969 | 278.2 | 10 | 14.9 | 29 | 32.46 | 7.078
60 | 1688 | 240.2 | 10 | 14.2 | 29 | 31.96 | 7.027
50 | 1406 | 205.4 | 10 | 13.5 | 29 | 31.47 | 6.849
40 | 1125 | 167.6 | 10 | 12.8 | 29 | 30.98 | 6.713
30 | 843.9 | 135.2 | 10 | 12.1 | 29 | 30.5 | 6.241
20 | 562.6 | 103.6 | 10 | 11.4 | 29 | 30.01 | 5.431
15 | 421.9 | 87.47 | 10 | 11.05 | 29 | 29.77 | 4.824
100 | 2813 | 397.7 | 10 | 17 | 28 | 32.95 | 7.073
90 | 2532 | 350.7 | 10 | 16.3 | 28 | 32.44 | 7.219
80 | 2250 | 307.5 | 10 | 15.6 | 28 | 31.94 | 7.317
70 | 1969 | 267.3 | 10 | 14.9 | 28 | 31.44 | 7.367
60 | 1688 | 227.4 | 10 | 14.2 | 28 | 30.94 | 7.421
50 | 1406 | 194.8 | 10 | 13.5 | 28 | 30.46 | 7.219
40 | 1125 | 159.4 | 10 | 12.8 | 28 | 29.97 | 7.06
30 | 843.9 | 128.5 | 10 | 12.1 | 28 | 29.49 | 6.568
20 | 562.6 | 98.54 | 10 | 11.4 | 28 | 29 | 5.71
15 | 421.9 | 83.35 | 10 | 11.05 | 28 | 28.76 | 5.062
100 | 2813 | 382.5 | 10 | 17 | 27 | 31.92 | 7.354
90 | 2532 | 335.2 | 10 | 16.3 | 27 | 31.42 | 7.553
80 | 2250 | 292.9 | 10 | 15.6 | 27 | 30.92 | 7.684
70 | 1969 | 254.3 | 10 | 14.9 | 27 | 30.42 | 7.745
60 | 1688 | 216.1 | 10 | 14.2 | 27 | 29.93 | 7.812
50 | 1406 | 184.7 | 10 | 13.5 | 27 | 29.44 | 7.613
40 | 1125 | 151.4 | 10 | 12.8 | 27 | 28.96 | 7.433
30 | 843.9 | 122 | 10 | 12.1 | 27 | 28.47 | 6.917
20 | 562.6 | 93.67 | 10 | 11.4 | 27 | 27.99 | 6.006
15 | 421.9 | 79.48 | 10 | 11.05 | 27 | 27.75 | 5.309
100 | 2813 | 368.5 | 10 | 17 | 26 | 31 | 7.634
90 | 2532 | 321.4 | 10 | 16.3 | 26 | 30.48 | 7.878
80 | 2250 | 279.8 | 10 | 15.6 | 26 | 29.97 | 8.043
70 | 1969 | 242.5 | 10 | 14.9 | 26 | 29.47 | 8.119
60 | 1688 | 205.7 | 10 | 14.2 | 26 | 28.97 | 8.205
50 | 1406 | 175.5 | 10 | 13.5 | 26 | 28.48 | 8.014
40 | 1125 | 144 | 10 | 12.8 | 26 | 27.98 | 7.814
30 | 843.9 | 116 | 10 | 12.1 | 26 | 27.49 | 7.278
20 | 562.6 | 89.18 | 10 | 11.4 | 26 | 27.01 | 6.309
15 | 421.9 | 75.72 | 10 | 11.05 | 26 | 26.76 | 5.573
100 | 2813 | 353.2 | 10 | 17 | 25 | 29.97 | 7.963
90 | 2532 | 306.7 | 10 | 16.3 | 25 | 29.46 | 8.254
80 | 2250 | 266.3 | 10 | 15.6 | 25 | 28.95 | 8.45
70 | 1969 | 230.3 | 10 | 14.9 | 25 | 28.45 | 8.552
60 | 1688 | 197.6 | 10 | 14.2 | 25 | 27.96 | 8.541
50 | 1406 | 166.2 | 10 | 13.5 | 25 | 27.46 | 8.465
40 | 1125 | 139.8 | 10 | 12.8 | 25 | 26.97 | 8.051
30 | 843.9 | 110.1 | 10 | 12.1 | 25 | 26.48 | 7.666
20 | 562.6 | 84.76 | 10 | 11.4 | 25 | 26 | 6.638
15 | 421.9 | 72.11 | 10 | 11.05 | 25 | 25.76 | 5.852
100 | 2813 | 338.3 | 10 | 17 | 24 | 28.95 | 8.314
90 | 2532 | 292.7 | 10 | 16.3 | 24 | 28.44 | 8.649
80 | 2250 | 253.3 | 10 | 15.6 | 24 | 27.93 | 8.886
70 | 1969 | 218.3 | 10 | 14.9 | 24 | 27.43 | 9.019
60 | 1688 | 186.8 | 10 | 14.2 | 24 | 26.94 | 9.034
50 | 1406 | 157.3 | 10 | 13.5 | 24 | 26.45 | 8.944
40 | 1125 | 132.2 | 10 | 12.8 | 24 | 25.96 | 8.512
30 | 843.9 | 104.3 | 10 | 12.1 | 24 | 25.47 | 8.09
20 | 562.6 | 80.41 | 10 | 11.4 | 24 | 24.99 | 6.996
15 | 421.9 | 68.58 | 10 | 11.05 | 24 | 24.75 | 6.153
100 | 2813 | 323.9 | 10 | 17 | 23 | 27.93 | 8.685
90 | 2532 | 280.3 | 10 | 16.3 | 23 | 27.41 | 9.032
80 | 2250 | 240.6 | 10 | 15.6 | 23 | 26.91 | 9.353
70 | 1969 | 206.7 | 10 | 14.9 | 23 | 26.41 | 9.524
60 | 1688 | 176.4 | 10 | 14.2 | 23 | 25.92 | 9.566
50 | 1406 | 148.7 | 10 | 13.5 | 23 | 25.43 | 9.457
40 | 1125 | 124.7 | 10 | 12.8 | 23 | 24.95 | 9.022
30 | 843.9 | 98.63 | 10 | 12.1 | 23 | 24.47 | 8.556
20 | 562.6 | 76.17 | 10 | 11.4 | 23 | 23.99 | 7.386
15 | 421.9 | 65.12 | 10 | 11.05 | 23 | 23.75 | 6.48
100 | 2813 | 311.2 | 10 | 17 | 22 | 27 | 9.039
90 | 2532 | 268.4 | 10 | 16.3 | 22 | 26.48 | 9.434
80 | 2250 | 229.4 | 10 | 15.6 | 22 | 25.96 | 9.81
70 | 1969 | 196.4 | 10 | 14.9 | 22 | 25.46 | 10.03
60 | 1688 | 167 | 10 | 14.2 | 22 | 24.96 | 10.11
50 | 1406 | 140.7 | 10 | 13.5 | 22 | 24.47 | 9.997
40 | 1125 | 117.6 | 10 | 12.8 | 22 | 23.98 | 9.564
30 | 843.9 | 93.27 | 10 | 12.1 | 22 | 23.48 | 9.048
20 | 562.6 | 72.16 | 10 | 11.4 | 22 | 23 | 7.797
15 | 426.2 | 62.22 | 10 | 11.05 | 22 | 22.76 | 6.849
100 | 2813 | 297.8 | 10 | 17 | 21 | 25.98 | 9.444
90 | 2532 | 256.1 | 10 | 16.3 | 21 | 25.46 | 9.887
80 | 2250 | 217.9 | 10 | 15.6 | 21 | 24.94 | 10.33
70 | 1969 | 185.7 | 10 | 14.9 | 21 | 24.44 | 10.6
60 | 1688 | 157.3 | 10 | 14.2 | 21 | 23.94 | 10.73
50 | 1406 | 133 | 10 | 13.5 | 21 | 23.45 | 10.57
40 | 1125 | 110.5 | 10 | 12.8 | 21 | 22.96 | 10.19
30 | 843.9 | 91.23 | 10 | 12.1 | 21 | 22.48 | 9.25
20 | 562.6 | 68.09 | 10 | 11.4 | 21 | 21.99 | 8.262
15 | 430.4 | 59.09 | 10 | 11.05 | 21 | 21.76 | 7.285
100 | 2813 | 285.2 | 10 | 17 | 20 | 24.95 | 9.863
90 | 2532 | 244.3 | 10 | 16.3 | 20 | 24.44 | 10.36
80 | 2250 | 206.7 | 10 | 15.6 | 20 | 23.93 | 10.88
70 | 1969 | 175.4 | 10 | 14.9 | 20 | 23.42 | 11.23
60 | 1688 | 148 | 10 | 14.2 | 20 | 22.93 | 11.4
50 | 1406 | 124.9 | 10 | 13.5 | 20 | 22.44 | 11.26
40 | 1125 | 103.5 | 10 | 12.8 | 20 | 21.95 | 10.87
30 | 843.9 | 85.49 | 10 | 12.1 | 20 | 21.47 | 9.871
20 | 562.6 | 64.52 | 10 | 11.4 | 20 | 20.99 | 8.72
15 | 430.4 | 56.25 | 10 | 11.05 | 20 | 20.76 | 7.651
100 | 2813 | 273.3 | 10 | 17 | 19 | 23.93 | 10.29
90 | 2532 | 233 | 10 | 16.3 | 19 | 23.42 | 10.86
80 | 2250 | 196.6 | 10 | 15.6 | 19 | 22.91 | 11.45
70 | 1969 | 165.1 | 10 | 14.9 | 19 | 22.41 | 11.93
60 | 1688 | 139.1 | 10 | 14.2 | 19 | 21.91 | 12.13
50 | 1406 | 116.5 | 10 | 13.5 | 19 | 21.42 | 12.07
40 | 1125 | 97.41 | 10 | 12.8 | 19 | 20.94 | 11.55
30 | 843.9 | 80.64 | 10 | 12.1 | 19 | 20.46 | 10.46
20 | 562.6 | 61.64 | 10 | 11.4 | 19 | 19.98 | 9.127
15 | 434.7 | 54.24 | 10 | 11.05 | 19 | 19.76 | 8.015
100 | 2813 | 603.5 | 6 | 14 | 34 | 39 | 4.661
90 | 2532 | 533.9 | 6 | 13.2 | 34 | 38.48 | 4.742
80 | 2250 | 467.7 | 6 | 12.4 | 34 | 37.98 | 4.812
70 | 1969 | 409.4 | 6 | 11.6 | 34 | 37.48 | 4.81
60 | 1688 | 350.6 | 6 | 10.8 | 34 | 36.98 | 4.814
50 | 1406 | 298.1 | 6 | 10 | 34 | 36.49 | 4.717
40 | 1125 | 248.9 | 6 | 9.2 | 34 | 36 | 4.521
30 | 843.9 | 201.9 | 6 | 8.4 | 34 | 35.52 | 4.18
20 | 562.6 | 153.8 | 6 | 7.6 | 34 | 35.03 | 3.657
15 | 421.9 | 128 | 6 | 7.2 | 34 | 34.79 | 3.296
100 | 2813 | 582.7 | 6 | 14 | 33 | 37.96 | 4.828
90 | 2532 | 514.6 | 6 | 13.2 | 33 | 37.45 | 4.92
80 | 2250 | 449.7 | 6 | 12.4 | 33 | 36.95 | 5.004
70 | 1969 | 392.9 | 6 | 11.6 | 33 | 36.45 | 5.012
60 | 1688 | 337.9 | 6 | 10.8 | 33 | 35.96 | 4.995
50 | 1406 | 288.3 | 6 | 10 | 33 | 35.47 | 4.878
40 | 1125 | 241.2 | 6 | 9.2 | 33 | 34.99 | 4.666
30 | 843.9 | 195.2 | 6 | 8.4 | 33 | 34.51 | 4.324
20 | 562.6 | 148.5 | 6 | 7.6 | 33 | 34.03 | 3.788
15 | 421.9 | 123.1 | 6 | 7.2 | 33 | 33.78 | 3.427
100 | 2813 | 562.3 | 6 | 14 | 32 | 36.93 | 5.003
90 | 2532 | 495.3 | 6 | 13.2 | 32 | 36.42 | 5.112
80 | 2250 | 431.9 | 6 | 12.4 | 32 | 35.92 | 5.211
70 | 1969 | 378.3 | 6 | 11.6 | 32 | 35.43 | 5.205
60 | 1688 | 326.8 | 6 | 10.8 | 32 | 34.94 | 5.164
50 | 1406 | 279.2 | 6 | 10 | 32 | 34.46 | 5.038
40 | 1125 | 231.5 | 6 | 9.2 | 32 | 33.98 | 4.86
30 | 843.9 | 186.2 | 6 | 8.4 | 32 | 33.49 | 4.532
20 | 562.6 | 141.7 | 6 | 7.6 | 32 | 33.01 | 3.971
15 | 421.9 | 118.9 | 6 | 7.2 | 32 | 32.77 | 3.548
100 | 2813 | 542.1 | 6 | 14 | 31 | 35.9 | 5.189
90 | 2532 | 476.3 | 6 | 13.2 | 31 | 35.4 | 5.315
80 | 2250 | 416 | 6 | 12.4 | 31 | 34.9 | 5.41
70 | 1969 | 366.1 | 6 | 11.6 | 31 | 34.41 | 5.378
60 | 1688 | 316.1 | 6 | 10.8 | 31 | 33.93 | 5.34
50 | 1406 | 266.5 | 6 | 10 | 31 | 33.44 | 5.277
40 | 1125 | 220.7 | 6 | 9.2 | 31 | 32.96 | 5.098
30 | 843.9 | 177.3 | 6 | 8.4 | 31 | 32.48 | 4.759
20 | 562.6 | 135 | 6 | 7.6 | 31 | 32 | 4.168
15 | 421.9 | 113.4 | 6 | 7.2 | 31 | 31.77 | 3.72
100 | 2813 | 517.1 | 6 | 14 | 30 | 35 | 5.44
90 | 2532 | 453.8 | 6 | 13.2 | 30 | 34.48 | 5.579
80 | 2250 | 397.7 | 6 | 12.4 | 30 | 33.98 | 5.659
70 | 1969 | 348.6 | 6 | 11.6 | 30 | 33.48 | 5.649
60 | 1688 | 297.5 | 6 | 10.8 | 30 | 32.98 | 5.673
50 | 1406 | 249.3 | 6 | 10 | 30 | 32.49 | 5.642
40 | 1125 | 205.6 | 6 | 9.2 | 30 | 31.99 | 5.472
30 | 843.9 | 164.7 | 6 | 8.4 | 30 | 31.51 | 5.125
20 | 562.6 | 124.9 | 6 | 7.6 | 30 | 31.02 | 4.505
15 | 421.9 | 104 | 6 | 7.2 | 30 | 30.78 | 4.058
100 | 2813 | 497.5 | 6 | 14 | 29 | 33.97 | 5.655
90 | 2532 | 438.1 | 6 | 13.2 | 29 | 33.46 | 5.779
80 | 2250 | 383.7 | 6 | 12.4 | 29 | 32.95 | 5.865
70 | 1969 | 333.2 | 6 | 11.6 | 29 | 32.46 | 5.91
60 | 1688 | 283.6 | 6 | 10.8 | 29 | 31.96 | 5.951
50 | 1406 | 237.7 | 6 | 10 | 29 | 31.47 | 5.918
40 | 1125 | 196.7 | 6 | 9.2 | 29 | 30.98 | 5.72
30 | 843.9 | 158.3 | 6 | 8.4 | 29 | 30.5 | 5.332
20 | 562.6 | 120 | 6 | 7.6 | 29 | 30.01 | 4.687
15 | 421.9 | 100 | 6 | 7.2 | 29 | 29.77 | 4.218
100 | 2813 | 478.6 | 6 | 14 | 28 | 32.94 | 5.877
90 | 2532 | 422.4 | 6 | 13.2 | 28 | 32.43 | 5.993
80 | 2250 | 367.7 | 6 | 12.4 | 28 | 31.93 | 6.121
70 | 1969 | 317.5 | 6 | 11.6 | 28 | 31.43 | 6.201
60 | 1688 | 272.2 | 6 | 10.8 | 28 | 30.94 | 6.2
50 | 1406 | 227.7 | 6 | 10 | 28 | 30.45 | 6.177
40 | 1125 | 189.1 | 6 | 9.2 | 28 | 29.97 | 5.95
30 | 843.9 | 151.8 | 6 | 8.4 | 28 | 29.49 | 5.558
20 | 562.6 | 114.9 | 6 | 7.6 | 28 | 29.01 | 4.898
15 | 421.9 | 96.01 | 6 | 7.2 | 28 | 28.77 | 4.395
100 | 2813 | 462 | 6 | 14 | 27 | 31.91 | 6.089
90 | 2532 | 405.7 | 6 | 13.2 | 27 | 31.41 | 6.241
80 | 2250 | 353.1 | 6 | 12.4 | 27 | 30.91 | 6.374
70 | 1969 | 302.8 | 6 | 11.6 | 27 | 30.41 | 6.502
60 | 1688 | 260.4 | 6 | 10.8 | 27 | 29.92 | 6.482
50 | 1406 | 218.6 | 6 | 10 | 27 | 29.44 | 6.435
40 | 1125 | 180.8 | 6 | 9.2 | 27 | 28.96 | 6.224
30 | 843.9 | 144.6 | 6 | 8.4 | 27 | 28.48 | 5.837
20 | 562.6 | 109.3 | 6 | 7.6 | 27 | 28 | 5.147
15 | 421.9 | 91.34 | 6 | 7.2 | 27 | 27.76 | 4.62
100 | 2813 | 447.5 | 6 | 14 | 26 | 31 | 6.285
90 | 2532 | 389.8 | 6 | 13.2 | 26 | 30.48 | 6.495
80 | 2250 | 338.3 | 6 | 12.4 | 26 | 29.97 | 6.652
70 | 1969 | 290.9 | 6 | 11.6 | 26 | 29.47 | 6.77
60 | 1688 | 250.2 | 6 | 10.8 | 26 | 28.97 | 6.745
50 | 1406 | 213.1 | 6 | 10 | 26 | 28.48 | 6.601
40 | 1125 | 172.4 | 6 | 9.2 | 26 | 27.98 | 6.528
30 | 843.9 | 137.7 | 6 | 8.4 | 26 | 27.5 | 6.13
20 | 562.6 | 104 | 6 | 7.6 | 26 | 27.01 | 5.407
15 | 421.9 | 87.03 | 6 | 7.2 | 26 | 26.77 | 4.848
100 | 2813 | 431.1 | 6 | 14 | 25 | 29.97 | 6.524
90 | 2532 | 372.5 | 6 | 13.2 | 25 | 29.45 | 6.796
80 | 2250 | 324.4 | 6 | 12.4 | 25 | 28.95 | 6.937
70 | 1969 | 283.3 | 6 | 11.6 | 25 | 28.45 | 6.951
60 | 1688 | 238.7 | 6 | 10.8 | 25 | 27.95 | 7.07
50 | 1406 | 201.3 | 6 | 10 | 25 | 27.46 | 6.988
40 | 1125 | 163.9 | 6 | 9.2 | 25 | 26.97 | 6.867
30 | 843.9 | 130.8 | 6 | 8.4 | 25 | 26.49 | 6.453
20 | 562.6 | 98.84 | 6 | 7.6 | 25 | 26 | 5.692
15 | 421.9 | 82.78 | 6 | 7.2 | 25 | 25.76 | 5.097
100 | 2813 | 414.3 | 6 | 14 | 24 | 28.95 | 6.79
90 | 2532 | 356.9 | 6 | 13.2 | 24 | 28.43 | 7.094
80 | 2250 | 311.1 | 6 | 12.4 | 24 | 27.93 | 7.233
70 | 1969 | 269.1 | 6 | 11.6 | 24 | 27.43 | 7.317
60 | 1688 | 226.8 | 6 | 10.8 | 24 | 26.93 | 7.442
50 | 1406 | 190.8 | 6 | 10 | 24 | 26.45 | 7.372
40 | 1125 | 155.6 | 6 | 9.2 | 24 | 25.96 | 7.229
30 | 843.9 | 124.1 | 6 | 8.4 | 24 | 25.48 | 6.799
20 | 562.6 | 93.82 | 6 | 7.6 | 24 | 25 | 5.997
15 | 421.9 | 78.68 | 6 | 7.2 | 24 | 24.76 | 5.363
100 | 2813 | 398.1 | 6 | 14 | 23 | 27.92 | 7.066
90 | 2532 | 343.1 | 6 | 13.2 | 23 | 27.41 | 7.379
80 | 2250 | 297.5 | 6 | 12.4 | 23 | 26.91 | 7.564
70 | 1969 | 255.8 | 6 | 11.6 | 23 | 26.41 | 7.698
60 | 1688 | 217.6 | 6 | 10.8 | 23 | 25.92 | 7.756
50 | 1406 | 180.8 | 6 | 10 | 23 | 25.43 | 7.777
40 | 1125 | 147.7 | 6 | 9.2 | 23 | 24.95 | 7.617
30 | 843.9 | 117.7 | 6 | 8.4 | 23 | 24.47 | 7.17
20 | 562.6 | 88.98 | 6 | 7.6 | 23 | 23.99 | 6.323
15 | 421.9 | 74.72 | 6 | 7.2 | 23 | 23.75 | 5.647
100 | 2813 | 384.2 | 6 | 14 | 22 | 27 | 7.321
90 | 2532 | 330.5 | 6 | 13.2 | 22 | 26.48 | 7.659
80 | 2250 | 284.9 | 6 | 12.4 | 22 | 25.96 | 7.9
70 | 1969 | 244 | 6 | 11.6 | 22 | 25.46 | 8.072
60 | 1688 | 207.2 | 6 | 10.8 | 22 | 24.96 | 8.146
50 | 1406 | 171.8 | 6 | 10 | 22 | 24.46 | 8.188
40 | 1125 | 143 | 6 | 9.2 | 22 | 23.98 | 7.87
30 | 843.9 | 111.7 | 6 | 8.4 | 22 | 23.49 | 7.556
20 | 562.6 | 84.43 | 6 | 7.6 | 22 | 23 | 6.663
15 | 421.9 | 71.05 | 6 | 7.2 | 22 | 22.76 | 5.938
100 | 2813 | 369.8 | 6 | 14 | 21 | 25.98 | 7.606
90 | 2532 | 316.9 | 6 | 13.2 | 21 | 25.45 | 7.99
80 | 2250 | 271.7 | 6 | 12.4 | 21 | 24.94 | 8.284
70 | 1969 | 231.8 | 6 | 11.6 | 21 | 24.44 | 8.494
60 | 1688 | 196.3 | 6 | 10.8 | 21 | 23.94 | 8.597
50 | 1406 | 162.6 | 6 | 10 | 21 | 23.45 | 8.652
40 | 1125 | 135 | 6 | 9.2 | 21 | 22.96 | 8.336
30 | 843.9 | 105.8 | 6 | 8.4 | 21 | 22.48 | 7.98
20 | 562.6 | 80.08 | 6 | 7.6 | 21 | 21.99 | 7.026
15 | 421.9 | 67.45 | 6 | 7.2 | 21 | 21.75 | 6.256
100 | 2813 | 355.5 | 6 | 14 | 20 | 24.95 | 7.914
90 | 2532 | 303.4 | 6 | 13.2 | 20 | 24.43 | 8.345
80 | 2250 | 258.9 | 6 | 12.4 | 20 | 23.92 | 8.691
70 | 1969 | 220.1 | 6 | 11.6 | 20 | 23.42 | 8.945
60 | 1688 | 185.8 | 6 | 10.8 | 20 | 22.93 | 9.084
50 | 1406 | 153.7 | 6 | 10 | 20 | 22.43 | 9.151
40 | 1125 | 127.4 | 6 | 9.2 | 20 | 21.95 | 8.83
30 | 843.9 | 100.1 | 6 | 8.4 | 20 | 21.47 | 8.432
20 | 562.6 | 75.81 | 6 | 7.6 | 20 | 20.99 | 7.421
15 | 421.9 | 63.95 | 6 | 7.2 | 20 | 20.75 | 6.598
100 | 2813 | 341.2 | 6 | 14 | 19 | 23.93 | 8.245
90 | 2532 | 290.3 | 6 | 13.2 | 19 | 23.41 | 8.72
80 | 2250 | 246.8 | 6 | 12.4 | 19 | 22.9 | 9.118
70 | 1969 | 208.8 | 6 | 11.6 | 19 | 22.4 | 9.43
60 | 1688 | 175.6 | 6 | 10.8 | 19 | 21.91 | 9.611
50 | 1406 | 146.8 | 6 | 10 | 19 | 21.43 | 9.581
40 | 1125 | 120.2 | 6 | 9.2 | 19 | 20.94 | 9.36
30 | 843.9 | 94.51 | 6 | 8.4 | 19 | 20.46 | 8.93
20 | 562.6 | 71.63 | 6 | 7.6 | 19 | 19.98 | 7.854
15 | 421.9 | 60.54 | 6 | 7.2 | 19 | 19.74 | 6.969
100 | 2813 | 581.9 | 7 | 15 | 34 | 39 | 4.834
90 | 2532 | 511.9 | 7 | 14.2 | 34 | 38.48 | 4.946
80 | 2250 | 450.2 | 7 | 13.4 | 34 | 37.98 | 4.999
70 | 1969 | 393.8 | 7 | 12.6 | 34 | 37.48 | 5
60 | 1688 | 339.1 | 7 | 11.8 | 34 | 36.98 | 4.978
50 | 1406 | 289 | 7 | 11 | 34 | 36.49 | 4.867
40 | 1125 | 242.4 | 7 | 10.2 | 34 | 36.01 | 4.642
30 | 843.9 | 195.7 | 7 | 9.4 | 34 | 35.52 | 4.311
20 | 562.6 | 148.9 | 7 | 8.6 | 34 | 35.03 | 3.778
15 | 421.9 | 124.6 | 7 | 8.2 | 34 | 34.79 | 3.387
100 | 2813 | 561.2 | 7 | 15 | 33 | 37.97 | 5.012
90 | 2532 | 496.2 | 7 | 14.2 | 33 | 37.46 | 5.102
80 | 2250 | 432.4 | 7 | 13.4 | 33 | 36.95 | 5.205
70 | 1969 | 379.9 | 7 | 12.6 | 33 | 36.46 | 5.183
60 | 1688 | 328.1 | 7 | 11.8 | 33 | 35.97 | 5.145
50 | 1406 | 279.2 | 7 | 11 | 33 | 35.48 | 5.037
40 | 1125 | 232 | 7 | 10.2 | 33 | 34.99 | 4.85
30 | 843.9 | 186.6 | 7 | 9.4 | 33 | 34.51 | 4.522
20 | 562.6 | 142 | 7 | 8.6 | 33 | 34.02 | 3.962
15 | 421.9 | 119.2 | 7 | 8.2 | 33 | 33.78 | 3.54
100 | 2813 | 540.6 | 7 | 15 | 32 | 36.94 | 5.203
90 | 2532 | 477.3 | 7 | 14.2 | 32 | 36.43 | 5.304
80 | 2250 | 417.1 | 7 | 13.4 | 32 | 35.93 | 5.396
70 | 1969 | 367.7 | 7 | 12.6 | 32 | 35.44 | 5.355
60 | 1688 | 316.7 | 7 | 11.8 | 32 | 34.95 | 5.329
50 | 1406 | 266.9 | 7 | 11 | 32 | 34.46 | 5.269
40 | 1125 | 221.1 | 7 | 10.2 | 32 | 33.98 | 5.09
30 | 843.9 | 177.7 | 7 | 9.4 | 32 | 33.49 | 4.748
20 | 562.6 | 135.3 | 7 | 8.6 | 32 | 33.01 | 4.157
15 | 421.9 | 113.7 | 7 | 8.2 | 32 | 32.77 | 3.711
100 | 2813 | 520.3 | 7 | 15 | 31 | 35.91 | 5.406
90 | 2532 | 460 | 7 | 14.2 | 31 | 35.41 | 5.503
80 | 2250 | 403.6 | 7 | 13.4 | 31 | 34.91 | 5.575
70 | 1969 | 354.5 | 7 | 12.6 | 31 | 34.42 | 5.555
60 | 1688 | 302.8 | 7 | 11.8 | 31 | 33.93 | 5.574
50 | 1406 | 254.5 | 7 | 11 | 31 | 33.44 | 5.526
40 | 1125 | 210.8 | 7 | 10.2 | 31 | 32.96 | 5.338
30 | 843.9 | 169.8 | 7 | 9.4 | 31 | 32.48 | 4.97
20 | 562.6 | 129.7 | 7 | 8.6 | 31 | 32 | 4.336
15 | 421.9 | 108.7 | 7 | 8.2 | 31 | 31.76 | 3.883
100 | 2813 | 495.3 | 7 | 15 | 30 | 35 | 5.68
90 | 2532 | 438.7 | 7 | 14.2 | 30 | 34.49 | 5.771
80 | 2250 | 384.2 | 7 | 13.4 | 30 | 33.98 | 5.858
70 | 1969 | 333.5 | 7 | 12.6 | 30 | 33.48 | 5.905
60 | 1688 | 283.8 | 7 | 11.8 | 30 | 32.98 | 5.947
50 | 1406 | 238.1 | 7 | 11 | 30 | 32.49 | 5.907
40 | 1125 | 197.5 | 7 | 10.2 | 30 | 32 | 5.699
30 | 843.9 | 158.9 | 7 | 9.4 | 30 | 31.51 | 5.31
20 | 562.6 | 120.5 | 7 | 8.6 | 30 | 31.02 | 4.669
15 | 421.9 | 100.4 | 7 | 8.2 | 30 | 30.78 | 4.203
100 | 2813 | 477.7 | 7 | 15 | 29 | 33.98 | 5.888
90 | 2532 | 422 | 7 | 14.2 | 29 | 33.47 | 6
80 | 2250 | 367.4 | 7 | 13.4 | 29 | 32.96 | 6.125
70 | 1969 | 317.8 | 7 | 12.6 | 29 | 32.46 | 6.197
60 | 1688 | 274.7 | 7 | 11.8 | 29 | 31.97 | 6.143
50 | 1406 | 228.4 | 7 | 11 | 29 | 31.47 | 6.157
40 | 1125 | 189.7 | 7 | 10.2 | 29 | 30.99 | 5.931
30 | 843.9 | 152.3 | 7 | 9.4 | 29 | 30.5 | 5.54
20 | 562.6 | 115.2 | 7 | 8.6 | 29 | 30.01 | 4.883
15 | 421.9 | 96.28 | 7 | 8.2 | 29 | 29.77 | 4.383
100 | 2813 | 461.6 | 7 | 15 | 28 | 32.95 | 6.093
90 | 2532 | 404.5 | 7 | 14.2 | 28 | 32.44 | 6.258
80 | 2250 | 350.6 | 7 | 13.4 | 28 | 31.93 | 6.419
70 | 1969 | 303.1 | 7 | 12.6 | 28 | 31.44 | 6.496
60 | 1688 | 261.4 | 7 | 11.8 | 28 | 30.95 | 6.457
50 | 1406 | 219.2 | 7 | 11 | 28 | 30.46 | 6.417
40 | 1125 | 181.2 | 7 | 10.2 | 28 | 29.97 | 6.21
30 | 843.9 | 145 | 7 | 9.4 | 28 | 29.49 | 5.821
20 | 562.6 | 109.6 | 7 | 8.6 | 28 | 29.01 | 5.132
15 | 421.9 | 91.59 | 7 | 8.2 | 28 | 28.76 | 4.607
100 | 2813 | 445.2 | 7 | 15 | 27 | 31.93 | 6.318
90 | 2532 | 386.7 | 7 | 14.2 | 27 | 31.41 | 6.547
80 | 2250 | 338.3 | 7 | 13.4 | 27 | 30.92 | 6.653
70 | 1969 | 290.5 | 7 | 12.6 | 27 | 30.42 | 6.777
60 | 1688 | 250.4 | 7 | 11.8 | 27 | 29.93 | 6.741
50 | 1406 | 212.5 | 7 | 11 | 27 | 29.44 | 6.62
40 | 1125 | 172.4 | 7 | 10.2 | 27 | 28.96 | 6.528
30 | 843.9 | 137.8 | 7 | 9.4 | 27 | 28.48 | 6.123
20 | 562.6 | 104.2 | 7 | 8.6 | 27 | 28 | 5.397
15 | 421.9 | 87.31 | 7 | 8.2 | 27 | 27.76 | 4.833
100 | 2813 | 429.3 | 7 | 15 | 26 | 31 | 6.552
90 | 2532 | 371.1 | 7 | 14.2 | 26 | 30.48 | 6.823
80 | 2250 | 325.3 | 7 | 13.4 | 26 | 29.97 | 6.918
70 | 1969 | 283.6 | 7 | 12.6 | 26 | 29.47 | 6.943
60 | 1688 | 239.1 | 7 | 11.8 | 26 | 28.97 | 7.058
50 | 1406 | 201.9 | 7 | 11 | 26 | 28.48 | 6.966
40 | 1125 | 164.2 | 7 | 10.2 | 26 | 27.98 | 6.854
30 | 843.9 | 131.1 | 7 | 9.4 | 26 | 27.5 | 6.436
20 | 562.6 | 99.13 | 7 | 8.6 | 26 | 27.01 | 5.675
15 | 421.9 | 83.01 | 7 | 8.2 | 26 | 26.77 | 5.083
100 | 2813 | 411.8 | 7 | 15 | 25 | 29.97 | 6.831
90 | 2532 | 356.1 | 7 | 14.2 | 25 | 29.45 | 7.11
80 | 2250 | 311.6 | 7 | 13.4 | 25 | 28.95 | 7.223
70 | 1969 | 269.2 | 7 | 12.6 | 25 | 28.45 | 7.315
60 | 1688 | 227 | 7 | 11.8 | 25 | 27.95 | 7.434
50 | 1406 | 191.4 | 7 | 11 | 25 | 27.46 | 7.349
40 | 1125 | 155.9 | 7 | 10.2 | 25 | 26.97 | 7.216
30 | 843.9 | 124.4 | 7 | 9.4 | 25 | 26.49 | 6.781
20 | 562.6 | 94.1 | 7 | 8.6 | 25 | 26 | 5.979
15 | 421.9 | 78.89 | 7 | 8.2 | 25 | 25.76 | 5.348
100 | 2813 | 395.2 | 7 | 15 | 24 | 28.95 | 7.117
90 | 2532 | 342.2 | 7 | 14.2 | 24 | 28.43 | 7.399
80 | 2250 | 297.3 | 7 | 13.4 | 24 | 27.93 | 7.569
70 | 1969 | 255.7 | 7 | 12.6 | 24 | 27.43 | 7.699
60 | 1688 | 215.6 | 7 | 11.8 | 24 | 26.93 | 7.827
50 | 1406 | 181.4 | 7 | 11 | 24 | 26.44 | 7.755
40 | 1125 | 148 | 7 | 10.2 | 24 | 25.96 | 7.604
30 | 843.9 | 118 | 7 | 9.4 | 24 | 25.47 | 7.152
20 | 562.6 | 89.24 | 7 | 8.6 | 24 | 24.99 | 6.304
15 | 421.9 | 74.93 | 7 | 8.2 | 24 | 24.75 | 5.631
100 | 2813 | 380 | 7 | 15 | 23 | 27.92 | 7.403
90 | 2532 | 328.2 | 7 | 14.2 | 23 | 27.41 | 7.713
80 | 2250 | 283.4 | 7 | 13.4 | 23 | 26.91 | 7.94
70 | 1969 | 243.1 | 7 | 12.6 | 23 | 26.41 | 8.1
60 | 1688 | 207 | 7 | 11.8 | 23 | 25.92 | 8.154
50 | 1406 | 171.8 | 7 | 11 | 23 | 25.43 | 8.188
40 | 1125 | 143.2 | 7 | 10.2 | 23 | 24.95 | 7.859
30 | 843.9 | 111.8 | 7 | 9.4 | 23 | 24.46 | 7.55
20 | 562.6 | 84.69 | 7 | 8.6 | 23 | 23.99 | 6.643
15 | 421.9 | 71.17 | 7 | 8.2 | 23 | 23.75 | 5.929
100 | 2813 | 366.7 | 7 | 15 | 22 | 27 | 7.671
90 | 2532 | 315.4 | 7 | 14.2 | 22 | 26.48 | 8.026
80 | 2250 | 271.1 | 7 | 13.4 | 22 | 25.97 | 8.301
70 | 1969 | 231.7 | 7 | 12.6 | 22 | 25.46 | 8.499
60 | 1688 | 196.7 | 7 | 11.8 | 22 | 24.96 | 8.581
50 | 1406 | 163 | 7 | 11 | 22 | 24.46 | 8.63
40 | 1125 | 135.5 | 7 | 10.2 | 22 | 23.98 | 8.306
30 | 843.9 | 106 | 7 | 9.4 | 22 | 23.48 | 7.96
20 | 562.6 | 80.33 | 7 | 8.6 | 22 | 23 | 7.004
15 | 421.9 | 67.65 | 7 | 8.2 | 22 | 22.76 | 6.237
100 | 2813 | 352.1 | 7 | 15 | 21 | 25.98 | 7.989
90 | 2532 | 301.8 | 7 | 14.2 | 21 | 25.46 | 8.39
80 | 2250 | 258.2 | 7 | 13.4 | 21 | 24.94 | 8.715
70 | 1969 | 219.9 | 7 | 12.6 | 21 | 24.44 | 8.953
60 | 1688 | 186 | 7 | 11.8 | 21 | 23.94 | 9.074
50 | 1406 | 154.1 | 7 | 11 | 21 | 23.45 | 9.129
40 | 1125 | 127.9 | 7 | 10.2 | 21 | 22.96 | 8.798
30 | 843.9 | 100.3 | 7 | 9.4 | 21 | 22.48 | 8.411
20 | 562.6 | 76.04 | 7 | 8.6 | 21 | 21.99 | 7.399
15 | 421.9 | 64.14 | 7 | 8.2 | 21 | 21.75 | 6.579
100 | 2813 | 337.8 | 7 | 15 | 20 | 24.95 | 8.327
90 | 2532 | 288.5 | 7 | 14.2 | 20 | 24.43 | 8.775
80 | 2250 | 245.9 | 7 | 13.4 | 20 | 23.92 | 9.153
70 | 1969 | 208.5 | 7 | 12.6 | 20 | 23.42 | 9.445
60 | 1688 | 175.8 | 7 | 11.8 | 20 | 22.93 | 9.603
50 | 1406 | 145.6 | 7 | 11 | 20 | 22.44 | 9.659
40 | 1125 | 120.6 | 7 | 10.2 | 20 | 21.95 | 9.329
30 | 843.9 | 94.72 | 7 | 9.4 | 20 | 21.47 | 8.909
20 | 562.6 | 71.84 | 7 | 8.6 | 20 | 20.99 | 7.832
15 | 421.9 | 60.73 | 7 | 8.2 | 20 | 20.75 | 6.948
100 | 2813 | 324 | 7 | 15 | 19 | 23.93 | 8.681
90 | 2532 | 275.8 | 7 | 14.2 | 19 | 23.41 | 9.181
80 | 2250 | 234.1 | 7 | 13.4 | 19 | 22.9 | 9.614
70 | 1969 | 197.5 | 7 | 12.6 | 19 | 22.4 | 9.972
60 | 1688 | 165.9 | 7 | 11.8 | 19 | 21.91 | 10.17
50 | 1406 | 138.4 | 7 | 11 | 19 | 21.42 | 10.16
40 | 1125 | 113.4 | 7 | 10.2 | 19 | 20.94 | 9.921
30 | 843.9 | 92.38 | 7 | 9.4 | 19 | 20.46 | 9.135
20 | 562.6 | 67.79 | 7 | 8.6 | 19 | 19.98 | 8.299
15 | 421.9 | 57.44 | 7 | 8.2 | 19 | 19.74 | 7.346
100 | 2813 | 560.2 | 8 | 16 | 34 | 39 | 5.022
90 | 2532 | 492.3 | 8 | 15.2 | 34 | 38.48 | 5.142
80 | 2250 | 433.1 | 8 | 14.4 | 34 | 37.98 | 5.196
70 | 1969 | 381.7 | 8 | 13.6 | 34 | 37.48 | 5.159
60 | 1688 | 329.3 | 8 | 12.8 | 34 | 36.99 | 5.125
50 | 1406 | 279.9 | 8 | 12 | 34 | 36.49 | 5.025
40 | 1125 | 232.4 | 8 | 11.2 | 34 | 36 | 4.841
30 | 843.9 | 187 | 8 | 10.4 | 34 | 35.52 | 4.512
20 | 562.6 | 142.3 | 8 | 9.6 | 34 | 35.03 | 3.954
15 | 421.9 | 119.5 | 8 | 9.2 | 34 | 34.79 | 3.532
100 | 2813 | 539.2 | 8 | 16 | 33 | 37.97 | 5.217
90 | 2532 | 473.4 | 8 | 15.2 | 33 | 37.45 | 5.348
80 | 2250 | 418.4 | 8 | 14.4 | 33 | 36.95 | 5.379
70 | 1969 | 369.5 | 8 | 13.6 | 33 | 36.46 | 5.329
60 | 1688 | 317.2 | 8 | 12.8 | 33 | 35.97 | 5.32
50 | 1406 | 267.3 | 8 | 12 | 33 | 35.48 | 5.263
40 | 1125 | 221.5 | 8 | 11.2 | 33 | 34.99 | 5.081
30 | 843.9 | 178.1 | 8 | 10.4 | 33 | 34.5 | 4.737
20 | 562.6 | 135.7 | 8 | 9.6 | 33 | 34.02 | 4.147
15 | 421.9 | 114 | 8 | 9.2 | 33 | 33.78 | 3.702
100 | 2813 | 518.6 | 8 | 16 | 32 | 36.94 | 5.424
90 | 2532 | 457.1 | 8 | 15.2 | 32 | 36.43 | 5.538
80 | 2250 | 404.9 | 8 | 14.4 | 32 | 35.93 | 5.558
70 | 1969 | 355.3 | 8 | 13.6 | 32 | 35.44 | 5.542
60 | 1688 | 303.1 | 8 | 12.8 | 32 | 34.95 | 5.568
50 | 1406 | 254.9 | 8 | 12 | 32 | 34.46 | 5.519
40 | 1125 | 211.2 | 8 | 11.2 | 32 | 33.97 | 5.327
30 | 843.9 | 170.4 | 8 | 10.4 | 32 | 33.49 | 4.952
20 | 562.6 | 130.2 | 8 | 9.6 | 32 | 33.01 | 4.322
15 | 421.9 | 109 | 8 | 9.2 | 32 | 32.77 | 3.871
100 | 2813 | 499.5 | 8 | 16 | 31 | 35.91 | 5.631
90 | 2532 | 444.4 | 8 | 15.2 | 31 | 35.41 | 5.697
80 | 2250 | 389.8 | 8 | 14.4 | 31 | 34.91 | 5.774
70 | 1969 | 339.1 | 8 | 13.6 | 31 | 34.42 | 5.806
60 | 1688 | 289.1 | 8 | 12.8 | 31 | 33.92 | 5.839
50 | 1406 | 243.4 | 8 | 12 | 31 | 33.44 | 5.779
40 | 1125 | 202.8 | 8 | 11.2 | 31 | 32.96 | 5.549
30 | 843.9 | 164.1 | 8 | 10.4 | 31 | 32.48 | 5.141
20 | 562.6 | 125.4 | 8 | 9.6 | 31 | 32 | 4.487
15 | 421.9 | 105.1 | 8 | 9.2 | 31 | 31.76 | 4.015
100 | 2813 | 477.8 | 8 | 16 | 30 | 35 | 5.887
90 | 2532 | 421.6 | 8 | 15.2 | 30 | 34.49 | 6.005
80 | 2250 | 367.2 | 8 | 14.4 | 30 | 33.98 | 6.128
70 | 1969 | 318 | 8 | 13.6 | 30 | 33.47 | 6.191
60 | 1688 | 271.1 | 8 | 12.8 | 30 | 32.97 | 6.225
50 | 1406 | 229.1 | 8 | 12 | 30 | 32.48 | 6.139
40 | 1125 | 190.3 | 8 | 11.2 | 30 | 31.99 | 5.913
30 | 843.9 | 152.8 | 8 | 10.4 | 30 | 31.51 | 5.524
20 | 562.6 | 115.7 | 8 | 9.6 | 30 | 31.02 | 4.861
15 | 421.9 | 96.54 | 8 | 9.2 | 30 | 30.78 | 4.371
100 | 2813 | 461.5 | 8 | 16 | 29 | 33.97 | 6.096
90 | 2532 | 403.6 | 8 | 15.2 | 29 | 33.46 | 6.273
80 | 2250 | 350.3 | 8 | 14.4 | 29 | 32.95 | 6.425
70 | 1969 | 303.6 | 8 | 13.6 | 29 | 32.45 | 6.487
60 | 1688 | 262.4 | 8 | 12.8 | 29 | 31.96 | 6.433
50 | 1406 | 219.7 | 8 | 12 | 29 | 31.47 | 6.401
40 | 1125 | 181.6 | 8 | 11.2 | 29 | 30.98 | 6.197
30 | 843.9 | 145.4 | 8 | 10.4 | 29 | 30.5 | 5.805
20 | 562.6 | 110.1 | 8 | 9.6 | 29 | 30.01 | 5.11
15 | 421.9 | 91.83 | 8 | 9.2 | 29 | 29.77 | 4.595
100 | 2813 | 443.9 | 8 | 16 | 28 | 32.95 | 6.337
90 | 2532 | 385.5 | 8 | 15.2 | 28 | 32.43 | 6.566
80 | 2250 | 339.5 | 8 | 14.4 | 28 | 31.93 | 6.628
70 | 1969 | 291.1 | 8 | 13.6 | 28 | 31.43 | 6.764
60 | 1688 | 251.1 | 8 | 12.8 | 28 | 30.94 | 6.721
50 | 1406 | 209.4 | 8 | 12 | 28 | 30.45 | 6.716
40 | 1125 | 172.7 | 8 | 11.2 | 28 | 29.97 | 6.515
30 | 843.9 | 138.2 | 8 | 10.4 | 28 | 29.48 | 6.106
20 | 562.6 | 104.6 | 8 | 9.6 | 28 | 29 | 5.381
15 | 421.9 | 87.43 | 8 | 9.2 | 28 | 28.76 | 4.826
100 | 2813 | 425.3 | 8 | 16 | 27 | 31.92 | 6.613
90 | 2532 | 369.1 | 8 | 15.2 | 27 | 31.41 | 6.86
80 | 2250 | 325.1 | 8 | 14.4 | 27 | 30.91 | 6.922
70 | 1969 | 278.7 | 8 | 13.6 | 27 | 30.41 | 7.065
60 | 1688 | 238.8 | 8 | 12.8 | 27 | 29.92 | 7.067
50 | 1406 | 202 | 8 | 12 | 27 | 29.44 | 6.962
40 | 1125 | 164.2 | 8 | 11.2 | 27 | 28.95 | 6.854
30 | 843.9 | 131.3 | 8 | 10.4 | 27 | 28.47 | 6.429
20 | 562.6 | 99.32 | 8 | 9.6 | 27 | 27.99 | 5.664
15 | 421.9 | 83.29 | 8 | 9.2 | 27 | 27.75 | 5.066
100 | 2813 | 409.2 | 8 | 16 | 26 | 31 | 6.874
90 | 2532 | 355.9 | 8 | 15.2 | 26 | 30.48 | 7.113
80 | 2250 | 312 | 8 | 14.4 | 26 | 29.97 | 7.214
70 | 1969 | 269.4 | 8 | 13.6 | 26 | 29.47 | 7.31
60 | 1688 | 227.3 | 8 | 12.8 | 26 | 28.97 | 7.424
50 | 1406 | 192 | 8 | 12 | 26 | 28.48 | 7.324
40 | 1125 | 156.3 | 8 | 11.2 | 26 | 27.98 | 7.201
30 | 843.9 | 124.8 | 8 | 10.4 | 26 | 27.5 | 6.764
20 | 562.6 | 94.38 | 8 | 9.6 | 26 | 27.01 | 5.961
15 | 421.9 | 79.11 | 8 | 9.2 | 26 | 26.76 | 5.333
100 | 2813 | 392.7 | 8 | 16 | 25 | 29.97 | 7.163
90 | 2532 | 341.8 | 8 | 15.2 | 25 | 29.46 | 7.408
80 | 2250 | 297.2 | 8 | 14.4 | 25 | 28.95 | 7.571
70 | 1969 | 255.8 | 8 | 13.6 | 25 | 28.45 | 7.697
60 | 1688 | 215.9 | 8 | 12.8 | 25 | 27.95 | 7.816
50 | 1406 | 182 | 8 | 12 | 25 | 27.46 | 7.73
40 | 1125 | 148.3 | 8 | 11.2 | 25 | 26.97 | 7.588
30 | 843.9 | 118.3 | 8 | 10.4 | 25 | 26.48 | 7.134
20 | 562.6 | 89.51 | 8 | 9.6 | 25 | 26 | 6.285
15 | 421.9 | 75.14 | 8 | 9.2 | 25 | 25.76 | 5.616
100 | 2813 | 377.4 | 8 | 16 | 24 | 28.95 | 7.454
90 | 2532 | 327.4 | 8 | 15.2 | 24 | 28.43 | 7.734
80 | 2250 | 283.1 | 8 | 14.4 | 24 | 27.93 | 7.948
70 | 1969 | 243.1 | 8 | 13.6 | 24 | 27.43 | 8.099
60 | 1688 | 205 | 8 | 12.8 | 24 | 26.93 | 8.232
50 | 1406 | 172.3 | 8 | 12 | 24 | 26.44 | 8.164
40 | 1125 | 140.6 | 8 | 11.2 | 24 | 25.96 | 8.005
30 | 843.9 | 112.1 | 8 | 10.4 | 24 | 25.47 | 7.531
20 | 562.6 | 84.87 | 8 | 9.6 | 24 | 24.99 | 6.629
15 | 421.9 | 71.38 | 8 | 9.2 | 24 | 24.75 | 5.911
100 | 2813 | 362.7 | 8 | 16 | 23 | 27.92 | 7.756
90 | 2532 | 313.1 | 8 | 15.2 | 23 | 27.41 | 8.087
80 | 2250 | 269.6 | 8 | 14.4 | 23 | 26.91 | 8.346
70 | 1969 | 230.9 | 8 | 13.6 | 23 | 26.41 | 8.529
60 | 1688 | 196.5 | 8 | 12.8 | 23 | 25.92 | 8.591
50 | 1406 | 163 | 8 | 12 | 23 | 25.43 | 8.629
40 | 1125 | 135.7 | 8 | 11.2 | 23 | 24.95 | 8.292
30 | 843.9 | 106.1 | 8 | 10.4 | 23 | 24.46 | 7.952
20 | 562.6 | 80.49 | 8 | 9.6 | 23 | 23.99 | 6.99
15 | 421.9 | 67.8 | 8 | 9.2 | 23 | 23.75 | 6.223
100 | 2813 | 349.3 | 8 | 16 | 22 | 27 | 8.053
90 | 2532 | 300.4 | 8 | 15.2 | 22 | 26.48 | 8.428
80 | 2250 | 257.6 | 8 | 14.4 | 22 | 25.97 | 8.735
70 | 1969 | 219.8 | 8 | 13.6 | 22 | 25.46 | 8.96
60 | 1688 | 186.3 | 8 | 12.8 | 22 | 24.96 | 9.058
50 | 1406 | 154.5 | 8 | 12 | 22 | 24.46 | 9.106
40 | 1125 | 128.4 | 8 | 11.2 | 22 | 23.98 | 8.762
30 | 843.9 | 100.6 | 8 | 10.4 | 22 | 23.48 | 8.391
20 | 562.6 | 76.27 | 8 | 9.6 | 22 | 23 | 7.377
15 | 421.9 | 64.33 | 8 | 9.2 | 22 | 22.76 | 6.559
100 | 2813 | 334.9 | 8 | 16 | 21 | 25.98 | 8.4
90 | 2532 | 287 | 8 | 15.2 | 21 | 25.46 | 8.822
80 | 2250 | 245.1 | 8 | 14.4 | 21 | 24.94 | 9.183
70 | 1969 | 208.2 | 8 | 13.6 | 21 | 24.44 | 9.457
60 | 1688 | 176 | 8 | 12.8 | 21 | 23.94 | 9.591
50 | 1406 | 146 | 8 | 12 | 21 | 23.45 | 9.635
40 | 1125 | 121.1 | 8 | 11.2 | 21 | 22.96 | 9.295
30 | 843.9 | 94.94 | 8 | 10.4 | 21 | 22.47 | 8.889
20 | 562.6 | 72.06 | 8 | 9.6 | 21 | 21.99 | 7.808
15 | 421.9 | 60.88 | 8 | 9.2 | 21 | 21.75 | 6.931
100 | 2813 | 320.9 | 8 | 16 | 20 | 24.95 | 8.765
90 | 2532 | 274.1 | 8 | 15.2 | 20 | 24.44 | 9.238
80 | 2250 | 233.1 | 8 | 14.4 | 20 | 23.93 | 9.653
70 | 1969 | 197.1 | 8 | 13.6 | 20 | 23.42 | 9.992
60 | 1688 | 166.1 | 8 | 12.8 | 20 | 22.93 | 10.16
50 | 1406 | 138.7 | 8 | 12 | 20 | 22.44 | 10.14
40 | 1125 | 113.8 | 8 | 11.2 | 20 | 21.95 | 9.887
30 | 843.9 | 89.41 | 8 | 10.4 | 20 | 21.47 | 9.438
20 | 562.6 | 67.99 | 8 | 9.6 | 20 | 20.98 | 8.275
15 | 421.9 | 57.62 | 8 | 9.2 | 20 | 20.75 | 7.323
100 | 2813 | 307.5 | 8 | 16 | 19 | 23.93 | 9.147
90 | 2532 | 261.7 | 8 | 15.2 | 19 | 23.41 | 9.673
80 | 2250 | 221.7 | 8 | 14.4 | 19 | 22.91 | 10.15
70 | 1969 | 186.5 | 8 | 13.6 | 19 | 22.41 | 10.56
60 | 1688 | 156.4 | 8 | 12.8 | 19 | 21.91 | 10.79
50 | 1406 | 130.2 | 8 | 12 | 19 | 21.42 | 10.8
40 | 1125 | 106.7 | 8 | 11.2 | 19 | 20.94 | 10.54
30 | 843.9 | 86.92 | 8 | 10.4 | 19 | 20.46 | 9.709
20 | 562.6 | 63.97 | 8 | 9.6 | 19 | 19.98 | 8.795
15 | 421.9 | 54.27 | 8 | 9.2 | 19 | 19.74 | 7.774
100 | 2813 | 538.4 | 9 | 17 | 34 | 39 | 5.2
90 | 2532 | 473.8 | 9 | 16.2 | 34 | 38.5 | 5.3
80 | 2250 | 420 | 9 | 15.4 | 34 | 38 | 5.4
70 | 1969 | 371.3 | 9 | 14.6 | 34 | 37.5 | 5.3
60 | 1688 | 317.6 | 9 | 13.8 | 34 | 37 | 5.3
50 | 1406 | 267.7 | 9 | 13 | 34 | 36.5 | 5.3
40 | 1125 | 221.9 | 9 | 12.2 | 34 | 36 | 5.7
30 | 843.9 | 178.6 | 9 | 11.4 | 34 | 35.5 | 4.7
20 | 562.6 | 136 | 9 | 10.6 | 34 | 35.3 | 4.1
15 | 421.9 | 114.2 | 9 | 10.2 | 34 | 34.8 | 3.7
100 | 2813 | 518 | 9 | 17 | 33 | 38 | 5.4
90 | 2532 | 458 | 9 | 16.2 | 33 | 37.5 | 5.5
80 | 2250 | 406.3 | 9 | 15.4 | 33 | 37 | 5.5
70 | 1969 | 356.1 | 9 | 14.6 | 33 | 36.5 | 5.5
60 | 1688 | 303.2 | 9 | 13.8 | 33 | 36 | 5.6
50 | 1406 | 255.3 | 9 | 13 | 33 | 35.5 | 5.5
40 | 1125 | 211.8 | 9 | 12.2 | 33 | 35 | 5.3
30 | 843.9 | 171.1 | 9 | 11.4 | 33 | 34.5 | 4.9
20 | 562.6 | 130.7 | 9 | 10.6 | 33 | 34.2 | 4.3
15 | 421.9 | 109.6 | 9 | 10.2 | 33 | 33.8 | 3.9
100 | 2813 | 500.1 | 9 | 17 | 32 | 36.9 | 5.6
90 | 2532 | 443.1 | 9 | 16.2 | 32 | 36.4 | 5.7
80 | 2250 | 390.2 | 9 | 15.4 | 32 | 35.9 | 5.8
70 | 1969 | 339.6 | 9 | 14.6 | 32 | 35.4 | 5.8
60 | 1688 | 289.3 | 9 | 13.8 | 32 | 35 | 5.8
50 | 1406 | 244 | 9 | 13 | 32 | 34.5 | 5.8
40 | 1125 | 203.6 | 9 | 12.2 | 32 | 34 | 5.5
30 | 843.9 | 164.8 | 9 | 11.4 | 32 | 33.5 | 5.1
20 | 562.6 | 125.9 | 9 | 10.6 | 32 | 33.1 | 4.5
15 | 421.9 | 105.4 | 9 | 10.2 | 32 | 32.8 | 4.2
100 | 2813 | 483.4 | 9 | 17 | 31 | 35.9 | 5.8
90 | 2532 | 427.6 | 9 | 16.2 | 31 | 35.4 | 5.9
80 | 2250 | 372.7 | 9 | 15.4 | 31 | 34.9 | 6.4
70 | 1969 | 323.8 | 9 | 14.6 | 31 | 34.4 | 6.8
60 | 1688 | 276.6 | 9 | 13.8 | 31 | 33.9 | 6.1
50 | 1406 | 234.6 | 9 | 13 | 31 | 33.4 | 6
40 | 1125 | 195.6 | 9 | 12.2 | 31 | 33 | 5.8
30 | 843.9 | 157.8 | 9 | 11.4 | 31 | 32.5 | 5.3
20 | 562.6 | 120.3 | 9 | 10.6 | 31 | 32 | 4.7
15 | 421.9 | 101 | 9 | 10.2 | 31 | 31.8 | 4.2
100 | 2813 | 460.9 | 9 | 17 | 30 | 35 | 6.1
90 | 2532 | 403.5 | 9 | 16.2 | 30 | 34.5 | 6.3
80 | 2250 | 350.4 | 9 | 15.4 | 30 | 34 | 6.4
70 | 1969 | 304.2 | 9 | 14.6 | 30 | 33.5 | 6.5
60 | 1688 | 263.4 | 9 | 13.8 | 30 | 33 | 6.4
50 | 1406 | 220.3 | 9 | 13 | 30 | 32.5 | 6.4
40 | 1125 | 182 | 9 | 12.2 | 30 | 32 | 6.2
30 | 843.9 | 145.8 | 9 | 11.4 | 30 | 31.5 | 5.8
20 | 562.6 | 110.3 | 9 | 10.6 | 30 | 31.2 | 5.1
15 | 421.9 | 92.7 | 9 | 10.2 | 30 | 30.8 | 4.6
100 | 2813 | 442.1 | 9 | 17 | 29 | 34 | 6.4
90 | 2532 | 385.2 | 9 | 16.2 | 29 | 33.5 | 6.6
80 | 2250 | 335.4 | 9 | 15.4 | 29 | 33 | 6.7
70 | 1969 | 291.8 | 9 | 14.6 | 29 | 32.5 | 6.7
60 | 1688 | 251.8 | 9 | 13.8 | 29 | 32 | 6.7
50 | 1406 | 209.8 | 9 | 13 | 29 | 31.5 | 6.7
40 | 1125 | 173.1 | 9 | 12.2 | 29 | 31 | 6.5
30 | 843.9 | 138.6 | 9 | 11.4 | 29 | 30.5 | 6.9
20 | 562.6 | 104.9 | 9 | 10.6 | 29 | 30.1 | 5.4
15 | 421.9 | 87.66 | 9 | 10.2 | 29 | 29.8 | 4.8
100 | 2813 | 423.1 | 9 | 17 | 28 | 32.9 | 6.6
90 | 2532 | 369.3 | 9 | 16.2 | 28 | 32.4 | 6.9
80 | 2250 | 326 | 9 | 15.4 | 28 | 31.9 | 6.9
70 | 1969 | 279.2 | 9 | 14.6 | 28 | 31.4 | 7.5
60 | 1688 | 239.3 | 9 | 13.8 | 28 | 30.9 | 7.5
50 | 1406 | 202.8 | 9 | 13 | 28 | 30.5 | 6.9
40 | 1125 | 164.6 | 9 | 12.2 | 28 | 30 | 6.8
30 | 843.9 | 131.6 | 9 | 11.4 | 28 | 29.5 | 6.4
20 | 562.6 | 99.62 | 9 | 10.6 | 28 | 29 | 5.6
15 | 421.9 | 83.39 | 9 | 10.2 | 28 | 28.8 | 5.6
100 | 2813 | 405.2 | 9 | 17 | 27 | 31.9 | 6.9
90 | 2532 | 354.9 | 9 | 16.2 | 27 | 31.4 | 7.1
80 | 2250 | 311 | 9 | 15.4 | 27 | 30.9 | 7.2
70 | 1969 | 268.6 | 9 | 14.6 | 27 | 30.4 | 7.3
60 | 1688 | 227.1 | 9 | 13.8 | 27 | 29.9 | 7.4
50 | 1406 | 192.2 | 9 | 13 | 27 | 29.4 | 7.3
40 | 1125 | 156.3 | 9 | 12.2 | 27 | 29 | 7.2
30 | 843.9 | 124.9 | 9 | 11.4 | 27 | 28.5 | 6.8
20 | 562.6 | 94.56 | 9 | 10.6 | 27 | 28 | 6
15 | 421.9 | 79.27 | 9 | 10.2 | 27 | 27.8 | 5.3
100 | 2813 | 390.6 | 9 | 17 | 26 | 31 | 7.2
90 | 2532 | 341.6 | 9 | 16.2 | 26 | 30.5 | 7.4
80 | 2250 | 297.3 | 9 | 15.4 | 26 | 30 | 7.6
70 | 1969 | 256 | 9 | 14.6 | 26 | 29.5 | 7.7
60 | 1688 | 216.3 | 9 | 13.8 | 26 | 29 | 7.8
50 | 1406 | 182.6 | 9 | 13 | 26 | 28.5 | 7.7
40 | 1125 | 148.6 | 9 | 12.2 | 26 | 28 | 7.6
30 | 843.9 | 118.9 | 9 | 11.4 | 26 | 27.5 | 7.1
20 | 562.6 | 89.78 | 9 | 10.6 | 26 | 27.1 | 6.3
15 | 421.9 | 75.35 | 9 | 10.2 | 26 | 26.8 | 5.6
100 | 2813 | 375.5 | 9 | 17 | 25 | 30 | 7.5
90 | 2532 | 326.8 | 9 | 16.2 | 25 | 29.5 | 7.7
80 | 2250 | 283 | 9 | 15.4 | 25 | 29 | 8
70 | 1969 | 243.3 | 9 | 14.6 | 25 | 28.5 | 9
60 | 1688 | 205.3 | 9 | 13.8 | 25 | 28 | 8.2
50 | 1406 | 172.8 | 9 | 13 | 25 | 27.5 | 8.1
40 | 1125 | 140.9 | 9 | 12.2 | 25 | 27 | 8
30 | 843.9 | 112.3 | 9 | 11.4 | 25 | 26.5 | 7.5
20 | 562.6 | 85.15 | 9 | 10.6 | 25 | 26 | 6.6
15 | 421.9 | 71.6 | 9 | 10.2 | 25 | 25.8 | 5.9
100 | 2813 | 360.5 | 9 | 17 | 24 | 29 | 7.8
90 | 2532 | 312.1 | 9 | 16.2 | 24 | 28.4 | 8.1
80 | 2250 | 269.3 | 9 | 15.4 | 24 | 27.9 | 8.4
70 | 1969 | 231 | 9 | 14.6 | 24 | 27.4 | 8.5
60 | 1688 | 197 | 9 | 13.8 | 24 | 26.9 | 8.6
50 | 1406 | 163.5 | 9 | 13 | 24 | 26.4 | 8.6
40 | 1125 | 136.3 | 9 | 12.2 | 24 | 26 | 8.3
30 | 843.9 | 106.4 | 9 | 11.4 | 24 | 25.5 | 7.9
20 | 562.6 | 80.74 | 9 | 10.6 | 24 | 25 | 7
15 | 421.9 | 68 | 9 | 10.2 | 24 | 24.8 | 6.2
100 | 2813 | 345.6 | 9 | 17 | 23 | 27.9 | 8.1
90 | 2532 | 298.1 | 9 | 16.2 | 23 | 27.4 | 8.5
80 | 2250 | 256.2 | 9 | 15.4 | 23 | 26.9 | 8.8
70 | 1969 | 218.9 | 9 | 14.6 | 23 | 26.4 | 9
60 | 1688 | 186.1 | 9 | 13.8 | 23 | 25.9 | 9.7
50 | 1406 | 154.5 | 9 | 13 | 23 | 25.4 | 9.1
40 | 1125 | 128.7 | 9 | 12.2 | 23 | 25 | 8.7
30 | 843.9 | 100.6 | 9 | 11.4 | 23 | 24.5 | 8.4
20 | 562.6 | 76.41 | 9 | 10.6 | 23 | 24 | 7.4
15 | 421.9 | 64.47 | 9 | 10.2 | 23 | 23.8 | 6.5
100 | 2813 | 332.3 | 9 | 17 | 22 | 27 | 8.5
90 | 2532 | 285.6 | 9 | 16.2 | 22 | 26.5 | 8.9
80 | 2250 | 244.4 | 9 | 15.4 | 22 | 26 | 9.2
70 | 1969 | 208.1 | 9 | 14.6 | 22 | 25.5 | 9.5
60 | 1688 | 175.5 | 9 | 13.8 | 22 | 25 | 9.6
50 | 1406 | 146.3 | 9 | 13 | 22 | 24.5 | 9.6
40 | 1125 | 121.5 | 9 | 12.2 | 22 | 24 | 9.3
30 | 843.9 | 95.16 | 9 | 11.4 | 22 | 23.5 | 8.9
20 | 562.6 | 72.26 | 9 | 10.6 | 22 | 23 | 7.8
15 | 421.9 | 61.5 | 9 | 10.2 | 22 | 22.8 | 6.9
100 | 2813 | 318.3 | 9 | 17 | 21 | 26 | 8.8
90 | 2532 | 272.6 | 9 | 16.2 | 21 | 25.5 | 9.3
80 | 2250 | 232.3 | 9 | 15.4 | 21 | 24.9 | 9.7
70 | 1969 | 196.8 | 9 | 14.6 | 21 | 24.4 | 10
60 | 1688 | 165.5 | 9 | 13.8 | 21 | 23.9 | 10.2
50 | 1406 | 138.9 | 9 | 13 | 21 | 23.5 | 10.1
40 | 1125 | 114.2 | 9 | 12.2 | 21 | 23 | 9.9
30 | 843.9 | 89.62 | 9 | 11.4 | 21 | 22.5 | 9.4
20 | 562.6 | 68.17 | 9 | 10.6 | 21 | 22 | 8.3
15 | 421.9 | 57.79 | 9 | 10.2 | 21 | 21.8 | 7.3
100 | 2813 | 304.7 | 9 | 17 | 20 | 25 | 9.2
90 | 2532 | 260.1 | 9 | 16.2 | 20 | 24.4 | 9.7
80 | 2250 | 220.7 | 9 | 15.4 | 20 | 23.9 | 10.2
70 | 1969 | 186.1 | 9 | 14.6 | 20 | 23.4 | 10.6
60 | 1688 | 155.8 | 9 | 13.8 | 20 | 22.9 | 10.8
50 | 1406 | 130.4 | 9 | 13 | 20 | 22.4 | 10.8
40 | 1125 | 107.1 | 9 | 12.2 | 20 | 22 | 10.5
30 | 843.9 | 87.35 | 9 | 11.4 | 20 | 21.5 | 9.7
20 | 562.6 | 64.11 | 9 | 10.6 | 20 | 21 | 8.8
15 | 421.9 | 54.42 | 9 | 10.2 | 20 | 20.7 | 7.8
100 | 2813 | 291.8 | 9 | 17 | 19 | 23.9 | 9.6
90 | 2532 | 248.2 | 9 | 16.2 | 19 | 23.4 | 10.2
80 | 2250 | 209.6 | 9 | 15.4 | 19 | 22.9 | 10.7
70 | 1969 | 175.8 | 9 | 14.6 | 19 | 22.4 | 11.2
60 | 1688 | 146.5 | 9 | 13.8 | 19 | 21.9 | 11.5
50 | 1406 | 122.2 | 9 | 13 | 19 | 21.4 | 11.5
40 | 1125 | 100.2 | 9 | 12.2 | 19 | 20.9 | 11.2
30 | 843.9 | 81.59 | 9 | 11.4 | 19 | 20.5 | 10.3
20 | 562.6 | 60.43 | 9 | 10.6 | 19 | 20 | 9.3
15 | 421.9 | 51.54 | 9 | 10.2 | 19 | 19.7 | 8.2
100 | 2813 | 518.6 | 10 | 18 | 34 | 39 | 5.4
90 | 2532 | 459.1 | 10 | 17.2 | 34 | 38.5 | 5.5
80 | 2250 | 407.5 | 10 | 16.4 | 34 | 38 | 5.5
70 | 1969 | 356.8 | 10 | 15.6 | 34 | 37.5 | 5.5
60 | 1688 | 303.5 | 10 | 14.8 | 34 | 37 | 5.6
50 | 1406 | 255.7 | 10 | 14 | 34 | 36.5 | 5.5
40 | 1125 | 212.4 | 10 | 13.2 | 34 | 36 | 5.3
30 | 843.9 | 171.9 | 10 | 12.4 | 34 | 35.5 | 4.9
20 | 562.6 | 131.2 | 10 | 11.6 | 34 | 35.3 | 4.3
15 | 421.9 | 109.9 | 10 | 11.2 | 34 | 34.8 | 3.8
100 | 2813 | 500.9 | 10 | 18 | 33 | 38 | 5.6
90 | 2532 | 443.8 | 10 | 17.2 | 33 | 37.5 | 5.7
80 | 2250 | 390.5 | 10 | 16.4 | 33 | 37 | 5.8
70 | 1969 | 340.1 | 10 | 15.6 | 33 | 36.5 | 5.8
60 | 1688 | 289.6 | 10 | 14.8 | 33 | 36 | 5.8
50 | 1406 | 244.7 | 10 | 14 | 33 | 35.5 | 5.7
40 | 1125 | 204.4 | 10 | 13.2 | 33 | 35 | 5.5
30 | 843.9 | 165.4 | 10 | 12.4 | 33 | 34.5 | 5.1
20 | 562.6 | 126.3 | 10 | 11.6 | 33 | 34.2 | 4.5
15 | 421.9 | 105.8 | 10 | 11.2 | 33 | 33.8 | 4
100 | 2813 | 483.7 | 10 | 18 | 32 | 37 | 5.8
90 | 2532 | 426.3 | 10 | 17.2 | 32 | 36.4 | 5.9
80 | 2250 | 372.9 | 10 | 16.4 | 32 | 35.9 | 6.4
70 | 1969 | 324.3 | 10 | 15.6 | 32 | 35.4 | 6.7
60 | 1688 | 277.3 | 10 | 14.8 | 32 | 34.9 | 6.9
50 | 1406 | 235.4 | 10 | 14 | 32 | 34.5 | 6
40 | 1125 | 196.3 | 10 | 13.2 | 32 | 34 | 5.7
30 | 843.9 | 158.3 | 10 | 12.4 | 32 | 33.5 | 5.3
20 | 562.6 | 120.7 | 10 | 11.6 | 32 | 33.1 | 4.7
15 | 421.9 | 101.3 | 10 | 11.2 | 32 | 32.8 | 4.2
100 | 2813 | 465.3 | 10 | 18 | 31 | 35.9 | 6.5
90 | 2532 | 409.7 | 10 | 17.2 | 31 | 35.4 | 6.2
80 | 2250 | 356 | 10 | 16.4 | 31 | 34.9 | 6.3
70 | 1969 | 310.2 | 10 | 15.6 | 31 | 34.4 | 6.3
60 | 1688 | 269.5 | 10 | 14.8 | 31 | 33.9 | 6.3
50 | 1406 | 225.6 | 10 | 14 | 31 | 33.4 | 6.2
40 | 1125 | 187.2 | 10 | 13.2 | 31 | 33 | 6.1
30 | 843.9 | 150.8 | 10 | 12.4 | 31 | 32.5 | 5.6
20 | 562.6 | 115.1 | 10 | 11.6 | 31 | 32 | 4.9
15 | 421.9 | 96.8 | 10 | 11.2 | 31 | 31.8 | 4.4
100 | 2813 | 440.3 | 10 | 18 | 30 | 35 | 6.4
90 | 2532 | 385.6 | 10 | 17.2 | 30 | 34.5 | 6.6
80 | 2250 | 335.8 | 10 | 16.4 | 30 | 34 | 6.7
70 | 1969 | 292.6 | 10 | 15.6 | 30 | 33.5 | 6.7
60 | 1688 | 252.6 | 10 | 14.8 | 30 | 33 | 6.7
50 | 1406 | 210.2 | 10 | 14 | 30 | 32.5 | 6.7
40 | 1125 | 173.5 | 10 | 13.2 | 30 | 32 | 6.5
30 | 843.9 | 139 | 10 | 12.4 | 30 | 31.5 | 6.7
20 | 562.6 | 105.2 | 10 | 11.6 | 30 | 31.2 | 5.3
15 | 421.9 | 87.89 | 10 | 11.2 | 30 | 30.8 | 4.8
100 | 2813 | 421 | 10 | 18 | 29 | 34 | 6.7
90 | 2532 | 370 | 10 | 17.2 | 29 | 33.5 | 6.8
80 | 2250 | 326.8 | 10 | 16.4 | 29 | 33 | 6.9
70 | 1969 | 279.6 | 10 | 15.6 | 29 | 32.5 | 7.4
60 | 1688 | 239.9 | 10 | 14.8 | 29 | 32 | 7.4
50 | 1406 | 203.6 | 10 | 14 | 29 | 31.5 | 6.9
40 | 1125 | 164.9 | 10 | 13.2 | 29 | 31 | 6.8
30 | 843.9 | 132 | 10 | 12.4 | 29 | 30.5 | 6.4
20 | 562.6 | 99.92 | 10 | 11.6 | 29 | 30.1 | 5.6
15 | 421.9 | 83.74 | 10 | 11.2 | 29 | 29.8 | 5.4
100 | 2813 | 403.4 | 10 | 18 | 28 | 32.9 | 7
90 | 2532 | 355.2 | 10 | 17.2 | 28 | 32.4 | 7.1
80 | 2250 | 311.2 | 10 | 16.4 | 28 | 31.9 | 7.2
70 | 1969 | 268.8 | 10 | 15.6 | 28 | 31.4 | 7.3
60 | 1688 | 227.6 | 10 | 14.8 | 28 | 30.9 | 7.4
50 | 1406 | 192.9 | 10 | 14 | 28 | 30.5 | 7.3
40 | 1125 | 156.6 | 10 | 13.2 | 28 | 30 | 7.2
30 | 843.9 | 125.2 | 10 | 12.4 | 28 | 29.5 | 6.7
20 | 562.6 | 94.85 | 10 | 11.6 | 28 | 29 | 5.9
15 | 421.9 | 79.48 | 10 | 11.2 | 28 | 28.8 | 5.3
100 | 2813 | 387.9 | 10 | 18 | 27 | 31.9 | 7.3
90 | 2532 | 340.2 | 10 | 17.2 | 27 | 31.4 | 7.4
80 | 2250 | 296.1 | 10 | 16.4 | 27 | 30.9 | 7.6
70 | 1969 | 255.3 | 10 | 15.6 | 27 | 30.4 | 7.7
60 | 1688 | 216.1 | 10 | 14.8 | 27 | 29.9 | 7.8
50 | 1406 | 182.7 | 10 | 14 | 27 | 29.4 | 7.7
40 | 1125 | 148.6 | 10 | 13.2 | 27 | 29 | 7.6
30 | 843.9 | 118.7 | 10 | 12.4 | 27 | 28.5 | 7.1
20 | 562.6 | 89.95 | 10 | 11.6 | 27 | 28 | 6.3
15 | 421.9 | 75.51 | 10 | 11.2 | 27 | 27.8 | 5.6
100 | 2813 | 374.1 | 10 | 18 | 26 | 31 | 7.5
90 | 2532 | 326.2 | 10 | 17.2 | 26 | 30.5 | 7.8
80 | 2250 | 282.9 | 10 | 16.4 | 26 | 30 | 8
70 | 1969 | 243.5 | 10 | 15.6 | 26 | 29.5 | 8.9
60 | 1688 | 204.8 | 10 | 14.8 | 26 | 29 | 8.2
50 | 1406 | 173.4 | 10 | 14 | 26 | 28.5 | 8.1
40 | 1125 | 141.2 | 10 | 13.2 | 26 | 28 | 8
30 | 843.9 | 112.6 | 10 | 12.4 | 26 | 27.5 | 7.5
20 | 562.6 | 85.42 | 10 | 11.6 | 26 | 27.1 | 6.6
15 | 421.9 | 71.81 | 10 | 11.2 | 26 | 26.8 | 5.9
100 | 2813 | 358.7 | 10 | 18 | 25 | 30 | 7.8
90 | 2532 | 311.3 | 10 | 17.2 | 25 | 29.5 | 8.1
80 | 2250 | 269.1 | 10 | 16.4 | 25 | 29 | 8.4
70 | 1969 | 231.1 | 10 | 15.6 | 25 | 28.5 | 8.5
60 | 1688 | 194.1 | 10 | 14.8 | 25 | 28 | 8.7
50 | 1406 | 164 | 10 | 14 | 25 | 27.5 | 8.6
40 | 1125 | 136.9 | 10 | 13.2 | 25 | 27 | 8.2
30 | 843.9 | 106.7 | 10 | 12.4 | 25 | 26.5 | 7.9
20 | 562.6 | 81 | 10 | 11.6 | 25 | 26 | 6.9
15 | 421.9 | 68.19 | 10 | 11.2 | 25 | 25.8 | 6.2
100 | 2813 | 343.7 | 10 | 18 | 24 | 29 | 8.2
90 | 2532 | 297.1 | 10 | 17.2 | 24 | 28.4 | 8.5
80 | 2250 | 255.8 | 10 | 16.4 | 24 | 27.9 | 8.8
70 | 1969 | 219 | 10 | 15.6 | 24 | 27.4 | 9
60 | 1688 | 185.8 | 10 | 14.8 | 24 | 26.9 | 9.8
50 | 1406 | 154.9 | 10 | 14 | 24 | 26.4 | 9.8
40 | 1125 | 129.2 | 10 | 13.2 | 24 | 26 | 8.7
30 | 843.9 | 100.9 | 10 | 12.4 | 24 | 25.5 | 8.4
20 | 562.6 | 76.64 | 10 | 11.6 | 24 | 25 | 7.3
15 | 421.9 | 64.65 | 10 | 11.2 | 24 | 24.8 | 6.5
100 | 2813 | 329 | 10 | 18 | 23 | 27.9 | 8.6
90 | 2532 | 283.4 | 10 | 17.2 | 23 | 27.4 | 8.9
80 | 2250 | 243 | 10 | 16.4 | 23 | 26.9 | 9.3
70 | 1969 | 207.3 | 10 | 15.6 | 23 | 26.4 | 9.5
60 | 1688 | 175.3 | 10 | 14.8 | 23 | 25.9 | 9.6
50 | 1406 | 146.3 | 10 | 14 | 23 | 25.4 | 9.6
40 | 1125 | 121.8 | 10 | 13.2 | 23 | 25 | 9.2
30 | 843.9 | 95.21 | 10 | 12.4 | 23 | 24.5 | 8.9
20 | 562.6 | 72.39 | 10 | 11.6 | 23 | 24 | 7.8
15 | 421.9 | 61.19 | 10 | 11.2 | 23 | 23.7 | 6.9
100 | 2813 | 316 | 10 | 18 | 22 | 27 | 8.9
90 | 2532 | 271.3 | 10 | 17.2 | 22 | 26.5 | 9.3
80 | 2250 | 231.6 | 10 | 16.4 | 22 | 26 | 9.7
70 | 1969 | 196.7 | 10 | 15.6 | 22 | 25.5 | 10.1
60 | 1688 | 165.8 | 10 | 14.8 | 22 | 25 | 10.2
50 | 1406 | 138.3 | 10 | 14 | 22 | 24.5 | 10.2
40 | 1125 | 114.7 | 10 | 13.2 | 22 | 24 | 9.8
30 | 843.9 | 89.82 | 10 | 12.4 | 22 | 23.5 | 9.4
20 | 562.6 | 68.36 | 10 | 11.6 | 22 | 23 | 8.2
15 | 421.9 | 57.97 | 10 | 11.2 | 22 | 22.8 | 7.3
100 | 2813 | 302.3 | 10 | 18 | 21 | 26 | 9.3
90 | 2532 | 258.7 | 10 | 17.2 | 21 | 25.5 | 9.8
80 | 2250 | 219.8 | 10 | 16.4 | 21 | 25 | 10.2
70 | 1969 | 185.9 | 10 | 15.6 | 21 | 24.4 | 10.6
60 | 1688 | 156 | 10 | 14.8 | 21 | 23.9 | 10.8
50 | 1406 | 130.6 | 10 | 14 | 21 | 23.5 | 10.8
40 | 1125 | 107.5 | 10 | 13.2 | 21 | 23 | 10.5
30 | 843.9 | 87.81 | 10 | 12.4 | 21 | 22.5 | 9.6
20 | 562.6 | 64.3 | 10 | 11.6 | 21 | 22 | 8.8
15 | 426.2 | 54.85 | 10 | 11.2 | 21 | 21.8 | 7.8
100 | 2813 | 289.3 | 10 | 18 | 20 | 25 | 9.7
90 | 2532 | 246.6 | 10 | 17.2 | 20 | 24.4 | 10.3
80 | 2250 | 208.6 | 10 | 16.4 | 20 | 23.9 | 10.8
70 | 1969 | 175.5 | 10 | 15.6 | 20 | 23.4 | 11.2
60 | 1688 | 146.6 | 10 | 14.8 | 20 | 22.9 | 11.5
50 | 1406 | 122.4 | 10 | 14 | 20 | 22.4 | 11.5
40 | 1125 | 100.5 | 10 | 13.2 | 20 | 22 | 11.2
30 | 843.9 | 82.4 | 10 | 12.4 | 20 | 21.5 | 10.3
20 | 562.6 | 60.63 | 10 | 11.6 | 20 | 21 | 9.3
15 | 430.4 | 52.25 | 10 | 11.2 | 20 | 20.8 | 8.2
100 | 2813 | 277 | 10 | 18 | 19 | 23.9 | 10.2
90 | 2532 | 235.2 | 10 | 17.2 | 19 | 23.4 | 10.8
80 | 2250 | 197.6 | 10 | 16.4 | 19 | 22.9 | 11.4
70 | 1969 | 165.2 | 10 | 15.6 | 19 | 22.4 | 11.9
60 | 1688 | 137.5 | 10 | 14.8 | 19 | 21.9 | 12.3
50 | 1406 | 114.2 | 10 | 14 | 19 | 21.4 | 12.3
40 | 1125 | 94.32 | 10 | 13.2 | 19 | 20.9 | 11.9
30 | 843.9 | 77.2 | 10 | 12.4 | 19 | 20.5 | 11
20 | 562.6 | 57.69 | 10 | 11.6 | 19 | 20 | 9.8
15 | 434.7 | 50.19 | 10 | 11.2 | 19 | 19.8 | 8.7
100 | 2813 | 601.5 | 6 | 15 | 34 | 39 | 4.7
90 | 2532 | 532.4 | 6 | 14.1 | 34 | 38.5 | 4.8
80 | 2250 | 466.5 | 6 | 13.2 | 34 | 38 | 4.8
70 | 1969 | 408.4 | 6 | 12.3 | 34 | 37.5 | 4.8
60 | 1688 | 349.9 | 6 | 11.4 | 34 | 37 | 4.8
50 | 1406 | 297.9 | 6 | 10.5 | 34 | 36.5 | 4.7
40 | 1125 | 248.7 | 6 | 9.6 | 34 | 36 | 4.5
30 | 843.9 | 201.8 | 6 | 8.7 | 34 | 35.5 | 4.2
20 | 562.6 | 153.8 | 6 | 7.8 | 34 | 35.3 | 3.7
15 | 421.9 | 128 | 6 | 7.35 | 34 | 34.8 | 3.3
100 | 2813 | 580.7 | 6 | 15 | 33 | 38 | 4.8
90 | 2532 | 513.1 | 6 | 14.1 | 33 | 37.5 | 4.9
80 | 2250 | 448.5 | 6 | 13.2 | 33 | 37 | 5.2
70 | 1969 | 392 | 6 | 12.3 | 33 | 36.5 | 5.2
60 | 1688 | 337.4 | 6 | 11.4 | 33 | 36 | 5.3
50 | 1406 | 288.1 | 6 | 10.5 | 33 | 35.5 | 4.9
40 | 1125 | 240.9 | 6 | 9.6 | 33 | 35 | 4.7
30 | 843.9 | 195 | 6 | 8.7 | 33 | 34.5 | 4.3
20 | 562.6 | 148.4 | 6 | 7.8 | 33 | 34.3 | 3.8
15 | 421.9 | 123.1 | 6 | 7.35 | 33 | 33.8 | 3.4
100 | 2813 | 560.3 | 6 | 15 | 32 | 36.9 | 5.2
90 | 2532 | 493.8 | 6 | 14.1 | 32 | 36.4 | 5.1
80 | 2250 | 430.7 | 6 | 13.2 | 32 | 35.9 | 5.2
70 | 1969 | 377.6 | 6 | 12.3 | 32 | 35.4 | 5.2
60 | 1688 | 326.4 | 6 | 11.4 | 32 | 35 | 5.2
50 | 1406 | 278.9 | 6 | 10.5 | 32 | 34.5 | 5.4
40 | 1125 | 231.2 | 6 | 9.6 | 32 | 34 | 4.9
30 | 843.9 | 186 | 6 | 8.7 | 32 | 33.5 | 4.5
20 | 562.6 | 141.5 | 6 | 7.8 | 32 | 33.1 | 4
15 | 421.9 | 118.9 | 6 | 7.35 | 32 | 32.8 | 3.6
100 | 2813 | 540.1 | 6 | 15 | 31 | 35.9 | 5.2
90 | 2532 | 474.8 | 6 | 14.1 | 31 | 35.4 | 5.3
80 | 2250 | 415 | 6 | 13.2 | 31 | 34.9 | 5.4
70 | 1969 | 365.4 | 6 | 12.3 | 31 | 34.4 | 5.4
60 | 1688 | 315.5 | 6 | 11.4 | 31 | 33.9 | 5.4
50 | 1406 | 266.2 | 6 | 10.5 | 31 | 33.4 | 5.3
40 | 1125 | 220.4 | 6 | 9.6 | 31 | 33 | 5.1
30 | 843.9 | 177.1 | 6 | 8.7 | 31 | 32.5 | 4.8
20 | 562.6 | 134.9 | 6 | 7.8 | 31 | 32 | 4.2
15 | 421.9 | 113.4 | 6 | 7.35 | 31 | 31.8 | 3.7
100 | 2813 | 515.1 | 6 | 15 | 30 | 35 | 5.5
90 | 2532 | 452.6 | 6 | 14.1 | 30 | 34.5 | 5.6
80 | 2250 | 396.9 | 6 | 13.2 | 30 | 34 | 5.7
70 | 1969 | 347.8 | 6 | 12.3 | 30 | 33.5 | 5.7
60 | 1688 | 296.9 | 6 | 11.4 | 30 | 33 | 5.7
50 | 1406 | 249 | 6 | 10.5 | 30 | 32.5 | 5.7
40 | 1125 | 205.4 | 6 | 9.6 | 30 | 32 | 5.5
30 | 843.9 | 164.5 | 6 | 8.7 | 30 | 31.5 | 5.1
20 | 562.6 | 124.6 | 6 | 7.8 | 30 | 31.2 | 4.5
15 | 421.9 | 103.9 | 6 | 7.35 | 30 | 30.8 | 4.6
100 | 2813 | 495.5 | 6 | 15 | 29 | 34 | 5.7
90 | 2532 | 436.9 | 6 | 14.1 | 29 | 33.5 | 5.8
80 | 2250 | 382.7 | 6 | 13.2 | 29 | 33 | 5.9
70 | 1969 | 332.3 | 6 | 12.3 | 29 | 32.5 | 5.9
60 | 1688 | 283 | 6 | 11.4 | 29 | 32 | 6
50 | 1406 | 237.3 | 6 | 10.5 | 29 | 31.5 | 5.9
40 | 1125 | 196.5 | 6 | 9.6 | 29 | 31 | 5.7
30 | 843.9 | 158.1 | 6 | 8.7 | 29 | 30.5 | 5.3
20 | 562.6 | 119.9 | 6 | 7.8 | 29 | 30.2 | 4.7
15 | 421.9 | 99.98 | 6 | 7.35 | 29 | 29.8 | 4.2
100 | 2813 | 476.9 | 6 | 15 | 28 | 32.9 | 5.9
90 | 2532 | 421.1 | 6 | 14.1 | 28 | 32.4 | 6.1
80 | 2250 | 366.5 | 6 | 13.2 | 28 | 31.9 | 6.1
70 | 1969 | 316.7 | 6 | 12.3 | 28 | 31.4 | 6.2
60 | 1688 | 271.6 | 6 | 11.4 | 28 | 30.9 | 6.2
50 | 1406 | 227.4 | 6 | 10.5 | 28 | 30.5 | 6.2
40 | 1125 | 188.8 | 6 | 9.6 | 28 | 30 | 6
30 | 843.9 | 151.7 | 6 | 8.7 | 28 | 29.5 | 5.6
20 | 562.6 | 114.8 | 6 | 7.8 | 28 | 29.1 | 4.9
15 | 421.9 | 95.81 | 6 | 7.35 | 28 | 28.8 | 4.4
100 | 2813 | 460.4 | 6 | 15 | 27 | 31.9 | 6.1
90 | 2532 | 404.2 | 6 | 14.1 | 27 | 31.4 | 6.3
80 | 2250 | 352 | 6 | 13.2 | 27 | 30.9 | 6.4
70 | 1969 | 302 | 6 | 12.3 | 27 | 30.4 | 6.5
60 | 1688 | 259.9 | 6 | 11.4 | 27 | 29.9 | 6.5
50 | 1406 | 218.3 | 6 | 10.5 | 27 | 29.4 | 6.4
40 | 1125 | 180.5 | 6 | 9.6 | 27 | 29 | 6.2
30 | 843.9 | 144.4 | 6 | 8.7 | 27 | 28.5 | 5.8
20 | 562.6 | 109.2 | 6 | 7.8 | 27 | 28 | 5.2
15 | 421.9 | 91.41 | 6 | 7.35 | 27 | 27.8 | 4.6
100 | 2813 | 446 | 6 | 15 | 26 | 31 | 6.3
90 | 2532 | 388.2 | 6 | 14.1 | 26 | 30.5 | 6.5
80 | 2250 | 337.3 | 6 | 13.2 | 26 | 30 | 6.7
70 | 1969 | 290.2 | 6 | 12.3 | 26 | 29.5 | 6.8
60 | 1688 | 249.7 | 6 | 11.4 | 26 | 29 | 6.8
50 | 1406 | 212 | 6 | 10.5 | 26 | 28.5 | 6.6
40 | 1125 | 172.1 | 6 | 9.6 | 26 | 28 | 6.5
30 | 843.9 | 137.5 | 6 | 8.7 | 26 | 27.5 | 6.1
20 | 562.6 | 104 | 6 | 7.8 | 26 | 27.1 | 5.4
15 | 421.9 | 87.8 | 6 | 7.35 | 26 | 26.8 | 4.8
100 | 2813 | 429.4 | 6 | 15 | 25 | 30 | 6.6
90 | 2532 | 371 | 6 | 14.1 | 25 | 29.5 | 6.8
80 | 2250 | 323.5 | 6 | 13.2 | 25 | 29 | 7
70 | 1969 | 282.4 | 6 | 12.3 | 25 | 28.5 | 7
60 | 1688 | 238.1 | 6 | 11.4 | 25 | 28 | 7.9
50 | 1406 | 200.9 | 6 | 10.5 | 25 | 27.5 | 7
40 | 1125 | 163.6 | 6 | 9.6 | 25 | 27 | 6.9
30 | 843.9 | 130.6 | 6 | 8.7 | 25 | 26.5 | 6.5
20 | 562.6 | 98.75 | 6 | 7.8 | 25 | 26 | 5.7
15 | 421.9 | 82.72 | 6 | 7.35 | 25 | 25.8 | 5.1
100 | 2813 | 412.5 | 6 | 15 | 24 | 29 | 6.8
90 | 2532 | 355.6 | 6 | 14.1 | 24 | 28.4 | 7.1
80 | 2250 | 310.2 | 6 | 13.2 | 24 | 27.9 | 7.3
70 | 1969 | 268.3 | 6 | 12.3 | 24 | 27.4 | 7.3
60 | 1688 | 226.2 | 6 | 11.4 | 24 | 26.9 | 7.5
50 | 1406 | 190.5 | 6 | 10.5 | 24 | 26.5 | 7.4
40 | 1125 | 155.4 | 6 | 9.6 | 24 | 26 | 7.2
30 | 843.9 | 124 | 6 | 8.7 | 24 | 25.5 | 6.8
20 | 562.6 | 93.74 | 6 | 7.8 | 24 | 25 | 6.2
15 | 421.9 | 78.62 | 6 | 7.35 | 24 | 24.8 | 5.4
100 | 2813 | 396.4 | 6 | 15 | 23 | 27.9 | 8
90 | 2532 | 341.9 | 6 | 14.1 | 23 | 27.4 | 7.4
80 | 2250 | 296.5 | 6 | 13.2 | 23 | 26.9 | 7.6
70 | 1969 | 255 | 6 | 12.3 | 23 | 26.4 | 7.7
60 | 1688 | 217.1 | 6 | 11.4 | 23 | 25.9 | 7.8
50 | 1406 | 180.5 | 6 | 10.5 | 23 | 25.4 | 7.8
40 | 1125 | 147.5 | 6 | 9.6 | 23 | 25 | 7.6
30 | 843.9 | 117.5 | 6 | 8.7 | 23 | 24.5 | 7.2
20 | 562.6 | 88.9 | 6 | 7.8 | 23 | 24 | 6.3
15 | 421.9 | 74.66 | 6 | 7.35 | 23 | 23.8 | 5.7
100 | 2813 | 382.6 | 6 | 15 | 22 | 27 | 7.4
90 | 2532 | 329.3 | 6 | 14.1 | 22 | 26.5 | 7.7
80 | 2250 | 283.9 | 6 | 13.2 | 22 | 26 | 7.9
70 | 1969 | 243.2 | 6 | 12.3 | 22 | 25.5 | 9
60 | 1688 | 206.7 | 6 | 11.4 | 22 | 25 | 8.2
50 | 1406 | 171.5 | 6 | 10.5 | 22 | 24.5 | 8.2
40 | 1125 | 142.7 | 6 | 9.6 | 22 | 24 | 7.9
30 | 843.9 | 111.5 | 6 | 8.7 | 22 | 23.5 | 7.6
20 | 562.6 | 84.46 | 6 | 7.8 | 22 | 23 | 6.7
15 | 421.9 | 70.96 | 6 | 7.35 | 22 | 22.8 | 5.9
100 | 2813 | 368.2 | 6 | 15 | 21 | 26 | 7.6
90 | 2532 | 315.6 | 6 | 14.1 | 21 | 25.5 | 8.2
80 | 2250 | 270.7 | 6 | 13.2 | 21 | 24.9 | 8.3
70 | 1969 | 231.1 | 6 | 12.3 | 21 | 24.4 | 8.5
60 | 1688 | 195.8 | 6 | 11.4 | 21 | 23.9 | 8.6
50 | 1406 | 162.3 | 6 | 10.5 | 21 | 23.5 | 8.7
40 | 1125 | 134.8 | 6 | 9.6 | 21 | 23 | 8.3
30 | 843.9 | 105.6 | 6 | 8.7 | 21 | 22.5 | 8
20 | 562.6 | 80.1 | 6 | 7.8 | 21 | 22 | 7.3
15 | 421.9 | 67.4 | 6 | 7.35 | 21 | 21.8 | 6.3
100 | 2813 | 353.8 | 6 | 15 | 20 | 25 | 8
90 | 2532 | 302.2 | 6 | 14.1 | 20 | 24.4 | 8.4
80 | 2250 | 258 | 6 | 13.2 | 20 | 23.9 | 8.7
70 | 1969 | 219.4 | 6 | 12.3 | 20 | 23.4 | 9
60 | 1688 | 185.3 | 6 | 11.4 | 20 | 22.9 | 9.1
50 | 1406 | 153.4 | 6 | 10.5 | 20 | 22.4 | 9.2
40 | 1125 | 127.2 | 6 | 9.6 | 20 | 22 | 8.8
30 | 843.9 | 99.96 | 6 | 8.7 | 20 | 21.5 | 8.4
20 | 562.6 | 75.74 | 6 | 7.8 | 20 | 21 | 7.4
15 | 421.9 | 63.91 | 6 | 7.35 | 20 | 20.8 | 6.6
100 | 2813 | 339.6 | 6 | 15 | 19 | 23.9 | 8.3
90 | 2532 | 289.1 | 6 | 14.1 | 19 | 23.4 | 8.8
80 | 2250 | 245.9 | 6 | 13.2 | 19 | 22.9 | 9.2
70 | 1969 | 208.1 | 6 | 12.3 | 19 | 22.4 | 9.5
60 | 1688 | 175.1 | 6 | 11.4 | 19 | 21.9 | 9.6
50 | 1406 | 146.5 | 6 | 10.5 | 19 | 21.4 | 9.6
40 | 1125 | 120 | 6 | 9.6 | 19 | 20.9 | 9.4
30 | 843.9 | 94.38 | 6 | 8.7 | 19 | 20.5 | 8.9
20 | 562.6 | 71.56 | 6 | 7.8 | 19 | 20 | 7.9
15 | 421.9 | 60.49 | 6 | 7.35 | 19 | 19.7 | 7
100 | 2813 | 579.9 | 7 | 16 | 34 | 39 | 4.9
90 | 2532 | 510.3 | 7 | 15.1 | 34 | 38.5 | 5
80 | 2250 | 448.9 | 7 | 14.2 | 34 | 38 | 5.1
70 | 1969 | 392.9 | 7 | 13.3 | 34 | 37.5 | 5.1
60 | 1688 | 338.6 | 7 | 12.4 | 34 | 37 | 5
50 | 1406 | 288.8 | 7 | 11.5 | 34 | 36.5 | 4.9
40 | 1125 | 242.1 | 7 | 10.6 | 34 | 36.1 | 4.6
30 | 843.9 | 195.5 | 7 | 9.7 | 34 | 35.5 | 4.3
20 | 562.6 | 148.8 | 7 | 8.8 | 34 | 35.3 | 3.8
15 | 421.9 | 124.5 | 7 | 8.35 | 34 | 34.8 | 3.4
100 | 2813 | 559.1 | 7 | 16 | 33 | 38 | 5.3
90 | 2532 | 491.2 | 7 | 15.1 | 33 | 37.5 | 5.2
80 | 2250 | 431.2 | 7 | 14.2 | 33 | 37 | 5.2
70 | 1969 | 379.3 | 7 | 13.3 | 33 | 36.5 | 5.2
60 | 1688 | 328 | 7 | 12.4 | 33 | 36 | 5.1
50 | 1406 | 278.9 | 7 | 11.5 | 33 | 35.5 | 5.4
40 | 1125 | 231.7 | 7 | 10.6 | 33 | 35 | 4.9
30 | 843.9 | 186.4 | 7 | 9.7 | 33 | 34.5 | 4.5
20 | 562.6 | 141.9 | 7 | 8.8 | 33 | 34.2 | 4
15 | 421.9 | 119.1 | 7 | 8.35 | 33 | 33.8 | 3.5
100 | 2813 | 538.6 | 7 | 16 | 32 | 36.9 | 5.2
90 | 2532 | 475.9 | 7 | 15.1 | 32 | 36.4 | 5.3
80 | 2250 | 416.1 | 7 | 14.2 | 32 | 35.9 | 5.4
70 | 1969 | 367.1 | 7 | 13.3 | 32 | 35.4 | 5.4
60 | 1688 | 316.1 | 7 | 12.4 | 32 | 35 | 5.3
50 | 1406 | 266.5 | 7 | 11.5 | 32 | 34.5 | 5.3
40 | 1125 | 220.8 | 7 | 10.6 | 32 | 34 | 6
30 | 843.9 | 177.5 | 7 | 9.7 | 32 | 33.5 | 4.8
20 | 562.6 | 135.2 | 7 | 8.8 | 32 | 33.1 | 4.2
15 | 421.9 | 113.6 | 7 | 8.35 | 32 | 32.8 | 3.7
100 | 2813 | 518.2 | 7 | 16 | 31 | 35.9 | 5.4
90 | 2532 | 458.8 | 7 | 15.1 | 31 | 35.4 | 5.5
80 | 2250 | 402.8 | 7 | 14.2 | 31 | 34.9 | 5.6
70 | 1969 | 353.6 | 7 | 13.3 | 31 | 34.4 | 5.6
60 | 1688 | 302.1 | 7 | 12.4 | 31 | 33.9 | 5.6
50 | 1406 | 254.1 | 7 | 11.5 | 31 | 33.4 | 5.5
40 | 1125 | 210.5 | 7 | 10.6 | 31 | 33 | 5.3
30 | 843.9 | 169.6 | 7 | 9.7 | 31 | 32.5 | 5
20 | 562.6 | 129.7 | 7 | 8.8 | 31 | 32 | 4.3
15 | 421.9 | 108.6 | 7 | 8.35 | 31 | 31.8 | 3.9
100 | 2813 | 493.3 | 7 | 16 | 30 | 35 | 5.7
90 | 2532 | 437.3 | 7 | 15.1 | 30 | 34.5 | 5.8
80 | 2250 | 383 | 7 | 14.2 | 30 | 34 | 5.9
70 | 1969 | 332.5 | 7 | 13.3 | 30 | 33.5 | 5.9
60 | 1688 | 283.1 | 7 | 12.4 | 30 | 33 | 6
50 | 1406 | 237.7 | 7 | 11.5 | 30 | 32.5 | 5.9
40 | 1125 | 197.2 | 7 | 10.6 | 30 | 32 | 5.7
30 | 843.9 | 158.8 | 7 | 9.7 | 30 | 31.5 | 5.3
20 | 562.6 | 120.4 | 7 | 8.8 | 30 | 31.2 | 4.7
15 | 421.9 | 100.3 | 7 | 8.35 | 30 | 30.8 | 4.2
100 | 2813 | 476.1 | 7 | 16 | 29 | 34 | 5.9
90 | 2532 | 420.5 | 7 | 15.1 | 29 | 33.5 | 6.2
80 | 2250 | 366.2 | 7 | 14.2 | 29 | 33 | 6.1
70 | 1969 | 316.8 | 7 | 13.3 | 29 | 32.5 | 6.2
60 | 1688 | 272.2 | 7 | 12.4 | 29 | 32 | 6.2
50 | 1406 | 228.1 | 7 | 11.5 | 29 | 31.5 | 6.2
40 | 1125 | 189.5 | 7 | 10.6 | 29 | 31 | 5.9
30 | 843.9 | 152.1 | 7 | 9.7 | 29 | 30.5 | 5.5
20 | 562.6 | 115.1 | 7 | 8.8 | 29 | 30.1 | 4.9
15 | 421.9 | 96.22 | 7 | 8.35 | 29 | 29.8 | 4.4
100 | 2813 | 460.1 | 7 | 16 | 28 | 33 | 6.1
90 | 2532 | 402.9 | 7 | 15.1 | 28 | 32.4 | 6.3
80 | 2250 | 349.3 | 7 | 14.2 | 28 | 31.9 | 6.4
70 | 1969 | 302.3 | 7 | 13.3 | 28 | 31.4 | 6.5
60 | 1688 | 260.9 | 7 | 12.4 | 28 | 30.9 | 6.5
50 | 1406 | 218.9 | 7 | 11.5 | 28 | 30.5 | 6.4
40 | 1125 | 180.9 | 7 | 10.6 | 28 | 30 | 6.2
30 | 843.9 | 144.8 | 7 | 9.7 | 28 | 29.5 | 5.8
20 | 562.6 | 109.5 | 7 | 8.8 | 28 | 29.1 | 5.1
15 | 421.9 | 91.65 | 7 | 8.35 | 28 | 28.8 | 4.6
100 | 2813 | 443.5 | 7 | 16 | 27 | 31.9 | 6.3
90 | 2532 | 385 | 7 | 15.1 | 27 | 31.4 | 6.6
80 | 2250 | 337.3 | 7 | 14.2 | 27 | 30.9 | 6.7
70 | 1969 | 289.8 | 7 | 13.3 | 27 | 30.4 | 6.8
60 | 1688 | 249.8 | 7 | 12.4 | 27 | 29.9 | 6.8
50 | 1406 | 212.1 | 7 | 11.5 | 27 | 29.4 | 6.6
40 | 1125 | 172.1 | 7 | 10.6 | 27 | 29 | 6.5
30 | 843.9 | 137.7 | 7 | 9.7 | 27 | 28.5 | 6.1
20 | 562.6 | 104.2 | 7 | 8.8 | 27 | 28 | 5.4
15 | 421.9 | 87.25 | 7 | 8.35 | 27 | 27.8 | 4.8
100 | 2813 | 427.5 | 7 | 16 | 26 | 31 | 6.6
90 | 2532 | 369.6 | 7 | 15.1 | 26 | 30.5 | 6.8
80 | 2250 | 324.4 | 7 | 14.2 | 26 | 30 | 6.9
70 | 1969 | 282.8 | 7 | 13.3 | 26 | 29.5 | 7
60 | 1688 | 238.5 | 7 | 12.4 | 26 | 29 | 7.8
50 | 1406 | 201.6 | 7 | 11.5 | 26 | 28.5 | 7
40 | 1125 | 163.9 | 7 | 10.6 | 26 | 28 | 6.9
30 | 843.9 | 131 | 7 | 9.7 | 26 | 27.5 | 6.4
20 | 562.6 | 99.5 | 7 | 8.8 | 26 | 27.1 | 5.7
15 | 421.9 | 82.95 | 7 | 8.35 | 26 | 26.8 | 5.9
100 | 2813 | 410 | 7 | 16 | 25 | 30 | 6.9
90 | 2532 | 354.9 | 7 | 15.1 | 25 | 29.5 | 7.1
80 | 2250 | 310.6 | 7 | 14.2 | 25 | 29 | 7.2
70 | 1969 | 268.4 | 7 | 13.3 | 25 | 28.5 | 7.3
60 | 1688 | 226.5 | 7 | 12.4 | 25 | 28 | 7.5
50 | 1406 | 191.1 | 7 | 11.5 | 25 | 27.5 | 7.4
40 | 1125 | 155.7 | 7 | 10.6 | 25 | 27 | 7.2
30 | 843.9 | 124.3 | 7 | 9.7 | 25 | 26.5 | 6.8
20 | 562.6 | 94.1 | 7 | 8.8 | 25 | 26 | 6
15 | 421.9 | 78.84 | 7 | 8.35 | 25 | 25.8 | 5.4
100 | 2813 | 393.5 | 7 | 16 | 24 | 29 | 7.1
90 | 2532 | 341 | 7 | 15.1 | 24 | 28.4 | 7.4
80 | 2250 | 296.3 | 7 | 14.2 | 24 | 27.9 | 7.6
70 | 1969 | 255 | 7 | 13.3 | 24 | 27.4 | 7.7
60 | 1688 | 215.1 | 7 | 12.4 | 24 | 26.9 | 7.8
50 | 1406 | 181.1 | 7 | 11.5 | 24 | 26.5 | 7.8
40 | 1125 | 147.7 | 7 | 10.6 | 24 | 26 | 7.6
30 | 843.9 | 117.8 | 7 | 9.7 | 24 | 25.5 | 7.2
20 | 562.6 | 89.16 | 7 | 8.8 | 24 | 25 | 6.3
15 | 421.9 | 74.88 | 7 | 8.35 | 24 | 24.8 | 5.6
100 | 2813 | 378.3 | 7 | 16 | 23 | 27.9 | 7.4
90 | 2532 | 327 | 7 | 15.1 | 23 | 27.4 | 7.7
80 | 2250 | 282.4 | 7 | 14.2 | 23 | 26.9 | 8
70 | 1969 | 242.4 | 7 | 13.3 | 23 | 26.4 | 8.1
60 | 1688 | 206.5 | 7 | 12.4 | 23 | 25.9 | 8.2
50 | 1406 | 171.5 | 7 | 11.5 | 23 | 25.4 | 8.2
40 | 1125 | 142.9 | 7 | 10.6 | 23 | 25 | 7.9
30 | 843.9 | 111.6 | 7 | 9.7 | 23 | 24.5 | 7.6
20 | 562.6 | 84.53 | 7 | 8.8 | 23 | 24 | 6.7
15 | 421.9 | 71.12 | 7 | 8.35 | 23 | 23.8 | 5.9
100 | 2813 | 365.1 | 7 | 16 | 22 | 27 | 7.7
90 | 2532 | 314.2 | 7 | 15.1 | 22 | 26.5 | 8.6
80 | 2250 | 270.1 | 7 | 14.2 | 22 | 26 | 8.3
70 | 1969 | 231 | 7 | 13.3 | 22 | 25.5 | 8.5
60 | 1688 | 196.2 | 7 | 12.4 | 22 | 25 | 8.6
50 | 1406 | 162.7 | 7 | 11.5 | 22 | 24.5 | 8.6
40 | 1125 | 135.2 | 7 | 10.6 | 22 | 24 | 8.3
30 | 843.9 | 105.9 | 7 | 9.7 | 22 | 23.5 | 8
20 | 562.6 | 80.25 | 7 | 8.8 | 22 | 23 | 7.1
15 | 421.9 | 67.6 | 7 | 8.35 | 22 | 22.8 | 6.2
100 | 2813 | 350.5 | 7 | 16 | 21 | 26 | 8.3
90 | 2532 | 300.5 | 7 | 15.1 | 21 | 25.5 | 8.4
80 | 2250 | 257.3 | 7 | 14.2 | 21 | 25 | 8.7
70 | 1969 | 219.2 | 7 | 13.3 | 21 | 24.4 | 9
60 | 1688 | 185.5 | 7 | 12.4 | 21 | 23.9 | 10
50 | 1406 | 153.8 | 7 | 11.5 | 21 | 23.5 | 9.1
40 | 1125 | 127.7 | 7 | 10.6 | 21 | 23 | 8.8
30 | 843.9 | 100.2 | 7 | 9.7 | 21 | 22.5 | 8.4
20 | 562.6 | 75.97 | 7 | 8.8 | 21 | 22 | 7.4
15 | 421.9 | 64.9 | 7 | 8.35 | 21 | 21.8 | 6.6
100 | 2813 | 336.2 | 7 | 16 | 20 | 25 | 8.4
90 | 2532 | 287.3 | 7 | 15.1 | 20 | 24.4 | 8.8
80 | 2250 | 244.9 | 7 | 14.2 | 20 | 23.9 | 9.2
70 | 1969 | 207.8 | 7 | 13.3 | 20 | 23.4 | 9.5
60 | 1688 | 175.3 | 7 | 12.4 | 20 | 22.9 | 9.6
50 | 1406 | 146.8 | 7 | 11.5 | 20 | 22.4 | 9.6
40 | 1125 | 120.4 | 7 | 10.6 | 20 | 22 | 9.3
30 | 843.9 | 94.59 | 7 | 9.7 | 20 | 21.5 | 8.9
20 | 562.6 | 71.77 | 7 | 8.8 | 20 | 21 | 7.8
15 | 421.9 | 60.69 | 7 | 8.35 | 20 | 20.8 | 7
100 | 2813 | 322.5 | 7 | 16 | 19 | 23.9 | 8.7
90 | 2532 | 274.6 | 7 | 15.1 | 19 | 23.4 | 9.2
80 | 2250 | 233.2 | 7 | 14.2 | 19 | 22.9 | 9.7
70 | 1969 | 196.8 | 7 | 13.3 | 19 | 22.4 | 10.1
60 | 1688 | 165.4 | 7 | 12.4 | 19 | 21.9 | 10.2
50 | 1406 | 138.1 | 7 | 11.5 | 19 | 21.4 | 10.2
40 | 1125 | 113.2 | 7 | 10.6 | 19 | 20.9 | 9.9
30 | 843.9 | 92.25 | 7 | 9.7 | 19 | 20.5 | 9.1
20 | 562.6 | 67.68 | 7 | 8.8 | 19 | 20 | 8.3
15 | 421.9 | 57.4 | 7 | 8.35 | 19 | 19.7 | 7.4
100 | 2813 | 558 | 8 | 17 | 34 | 39 | 5.4
90 | 2532 | 490.7 | 8 | 16.1 | 34 | 38.5 | 5.2
80 | 2250 | 432 | 8 | 15.2 | 34 | 38 | 5.2
70 | 1969 | 381 | 8 | 14.3 | 34 | 37.5 | 5.2
60 | 1688 | 328.9 | 8 | 13.4 | 34 | 37 | 5.1
50 | 1406 | 279.5 | 8 | 12.5 | 34 | 36.5 | 5.3
40 | 1125 | 232.1 | 8 | 11.6 | 34 | 36 | 4.8
30 | 843.9 | 186.8 | 8 | 10.7 | 34 | 35.5 | 4.5
20 | 562.6 | 142.2 | 8 | 9.8 | 34 | 35.3 | 4
15 | 421.9 | 119.4 | 8 | 9.35 | 34 | 34.8 | 3.5
100 | 2813 | 537.1 | 8 | 17 | 33 | 38 | 5.2
90 | 2532 | 471.9 | 8 | 16.1 | 33 | 37.5 | 5.4
80 | 2250 | 417.5 | 8 | 15.2 | 33 | 37 | 5.4
70 | 1969 | 368.8 | 8 | 14.3 | 33 | 36.5 | 5.3
60 | 1688 | 316.5 | 8 | 13.4 | 33 | 36 | 5.3
50 | 1406 | 266.8 | 8 | 12.5 | 33 | 35.5 | 5.3
40 | 1125 | 221.1 | 8 | 11.6 | 33 | 35 | 5.9
30 | 843.9 | 177.9 | 8 | 10.7 | 33 | 34.5 | 4.7
20 | 562.6 | 135.6 | 8 | 9.8 | 33 | 34.2 | 4.2
15 | 421.9 | 113.9 | 8 | 9.35 | 33 | 33.8 | 3.7
100 | 2813 | 516.6 | 8 | 17 | 32 | 36.9 | 5.4
90 | 2532 | 455.9 | 8 | 16.1 | 32 | 36.4 | 5.6
80 | 2250 | 404 | 8 | 15.2 | 32 | 35.9 | 5.6
70 | 1969 | 354.4 | 8 | 14.3 | 32 | 35.4 | 5.6
60 | 1688 | 302.3 | 8 | 13.4 | 32 | 35 | 5.6
50 | 1406 | 254.5 | 8 | 12.5 | 32 | 34.5 | 5.5
40 | 1125 | 211 | 8 | 11.6 | 32 | 34 | 5.3
30 | 843.9 | 170.3 | 8 | 10.7 | 32 | 33.5 | 5
20 | 562.6 | 130.1 | 8 | 9.8 | 32 | 33.1 | 4.3
15 | 421.9 | 109 | 8 | 9.35 | 32 | 32.8 | 3.9
100 | 2813 | 497.9 | 8 | 17 | 31 | 35.9 | 5.7
90 | 2532 | 443 | 8 | 16.1 | 31 | 35.4 | 5.7
80 | 2250 | 388.6 | 8 | 15.2 | 31 | 34.9 | 5.8
70 | 1969 | 338.2 | 8 | 14.3 | 31 | 34.4 | 5.8
60 | 1688 | 288.4 | 8 | 13.4 | 31 | 33.9 | 5.9
50 | 1406 | 243 | 8 | 12.5 | 31 | 33.4 | 5.8
40 | 1125 | 202.7 | 8 | 11.6 | 31 | 33 | 5.6
30 | 843.9 | 164 | 8 | 10.7 | 31 | 32.5 | 5.1
20 | 562.6 | 125.3 | 8 | 9.8 | 31 | 32 | 4.5
15 | 421.9 | 105 | 8 | 9.35 | 31 | 31.8 | 4.2
100 | 2813 | 476.3 | 8 | 17 | 30 | 35 | 5.9
90 | 2532 | 420.1 | 8 | 16.1 | 30 | 34.5 | 6.3
80 | 2250 | 365.9 | 8 | 15.2 | 30 | 34 | 6.2
70 | 1969 | 317.1 | 8 | 14.3 | 30 | 33.5 | 6.2
60 | 1688 | 270.6 | 8 | 13.4 | 30 | 33 | 6.2
50 | 1406 | 229 | 8 | 12.5 | 30 | 32.5 | 6.1
40 | 1125 | 190.1 | 8 | 11.6 | 30 | 32 | 5.9
30 | 843.9 | 152.6 | 8 | 10.7 | 30 | 31.5 | 5.5
20 | 562.6 | 115.4 | 8 | 9.8 | 30 | 31.2 | 4.9
15 | 421.9 | 96.47 | 8 | 9.35 | 30 | 30.8 | 4.4
100 | 2813 | 459.8 | 8 | 17 | 29 | 34 | 6.1
90 | 2532 | 402 | 8 | 16.1 | 29 | 33.5 | 6.3
80 | 2250 | 349.1 | 8 | 15.2 | 29 | 33 | 6.4
70 | 1969 | 302.8 | 8 | 14.3 | 29 | 32.5 | 6.5
60 | 1688 | 262.4 | 8 | 13.4 | 29 | 32 | 6.4
50 | 1406 | 219.4 | 8 | 12.5 | 29 | 31.5 | 6.4
40 | 1125 | 181.3 | 8 | 11.6 | 29 | 31 | 6.2
30 | 843.9 | 145.2 | 8 | 10.7 | 29 | 30.5 | 5.8
20 | 562.6 | 109.9 | 8 | 9.8 | 29 | 30.1 | 5.1
15 | 421.9 | 91.77 | 8 | 9.35 | 29 | 29.8 | 4.6
100 | 2813 | 441.9 | 8 | 17 | 28 | 33 | 6.4
90 | 2532 | 384 | 8 | 16.1 | 28 | 32.4 | 6.6
80 | 2250 | 338.6 | 8 | 15.2 | 28 | 31.9 | 6.6
70 | 1969 | 290.4 | 8 | 14.3 | 28 | 31.4 | 6.8
60 | 1688 | 250.6 | 8 | 13.4 | 28 | 30.9 | 6.7
50 | 1406 | 209.1 | 8 | 12.5 | 28 | 30.5 | 6.7
40 | 1125 | 172.5 | 8 | 11.6 | 28 | 30 | 6.5
30 | 843.9 | 138 | 8 | 10.7 | 28 | 29.5 | 6.1
20 | 562.6 | 104.5 | 8 | 9.8 | 28 | 29 | 5.4
15 | 421.9 | 87.37 | 8 | 9.35 | 28 | 28.8 | 4.8
100 | 2813 | 423.4 | 8 | 17 | 27 | 31.9 | 6.6
90 | 2532 | 367.8 | 8 | 16.1 | 27 | 31.4 | 6.9
80 | 2250 | 324.1 | 8 | 15.2 | 27 | 30.9 | 6.9
70 | 1969 | 278 | 8 | 14.3 | 27 | 30.4 | 7.8
60 | 1688 | 238.2 | 8 | 13.4 | 27 | 29.9 | 7.9
50 | 1406 | 201.7 | 8 | 12.5 | 27 | 29.4 | 7
40 | 1125 | 163.9 | 8 | 11.6 | 27 | 29 | 6.9
30 | 843.9 | 131.1 | 8 | 10.7 | 27 | 28.5 | 6.4
20 | 562.6 | 99.23 | 8 | 9.8 | 27 | 28 | 5.7
15 | 421.9 | 83.11 | 8 | 9.35 | 27 | 27.8 | 5.8
100 | 2813 | 407.4 | 8 | 17 | 26 | 31 | 6.9
90 | 2532 | 354.8 | 8 | 16.1 | 26 | 30.5 | 7.1
80 | 2250 | 310.9 | 8 | 15.2 | 26 | 30 | 7.2
70 | 1969 | 268.5 | 8 | 14.3 | 26 | 29.5 | 7.3
60 | 1688 | 226.8 | 8 | 13.4 | 26 | 29 | 7.4
50 | 1406 | 191.7 | 8 | 12.5 | 26 | 28.5 | 7.3
40 | 1125 | 156 | 8 | 11.6 | 26 | 28 | 7.2
30 | 843.9 | 124.6 | 8 | 10.7 | 26 | 27.5 | 6.8
20 | 562.6 | 94.3 | 8 | 9.8 | 26 | 27.1 | 6
15 | 421.9 | 79.6 | 8 | 9.35 | 26 | 26.8 | 5.3
100 | 2813 | 391 | 8 | 17 | 25 | 30 | 7.2
90 | 2532 | 340.6 | 8 | 16.1 | 25 | 29.5 | 7.4
80 | 2250 | 296.2 | 8 | 15.2 | 25 | 29 | 7.6
70 | 1969 | 255 | 8 | 14.3 | 25 | 28.5 | 7.7
60 | 1688 | 215.4 | 8 | 13.4 | 25 | 28 | 7.8
50 | 1406 | 181.6 | 8 | 12.5 | 25 | 27.5 | 7.7
40 | 1125 | 148 | 8 | 11.6 | 25 | 27 | 7.6
30 | 843.9 | 118.1 | 8 | 10.7 | 25 | 26.5 | 7.1
20 | 562.6 | 89.43 | 8 | 9.8 | 25 | 26 | 6.3
15 | 421.9 | 75.9 | 8 | 9.35 | 25 | 25.8 | 5.6
100 | 2813 | 375.8 | 8 | 17 | 24 | 29 | 7.5
90 | 2532 | 326.1 | 8 | 16.1 | 24 | 28.4 | 7.8
80 | 2250 | 282.1 | 8 | 15.2 | 24 | 27.9 | 8
70 | 1969 | 242.4 | 8 | 14.3 | 24 | 27.4 | 8.1
60 | 1688 | 204.5 | 8 | 13.4 | 24 | 26.9 | 8.3
50 | 1406 | 172 | 8 | 12.5 | 24 | 26.5 | 8.2
40 | 1125 | 140.3 | 8 | 11.6 | 24 | 26 | 8.2
30 | 843.9 | 111.9 | 8 | 10.7 | 24 | 25.5 | 7.5
20 | 562.6 | 84.8 | 8 | 9.8 | 24 | 25 | 6.6
15 | 421.9 | 71.33 | 8 | 9.35 | 24 | 24.8 | 5.9
100 | 2813 | 361.1 | 8 | 17 | 23 | 27.9 | 7.8
90 | 2532 | 311.8 | 8 | 16.1 | 23 | 27.4 | 8.1
80 | 2250 | 268.7 | 8 | 15.2 | 23 | 26.9 | 8.4
70 | 1969 | 230.1 | 8 | 14.3 | 23 | 26.4 | 8.6
60 | 1688 | 196 | 8 | 13.4 | 23 | 25.9 | 8.6
50 | 1406 | 162.7 | 8 | 12.5 | 23 | 25.4 | 8.6
40 | 1125 | 135.5 | 8 | 11.6 | 23 | 25 | 8.3
30 | 843.9 | 106 | 8 | 10.7 | 23 | 24.5 | 8
20 | 562.6 | 80.41 | 8 | 9.8 | 23 | 24 | 7
15 | 421.9 | 67.78 | 8 | 9.35 | 23 | 23.8 | 6.2
100 | 2813 | 347.7 | 8 | 17 | 22 | 27 | 8.9
90 | 2532 | 299.1 | 8 | 16.1 | 22 | 26.5 | 8.5
80 | 2250 | 256.7 | 8 | 15.2 | 22 | 26 | 8.8
70 | 1969 | 219 | 8 | 14.3 | 22 | 25.5 | 9
60 | 1688 | 185.8 | 8 | 13.4 | 22 | 25 | 9.8
50 | 1406 | 154.2 | 8 | 12.5 | 22 | 24.5 | 9.1
40 | 1125 | 128.2 | 8 | 11.6 | 22 | 24 | 8.8
30 | 843.9 | 100.4 | 8 | 10.7 | 22 | 23.5 | 8.4
20 | 562.6 | 76.19 | 8 | 9.8 | 22 | 23 | 7.4
15 | 421.9 | 64.28 | 8 | 9.35 | 22 | 22.8 | 6.6
100 | 2813 | 333.3 | 8 | 17 | 21 | 26 | 8.4
90 | 2532 | 285.8 | 8 | 16.1 | 21 | 25.5 | 8.9
80 | 2250 | 244.1 | 8 | 15.2 | 21 | 25 | 9.2
70 | 1969 | 207.5 | 8 | 14.3 | 21 | 24.4 | 9.5
60 | 1688 | 175.5 | 8 | 13.4 | 21 | 23.9 | 9.6
50 | 1406 | 145.7 | 8 | 12.5 | 21 | 23.5 | 9.7
40 | 1125 | 120.8 | 8 | 11.6 | 21 | 23 | 9.3
30 | 843.9 | 94.8 | 8 | 10.7 | 21 | 22.5 | 8.9
20 | 562.6 | 71.98 | 8 | 9.8 | 21 | 22 | 7.8
15 | 421.9 | 60.84 | 8 | 9.35 | 21 | 21.8 | 6.9
100 | 2813 | 319.4 | 8 | 17 | 20 | 25 | 8.8
90 | 2532 | 272.9 | 8 | 16.1 | 20 | 24.4 | 9.3
80 | 2250 | 232.2 | 8 | 15.2 | 20 | 23.9 | 9.7
70 | 1969 | 196.4 | 8 | 14.3 | 20 | 23.4 | 10.3
60 | 1688 | 165.6 | 8 | 13.4 | 20 | 22.9 | 10.2
50 | 1406 | 138.4 | 8 | 12.5 | 20 | 22.4 | 10.2
40 | 1125 | 113.6 | 8 | 11.6 | 20 | 22 | 9.9
30 | 843.9 | 89.28 | 8 | 10.7 | 20 | 21.5 | 9.5
20 | 562.6 | 67.92 | 8 | 9.8 | 20 | 21 | 8.3
15 | 421.9 | 57.57 | 8 | 9.35 | 20 | 20.8 | 7.3
100 | 2813 | 306 | 8 | 17 | 19 | 23.9 | 9.2
90 | 2532 | 260.6 | 8 | 16.1 | 19 | 23.4 | 9.7
80 | 2250 | 220.8 | 8 | 15.2 | 19 | 22.9 | 10.2
70 | 1969 | 185.8 | 8 | 14.3 | 19 | 22.4 | 10.6
60 | 1688 | 156 | 8 | 13.4 | 19 | 21.9 | 10.8
50 | 1406 | 129.9 | 8 | 12.5 | 19 | 21.4 | 10.8
40 | 1125 | 106.5 | 8 | 11.6 | 19 | 20.9 | 10.6
30 | 843.9 | 86.79 | 8 | 10.7 | 19 | 20.5 | 9.7
20 | 562.6 | 63.9 | 8 | 9.8 | 19 | 20 | 8.8
15 | 421.9 | 54.23 | 8 | 9.35 | 19 | 19.7 | 7.8
100 | 2813 | 347.7 | 8 | 17 | 22 | 27 | 8.9
90 | 2532 | 299.1 | 8 | 16.1 | 22 | 26.5 | 8.5
80 | 2250 | 256.7 | 8 | 15.2 | 22 | 26 | 8.8
70 | 1969 | 219 | 8 | 14.3 | 22 | 25.5 | 9
60 | 1688 | 185.8 | 8 | 13.4 | 22 | 25 | 9.8
50 | 1406 | 154.2 | 8 | 12.5 | 22 | 24.5 | 9.1
40 | 1125 | 128.2 | 8 | 11.6 | 22 | 24 | 8.8
30 | 843.9 | 100.4 | 8 | 10.7 | 22 | 23.5 | 8.4
20 | 562.6 | 76.19 | 8 | 9.8 | 22 | 23 | 7.4
15 | 421.9 | 64.28 | 8 | 9.35 | 22 | 22.8 | 6.6
100 | 2813 | 333.3 | 8 | 17 | 21 | 26 | 8.4
90 | 2532 | 285.8 | 8 | 16.1 | 21 | 25.5 | 8.9
80 | 2250 | 244.1 | 8 | 15.2 | 21 | 25 | 9.2
70 | 1969 | 207.5 | 8 | 14.3 | 21 | 24.4 | 9.5
60 | 1688 | 175.5 | 8 | 13.4 | 21 | 23.9 | 9.6
50 | 1406 | 145.7 | 8 | 12.5 | 21 | 23.5 | 9.7
40 | 1125 | 120.8 | 8 | 11.6 | 21 | 23 | 9.3
30 | 843.9 | 94.8 | 8 | 10.7 | 21 | 22.5 | 8.9
20 | 562.6 | 71.98 | 8 | 9.8 | 21 | 22 | 7.8
15 | 421.9 | 60.84 | 8 | 9.35 | 21 | 21.8 | 6.9
100 | 2813 | 319.4 | 8 | 17 | 20 | 25 | 8.8
90 | 2532 | 272.9 | 8 | 16.1 | 20 | 24.4 | 9.3
80 | 2250 | 232.2 | 8 | 15.2 | 20 | 23.9 | 9.7
70 | 1969 | 196.4 | 8 | 14.3 | 20 | 23.4 | 10.3
60 | 1688 | 165.6 | 8 | 13.4 | 20 | 22.9 | 10.2
50 | 1406 | 138.4 | 8 | 12.5 | 20 | 22.4 | 10.2
40 | 1125 | 113.6 | 8 | 11.6 | 20 | 22 | 9.9
30 | 843.9 | 89.28 | 8 | 10.7 | 20 | 21.5 | 9.5
20 | 562.6 | 67.92 | 8 | 9.8 | 20 | 21 | 8.3
15 | 421.9 | 57.57 | 8 | 9.35 | 20 | 20.8 | 7.3
100 | 2813 | 306 | 8 | 17 | 19 | 23.9 | 9.2
90 | 2532 | 260.6 | 8 | 16.1 | 19 | 23.4 | 9.7
80 | 2250 | 220.8 | 8 | 15.2 | 19 | 22.9 | 10.2
70 | 1969 | 185.8 | 8 | 14.3 | 19 | 22.4 | 10.6
60 | 1688 | 156 | 8 | 13.4 | 19 | 21.9 | 10.8
50 | 1406 | 129.9 | 8 | 12.5 | 19 | 21.4 | 10.8
40 | 1125 | 106.5 | 8 | 11.6 | 19 | 20.9 | 10.6
30 | 843.9 | 86.79 | 8 | 10.7 | 19 | 20.5 | 9.7
20 | 562.6 | 63.9 | 8 | 9.8 | 19 | 20 | 8.8
15 | 421.9 | 54.23 | 8 | 9.35 | 19 | 19.7 | 7.8
100 | 2813 | 459 | 9 | 18 | 30 | 35 | 6.1
90 | 2532 | 401.9 | 9 | 17.1 | 30 | 34.5 | 6.3
80 | 2250 | 349.2 | 9 | 16.2 | 30 | 34 | 6.4
70 | 1969 | 303.4 | 9 | 15.3 | 30 | 33.5 | 6.5
60 | 1688 | 262.9 | 9 | 14.4 | 30 | 33 | 6.4
50 | 1406 | 219.9 | 9 | 13.5 | 30 | 32.5 | 6.4
40 | 1125 | 181.7 | 9 | 12.6 | 30 | 32 | 6.2
30 | 843.9 | 145.6 | 9 | 11.7 | 30 | 31.5 | 5.8
20 | 562.6 | 110.3 | 9 | 10.8 | 30 | 31.2 | 6
15 | 421.9 | 92.1 | 9 | 10.35 | 30 | 30.8 | 4.6
100 | 2813 | 440 | 9 | 18 | 29 | 34 | 6.4
90 | 2532 | 383.7 | 9 | 17.1 | 29 | 33.5 | 6.6
80 | 2250 | 339.9 | 9 | 16.2 | 29 | 33 | 6.6
70 | 1969 | 291 | 9 | 15.3 | 29 | 32.5 | 6.8
60 | 1688 | 251.2 | 9 | 14.4 | 29 | 32 | 6.7
50 | 1406 | 209.4 | 9 | 13.5 | 29 | 31.5 | 6.7
40 | 1125 | 172.8 | 9 | 12.6 | 29 | 31 | 6.5
30 | 843.9 | 138.4 | 9 | 11.7 | 29 | 30.5 | 7
20 | 562.6 | 104.8 | 9 | 10.8 | 29 | 30.1 | 5.4
15 | 421.9 | 87.6 | 9 | 10.35 | 29 | 29.8 | 4.8
100 | 2813 | 421 | 9 | 18 | 28 | 32.9 | 6.7
90 | 2532 | 368.1 | 9 | 17.1 | 28 | 32.4 | 6.9
80 | 2250 | 325 | 9 | 16.2 | 28 | 31.9 | 6.9
70 | 1969 | 278.3 | 9 | 15.3 | 28 | 31.4 | 7.8
60 | 1688 | 239.7 | 9 | 14.4 | 28 | 30.9 | 7.4
50 | 1406 | 202.4 | 9 | 13.5 | 28 | 30.5 | 6.9
40 | 1125 | 164.3 | 9 | 12.6 | 28 | 30 | 6.8
30 | 843.9 | 131.5 | 9 | 11.7 | 28 | 29.5 | 6.4
20 | 562.6 | 99.53 | 9 | 10.8 | 28 | 29 | 5.7
15 | 421.9 | 83.33 | 9 | 10.35 | 28 | 28.8 | 5.6
100 | 2813 | 403.3 | 9 | 18 | 27 | 31.9 | 7
90 | 2532 | 353.6 | 9 | 17.1 | 27 | 31.4 | 7.2
80 | 2250 | 309.8 | 9 | 16.2 | 27 | 30.9 | 7.3
70 | 1969 | 267.7 | 9 | 15.3 | 27 | 30.4 | 7.4
60 | 1688 | 226.5 | 9 | 14.4 | 27 | 29.9 | 7.5
50 | 1406 | 191.8 | 9 | 13.5 | 27 | 29.4 | 7.3
40 | 1125 | 156 | 9 | 12.6 | 27 | 29 | 7.2
30 | 843.9 | 124.7 | 9 | 11.7 | 27 | 28.5 | 6.8
20 | 562.6 | 94.47 | 9 | 10.8 | 27 | 28 | 6
15 | 421.9 | 79.21 | 9 | 10.35 | 27 | 27.8 | 5.3
100 | 2813 | 389 | 9 | 18 | 26 | 31 | 7.2
90 | 2532 | 340.4 | 9 | 17.1 | 26 | 30.5 | 7.4
80 | 2250 | 296.2 | 9 | 16.2 | 26 | 30 | 7.6
70 | 1969 | 255.2 | 9 | 15.3 | 26 | 29.5 | 7.7
60 | 1688 | 215.8 | 9 | 14.4 | 26 | 29 | 7.8
50 | 1406 | 182.3 | 9 | 13.5 | 26 | 28.5 | 7.7
40 | 1125 | 148.4 | 9 | 12.6 | 26 | 28 | 7.6
30 | 843.9 | 118.5 | 9 | 11.7 | 26 | 27.5 | 7.1
20 | 562.6 | 89.7 | 9 | 10.8 | 26 | 27.1 | 6.3
15 | 421.9 | 75.3 | 9 | 10.35 | 26 | 26.8 | 5.6
100 | 2813 | 373.9 | 9 | 18 | 25 | 30 | 7.5
90 | 2532 | 325.5 | 9 | 17.1 | 25 | 29.5 | 7.8
80 | 2250 | 281.9 | 9 | 16.2 | 25 | 29 | 8
70 | 1969 | 242.5 | 9 | 15.3 | 25 | 28.5 | 8.1
60 | 1688 | 204.8 | 9 | 14.4 | 25 | 28 | 8.2
50 | 1406 | 172.5 | 9 | 13.5 | 25 | 27.5 | 8.2
40 | 1125 | 140.6 | 9 | 12.6 | 25 | 27 | 8.1
30 | 843.9 | 112.2 | 9 | 11.7 | 25 | 26.5 | 7.5
20 | 562.6 | 85.7 | 9 | 10.8 | 25 | 26 | 6.6
15 | 421.9 | 71.55 | 9 | 10.35 | 25 | 25.8 | 5.9
100 | 2813 | 358.9 | 9 | 18 | 24 | 29 | 7.8
90 | 2532 | 310.9 | 9 | 17.1 | 24 | 28.4 | 8.1
80 | 2250 | 268.3 | 9 | 16.2 | 24 | 27.9 | 8.4
70 | 1969 | 230.2 | 9 | 15.3 | 24 | 27.4 | 8.6
60 | 1688 | 196.5 | 9 | 14.4 | 24 | 26.9 | 8.6
50 | 1406 | 163.2 | 9 | 13.5 | 24 | 26.5 | 8.6
40 | 1125 | 136 | 9 | 12.6 | 24 | 26 | 8.3
30 | 843.9 | 106.3 | 9 | 11.7 | 24 | 25.5 | 7.9
20 | 562.6 | 80.67 | 9 | 10.8 | 24 | 25 | 7
15 | 421.9 | 67.95 | 9 | 10.35 | 24 | 24.8 | 6.2
100 | 2813 | 344 | 9 | 18 | 23 | 27.9 | 8.2
90 | 2532 | 296.8 | 9 | 17.1 | 23 | 27.4 | 8.5
80 | 2250 | 255.2 | 9 | 16.2 | 23 | 26.9 | 8.8
70 | 1969 | 218.2 | 9 | 15.3 | 23 | 26.4 | 9.2
60 | 1688 | 185.6 | 9 | 14.4 | 23 | 25.9 | 10
50 | 1406 | 154.2 | 9 | 13.5 | 23 | 25.4 | 9.1
40 | 1125 | 128.5 | 9 | 12.6 | 23 | 25 | 8.8
30 | 843.9 | 100.5 | 9 | 11.7 | 23 | 24.5 | 8.4
20 | 562.6 | 76.34 | 9 | 10.8 | 23 | 24 | 7.4
15 | 421.9 | 64.43 | 9 | 10.35 | 23 | 23.8 | 6.5
100 | 2813 | 330.8 | 9 | 18 | 22 | 27 | 8.5
90 | 2532 | 284.4 | 9 | 17.1 | 22 | 26.5 | 8.9
80 | 2250 | 243.5 | 9 | 16.2 | 22 | 26 | 9.2
70 | 1969 | 207.3 | 9 | 15.3 | 22 | 25.5 | 9.5
60 | 1688 | 175 | 9 | 14.4 | 22 | 25 | 9.6
50 | 1406 | 146.1 | 9 | 13.5 | 22 | 24.5 | 9.6
40 | 1125 | 121.3 | 9 | 12.6 | 22 | 24 | 9.3
30 | 843.9 | 95.3 | 9 | 11.7 | 22 | 23.5 | 8.9
20 | 562.6 | 72.19 | 9 | 10.8 | 22 | 23 | 7.8
15 | 421.9 | 61.1 | 9 | 10.35 | 22 | 22.8 | 6.9
100 | 2813 | 316.7 | 9 | 18 | 21 | 26 | 8.9
90 | 2532 | 271.4 | 9 | 17.1 | 21 | 25.5 | 9.3
80 | 2250 | 231.3 | 9 | 16.2 | 21 | 25 | 9.7
70 | 1969 | 196.1 | 9 | 15.3 | 21 | 24.4 | 10.4
60 | 1688 | 165 | 9 | 14.4 | 21 | 23.9 | 10.2
50 | 1406 | 138.6 | 9 | 13.5 | 21 | 23.5 | 10.2
40 | 1125 | 114 | 9 | 12.6 | 21 | 23 | 9.9
30 | 843.9 | 89.53 | 9 | 11.7 | 21 | 22.5 | 9.4
20 | 562.6 | 68.1 | 9 | 10.8 | 21 | 22 | 8.3
15 | 421.9 | 57.75 | 9 | 10.35 | 21 | 21.8 | 7.3
100 | 2813 | 303.2 | 9 | 18 | 20 | 25 | 9.3
90 | 2532 | 258.9 | 9 | 17.1 | 20 | 24.4 | 9.8
80 | 2250 | 219.8 | 9 | 16.2 | 20 | 23.9 | 10.2
70 | 1969 | 185.5 | 9 | 15.3 | 20 | 23.4 | 10.6
60 | 1688 | 155.4 | 9 | 14.4 | 20 | 22.9 | 10.9
50 | 1406 | 130.1 | 9 | 13.5 | 20 | 22.4 | 10.8
40 | 1125 | 106.9 | 9 | 12.6 | 20 | 22 | 10.5
30 | 843.9 | 87.22 | 9 | 11.7 | 20 | 21.5 | 9.7
20 | 562.6 | 64.5 | 9 | 10.8 | 20 | 21 | 8.8
15 | 421.9 | 54.37 | 9 | 10.35 | 20 | 20.7 | 7.8
100 | 2813 | 290.3 | 9 | 18 | 19 | 23.9 | 9.7
90 | 2532 | 247.1 | 9 | 17.1 | 19 | 23.4 | 10.2
80 | 2250 | 208.7 | 9 | 16.2 | 19 | 22.9 | 10.8
70 | 1969 | 175.1 | 9 | 15.3 | 19 | 22.4 | 11.2
60 | 1688 | 146 | 9 | 14.4 | 19 | 21.9 | 11.6
50 | 1406 | 122 | 9 | 13.5 | 19 | 21.4 | 11.5
40 | 1125 | 99.98 | 9 | 12.6 | 19 | 20.9 | 11.3
30 | 843.9 | 81.45 | 9 | 11.7 | 19 | 20.5 | 10.4
20 | 562.6 | 60.37 | 9 | 10.8 | 19 | 20 | 9.3
15 | 421.9 | 51.51 | 9 | 10.35 | 19 | 19.7 | 8.2
100 | 2813 | 516.9 | 10 | 19 | 34 | 39 | 5.4
90 | 2532 | 457.9 | 10 | 18.1 | 34 | 38.5 | 5.5
80 | 2250 | 406.3 | 10 | 17.2 | 34 | 38 | 5.5
70 | 1969 | 355.7 | 10 | 16.3 | 34 | 37.5 | 5.5
60 | 1688 | 302.7 | 10 | 15.4 | 34 | 37 | 5.6
50 | 1406 | 255.3 | 10 | 14.5 | 34 | 36.5 | 5.5
40 | 1125 | 212.1 | 10 | 13.6 | 34 | 36 | 5.3
30 | 843.9 | 171.7 | 10 | 12.7 | 34 | 35.5 | 4.9
20 | 562.6 | 131.2 | 10 | 11.8 | 34 | 35.3 | 4.3
15 | 421.9 | 109.8 | 10 | 11.35 | 34 | 34.8 | 3.8
100 | 2813 | 499.3 | 10 | 19 | 33 | 38 | 5.6
90 | 2532 | 442.3 | 10 | 18.1 | 33 | 37.5 | 5.7
80 | 2250 | 389.2 | 10 | 17.2 | 33 | 37 | 5.8
70 | 1969 | 339.1 | 10 | 16.3 | 33 | 36.5 | 5.8
60 | 1688 | 288.9 | 10 | 15.4 | 33 | 36 | 5.8
50 | 1406 | 244.4 | 10 | 14.5 | 33 | 35.5 | 5.8
40 | 1125 | 204.1 | 10 | 13.6 | 33 | 35 | 5.5
30 | 843.9 | 165.3 | 10 | 12.7 | 33 | 34.5 | 5.1
20 | 562.6 | 126.3 | 10 | 11.8 | 33 | 34.2 | 4.5
15 | 421.9 | 105.7 | 10 | 11.35 | 33 | 33.8 | 4
100 | 2813 | 481.9 | 10 | 19 | 32 | 36.9 | 5.8
90 | 2532 | 424.6 | 10 | 18.1 | 32 | 36.4 | 6
80 | 2250 | 371.5 | 10 | 17.2 | 32 | 35.9 | 6.6
70 | 1969 | 323.3 | 10 | 16.3 | 32 | 35.4 | 6.9
60 | 1688 | 276.7 | 10 | 15.4 | 32 | 34.9 | 7
50 | 1406 | 235.1 | 10 | 14.5 | 32 | 34.5 | 6
40 | 1125 | 196 | 10 | 13.6 | 32 | 34 | 5.7
30 | 843.9 | 158.1 | 10 | 12.7 | 32 | 33.5 | 5.3
20 | 562.6 | 120.6 | 10 | 11.8 | 32 | 33.1 | 4.7
15 | 421.9 | 101.2 | 10 | 11.35 | 32 | 32.8 | 4.2
100 | 2813 | 463.3 | 10 | 19 | 31 | 35.9 | 6.7
90 | 2532 | 408 | 10 | 18.1 | 31 | 35.4 | 6.2
80 | 2250 | 354.8 | 10 | 17.2 | 31 | 34.9 | 6.3
70 | 1969 | 309.4 | 10 | 16.3 | 31 | 34.4 | 6.4
60 | 1688 | 269 | 10 | 15.4 | 31 | 33.9 | 6.3
50 | 1406 | 225.3 | 10 | 14.5 | 31 | 33.4 | 6.2
40 | 1125 | 186.9 | 10 | 13.6 | 31 | 33 | 6.2
30 | 843.9 | 150.6 | 10 | 12.7 | 31 | 32.5 | 5.6
20 | 562.6 | 115 | 10 | 11.8 | 31 | 32 | 4.9
15 | 421.9 | 96.63 | 10 | 11.35 | 31 | 31.8 | 4.4
100 | 2813 | 438.2 | 10 | 19 | 30 | 35 | 6.4
90 | 2532 | 384.2 | 10 | 18.1 | 30 | 34.5 | 6.6
80 | 2250 | 334.8 | 10 | 17.2 | 30 | 34 | 6.7
70 | 1969 | 291.8 | 10 | 16.3 | 30 | 33.5 | 6.7
60 | 1688 | 252 | 10 | 15.4 | 30 | 33 | 6.7
50 | 1406 | 209.8 | 10 | 14.5 | 30 | 32.5 | 6.7
40 | 1125 | 173.3 | 10 | 13.6 | 30 | 32 | 6.5
30 | 843.9 | 138.8 | 10 | 12.7 | 30 | 31.5 | 6.8
20 | 562.6 | 105.2 | 10 | 11.8 | 30 | 31.2 | 5.3
15 | 421.9 | 87.83 | 10 | 11.35 | 30 | 30.8 | 4.8
100 | 2813 | 419 | 10 | 19 | 29 | 34 | 6.7
90 | 2532 | 368.8 | 10 | 18.1 | 29 | 33.5 | 6.9
80 | 2250 | 325.7 | 10 | 17.2 | 29 | 33 | 6.9
70 | 1969 | 278.8 | 10 | 16.3 | 29 | 32.5 | 7.6
60 | 1688 | 239.2 | 10 | 15.4 | 29 | 32 | 7.6
50 | 1406 | 203.2 | 10 | 14.5 | 29 | 31.5 | 6.9
40 | 1125 | 164.7 | 10 | 13.6 | 29 | 31 | 6.8
30 | 843.9 | 131.8 | 10 | 12.7 | 29 | 30.5 | 6.4
20 | 562.6 | 99.83 | 10 | 11.8 | 29 | 30.1 | 5.6
15 | 421.9 | 83.56 | 10 | 11.35 | 29 | 29.8 | 5.5
100 | 2813 | 401.7 | 10 | 19 | 28 | 32.9 | 7.3
90 | 2532 | 354 | 10 | 18.1 | 28 | 32.4 | 7.2
80 | 2250 | 310 | 10 | 17.2 | 28 | 31.9 | 7.3
70 | 1969 | 267.9 | 10 | 16.3 | 28 | 31.4 | 7.3
60 | 1688 | 227.1 | 10 | 15.4 | 28 | 30.9 | 7.4
50 | 1406 | 192.5 | 10 | 14.5 | 28 | 30.5 | 7.3
40 | 1125 | 156.4 | 10 | 13.6 | 28 | 30 | 7.2
30 | 843.9 | 125.1 | 10 | 12.7 | 28 | 29.5 | 6.7
20 | 562.6 | 94.75 | 10 | 11.8 | 28 | 29 | 5.9
15 | 421.9 | 79.43 | 10 | 11.35 | 28 | 28.8 | 5.3
100 | 2813 | 386.2 | 10 | 19 | 27 | 31.9 | 7.3
90 | 2532 | 338.9 | 10 | 18.1 | 27 | 31.4 | 7.5
80 | 2250 | 295 | 10 | 17.2 | 27 | 30.9 | 7.6
70 | 1969 | 254.5 | 10 | 16.3 | 27 | 30.4 | 7.7
60 | 1688 | 214.7 | 10 | 15.4 | 27 | 29.9 | 7.9
50 | 1406 | 182.4 | 10 | 14.5 | 27 | 29.4 | 7.7
40 | 1125 | 148.4 | 10 | 13.6 | 27 | 29 | 7.6
30 | 843.9 | 118.5 | 10 | 12.7 | 27 | 28.5 | 7.1
20 | 562.6 | 89.87 | 10 | 11.8 | 27 | 28 | 6.3
15 | 421.9 | 75.45 | 10 | 11.35 | 27 | 27.8 | 5.6
100 | 2813 | 372.4 | 10 | 19 | 26 | 31 | 7.6
90 | 2532 | 324.8 | 10 | 18.1 | 26 | 30.5 | 7.8
80 | 2250 | 281.8 | 10 | 17.2 | 26 | 30 | 8
70 | 1969 | 242.7 | 10 | 16.3 | 26 | 29.5 | 8.1
60 | 1688 | 204.3 | 10 | 15.4 | 26 | 29 | 8.3
50 | 1406 | 173.1 | 10 | 14.5 | 26 | 28.5 | 8.1
40 | 1125 | 140.9 | 10 | 13.6 | 26 | 28 | 8
30 | 843.9 | 112.5 | 10 | 12.7 | 26 | 27.5 | 7.5
20 | 562.6 | 85.34 | 10 | 11.8 | 26 | 27.1 | 6.6
15 | 421.9 | 71.76 | 10 | 11.35 | 26 | 26.8 | 5.9
100 | 2813 | 357 | 10 | 19 | 25 | 30 | 7.9
90 | 2532 | 310 | 10 | 18.1 | 25 | 29.5 | 8.2
80 | 2250 | 268 | 10 | 17.2 | 25 | 29 | 8.4
70 | 1969 | 230.3 | 10 | 16.3 | 25 | 28.5 | 8.6
60 | 1688 | 193.6 | 10 | 15.4 | 25 | 28 | 8.7
50 | 1406 | 163.6 | 10 | 14.5 | 25 | 27.5 | 8.6
40 | 1125 | 136.6 | 10 | 13.6 | 25 | 27 | 8.2
30 | 843.9 | 106.5 | 10 | 12.7 | 25 | 26.5 | 7.9
20 | 562.6 | 80.91 | 10 | 11.8 | 25 | 26 | 7
15 | 421.9 | 68.14 | 10 | 11.35 | 25 | 25.8 | 6.2
100 | 2813 | 342 | 10 | 19 | 24 | 29 | 8.2
90 | 2532 | 295.7 | 10 | 18.1 | 24 | 28.4 | 8.6
80 | 2250 | 254.8 | 10 | 17.2 | 24 | 27.9 | 8.8
70 | 1969 | 218.2 | 10 | 16.3 | 24 | 27.4 | 9.2
60 | 1688 | 185.3 | 10 | 15.4 | 24 | 26.9 | 9.1
50 | 1406 | 154.6 | 10 | 14.5 | 24 | 26.4 | 10
40 | 1125 | 129 | 10 | 13.6 | 24 | 26 | 8.7
30 | 843.9 | 100.9 | 10 | 12.7 | 24 | 25.5 | 8.4
20 | 562.6 | 76.6 | 10 | 11.8 | 24 | 25 | 7.3
15 | 421.9 | 64.6 | 10 | 11.35 | 24 | 24.8 | 6.5
100 | 2813 | 327.3 | 10 | 19 | 23 | 27.9 | 8.6
90 | 2532 | 282.1 | 10 | 18.1 | 23 | 27.4 | 9
80 | 2250 | 242 | 10 | 17.2 | 23 | 26.9 | 9.3
70 | 1969 | 206.5 | 10 | 16.3 | 23 | 26.4 | 9.5
60 | 1688 | 174.8 | 10 | 15.4 | 23 | 25.9 | 9.7
50 | 1406 | 146 | 10 | 14.5 | 23 | 25.4 | 9.6
40 | 1125 | 121.5 | 10 | 13.6 | 23 | 25 | 9.3
30 | 843.9 | 95.6 | 10 | 12.7 | 23 | 24.5 | 8.9
20 | 562.6 | 72.32 | 10 | 11.8 | 23 | 24 | 7.8
15 | 421.9 | 61.14 | 10 | 11.35 | 23 | 23.7 | 6.9
100 | 2813 | 329.2 | 9 | 19 | 22 | 27 | 8.5
90 | 2532 | 283.2 | 9 | 18 | 22 | 26.5 | 8.9
80 | 2250 | 242.5 | 9 | 17 | 22 | 26 | 9.3
70 | 1969 | 206.6 | 9 | 16 | 22 | 25.5 | 9.5
60 | 1688 | 174.6 | 9 | 15 | 22 | 25 | 9.7
50 | 1406 | 145.8 | 9 | 14 | 22 | 24.5 | 9.6
40 | 1125 | 121.1 | 9 | 13 | 22 | 24 | 9.3
30 | 843.9 | 94.89 | 9 | 12 | 22 | 23.5 | 8.9
20 | 562.6 | 72.12 | 9 | 11 | 22 | 23 | 7.8
15 | 421.9 | 61 | 9 | 10.5 | 22 | 22.8 | 6.9
100 | 2813 | 315.2 | 9 | 19 | 21 | 26 | 8.9
90 | 2532 | 270.2 | 9 | 18 | 21 | 25.5 | 9.4
80 | 2250 | 230.4 | 9 | 17 | 21 | 25 | 9.8
70 | 1969 | 195.4 | 9 | 16 | 21 | 24.4 | 10.8
60 | 1688 | 164.6 | 9 | 15 | 21 | 23.9 | 10.3
50 | 1406 | 138.3 | 9 | 14 | 21 | 23.5 | 10.2
40 | 1125 | 113.8 | 9 | 13 | 21 | 23 | 9.9
30 | 843.9 | 89.33 | 9 | 12 | 21 | 22.5 | 9.4
20 | 562.6 | 68.2 | 9 | 11 | 21 | 22 | 8.3
15 | 421.9 | 57.7 | 9 | 10.5 | 21 | 21.8 | 7.3
100 | 2813 | 301.7 | 9 | 19 | 20 | 25 | 9.3
90 | 2532 | 257.8 | 9 | 18 | 20 | 24.4 | 9.8
80 | 2250 | 218.9 | 9 | 17 | 20 | 23.9 | 10.3
70 | 1969 | 184.8 | 9 | 16 | 20 | 23.4 | 10.7
60 | 1688 | 155 | 9 | 15 | 20 | 22.9 | 10.9
50 | 1406 | 129.9 | 9 | 14 | 20 | 22.4 | 10.8
40 | 1125 | 106.7 | 9 | 13 | 20 | 22 | 10.6
30 | 843.9 | 87.8 | 9 | 12 | 20 | 21.5 | 9.7
20 | 562.6 | 63.98 | 9 | 11 | 20 | 21 | 8.8
15 | 421.9 | 54.33 | 9 | 10.5 | 20 | 20.7 | 7.8
100 | 2813 | 288.9 | 9 | 19 | 19 | 23.9 | 9.7
90 | 2532 | 246 | 9 | 18 | 19 | 23.4 | 10.3
80 | 2250 | 207.9 | 9 | 17 | 19 | 22.9 | 10.8
70 | 1969 | 174.5 | 9 | 16 | 19 | 22.4 | 11.3
60 | 1688 | 145.6 | 9 | 15 | 19 | 21.9 | 11.6
50 | 1406 | 121.7 | 9 | 14 | 19 | 21.4 | 11.6
40 | 1125 | 99.78 | 9 | 13 | 19 | 20.9 | 11.3
30 | 843.9 | 81.41 | 9 | 12 | 19 | 20.5 | 10.4
20 | 562.6 | 60.31 | 9 | 11 | 19 | 20 | 9.3
15 | 421.9 | 51.47 | 9 | 10.5 | 19 | 19.7 | 8.2
100 | 2813 | 599.6 | 6 | 16 | 34 | 39 | 4.7
90 | 2532 | 530.9 | 6 | 15 | 34 | 38.5 | 4.8
80 | 2250 | 465.3 | 6 | 14 | 34 | 38 | 4.8
70 | 1969 | 407.5 | 6 | 13 | 34 | 37.5 | 4.8
60 | 1688 | 349.4 | 6 | 12 | 34 | 37 | 4.8
50 | 1406 | 297.6 | 6 | 11 | 34 | 36.5 | 4.7
40 | 1125 | 249 | 6 | 10 | 34 | 36 | 4.5
30 | 843.9 | 202.2 | 6 | 9 | 34 | 35.5 | 4.2
20 | 562.6 | 153.7 | 6 | 8 | 34 | 35.3 | 3.7
15 | 421.9 | 127.9 | 6 | 7.5 | 34 | 34.8 | 3.3
100 | 2813 | 578.8 | 6 | 16 | 33 | 38 | 4.9
90 | 2532 | 511.6 | 6 | 15 | 33 | 37.5 | 4.9
80 | 2250 | 447.3 | 6 | 14 | 33 | 37 | 5.3
70 | 1969 | 391.1 | 6 | 13 | 33 | 36.5 | 5.4
60 | 1688 | 337 | 6 | 12 | 33 | 36 | 5.8
50 | 1406 | 287.8 | 6 | 11 | 33 | 35.5 | 4.9
40 | 1125 | 241 | 6 | 10 | 33 | 35 | 4.7
30 | 843.9 | 194.8 | 6 | 9 | 33 | 34.5 | 4.3
20 | 562.6 | 148.3 | 6 | 8 | 33 | 34.3 | 3.8
15 | 421.9 | 123 | 6 | 7.5 | 33 | 33.8 | 3.4
100 | 2813 | 558.4 | 6 | 16 | 32 | 36.9 | 5.4
90 | 2532 | 492.3 | 6 | 15 | 32 | 36.4 | 5.1
80 | 2250 | 429.6 | 6 | 14 | 32 | 35.9 | 5.2
70 | 1969 | 377 | 6 | 13 | 32 | 35.4 | 5.2
60 | 1688 | 326 | 6 | 12 | 32 | 35 | 5.2
50 | 1406 | 278.6 | 6 | 11 | 32 | 34.5 | 5.5
40 | 1125 | 230.9 | 6 | 10 | 32 | 34 | 4.9
30 | 843.9 | 185.8 | 6 | 9 | 32 | 33.5 | 4.5
20 | 562.6 | 141.4 | 6 | 8 | 32 | 33.2 | 4
15 | 421.9 | 118.8 | 6 | 7.5 | 32 | 32.8 | 3.6
100 | 2813 | 538.2 | 6 | 16 | 31 | 35.9 | 5.2
90 | 2532 | 473.4 | 6 | 15 | 31 | 35.4 | 5.3
80 | 2250 | 414.1 | 6 | 14 | 31 | 34.9 | 5.4
70 | 1969 | 364.8 | 6 | 13 | 31 | 34.4 | 5.4
60 | 1688 | 315 | 6 | 12 | 31 | 33.9 | 5.4
50 | 1406 | 265.8 | 6 | 11 | 31 | 33.4 | 5.3
40 | 1125 | 220.1 | 6 | 10 | 31 | 33 | 5.1
30 | 843.9 | 176.9 | 6 | 9 | 31 | 32.5 | 4.8
20 | 562.6 | 134.8 | 6 | 8 | 31 | 32.1 | 4.2
15 | 421.9 | 113.3 | 6 | 7.5 | 31 | 31.8 | 3.7
100 | 2813 | 513.1 | 6 | 16 | 30 | 35 | 5.5
90 | 2532 | 451.4 | 6 | 15 | 30 | 34.5 | 5.6
80 | 2250 | 396 | 6 | 14 | 30 | 34 | 5.7
70 | 1969 | 347 | 6 | 13 | 30 | 33.5 | 5.7
60 | 1688 | 296.3 | 6 | 12 | 30 | 33 | 5.7
50 | 1406 | 248.6 | 6 | 11 | 30 | 32.5 | 5.7
40 | 1125 | 205.1 | 6 | 10 | 30 | 32 | 5.5
30 | 843.9 | 164.4 | 6 | 9 | 30 | 31.5 | 5.1
20 | 562.6 | 124.6 | 6 | 8 | 30 | 31.2 | 4.5
15 | 421.9 | 103.9 | 6 | 7.5 | 30 | 30.8 | 4.6
100 | 2813 | 493.5 | 6 | 16 | 29 | 34 | 5.7
90 | 2532 | 435.7 | 6 | 15 | 29 | 33.5 | 5.8
80 | 2250 | 381.6 | 6 | 14 | 29 | 33 | 5.9
70 | 1969 | 331.3 | 6 | 13 | 29 | 32.5 | 5.9
60 | 1688 | 282.4 | 6 | 12 | 29 | 32 | 6
50 | 1406 | 237 | 6 | 11 | 29 | 31.5 | 5.9
40 | 1125 | 196.3 | 6 | 10 | 29 | 31 | 5.7
30 | 843.9 | 158 | 6 | 9 | 29 | 30.5 | 5.3
20 | 562.6 | 119.8 | 6 | 8 | 29 | 30.2 | 4.7
15 | 421.9 | 99.93 | 6 | 7.5 | 29 | 29.8 | 4.2
100 | 2813 | 475.2 | 6 | 16 | 28 | 32.9 | 5.9
90 | 2532 | 419.7 | 6 | 15 | 28 | 32.4 | 6.3
80 | 2250 | 365.3 | 6 | 14 | 28 | 31.9 | 6.2
70 | 1969 | 315.8 | 6 | 13 | 28 | 31.4 | 6.2
60 | 1688 | 271.1 | 6 | 12 | 28 | 30.9 | 6.2
50 | 1406 | 227.2 | 6 | 11 | 28 | 30.5 | 6.2
40 | 1125 | 188.6 | 6 | 10 | 28 | 30 | 6
30 | 843.9 | 151.5 | 6 | 9 | 28 | 29.5 | 5.6
20 | 562.6 | 114.7 | 6 | 8 | 28 | 29.1 | 4.9
15 | 421.9 | 95.89 | 6 | 7.5 | 28 | 28.8 | 4.4
100 | 2813 | 458.9 | 6 | 16 | 27 | 31.9 | 6.1
90 | 2532 | 402.7 | 6 | 15 | 27 | 31.4 | 6.3
80 | 2250 | 350.8 | 6 | 14 | 27 | 30.9 | 6.4
70 | 1969 | 301.2 | 6 | 13 | 27 | 30.4 | 6.5
60 | 1688 | 259.5 | 6 | 12 | 27 | 29.9 | 6.5
50 | 1406 | 218 | 6 | 11 | 27 | 29.4 | 6.5
40 | 1125 | 180.3 | 6 | 10 | 27 | 29 | 6.2
30 | 843.9 | 144.3 | 6 | 9 | 27 | 28.5 | 5.9
20 | 562.6 | 109.1 | 6 | 8 | 27 | 28 | 5.2
15 | 421.9 | 91.23 | 6 | 7.5 | 27 | 27.8 | 4.6
100 | 2813 | 444.4 | 6 | 16 | 26 | 31 | 6.3
90 | 2532 | 386.7 | 6 | 15 | 26 | 30.5 | 6.5
80 | 2250 | 336.4 | 6 | 14 | 26 | 30 | 6.7
70 | 1969 | 289.5 | 6 | 13 | 26 | 29.5 | 6.8
60 | 1688 | 249.3 | 6 | 12 | 26 | 29 | 6.8
50 | 1406 | 211.6 | 6 | 11 | 26 | 28.5 | 6.6
40 | 1125 | 171.9 | 6 | 10 | 26 | 28 | 6.5
30 | 843.9 | 137.4 | 6 | 9 | 26 | 27.5 | 6.1
20 | 562.6 | 104 | 6 | 8 | 26 | 27.1 | 5.4
15 | 421.9 | 86.92 | 6 | 7.5 | 26 | 26.8 | 4.9
100 | 2813 | 427.7 | 6 | 16 | 25 | 30 | 6.6
90 | 2532 | 369.6 | 6 | 15 | 25 | 29.5 | 6.9
80 | 2250 | 322.7 | 6 | 14 | 25 | 29 | 7
70 | 1969 | 281.7 | 6 | 13 | 25 | 28.5 | 7
60 | 1688 | 237.7 | 6 | 12 | 25 | 28 | 7.1
50 | 1406 | 200.6 | 6 | 11 | 25 | 27.5 | 7.1
40 | 1125 | 163.4 | 6 | 10 | 25 | 27 | 6.9
30 | 843.9 | 130.5 | 6 | 9 | 25 | 26.5 | 6.5
20 | 562.6 | 98.68 | 6 | 8 | 25 | 26 | 5.7
15 | 421.9 | 82.67 | 6 | 7.5 | 25 | 25.8 | 5.1
100 | 2813 | 410.8 | 6 | 16 | 24 | 29 | 6.8
90 | 2532 | 354.4 | 6 | 15 | 24 | 28.4 | 7.1
80 | 2250 | 309.3 | 6 | 14 | 24 | 27.9 | 7.3
70 | 1969 | 267.5 | 6 | 13 | 24 | 27.4 | 7.4
60 | 1688 | 225.8 | 6 | 12 | 24 | 26.9 | 7.5
50 | 1406 | 190.2 | 6 | 11 | 24 | 26.5 | 7.4
40 | 1125 | 155.2 | 6 | 10 | 24 | 26 | 7.3
30 | 843.9 | 123.8 | 6 | 9 | 24 | 25.5 | 6.8
20 | 562.6 | 93.66 | 6 | 8 | 24 | 25 | 6.7
15 | 421.9 | 78.57 | 6 | 7.5 | 24 | 24.8 | 5.4
100 | 2813 | 394.7 | 6 | 16 | 23 | 27.9 | 7.1
90 | 2532 | 340.7 | 6 | 15 | 23 | 27.4 | 7.4
80 | 2250 | 295.5 | 6 | 14 | 23 | 26.9 | 7.6
70 | 1969 | 254.2 | 6 | 13 | 23 | 26.4 | 7.7
60 | 1688 | 216.7 | 6 | 12 | 23 | 25.9 | 7.8
50 | 1406 | 180.3 | 6 | 11 | 23 | 25.4 | 7.8
40 | 1125 | 147.3 | 6 | 10 | 23 | 25 | 7.6
30 | 843.9 | 117.4 | 6 | 9 | 23 | 24.5 | 7.2
20 | 562.6 | 88.83 | 6 | 8 | 23 | 24 | 6.3
15 | 421.9 | 74.62 | 6 | 7.5 | 23 | 23.8 | 5.7
100 | 2813 | 381 | 6 | 16 | 22 | 27 | 7.4
90 | 2532 | 328.1 | 6 | 15 | 22 | 26.5 | 7.7
80 | 2250 | 282.9 | 6 | 14 | 22 | 26 | 8
70 | 1969 | 242.5 | 6 | 13 | 22 | 25.5 | 8.1
60 | 1688 | 206.2 | 6 | 12 | 22 | 25 | 8.2
50 | 1406 | 171.2 | 6 | 11 | 22 | 24.5 | 8.2
40 | 1125 | 142.5 | 6 | 10 | 22 | 24 | 7.9
30 | 843.9 | 111.4 | 6 | 9 | 22 | 23.5 | 7.6
20 | 562.6 | 84.29 | 6 | 8 | 22 | 23 | 6.7
15 | 421.9 | 70.92 | 6 | 7.5 | 22 | 22.8 | 6
100 | 2813 | 366.6 | 6 | 16 | 21 | 26 | 7.7
90 | 2532 | 314.4 | 6 | 15 | 21 | 25.5 | 8.5
80 | 2250 | 269.8 | 6 | 14 | 21 | 24.9 | 8.3
70 | 1969 | 230.4 | 6 | 13 | 21 | 24.4 | 8.5
60 | 1688 | 195.4 | 6 | 12 | 21 | 23.9 | 8.6
50 | 1406 | 162 | 6 | 11 | 21 | 23.5 | 8.7
40 | 1125 | 134.6 | 6 | 10 | 21 | 23 | 8.4
30 | 843.9 | 105.5 | 6 | 9 | 21 | 22.5 | 8
20 | 562.6 | 79.94 | 6 | 8 | 21 | 22 | 7.4
15 | 421.9 | 67.36 | 6 | 7.5 | 21 | 21.8 | 6.3
100 | 2813 | 352.2 | 6 | 16 | 20 | 25 | 8
90 | 2532 | 301 | 6 | 15 | 20 | 24.4 | 8.4
80 | 2250 | 257.1 | 6 | 14 | 20 | 23.9 | 8.8
70 | 1969 | 218.8 | 6 | 13 | 20 | 23.4 | 9.2
60 | 1688 | 184.9 | 6 | 12 | 20 | 22.9 | 9.1
50 | 1406 | 153.2 | 6 | 11 | 20 | 22.4 | 9.2
40 | 1125 | 127 | 6 | 10 | 20 | 22 | 8.9
30 | 843.9 | 99.84 | 6 | 9 | 20 | 21.5 | 8.5
20 | 562.6 | 75.68 | 6 | 8 | 20 | 21 | 7.4
15 | 421.9 | 63.86 | 6 | 7.5 | 20 | 20.8 | 6.6
100 | 2813 | 338 | 6 | 16 | 19 | 23.9 | 8.3
90 | 2532 | 287.9 | 6 | 15 | 19 | 23.4 | 8.8
80 | 2250 | 245 | 6 | 14 | 19 | 22.9 | 9.2
70 | 1969 | 207.5 | 6 | 13 | 19 | 22.4 | 9.5
60 | 1688 | 174.7 | 6 | 12 | 19 | 21.9 | 9.7
50 | 1406 | 146.3 | 6 | 11 | 19 | 21.4 | 9.6
40 | 1125 | 119.8 | 6 | 10 | 19 | 20.9 | 9.4
30 | 843.9 | 94.26 | 6 | 9 | 19 | 20.5 | 9
20 | 562.6 | 71.49 | 6 | 8 | 19 | 20 | 7.9
15 | 421.9 | 60.46 | 6 | 7.5 | 19 | 19.7 | 7
100 | 2813 | 578 | 7 | 17 | 34 | 39 | 4.9
90 | 2532 | 508.8 | 7 | 16 | 34 | 38.5 | 5
80 | 2250 | 447.7 | 7 | 15 | 34 | 38 | 5.3
70 | 1969 | 392.1 | 7 | 14 | 34 | 37.5 | 5.2
60 | 1688 | 338.2 | 7 | 13 | 34 | 37 | 5
50 | 1406 | 288.5 | 7 | 12 | 34 | 36.5 | 4.9
40 | 1125 | 241.9 | 7 | 11 | 34 | 36.1 | 4.7
30 | 843.9 | 195.3 | 7 | 10 | 34 | 35.5 | 4.3
20 | 562.6 | 148.7 | 7 | 9 | 34 | 35.3 | 3.8
15 | 421.9 | 124.5 | 7 | 8.5 | 34 | 34.8 | 3.4
100 | 2813 | 557.2 | 7 | 17 | 33 | 38 | 5.5
90 | 2532 | 489.6 | 7 | 16 | 33 | 37.5 | 5.2
80 | 2250 | 430.1 | 7 | 15 | 33 | 37 | 5.2
70 | 1969 | 378.6 | 7 | 14 | 33 | 36.5 | 5.2
60 | 1688 | 327.3 | 7 | 13 | 33 | 36 | 5.2
50 | 1406 | 278.5 | 7 | 12 | 33 | 35.5 | 5.5
40 | 1125 | 231.4 | 7 | 11 | 33 | 35 | 4.9
30 | 843.9 | 186.2 | 7 | 10 | 33 | 34.5 | 4.5
20 | 562.6 | 141.8 | 7 | 9 | 33 | 34.2 | 4
15 | 421.9 | 119.1 | 7 | 8.5 | 33 | 33.8 | 3.5
100 | 2813 | 536.6 | 7 | 17 | 32 | 36.9 | 5.2
90 | 2532 | 474.7 | 7 | 16 | 32 | 36.4 | 5.3
80 | 2250 | 415.3 | 7 | 15 | 32 | 35.9 | 5.4
70 | 1969 | 366.5 | 7 | 14 | 32 | 35.4 | 5.4
60 | 1688 | 315.6 | 7 | 13 | 32 | 35 | 5.3
50 | 1406 | 266.1 | 7 | 12 | 32 | 34.5 | 5.3
40 | 1125 | 220.5 | 7 | 11 | 32 | 34 | 5.1
30 | 843.9 | 177.3 | 7 | 10 | 32 | 33.5 | 4.8
20 | 562.6 | 135.1 | 7 | 9 | 32 | 33.1 | 4.2
15 | 421.9 | 113.6 | 7 | 8.5 | 32 | 32.8 | 3.7
100 | 2813 | 516.2 | 7 | 17 | 31 | 35.9 | 5.4
90 | 2532 | 457.6 | 7 | 16 | 31 | 35.4 | 5.5
80 | 2250 | 401.9 | 7 | 15 | 31 | 34.9 | 5.6
70 | 1969 | 352.8 | 7 | 14 | 31 | 34.4 | 5.6
60 | 1688 | 301.6 | 7 | 13 | 31 | 33.9 | 5.6
50 | 1406 | 253.8 | 7 | 12 | 31 | 33.4 | 5.5
40 | 1125 | 210.2 | 7 | 11 | 31 | 33 | 5.4
30 | 843.9 | 169.5 | 7 | 10 | 31 | 32.5 | 5
20 | 562.6 | 129.6 | 7 | 9 | 31 | 32.1 | 4.3
15 | 421.9 | 108.6 | 7 | 8.5 | 31 | 31.8 | 3.9
100 | 2813 | 491.6 | 7 | 17 | 30 | 35 | 5.7
90 | 2532 | 436.1 | 7 | 16 | 30 | 34.5 | 5.8
80 | 2250 | 381.9 | 7 | 15 | 30 | 34 | 5.9
70 | 1969 | 331.6 | 7 | 14 | 30 | 33.5 | 5.9
60 | 1688 | 282.6 | 7 | 13 | 30 | 33 | 6
50 | 1406 | 237.4 | 7 | 12 | 30 | 32.5 | 5.9
40 | 1125 | 197.2 | 7 | 11 | 30 | 32 | 5.7
30 | 843.9 | 158.7 | 7 | 10 | 30 | 31.5 | 5.3
20 | 562.6 | 120.3 | 7 | 9 | 30 | 31.2 | 4.7
15 | 421.9 | 100.3 | 7 | 8.5 | 30 | 30.8 | 4.2
100 | 2813 | 474.7 | 7 | 17 | 29 | 34 | 5.9
90 | 2532 | 419.1 | 7 | 16 | 29 | 33.5 | 6.4
80 | 2250 | 365 | 7 | 15 | 29 | 33 | 6.2
70 | 1969 | 315.9 | 7 | 14 | 29 | 32.5 | 6.2
60 | 1688 | 271.8 | 7 | 13 | 29 | 32 | 6.2
50 | 1406 | 227.9 | 7 | 12 | 29 | 31.5 | 6.2
40 | 1125 | 189.4 | 7 | 11 | 29 | 31 | 5.9
30 | 843.9 | 152 | 7 | 10 | 29 | 30.5 | 5.6
20 | 562.6 | 115 | 7 | 9 | 29 | 30.1 | 4.9
15 | 421.9 | 96.1 | 7 | 8.5 | 29 | 29.8 | 4.4
100 | 2813 | 458.6 | 7 | 17 | 28 | 33 | 6.1
90 | 2532 | 401.4 | 7 | 16 | 28 | 32.4 | 6.3
80 | 2250 | 348.2 | 7 | 15 | 28 | 31.9 | 6.5
70 | 1969 | 301.5 | 7 | 14 | 28 | 31.4 | 6.5
60 | 1688 | 260.5 | 7 | 13 | 28 | 31 | 6.5
50 | 1406 | 218.6 | 7 | 12 | 28 | 30.5 | 6.4
40 | 1125 | 180.7 | 7 | 11 | 28 | 30 | 6.2
30 | 843.9 | 144.6 | 7 | 10 | 28 | 29.5 | 5.8
20 | 562.6 | 109.5 | 7 | 9 | 28 | 29.1 | 5.1
15 | 421.9 | 91.47 | 7 | 8.5 | 28 | 28.8 | 4.6
100 | 2813 | 441.8 | 7 | 17 | 27 | 31.9 | 6.4
90 | 2532 | 383.6 | 7 | 16 | 27 | 31.4 | 6.6
80 | 2250 | 336.4 | 7 | 15 | 27 | 30.9 | 6.7
70 | 1969 | 289.1 | 7 | 14 | 27 | 30.4 | 6.8
60 | 1688 | 249.4 | 7 | 13 | 27 | 29.9 | 6.8
50 | 1406 | 211.8 | 7 | 12 | 27 | 29.4 | 6.6
40 | 1125 | 171.9 | 7 | 11 | 27 | 29 | 6.5
30 | 843.9 | 137.7 | 7 | 10 | 27 | 28.5 | 6.1
20 | 562.6 | 104.1 | 7 | 9 | 27 | 28 | 5.4
15 | 421.9 | 87.2 | 7 | 8.5 | 27 | 27.8 | 4.8
100 | 2813 | 425.6 | 7 | 17 | 26 | 31 | 6.6
90 | 2532 | 368.3 | 7 | 16 | 26 | 30.5 | 6.9
80 | 2250 | 323.5 | 7 | 15 | 26 | 30 | 7
70 | 1969 | 281.9 | 7 | 14 | 26 | 29.5 | 7
60 | 1688 | 238.1 | 7 | 13 | 26 | 29 | 7.9
50 | 1406 | 201.2 | 7 | 12 | 26 | 28.5 | 7
40 | 1125 | 163.7 | 7 | 11 | 26 | 28 | 6.9
30 | 843.9 | 130.8 | 7 | 10 | 26 | 27.5 | 6.5
20 | 562.6 | 98.96 | 7 | 9 | 26 | 27.1 | 5.7
15 | 421.9 | 83.1 | 7 | 8.5 | 26 | 26.8 | 5.8
100 | 2813 | 408.1 | 7 | 17 | 25 | 30 | 6.9
90 | 2532 | 353.7 | 7 | 16 | 25 | 29.5 | 7.2
80 | 2250 | 309.6 | 7 | 15 | 25 | 29 | 7.3
70 | 1969 | 267.5 | 7 | 14 | 25 | 28.5 | 7.4
60 | 1688 | 226 | 7 | 13 | 25 | 28 | 7.5
50 | 1406 | 190.8 | 7 | 12 | 25 | 27.5 | 7.4
40 | 1125 | 155.5 | 7 | 11 | 25 | 27 | 7.2
30 | 843.9 | 124.1 | 7 | 10 | 25 | 26.5 | 6.8
20 | 562.6 | 93.93 | 7 | 9 | 25 | 26 | 6
15 | 421.9 | 78.9 | 7 | 8.5 | 25 | 25.8 | 5.3
100 | 2813 | 391.8 | 7 | 17 | 24 | 28.9 | 7.2
90 | 2532 | 339.8 | 7 | 16 | 24 | 28.4 | 7.5
80 | 2250 | 295.3 | 7 | 15 | 24 | 27.9 | 7.6
70 | 1969 | 254.2 | 7 | 14 | 24 | 27.4 | 7.7
60 | 1688 | 214.7 | 7 | 13 | 24 | 26.9 | 7.9
50 | 1406 | 181.4 | 7 | 12 | 24 | 26.5 | 7.8
40 | 1125 | 147.5 | 7 | 11 | 24 | 26 | 7.6
30 | 843.9 | 117.7 | 7 | 10 | 24 | 25.5 | 7.2
20 | 562.6 | 89.22 | 7 | 9 | 24 | 25 | 6.3
15 | 421.9 | 74.82 | 7 | 8.5 | 24 | 24.8 | 5.6
100 | 2813 | 376.7 | 7 | 17 | 23 | 27.9 | 7.5
90 | 2532 | 325.7 | 7 | 16 | 23 | 27.4 | 7.8
80 | 2250 | 281.4 | 7 | 15 | 23 | 26.9 | 8
70 | 1969 | 241.6 | 7 | 14 | 23 | 26.4 | 8.2
60 | 1688 | 206.1 | 7 | 13 | 23 | 25.9 | 8.2
50 | 1406 | 171.2 | 7 | 12 | 23 | 25.4 | 8.2
40 | 1125 | 142.7 | 7 | 11 | 23 | 25 | 7.9
30 | 843.9 | 111.5 | 7 | 10 | 23 | 24.5 | 7.6
20 | 562.6 | 84.46 | 7 | 9 | 23 | 24 | 6.7
15 | 421.9 | 71.7 | 7 | 8.5 | 23 | 23.8 | 5.9
100 | 2813 | 425.6 | 7 | 17 | 26 | 31 | 6.6
90 | 2532 | 368.3 | 7 | 16 | 26 | 30.5 | 6.9
80 | 2250 | 323.5 | 7 | 15 | 26 | 30 | 7
70 | 1969 | 281.9 | 7 | 14 | 26 | 29.5 | 7
60 | 1688 | 238.1 | 7 | 13 | 26 | 29 | 7.9
50 | 1406 | 201.2 | 7 | 12 | 26 | 28.5 | 7
40 | 1125 | 163.7 | 7 | 11 | 26 | 28 | 6.9
30 | 843.9 | 130.8 | 7 | 10 | 26 | 27.5 | 6.5
20 | 562.6 | 98.96 | 7 | 9 | 26 | 27.1 | 5.7
15 | 421.9 | 83.1 | 7 | 8.5 | 26 | 26.8 | 5.8
100 | 2813 | 408.1 | 7 | 17 | 25 | 30 | 6.9
90 | 2532 | 353.7 | 7 | 16 | 25 | 29.5 | 7.2
80 | 2250 | 309.6 | 7 | 15 | 25 | 29 | 7.3
70 | 1969 | 267.5 | 7 | 14 | 25 | 28.5 | 7.4
60 | 1688 | 226 | 7 | 13 | 25 | 28 | 7.5
50 | 1406 | 190.8 | 7 | 12 | 25 | 27.5 | 7.4
40 | 1125 | 155.5 | 7 | 11 | 25 | 27 | 7.2
30 | 843.9 | 124.1 | 7 | 10 | 25 | 26.5 | 6.8
20 | 562.6 | 93.93 | 7 | 9 | 25 | 26 | 6
15 | 421.9 | 78.9 | 7 | 8.5 | 25 | 25.8 | 5.3
100 | 2813 | 391.8 | 7 | 17 | 24 | 28.9 | 7.2
90 | 2532 | 339.8 | 7 | 16 | 24 | 28.4 | 7.5
80 | 2250 | 295.3 | 7 | 15 | 24 | 27.9 | 7.6
70 | 1969 | 254.2 | 7 | 14 | 24 | 27.4 | 7.7
60 | 1688 | 214.7 | 7 | 13 | 24 | 26.9 | 7.9
50 | 1406 | 181.4 | 7 | 12 | 24 | 26.5 | 7.8
40 | 1125 | 147.5 | 7 | 11 | 24 | 26 | 7.6
30 | 843.9 | 117.7 | 7 | 10 | 24 | 25.5 | 7.2
20 | 562.6 | 89.22 | 7 | 9 | 24 | 25 | 6.3
15 | 421.9 | 74.82 | 7 | 8.5 | 24 | 24.8 | 5.6
100 | 2813 | 376.7 | 7 | 17 | 23 | 27.9 | 7.5
90 | 2532 | 325.7 | 7 | 16 | 23 | 27.4 | 7.8
80 | 2250 | 281.4 | 7 | 15 | 23 | 26.9 | 8
70 | 1969 | 241.6 | 7 | 14 | 23 | 26.4 | 8.2
60 | 1688 | 206.1 | 7 | 13 | 23 | 25.9 | 8.2
50 | 1406 | 171.2 | 7 | 12 | 23 | 25.4 | 8.2
40 | 1125 | 142.7 | 7 | 11 | 23 | 25 | 7.9
30 | 843.9 | 111.5 | 7 | 10 | 23 | 24.5 | 7.6
20 | 562.6 | 84.46 | 7 | 9 | 23 | 24 | 6.7
15 | 421.9 | 71.7 | 7 | 8.5 | 23 | 23.8 | 5.9
100 | 2813 | 556.1 | 8 | 18 | 34 | 39 | 5.6
90 | 2532 | 489.1 | 8 | 17 | 34 | 38.5 | 5.2
80 | 2250 | 431 | 8 | 16 | 34 | 38 | 5.2
70 | 1969 | 380.4 | 8 | 15 | 34 | 37.5 | 5.2
60 | 1688 | 328.5 | 8 | 14 | 34 | 37 | 5.1
50 | 1406 | 279.1 | 8 | 13 | 34 | 36.5 | 5.4
40 | 1125 | 231.8 | 8 | 12 | 34 | 36.1 | 4.9
30 | 843.9 | 186.6 | 8 | 11 | 34 | 35.5 | 4.5
20 | 562.6 | 142.1 | 8 | 10 | 34 | 35.3 | 4
15 | 421.9 | 119.3 | 8 | 9.5 | 34 | 34.8 | 3.5
100 | 2810 | 534.4 | 8 | 18 | 33 | 38 | 5.3
90 | 2532 | 470.6 | 8 | 17 | 33 | 37.5 | 5.4
80 | 2250 | 416.7 | 8 | 16 | 33 | 37 | 5.4
70 | 1969 | 368.1 | 8 | 15 | 33 | 36.5 | 5.3
60 | 1688 | 316 | 8 | 14 | 33 | 36 | 5.3
50 | 1406 | 266.4 | 8 | 13 | 33 | 35.5 | 5.3
40 | 1125 | 220.8 | 8 | 12 | 33 | 35 | 6
30 | 843.9 | 177.8 | 8 | 11 | 33 | 34.5 | 4.7
20 | 562.6 | 135.5 | 8 | 10 | 33 | 34.2 | 4.2
15 | 421.9 | 113.8 | 8 | 9.5 | 33 | 33.8 | 3.7
100 | 2810 | 514 | 8 | 18 | 32 | 36.9 | 5.5
90 | 2532 | 454.8 | 8 | 17 | 32 | 36.4 | 5.6
80 | 2250 | 403.1 | 8 | 16 | 32 | 35.9 | 5.6
70 | 1969 | 353.5 | 8 | 15 | 32 | 35.5 | 5.6
60 | 1688 | 301.8 | 8 | 14 | 32 | 35 | 5.6
50 | 1406 | 254.1 | 8 | 13 | 32 | 34.5 | 5.5
40 | 1125 | 210.7 | 8 | 12 | 32 | 34 | 5.3
30 | 843.9 | 170.1 | 8 | 11 | 32 | 33.5 | 5
20 | 562.6 | 130 | 8 | 10 | 32 | 33.1 | 4.3
15 | 421.9 | 108.9 | 8 | 9.5 | 32 | 32.8 | 3.9
100 | 2810 | 495.7 | 8 | 18 | 31 | 35.9 | 5.7
90 | 2532 | 441.7 | 8 | 17 | 31 | 35.4 | 5.7
80 | 2250 | 387.5 | 8 | 16 | 31 | 34.9 | 5.8
70 | 1969 | 337.2 | 8 | 15 | 31 | 34.4 | 5.8
60 | 1688 | 287.9 | 8 | 14 | 31 | 33.9 | 5.9
50 | 1406 | 242.7 | 8 | 13 | 31 | 33.4 | 5.8
40 | 1125 | 202.4 | 8 | 12 | 31 | 33 | 5.6
30 | 843.9 | 163.8 | 8 | 11 | 31 | 32.5 | 5.2
20 | 562.6 | 125.3 | 8 | 10 | 31 | 32.1 | 4.5
15 | 421.9 | 105 | 8 | 9.5 | 31 | 31.8 | 4.2
100 | 2813 | 474.9 | 8 | 18 | 30 | 35 | 5.9
90 | 2532 | 418.7 | 8 | 17 | 30 | 34.5 | 6.5
80 | 2250 | 364.7 | 8 | 16 | 30 | 34 | 6.2
70 | 1969 | 316.3 | 8 | 15 | 30 | 33.5 | 6.2
60 | 1688 | 270.2 | 8 | 14 | 30 | 33 | 6.2
50 | 1406 | 228.6 | 8 | 13 | 30 | 32.5 | 6.2
40 | 1125 | 190 | 8 | 12 | 30 | 32 | 5.9
30 | 843.9 | 152.4 | 8 | 11 | 30 | 31.5 | 5.5
20 | 562.6 | 115.4 | 8 | 10 | 30 | 31.2 | 4.9
15 | 421.9 | 96.26 | 8 | 9.5 | 30 | 30.8 | 4.4
100 | 2813 | 458.3 | 8 | 18 | 29 | 34 | 6.1
90 | 2532 | 400.6 | 8 | 17 | 29 | 33.5 | 6.3
80 | 2250 | 348 | 8 | 16 | 29 | 33 | 6.5
70 | 1969 | 302.1 | 8 | 15 | 29 | 32.5 | 6.5
60 | 1688 | 261.5 | 8 | 14 | 29 | 32 | 6.5
50 | 1406 | 219.1 | 8 | 13 | 29 | 31.5 | 6.4
40 | 1125 | 181.1 | 8 | 12 | 29 | 31 | 6.2
30 | 843.9 | 145 | 8 | 11 | 29 | 30.5 | 5.8
20 | 562.6 | 109.8 | 8 | 10 | 29 | 30.1 | 5.1
15 | 421.9 | 91.71 | 8 | 9.5 | 29 | 29.8 | 4.6
100 | 2813 | 440.1 | 8 | 18 | 28 | 33 | 6.4
90 | 2532 | 382.6 | 8 | 17 | 28 | 32.4 | 6.6
80 | 2250 | 337.7 | 8 | 16 | 28 | 31.9 | 6.7
70 | 1969 | 289.7 | 8 | 15 | 28 | 31.4 | 6.8
60 | 1688 | 250.1 | 8 | 14 | 28 | 31 | 6.7
50 | 1406 | 208.8 | 8 | 13 | 28 | 30.5 | 6.7
40 | 1125 | 172.2 | 8 | 12 | 28 | 30 | 6.5
30 | 843.9 | 137.9 | 8 | 11 | 28 | 29.5 | 6.1
20 | 562.6 | 104.4 | 8 | 10 | 28 | 29 | 5.4
15 | 421.9 | 87.31 | 8 | 9.5 | 28 | 28.8 | 4.8
100 | 2813 | 421.5 | 8 | 18 | 27 | 31.9 | 6.7
90 | 2532 | 366.7 | 8 | 17 | 27 | 31.4 | 6.9
80 | 2250 | 323.2 | 8 | 16 | 27 | 30.9 | 7
70 | 1969 | 277.2 | 8 | 15 | 27 | 30.4 | 7.1
60 | 1688 | 237.8 | 8 | 14 | 27 | 29.9 | 8
50 | 1406 | 201.4 | 8 | 13 | 27 | 29.4 | 7
40 | 1125 | 163.7 | 8 | 12 | 27 | 29 | 6.9
30 | 843.9 | 131 | 8 | 11 | 27 | 28.5 | 6.4
20 | 562.6 | 99.15 | 8 | 10 | 27 | 28 | 5.7
15 | 421.9 | 83.6 | 8 | 9.5 | 27 | 27.8 | 5.8
100 | 2813 | 405.6 | 8 | 18 | 26 | 31 | 6.9
90 | 2532 | 353.6 | 8 | 17 | 26 | 30.5 | 7.2
80 | 2250 | 309.9 | 8 | 16 | 26 | 30 | 7.3
70 | 1969 | 267.7 | 8 | 15 | 26 | 29.5 | 7.4
60 | 1688 | 226.3 | 8 | 14 | 26 | 29 | 7.5
50 | 1406 | 191.4 | 8 | 13 | 26 | 28.5 | 7.3
40 | 1125 | 155.8 | 8 | 12 | 26 | 28 | 7.2
30 | 843.9 | 124.5 | 8 | 11 | 26 | 27.5 | 6.8
20 | 562.6 | 94.22 | 8 | 10 | 26 | 27.1 | 6
15 | 421.9 | 79.1 | 8 | 9.5 | 26 | 26.8 | 5.3
100 | 2813 | 389.3 | 8 | 18 | 25 | 30 | 7.2
90 | 2532 | 339.4 | 8 | 17 | 25 | 29.5 | 7.5
80 | 2250 | 295.2 | 8 | 16 | 25 | 29 | 7.6
70 | 1969 | 254.3 | 8 | 15 | 25 | 28.5 | 7.7
60 | 1688 | 215 | 8 | 14 | 25 | 28 | 7.9
50 | 1406 | 181.3 | 8 | 13 | 25 | 27.5 | 7.8
40 | 1125 | 147.8 | 8 | 12 | 25 | 27 | 7.6
30 | 843.9 | 118 | 8 | 11 | 25 | 26.5 | 7.2
20 | 562.6 | 89.35 | 8 | 10 | 25 | 26 | 6.3
15 | 421.9 | 75.13 | 8 | 9.5 | 25 | 25.8 | 5.6
100 | 2813 | 374.2 | 8 | 18 | 24 | 29 | 7.5
90 | 2532 | 324.9 | 8 | 17 | 24 | 28.4 | 7.8
80 | 2250 | 281.1 | 8 | 16 | 24 | 27.9 | 8.4
70 | 1969 | 241.6 | 8 | 15 | 24 | 27.4 | 8.1
60 | 1688 | 204 | 8 | 14 | 24 | 26.9 | 8.3
50 | 1406 | 171.7 | 8 | 13 | 24 | 26.5 | 8.2
40 | 1125 | 140.1 | 8 | 12 | 24 | 26 | 8.3
30 | 843.9 | 111.8 | 8 | 11 | 24 | 25.5 | 7.6
20 | 562.6 | 84.73 | 8 | 10 | 24 | 25 | 6.6
15 | 421.9 | 71.29 | 8 | 9.5 | 24 | 24.8 | 5.9
100 | 2813 | 359.5 | 8 | 18 | 23 | 27.9 | 7.8
90 | 2532 | 310.6 | 8 | 17 | 23 | 27.4 | 8.2
80 | 2250 | 267.7 | 8 | 16 | 23 | 26.9 | 8.4
70 | 1969 | 229.4 | 8 | 15 | 23 | 26.4 | 8.6
60 | 1688 | 195.5 | 8 | 14 | 23 | 25.9 | 8.6
50 | 1406 | 162.4 | 8 | 13 | 23 | 25.4 | 8.7
40 | 1125 | 135.3 | 8 | 12 | 23 | 25 | 8.3
30 | 843.9 | 105.9 | 8 | 11 | 23 | 24.5 | 8
20 | 562.6 | 80.34 | 8 | 10 | 23 | 24 | 7.2
15 | 421.9 | 67.71 | 8 | 9.5 | 23 | 23.8 | 6.2
100 | 2813 | 346.1 | 8 | 18 | 22 | 27 | 8.1
90 | 2532 | 297.9 | 8 | 17 | 22 | 26.5 | 8.5
80 | 2250 | 255.7 | 8 | 16 | 22 | 26 | 8.8
70 | 1969 | 218.3 | 8 | 15 | 22 | 25.5 | 9.2
60 | 1688 | 185.4 | 8 | 14 | 22 | 25 | 9.1
50 | 1406 | 153.9 | 8 | 13 | 22 | 24.5 | 9.1
40 | 1125 | 128 | 8 | 12 | 22 | 24 | 8.8
30 | 843.9 | 100.3 | 8 | 11 | 22 | 23.5 | 8.4
20 | 562.6 | 76.12 | 8 | 10 | 22 | 23 | 7.4
15 | 421.9 | 64.23 | 8 | 9.5 | 22 | 22.8 | 6.6
100 | 2813 | 331.7 | 8 | 18 | 21 | 26 | 8.5
90 | 2532 | 284.5 | 8 | 17 | 21 | 25.5 | 8.9
80 | 2250 | 243.2 | 8 | 16 | 21 | 24.9 | 9.3
70 | 1969 | 206.8 | 8 | 15 | 21 | 24.4 | 9.5
60 | 1688 | 175.1 | 8 | 14 | 21 | 23.9 | 9.6
50 | 1406 | 145.4 | 8 | 13 | 21 | 23.5 | 9.7
40 | 1125 | 120.6 | 8 | 12 | 21 | 23 | 9.3
30 | 843.9 | 94.68 | 8 | 11 | 21 | 22.5 | 8.9
20 | 562.6 | 71.91 | 8 | 10 | 21 | 22 | 7.8
15 | 421.9 | 60.79 | 8 | 9.5 | 21 | 21.8 | 6.9
100 | 2813 | 317.8 | 8 | 18 | 20 | 25 | 8.9
90 | 2532 | 271.7 | 8 | 17 | 20 | 24.4 | 9.3
80 | 2250 | 231.3 | 8 | 16 | 20 | 23.9 | 9.7
70 | 1969 | 195.7 | 8 | 15 | 20 | 23.4 | 10.6
60 | 1688 | 165.2 | 8 | 14 | 20 | 22.9 | 10.2
50 | 1406 | 138.1 | 8 | 13 | 20 | 22.4 | 10.2
40 | 1125 | 113.4 | 8 | 12 | 20 | 22 | 9.9
30 | 843.9 | 89.16 | 8 | 11 | 20 | 21.5 | 9.5
20 | 562.6 | 67.86 | 8 | 10 | 20 | 21 | 8.3
15 | 421.9 | 57.53 | 8 | 9.5 | 20 | 20.8 | 7.3
100 | 2813 | 304.5 | 8 | 18 | 19 | 23.9 | 9.2
90 | 2532 | 259.4 | 8 | 17 | 19 | 23.4 | 9.8
80 | 2250 | 220 | 8 | 16 | 19 | 22.9 | 10.2
70 | 1969 | 185.1 | 8 | 15 | 19 | 22.4 | 10.6
60 | 1688 | 155.6 | 8 | 14 | 19 | 21.9 | 10.9
50 | 1406 | 129.7 | 8 | 13 | 19 | 21.4 | 10.9
40 | 1125 | 106.3 | 8 | 12 | 19 | 20.9 | 10.6
30 | 843.9 | 86.63 | 8 | 11 | 19 | 20.5 | 9.7
20 | 562.6 | 63.8 | 8 | 10 | 19 | 20 | 8.8
15 | 421.9 | 54.18 | 8 | 9.5 | 19 | 19.7 | 7.8
100 | 2813 | 534.3 | 9 | 19 | 34 | 39 | 5.3
90 | 2532 | 471.1 | 9 | 18 | 34 | 38.5 | 5.4
80 | 2250 | 418.2 | 9 | 17 | 34 | 38 | 5.4
70 | 1969 | 370 | 9 | 16 | 34 | 37.5 | 5.3
60 | 1688 | 316.4 | 9 | 15 | 34 | 37 | 5.3
50 | 1406 | 266.8 | 9 | 14 | 34 | 36.5 | 5.3
40 | 1125 | 221.3 | 9 | 13 | 34 | 36 | 5.9
30 | 843.9 | 178.2 | 9 | 12 | 34 | 35.5 | 4.7
20 | 562.6 | 135.8 | 9 | 11 | 34 | 35.3 | 4.1
15 | 421.9 | 114.1 | 9 | 10.5 | 34 | 34.8 | 3.7
100 | 2813 | 514.5 | 9 | 19 | 33 | 38 | 5.5
90 | 2532 | 455.7 | 9 | 18 | 33 | 37.5 | 5.6
80 | 2250 | 404.2 | 9 | 17 | 33 | 37 | 5.6
70 | 1969 | 354.1 | 9 | 16 | 33 | 36.5 | 5.6
60 | 1688 | 301.9 | 9 | 15 | 33 | 36 | 5.6
50 | 1406 | 254.5 | 9 | 14 | 33 | 35.5 | 5.5
40 | 1125 | 211.2 | 9 | 13 | 33 | 35 | 5.3
30 | 843.9 | 170.8 | 9 | 12 | 33 | 34.5 | 4.9
20 | 562.6 | 130.6 | 9 | 11 | 33 | 34.2 | 4.3
15 | 421.9 | 109.3 | 9 | 10.5 | 33 | 33.8 | 3.9
100 | 2813 | 496.9 | 9 | 19 | 32 | 36.9 | 5.7
90 | 2532 | 440.5 | 9 | 18 | 32 | 36.4 | 5.7
80 | 2250 | 387.7 | 9 | 17 | 32 | 35.9 | 5.8
70 | 1969 | 337.6 | 9 | 16 | 32 | 35.4 | 5.8
60 | 1688 | 288.1 | 9 | 15 | 32 | 35 | 5.9
50 | 1406 | 243.4 | 9 | 14 | 32 | 34.5 | 5.8
40 | 1125 | 203.2 | 9 | 13 | 32 | 34 | 5.5
30 | 843.9 | 164.5 | 9 | 12 | 32 | 33.5 | 5.1
20 | 562.6 | 125.7 | 9 | 11 | 32 | 33.1 | 4.5
15 | 421.9 | 105.3 | 9 | 10.5 | 32 | 32.8 | 4.6
100 | 2813 | 480.3 | 9 | 19 | 31 | 35.9 | 5.9
90 | 2532 | 424.7 | 9 | 18 | 31 | 35.4 | 6
80 | 2250 | 370.2 | 9 | 17 | 31 | 34.9 | 6.8
70 | 1969 | 321.9 | 9 | 16 | 31 | 34.4 | 6.1
60 | 1688 | 275.7 | 9 | 15 | 31 | 33.9 | 6.1
50 | 1406 | 234 | 9 | 14 | 31 | 33.4 | 6.1
40 | 1125 | 195.2 | 9 | 13 | 31 | 33 | 5.8
30 | 843.9 | 157.5 | 9 | 12 | 31 | 32.5 | 5.4
20 | 562.6 | 120.2 | 9 | 11 | 31 | 32 | 4.7
15 | 421.9 | 101 | 9 | 10.5 | 31 | 31.8 | 4.2
100 | 2813 | 457.1 | 9 | 19 | 30 | 35 | 6.2
90 | 2532 | 400.3 | 9 | 18 | 30 | 34.5 | 6.3
80 | 2250 | 348 | 9 | 17 | 30 | 34 | 6.5
70 | 1969 | 302.7 | 9 | 16 | 30 | 33.5 | 6.5
60 | 1688 | 262.5 | 9 | 15 | 30 | 33 | 6.4
50 | 1406 | 219.6 | 9 | 14 | 30 | 32.5 | 6.4
40 | 1125 | 181.5 | 9 | 13 | 30 | 32 | 6.2
30 | 843.9 | 145.4 | 9 | 12 | 30 | 31.5 | 5.8
20 | 562.6 | 110.2 | 9 | 11 | 30 | 31.2 | 5.1
15 | 421.9 | 91.95 | 9 | 10.5 | 30 | 30.8 | 4.6
100 | 2813 | 438.1 | 9 | 19 | 29 | 34 | 6.4
90 | 2532 | 382.4 | 9 | 18 | 29 | 33.5 | 6.6
80 | 2250 | 338.9 | 9 | 17 | 29 | 33 | 6.6
70 | 1969 | 290.3 | 9 | 16 | 29 | 32.5 | 6.8
60 | 1688 | 250.8 | 9 | 15 | 29 | 32 | 6.7
50 | 1406 | 209.1 | 9 | 14 | 29 | 31.5 | 6.7
40 | 1125 | 172.6 | 9 | 13 | 29 | 31 | 6.5
30 | 843.9 | 138.3 | 9 | 12 | 29 | 30.5 | 6.1
20 | 562.6 | 104.7 | 9 | 11 | 29 | 30.1 | 5.4
15 | 421.9 | 87.54 | 9 | 10.5 | 29 | 29.8 | 4.8
100 | 2813 | 419.1 | 9 | 19 | 28 | 32.9 | 6.7
90 | 2532 | 366.9 | 9 | 18 | 28 | 32.4 | 6.9
80 | 2250 | 323.9 | 9 | 17 | 28 | 31.9 | 6.9
70 | 1969 | 277.5 | 9 | 16 | 28 | 31.4 | 8
60 | 1688 | 238.2 | 9 | 15 | 28 | 30.9 | 7.9
50 | 1406 | 202.2 | 9 | 14 | 28 | 30.5 | 7
40 | 1125 | 164 | 9 | 13 | 28 | 30 | 6.9
30 | 843.9 | 131.3 | 9 | 12 | 28 | 29.5 | 6.4
20 | 562.6 | 99.44 | 9 | 11 | 28 | 29 | 5.7
15 | 421.9 | 83.28 | 9 | 10.5 | 28 | 28.8 | 5.7
100 | 2813 | 401.6 | 9 | 19 | 27 | 31.9 | 7.4
90 | 2532 | 352.5 | 9 | 18 | 27 | 31.4 | 7.2
80 | 2250 | 308.8 | 9 | 17 | 27 | 30.9 | 7.3
70 | 1969 | 266.9 | 9 | 16 | 27 | 30.4 | 7.4
60 | 1688 | 226.1 | 9 | 15 | 27 | 29.9 | 7.5
50 | 1406 | 191.5 | 9 | 14 | 27 | 29.4 | 7.3
40 | 1125 | 155.8 | 9 | 13 | 27 | 29 | 7.2
30 | 843.9 | 124.6 | 9 | 12 | 27 | 28.5 | 6.8
20 | 562.6 | 94.39 | 9 | 11 | 27 | 28 | 6
15 | 421.9 | 79.15 | 9 | 10.5 | 27 | 27.8 | 5.3
100 | 2813 | 387.5 | 9 | 19 | 26 | 31 | 7.3
90 | 2532 | 339.1 | 9 | 18 | 26 | 30.5 | 7.5
80 | 2250 | 295.1 | 9 | 17 | 26 | 30 | 7.6
70 | 1969 | 254.4 | 9 | 16 | 26 | 29.5 | 7.7
60 | 1688 | 215.4 | 9 | 15 | 26 | 29 | 7.8
50 | 1406 | 181.9 | 9 | 14 | 26 | 28.5 | 7.7
40 | 1125 | 148.1 | 9 | 13 | 26 | 28 | 7.6
30 | 843.9 | 118.3 | 9 | 12 | 26 | 27.5 | 7.1
20 | 562.6 | 89.62 | 9 | 11 | 26 | 27.1 | 6.3
15 | 421.9 | 75.24 | 9 | 10.5 | 26 | 26.8 | 5.6
100 | 2813 | 372.3 | 9 | 19 | 25 | 30 | 7.6
90 | 2532 | 324.2 | 9 | 18 | 25 | 29.5 | 7.8
80 | 2250 | 280.9 | 9 | 17 | 25 | 29 | 8.1
70 | 1969 | 241.7 | 9 | 16 | 25 | 28.5 | 8.1
60 | 1688 | 204.3 | 9 | 15 | 25 | 28 | 8.3
50 | 1406 | 172.2 | 9 | 14 | 25 | 27.5 | 8.2
40 | 1125 | 140.4 | 9 | 13 | 25 | 27 | 8.1
30 | 843.9 | 112.1 | 9 | 12 | 25 | 26.5 | 7.5
20 | 562.6 | 85 | 9 | 11 | 25 | 26 | 6.6
15 | 421.9 | 71.5 | 9 | 10.5 | 25 | 25.8 | 5.9
100 | 2813 | 357.3 | 9 | 19 | 24 | 29 | 7.9
90 | 2532 | 309.6 | 9 | 18 | 24 | 28.4 | 8.2
80 | 2250 | 267.3 | 9 | 17 | 24 | 27.9 | 8.4
70 | 1969 | 229.5 | 9 | 16 | 24 | 27.4 | 8.6
60 | 1688 | 196 | 9 | 15 | 24 | 26.9 | 8.6
50 | 1406 | 162.9 | 9 | 14 | 24 | 26.5 | 8.6
40 | 1125 | 135.8 | 9 | 13 | 24 | 26 | 8.3
30 | 843.9 | 106.1 | 9 | 12 | 24 | 25.5 | 8
20 | 562.6 | 80.59 | 9 | 11 | 24 | 25 | 7
15 | 421.9 | 67.9 | 9 | 10.5 | 24 | 24.8 | 6.2
100 | 2813 | 342.4 | 9 | 19 | 23 | 27.9 | 8.2
90 | 2532 | 295.6 | 9 | 18 | 23 | 27.4 | 8.6
80 | 2250 | 254.2 | 9 | 17 | 23 | 26.9 | 8.9
70 | 1969 | 217.5 | 9 | 16 | 23 | 26.4 | 9.5
60 | 1688 | 185.1 | 9 | 15 | 23 | 25.9 | 9.1
50 | 1406 | 153.9 | 9 | 14 | 23 | 25.4 | 9.1
40 | 1125 | 128.2 | 9 | 13 | 23 | 25 | 8.8
30 | 843.9 | 100.4 | 9 | 12 | 23 | 24.5 | 8.4
20 | 562.6 | 76.3 | 9 | 11 | 23 | 24 | 7.4
15 | 421.9 | 64.38 | 9 | 10.5 | 23 | 23.8 | 6.6
100 | 2813 | 329.2 | 9 | 19 | 22 | 27 | 8.5
90 | 2532 | 283.2 | 9 | 18 | 22 | 26.5 | 8.9
80 | 2250 | 242.5 | 9 | 17 | 22 | 26 | 9.3
70 | 1969 | 206.6 | 9 | 16 | 22 | 25.5 | 9.5
60 | 1688 | 174.6 | 9 | 15 | 22 | 25 | 9.7
50 | 1406 | 145.8 | 9 | 14 | 22 | 24.5 | 9.6
40 | 1125 | 121.1 | 9 | 13 | 22 | 24 | 9.3
30 | 843.9 | 94.89 | 9 | 12 | 22 | 23.5 | 8.9
20 | 562.6 | 72.12 | 9 | 11 | 22 | 23 | 7.8
15 | 421.9 | 61 | 9 | 10.5 | 22 | 22.8 | 6.9
100 | 2813 | 315.2 | 9 | 19 | 21 | 26 | 8.9
90 | 2532 | 270.2 | 9 | 18 | 21 | 25.5 | 9.4
80 | 2250 | 230.4 | 9 | 17 | 21 | 25 | 9.8
70 | 1969 | 195.4 | 9 | 16 | 21 | 24.4 | 10.8
60 | 1688 | 164.6 | 9 | 15 | 21 | 23.9 | 10.3
50 | 1406 | 138.3 | 9 | 14 | 21 | 23.5 | 10.2
40 | 1125 | 113.8 | 9 | 13 | 21 | 23 | 9.9
30 | 843.9 | 89.33 | 9 | 12 | 21 | 22.5 | 9.4
20 | 562.6 | 68.2 | 9 | 11 | 21 | 22 | 8.3
15 | 421.9 | 57.7 | 9 | 10.5 | 21 | 21.8 | 7.3
100 | 2813 | 301.7 | 9 | 19 | 20 | 25 | 9.3
90 | 2532 | 257.8 | 9 | 18 | 20 | 24.4 | 9.8
80 | 2250 | 218.9 | 9 | 17 | 20 | 23.9 | 10.3
70 | 1969 | 184.8 | 9 | 16 | 20 | 23.4 | 10.7
60 | 1688 | 155 | 9 | 15 | 20 | 22.9 | 10.9
50 | 1406 | 129.9 | 9 | 14 | 20 | 22.4 | 10.8
40 | 1125 | 106.7 | 9 | 13 | 20 | 22 | 10.6
30 | 843.9 | 87.8 | 9 | 12 | 20 | 21.5 | 9.7
20 | 562.6 | 63.98 | 9 | 11 | 20 | 21 | 8.8
15 | 421.9 | 54.33 | 9 | 10.5 | 20 | 20.7 | 7.8
100 | 2813 | 288.9 | 9 | 19 | 19 | 23.9 | 9.7
90 | 2532 | 246 | 9 | 18 | 19 | 23.4 | 10.3
80 | 2250 | 207.9 | 9 | 17 | 19 | 22.9 | 10.8
70 | 1969 | 174.5 | 9 | 16 | 19 | 22.4 | 11.3
60 | 1688 | 145.6 | 9 | 15 | 19 | 21.9 | 11.6
50 | 1406 | 121.7 | 9 | 14 | 19 | 21.4 | 11.6
40 | 1125 | 99.78 | 9 | 13 | 19 | 20.9 | 11.3
30 | 843.9 | 81.41 | 9 | 12 | 19 | 20.5 | 10.4
20 | 562.6 | 60.31 | 9 | 11 | 19 | 20 | 9.3
15 | 421.9 | 51.47 | 9 | 10.5 | 19 | 19.7 | 8.2
100 | 2813 | 515.3 | 10 | 20 | 34 | 39 | 5.5
90 | 2532 | 456.8 | 10 | 19 | 34 | 38.5 | 5.5
80 | 2250 | 405.3 | 10 | 18 | 34 | 38 | 5.6
70 | 1969 | 354.8 | 10 | 17 | 34 | 37.5 | 5.6
60 | 1688 | 302.2 | 10 | 16 | 34 | 37 | 5.6
50 | 1406 | 254.9 | 10 | 15 | 34 | 36.5 | 5.5
40 | 1125 | 211.9 | 10 | 14 | 34 | 36 | 5.3
30 | 843.9 | 171.6 | 10 | 13 | 34 | 35.5 | 4.9
20 | 562.6 | 131 | 10 | 12 | 34 | 35.3 | 4.3
15 | 421.9 | 109.7 | 10 | 11.5 | 34 | 34.8 | 3.8
100 | 2813 | 497.7 | 10 | 20 | 33 | 38 | 5.7
90 | 2532 | 441 | 10 | 19 | 33 | 37.5 | 5.7
80 | 2250 | 388 | 10 | 18 | 33 | 37 | 5.8
70 | 1969 | 338.1 | 10 | 17 | 33 | 36.5 | 5.8
60 | 1688 | 288.4 | 10 | 16 | 33 | 36 | 5.9
50 | 1406 | 244.1 | 10 | 15 | 33 | 35.5 | 5.8
40 | 1125 | 203.9 | 10 | 14 | 33 | 35 | 5.5
30 | 843.9 | 165.2 | 10 | 13 | 33 | 34.5 | 5.1
20 | 562.6 | 126.2 | 10 | 12 | 33 | 34.2 | 4.5
15 | 421.9 | 105.7 | 10 | 11.5 | 33 | 33.8 | 4
100 | 2813 | 480.2 | 10 | 20 | 32 | 37 | 5.9
90 | 2532 | 423.1 | 10 | 19 | 32 | 36.4 | 6
80 | 2250 | 370.3 | 10 | 18 | 32 | 35.9 | 6.8
70 | 1969 | 322.5 | 10 | 17 | 32 | 35.4 | 6.1
60 | 1688 | 276.3 | 10 | 16 | 32 | 35 | 6.1
50 | 1406 | 234.8 | 10 | 15 | 32 | 34.5 | 6
40 | 1125 | 195.8 | 10 | 14 | 32 | 34 | 5.7
30 | 843.9 | 157.9 | 10 | 13 | 32 | 33.5 | 5.3
20 | 562.6 | 120.5 | 10 | 12 | 32 | 33.1 | 4.7
15 | 421.9 | 101.3 | 10 | 11.5 | 32 | 32.8 | 4.2
100 | 2813 | 461.4 | 10 | 20 | 31 | 35.9 | 7
90 | 2532 | 406.5 | 10 | 19 | 31 | 35.4 | 6.2
80 | 2250 | 353.7 | 10 | 18 | 31 | 34.9 | 6.4
70 | 1969 | 308.7 | 10 | 17 | 31 | 34.4 | 6.4
60 | 1688 | 268.6 | 10 | 16 | 31 | 33.9 | 6.3
50 | 1406 | 225 | 10 | 15 | 31 | 33.4 | 6.3
40 | 1125 | 186.7 | 10 | 14 | 31 | 33 | 6.3
30 | 843.9 | 150.5 | 10 | 13 | 31 | 32.5 | 5.6
20 | 562.6 | 114.9 | 10 | 12 | 31 | 32 | 4.9
15 | 421.9 | 96.57 | 10 | 11.5 | 31 | 31.8 | 4.4
100 | 2813 | 436.1 | 10 | 20 | 30 | 35 | 6.5
90 | 2532 | 382.9 | 10 | 19 | 30 | 34.5 | 6.6
80 | 2250 | 333.8 | 10 | 18 | 30 | 34 | 6.7
70 | 1969 | 291.1 | 10 | 17 | 30 | 33.5 | 6.8
60 | 1688 | 251.5 | 10 | 16 | 30 | 33 | 6.7
50 | 1406 | 209.5 | 10 | 15 | 30 | 32.5 | 6.7
40 | 1125 | 173 | 10 | 14 | 30 | 32 | 6.5
30 | 843.9 | 138.6 | 10 | 13 | 30 | 31.5 | 6.9
20 | 562.6 | 105 | 10 | 12 | 30 | 31.2 | 5.4
15 | 421.9 | 87.89 | 10 | 11.5 | 30 | 30.8 | 4.8
100 | 2813 | 417.1 | 10 | 20 | 29 | 34 | 6.7
90 | 2532 | 367.6 | 10 | 19 | 29 | 33.5 | 6.9
80 | 2250 | 324.6 | 10 | 18 | 29 | 33 | 6.9
70 | 1969 | 278 | 10 | 17 | 29 | 32.5 | 7.8
60 | 1688 | 238.8 | 10 | 16 | 29 | 32 | 7.7
50 | 1406 | 202.8 | 10 | 15 | 29 | 31.5 | 6.9
40 | 1125 | 164.4 | 10 | 14 | 29 | 31 | 6.8
30 | 843.9 | 131.7 | 10 | 13 | 29 | 30.5 | 6.4
20 | 562.6 | 99.74 | 10 | 12 | 29 | 30.1 | 5.6
15 | 421.9 | 83.5 | 10 | 11.5 | 29 | 29.8 | 5.5
100 | 2813 | 400.1 | 10 | 20 | 28 | 32.9 | 7.3
90 | 2532 | 352.8 | 10 | 19 | 28 | 32.4 | 7.2
80 | 2250 | 308.9 | 10 | 18 | 28 | 31.9 | 7.3
70 | 1969 | 267.1 | 10 | 17 | 28 | 31.4 | 7.4
60 | 1688 | 226.6 | 10 | 16 | 28 | 30.9 | 7.4
50 | 1406 | 192.2 | 10 | 15 | 28 | 30.5 | 7.3
40 | 1125 | 156.1 | 10 | 14 | 28 | 30 | 7.2
30 | 843.9 | 124.9 | 10 | 13 | 28 | 29.5 | 6.8
20 | 562.6 | 94.67 | 10 | 12 | 28 | 29 | 5.9
15 | 421.9 | 79.48 | 10 | 11.5 | 28 | 28.8 | 5.3
100 | 2813 | 384.7 | 10 | 20 | 27 | 31.9 | 7.3
90 | 2532 | 337.6 | 10 | 19 | 27 | 31.4 | 7.5
80 | 2250 | 294 | 10 | 18 | 27 | 30.9 | 7.7
70 | 1969 | 253.7 | 10 | 17 | 27 | 30.4 | 7.8
60 | 1688 | 214.3 | 10 | 16 | 27 | 29.9 | 7.9
50 | 1406 | 182 | 10 | 15 | 27 | 29.4 | 7.7
40 | 1125 | 148.1 | 10 | 14 | 27 | 29 | 7.6
30 | 843.9 | 118.4 | 10 | 13 | 27 | 28.5 | 7.1
20 | 562.6 | 89.78 | 10 | 12 | 27 | 28 | 6.3
15 | 421.9 | 75.4 | 10 | 11.5 | 27 | 27.8 | 5.6
100 | 2813 | 370.8 | 10 | 20 | 26 | 31 | 7.6
90 | 2532 | 323.6 | 10 | 19 | 26 | 30.5 | 7.8
80 | 2250 | 280.7 | 10 | 18 | 26 | 30 | 8.2
70 | 1969 | 241.9 | 10 | 17 | 26 | 29.5 | 8.1
60 | 1688 | 203.9 | 10 | 16 | 26 | 29 | 8.3
50 | 1406 | 172.8 | 10 | 15 | 26 | 28.5 | 8.1
40 | 1125 | 140.7 | 10 | 14 | 26 | 28 | 8
30 | 843.9 | 112.3 | 10 | 13 | 26 | 27.5 | 7.5
20 | 562.6 | 85.27 | 10 | 12 | 26 | 27.1 | 6.6
15 | 421.9 | 71.71 | 10 | 11.5 | 26 | 26.8 | 5.9
100 | 2813 | 355.5 | 10 | 20 | 25 | 30 | 7.9
90 | 2532 | 308.7 | 10 | 19 | 25 | 29.5 | 8.2
80 | 2250 | 267 | 10 | 18 | 25 | 29 | 8.4
70 | 1969 | 229.6 | 10 | 17 | 25 | 28.5 | 8.6
60 | 1688 | 193.2 | 10 | 16 | 25 | 28 | 8.7
50 | 1406 | 163.3 | 10 | 15 | 25 | 27.5 | 8.6
40 | 1125 | 136.4 | 10 | 14 | 25 | 27 | 8.2
30 | 843.9 | 106.4 | 10 | 13 | 25 | 26.5 | 7.9
20 | 562.6 | 80.84 | 10 | 12 | 25 | 26 | 7
15 | 421.9 | 68.9 | 10 | 11.5 | 25 | 25.8 | 6.2
100 | 2813 | 340.4 | 10 | 20 | 24 | 29 | 8.3
90 | 2532 | 294.5 | 10 | 19 | 24 | 28.4 | 8.6
80 | 2250 | 253.8 | 10 | 18 | 24 | 27.9 | 8.9
70 | 1969 | 217.5 | 10 | 17 | 24 | 27.4 | 9.5
60 | 1688 | 184.9 | 10 | 16 | 24 | 26.9 | 9.1
50 | 1406 | 154.3 | 10 | 15 | 24 | 26.5 | 9.1
40 | 1125 | 128.8 | 10 | 14 | 24 | 26 | 8.7
30 | 843.9 | 100.6 | 10 | 13 | 24 | 25.5 | 8.4
20 | 562.6 | 76.49 | 10 | 12 | 24 | 25 | 7.4
15 | 421.9 | 64.55 | 10 | 11.5 | 24 | 24.8 | 6.5
100 | 2813 | 325.8 | 10 | 20 | 23 | 27.9 | 8.6
90 | 2532 | 280.9 | 10 | 19 | 23 | 27.4 | 9.1
80 | 2250 | 241 | 10 | 18 | 23 | 26.9 | 9.3
70 | 1969 | 205.8 | 10 | 17 | 23 | 26.4 | 9.6
60 | 1688 | 174.4 | 10 | 16 | 23 | 25.9 | 9.7
50 | 1406 | 145.8 | 10 | 15 | 23 | 25.4 | 9.6
40 | 1125 | 121.3 | 10 | 14 | 23 | 25 | 9.3
30 | 843.9 | 94.93 | 10 | 13 | 23 | 24.5 | 8.9
20 | 562.6 | 72.25 | 10 | 12 | 23 | 24 | 7.8
15 | 421.9 | 61.9 | 10 | 11.5 | 23 | 23.8 | 6.9
100 | 2813 | 312.9 | 10 | 20 | 22 | 27 | 9
90 | 2532 | 268.8 | 10 | 19 | 22 | 26.5 | 9.4
80 | 2250 | 229.7 | 10 | 18 | 22 | 26 | 9.8
70 | 1969 | 195.3 | 10 | 17 | 22 | 25.5 | 10.8
60 | 1688 | 164.9 | 10 | 16 | 22 | 25 | 10.2
50 | 1406 | 137.7 | 10 | 15 | 22 | 24.5 | 10.2
40 | 1125 | 114.2 | 10 | 14 | 22 | 24 | 9.9
30 | 843.9 | 89.54 | 10 | 13 | 22 | 23.5 | 9.4
20 | 562.6 | 68.21 | 10 | 12 | 22 | 23 | 8.2
15 | 421.9 | 57.88 | 10 | 11.5 | 22 | 22.8 | 7.3
100 | 2813 | 299.3 | 10 | 20 | 21 | 26 | 9.4
90 | 2532 | 256.3 | 10 | 19 | 21 | 25.5 | 9.9
80 | 2250 | 218 | 10 | 18 | 21 | 25 | 10.3
70 | 1969 | 184.5 | 10 | 17 | 21 | 24.4 | 10.7
60 | 1688 | 155.1 | 10 | 16 | 21 | 23.9 | 10.9
50 | 1406 | 130 | 10 | 15 | 21 | 23.5 | 10.8
40 | 1125 | 107 | 10 | 14 | 21 | 23 | 10.5
30 | 843.9 | 87.52 | 10 | 13 | 21 | 22.5 | 9.6
20 | 562.6 | 64.15 | 10 | 12 | 21 | 22 | 8.8
15 | 426.2 | 54.76 | 10 | 11.5 | 21 | 21.8 | 7.8
100 | 2813 | 286.3 | 10 | 20 | 20 | 25 | 9.8
90 | 2532 | 244.3 | 10 | 19 | 20 | 24.4 | 10.4
80 | 2250 | 206.7 | 10 | 18 | 20 | 23.9 | 10.9
70 | 1969 | 174.1 | 10 | 17 | 20 | 23.4 | 11.3
60 | 1688 | 145.7 | 10 | 16 | 20 | 22.9 | 11.6
50 | 1406 | 121.9 | 10 | 15 | 20 | 22.4 | 11.5
40 | 1125 | 100.1 | 10 | 14 | 20 | 22 | 11.2
30 | 843.9 | 81.75 | 10 | 13 | 20 | 21.5 | 10.3
20 | 562.6 | 60.52 | 10 | 12 | 20 | 21 | 9.3
15 | 430.4 | 52.18 | 10 | 11.5 | 20 | 20.8 | 8.2
100 | 2813 | 274.2 | 10 | 20 | 19 | 23.9 | 10.3
90 | 2532 | 233 | 10 | 19 | 19 | 23.4 | 10.9
80 | 2250 | 195.8 | 10 | 18 | 19 | 22.9 | 11.5
70 | 1969 | 163.8 | 10 | 17 | 19 | 22.4 | 12.2
60 | 1688 | 136.7 | 10 | 16 | 19 | 21.9 | 12.4
50 | 1406 | 113.7 | 10 | 15 | 19 | 21.4 | 12.4
40 | 1125 | 93.87 | 10 | 14 | 19 | 20.9 | 12
30 | 843.9 | 76.8 | 10 | 13 | 19 | 20.5 | 11
20 | 562.6 | 57.6 | 10 | 12 | 19 | 20 | 9.8
15 | 434.7 | 50.14 | 10 | 11.5 | 19 | 19.8 | 8.7
100 | 2813 | 571.5 | 6 | 10 | 34 | 40 | 4.9
90 | 2532 | 505.9 | 6 | 9.6 | 34 | 39.4 | 5.5
80 | 2250 | 447.7 | 6 | 9.2 | 34 | 38.8 | 5.3
70 | 1969 | 393.9 | 6 | 8.8 | 34 | 38.2 | 5
60 | 1688 | 340 | 6 | 8.4 | 34 | 37.6 | 5
50 | 1406 | 290.4 | 6 | 8 | 34 | 37.1 | 4.8
40 | 1125 | 243.6 | 6 | 7.6 | 34 | 36.4 | 4.6
30 | 843.9 | 197.5 | 6 | 7.2 | 34 | 35.8 | 4.3
20 | 562.6 | 150.3 | 6 | 6.8 | 34 | 35.3 | 3.7
15 | 421.9 | 124.8 | 6 | 6.6 | 34 | 35 | 3.4
100 | 2813 | 550.7 | 6 | 10 | 33 | 39 | 5.1
90 | 2532 | 486.7 | 6 | 9.6 | 33 | 38.4 | 5.2
80 | 2250 | 429.8 | 6 | 9.2 | 33 | 37.8 | 5.2
70 | 1969 | 379.3 | 6 | 8.8 | 33 | 37.2 | 5.2
60 | 1688 | 328.7 | 6 | 8.4 | 33 | 36.6 | 5.1
50 | 1406 | 281.1 | 6 | 8 | 33 | 36 | 5.3
40 | 1125 | 235.3 | 6 | 7.6 | 33 | 35.4 | 4.8
30 | 843.9 | 189.6 | 6 | 7.2 | 33 | 34.8 | 4.5
20 | 562.6 | 144.3 | 6 | 6.8 | 33 | 34.2 | 3.9
15 | 421.9 | 119.8 | 6 | 6.6 | 33 | 33.9 | 3.5
100 | 2813 | 530 | 6 | 10 | 32 | 37.9 | 5.3
90 | 2532 | 471.9 | 6 | 9.6 | 32 | 37.3 | 5.4
80 | 2250 | 414.5 | 6 | 9.2 | 32 | 36.7 | 5.4
70 | 1969 | 366.9 | 6 | 8.8 | 32 | 36.1 | 5.4
60 | 1688 | 318.2 | 6 | 8.4 | 32 | 35.6 | 5.3
50 | 1406 | 270.2 | 6 | 8 | 32 | 35 | 5.2
40 | 1125 | 224.6 | 6 | 7.6 | 32 | 34.4 | 5.1
30 | 843.9 | 180.5 | 6 | 7.2 | 32 | 33.8 | 4.7
20 | 562.6 | 137.4 | 6 | 6.8 | 32 | 33.2 | 5
15 | 421.9 | 115.3 | 6 | 6.6 | 32 | 32.9 | 3.7
100 | 2813 | 509.6 | 6 | 10 | 31 | 36.9 | 5.5
90 | 2532 | 454.8 | 6 | 9.6 | 31 | 36.3 | 5.6
80 | 2250 | 401 | 6 | 9.2 | 31 | 35.7 | 5.6
70 | 1969 | 354.2 | 6 | 8.8 | 31 | 35.1 | 5.6
60 | 1688 | 305 | 6 | 8.4 | 31 | 34.5 | 5.5
50 | 1406 | 257.7 | 6 | 8 | 31 | 34 | 5.5
40 | 1125 | 213.9 | 6 | 7.6 | 31 | 33.4 | 5.3
30 | 843.9 | 171.8 | 6 | 7.2 | 31 | 32.8 | 4.9
20 | 562.6 | 130.9 | 6 | 6.8 | 31 | 32.2 | 4.3
15 | 421.9 | 109.9 | 6 | 6.6 | 31 | 31.9 | 3.8
100 | 2813 | 492.9 | 6 | 10 | 30 | 36 | 5.7
90 | 2532 | 440.1 | 6 | 9.6 | 30 | 35.4 | 5.8
80 | 2250 | 388.3 | 6 | 9.2 | 30 | 34.8 | 5.8
70 | 1969 | 340.3 | 6 | 8.8 | 30 | 34.2 | 5.8
60 | 1688 | 292 | 6 | 8.4 | 30 | 33.6 | 5.8
50 | 1406 | 246.4 | 6 | 8 | 30 | 33 | 5.7
40 | 1125 | 204.4 | 6 | 7.6 | 30 | 32.4 | 5.5
30 | 843.9 | 164.9 | 6 | 7.2 | 30 | 31.8 | 5.1
20 | 562.6 | 125.7 | 6 | 6.8 | 30 | 31.2 | 4.5
15 | 421.9 | 105.1 | 6 | 6.6 | 30 | 30.9 | 4.1
100 | 2813 | 476.1 | 6 | 10 | 29 | 35 | 5.9
90 | 2532 | 423.3 | 6 | 9.6 | 29 | 34.4 | 6
80 | 2250 | 371.9 | 6 | 9.2 | 29 | 33.8 | 6.5
70 | 1969 | 324.4 | 6 | 8.8 | 29 | 33.2 | 6.7
60 | 1688 | 278.5 | 6 | 8.4 | 29 | 32.6 | 6.6
50 | 1406 | 235.3 | 6 | 8 | 29 | 32 | 6
40 | 1125 | 196.2 | 6 | 7.6 | 29 | 31.4 | 5.7
30 | 843.9 | 158.4 | 6 | 7.2 | 29 | 30.8 | 5.3
20 | 562.6 | 120.9 | 6 | 6.8 | 29 | 30.2 | 4.7
15 | 421.9 | 101.3 | 6 | 6.6 | 29 | 29.9 | 4.2
100 | 2813 | 460.1 | 6 | 10 | 28 | 33.9 | 6.1
90 | 2532 | 405.8 | 6 | 9.6 | 28 | 33.3 | 6.2
80 | 2250 | 355 | 6 | 9.2 | 28 | 32.7 | 6.3
70 | 1969 | 309.3 | 6 | 8.8 | 28 | 32.1 | 6.4
60 | 1688 | 268 | 6 | 8.4 | 28 | 31.6 | 6.3
50 | 1406 | 226.3 | 6 | 8 | 28 | 31 | 6.2
40 | 1125 | 188.5 | 6 | 7.6 | 28 | 30.4 | 6
30 | 843.9 | 151.7 | 6 | 7.2 | 28 | 29.8 | 5.6
20 | 562.6 | 115.6 | 6 | 6.8 | 28 | 29.2 | 4.9
15 | 421.9 | 96.96 | 6 | 6.6 | 28 | 28.9 | 4.4
100 | 2813 | 443.3 | 6 | 10 | 27 | 32.9 | 6.3
90 | 2532 | 388 | 6 | 9.6 | 27 | 32.3 | 6.5
80 | 2250 | 342.6 | 6 | 9.2 | 27 | 31.7 | 6.6
70 | 1969 | 296 | 6 | 8.8 | 27 | 31.1 | 6.7
60 | 1688 | 257.1 | 6 | 8.4 | 27 | 30.5 | 6.6
50 | 1406 | 216.7 | 6 | 8 | 27 | 29.9 | 6.5
40 | 1125 | 179.9 | 6 | 7.6 | 27 | 29.4 | 6.3
30 | 843.9 | 144.4 | 6 | 7.2 | 27 | 28.8 | 5.8
20 | 562.6 | 110 | 6 | 6.8 | 27 | 28.2 | 5.1
15 | 421.9 | 92.45 | 6 | 6.6 | 27 | 27.9 | 4.6
100 | 2813 | 427.3 | 6 | 10 | 26 | 32 | 6.6
90 | 2532 | 372.7 | 6 | 9.6 | 26 | 31.4 | 6.8
80 | 2250 | 329.6 | 6 | 9.2 | 26 | 30.8 | 6.8
70 | 1969 | 284.9 | 6 | 8.8 | 26 | 30.2 | 6.9
60 | 1688 | 246.7 | 6 | 8.4 | 26 | 29.6 | 6.8
50 | 1406 | 210.1 | 6 | 8 | 26 | 29 | 6.7
40 | 1125 | 171.6 | 6 | 7.6 | 26 | 28.4 | 6.6
30 | 843.9 | 137.6 | 6 | 7.2 | 26 | 27.8 | 6.1
20 | 562.6 | 104.8 | 6 | 6.8 | 26 | 27.2 | 5.4
15 | 421.9 | 88.18 | 6 | 6.6 | 26 | 26.9 | 4.8
100 | 2813 | 409.6 | 6 | 10 | 25 | 31 | 6.9
90 | 2532 | 357.7 | 6 | 9.6 | 25 | 30.4 | 7.8
80 | 2250 | 315.9 | 6 | 9.2 | 25 | 29.8 | 7.1
70 | 1969 | 275.9 | 6 | 8.8 | 25 | 29.2 | 7.1
60 | 1688 | 234.6 | 6 | 8.4 | 25 | 28.6 | 7.2
50 | 1406 | 199.2 | 6 | 8 | 25 | 28 | 7.6
40 | 1125 | 163.2 | 6 | 7.6 | 25 | 27.4 | 6.9
30 | 843.9 | 130.8 | 6 | 7.2 | 25 | 26.8 | 6.5
20 | 562.6 | 99.67 | 6 | 6.8 | 25 | 26.2 | 5.6
15 | 421.9 | 83.96 | 6 | 6.6 | 25 | 25.9 | 5.3
100 | 2813 | 393.1 | 6 | 10 | 24 | 29.9 | 7.2
90 | 2532 | 343.8 | 6 | 9.6 | 24 | 29.3 | 7.4
80 | 2250 | 301.7 | 6 | 9.2 | 24 | 28.7 | 7.5
70 | 1969 | 262 | 6 | 8.8 | 24 | 28.1 | 7.5
60 | 1688 | 222.8 | 6 | 8.4 | 24 | 27.5 | 7.6
50 | 1406 | 189 | 6 | 8 | 24 | 27 | 7.4
40 | 1125 | 155 | 6 | 7.6 | 24 | 26.4 | 7.3
30 | 843.9 | 124.2 | 6 | 7.2 | 24 | 25.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.7 | 6 | 6.8 | 24 | 25.2 | 5.9
15 | 421.9 | 79.89 | 6 | 6.6 | 24 | 24.9 | 5.3
100 | 2813 | 377.9 | 6 | 10 | 23 | 28.9 | 7.4
90 | 2532 | 329.8 | 6 | 9.6 | 23 | 28.3 | 7.7
80 | 2250 | 287.7 | 6 | 9.2 | 23 | 27.7 | 7.8
70 | 1969 | 249.1 | 6 | 8.8 | 23 | 27.1 | 7.9
60 | 1688 | 214.1 | 6 | 8.4 | 23 | 26.5 | 7.9
50 | 1406 | 179.2 | 6 | 8 | 23 | 25.9 | 7.9
40 | 1125 | 147.2 | 6 | 7.6 | 23 | 25.4 | 7.6
30 | 843.9 | 117.9 | 6 | 7.2 | 23 | 24.8 | 7.2
20 | 562.6 | 89.9 | 6 | 6.8 | 23 | 24.2 | 6.3
15 | 421.9 | 75.96 | 6 | 6.6 | 23 | 23.9 | 5.6
100 | 2813 | 365 | 6 | 10 | 22 | 28 | 7.7
90 | 2532 | 317.2 | 6 | 9.6 | 22 | 27.4 | 8
80 | 2250 | 275.5 | 6 | 9.2 | 22 | 26.8 | 8.2
70 | 1969 | 237.8 | 6 | 8.8 | 22 | 26.2 | 8.3
60 | 1688 | 203.9 | 6 | 8.4 | 22 | 25.6 | 8.3
50 | 1406 | 170.3 | 6 | 8 | 22 | 25 | 8.3
40 | 1125 | 142.6 | 6 | 7.6 | 22 | 24.4 | 7.9
30 | 843.9 | 111.9 | 6 | 7.2 | 22 | 23.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.45 | 6 | 6.8 | 22 | 23.2 | 6.6
15 | 421.9 | 72.32 | 6 | 6.6 | 22 | 22.9 | 5.8
100 | 2813 | 350.4 | 6 | 10 | 21 | 27 | 8.3
90 | 2532 | 303.5 | 6 | 9.6 | 21 | 26.4 | 8.3
80 | 2250 | 262.5 | 6 | 9.2 | 21 | 25.7 | 8.6
70 | 1969 | 225.9 | 6 | 8.8 | 21 | 25.1 | 8.7
60 | 1688 | 193.2 | 6 | 8.4 | 21 | 24.6 | 8.7
50 | 1406 | 161.2 | 6 | 8 | 21 | 24 | 8.7
40 | 1125 | 134.7 | 6 | 7.6 | 21 | 23.4 | 8.4
30 | 843.9 | 106.1 | 6 | 7.2 | 21 | 22.8 | 8
20 | 562.6 | 81.12 | 6 | 6.8 | 21 | 22.2 | 6.9
15 | 421.9 | 68.77 | 6 | 6.6 | 21 | 21.9 | 6.1
100 | 2813 | 336.2 | 6 | 10 | 20 | 25.9 | 8.4
90 | 2532 | 290.2 | 6 | 9.6 | 20 | 25.3 | 8.7
80 | 2250 | 250 | 6 | 9.2 | 20 | 24.7 | 9
70 | 1969 | 214.4 | 6 | 8.8 | 20 | 24.1 | 9.2
60 | 1688 | 182.7 | 6 | 8.4 | 20 | 23.5 | 9.2
50 | 1406 | 152.5 | 6 | 8 | 20 | 22.9 | 9.2
40 | 1125 | 127.3 | 6 | 7.6 | 20 | 22.4 | 8.8
30 | 843.9 | 100.5 | 6 | 7.2 | 20 | 21.8 | 8.4
20 | 562.6 | 76.87 | 6 | 6.8 | 20 | 21.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.3 | 6 | 6.6 | 20 | 20.9 | 6.5
100 | 2813 | 322.4 | 6 | 10 | 19 | 24.9 | 8.7
90 | 2532 | 277.4 | 6 | 9.6 | 19 | 24.3 | 9.1
80 | 2250 | 238.1 | 6 | 9.2 | 19 | 23.7 | 9.5
70 | 1969 | 203.2 | 6 | 8.8 | 19 | 23.1 | 9.7
60 | 1688 | 172 | 6 | 8.4 | 19 | 22.5 | 9.8
50 | 1406 | 145.5 | 6 | 8 | 19 | 21.9 | 9.7
40 | 1125 | 120.1 | 6 | 7.6 | 19 | 21.3 | 9.4
30 | 843.9 | 94.92 | 6 | 7.2 | 19 | 20.8 | 8.9
20 | 562.6 | 72.71 | 6 | 6.8 | 19 | 20.2 | 7.7
15 | 421.9 | 61.89 | 6 | 6.6 | 19 | 19.9 | 6.8
100 | 2813 | 550.1 | 7 | 11 | 34 | 40 | 5.1
90 | 2532 | 486.6 | 7 | 10.6 | 34 | 39.4 | 5.2
80 | 2250 | 430.8 | 7 | 10.2 | 34 | 38.8 | 5.2
70 | 1969 | 381.1 | 7 | 9.8 | 34 | 38.2 | 5.2
60 | 1688 | 330.1 | 7 | 9.4 | 34 | 37.6 | 5.1
50 | 1406 | 282.5 | 7 | 9 | 34 | 37.1 | 5
40 | 1125 | 236 | 7 | 8.6 | 34 | 36.4 | 4.8
30 | 843.9 | 190.1 | 7 | 8.2 | 34 | 35.8 | 4.4
20 | 562.6 | 144.7 | 7 | 7.8 | 34 | 35.3 | 3.9
15 | 421.9 | 120.1 | 7 | 7.6 | 34 | 35 | 3.5
100 | 2813 | 529.1 | 7 | 11 | 33 | 39 | 5.3
90 | 2532 | 468 | 7 | 10.6 | 33 | 38.4 | 5.4
80 | 2250 | 416 | 7 | 10.2 | 33 | 37.8 | 5.4
70 | 1969 | 368.8 | 7 | 9.8 | 33 | 37.2 | 5.3
60 | 1688 | 319.2 | 7 | 9.4 | 33 | 36.6 | 5.3
50 | 1406 | 270.7 | 7 | 9 | 33 | 36 | 5.2
40 | 1125 | 225 | 7 | 8.6 | 33 | 35.4 | 5
30 | 843.9 | 180.9 | 7 | 8.2 | 33 | 34.8 | 4.7
20 | 562.6 | 137.7 | 7 | 7.8 | 33 | 34.2 | 4.8
15 | 421.9 | 115.6 | 7 | 7.6 | 33 | 33.9 | 3.7
100 | 2813 | 509 | 7 | 11 | 32 | 37.9 | 5.5
90 | 2532 | 452.2 | 7 | 10.6 | 32 | 37.3 | 5.6
80 | 2250 | 402.5 | 7 | 10.2 | 32 | 36.7 | 5.6
70 | 1969 | 355.5 | 7 | 9.8 | 32 | 36.1 | 5.5
60 | 1688 | 305.4 | 7 | 9.4 | 32 | 35.6 | 5.5
50 | 1406 | 258.1 | 7 | 9 | 32 | 35 | 5.4
40 | 1125 | 214.3 | 7 | 8.6 | 32 | 34.4 | 5.3
30 | 843.9 | 172.3 | 7 | 8.2 | 32 | 33.8 | 4.9
20 | 562.6 | 131.2 | 7 | 7.8 | 32 | 33.2 | 4.3
15 | 421.9 | 110.2 | 7 | 7.6 | 32 | 32.9 | 3.8
100 | 2813 | 491.2 | 7 | 11 | 31 | 36.9 | 5.7
90 | 2532 | 439.3 | 7 | 10.6 | 31 | 36.3 | 5.8
80 | 2250 | 387.5 | 7 | 10.2 | 31 | 35.7 | 5.8
70 | 1969 | 339.5 | 7 | 9.8 | 31 | 35.1 | 5.8
60 | 1688 | 291.3 | 7 | 9.4 | 31 | 34.5 | 5.8
50 | 1406 | 246.1 | 7 | 9 | 31 | 33.9 | 5.7
40 | 1125 | 204.6 | 7 | 8.6 | 31 | 33.4 | 5.5
30 | 843.9 | 165.2 | 7 | 8.2 | 31 | 32.8 | 5.1
20 | 562.6 | 126.1 | 7 | 7.8 | 31 | 32.2 | 4.5
15 | 421.9 | 105.6 | 7 | 7.6 | 31 | 31.9 | 4
100 | 2813 | 476.7 | 7 | 11 | 30 | 36 | 5.9
90 | 2532 | 423.5 | 7 | 10.6 | 30 | 35.4 | 6
80 | 2250 | 372 | 7 | 10.2 | 30 | 34.8 | 6.5
70 | 1969 | 324.9 | 7 | 9.8 | 30 | 34.2 | 6.6
60 | 1688 | 278.8 | 7 | 9.4 | 30 | 33.6 | 6.5
50 | 1406 | 236.7 | 7 | 9 | 30 | 33 | 5.9
40 | 1125 | 197 | 7 | 8.6 | 30 | 32.4 | 5.7
30 | 843.9 | 159.1 | 7 | 8.2 | 30 | 31.8 | 5.3
20 | 562.6 | 121.4 | 7 | 7.8 | 30 | 31.2 | 4.6
15 | 421.9 | 101.6 | 7 | 7.6 | 30 | 30.9 | 4.2
100 | 2813 | 460.1 | 7 | 11 | 29 | 35 | 6.1
90 | 2532 | 405.5 | 7 | 10.6 | 29 | 34.4 | 6.2
80 | 2250 | 354.9 | 7 | 10.2 | 29 | 33.8 | 6.3
70 | 1969 | 309.8 | 7 | 9.8 | 29 | 33.2 | 6.4
60 | 1688 | 269.1 | 7 | 9.4 | 29 | 32.6 | 6.3
50 | 1406 | 226.8 | 7 | 9 | 29 | 32 | 6.2
40 | 1125 | 189.1 | 7 | 8.6 | 29 | 31.4 | 6
30 | 843.9 | 152.2 | 7 | 8.2 | 29 | 30.8 | 5.5
20 | 562.6 | 116.1 | 7 | 7.8 | 29 | 30.2 | 4.8
15 | 421.9 | 97.22 | 7 | 7.6 | 29 | 29.9 | 4.3
100 | 2813 | 442 | 7 | 11 | 28 | 33.9 | 6.4
90 | 2532 | 387.5 | 7 | 10.6 | 28 | 33.3 | 6.5
80 | 2250 | 339.3 | 7 | 10.2 | 28 | 32.7 | 6.6
70 | 1969 | 296.7 | 7 | 9.8 | 28 | 32.1 | 6.6
60 | 1688 | 258.1 | 7 | 9.4 | 28 | 31.5 | 6.5
50 | 1406 | 217.3 | 7 | 9 | 28 | 31 | 6.5
40 | 1125 | 180.3 | 7 | 8.6 | 28 | 30.4 | 6.2
30 | 843.9 | 144.8 | 7 | 8.2 | 28 | 29.8 | 5.8
20 | 562.6 | 110.4 | 7 | 7.8 | 28 | 29.2 | 6
15 | 421.9 | 92.71 | 7 | 7.6 | 28 | 28.9 | 4.6
100 | 2813 | 423.3 | 7 | 11 | 27 | 32.9 | 6.6
90 | 2532 | 370.9 | 7 | 10.6 | 27 | 32.3 | 6.8
80 | 2250 | 329.5 | 7 | 10.2 | 27 | 31.7 | 6.8
70 | 1969 | 284.5 | 7 | 9.8 | 27 | 31.1 | 6.9
60 | 1688 | 246.5 | 7 | 9.4 | 27 | 30.5 | 6.8
50 | 1406 | 210.2 | 7 | 9 | 27 | 29.9 | 6.7
40 | 1125 | 171.6 | 7 | 8.6 | 27 | 29.4 | 6.6
30 | 843.9 | 137.8 | 7 | 8.2 | 27 | 28.8 | 6.1
20 | 562.6 | 105.2 | 7 | 7.8 | 27 | 28.2 | 5.3
15 | 421.9 | 88.46 | 7 | 7.6 | 27 | 27.9 | 4.8
100 | 2813 | 407.5 | 7 | 11 | 26 | 32 | 6.9
90 | 2532 | 358 | 7 | 10.6 | 26 | 31.4 | 7.7
80 | 2250 | 316.7 | 7 | 10.2 | 26 | 30.8 | 7.1
70 | 1969 | 276.3 | 7 | 9.8 | 26 | 30.2 | 7.1
60 | 1688 | 235.2 | 7 | 9.4 | 26 | 29.6 | 7.2
50 | 1406 | 200 | 7 | 9 | 26 | 29 | 7.3
40 | 1125 | 163.6 | 7 | 8.6 | 26 | 28.4 | 6.9
30 | 843.9 | 131.2 | 7 | 8.2 | 26 | 27.8 | 6.4
20 | 562.6 | 99.99 | 7 | 7.8 | 26 | 27.2 | 5.6
15 | 421.9 | 84.2 | 7 | 7.6 | 26 | 26.9 | 5.1
100 | 2813 | 391.1 | 7 | 11 | 25 | 31 | 7.2
90 | 2532 | 343.9 | 7 | 10.6 | 25 | 30.4 | 7.4
80 | 2250 | 302 | 7 | 10.2 | 25 | 29.8 | 7.5
70 | 1969 | 262.4 | 7 | 9.8 | 25 | 29.2 | 7.5
60 | 1688 | 223.3 | 7 | 9.4 | 25 | 28.6 | 7.6
50 | 1406 | 189.7 | 7 | 9 | 25 | 28 | 7.4
40 | 1125 | 155.4 | 7 | 8.6 | 25 | 27.4 | 7.2
30 | 843.9 | 124.6 | 7 | 8.2 | 25 | 26.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.99 | 7 | 7.8 | 25 | 26.2 | 5.9
15 | 421.9 | 80.12 | 7 | 7.6 | 25 | 25.9 | 5.3
100 | 2813 | 376.1 | 7 | 11 | 24 | 29.9 | 7.5
90 | 2532 | 329.5 | 7 | 10.6 | 24 | 29.3 | 7.7
80 | 2250 | 287.7 | 7 | 10.2 | 24 | 28.7 | 7.8
70 | 1969 | 249.4 | 7 | 9.8 | 24 | 28.1 | 7.9
60 | 1688 | 212.2 | 7 | 9.4 | 24 | 27.5 | 8
50 | 1406 | 179.8 | 7 | 9 | 24 | 27 | 7.8
40 | 1125 | 147.6 | 7 | 8.6 | 24 | 26.4 | 7.6
30 | 843.9 | 118.2 | 7 | 8.2 | 24 | 25.8 | 7.1
20 | 562.6 | 90.18 | 7 | 7.8 | 24 | 25.2 | 6.2
15 | 421.9 | 76.18 | 7 | 7.6 | 24 | 24.9 | 5.5
100 | 2813 | 361.4 | 7 | 11 | 23 | 28.9 | 7.8
90 | 2532 | 315.1 | 7 | 10.6 | 23 | 28.3 | 8.4
80 | 2250 | 274.1 | 7 | 10.2 | 23 | 27.7 | 8.2
70 | 1969 | 237 | 7 | 9.8 | 23 | 27.1 | 8.3
60 | 1688 | 203.1 | 7 | 9.4 | 23 | 26.5 | 8.3
50 | 1406 | 170.3 | 7 | 9 | 23 | 25.9 | 8.3
40 | 1125 | 142.8 | 7 | 8.6 | 23 | 25.4 | 7.9
30 | 843.9 | 112 | 7 | 8.2 | 23 | 24.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.62 | 7 | 7.8 | 23 | 24.2 | 6.6
15 | 421.9 | 72.48 | 7 | 7.6 | 23 | 23.9 | 5.8
100 | 2813 | 348.2 | 7 | 11 | 22 | 28 | 8.8
90 | 2532 | 302.5 | 7 | 10.6 | 22 | 27.4 | 8.4
80 | 2250 | 262.2 | 7 | 10.2 | 22 | 26.8 | 8.6
70 | 1969 | 226 | 7 | 9.8 | 22 | 26.2 | 8.7
60 | 1688 | 192.9 | 7 | 9.4 | 22 | 25.6 | 8.7
50 | 1406 | 161.7 | 7 | 9 | 22 | 25 | 8.7
40 | 1125 | 135.3 | 7 | 8.6 | 22 | 24.4 | 8.3
30 | 843.9 | 106.4 | 7 | 8.2 | 22 | 23.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.38 | 7 | 7.8 | 22 | 23.2 | 6.9
15 | 421.9 | 68.98 | 7 | 7.6 | 22 | 22.9 | 6.1
100 | 2813 | 333.8 | 7 | 11 | 21 | 27 | 8.4
90 | 2532 | 289 | 7 | 10.6 | 21 | 26.4 | 8.8
80 | 2250 | 249.5 | 7 | 10.2 | 21 | 25.7 | 9.2
70 | 1969 | 214.3 | 7 | 9.8 | 21 | 25.1 | 9.2
60 | 1688 | 182.4 | 7 | 9.4 | 21 | 24.5 | 9.3
50 | 1406 | 152.9 | 7 | 9 | 21 | 24 | 9.2
40 | 1125 | 127.8 | 7 | 8.6 | 21 | 23.4 | 8.8
30 | 843.9 | 100.7 | 7 | 8.2 | 21 | 22.8 | 8.4
20 | 562.6 | 77.1 | 7 | 7.8 | 21 | 22.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.5 | 7 | 7.6 | 21 | 21.9 | 6.4
100 | 2813 | 319.9 | 7 | 11 | 20 | 25.9 | 8.8
90 | 2532 | 276.1 | 7 | 10.6 | 20 | 25.3 | 9.2
80 | 2250 | 237.4 | 7 | 10.2 | 20 | 24.7 | 9.5
70 | 1969 | 203 | 7 | 9.8 | 20 | 24.1 | 9.7
60 | 1688 | 172.3 | 7 | 9.4 | 20 | 23.5 | 9.8
50 | 1406 | 145.9 | 7 | 9 | 20 | 22.9 | 9.6
40 | 1125 | 120.5 | 7 | 8.6 | 20 | 22.4 | 9.3
30 | 843.9 | 95.15 | 7 | 8.2 | 20 | 21.8 | 8.9
20 | 562.6 | 72.93 | 7 | 7.8 | 20 | 21.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.7 | 7 | 7.6 | 20 | 20.9 | 6.8
100 | 2813 | 306.5 | 7 | 11 | 19 | 24.9 | 9.2
90 | 2532 | 263.7 | 7 | 10.6 | 19 | 24.3 | 9.6
80 | 2250 | 225.9 | 7 | 10.2 | 19 | 23.7 | 10
70 | 1969 | 192.2 | 7 | 9.8 | 19 | 23.1 | 10.2
60 | 1688 | 162.6 | 7 | 9.4 | 19 | 22.5 | 10.4
50 | 1406 | 137.2 | 7 | 9 | 19 | 21.9 | 10.3
40 | 1125 | 113.4 | 7 | 8.6 | 19 | 21.3 | 9.9
30 | 843.9 | 92.82 | 7 | 8.2 | 19 | 20.8 | 9.9
20 | 562.6 | 68.88 | 7 | 7.8 | 19 | 20.2 | 8.2
15 | 421.9 | 58.83 | 7 | 7.6 | 19 | 19.9 | 7.2
100 | 2813 | 528.9 | 8 | 12 | 34 | 40 | 5.3
90 | 2532 | 468.9 | 8 | 11.6 | 34 | 39.4 | 5.4
80 | 2250 | 417.8 | 8 | 11.2 | 34 | 38.8 | 5.4
70 | 1969 | 370.8 | 8 | 10.8 | 34 | 38.2 | 5.3
60 | 1688 | 320.1 | 8 | 10.4 | 34 | 37.6 | 5.3
50 | 1406 | 271.2 | 8 | 10 | 34 | 37.1 | 5.2
40 | 1125 | 225.5 | 8 | 9.6 | 34 | 36.4 | 5
30 | 843.9 | 181.4 | 8 | 9.2 | 34 | 35.8 | 4.7
20 | 562.6 | 138.1 | 8 | 8.8 | 34 | 35.2 | 4.7
15 | 421.9 | 115.9 | 8 | 8.6 | 34 | 35 | 3.6
100 | 2813 | 509.7 | 8 | 12 | 33 | 39 | 5.5
90 | 2532 | 453.4 | 8 | 11.6 | 33 | 38.4 | 5.6
80 | 2250 | 404.1 | 8 | 11.2 | 33 | 37.8 | 5.6
70 | 1969 | 356.6 | 8 | 10.8 | 33 | 37.2 | 5.5
60 | 1688 | 305.9 | 8 | 10.4 | 33 | 36.6 | 5.5
50 | 1406 | 258.5 | 8 | 10 | 33 | 36 | 5.4
40 | 1125 | 214.8 | 8 | 9.6 | 33 | 35.4 | 5.2
30 | 843.9 | 172.8 | 8 | 9.2 | 33 | 34.8 | 4.9
20 | 562.6 | 131.7 | 8 | 8.8 | 33 | 34.2 | 4.3
15 | 421.9 | 110.4 | 8 | 8.6 | 33 | 33.9 | 3.8
100 | 2813 | 492.3 | 8 | 12 | 32 | 37.9 | 5.7
90 | 2532 | 438.3 | 8 | 11.6 | 32 | 37.3 | 5.8
80 | 2250 | 388.2 | 8 | 11.2 | 32 | 36.7 | 5.8
70 | 1969 | 340.2 | 8 | 10.8 | 32 | 36.1 | 5.8
60 | 1688 | 291.7 | 8 | 10.4 | 32 | 35.6 | 5.8
50 | 1406 | 246.6 | 8 | 10 | 32 | 35 | 5.7
40 | 1125 | 205.3 | 8 | 9.6 | 32 | 34.4 | 5.5
30 | 843.9 | 165.9 | 8 | 9.2 | 32 | 33.8 | 5.9
20 | 562.6 | 126.6 | 8 | 8.8 | 32 | 33.2 | 4.4
15 | 421.9 | 105.9 | 8 | 8.6 | 32 | 32.9 | 4
100 | 2813 | 475.5 | 8 | 12 | 31 | 36.9 | 5.9
90 | 2532 | 422.7 | 8 | 11.6 | 31 | 36.3 | 6
80 | 2250 | 370.7 | 8 | 11.2 | 31 | 35.7 | 6.7
70 | 1969 | 324.2 | 8 | 10.8 | 31 | 35.1 | 6.7
60 | 1688 | 278.4 | 8 | 10.4 | 31 | 34.5 | 6.6
50 | 1406 | 236.2 | 8 | 10 | 31 | 33.9 | 6
40 | 1125 | 197.5 | 8 | 9.6 | 31 | 33.4 | 5.7
30 | 843.9 | 159.6 | 8 | 9.2 | 31 | 32.8 | 5.3
20 | 562.6 | 121.7 | 8 | 8.8 | 31 | 32.2 | 4.6
15 | 421.9 | 101.9 | 8 | 8.6 | 31 | 31.9 | 4.1
100 | 2813 | 459.5 | 8 | 12 | 30 | 36 | 6.1
90 | 2532 | 406 | 8 | 11.6 | 30 | 35.4 | 6.2
80 | 2250 | 355.3 | 8 | 11.2 | 30 | 34.8 | 6.3
70 | 1969 | 310.5 | 8 | 10.8 | 30 | 34.2 | 6.3
60 | 1688 | 270.2 | 8 | 10.4 | 30 | 33.6 | 6.2
50 | 1406 | 227.5 | 8 | 10 | 30 | 33 | 6.2
40 | 1125 | 189.7 | 8 | 9.6 | 30 | 32.4 | 5.9
30 | 843.9 | 152.6 | 8 | 9.2 | 30 | 31.8 | 5.5
20 | 562.6 | 116.3 | 8 | 8.8 | 30 | 31.2 | 4.8
15 | 421.9 | 97.48 | 8 | 8.6 | 30 | 30.9 | 4.3
100 | 2813 | 440.5 | 8 | 12 | 29 | 35 | 6.4
90 | 2532 | 387.6 | 8 | 11.6 | 29 | 34.4 | 6.5
80 | 2250 | 339.6 | 8 | 11.2 | 29 | 33.8 | 6.6
70 | 1969 | 297.6 | 8 | 10.8 | 29 | 33.2 | 6.6
60 | 1688 | 259.2 | 8 | 10.4 | 29 | 32.6 | 6.5
50 | 1406 | 217.7 | 8 | 10 | 29 | 32 | 6.5
40 | 1125 | 180.8 | 8 | 9.6 | 29 | 31.4 | 6.2
30 | 843.9 | 145.3 | 8 | 9.2 | 29 | 30.8 | 5.8
20 | 562.6 | 110.7 | 8 | 8.8 | 29 | 30.2 | 5.8
15 | 421.9 | 93.7 | 8 | 8.6 | 29 | 29.9 | 4.5
100 | 2813 | 421.4 | 8 | 12 | 28 | 33.9 | 6.7
90 | 2532 | 371.5 | 8 | 11.6 | 28 | 33.3 | 6.8
80 | 2250 | 330.8 | 8 | 11.2 | 28 | 32.7 | 6.8
70 | 1969 | 285.2 | 8 | 10.8 | 28 | 32.1 | 6.9
60 | 1688 | 246.4 | 8 | 10.4 | 28 | 31.5 | 6.9
50 | 1406 | 211 | 8 | 10 | 28 | 31 | 6.7
40 | 1125 | 172 | 8 | 9.6 | 28 | 30.4 | 6.5
30 | 843.9 | 138.2 | 8 | 9.2 | 28 | 29.8 | 6.1
20 | 562.6 | 105.4 | 8 | 8.8 | 28 | 29.2 | 5.3
15 | 421.9 | 88.59 | 8 | 8.6 | 28 | 28.9 | 4.8
100 | 2813 | 403.7 | 8 | 12 | 27 | 32.9 | 7
90 | 2532 | 357 | 8 | 11.6 | 27 | 32.3 | 7.9
80 | 2250 | 315.9 | 8 | 11.2 | 27 | 31.7 | 7.1
70 | 1969 | 275.4 | 8 | 10.8 | 27 | 31.1 | 7.2
60 | 1688 | 234 | 8 | 10.4 | 27 | 30.5 | 7.2
50 | 1406 | 200.1 | 8 | 10 | 27 | 29.9 | 7.3
40 | 1125 | 163.6 | 8 | 9.6 | 27 | 29.4 | 6.9
30 | 843.9 | 131.5 | 8 | 9.2 | 27 | 28.8 | 6.4
20 | 562.6 | 100.2 | 8 | 8.8 | 27 | 28.2 | 5.6
15 | 421.9 | 84.48 | 8 | 8.6 | 27 | 27.9 | 5
100 | 2813 | 389.8 | 8 | 12 | 26 | 32 | 7.2
90 | 2532 | 344.1 | 8 | 11.6 | 26 | 31.4 | 7.4
80 | 2250 | 302.3 | 8 | 11.2 | 26 | 30.8 | 7.4
70 | 1969 | 262.7 | 8 | 10.8 | 26 | 30.2 | 7.5
60 | 1688 | 223.2 | 8 | 10.4 | 26 | 29.6 | 7.6
50 | 1406 | 190.4 | 8 | 10 | 26 | 29 | 7.4
40 | 1125 | 155.8 | 8 | 9.6 | 26 | 28.4 | 7.2
30 | 843.9 | 124.9 | 8 | 9.2 | 26 | 27.8 | 6.8
20 | 562.6 | 95.29 | 8 | 8.8 | 26 | 27.2 | 5.9
15 | 421.9 | 80.35 | 8 | 8.6 | 26 | 26.9 | 5.3
100 | 2813 | 374.8 | 8 | 12 | 25 | 31 | 7.5
90 | 2532 | 329.2 | 8 | 11.6 | 25 | 30.4 | 7.7
80 | 2250 | 287.9 | 8 | 11.2 | 25 | 29.8 | 7.8
70 | 1969 | 249.7 | 8 | 10.8 | 25 | 29.2 | 7.9
60 | 1688 | 212 | 8 | 10.4 | 25 | 28.6 | 8
50 | 1406 | 180.5 | 8 | 10 | 25 | 28 | 7.8
40 | 1125 | 147.9 | 8 | 9.6 | 25 | 27.4 | 7.6
30 | 843.9 | 118.5 | 8 | 9.2 | 25 | 26.8 | 7.1
20 | 562.6 | 90.47 | 8 | 8.8 | 25 | 26.2 | 6.2
15 | 421.9 | 76.41 | 8 | 8.6 | 25 | 25.9 | 5.5
100 | 2813 | 359.7 | 8 | 12 | 24 | 29.9 | 7.8
90 | 2532 | 314.5 | 8 | 11.6 | 24 | 29.3 | 8.5
80 | 2250 | 274.1 | 8 | 11.2 | 24 | 28.7 | 8.2
70 | 1969 | 237.3 | 8 | 10.8 | 24 | 28.1 | 8.3
60 | 1688 | 201.2 | 8 | 10.4 | 24 | 27.5 | 8.4
50 | 1406 | 170.9 | 8 | 10 | 24 | 27 | 8.2
40 | 1125 | 140.3 | 8 | 9.6 | 24 | 26.4 | 8.2
30 | 843.9 | 112.3 | 8 | 9.2 | 24 | 25.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.91 | 8 | 8.8 | 24 | 25.2 | 6.5
15 | 421.9 | 72.7 | 8 | 8.6 | 24 | 24.9 | 5.8
100 | 2813 | 344.8 | 8 | 12 | 23 | 28.9 | 8.2
90 | 2532 | 300.3 | 8 | 11.6 | 23 | 28.3 | 8.4
80 | 2250 | 260.8 | 8 | 11.2 | 23 | 27.7 | 8.6
70 | 1969 | 225.2 | 8 | 10.8 | 23 | 27.1 | 8.7
60 | 1688 | 192.8 | 8 | 10.4 | 23 | 26.5 | 8.8
50 | 1406 | 161.7 | 8 | 10 | 23 | 25.9 | 8.7
40 | 1125 | 135.5 | 8 | 9.6 | 23 | 25.4 | 8.3
30 | 843.9 | 106.5 | 8 | 9.2 | 23 | 24.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.54 | 8 | 8.8 | 23 | 24.2 | 6.9
15 | 421.9 | 69.13 | 8 | 8.6 | 23 | 23.9 | 6.1
100 | 2813 | 331.8 | 8 | 12 | 22 | 28 | 8.5
90 | 2532 | 288.1 | 8 | 11.6 | 22 | 27.4 | 8.8
80 | 2250 | 249.2 | 8 | 11.2 | 22 | 26.8 | 9.3
70 | 1969 | 214.4 | 8 | 10.8 | 22 | 26.2 | 9.2
60 | 1688 | 182.9 | 8 | 10.4 | 22 | 25.6 | 9.2
50 | 1406 | 153.4 | 8 | 10 | 22 | 25 | 9.2
40 | 1125 | 128.4 | 8 | 9.6 | 22 | 24.4 | 8.8
30 | 843.9 | 101 | 8 | 9.2 | 22 | 23.8 | 8.4
20 | 562.6 | 77.34 | 8 | 8.8 | 22 | 23.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.69 | 8 | 8.6 | 22 | 22.9 | 6.4
100 | 2813 | 317.8 | 8 | 12 | 21 | 27 | 8.9
90 | 2532 | 274.9 | 8 | 11.6 | 21 | 26.4 | 9.2
80 | 2250 | 236.8 | 8 | 11.2 | 21 | 25.7 | 9.5
70 | 1969 | 203 | 8 | 10.8 | 21 | 25.1 | 9.7
60 | 1688 | 172.7 | 8 | 10.4 | 21 | 24.5 | 9.8
50 | 1406 | 145 | 8 | 10 | 21 | 24 | 9.7
40 | 1125 | 121 | 8 | 9.6 | 21 | 23.4 | 9.3
30 | 843.9 | 95.4 | 8 | 9.2 | 21 | 22.8 | 8.8
20 | 562.6 | 73.15 | 8 | 8.8 | 21 | 22.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.29 | 8 | 8.6 | 21 | 21.9 | 6.8
100 | 2813 | 304.2 | 8 | 12 | 20 | 25.9 | 9.2
90 | 2532 | 262.4 | 8 | 11.6 | 20 | 25.3 | 9.7
80 | 2250 | 225.1 | 8 | 11.2 | 20 | 24.7 | 10
70 | 1969 | 192.1 | 8 | 10.8 | 20 | 24.1 | 10.3
60 | 1688 | 162.9 | 8 | 10.4 | 20 | 23.5 | 10.4
50 | 1406 | 137.6 | 8 | 10 | 20 | 22.9 | 10.2
40 | 1125 | 113.8 | 8 | 9.6 | 20 | 22.4 | 9.9
30 | 843.9 | 89.92 | 8 | 9.2 | 20 | 21.8 | 9.4
20 | 562.6 | 69.8 | 8 | 8.8 | 20 | 21.2 | 8.1
15 | 421.9 | 59.1 | 8 | 8.6 | 20 | 20.9 | 7.2
100 | 2813 | 291.2 | 8 | 12 | 19 | 24.9 | 9.7
90 | 2532 | 250.4 | 8 | 11.6 | 19 | 24.3 | 10.1
80 | 2250 | 214 | 8 | 11.2 | 19 | 23.7 | 10.5
70 | 1969 | 181.7 | 8 | 10.8 | 19 | 23.1 | 10.8
60 | 1688 | 153.4 | 8 | 10.4 | 19 | 22.5 | 11
50 | 1406 | 129.2 | 8 | 10 | 19 | 21.9 | 10.9
40 | 1125 | 106.8 | 8 | 9.6 | 19 | 21.3 | 10.5
30 | 843.9 | 87.41 | 8 | 9.2 | 19 | 20.8 | 9.7
20 | 562.6 | 65.9 | 8 | 8.8 | 19 | 20.2 | 8.6
15 | 421.9 | 55.67 | 8 | 8.6 | 19 | 19.9 | 7.6
100 | 2813 | 511 | 9 | 13 | 34 | 40 | 5.5
90 | 2532 | 454.8 | 9 | 12.6 | 34 | 39.4 | 5.6
80 | 2250 | 405.5 | 9 | 12.2 | 34 | 38.8 | 5.6
70 | 1969 | 357.7 | 9 | 11.8 | 34 | 38.2 | 5.5
60 | 1688 | 306.2 | 9 | 11.4 | 34 | 37.6 | 5.5
50 | 1406 | 259 | 9 | 11 | 34 | 37 | 5.4
40 | 1125 | 215.3 | 9 | 10.6 | 34 | 36.4 | 5.2
30 | 843.9 | 173.4 | 9 | 10.2 | 34 | 35.8 | 4.9
20 | 562.6 | 132.1 | 9 | 9.8 | 34 | 35.2 | 4.3
15 | 421.9 | 110.7 | 9 | 9.6 | 34 | 34.9 | 3.8
100 | 2813 | 493.3 | 9 | 13 | 33 | 39 | 5.7
90 | 2532 | 439.2 | 9 | 12.6 | 33 | 38.4 | 5.8
80 | 2250 | 388.7 | 9 | 12.2 | 33 | 37.8 | 5.8
70 | 1969 | 341 | 9 | 11.8 | 33 | 37.2 | 5.8
60 | 1688 | 292 | 9 | 11.4 | 33 | 36.6 | 5.8
50 | 1406 | 247.1 | 9 | 11 | 33 | 36 | 5.7
40 | 1125 | 206.1 | 9 | 10.6 | 33 | 35.4 | 5.5
30 | 843.9 | 166.7 | 9 | 10.2 | 33 | 34.8 | 5.6
20 | 562.6 | 127.1 | 9 | 9.8 | 33 | 34.2 | 4.4
15 | 421.9 | 106.3 | 9 | 9.6 | 33 | 33.9 | 4
100 | 2813 | 475.4 | 9 | 13 | 32 | 37.9 | 5.9
90 | 2532 | 421.3 | 9 | 12.6 | 32 | 37.3 | 6.9
80 | 2250 | 371.1 | 9 | 12.2 | 32 | 36.7 | 6.6
70 | 1969 | 324.9 | 9 | 11.8 | 32 | 36.1 | 6.6
60 | 1688 | 278 | 9 | 11.4 | 32 | 35.5 | 6.7
50 | 1406 | 237.1 | 9 | 11 | 32 | 35 | 5.9
40 | 1125 | 198.2 | 9 | 10.6 | 32 | 34.4 | 5.7
30 | 843.9 | 160.2 | 9 | 10.2 | 32 | 33.8 | 5.3
20 | 562.6 | 122.1 | 9 | 9.8 | 32 | 33.2 | 4.6
15 | 421.9 | 102.2 | 9 | 9.6 | 32 | 32.9 | 4.1
100 | 2813 | 456.4 | 9 | 13 | 31 | 36.9 | 6.2
90 | 2532 | 404.9 | 9 | 12.6 | 31 | 36.3 | 6.3
80 | 2250 | 354.1 | 9 | 12.2 | 31 | 35.7 | 6.4
70 | 1969 | 310.2 | 9 | 11.8 | 31 | 35.1 | 6.3
60 | 1688 | 267 | 9 | 11.4 | 31 | 34.5 | 6.3
50 | 1406 | 227.8 | 9 | 11 | 31 | 33.9 | 6.2
40 | 1125 | 189.9 | 9 | 10.6 | 31 | 33.4 | 5.9
30 | 843.9 | 152.8 | 9 | 10.2 | 31 | 32.8 | 5.5
20 | 562.6 | 116.5 | 9 | 9.8 | 31 | 32.2 | 4.8
15 | 421.9 | 97.65 | 9 | 9.6 | 31 | 31.9 | 4.3
100 | 2813 | 439.1 | 9 | 13 | 30 | 36 | 6.4
90 | 2532 | 388.5 | 9 | 12.6 | 30 | 35.4 | 6.5
80 | 2250 | 340.2 | 9 | 12.2 | 30 | 34.8 | 6.6
70 | 1969 | 298.6 | 9 | 11.8 | 30 | 34.2 | 6.6
60 | 1688 | 259.5 | 9 | 11.4 | 30 | 33.6 | 6.5
50 | 1406 | 218.3 | 9 | 11 | 30 | 33 | 6.4
40 | 1125 | 181.3 | 9 | 10.6 | 30 | 32.4 | 6.2
30 | 843.9 | 145.7 | 9 | 10.2 | 30 | 31.8 | 5.8
20 | 562.6 | 111.1 | 9 | 9.8 | 30 | 31.2 | 5.7
15 | 421.9 | 93.22 | 9 | 9.6 | 30 | 30.9 | 4.5
100 | 2813 | 419.9 | 9 | 13 | 29 | 35 | 6.7
90 | 2532 | 372.6 | 9 | 12.6 | 29 | 34.4 | 6.8
80 | 2250 | 332 | 9 | 12.2 | 29 | 33.8 | 6.8
70 | 1969 | 286.1 | 9 | 11.8 | 29 | 33.2 | 6.9
60 | 1688 | 247.2 | 9 | 11.4 | 29 | 32.6 | 6.8
50 | 1406 | 207.8 | 9 | 11 | 29 | 32 | 6.8
40 | 1125 | 172.5 | 9 | 10.6 | 29 | 31.4 | 6.5
30 | 843.9 | 138.6 | 9 | 10.2 | 29 | 30.8 | 6.9
20 | 562.6 | 105.7 | 9 | 9.8 | 29 | 30.2 | 5.3
15 | 421.9 | 88.83 | 9 | 9.6 | 29 | 29.9 | 4.8
100 | 2813 | 402.7 | 9 | 13 | 28 | 33.9 | 7
90 | 2532 | 357.9 | 9 | 12.6 | 28 | 33.3 | 7.7
80 | 2250 | 316.4 | 9 | 12.2 | 28 | 32.7 | 7.1
70 | 1969 | 272.8 | 9 | 11.8 | 28 | 32.1 | 7.2
60 | 1688 | 234.7 | 9 | 11.4 | 28 | 31.5 | 7.2
50 | 1406 | 201.1 | 9 | 11 | 28 | 31 | 7
40 | 1125 | 164 | 9 | 10.6 | 28 | 30.4 | 6.9
30 | 843.9 | 131.7 | 9 | 10.2 | 28 | 29.8 | 6.4
20 | 562.6 | 100.5 | 9 | 9.8 | 28 | 29.2 | 5.6
15 | 421.9 | 84.6 | 9 | 9.6 | 28 | 28.9 | 5
100 | 2813 | 387.3 | 9 | 13 | 27 | 32.9 | 7.3
90 | 2532 | 342.8 | 9 | 12.6 | 27 | 32.3 | 7.4
80 | 2250 | 301.2 | 9 | 12.2 | 27 | 31.7 | 7.5
70 | 1969 | 262 | 9 | 11.8 | 27 | 31.1 | 7.5
60 | 1688 | 223 | 9 | 11.4 | 27 | 30.5 | 7.6
50 | 1406 | 190.5 | 9 | 11 | 27 | 29.9 | 7.4
40 | 1125 | 155.8 | 9 | 10.6 | 27 | 29.4 | 7.2
30 | 843.9 | 125 | 9 | 10.2 | 27 | 28.8 | 6.7
20 | 562.6 | 95.47 | 9 | 9.8 | 27 | 28.2 | 5.9
15 | 421.9 | 80.5 | 9 | 9.6 | 27 | 27.9 | 5.2
100 | 2813 | 373.8 | 9 | 13 | 26 | 32 | 7.5
90 | 2532 | 329 | 9 | 12.6 | 26 | 31.4 | 7.7
80 | 2250 | 288 | 9 | 12.2 | 26 | 30.8 | 7.8
70 | 1969 | 250.1 | 9 | 11.8 | 26 | 30.2 | 7.9
60 | 1688 | 212.5 | 9 | 11.4 | 26 | 29.6 | 7.9
50 | 1406 | 181.1 | 9 | 11 | 26 | 29 | 7.8
40 | 1125 | 148.3 | 9 | 10.6 | 26 | 28.4 | 7.6
30 | 843.9 | 118.9 | 9 | 10.2 | 26 | 27.8 | 7.1
20 | 562.6 | 90.75 | 9 | 9.8 | 26 | 27.2 | 6.2
15 | 421.9 | 76.62 | 9 | 9.6 | 26 | 26.9 | 5.5
100 | 2813 | 358.4 | 9 | 13 | 25 | 31 | 7.8
90 | 2532 | 314.1 | 9 | 12.6 | 25 | 30.4 | 8.6
80 | 2250 | 274 | 9 | 12.2 | 25 | 29.8 | 8.2
70 | 1969 | 237.6 | 9 | 11.8 | 25 | 29.2 | 8.3
60 | 1688 | 201.6 | 9 | 11.4 | 25 | 28.6 | 8.4
50 | 1406 | 171.5 | 9 | 11 | 25 | 28 | 8.2
40 | 1125 | 140.6 | 9 | 10.6 | 25 | 27.4 | 8.4
30 | 843.9 | 112.7 | 9 | 10.2 | 25 | 26.8 | 7.5
20 | 562.6 | 86.19 | 9 | 9.8 | 25 | 26.2 | 6.5
15 | 421.9 | 72.92 | 9 | 9.6 | 25 | 25.9 | 5.8
100 | 2813 | 343.3 | 9 | 13 | 24 | 29.9 | 8.2
90 | 2532 | 299.7 | 9 | 12.6 | 24 | 29.3 | 8.4
80 | 2250 | 260.7 | 9 | 12.2 | 24 | 28.7 | 8.6
70 | 1969 | 225.5 | 9 | 11.8 | 24 | 28.1 | 8.7
60 | 1688 | 193.4 | 9 | 11.4 | 24 | 27.5 | 8.7
50 | 1406 | 162.2 | 9 | 11 | 24 | 26.9 | 8.7
40 | 1125 | 136.1 | 9 | 10.6 | 24 | 26.4 | 8.3
30 | 843.9 | 106.9 | 9 | 10.2 | 24 | 25.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.8 | 9 | 9.8 | 24 | 25.2 | 6.9
15 | 421.9 | 69.33 | 9 | 9.6 | 24 | 24.9 | 6.9
100 | 2813 | 328.6 | 9 | 13 | 23 | 28.9 | 8.6
90 | 2532 | 285.9 | 9 | 12.6 | 23 | 28.3 | 8.9
80 | 2250 | 247.8 | 9 | 12.2 | 23 | 27.7 | 9.8
70 | 1969 | 213.6 | 9 | 11.8 | 23 | 27.1 | 9.2
60 | 1688 | 182.7 | 9 | 11.4 | 23 | 26.5 | 9.2
50 | 1406 | 153.4 | 9 | 11 | 23 | 25.9 | 9.2
40 | 1125 | 128.6 | 9 | 10.6 | 23 | 25.4 | 8.7
30 | 843.9 | 101.1 | 9 | 10.2 | 23 | 24.8 | 8.3
20 | 562.6 | 77.49 | 9 | 9.8 | 23 | 24.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.81 | 9 | 9.6 | 23 | 23.9 | 6.4
100 | 2813 | 315.9 | 9 | 13 | 22 | 28 | 8.9
90 | 2532 | 274 | 9 | 12.6 | 22 | 27.4 | 9.2
80 | 2250 | 236.4 | 9 | 12.2 | 22 | 26.8 | 9.5
70 | 1969 | 203 | 9 | 11.8 | 22 | 26.2 | 9.7
60 | 1688 | 173.1 | 9 | 11.4 | 22 | 25.6 | 9.7
50 | 1406 | 145.4 | 9 | 11 | 22 | 25 | 9.7
40 | 1125 | 121.6 | 9 | 10.6 | 22 | 24.4 | 9.3
30 | 843.9 | 95.65 | 9 | 10.2 | 22 | 23.8 | 8.8
20 | 562.6 | 73.38 | 9 | 9.8 | 22 | 23.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.44 | 9 | 9.6 | 22 | 22.9 | 6.8
100 | 2813 | 302.2 | 9 | 13 | 21 | 27 | 9.3
90 | 2532 | 261.2 | 9 | 12.6 | 21 | 26.4 | 9.7
80 | 2250 | 224.5 | 9 | 12.2 | 21 | 25.7 | 10.2
70 | 1969 | 192.1 | 9 | 11.8 | 21 | 25.1 | 10.3
60 | 1688 | 163.2 | 9 | 11.4 | 21 | 24.5 | 10.3
50 | 1406 | 137.9 | 9 | 11 | 21 | 24 | 10.2
40 | 1125 | 114.3 | 9 | 10.6 | 21 | 23.4 | 9.8
30 | 843.9 | 90.16 | 9 | 10.2 | 21 | 22.8 | 9.4
20 | 562.6 | 69.3 | 9 | 9.8 | 21 | 22.2 | 8.1
15 | 421.9 | 59.2 | 9 | 9.6 | 21 | 21.9 | 7.1
100 | 2813 | 289.2 | 9 | 13 | 20 | 26 | 9.7
90 | 2532 | 249.1 | 9 | 12.6 | 20 | 25.3 | 10.2
80 | 2250 | 213.2 | 9 | 12.2 | 20 | 24.7 | 10.6
70 | 1969 | 181.5 | 9 | 11.8 | 20 | 24.1 | 10.9
60 | 1688 | 153.6 | 9 | 11.4 | 20 | 23.5 | 11
50 | 1406 | 129.5 | 9 | 11 | 20 | 22.9 | 10.9
40 | 1125 | 107.2 | 9 | 10.6 | 20 | 22.4 | 10.5
30 | 843.9 | 87.89 | 9 | 10.2 | 20 | 21.8 | 9.6
20 | 562.6 | 65.27 | 9 | 9.8 | 20 | 21.2 | 8.6
15 | 421.9 | 55.83 | 9 | 9.6 | 20 | 20.9 | 7.6
100 | 2813 | 276.8 | 9 | 13 | 19 | 24.9 | 10.2
90 | 2532 | 237.6 | 9 | 12.6 | 19 | 24.3 | 10.7
80 | 2250 | 202.1 | 9 | 12.2 | 19 | 23.7 | 11.1
70 | 1969 | 171.3 | 9 | 11.8 | 19 | 23.1 | 11.5
60 | 1688 | 144.4 | 9 | 11.4 | 19 | 22.5 | 11.7
50 | 1406 | 121.5 | 9 | 11 | 19 | 21.9 | 11.6
40 | 1125 | 100.3 | 9 | 10.6 | 19 | 21.3 | 11.2
30 | 843.9 | 82.26 | 9 | 10.2 | 19 | 20.8 | 10.3
20 | 562.6 | 61.74 | 9 | 9.8 | 19 | 20.2 | 9.1
15 | 421.9 | 53.8 | 9 | 9.6 | 19 | 19.9 | 8
100 | 2813 | 494.3 | 10 | 14 | 34 | 40 | 5.7
90 | 2532 | 440 | 10 | 13.6 | 34 | 39.4 | 5.8
80 | 2250 | 389.4 | 10 | 13.2 | 34 | 38.8 | 5.8
70 | 1969 | 341.8 | 10 | 12.8 | 34 | 38.2 | 5.8
60 | 1688 | 291.6 | 10 | 12.4 | 34 | 37.6 | 5.8
50 | 1406 | 247.7 | 10 | 12 | 34 | 37 | 5.7
40 | 1125 | 206.9 | 10 | 11.6 | 34 | 36.4 | 5.4
30 | 843.9 | 167.4 | 10 | 11.2 | 34 | 35.8 | 5.4
20 | 562.6 | 127.6 | 10 | 10.8 | 34 | 35.2 | 4.4
15 | 421.9 | 106.6 | 10 | 10.6 | 34 | 34.9 | 4
100 | 2813 | 475.3 | 10 | 14 | 33 | 39 | 5.9
90 | 2532 | 421.4 | 10 | 13.6 | 33 | 38.4 | 6.8
80 | 2250 | 371.5 | 10 | 13.2 | 33 | 37.8 | 6.6
70 | 1969 | 325.7 | 10 | 12.8 | 33 | 37.2 | 6.5
60 | 1688 | 278.7 | 10 | 12.4 | 33 | 36.6 | 6.6
50 | 1406 | 238 | 10 | 12 | 33 | 36 | 5.9
40 | 1125 | 199 | 10 | 11.6 | 33 | 35.4 | 5.7
30 | 843.9 | 160.9 | 10 | 11.2 | 33 | 34.8 | 5.2
20 | 562.6 | 122.5 | 10 | 10.8 | 33 | 34.2 | 4.6
15 | 421.9 | 102.5 | 10 | 10.6 | 33 | 33.9 | 4.1
100 | 2813 | 455.7 | 10 | 14 | 32 | 37.9 | 6.2
90 | 2532 | 402.5 | 10 | 13.6 | 32 | 37.3 | 6.3
80 | 2250 | 354.6 | 10 | 13.2 | 32 | 36.7 | 6.3
70 | 1969 | 311.2 | 10 | 12.8 | 32 | 36.1 | 6.3
60 | 1688 | 267.9 | 10 | 12.4 | 32 | 35.5 | 6.3
50 | 1406 | 228.5 | 10 | 12 | 32 | 35 | 6.2
40 | 1125 | 190.4 | 10 | 11.6 | 32 | 34.4 | 5.9
30 | 843.9 | 153.3 | 10 | 11.2 | 32 | 33.8 | 5.5
20 | 562.6 | 116.8 | 10 | 10.8 | 32 | 33.2 | 4.8
15 | 421.9 | 98.6 | 10 | 10.6 | 32 | 32.9 | 4.3
100 | 2813 | 435.8 | 10 | 14 | 31 | 36.9 | 6.5
90 | 2532 | 388.1 | 10 | 13.6 | 31 | 36.3 | 6.5
80 | 2250 | 339.6 | 10 | 13.2 | 31 | 35.7 | 6.6
70 | 1969 | 298.6 | 10 | 12.8 | 31 | 35.1 | 6.6
60 | 1688 | 259.8 | 10 | 12.4 | 31 | 34.5 | 6.5
50 | 1406 | 218.2 | 10 | 12 | 31 | 33.9 | 6.4
40 | 1125 | 181.3 | 10 | 11.6 | 31 | 33.4 | 6.2
30 | 843.9 | 146.1 | 10 | 11.2 | 31 | 32.8 | 5.8
20 | 562.6 | 111.3 | 10 | 10.8 | 31 | 32.2 | 5.6
15 | 421.9 | 93.38 | 10 | 10.6 | 31 | 31.9 | 4.5
100 | 2813 | 419.2 | 10 | 14 | 30 | 36 | 6.7
90 | 2532 | 374 | 10 | 13.6 | 30 | 35.4 | 6.8
80 | 2250 | 333 | 10 | 13.2 | 30 | 34.8 | 6.8
70 | 1969 | 287 | 10 | 12.8 | 30 | 34.2 | 6.9
60 | 1688 | 248 | 10 | 12.4 | 30 | 33.6 | 6.8
50 | 1406 | 208.3 | 10 | 12 | 30 | 33 | 6.8
40 | 1125 | 173 | 10 | 11.6 | 30 | 32.4 | 6.5
30 | 843.9 | 139 | 10 | 11.2 | 30 | 31.8 | 6.7
20 | 562.6 | 106 | 10 | 10.8 | 30 | 31.2 | 5.3
15 | 421.9 | 89.8 | 10 | 10.6 | 30 | 30.9 | 4.7
100 | 2813 | 402.6 | 10 | 14 | 29 | 35 | 7
90 | 2532 | 358.8 | 10 | 13.6 | 29 | 34.4 | 7.6
80 | 2250 | 317 | 10 | 13.2 | 29 | 33.8 | 7.1
70 | 1969 | 273.4 | 10 | 12.8 | 29 | 33.2 | 7.2
60 | 1688 | 235.5 | 10 | 12.4 | 29 | 32.6 | 7.2
50 | 1406 | 201.8 | 10 | 12 | 29 | 32 | 7
40 | 1125 | 164.4 | 10 | 11.6 | 29 | 31.4 | 6.8
30 | 843.9 | 132.1 | 10 | 11.2 | 29 | 30.8 | 6.4
20 | 562.6 | 100.8 | 10 | 10.8 | 29 | 30.2 | 5.6
15 | 421.9 | 84.83 | 10 | 10.6 | 29 | 29.9 | 5
100 | 2813 | 387.1 | 10 | 14 | 28 | 33.9 | 7.3
90 | 2532 | 343.1 | 10 | 13.6 | 28 | 33.3 | 7.4
80 | 2250 | 301.5 | 10 | 13.2 | 28 | 32.7 | 7.5
70 | 1969 | 262.5 | 10 | 12.8 | 28 | 32.1 | 7.5
60 | 1688 | 223.6 | 10 | 12.4 | 28 | 31.5 | 7.5
50 | 1406 | 191.3 | 10 | 12 | 28 | 31 | 7.4
40 | 1125 | 156.2 | 10 | 11.6 | 28 | 30.4 | 7.2
30 | 843.9 | 125.4 | 10 | 11.2 | 28 | 29.8 | 6.7
20 | 562.6 | 95.77 | 10 | 10.8 | 28 | 29.2 | 5.9
15 | 421.9 | 80.84 | 10 | 10.6 | 28 | 28.9 | 5.2
100 | 2813 | 371.4 | 10 | 14 | 27 | 32.9 | 7.6
90 | 2532 | 327.4 | 10 | 13.6 | 27 | 32.3 | 7.7
80 | 2250 | 286.9 | 10 | 13.2 | 27 | 31.7 | 7.8
70 | 1969 | 249.6 | 10 | 12.8 | 27 | 31.1 | 7.9
60 | 1688 | 212.3 | 10 | 12.4 | 27 | 30.5 | 8
50 | 1406 | 181.3 | 10 | 12 | 27 | 29.9 | 7.8
40 | 1125 | 148.3 | 10 | 11.6 | 27 | 29.4 | 7.6
30 | 843.9 | 119 | 10 | 11.2 | 27 | 28.8 | 7.9
20 | 562.6 | 90.92 | 10 | 10.8 | 27 | 28.2 | 6.2
15 | 421.9 | 76.77 | 10 | 10.6 | 27 | 27.9 | 5.5
100 | 2813 | 357.4 | 10 | 14 | 26 | 32 | 7.9
90 | 2532 | 313.8 | 10 | 13.6 | 26 | 31.4 | 8.7
80 | 2250 | 274.2 | 10 | 13.2 | 26 | 30.8 | 8.2
70 | 1969 | 238 | 10 | 12.8 | 26 | 30.2 | 8.3
60 | 1688 | 202 | 10 | 12.4 | 26 | 29.6 | 8.4
50 | 1406 | 172.1 | 10 | 12 | 26 | 29 | 8.2
40 | 1125 | 140.9 | 10 | 11.6 | 26 | 28.4 | 8
30 | 843.9 | 113.2 | 10 | 11.2 | 26 | 27.8 | 7.5
20 | 562.6 | 86.47 | 10 | 10.8 | 26 | 27.2 | 6.5
15 | 421.9 | 73.17 | 10 | 10.6 | 26 | 26.9 | 5.8
100 | 2813 | 342.1 | 10 | 14 | 25 | 31 | 8.2
90 | 2532 | 299.3 | 10 | 13.6 | 25 | 30.4 | 8.5
80 | 2250 | 260.7 | 10 | 13.2 | 25 | 29.8 | 8.6
70 | 1969 | 225.7 | 10 | 12.8 | 25 | 29.2 | 8.7
60 | 1688 | 191.5 | 10 | 12.4 | 25 | 28.6 | 8.8
50 | 1406 | 162.8 | 10 | 12 | 25 | 28 | 8.6
40 | 1125 | 136.8 | 10 | 11.6 | 25 | 27.4 | 8.2
30 | 843.9 | 107.1 | 10 | 11.2 | 25 | 26.8 | 7.9
20 | 562.6 | 82.6 | 10 | 10.8 | 25 | 26.2 | 6.9
15 | 421.9 | 69.54 | 10 | 10.6 | 25 | 25.9 | 6.7
100 | 2813 | 327.2 | 10 | 14 | 24 | 29.9 | 8.6
90 | 2532 | 285.2 | 10 | 13.6 | 24 | 29.3 | 8.9
80 | 2250 | 247.6 | 10 | 13.2 | 24 | 28.7 | 9.9
70 | 1969 | 213.8 | 10 | 12.8 | 24 | 28.1 | 9.2
60 | 1688 | 183.3 | 10 | 12.4 | 24 | 27.5 | 9.2
50 | 1406 | 153.9 | 10 | 12 | 24 | 26.9 | 9.1
40 | 1125 | 129.2 | 10 | 11.6 | 24 | 26.4 | 8.7
30 | 843.9 | 101.4 | 10 | 11.2 | 24 | 25.8 | 8.3
20 | 562.6 | 77.73 | 10 | 10.8 | 24 | 25.2 | 7.2
15 | 421.9 | 66 | 10 | 10.6 | 24 | 24.9 | 6.4
100 | 2813 | 312.9 | 10 | 14 | 23 | 28.9 | 9
90 | 2532 | 271.8 | 10 | 13.6 | 23 | 28.3 | 9.3
80 | 2250 | 235 | 10 | 13.2 | 23 | 27.7 | 9.6
70 | 1969 | 202.3 | 10 | 12.8 | 23 | 27.1 | 9.7
60 | 1688 | 172.9 | 10 | 12.4 | 23 | 26.5 | 9.8
50 | 1406 | 145.4 | 10 | 12 | 23 | 25.9 | 9.7
40 | 1125 | 121.8 | 10 | 11.6 | 23 | 25.4 | 9.2
30 | 843.9 | 95.71 | 10 | 11.2 | 23 | 24.8 | 8.8
20 | 562.6 | 73.53 | 10 | 10.8 | 23 | 24.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.56 | 10 | 10.6 | 23 | 23.9 | 6.7
100 | 2813 | 300.5 | 10 | 14 | 22 | 28 | 9.4
90 | 2532 | 260.2 | 10 | 13.6 | 22 | 27.4 | 9.7
80 | 2250 | 224 | 10 | 13.2 | 22 | 26.8 | 10.5
70 | 1969 | 192.1 | 10 | 12.8 | 22 | 26.2 | 10.3
60 | 1688 | 163.6 | 10 | 12.4 | 22 | 25.6 | 10.3
50 | 1406 | 137.4 | 10 | 12 | 22 | 25 | 10.2
40 | 1125 | 114.8 | 10 | 11.6 | 22 | 24.4 | 9.8
30 | 843.9 | 90.4 | 10 | 11.2 | 22 | 23.8 | 9.3
20 | 562.6 | 69.51 | 10 | 10.8 | 22 | 23.2 | 8.9
15 | 426.2 | 59.69 | 10 | 10.6 | 22 | 22.9 | 7.1
100 | 2813 | 287.3 | 10 | 14 | 21 | 27 | 9.8
90 | 2532 | 247.9 | 10 | 13.6 | 21 | 26.4 | 10.2
80 | 2250 | 212.4 | 10 | 13.2 | 21 | 25.7 | 10.6
70 | 1969 | 181.4 | 10 | 12.8 | 21 | 25.1 | 10.9
60 | 1688 | 153.9 | 10 | 12.4 | 21 | 24.5 | 11
50 | 1406 | 129.7 | 10 | 12 | 21 | 24 | 10.8
40 | 1125 | 107.6 | 10 | 11.6 | 21 | 23.4 | 10.5
30 | 843.9 | 88.38 | 10 | 11.2 | 21 | 22.8 | 9.5
20 | 562.6 | 65.46 | 10 | 10.8 | 21 | 22.2 | 8.6
15 | 430.4 | 56.56 | 10 | 10.6 | 21 | 21.9 | 7.6
100 | 2813 | 274.8 | 10 | 14 | 20 | 26 | 10.2
90 | 2532 | 236.1 | 10 | 13.6 | 20 | 25.3 | 10.7
80 | 2250 | 201.3 | 10 | 13.2 | 20 | 24.7 | 11.2
70 | 1969 | 171.1 | 10 | 12.8 | 20 | 24.1 | 11.5
60 | 1688 | 144.6 | 10 | 12.4 | 20 | 23.5 | 11.7
50 | 1406 | 120.8 | 10 | 12 | 20 | 22.9 | 11.6
40 | 1125 | 100.6 | 10 | 11.6 | 20 | 22.4 | 11.2
30 | 843.9 | 82.71 | 10 | 11.2 | 20 | 21.8 | 10.2
20 | 562.6 | 61.96 | 10 | 10.8 | 20 | 21.2 | 9.8
15 | 434.7 | 54.6 | 10 | 10.6 | 20 | 20.9 | 8.4
100 | 2813 | 263 | 10 | 14 | 19 | 24.9 | 10.7
90 | 2532 | 224.8 | 10 | 13.6 | 19 | 24.3 | 11.3
80 | 2250 | 190.3 | 10 | 13.2 | 19 | 23.7 | 11.8
70 | 1969 | 160.8 | 10 | 12.8 | 19 | 23.1 | 12.2
60 | 1688 | 135.7 | 10 | 12.4 | 19 | 22.5 | 12.4
50 | 1406 | 113.3 | 10 | 12 | 19 | 21.9 | 12.4
40 | 1125 | 94.65 | 10 | 11.6 | 19 | 21.3 | 11.9
30 | 843.9 | 77.94 | 10 | 11.2 | 19 | 20.8 | 10.8
20 | 562.6 | 59.15 | 10 | 10.8 | 19 | 20.2 | 9.5
16 | 439.1 | 52.7 | 10 | 10.6 | 19 | 19.9 | 8.4
100 | 2813 | 608.9 | 6 | 11 | 34 | 40 | 4.6
90 | 2532 | 536 | 6 | 10.5 | 34 | 39.4 | 4.7
80 | 2250 | 472.1 | 6 | 10 | 34 | 38.8 | 4.8
70 | 1969 | 413 | 6 | 9.5 | 34 | 38.2 | 4.8
60 | 1688 | 353.8 | 6 | 9 | 34 | 37.6 | 4.8
50 | 1406 | 300.5 | 6 | 8.5 | 34 | 37 | 4.7
40 | 1125 | 250.3 | 6 | 8 | 34 | 36.4 | 4.5
30 | 843.9 | 202.7 | 6 | 7.5 | 34 | 35.8 | 4.2
20 | 562.6 | 154.2 | 6 | 7 | 34 | 35.2 | 3.6
15 | 421.9 | 128.3 | 6 | 6.75 | 34 | 35 | 3.3
100 | 2813 | 588.1 | 6 | 11 | 33 | 39 | 4.8
90 | 2532 | 516.8 | 6 | 10.5 | 33 | 38.3 | 4.9
80 | 2250 | 453.9 | 6 | 10 | 33 | 37.7 | 5
70 | 1969 | 396.4 | 6 | 9.5 | 33 | 37.2 | 5
60 | 1688 | 340.5 | 6 | 9 | 33 | 36.6 | 5
50 | 1406 | 290.5 | 6 | 8.5 | 33 | 36 | 4.8
40 | 1125 | 242.5 | 6 | 8 | 33 | 35.4 | 4.6
30 | 843.9 | 196.2 | 6 | 7.5 | 33 | 34.8 | 4.3
20 | 562.6 | 149.1 | 6 | 7 | 33 | 34.2 | 3.8
15 | 421.9 | 124.4 | 6 | 6.75 | 33 | 33.9 | 3.4
100 | 2813 | 567.5 | 6 | 11 | 32 | 37.9 | 5
90 | 2532 | 500.6 | 6 | 10.5 | 32 | 37.3 | 5.6
80 | 2250 | 436 | 6 | 10 | 32 | 36.7 | 5.2
70 | 1969 | 381.2 | 6 | 9.5 | 32 | 36.1 | 5.2
60 | 1688 | 329.2 | 6 | 9 | 32 | 35.5 | 5.1
50 | 1406 | 281.3 | 6 | 8.5 | 32 | 35 | 5
40 | 1125 | 233.4 | 6 | 8 | 32 | 34.4 | 4.8
30 | 843.9 | 187.4 | 6 | 7.5 | 32 | 33.8 | 4.5
20 | 562.6 | 142.2 | 6 | 7 | 32 | 33.2 | 4
15 | 421.9 | 119.3 | 6 | 6.75 | 32 | 32.9 | 3.5
100 | 2813 | 547.1 | 6 | 11 | 31 | 36.9 | 5.1
90 | 2532 | 481.4 | 6 | 10.5 | 31 | 36.3 | 5.3
80 | 2250 | 419.4 | 6 | 10 | 31 | 35.7 | 5.4
70 | 1969 | 368.7 | 6 | 9.5 | 31 | 35.1 | 5.3
60 | 1688 | 318.7 | 6 | 9 | 31 | 34.5 | 5.3
50 | 1406 | 269.4 | 6 | 8.5 | 31 | 33.9 | 5.2
40 | 1125 | 222.6 | 6 | 8 | 31 | 33.4 | 5.6
30 | 843.9 | 178.4 | 6 | 7.5 | 31 | 32.8 | 4.7
20 | 562.6 | 135.5 | 6 | 7 | 31 | 32.2 | 4.2
15 | 421.9 | 113.7 | 6 | 6.75 | 31 | 31.9 | 3.7
100 | 2813 | 529.3 | 6 | 11 | 30 | 36 | 5.3
90 | 2532 | 465.4 | 6 | 10.5 | 30 | 35.4 | 5.4
80 | 2250 | 406.8 | 6 | 10 | 30 | 34.8 | 5.5
70 | 1969 | 357.6 | 6 | 9.5 | 30 | 34.2 | 5.5
60 | 1688 | 306.7 | 6 | 9 | 30 | 33.6 | 5.5
50 | 1406 | 257.7 | 6 | 8.5 | 30 | 33 | 5.5
40 | 1125 | 212.6 | 6 | 8 | 30 | 32.4 | 5.3
30 | 843.9 | 170.4 | 6 | 7.5 | 30 | 31.8 | 5
20 | 562.6 | 129.6 | 6 | 7 | 30 | 31.2 | 4.3
15 | 421.9 | 108.7 | 6 | 6.75 | 30 | 30.9 | 3.9
100 | 2813 | 509.3 | 6 | 11 | 29 | 35 | 5.5
90 | 2532 | 448.9 | 6 | 10.5 | 29 | 34.4 | 5.6
80 | 2250 | 393.5 | 6 | 10 | 29 | 33.7 | 5.7
70 | 1969 | 343 | 6 | 9.5 | 29 | 33.2 | 5.7
60 | 1688 | 292.7 | 6 | 9 | 29 | 32.6 | 5.8
50 | 1406 | 245.7 | 6 | 8.5 | 29 | 32 | 5.7
40 | 1125 | 203.1 | 6 | 8 | 29 | 31.4 | 5.5
30 | 843.9 | 163.7 | 6 | 7.5 | 29 | 30.8 | 5.2
20 | 562.6 | 124.9 | 6 | 7 | 29 | 30.2 | 4.5
15 | 421.9 | 104.7 | 6 | 6.75 | 29 | 29.9 | 4.3
100 | 2813 | 489.9 | 6 | 11 | 28 | 33.9 | 5.7
90 | 2532 | 433 | 6 | 10.5 | 28 | 33.3 | 5.8
80 | 2250 | 378.2 | 6 | 10 | 28 | 32.7 | 6
70 | 1969 | 327.2 | 6 | 9.5 | 28 | 32.1 | 6.2
60 | 1688 | 281.4 | 6 | 9 | 28 | 31.5 | 6
50 | 1406 | 235.1 | 6 | 8.5 | 28 | 30.9 | 6
40 | 1125 | 195.4 | 6 | 8 | 28 | 30.4 | 5.8
30 | 843.9 | 157.4 | 6 | 7.5 | 28 | 29.8 | 5.4
20 | 562.6 | 120 | 6 | 7 | 28 | 29.2 | 4.7
15 | 421.9 | 100.7 | 6 | 6.75 | 28 | 28.9 | 4.2
100 | 2813 | 473.9 | 6 | 11 | 27 | 32.9 | 5.9
90 | 2532 | 416.6 | 6 | 10.5 | 27 | 32.3 | 6.8
80 | 2250 | 361.6 | 6 | 10 | 27 | 31.7 | 6.2
70 | 1969 | 312.1 | 6 | 9.5 | 27 | 31.9 | 6.3
60 | 1688 | 268.6 | 6 | 9 | 27 | 30.5 | 6.3
50 | 1406 | 225.9 | 6 | 8.5 | 27 | 29.9 | 6.2
40 | 1125 | 187.4 | 6 | 8 | 27 | 29.3 | 6.4
30 | 843.9 | 150.3 | 6 | 7.5 | 27 | 28.8 | 5.6
20 | 562.6 | 114.3 | 6 | 7 | 27 | 28.2 | 4.9
15 | 421.9 | 96.3 | 6 | 6.75 | 27 | 27.9 | 4.4
100 | 2813 | 459.9 | 6 | 11 | 26 | 32 | 6.1
90 | 2532 | 401.2 | 6 | 10.5 | 26 | 31.4 | 6.3
80 | 2250 | 349.5 | 6 | 10 | 26 | 30.8 | 6.4
70 | 1969 | 299.5 | 6 | 9.5 | 26 | 30.2 | 6.6
60 | 1688 | 258.6 | 6 | 9 | 26 | 29.6 | 6.5
50 | 1406 | 217.1 | 6 | 8.5 | 26 | 29 | 6.5
40 | 1125 | 179.1 | 6 | 8 | 26 | 28.4 | 6.3
30 | 843.9 | 143.4 | 6 | 7.5 | 26 | 27.8 | 5.9
20 | 562.6 | 109.1 | 6 | 7 | 26 | 27.2 | 5.2
15 | 421.9 | 91.73 | 6 | 6.75 | 26 | 26.9 | 4.6
100 | 2813 | 443.9 | 6 | 11 | 25 | 31 | 6.3
90 | 2532 | 383.6 | 6 | 10.5 | 25 | 30.4 | 6.6
80 | 2250 | 334.6 | 6 | 10 | 25 | 29.7 | 6.7
70 | 1969 | 287.4 | 6 | 9.5 | 25 | 29.1 | 6.9
60 | 1688 | 247.5 | 6 | 9 | 25 | 28.5 | 6.8
50 | 1406 | 209.6 | 6 | 8.5 | 25 | 28 | 6.7
40 | 1125 | 170.5 | 6 | 8 | 25 | 27.4 | 6.6
30 | 843.9 | 136.5 | 6 | 7.5 | 25 | 26.8 | 6.2
20 | 562.6 | 103.8 | 6 | 7 | 25 | 26.2 | 5.4
15 | 421.9 | 87.46 | 6 | 6.75 | 25 | 25.9 | 4.8
100 | 2813 | 427 | 6 | 11 | 24 | 29.9 | 6.6
90 | 2532 | 367.1 | 6 | 10.5 | 24 | 29.3 | 6.9
80 | 2250 | 321.1 | 6 | 10 | 24 | 28.7 | 7.8
70 | 1969 | 278.7 | 6 | 9.5 | 24 | 28.1 | 7.6
60 | 1688 | 235.6 | 6 | 9 | 24 | 27.5 | 7.2
50 | 1406 | 198.9 | 6 | 8.5 | 24 | 26.9 | 7.7
40 | 1125 | 162.2 | 6 | 8 | 24 | 26.4 | 6.9
30 | 843.9 | 129.8 | 6 | 7.5 | 24 | 25.8 | 6.5
20 | 562.6 | 98.77 | 6 | 7 | 24 | 25.2 | 5.7
15 | 421.9 | 83.34 | 6 | 6.75 | 24 | 24.9 | 5.6
100 | 2813 | 409.9 | 6 | 11 | 23 | 28.9 | 6.9
90 | 2532 | 353.7 | 6 | 10.5 | 23 | 28.3 | 7.2
80 | 2250 | 307.6 | 6 | 10 | 23 | 27.7 | 7.3
70 | 1969 | 264.9 | 6 | 9.5 | 23 | 27.9 | 7.4
60 | 1688 | 223.9 | 6 | 9 | 23 | 26.5 | 7.5
50 | 1406 | 188.7 | 6 | 8.5 | 23 | 25.9 | 7.5
40 | 1125 | 154.2 | 6 | 8 | 23 | 25.3 | 7.3
30 | 843.9 | 123.3 | 6 | 7.5 | 23 | 24.8 | 6.8
20 | 562.6 | 93.91 | 6 | 7 | 23 | 24.2 | 6
15 | 421.9 | 79.36 | 6 | 6.75 | 23 | 23.9 | 5.3
100 | 2813 | 395.5 | 7 | 12 | 22 | 28 | 7.1
90 | 2532 | 341.5 | 7 | 11.5 | 22 | 27.4 | 7.4
80 | 2250 | 294.9 | 7 | 11 | 22 | 26.8 | 7.6
70 | 1969 | 253.1 | 7 | 10.5 | 22 | 26.2 | 7.8
60 | 1688 | 215.9 | 7 | 10 | 22 | 25.6 | 7.8
50 | 1406 | 179.6 | 7 | 9.5 | 22 | 25 | 7.8
40 | 1125 | 149.8 | 7 | 9 | 22 | 24.4 | 7.5
30 | 843.9 | 117.3 | 7 | 8.5 | 22 | 23.8 | 7.2
20 | 562.6 | 89.34 | 7 | 8 | 22 | 23.2 | 6.3
15 | 421.9 | 75.64 | 7 | 7.75 | 22 | 22.9 | 5.6
100 | 2813 | 380.5 | 7 | 12 | 21 | 27 | 7.4
90 | 2532 | 327.8 | 7 | 11.5 | 21 | 26.4 | 7.7
80 | 2250 | 281.4 | 7 | 11 | 21 | 25.7 | 8
70 | 1969 | 240.7 | 7 | 10.5 | 21 | 25.1 | 8.2
60 | 1688 | 205 | 7 | 10 | 21 | 24.5 | 8.2
50 | 1406 | 170.3 | 7 | 9.5 | 21 | 23.9 | 8.3
40 | 1125 | 141.7 | 7 | 9 | 21 | 23.4 | 7.9
30 | 843.9 | 111.3 | 7 | 8.5 | 21 | 22.8 | 7.6
20 | 562.6 | 84.96 | 7 | 8 | 21 | 22.2 | 6.6
15 | 421.9 | 72.7 | 7 | 7.75 | 21 | 21.9 | 5.9
100 | 2813 | 366.2 | 7 | 12 | 20 | 25.9 | 7.7
90 | 2532 | 314.2 | 7 | 11.5 | 20 | 25.3 | 8.6
80 | 2250 | 268.4 | 7 | 11 | 20 | 24.7 | 8.4
70 | 1969 | 228.8 | 7 | 10.5 | 20 | 24.1 | 8.6
60 | 1688 | 194.3 | 7 | 10 | 20 | 23.5 | 8.7
50 | 1406 | 161.3 | 7 | 9.5 | 20 | 22.9 | 8.7
40 | 1125 | 134 | 7 | 9 | 20 | 22.3 | 8.4
30 | 843.9 | 105.6 | 7 | 8.5 | 20 | 21.8 | 8
20 | 562.6 | 80.68 | 7 | 8 | 20 | 21.2 | 7
15 | 421.9 | 68.57 | 7 | 7.75 | 20 | 20.9 | 6.2
100 | 2813 | 351.9 | 7 | 12 | 19 | 24.9 | 8
90 | 2532 | 300.9 | 7 | 11.5 | 19 | 24.3 | 8.4
80 | 2250 | 255.9 | 7 | 11 | 19 | 23.7 | 8.8
70 | 1969 | 217.3 | 7 | 10.5 | 19 | 23.8 | 9.6
60 | 1688 | 183.9 | 7 | 10 | 19 | 22.5 | 9.2
50 | 1406 | 152.7 | 7 | 9.5 | 19 | 21.9 | 9.2
40 | 1125 | 126.7 | 7 | 9 | 19 | 21.3 | 8.9
30 | 843.9 | 99.99 | 7 | 8.5 | 19 | 20.8 | 8.4
20 | 562.6 | 76.48 | 7 | 8 | 19 | 20.2 | 7.4
15 | 421.9 | 65.15 | 7 | 7.75 | 19 | 19.9 | 6.5
100 | 2813 | 587.7 | 7 | 12 | 34 | 40 | 4.8
90 | 2532 | 517 | 7 | 11.5 | 34 | 39.4 | 4.9
80 | 2250 | 454.7 | 7 | 11 | 34 | 38.8 | 4.9
70 | 1969 | 397.4 | 7 | 10.5 | 34 | 38.2 | 5
60 | 1688 | 341.7 | 7 | 10 | 34 | 37.6 | 4.9
50 | 1406 | 291.1 | 7 | 9.5 | 34 | 37 | 4.8
40 | 1125 | 243.7 | 7 | 9 | 34 | 36.4 | 4.6
30 | 843.9 | 196.9 | 7 | 8.5 | 34 | 35.8 | 4.3
20 | 562.6 | 149.5 | 7 | 8 | 34 | 35.2 | 3.8
15 | 421.9 | 124.8 | 7 | 7.75 | 34 | 35 | 3.4
100 | 2813 | 566.8 | 7 | 12 | 33 | 39 | 5
90 | 2532 | 497.7 | 7 | 11.5 | 33 | 38.4 | 5.9
80 | 2250 | 436.7 | 7 | 11 | 33 | 37.7 | 5.2
70 | 1969 | 382.8 | 7 | 10.5 | 33 | 37.2 | 5.1
60 | 1688 | 330.5 | 7 | 10 | 33 | 36.6 | 5.1
50 | 1406 | 281.8 | 7 | 9.5 | 33 | 36 | 5
40 | 1125 | 234 | 7 | 9 | 33 | 35.4 | 4.8
30 | 843.9 | 187.8 | 7 | 8.5 | 33 | 34.8 | 4.5
20 | 562.6 | 142.6 | 7 | 8 | 33 | 34.2 | 3.9
15 | 421.9 | 119.5 | 7 | 7.75 | 33 | 33.9 | 3.5
100 | 2813 | 546 | 7 | 12 | 32 | 37.9 | 5.2
90 | 2532 | 478.5 | 7 | 11.5 | 32 | 37.3 | 5.3
80 | 2250 | 420.6 | 7 | 11 | 32 | 36.7 | 5.4
70 | 1969 | 370.5 | 7 | 10.5 | 32 | 36.1 | 5.3
60 | 1688 | 319.7 | 7 | 10 | 32 | 35.5 | 5.3
50 | 1406 | 269.8 | 7 | 9.5 | 32 | 35 | 5.2
40 | 1125 | 223 | 7 | 9 | 32 | 34.4 | 5.5
30 | 843.9 | 178.8 | 7 | 8.5 | 32 | 33.8 | 4.7
20 | 562.6 | 135.8 | 7 | 8 | 32 | 33.2 | 4.1
15 | 421.9 | 114 | 7 | 7.75 | 32 | 32.9 | 3.7
100 | 2813 | 525.4 | 7 | 12 | 31 | 36.9 | 5.4
90 | 2532 | 465.2 | 7 | 11.5 | 31 | 36.3 | 5.4
80 | 2250 | 407 | 7 | 11 | 31 | 35.7 | 5.5
70 | 1969 | 357.7 | 7 | 10.5 | 31 | 35.1 | 5.5
60 | 1688 | 306.1 | 7 | 10 | 31 | 34.5 | 5.5
50 | 1406 | 257.3 | 7 | 9.5 | 31 | 33.9 | 5.5
40 | 1125 | 212.6 | 7 | 9 | 31 | 33.4 | 5.3
30 | 843.9 | 170.7 | 7 | 8.5 | 31 | 32.8 | 4.9
20 | 562.6 | 130 | 7 | 8 | 31 | 32.2 | 4.3
15 | 421.9 | 108.9 | 7 | 7.75 | 31 | 31.9 | 3.9
100 | 2813 | 507.6 | 7 | 12 | 30 | 36 | 5.5
90 | 2532 | 450.2 | 7 | 11.5 | 30 | 35.4 | 5.6
80 | 2250 | 394.6 | 7 | 11 | 30 | 34.8 | 5.7
70 | 1969 | 343.7 | 7 | 10.5 | 30 | 34.2 | 5.7
60 | 1688 | 293 | 7 | 10 | 30 | 33.6 | 5.8
50 | 1406 | 246.1 | 7 | 9.5 | 30 | 33 | 5.7
40 | 1125 | 203.8 | 7 | 9 | 30 | 32.4 | 5.5
30 | 843.9 | 164.4 | 7 | 8.5 | 30 | 31.8 | 5.1
20 | 562.6 | 125.4 | 7 | 8 | 30 | 31.2 | 4.5
15 | 421.9 | 105 | 7 | 7.75 | 30 | 30.9 | 4.2
100 | 2813 | 489.3 | 7 | 12 | 29 | 35 | 5.7
90 | 2532 | 433.4 | 7 | 11.5 | 29 | 34.4 | 5.8
80 | 2250 | 378.6 | 7 | 11 | 29 | 33.8 | 5.9
70 | 1969 | 327.7 | 7 | 10.5 | 29 | 33.2 | 6.1
60 | 1688 | 279.6 | 7 | 10 | 29 | 32.6 | 6.4
50 | 1406 | 235.8 | 7 | 9.5 | 29 | 32 | 6
40 | 1125 | 196.1 | 7 | 9 | 29 | 31.4 | 5.7
30 | 843.9 | 158 | 7 | 8.5 | 29 | 30.8 | 5.3
20 | 562.6 | 120.2 | 7 | 8 | 29 | 30.2 | 4.7
15 | 421.9 | 100.8 | 7 | 7.75 | 29 | 29.9 | 4.2
100 | 2813 | 473 | 7 | 12 | 28 | 33.9 | 5.9
90 | 2532 | 416.1 | 7 | 11.5 | 28 | 33.3 | 6.8
80 | 2250 | 361.5 | 7 | 11 | 28 | 32.7 | 6.2
70 | 1969 | 312.5 | 7 | 10.5 | 28 | 32.1 | 6.3
60 | 1688 | 269.7 | 7 | 10 | 28 | 31.5 | 6.3
50 | 1406 | 226.6 | 7 | 9.5 | 28 | 30.9 | 6.2
40 | 1125 | 187.9 | 7 | 9 | 28 | 30.4 | 6
30 | 843.9 | 150.8 | 7 | 8.5 | 28 | 29.8 | 5.6
20 | 562.6 | 114.7 | 7 | 8 | 28 | 29.2 | 4.9
15 | 421.9 | 96.42 | 7 | 7.75 | 28 | 28.9 | 4.4
100 | 2813 | 458.1 | 7 | 12 | 27 | 32.9 | 6.1
90 | 2532 | 398.4 | 7 | 11.5 | 27 | 32.3 | 6.4
80 | 2250 | 345.2 | 7 | 11 | 27 | 31.7 | 6.5
70 | 1969 | 299.1 | 7 | 10.5 | 27 | 31.9 | 6.6
60 | 1688 | 258.8 | 7 | 10 | 27 | 30.5 | 6.5
50 | 1406 | 216.9 | 7 | 9.5 | 27 | 29.9 | 6.5
40 | 1125 | 179.1 | 7 | 9 | 27 | 29.3 | 6.3
30 | 843.9 | 143.6 | 7 | 8.5 | 27 | 28.8 | 5.9
20 | 562.6 | 109.2 | 7 | 8 | 27 | 28.2 | 5.2
15 | 421.9 | 91.89 | 7 | 7.75 | 27 | 27.9 | 4.6
100 | 2813 | 442.9 | 7 | 12 | 26 | 32 | 6.4
90 | 2532 | 382.5 | 7 | 11.5 | 26 | 31.4 | 6.6
80 | 2250 | 335.9 | 7 | 11 | 26 | 30.8 | 6.7
70 | 1969 | 288 | 7 | 10.5 | 26 | 30.2 | 6.8
60 | 1688 | 248.2 | 7 | 10 | 26 | 29.6 | 6.8
50 | 1406 | 210.3 | 7 | 9.5 | 26 | 29 | 6.7
40 | 1125 | 170.9 | 7 | 9 | 26 | 28.4 | 6.6
30 | 843.9 | 136.8 | 7 | 8.5 | 26 | 27.8 | 6.2
20 | 562.6 | 104.1 | 7 | 8 | 26 | 27.2 | 5.4
15 | 421.9 | 87.7 | 7 | 7.75 | 26 | 26.9 | 4.8
100 | 2813 | 424.8 | 7 | 12 | 25 | 31 | 6.6
90 | 2532 | 366.5 | 7 | 11.5 | 25 | 30.3 | 6.9
80 | 2250 | 321.9 | 7 | 11 | 25 | 29.7 | 7
70 | 1969 | 279.1 | 7 | 10.5 | 25 | 29.1 | 7.6
60 | 1688 | 236 | 7 | 10 | 25 | 28.5 | 7.2
50 | 1406 | 199.5 | 7 | 9.5 | 25 | 28 | 7.5
40 | 1125 | 162.6 | 7 | 9 | 25 | 27.4 | 6.9
30 | 843.9 | 130.1 | 7 | 8.5 | 25 | 26.8 | 6.5
20 | 562.6 | 99.7 | 7 | 8 | 25 | 26.2 | 5.7
15 | 421.9 | 83.57 | 7 | 7.75 | 25 | 25.9 | 5.5
100 | 2813 | 407.4 | 7 | 12 | 24 | 29.9 | 6.9
90 | 2532 | 352.4 | 7 | 11.5 | 24 | 29.3 | 7.2
80 | 2250 | 307.8 | 7 | 11 | 24 | 28.7 | 7.3
70 | 1969 | 265.1 | 7 | 10.5 | 24 | 28.1 | 7.4
60 | 1688 | 224.2 | 7 | 10 | 24 | 27.5 | 7.5
50 | 1406 | 189.3 | 7 | 9.5 | 24 | 26.9 | 7.4
40 | 1125 | 154.6 | 7 | 9 | 24 | 26.4 | 7.3
30 | 843.9 | 123.6 | 7 | 8.5 | 24 | 25.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.18 | 7 | 8 | 24 | 25.2 | 6
15 | 421.9 | 79.58 | 7 | 7.75 | 24 | 24.9 | 5.3
100 | 2813 | 391.2 | 7 | 12 | 23 | 28.9 | 7.2
90 | 2532 | 339.5 | 7 | 11.5 | 23 | 28.3 | 7.5
80 | 2250 | 293.5 | 7 | 11 | 23 | 27.7 | 7.7
70 | 1969 | 252.1 | 7 | 10.5 | 23 | 27.9 | 7.8
60 | 1688 | 213.2 | 7 | 10 | 23 | 26.5 | 7.9
50 | 1406 | 179.6 | 7 | 9.5 | 23 | 25.9 | 7.8
40 | 1125 | 146.8 | 7 | 9 | 23 | 25.3 | 7.7
30 | 843.9 | 117.4 | 7 | 8.5 | 23 | 24.8 | 7.2
20 | 562.6 | 89.5 | 7 | 8 | 23 | 24.2 | 6.3
15 | 421.9 | 75.79 | 7 | 7.75 | 23 | 23.9 | 5.6
100 | 2813 | 378 | 8 | 13 | 22 | 28 | 7.4
90 | 2532 | 326.9 | 8 | 12.5 | 22 | 27.4 | 7.7
80 | 2250 | 281.1 | 8 | 12 | 22 | 26.8 | 8.5
70 | 1969 | 240.8 | 8 | 11.5 | 22 | 26.2 | 8.2
60 | 1688 | 205.5 | 8 | 11 | 22 | 25.6 | 8.2
50 | 1406 | 170.8 | 8 | 10.5 | 22 | 25 | 8.2
40 | 1125 | 142.3 | 8 | 10 | 22 | 24.4 | 7.9
30 | 843.9 | 111.6 | 8 | 9.5 | 22 | 23.8 | 7.6
20 | 562.6 | 85.23 | 8 | 9 | 22 | 23.2 | 6.6
15 | 421.9 | 72.31 | 8 | 8.75 | 22 | 22.9 | 5.8
100 | 2813 | 363.5 | 8 | 13 | 21 | 27 | 7.7
90 | 2532 | 312.9 | 8 | 12.5 | 21 | 26.4 | 8.9
80 | 2250 | 268 | 8 | 12 | 21 | 25.7 | 8.4
70 | 1969 | 228.8 | 8 | 11.5 | 21 | 25.1 | 8.6
60 | 1688 | 194.7 | 8 | 11 | 21 | 24.5 | 8.7
50 | 1406 | 161.7 | 8 | 10.5 | 21 | 23.9 | 8.7
40 | 1125 | 134.5 | 8 | 10 | 21 | 23.4 | 8.4
30 | 843.9 | 105.9 | 8 | 9.5 | 21 | 22.8 | 8
20 | 562.6 | 80.93 | 8 | 9 | 21 | 22.2 | 7
15 | 421.9 | 68.76 | 8 | 8.75 | 21 | 21.9 | 6.1
100 | 2813 | 349.1 | 8 | 13 | 20 | 25.9 | 8.6
90 | 2532 | 299.4 | 8 | 12.5 | 20 | 25.3 | 8.5
80 | 2250 | 255.3 | 8 | 12 | 20 | 24.7 | 8.8
70 | 1969 | 217.2 | 8 | 11.5 | 20 | 24.1 | 9.7
60 | 1688 | 184.2 | 8 | 11 | 20 | 23.5 | 9.2
50 | 1406 | 153.1 | 8 | 10.5 | 20 | 22.9 | 9.2
40 | 1125 | 127.2 | 8 | 10 | 20 | 22.3 | 8.8
30 | 843.9 | 100.2 | 8 | 9.5 | 20 | 21.8 | 8.4
20 | 562.6 | 76.7 | 8 | 9 | 20 | 21.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.32 | 8 | 8.75 | 20 | 20.9 | 6.5
100 | 2813 | 334.9 | 8 | 13 | 19 | 24.9 | 8.4
90 | 2532 | 286.3 | 8 | 12.5 | 19 | 24.3 | 8.8
80 | 2250 | 243.2 | 8 | 12 | 19 | 23.7 | 9.3
70 | 1969 | 205.9 | 8 | 11.5 | 19 | 23.8 | 9.6
60 | 1688 | 174.2 | 8 | 11 | 19 | 22.5 | 9.7
50 | 1406 | 146 | 8 | 10.5 | 19 | 21.9 | 9.6
40 | 1125 | 120 | 8 | 10 | 19 | 21.3 | 9.4
30 | 843.9 | 94.69 | 8 | 9.5 | 19 | 20.8 | 8.9
20 | 562.6 | 72.63 | 8 | 9 | 19 | 20.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.1 | 8 | 8.75 | 19 | 19.9 | 6.8
100 | 2813 | 566.3 | 8 | 13 | 34 | 40 | 5
90 | 2532 | 497.7 | 8 | 12.5 | 34 | 39.4 | 5.9
80 | 2250 | 437.5 | 8 | 12 | 34 | 38.8 | 5.1
70 | 1969 | 384.7 | 8 | 11.5 | 34 | 38.2 | 5.1
60 | 1688 | 332.3 | 8 | 11 | 34 | 37.6 | 5.8
50 | 1406 | 282.7 | 8 | 10.5 | 34 | 37 | 5
40 | 1125 | 234.5 | 8 | 10 | 34 | 36.4 | 4.8
30 | 843.9 | 188.2 | 8 | 9.5 | 34 | 35.8 | 4.5
20 | 562.6 | 142.9 | 8 | 9 | 34 | 35.2 | 3.9
15 | 421.9 | 119.8 | 8 | 8.75 | 34 | 34.9 | 3.5
100 | 2813 | 545.2 | 8 | 13 | 33 | 39 | 5.2
90 | 2532 | 478.3 | 8 | 12.5 | 33 | 38.3 | 5.3
80 | 2250 | 422.1 | 8 | 12 | 33 | 37.7 | 5.3
70 | 1969 | 372.4 | 8 | 11.5 | 33 | 37.2 | 5.3
60 | 1688 | 320.5 | 8 | 11 | 33 | 36.6 | 5.3
50 | 1406 | 270.3 | 8 | 10.5 | 33 | 36 | 5.2
40 | 1125 | 223.5 | 8 | 10 | 33 | 35.4 | 5.4
30 | 843.9 | 179.3 | 8 | 9.5 | 33 | 34.8 | 4.7
20 | 562.6 | 136.2 | 8 | 9 | 33 | 34.2 | 4.1
15 | 421.9 | 114.3 | 8 | 8.75 | 33 | 33.9 | 3.7
100 | 2813 | 524.4 | 8 | 13 | 32 | 37.9 | 5.4
90 | 2532 | 461.4 | 8 | 12.5 | 32 | 37.3 | 5.5
80 | 2250 | 408.5 | 8 | 12 | 32 | 36.7 | 5.5
70 | 1969 | 358.9 | 8 | 11.5 | 32 | 36.1 | 5.5
60 | 1688 | 306.4 | 8 | 11 | 32 | 35.5 | 5.5
50 | 1406 | 257.7 | 8 | 10.5 | 32 | 35 | 5.5
40 | 1125 | 213.1 | 8 | 10 | 32 | 34.4 | 5.3
30 | 843.9 | 171.3 | 8 | 9.5 | 32 | 33.8 | 4.9
20 | 562.6 | 130.6 | 8 | 9 | 32 | 33.2 | 4.3
15 | 421.9 | 109.3 | 8 | 8.75 | 32 | 32.9 | 3.9
100 | 2813 | 504.9 | 8 | 13 | 31 | 36.9 | 5.6
90 | 2532 | 446.4 | 8 | 12.5 | 31 | 36.3 | 5.7
80 | 2250 | 394 | 8 | 12 | 31 | 35.7 | 5.7
70 | 1969 | 342.8 | 8 | 11.5 | 31 | 35.1 | 5.7
60 | 1688 | 292.3 | 8 | 11 | 31 | 34.5 | 5.8
50 | 1406 | 245.9 | 8 | 10.5 | 31 | 33.9 | 5.7
40 | 1125 | 204.2 | 8 | 10 | 31 | 33.4 | 5.5
30 | 843.9 | 164.9 | 8 | 9.5 | 31 | 32.8 | 5.1
20 | 562.6 | 125.8 | 8 | 9 | 31 | 32.2 | 4.5
15 | 421.9 | 105.3 | 8 | 8.75 | 31 | 31.9 | 4.7
100 | 2813 | 489.8 | 8 | 13 | 30 | 36 | 5.7
90 | 2532 | 434.1 | 8 | 12.5 | 30 | 35.4 | 5.8
80 | 2250 | 378.7 | 8 | 12 | 30 | 34.8 | 5.9
70 | 1969 | 328.1 | 8 | 11.5 | 30 | 34.2 | 6.1
60 | 1688 | 280 | 8 | 11 | 30 | 33.6 | 6.3
50 | 1406 | 236.5 | 8 | 10.5 | 30 | 33 | 5.9
40 | 1125 | 196.8 | 8 | 10 | 30 | 32.4 | 5.7
30 | 843.9 | 158.6 | 8 | 9.5 | 30 | 31.8 | 5.3
20 | 562.6 | 120.6 | 8 | 9 | 30 | 31.2 | 4.7
15 | 421.9 | 101.3 | 8 | 8.75 | 30 | 30.9 | 4.2
100 | 2813 | 473.5 | 8 | 13 | 29 | 35 | 5.9
90 | 2532 | 416.2 | 8 | 12.5 | 29 | 34.4 | 6.8
80 | 2250 | 361.5 | 8 | 12 | 29 | 33.7 | 6.2
70 | 1969 | 313 | 8 | 11.5 | 29 | 33.1 | 6.3
60 | 1688 | 270.8 | 8 | 11 | 29 | 32.6 | 6.2
50 | 1406 | 227.3 | 8 | 10.5 | 29 | 32 | 6.2
40 | 1125 | 188.4 | 8 | 10 | 29 | 31.4 | 6
30 | 843.9 | 151.2 | 8 | 9.5 | 29 | 30.8 | 5.6
20 | 562.6 | 115 | 8 | 9 | 29 | 30.2 | 4.9
15 | 421.9 | 96.54 | 8 | 8.75 | 29 | 29.9 | 4.4
100 | 2813 | 456.3 | 8 | 13 | 28 | 33.9 | 6.2
90 | 2532 | 398 | 8 | 12.5 | 28 | 33.3 | 6.4
80 | 2250 | 345.3 | 8 | 12 | 28 | 32.7 | 6.5
70 | 1969 | 299.9 | 8 | 11.5 | 28 | 32.1 | 6.6
60 | 1688 | 259.8 | 8 | 11 | 28 | 31.5 | 6.5
50 | 1406 | 217.4 | 8 | 10.5 | 28 | 30.9 | 6.5
40 | 1125 | 179.5 | 8 | 10 | 28 | 30.4 | 6.3
30 | 843.9 | 144 | 8 | 9.5 | 28 | 29.8 | 5.9
20 | 562.6 | 109.6 | 8 | 9 | 28 | 29.2 | 5.1
15 | 421.9 | 92.13 | 8 | 8.75 | 28 | 28.9 | 4.6
100 | 2813 | 439.2 | 8 | 13 | 27 | 32.9 | 6.4
90 | 2532 | 380.4 | 8 | 12.5 | 27 | 32.3 | 6.7
80 | 2250 | 335.9 | 8 | 12 | 27 | 31.7 | 6.7
70 | 1969 | 287.6 | 8 | 11.5 | 27 | 31.9 | 6.8
60 | 1688 | 247.9 | 8 | 11 | 27 | 30.5 | 6.8
50 | 1406 | 210.4 | 8 | 10.5 | 27 | 29.9 | 6.7
40 | 1125 | 170.9 | 8 | 10 | 27 | 29.3 | 6.6
30 | 843.9 | 137 | 8 | 9.5 | 27 | 28.8 | 6.2
20 | 562.6 | 104.3 | 8 | 9 | 27 | 28.2 | 5.4
15 | 421.9 | 87.85 | 8 | 8.75 | 27 | 27.9 | 4.8
100 | 2813 | 422.8 | 8 | 13 | 26 | 32 | 6.7
90 | 2532 | 366.8 | 8 | 12.5 | 26 | 31.4 | 6.9
80 | 2250 | 322.8 | 8 | 12 | 26 | 30.8 | 7
70 | 1969 | 279.4 | 8 | 11.5 | 26 | 30.2 | 7.5
60 | 1688 | 236.5 | 8 | 11 | 26 | 29.6 | 7.1
50 | 1406 | 200.3 | 8 | 10.5 | 26 | 29 | 7.2
40 | 1125 | 163 | 8 | 10 | 26 | 28.4 | 6.9
30 | 843.9 | 130.5 | 8 | 9.5 | 26 | 27.8 | 6.5
20 | 562.6 | 99.37 | 8 | 9 | 26 | 27.2 | 5.7
15 | 421.9 | 83.8 | 8 | 8.75 | 26 | 26.9 | 5.4
100 | 2813 | 405.2 | 8 | 13 | 25 | 31 | 6.9
90 | 2532 | 352.6 | 8 | 12.5 | 25 | 30.4 | 7.2
80 | 2250 | 308.1 | 8 | 12 | 25 | 29.7 | 7.3
70 | 1969 | 265.4 | 8 | 11.5 | 25 | 29.1 | 7.4
60 | 1688 | 224.8 | 8 | 11 | 25 | 28.5 | 7.5
50 | 1406 | 190 | 8 | 10.5 | 25 | 28 | 7.4
40 | 1125 | 154.9 | 8 | 10 | 25 | 27.4 | 7.3
30 | 843.9 | 124 | 8 | 9.5 | 25 | 26.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.47 | 8 | 9 | 25 | 26.2 | 6
15 | 421.9 | 79.81 | 8 | 8.75 | 25 | 25.9 | 5.3
100 | 2813 | 389.2 | 8 | 13 | 24 | 29.9 | 7.2
90 | 2532 | 338.3 | 8 | 12.5 | 24 | 29.3 | 7.5
80 | 2250 | 293.6 | 8 | 12 | 24 | 28.7 | 7.7
70 | 1969 | 252.4 | 8 | 11.5 | 24 | 28.1 | 7.8
60 | 1688 | 213.6 | 8 | 11 | 24 | 27.5 | 7.9
50 | 1406 | 180.2 | 8 | 10.5 | 24 | 26.9 | 7.8
40 | 1125 | 147.1 | 8 | 10 | 24 | 26.4 | 7.6
30 | 843.9 | 117.7 | 8 | 9.5 | 24 | 25.8 | 7.2
20 | 562.6 | 89.79 | 8 | 9 | 24 | 25.2 | 6.3
15 | 421.9 | 76.2 | 8 | 8.75 | 24 | 24.9 | 5.6
100 | 2813 | 374.3 | 8 | 13 | 23 | 28.9 | 7.5
90 | 2532 | 323.8 | 8 | 12.5 | 23 | 28.3 | 7.8
80 | 2250 | 279.7 | 8 | 12 | 23 | 27.7 | 8.5
70 | 1969 | 240 | 8 | 11.5 | 23 | 27.9 | 8.2
60 | 1688 | 205.3 | 8 | 11 | 23 | 26.5 | 8.2
50 | 1406 | 170.8 | 8 | 10.5 | 23 | 25.9 | 8.2
40 | 1125 | 142.5 | 8 | 10 | 23 | 25.3 | 7.9
30 | 843.9 | 111.7 | 8 | 9.5 | 23 | 24.8 | 7.6
20 | 562.6 | 85.39 | 8 | 9 | 23 | 24.2 | 6.6
15 | 421.9 | 72.42 | 8 | 8.75 | 23 | 23.9 | 5.8
100 | 2813 | 361.3 | 9 | 14 | 22 | 28 | 7.8
90 | 2532 | 312 | 9 | 13.5 | 22 | 27.4 | 8.1
80 | 2250 | 267.6 | 9 | 13 | 22 | 26.8 | 8.4
70 | 1969 | 228.9 | 9 | 12.5 | 22 | 26.2 | 8.6
60 | 1688 | 195.2 | 9 | 12 | 22 | 25.6 | 8.6
50 | 1406 | 162.2 | 9 | 11.5 | 22 | 25 | 8.7
40 | 1125 | 135.1 | 9 | 11 | 22 | 24.4 | 8.3
30 | 843.9 | 106.1 | 9 | 10.5 | 22 | 23.8 | 8
20 | 562.6 | 81.17 | 9 | 10 | 22 | 23.2 | 6.9
15 | 421.9 | 68.97 | 9 | 9.75 | 22 | 22.9 | 6.1
100 | 2813 | 346.7 | 9 | 14 | 21 | 27 | 8.1
90 | 2532 | 298.2 | 9 | 13.5 | 21 | 26.4 | 8.5
80 | 2250 | 254.8 | 9 | 13 | 21 | 25.7 | 8.8
70 | 1969 | 217.2 | 9 | 12.5 | 21 | 25.1 | 9.7
60 | 1688 | 184.5 | 9 | 12 | 21 | 24.5 | 9.1
50 | 1406 | 153.5 | 9 | 11.5 | 21 | 23.9 | 9.2
40 | 1125 | 127.7 | 9 | 11 | 21 | 23.4 | 8.8
30 | 843.9 | 100.5 | 9 | 10.5 | 21 | 22.8 | 8.4
20 | 562.6 | 76.93 | 9 | 10 | 21 | 22.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.5 | 9 | 9.75 | 21 | 21.9 | 6.4
100 | 2813 | 332.4 | 9 | 14 | 20 | 25.9 | 8.5
90 | 2532 | 285 | 9 | 13.5 | 20 | 25.3 | 8.9
80 | 2250 | 242.5 | 9 | 13 | 20 | 24.7 | 9.3
70 | 1969 | 205.8 | 9 | 12.5 | 20 | 24.1 | 9.6
60 | 1688 | 174.4 | 9 | 12 | 20 | 23.5 | 9.7
50 | 1406 | 145.2 | 9 | 11.5 | 20 | 22.9 | 9.7
40 | 1125 | 120.4 | 9 | 11 | 20 | 22.3 | 9.3
30 | 843.9 | 94.92 | 9 | 10.5 | 20 | 21.8 | 8.9
20 | 562.6 | 72.85 | 9 | 10 | 20 | 21.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.19 | 9 | 9.75 | 20 | 20.9 | 6.8
100 | 2813 | 318.6 | 9 | 14 | 19 | 24.9 | 8.8
90 | 2532 | 272.2 | 9 | 13.5 | 19 | 24.3 | 9.3
80 | 2250 | 230.7 | 9 | 13 | 19 | 23.7 | 9.8
70 | 1969 | 194.9 | 9 | 12.5 | 19 | 23.8 | 10.1
60 | 1688 | 164.7 | 9 | 12 | 19 | 22.5 | 10.3
50 | 1406 | 137.8 | 9 | 11.5 | 19 | 21.9 | 10.2
40 | 1125 | 113.2 | 9 | 11 | 19 | 21.3 | 9.9
30 | 843.9 | 92.58 | 9 | 10.5 | 19 | 20.8 | 9.1
20 | 562.6 | 68.87 | 9 | 10 | 19 | 20.2 | 8.2
15 | 421.9 | 58.88 | 9 | 9.75 | 19 | 19.9 | 7.2
100 | 2813 | 545 | 9 | 14 | 34 | 40 | 5.2
90 | 2532 | 478.8 | 9 | 13.5 | 34 | 39.4 | 5.3
80 | 2250 | 423.7 | 9 | 13 | 34 | 38.8 | 5.3
70 | 1969 | 374.4 | 9 | 12.5 | 34 | 38.2 | 5.3
60 | 1688 | 321.1 | 9 | 12 | 34 | 37.6 | 5.3
50 | 1406 | 270.7 | 9 | 11.5 | 34 | 37 | 5.2
40 | 1125 | 223.9 | 9 | 11 | 34 | 36.4 | 5.3
30 | 843.9 | 179.8 | 9 | 10.5 | 34 | 35.8 | 4.7
20 | 562.6 | 136.6 | 9 | 10 | 34 | 35.2 | 4.1
15 | 421.9 | 114.6 | 9 | 9.75 | 34 | 34.9 | 3.7
100 | 2813 | 524.3 | 9 | 14 | 33 | 39 | 5.4
90 | 2532 | 462.4 | 9 | 13.5 | 33 | 38.4 | 5.5
80 | 2250 | 410.2 | 9 | 13 | 33 | 37.8 | 5.5
70 | 1969 | 361.6 | 9 | 12.5 | 33 | 37.2 | 5.4
60 | 1688 | 306.7 | 9 | 12 | 33 | 36.6 | 5.5
50 | 1406 | 258.2 | 9 | 11.5 | 33 | 36 | 5.4
40 | 1125 | 213.6 | 9 | 11 | 33 | 35.4 | 5.3
30 | 843.9 | 172 | 9 | 10.5 | 33 | 34.8 | 4.9
20 | 562.6 | 131.1 | 9 | 10 | 33 | 34.2 | 4.3
15 | 421.9 | 109.6 | 9 | 9.75 | 33 | 33.9 | 3.8
100 | 2813 | 505.8 | 9 | 14 | 32 | 37.9 | 5.6
90 | 2532 | 447.5 | 9 | 13.5 | 32 | 37.3 | 5.7
80 | 2250 | 394.7 | 9 | 13 | 32 | 36.7 | 5.7
70 | 1969 | 343.5 | 9 | 12.5 | 32 | 36.1 | 5.7
60 | 1688 | 292.6 | 9 | 12 | 32 | 35.5 | 5.8
50 | 1406 | 246.4 | 9 | 11.5 | 32 | 35 | 5.7
40 | 1125 | 205 | 9 | 11 | 32 | 34.4 | 5.5
30 | 843.9 | 165.7 | 9 | 10.5 | 32 | 33.8 | 5.9
20 | 562.6 | 126.3 | 9 | 10 | 32 | 33.2 | 4.5
15 | 421.9 | 105.7 | 9 | 9.75 | 32 | 32.9 | 4
100 | 2813 | 488.7 | 9 | 14 | 31 | 36.9 | 5.8
90 | 2532 | 431.4 | 9 | 13.5 | 31 | 36.3 | 5.9
80 | 2250 | 377.3 | 9 | 13 | 31 | 35.7 | 6
70 | 1969 | 327.4 | 9 | 12.5 | 31 | 35.1 | 6.2
60 | 1688 | 279.4 | 9 | 12 | 31 | 34.5 | 6.4
50 | 1406 | 236.8 | 9 | 11.5 | 31 | 33.9 | 5.9
40 | 1125 | 197.2 | 9 | 11 | 31 | 33.4 | 5.7
30 | 843.9 | 158.8 | 9 | 10.5 | 31 | 32.8 | 5.3
20 | 562.6 | 120.8 | 9 | 10 | 31 | 32.2 | 4.7
15 | 421.9 | 101.3 | 9 | 9.75 | 31 | 31.9 | 4.2
100 | 2813 | 473.6 | 9 | 14 | 30 | 36 | 5.9
90 | 2532 | 416.9 | 9 | 13.5 | 30 | 35.4 | 6.7
80 | 2250 | 361.7 | 9 | 13 | 30 | 34.8 | 6.2
70 | 1969 | 313.6 | 9 | 12.5 | 30 | 34.2 | 6.3
60 | 1688 | 269.5 | 9 | 12 | 30 | 33.6 | 6.3
50 | 1406 | 228 | 9 | 11.5 | 30 | 33 | 6.2
40 | 1125 | 188.9 | 9 | 11 | 30 | 32.4 | 6
30 | 843.9 | 151.6 | 9 | 10.5 | 30 | 31.8 | 5.6
20 | 562.6 | 115.3 | 9 | 10 | 30 | 31.2 | 4.9
15 | 421.9 | 96.79 | 9 | 9.75 | 30 | 30.9 | 4.4
100 | 2813 | 455.3 | 9 | 14 | 29 | 35 | 6.2
90 | 2532 | 398.2 | 9 | 13.5 | 29 | 34.4 | 6.4
80 | 2250 | 345.6 | 9 | 13 | 29 | 33.7 | 6.5
70 | 1969 | 300.7 | 9 | 12.5 | 29 | 33.1 | 6.5
60 | 1688 | 260.8 | 9 | 12 | 29 | 32.6 | 6.5
50 | 1406 | 217.8 | 9 | 11.5 | 29 | 32 | 6.5
40 | 1125 | 180 | 9 | 11 | 29 | 31.4 | 6.3
30 | 843.9 | 144.4 | 9 | 10.5 | 29 | 30.8 | 5.8
20 | 562.6 | 109.9 | 9 | 10 | 29 | 30.2 | 5.1
15 | 421.9 | 92.37 | 9 | 9.75 | 29 | 29.9 | 4.6
100 | 2813 | 436.1 | 9 | 14 | 28 | 33.9 | 6.5
90 | 2532 | 380.8 | 9 | 13.5 | 28 | 33.3 | 6.6
80 | 2250 | 337.2 | 9 | 13 | 28 | 32.7 | 6.7
70 | 1969 | 288.4 | 9 | 12.5 | 28 | 32.1 | 6.8
60 | 1688 | 248.6 | 9 | 12 | 28 | 31.5 | 6.8
50 | 1406 | 211.2 | 9 | 11.5 | 28 | 30.9 | 6.7
40 | 1125 | 171.3 | 9 | 11 | 28 | 30.4 | 6.6
30 | 843.9 | 137.4 | 9 | 10.5 | 28 | 29.8 | 6.1
20 | 562.6 | 104.6 | 9 | 10 | 28 | 29.2 | 5.4
15 | 421.9 | 88.9 | 9 | 9.75 | 28 | 28.9 | 4.8
100 | 2813 | 417.3 | 9 | 14 | 27 | 32.9 | 6.7
90 | 2532 | 365.9 | 9 | 13.5 | 27 | 32.3 | 6.9
80 | 2250 | 322.1 | 9 | 13 | 27 | 31.7 | 7
70 | 1969 | 275.3 | 9 | 12.5 | 27 | 31.9 | 7.2
60 | 1688 | 236.1 | 9 | 12 | 27 | 30.5 | 7.1
50 | 1406 | 200.4 | 9 | 11.5 | 27 | 29.9 | 7.2
40 | 1125 | 162.9 | 9 | 11 | 27 | 29.3 | 6.9
30 | 843.9 | 130.6 | 9 | 10.5 | 27 | 28.8 | 6.5
20 | 562.6 | 99.54 | 9 | 10 | 27 | 28.2 | 5.7
15 | 421.9 | 83.94 | 9 | 9.75 | 27 | 27.9 | 5.3
100 | 2813 | 403.3 | 9 | 14 | 26 | 32 | 7
90 | 2532 | 353 | 9 | 13.5 | 26 | 31.4 | 7.2
80 | 2250 | 308.3 | 9 | 13 | 26 | 30.8 | 7.3
70 | 1969 | 265.7 | 9 | 12.5 | 26 | 30.2 | 7.4
60 | 1688 | 225.3 | 9 | 12 | 26 | 29.6 | 7.5
50 | 1406 | 190.7 | 9 | 11.5 | 26 | 29 | 7.4
40 | 1125 | 155.3 | 9 | 11 | 26 | 28.4 | 7.2
30 | 843.9 | 124.3 | 9 | 10.5 | 26 | 27.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.75 | 9 | 10 | 26 | 27.2 | 5.9
15 | 421.9 | 80.3 | 9 | 9.75 | 26 | 26.9 | 5.3
100 | 2813 | 387.9 | 9 | 14 | 25 | 31 | 7.3
90 | 2532 | 338.2 | 9 | 13.5 | 25 | 30.4 | 7.5
80 | 2250 | 293.7 | 9 | 13 | 25 | 29.7 | 7.7
70 | 1969 | 252.7 | 9 | 12.5 | 25 | 29.1 | 7.8
60 | 1688 | 214 | 9 | 12 | 25 | 28.5 | 7.9
50 | 1406 | 180.8 | 9 | 11.5 | 25 | 28 | 7.8
40 | 1125 | 147.5 | 9 | 11 | 25 | 27.4 | 7.6
30 | 843.9 | 118 | 9 | 10.5 | 25 | 26.8 | 7.2
20 | 562.6 | 90.7 | 9 | 10 | 25 | 26.2 | 6.2
15 | 421.9 | 76.24 | 9 | 9.75 | 25 | 25.9 | 5.5
100 | 2813 | 372.9 | 9 | 14 | 24 | 29.9 | 7.5
90 | 2532 | 323.3 | 9 | 13.5 | 24 | 29.3 | 7.8
80 | 2250 | 279.6 | 9 | 13 | 24 | 28.7 | 8.5
70 | 1969 | 240.2 | 9 | 12.5 | 24 | 28.1 | 8.2
60 | 1688 | 203.2 | 9 | 12 | 24 | 27.5 | 8.3
50 | 1406 | 171.3 | 9 | 11.5 | 24 | 26.9 | 8.2
40 | 1125 | 143.1 | 9 | 11 | 24 | 26.4 | 7.9
30 | 843.9 | 112 | 9 | 10.5 | 24 | 25.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.65 | 9 | 10 | 24 | 25.2 | 6.6
15 | 421.9 | 72.63 | 9 | 9.75 | 24 | 24.9 | 5.8
100 | 2813 | 357.9 | 9 | 14 | 23 | 28.9 | 7.9
90 | 2532 | 308.8 | 9 | 13.5 | 23 | 28.3 | 8.2
80 | 2250 | 266.2 | 9 | 13 | 23 | 27.7 | 8.5
70 | 1969 | 228.1 | 9 | 12.5 | 23 | 27.9 | 8.6
60 | 1688 | 194.1 | 9 | 12 | 23 | 26.5 | 8.7
50 | 1406 | 162.2 | 9 | 11.5 | 23 | 25.9 | 8.7
40 | 1125 | 135.3 | 9 | 11 | 23 | 25.3 | 8.3
30 | 843.9 | 106.2 | 9 | 10.5 | 23 | 24.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.35 | 9 | 10 | 23 | 24.2 | 6.9
15 | 421.9 | 69.9 | 9 | 9.75 | 23 | 23.9 | 6.1
100 | 2813 | 344.7 | 10 | 15 | 22 | 28 | 8.2
90 | 2532 | 297.2 | 10 | 14.5 | 22 | 27.4 | 8.5
80 | 2250 | 254.5 | 10 | 14 | 22 | 26.8 | 8.8
70 | 1969 | 217.2 | 10 | 13.5 | 22 | 26.2 | 9.7
60 | 1688 | 184.2 | 10 | 13 | 22 | 25.6 | 9.2
50 | 1406 | 154 | 10 | 12.5 | 22 | 25 | 9.1
40 | 1125 | 128.2 | 10 | 12 | 22 | 24.4 | 8.8
30 | 843.9 | 100.7 | 10 | 11.5 | 22 | 23.8 | 8.4
20 | 562.6 | 77.15 | 10 | 11 | 22 | 23.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.71 | 10 | 10.75 | 22 | 22.9 | 6.4
100 | 2813 | 330.3 | 10 | 15 | 21 | 27 | 8.5
90 | 2532 | 283.8 | 10 | 14.5 | 21 | 26.4 | 8.9
80 | 2250 | 241.9 | 10 | 14 | 21 | 25.7 | 9.3
70 | 1969 | 205.7 | 10 | 13.5 | 21 | 25.1 | 9.6
60 | 1688 | 174.1 | 10 | 13 | 21 | 24.5 | 9.7
50 | 1406 | 145.6 | 10 | 12.5 | 21 | 23.9 | 9.7
40 | 1125 | 120.9 | 10 | 12 | 21 | 23.4 | 9.3
30 | 843.9 | 95.16 | 10 | 11.5 | 21 | 22.8 | 8.9
20 | 562.6 | 73.2 | 10 | 11 | 21 | 22.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.37 | 10 | 10.75 | 21 | 21.9 | 6.8
100 | 2813 | 316.4 | 10 | 15 | 20 | 25.9 | 8.9
90 | 2532 | 271 | 10 | 14.5 | 20 | 25.3 | 9.3
80 | 2250 | 230 | 10 | 14 | 20 | 24.7 | 9.8
70 | 1969 | 194.8 | 10 | 13.5 | 20 | 24.1 | 10.1
60 | 1688 | 164.3 | 10 | 13 | 20 | 23.5 | 10.3
50 | 1406 | 138 | 10 | 12.5 | 20 | 22.9 | 10.2
40 | 1125 | 113.7 | 10 | 12 | 20 | 22.3 | 9.9
30 | 843.9 | 93.7 | 10 | 11.5 | 20 | 21.8 | 9.7
20 | 562.6 | 69.3 | 10 | 11 | 20 | 21.2 | 8.1
15 | 421.9 | 59.3 | 10 | 10.75 | 20 | 20.9 | 7.1
100 | 2813 | 303 | 10 | 15 | 19 | 24.9 | 9.3
90 | 2532 | 258.7 | 10 | 14.5 | 19 | 24.3 | 9.8
80 | 2250 | 218.6 | 10 | 14 | 19 | 23.7 | 10.3
70 | 1969 | 184.3 | 10 | 13.5 | 19 | 23.8 | 10.7
60 | 1688 | 154.8 | 10 | 13 | 19 | 22.5 | 10.9
50 | 1406 | 129.7 | 10 | 12.5 | 19 | 21.9 | 10.8
40 | 1125 | 106.7 | 10 | 12 | 19 | 21.3 | 10.6
30 | 843.9 | 87.2 | 10 | 11.5 | 19 | 20.8 | 9.7
20 | 562.6 | 65.2 | 10 | 11 | 19 | 20.2 | 8.6
15 | 421.9 | 56.8 | 10 | 10.75 | 19 | 19.9 | 7.5
100 | 2813 | 525.4 | 10 | 15 | 34 | 40 | 5.4
90 | 2532 | 463.8 | 10 | 14.5 | 34 | 39.4 | 5.5
80 | 2250 | 411.8 | 10 | 14 | 34 | 38.8 | 5.5
70 | 1969 | 361 | 10 | 13.5 | 34 | 38.2 | 5.5
60 | 1688 | 307.1 | 10 | 13 | 34 | 37.6 | 5.5
50 | 1406 | 258.6 | 10 | 12.5 | 34 | 37 | 5.4
40 | 1125 | 214.2 | 10 | 12 | 34 | 36.4 | 5.3
30 | 843.9 | 172.8 | 10 | 11.5 | 34 | 35.8 | 4.9
20 | 562.6 | 131.6 | 10 | 11 | 34 | 35.2 | 4.3
15 | 421.9 | 110.2 | 10 | 10.75 | 34 | 34.9 | 3.8
100 | 2813 | 507 | 10 | 15 | 33 | 39 | 5.5
90 | 2532 | 448.7 | 10 | 14.5 | 33 | 38.4 | 5.6
80 | 2250 | 395.5 | 10 | 14 | 33 | 37.8 | 5.7
70 | 1969 | 347.2 | 10 | 13.5 | 33 | 37.2 | 5.7
60 | 1688 | 293 | 10 | 13 | 33 | 36.6 | 5.8
50 | 1406 | 247.1 | 10 | 12.5 | 33 | 36 | 5.7
40 | 1125 | 205.9 | 10 | 12 | 33 | 35.4 | 5.5
30 | 843.9 | 166.3 | 10 | 11.5 | 33 | 34.8 | 5.7
20 | 562.6 | 126.8 | 10 | 11 | 33 | 34.2 | 4.4
15 | 421.9 | 106 | 10 | 10.75 | 33 | 33.9 | 4
100 | 2813 | 489.4 | 10 | 15 | 32 | 37.9 | 5.7
90 | 2532 | 431.7 | 10 | 14.5 | 32 | 37.3 | 5.9
80 | 2250 | 377.7 | 10 | 14 | 32 | 36.7 | 6
70 | 1969 | 328.1 | 10 | 13.5 | 32 | 36.1 | 6.2
60 | 1688 | 280.1 | 10 | 13 | 32 | 35.5 | 6.3
50 | 1406 | 237.8 | 10 | 12.5 | 32 | 35 | 5.9
40 | 1125 | 197.8 | 10 | 12 | 32 | 34.4 | 5.7
30 | 843.9 | 159.3 | 10 | 11.5 | 32 | 33.8 | 5.3
20 | 562.6 | 121.2 | 10 | 11 | 32 | 33.2 | 4.6
15 | 421.9 | 101.7 | 10 | 10.75 | 32 | 32.9 | 4.1
100 | 2813 | 471.1 | 10 | 15 | 31 | 36.9 | 6
90 | 2532 | 413.2 | 10 | 14.5 | 31 | 36.3 | 6.1
80 | 2250 | 360.4 | 10 | 14 | 31 | 35.7 | 6.2
70 | 1969 | 313.3 | 10 | 13.5 | 31 | 35.1 | 6.3
60 | 1688 | 269.2 | 10 | 13 | 31 | 34.5 | 6.3
50 | 1406 | 228.1 | 10 | 12.5 | 31 | 33.9 | 6.2
40 | 1125 | 189 | 10 | 12 | 31 | 33.4 | 6
30 | 843.9 | 151.8 | 10 | 11.5 | 31 | 32.8 | 5.6
20 | 562.6 | 115.6 | 10 | 11 | 31 | 32.2 | 4.9
15 | 421.9 | 97.7 | 10 | 10.75 | 31 | 31.9 | 4.3
100 | 2813 | 454.1 | 10 | 15 | 30 | 36 | 6.2
90 | 2532 | 398.9 | 10 | 14.5 | 30 | 35.4 | 6.3
80 | 2250 | 346.1 | 10 | 14 | 30 | 34.8 | 6.5
70 | 1969 | 301.7 | 10 | 13.5 | 30 | 34.2 | 6.5
60 | 1688 | 261.8 | 10 | 13 | 30 | 33.6 | 6.4
50 | 1406 | 218.3 | 10 | 12.5 | 30 | 33 | 6.4
40 | 1125 | 180.4 | 10 | 12 | 30 | 32.4 | 6.2
30 | 843.9 | 144.8 | 10 | 11.5 | 30 | 31.8 | 5.8
20 | 562.6 | 110.4 | 10 | 11 | 30 | 31.2 | 6
15 | 421.9 | 92.61 | 10 | 10.75 | 30 | 30.9 | 4.6
100 | 2813 | 434.5 | 10 | 15 | 29 | 35 | 6.5
90 | 2532 | 381.9 | 10 | 14.5 | 29 | 34.4 | 6.6
80 | 2250 | 332.3 | 10 | 14 | 29 | 33.7 | 6.8
70 | 1969 | 289.2 | 10 | 13.5 | 29 | 33.1 | 6.8
60 | 1688 | 249.3 | 10 | 13 | 29 | 32.6 | 6.8
50 | 1406 | 207.9 | 10 | 12.5 | 29 | 32 | 6.8
40 | 1125 | 171.7 | 10 | 12 | 29 | 31.4 | 6.6
30 | 843.9 | 137.8 | 10 | 11.5 | 29 | 30.8 | 6.1
20 | 562.6 | 105.1 | 10 | 11 | 29 | 30.2 | 5.4
15 | 421.9 | 88.32 | 10 | 10.75 | 29 | 29.9 | 4.8
100 | 2813 | 415.7 | 10 | 15 | 28 | 33.9 | 6.8
90 | 2532 | 366.8 | 10 | 14.5 | 28 | 33.3 | 6.9
80 | 2250 | 322.7 | 10 | 14 | 28 | 32.7 | 7
70 | 1969 | 275.7 | 10 | 13.5 | 28 | 32.1 | 7.1
60 | 1688 | 236.8 | 10 | 13 | 28 | 31.5 | 7.1
50 | 1406 | 201.2 | 10 | 12.5 | 28 | 30.9 | 7
40 | 1125 | 163.3 | 10 | 12 | 28 | 30.4 | 6.9
30 | 843.9 | 130.9 | 10 | 11.5 | 28 | 29.8 | 6.4
20 | 562.6 | 99.84 | 10 | 11 | 28 | 29.2 | 5.6
15 | 421.9 | 84.17 | 10 | 10.75 | 28 | 28.9 | 5.1
100 | 2813 | 399.3 | 10 | 15 | 27 | 32.9 | 7.4
90 | 2532 | 351.9 | 10 | 14.5 | 27 | 32.3 | 7.2
80 | 2250 | 307.1 | 10 | 14 | 27 | 31.7 | 7.3
70 | 1969 | 264.9 | 10 | 13.5 | 27 | 31.1 | 7.4
60 | 1688 | 224.2 | 10 | 13 | 27 | 30.5 | 7.5
50 | 1406 | 190.8 | 10 | 12.5 | 27 | 29.9 | 7.4
40 | 1125 | 155.3 | 10 | 12 | 27 | 29.3 | 7.2
30 | 843.9 | 124.4 | 10 | 11.5 | 27 | 28.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.92 | 10 | 11 | 27 | 28.2 | 5.9
15 | 421.9 | 80.16 | 10 | 10.75 | 27 | 27.9 | 5.3
100 | 2813 | 387 | 10 | 15 | 26 | 32 | 7.3
90 | 2532 | 338.1 | 10 | 14.5 | 26 | 31.4 | 7.5
80 | 2250 | 293.8 | 10 | 14 | 26 | 30.8 | 7.7
70 | 1969 | 253 | 10 | 13.5 | 26 | 30.2 | 7.8
60 | 1688 | 213.7 | 10 | 13 | 26 | 29.6 | 7.9
50 | 1406 | 181.5 | 10 | 12.5 | 26 | 29 | 7.8
40 | 1125 | 147.8 | 10 | 12 | 26 | 28.4 | 7.6
30 | 843.9 | 118.3 | 10 | 11.5 | 26 | 27.8 | 7.1
20 | 562.6 | 90.36 | 10 | 11 | 26 | 27.2 | 6.2
15 | 421.9 | 76.46 | 10 | 10.75 | 26 | 26.9 | 5.5
100 | 2813 | 371.7 | 10 | 15 | 25 | 31 | 7.6
90 | 2532 | 322.9 | 10 | 14.5 | 25 | 30.4 | 7.8
80 | 2250 | 279.6 | 10 | 14 | 25 | 29.7 | 8.5
70 | 1969 | 240.5 | 10 | 13.5 | 25 | 29.1 | 8.2
60 | 1688 | 202.8 | 10 | 13 | 25 | 28.5 | 8.3
50 | 1406 | 171.9 | 10 | 12.5 | 25 | 28 | 8.2
40 | 1125 | 140.2 | 10 | 12 | 25 | 27.4 | 8.3
30 | 843.9 | 112.3 | 10 | 11.5 | 25 | 26.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.92 | 10 | 11 | 25 | 26.2 | 6.5
15 | 421.9 | 72.86 | 10 | 10.75 | 25 | 25.9 | 5.8
100 | 2813 | 356.4 | 10 | 15 | 24 | 29.9 | 7.9
90 | 2532 | 308.2 | 10 | 14.5 | 24 | 29.3 | 8.2
80 | 2250 | 266.1 | 10 | 14 | 24 | 28.7 | 8.5
70 | 1969 | 228.3 | 10 | 13.5 | 24 | 28.1 | 8.6
60 | 1688 | 194.7 | 10 | 13 | 24 | 27.5 | 8.7
50 | 1406 | 162.7 | 10 | 12.5 | 24 | 26.9 | 8.6
40 | 1125 | 135.9 | 10 | 12 | 24 | 26.4 | 8.3
30 | 843.9 | 106.5 | 10 | 11.5 | 24 | 25.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.56 | 10 | 11 | 24 | 25.2 | 6.9
15 | 421.9 | 69.28 | 10 | 10.75 | 24 | 24.9 | 6.9
100 | 2813 | 341.5 | 10 | 15 | 23 | 28.9 | 8.2
90 | 2532 | 294.1 | 10 | 14.5 | 23 | 28.3 | 8.6
80 | 2250 | 253.1 | 10 | 14 | 23 | 27.7 | 8.9
70 | 1969 | 216.4 | 10 | 13.5 | 23 | 27.9 | 10
60 | 1688 | 184 | 10 | 13 | 23 | 26.5 | 9.2
50 | 1406 | 154 | 10 | 12.5 | 23 | 25.9 | 9.1
40 | 1125 | 128.4 | 10 | 12 | 23 | 25.3 | 8.8
30 | 843.9 | 100.8 | 10 | 11.5 | 23 | 24.8 | 8.4
20 | 562.6 | 77.29 | 10 | 11 | 23 | 24.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.81 | 10 | 10.75 | 23 | 23.9 | 6.4
100 | 2813 | 328.5 | 6 | 12 | 22 | 28 | 8.6
90 | 2532 | 282.8 | 6 | 11.4 | 22 | 27.4 | 9
80 | 2250 | 241.5 | 6 | 10.8 | 22 | 26.8 | 9.3
70 | 1969 | 205.8 | 6 | 10.2 | 22 | 26.2 | 9.6
60 | 1688 | 174.4 | 6 | 9.6 | 22 | 25.6 | 9.7
50 | 1406 | 146 | 6 | 9 | 22 | 25 | 9.6
40 | 1125 | 121.4 | 6 | 8.4 | 22 | 24.4 | 9.3
30 | 843.9 | 95.39 | 6 | 7.8 | 22 | 23.8 | 8.8
20 | 562.6 | 73.23 | 6 | 7.2 | 22 | 23.2 | 7.7
15 | 426.2 | 62.88 | 6 | 6.9 | 22 | 22.9 | 6.8
100 | 2813 | 314.3 | 6 | 12 | 21 | 27 | 8.9
90 | 2532 | 269.8 | 6 | 11.4 | 21 | 26.4 | 9.4
80 | 2250 | 229.4 | 6 | 10.8 | 21 | 25.7 | 9.8
70 | 1969 | 194.7 | 6 | 10.2 | 21 | 25.1 | 10.1
60 | 1688 | 164.5 | 6 | 9.6 | 21 | 24.5 | 10.3
50 | 1406 | 138.2 | 6 | 9 | 21 | 23.9 | 10.2
40 | 1125 | 114.1 | 6 | 8.4 | 21 | 23.4 | 9.9
30 | 843.9 | 93.58 | 6 | 7.8 | 21 | 22.8 | 9.2
20 | 562.6 | 69.2 | 6 | 7.2 | 21 | 22.2 | 8.1
15 | 426.2 | 59.47 | 6 | 6.9 | 21 | 21.9 | 7.2
100 | 2813 | 300.8 | 6 | 12 | 20 | 25.9 | 9.4
90 | 2532 | 257.3 | 6 | 11.4 | 20 | 25.3 | 9.8
80 | 2250 | 217.8 | 6 | 10.8 | 20 | 24.7 | 10.3
70 | 1969 | 184.1 | 6 | 10.2 | 20 | 24.1 | 10.7
60 | 1688 | 154.9 | 6 | 9.6 | 20 | 23.5 | 10.9
50 | 1406 | 130 | 6 | 9 | 20 | 22.9 | 10.8
40 | 1125 | 107.1 | 6 | 8.4 | 20 | 22.3 | 10.5
30 | 843.9 | 87.65 | 6 | 7.8 | 20 | 21.8 | 9.6
20 | 562.6 | 65.4 | 6 | 7.2 | 20 | 21.2 | 8.6
15 | 430.4 | 56.8 | 6 | 6.9 | 20 | 20.9 | 7.6
100 | 2813 | 287.9 | 6 | 12 | 19 | 24.9 | 9.8
90 | 2532 | 245.4 | 6 | 11.4 | 19 | 24.3 | 10.3
80 | 2250 | 206.7 | 6 | 10.8 | 19 | 23.7 | 10.9
70 | 1969 | 173.8 | 6 | 10.2 | 19 | 23.8 | 11.3
60 | 1688 | 145.7 | 6 | 9.6 | 19 | 22.5 | 11.6
50 | 1406 | 122 | 6 | 9 | 19 | 21.9 | 11.5
40 | 1125 | 100.4 | 6 | 8.4 | 19 | 21.3 | 11.2
30 | 843.9 | 82.45 | 6 | 7.8 | 19 | 20.8 | 10.2
20 | 562.6 | 62.36 | 6 | 7.2 | 19 | 20.2 | 9.2
15 | 434.7 | 54.7 | 6 | 6.9 | 19 | 19.9 | 7.9
100 | 2813 | 606.9 | 6 | 12 | 34 | 40 | 4.6
90 | 2532 | 534.5 | 6 | 11.4 | 34 | 39.4 | 4.7
80 | 2250 | 470.8 | 6 | 10.8 | 34 | 38.8 | 4.8
70 | 1969 | 412.2 | 6 | 10.2 | 34 | 38.2 | 4.8
60 | 1688 | 353.2 | 6 | 9.6 | 34 | 37.6 | 4.8
50 | 1406 | 300.1 | 6 | 9 | 34 | 37 | 4.7
40 | 1125 | 250.1 | 6 | 8.4 | 34 | 36.4 | 4.5
30 | 843.9 | 202.6 | 6 | 7.8 | 34 | 35.8 | 4.2
20 | 562.6 | 154.1 | 6 | 7.2 | 34 | 35.2 | 3.7
15 | 421.9 | 128.2 | 6 | 6.9 | 34 | 35 | 3.3
100 | 2813 | 586.1 | 6 | 12 | 33 | 39 | 4.8
90 | 2532 | 515.2 | 6 | 11.4 | 33 | 38.3 | 4.9
80 | 2250 | 452.7 | 6 | 10.8 | 33 | 37.7 | 5
70 | 1969 | 395.6 | 6 | 10.2 | 33 | 37.2 | 5
60 | 1688 | 340 | 6 | 9.6 | 33 | 36.6 | 5
50 | 1406 | 290.1 | 6 | 9 | 33 | 36 | 4.8
40 | 1125 | 242.3 | 6 | 8.4 | 33 | 35.4 | 4.6
30 | 843.9 | 196 | 6 | 7.8 | 33 | 34.8 | 4.3
20 | 562.6 | 148.9 | 6 | 7.2 | 33 | 34.2 | 3.8
15 | 421.9 | 124.3 | 6 | 6.9 | 33 | 33.9 | 3.4
100 | 2813 | 565.5 | 6 | 12 | 32 | 37.9 | 5
90 | 2532 | 499.1 | 6 | 11.4 | 32 | 37.3 | 5.7
80 | 2250 | 434.8 | 6 | 10.8 | 32 | 36.7 | 5.2
70 | 1969 | 380.5 | 6 | 10.2 | 32 | 36.1 | 5.2
60 | 1688 | 328.8 | 6 | 9.6 | 32 | 35.5 | 5.1
50 | 1406 | 281 | 6 | 9 | 32 | 35 | 5.6
40 | 1125 | 233.1 | 6 | 8.4 | 32 | 34.4 | 4.8
30 | 843.9 | 187.1 | 6 | 7.8 | 32 | 33.8 | 4.5
20 | 562.6 | 142.1 | 6 | 7.2 | 32 | 33.2 | 4
15 | 421.9 | 119.2 | 6 | 6.9 | 32 | 32.9 | 3.5
100 | 2813 | 545 | 6 | 12 | 31 | 36.9 | 5.2
90 | 2532 | 479.9 | 6 | 11.4 | 31 | 36.3 | 5.3
80 | 2250 | 418.4 | 6 | 10.8 | 31 | 35.7 | 5.4
70 | 1969 | 368.2 | 6 | 10.2 | 31 | 35.1 | 5.3
60 | 1688 | 318.2 | 6 | 9.6 | 31 | 34.5 | 5.3
50 | 1406 | 268.9 | 6 | 9 | 31 | 33.9 | 5.2
40 | 1125 | 222.2 | 6 | 8.4 | 31 | 33.4 | 5.6
30 | 843.9 | 178.2 | 6 | 7.8 | 31 | 32.8 | 4.7
20 | 562.6 | 135.4 | 6 | 7.2 | 31 | 32.2 | 4.2
15 | 421.9 | 113.6 | 6 | 6.9 | 31 | 31.9 | 3.7
100 | 2813 | 527.3 | 6 | 12 | 30 | 36 | 5.3
90 | 2532 | 464.1 | 6 | 11.4 | 30 | 35.4 | 5.5
80 | 2250 | 406 | 6 | 10.8 | 30 | 34.8 | 5.5
70 | 1969 | 357 | 6 | 10.2 | 30 | 34.2 | 5.5
60 | 1688 | 306.1 | 6 | 9.6 | 30 | 33.6 | 5.5
50 | 1406 | 257.2 | 6 | 9 | 30 | 33 | 5.5
40 | 1125 | 212.3 | 6 | 8.4 | 30 | 32.4 | 5.3
30 | 843.9 | 170.2 | 6 | 7.8 | 30 | 31.8 | 5
20 | 562.6 | 129.5 | 6 | 7.2 | 30 | 31.2 | 4.3
15 | 421.9 | 108.6 | 6 | 6.9 | 30 | 30.9 | 3.9
100 | 2813 | 507.3 | 6 | 12 | 29 | 35 | 5.5
90 | 2532 | 447.7 | 6 | 11.4 | 29 | 34.4 | 5.7
80 | 2250 | 392.6 | 6 | 10.8 | 29 | 33.8 | 5.7
70 | 1969 | 342.2 | 6 | 10.2 | 29 | 33.2 | 5.8
60 | 1688 | 292.1 | 6 | 9.6 | 29 | 32.6 | 5.8
50 | 1406 | 245.3 | 6 | 9 | 29 | 32 | 5.7
40 | 1125 | 202.9 | 6 | 8.4 | 29 | 31.4 | 5.5
30 | 843.9 | 163.6 | 6 | 7.8 | 29 | 30.8 | 5.2
20 | 562.6 | 124.8 | 6 | 7.2 | 29 | 30.2 | 4.5
15 | 421.9 | 104.6 | 6 | 6.9 | 29 | 29.9 | 4.3
100 | 2813 | 488 | 6 | 12 | 28 | 33.9 | 5.8
90 | 2532 | 431.8 | 6 | 11.4 | 28 | 33.3 | 5.9
80 | 2250 | 377.1 | 6 | 10.8 | 28 | 32.7 | 6
70 | 1969 | 326.4 | 6 | 10.2 | 28 | 32.1 | 6.3
60 | 1688 | 280.8 | 6 | 9.6 | 28 | 31.5 | 6.1
50 | 1406 | 234.7 | 6 | 9 | 28 | 30.9 | 6
40 | 1125 | 195.2 | 6 | 8.4 | 28 | 30.4 | 5.8
30 | 843.9 | 157.3 | 6 | 7.8 | 28 | 29.8 | 5.4
20 | 562.6 | 119.8 | 6 | 7.2 | 28 | 29.2 | 4.7
15 | 421.9 | 100.5 | 6 | 6.9 | 28 | 28.9 | 4.2
100 | 2813 | 472.4 | 6 | 12 | 27 | 32.9 | 6
90 | 2532 | 415.1 | 6 | 11.4 | 27 | 32.3 | 7
80 | 2250 | 360.4 | 6 | 10.8 | 27 | 31.7 | 6.2
70 | 1969 | 311.3 | 6 | 10.2 | 27 | 31.9 | 6.3
60 | 1688 | 268.2 | 6 | 9.6 | 27 | 30.5 | 6.3
50 | 1406 | 225.6 | 6 | 9 | 27 | 29.9 | 6.2
40 | 1125 | 187.2 | 6 | 8.4 | 27 | 29.4 | 6.1
30 | 843.9 | 150.1 | 6 | 7.8 | 27 | 28.8 | 5.6
20 | 562.6 | 114.2 | 6 | 7.2 | 27 | 28.2 | 4.9
15 | 421.9 | 95.97 | 6 | 6.9 | 27 | 27.9 | 4.4
100 | 2813 | 458.4 | 6 | 12 | 26 | 32 | 6.1
90 | 2532 | 399.6 | 6 | 11.4 | 26 | 31.4 | 6.3
80 | 2250 | 348.4 | 6 | 10.8 | 26 | 30.8 | 6.5
70 | 1969 | 298.8 | 6 | 10.2 | 26 | 30.2 | 6.6
60 | 1688 | 258.1 | 6 | 9.6 | 26 | 29.6 | 6.5
50 | 1406 | 216.7 | 6 | 9 | 26 | 29 | 6.5
40 | 1125 | 178.8 | 6 | 8.4 | 26 | 28.4 | 6.3
30 | 843.9 | 143.2 | 6 | 7.8 | 26 | 27.8 | 5.9
20 | 562.6 | 109 | 6 | 7.2 | 26 | 27.2 | 5.2
15 | 421.9 | 91.66 | 6 | 6.9 | 26 | 26.9 | 4.6
100 | 2813 | 442.3 | 6 | 12 | 25 | 31 | 6.4
90 | 2532 | 382.1 | 6 | 11.4 | 25 | 30.3 | 6.6
80 | 2250 | 333.7 | 6 | 10.8 | 25 | 29.7 | 6.7
70 | 1969 | 286.8 | 6 | 10.2 | 25 | 29.1 | 6.9
60 | 1688 | 247 | 6 | 9.6 | 25 | 28.5 | 6.8
50 | 1406 | 209.1 | 6 | 9 | 25 | 28 | 6.7
40 | 1125 | 170.2 | 6 | 8.4 | 25 | 27.4 | 6.6
30 | 843.9 | 136.3 | 6 | 7.8 | 25 | 26.8 | 6.2
20 | 562.6 | 103.7 | 6 | 7.2 | 25 | 26.2 | 5.4
15 | 421.9 | 87.51 | 6 | 6.9 | 25 | 25.9 | 4.8
100 | 2813 | 425.1 | 6 | 12 | 24 | 29.9 | 6.6
90 | 2532 | 365.7 | 6 | 11.4 | 24 | 29.3 | 6.9
80 | 2250 | 320.2 | 6 | 10.8 | 24 | 28.7 | 7.3
70 | 1969 | 278 | 6 | 10.2 | 24 | 28.1 | 7.8
60 | 1688 | 235 | 6 | 9.6 | 24 | 27.5 | 7.2
50 | 1406 | 198.4 | 6 | 9 | 24 | 26.9 | 7.9
40 | 1125 | 162 | 6 | 8.4 | 24 | 26.4 | 6.9
30 | 843.9 | 129.6 | 6 | 7.8 | 24 | 25.8 | 6.5
20 | 562.6 | 98.68 | 6 | 7.2 | 24 | 25.2 | 5.7
15 | 421.9 | 83.28 | 6 | 6.9 | 24 | 24.9 | 5.7
100 | 2813 | 408.1 | 6 | 12 | 23 | 28.9 | 6.9
90 | 2532 | 352.5 | 6 | 11.4 | 23 | 28.3 | 7.2
80 | 2250 | 306.6 | 6 | 10.8 | 23 | 27.7 | 7.3
70 | 1969 | 264.2 | 6 | 10.2 | 23 | 27.9 | 7.5
60 | 1688 | 223.3 | 6 | 9.6 | 23 | 26.5 | 7.6
50 | 1406 | 188.3 | 6 | 9 | 23 | 25.9 | 7.5
40 | 1125 | 154 | 6 | 8.4 | 23 | 25.3 | 7.3
30 | 843.9 | 123.1 | 6 | 7.8 | 23 | 24.8 | 6.9
20 | 562.6 | 93.82 | 6 | 7.2 | 23 | 24.2 | 6
15 | 421.9 | 79.3 | 6 | 6.9 | 23 | 23.9 | 5.3
100 | 2813 | 393.8 | 7 | 13 | 22 | 28 | 7.1
90 | 2532 | 340.3 | 7 | 12.4 | 22 | 27.4 | 7.4
80 | 2250 | 293.9 | 7 | 11.8 | 22 | 26.8 | 7.7
70 | 1969 | 252.4 | 7 | 11.2 | 22 | 26.2 | 7.8
60 | 1688 | 215.4 | 7 | 10.6 | 22 | 25.6 | 7.8
50 | 1406 | 179.2 | 7 | 10 | 22 | 25 | 7.8
40 | 1125 | 149.5 | 7 | 9.4 | 22 | 24.4 | 7.5
30 | 843.9 | 117.1 | 7 | 8.8 | 22 | 23.8 | 7.2
20 | 562.6 | 89.26 | 7 | 8.2 | 22 | 23.2 | 6.3
15 | 421.9 | 75.59 | 7 | 7.9 | 22 | 22.9 | 5.6
100 | 2813 | 378.9 | 7 | 13 | 21 | 27 | 7.4
90 | 2532 | 326.5 | 7 | 12.4 | 21 | 26.3 | 7.8
80 | 2250 | 280.4 | 7 | 11.8 | 21 | 25.7 | 8.3
70 | 1969 | 240 | 7 | 11.2 | 21 | 25.1 | 8.2
60 | 1688 | 204.5 | 7 | 10.6 | 21 | 24.5 | 8.3
50 | 1406 | 169.9 | 7 | 10 | 21 | 23.9 | 8.3
40 | 1125 | 141.4 | 7 | 9.4 | 21 | 23.4 | 8
30 | 843.9 | 111.1 | 7 | 8.8 | 21 | 22.8 | 7.6
20 | 562.6 | 84.88 | 7 | 8.2 | 21 | 22.2 | 6.6
15 | 421.9 | 72.2 | 7 | 7.9 | 21 | 21.9 | 5.9
100 | 2813 | 364.6 | 7 | 13 | 20 | 25.9 | 7.7
90 | 2532 | 313 | 7 | 12.4 | 20 | 25.3 | 8.9
80 | 2250 | 267.4 | 7 | 11.8 | 20 | 24.7 | 8.4
70 | 1969 | 228.2 | 7 | 11.2 | 20 | 24.1 | 8.6
60 | 1688 | 193.8 | 7 | 10.6 | 20 | 23.5 | 8.7
50 | 1406 | 160.9 | 7 | 10 | 20 | 22.9 | 8.7
40 | 1125 | 133.7 | 7 | 9.4 | 20 | 22.3 | 8.4
30 | 843.9 | 105.4 | 7 | 8.8 | 20 | 21.8 | 8.4
20 | 562.6 | 80.61 | 7 | 8.2 | 20 | 21.2 | 7
15 | 421.9 | 68.52 | 7 | 7.9 | 20 | 20.9 | 6.2
100 | 2813 | 350.3 | 7 | 13 | 19 | 24.9 | 8.3
90 | 2532 | 299.6 | 7 | 12.4 | 19 | 24.3 | 8.4
80 | 2250 | 255 | 7 | 11.8 | 19 | 23.7 | 8.8
70 | 1969 | 216.7 | 7 | 11.2 | 19 | 23.8 | 9.9
60 | 1688 | 183.5 | 7 | 10.6 | 19 | 22.5 | 9.2
50 | 1406 | 152.4 | 7 | 10 | 19 | 21.9 | 9.2
40 | 1125 | 126.5 | 7 | 9.4 | 19 | 21.3 | 8.9
30 | 843.9 | 99.84 | 7 | 8.8 | 19 | 20.8 | 8.5
20 | 562.6 | 76.4 | 7 | 8.2 | 19 | 20.2 | 7.4
15 | 421.9 | 65.1 | 7 | 7.9 | 19 | 19.9 | 6.5
100 | 2813 | 585.6 | 7 | 13 | 34 | 40 | 4.8
90 | 2532 | 515.3 | 7 | 12.4 | 34 | 39.4 | 4.9
80 | 2250 | 453.3 | 7 | 11.8 | 34 | 38.8 | 5
70 | 1969 | 396.6 | 7 | 11.2 | 34 | 38.2 | 5
60 | 1688 | 341.2 | 7 | 10.6 | 34 | 37.6 | 4.9
50 | 1406 | 290.8 | 7 | 10 | 34 | 37 | 4.8
40 | 1125 | 243.7 | 7 | 9.4 | 34 | 36.4 | 4.6
30 | 843.9 | 196.7 | 7 | 8.8 | 34 | 35.8 | 4.3
20 | 562.6 | 149.4 | 7 | 8.2 | 34 | 35.2 | 3.8
15 | 421.9 | 124.7 | 7 | 7.9 | 34 | 35 | 3.4
100 | 2813 | 564.7 | 7 | 13 | 33 | 39 | 5
90 | 2532 | 496 | 7 | 12.4 | 33 | 38.3 | 5.1
80 | 2250 | 435.4 | 7 | 11.8 | 33 | 37.7 | 5.2
70 | 1969 | 382.2 | 7 | 11.2 | 33 | 37.2 | 5.2
60 | 1688 | 330 | 7 | 10.6 | 33 | 36.6 | 5.1
50 | 1406 | 281.4 | 7 | 10 | 33 | 36 | 5
40 | 1125 | 233.6 | 7 | 9.4 | 33 | 35.4 | 4.8
30 | 843.9 | 187.6 | 7 | 8.8 | 33 | 34.8 | 4.5
20 | 562.6 | 142.4 | 7 | 8.2 | 33 | 34.2 | 4
15 | 421.9 | 119.5 | 7 | 7.9 | 33 | 33.9 | 3.5
100 | 2813 | 543.9 | 7 | 13 | 32 | 37.9 | 5.2
90 | 2532 | 476.8 | 7 | 12.4 | 32 | 37.3 | 5.3
80 | 2250 | 419.6 | 7 | 11.8 | 32 | 36.7 | 5.4
70 | 1969 | 369.9 | 7 | 11.2 | 32 | 36.1 | 5.3
60 | 1688 | 319.1 | 7 | 10.6 | 32 | 35.5 | 5.3
50 | 1406 | 269.3 | 7 | 10 | 32 | 35 | 5.2
40 | 1125 | 222.7 | 7 | 9.4 | 32 | 34.4 | 5.5
30 | 843.9 | 178.6 | 7 | 8.8 | 32 | 33.8 | 4.7
20 | 562.6 | 135.7 | 7 | 8.2 | 32 | 33.2 | 4.1
15 | 421.9 | 113.9 | 7 | 7.9 | 32 | 32.9 | 3.7
100 | 2813 | 523.2 | 7 | 13 | 31 | 36.9 | 5.4
90 | 2532 | 463.9 | 7 | 12.4 | 31 | 36.3 | 5.5
80 | 2250 | 406.1 | 7 | 11.8 | 31 | 35.7 | 5.5
70 | 1969 | 357 | 7 | 11.2 | 31 | 35.1 | 5.5
60 | 1688 | 305.4 | 7 | 10.6 | 31 | 34.5 | 5.5
50 | 1406 | 256.8 | 7 | 10 | 31 | 33.9 | 5.5
40 | 1125 | 212.2 | 7 | 9.4 | 31 | 33.4 | 5.3
30 | 843.9 | 170.5 | 7 | 8.8 | 31 | 32.8 | 5
20 | 562.6 | 129.9 | 7 | 8.2 | 31 | 32.2 | 4.3
15 | 421.9 | 108.8 | 7 | 7.9 | 31 | 31.9 | 3.9
100 | 2813 | 505.7 | 7 | 13 | 30 | 36 | 5.6
90 | 2532 | 448.9 | 7 | 12.4 | 30 | 35.4 | 5.6
80 | 2250 | 393.6 | 7 | 11.8 | 30 | 34.8 | 5.7
70 | 1969 | 342.8 | 7 | 11.2 | 30 | 34.2 | 5.7
60 | 1688 | 292.4 | 7 | 10.6 | 30 | 33.6 | 5.8
50 | 1406 | 245.7 | 7 | 10 | 30 | 33 | 5.7
40 | 1125 | 203.6 | 7 | 9.4 | 30 | 32.4 | 5.5
30 | 843.9 | 164.3 | 7 | 8.8 | 30 | 31.8 | 5.1
20 | 562.6 | 125.3 | 7 | 8.2 | 30 | 31.2 | 4.5
15 | 421.9 | 105 | 7 | 7.9 | 30 | 30.9 | 4.2
100 | 2813 | 487.7 | 7 | 13 | 29 | 35 | 5.8
90 | 2532 | 432 | 7 | 12.4 | 29 | 34.4 | 5.9
80 | 2250 | 377.4 | 7 | 11.8 | 29 | 33.8 | 6
70 | 1969 | 326.9 | 7 | 11.2 | 29 | 33.2 | 6.2
60 | 1688 | 279 | 7 | 10.6 | 29 | 32.6 | 6.5
50 | 1406 | 235.4 | 7 | 10 | 29 | 32 | 6
40 | 1125 | 195.9 | 7 | 9.4 | 29 | 31.4 | 5.7
30 | 843.9 | 157.9 | 7 | 8.8 | 29 | 30.8 | 5.3
20 | 562.6 | 120.1 | 7 | 8.2 | 29 | 30.2 | 4.7
15 | 421.9 | 100.8 | 7 | 7.9 | 29 | 29.9 | 4.2
100 | 2813 | 471.5 | 7 | 13 | 28 | 33.9 | 6
90 | 2532 | 414.7 | 7 | 12.4 | 28 | 33.3 | 6.1
80 | 2250 | 360.2 | 7 | 11.8 | 28 | 32.7 | 6.2
70 | 1969 | 311.8 | 7 | 11.2 | 28 | 32.1 | 6.3
60 | 1688 | 269.3 | 7 | 10.6 | 28 | 31.5 | 6.3
50 | 1406 | 226.3 | 7 | 10 | 28 | 30.9 | 6.2
40 | 1125 | 187.7 | 7 | 9.4 | 28 | 30.4 | 6
30 | 843.9 | 150.6 | 7 | 8.8 | 28 | 29.8 | 5.6
20 | 562.6 | 114.6 | 7 | 8.2 | 28 | 29.2 | 4.9
15 | 421.9 | 96.35 | 7 | 7.9 | 28 | 28.9 | 4.4
100 | 2813 | 456.5 | 7 | 13 | 27 | 32.9 | 6.2
90 | 2532 | 396.8 | 7 | 12.4 | 27 | 32.3 | 6.4
80 | 2250 | 344.1 | 7 | 11.8 | 27 | 31.7 | 6.5
70 | 1969 | 298.5 | 7 | 11.2 | 27 | 31.1 | 6.6
60 | 1688 | 258.9 | 7 | 10.6 | 27 | 30.5 | 6.5
50 | 1406 | 216.5 | 7 | 10 | 27 | 29.9 | 6.5
40 | 1125 | 178.8 | 7 | 9.4 | 27 | 29.4 | 6.3
30 | 843.9 | 143.4 | 7 | 8.8 | 27 | 28.8 | 5.9
20 | 562.6 | 109.1 | 7 | 8.2 | 27 | 28.2 | 5.2
15 | 421.9 | 91.93 | 7 | 7.9 | 27 | 27.9 | 4.6
100 | 2813 | 441 | 7 | 13 | 26 | 32 | 6.4
90 | 2532 | 381 | 7 | 12.4 | 26 | 31.4 | 6.6
80 | 2250 | 335 | 7 | 11.8 | 26 | 30.8 | 6.7
70 | 1969 | 287.4 | 7 | 11.2 | 26 | 30.2 | 6.9
60 | 1688 | 247.6 | 7 | 10.6 | 26 | 29.6 | 6.8
50 | 1406 | 209.9 | 7 | 10 | 26 | 29 | 6.7
40 | 1125 | 170.6 | 7 | 9.4 | 26 | 28.4 | 6.6
30 | 843.9 | 136.6 | 7 | 8.8 | 26 | 27.8 | 6.2
20 | 562.6 | 104.2 | 7 | 8.2 | 26 | 27.2 | 5.4
15 | 421.9 | 87.63 | 7 | 7.9 | 26 | 26.9 | 4.8
100 | 2813 | 422.9 | 7 | 13 | 25 | 31 | 6.7
90 | 2532 | 365.3 | 7 | 12.4 | 25 | 30.3 | 6.9
80 | 2250 | 320.9 | 7 | 11.8 | 25 | 29.7 | 7.1
70 | 1969 | 278.3 | 7 | 11.2 | 25 | 29.1 | 7.8
60 | 1688 | 235.4 | 7 | 10.6 | 25 | 28.5 | 7.2
50 | 1406 | 199.1 | 7 | 10 | 25 | 28 | 7.6
40 | 1125 | 162.3 | 7 | 9.4 | 25 | 27.4 | 6.9
30 | 843.9 | 129.9 | 7 | 8.8 | 25 | 26.8 | 6.5
20 | 562.6 | 98.97 | 7 | 8.2 | 25 | 26.2 | 5.7
15 | 421.9 | 83.51 | 7 | 7.9 | 25 | 25.9 | 5.5
100 | 2813 | 405.5 | 7 | 13 | 24 | 29.9 | 6.9
90 | 2532 | 351.2 | 7 | 12.4 | 24 | 29.3 | 7.2
80 | 2250 | 306.7 | 7 | 11.8 | 24 | 28.7 | 7.3
70 | 1969 | 264.4 | 7 | 11.2 | 24 | 28.1 | 7.4
60 | 1688 | 223.7 | 7 | 10.6 | 24 | 27.5 | 7.5
50 | 1406 | 188.9 | 7 | 10 | 24 | 26.9 | 7.4
40 | 1125 | 154.3 | 7 | 9.4 | 24 | 26.4 | 7.3
30 | 843.9 | 123.5 | 7 | 8.8 | 24 | 25.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.9 | 7 | 8.2 | 24 | 25.2 | 6
15 | 421.9 | 79.52 | 7 | 7.9 | 24 | 24.9 | 5.3
100 | 2813 | 389.5 | 7 | 13 | 23 | 28.9 | 7.2
90 | 2532 | 338.2 | 7 | 12.4 | 23 | 28.3 | 7.5
80 | 2250 | 292.4 | 7 | 11.8 | 23 | 27.7 | 7.7
70 | 1969 | 251.4 | 7 | 11.2 | 23 | 27.9 | 7.8
60 | 1688 | 212.7 | 7 | 10.6 | 23 | 26.5 | 7.9
50 | 1406 | 179.2 | 7 | 10 | 23 | 25.9 | 7.8
40 | 1125 | 146.5 | 7 | 9.4 | 23 | 25.3 | 7.7
30 | 843.9 | 117.2 | 7 | 8.8 | 23 | 24.8 | 7.2
20 | 562.6 | 89.42 | 7 | 8.2 | 23 | 24.2 | 6.3
15 | 421.9 | 75.74 | 7 | 7.9 | 23 | 23.9 | 5.6
100 | 2813 | 376.3 | 8 | 14 | 22 | 28 | 7.5
90 | 2532 | 325.6 | 8 | 13.4 | 22 | 27.4 | 7.8
80 | 2250 | 280.1 | 8 | 12.8 | 22 | 26.8 | 8.3
70 | 1969 | 240.1 | 8 | 12.2 | 22 | 26.2 | 8.2
60 | 1688 | 205 | 8 | 11.6 | 22 | 25.6 | 8.2
50 | 1406 | 170.4 | 8 | 11 | 22 | 25 | 8.3
40 | 1125 | 142 | 8 | 10.4 | 22 | 24.4 | 7.9
30 | 843.9 | 111.4 | 8 | 9.8 | 22 | 23.8 | 7.6
20 | 562.6 | 85.14 | 8 | 9.2 | 22 | 23.2 | 6.6
15 | 421.9 | 72.23 | 8 | 8.9 | 22 | 22.9 | 5.8
100 | 2813 | 361.9 | 8 | 14 | 21 | 27 | 7.8
90 | 2532 | 311.7 | 8 | 13.4 | 21 | 26.4 | 8.1
80 | 2250 | 267 | 8 | 12.8 | 21 | 25.7 | 8.4
70 | 1969 | 228.2 | 8 | 12.2 | 21 | 25.1 | 8.6
60 | 1688 | 194.2 | 8 | 11.6 | 21 | 24.5 | 8.7
50 | 1406 | 161.4 | 8 | 11 | 21 | 23.9 | 8.7
40 | 1125 | 134.3 | 8 | 10.4 | 21 | 23.4 | 8.4
30 | 843.9 | 105.7 | 8 | 9.8 | 21 | 22.8 | 8
20 | 562.6 | 80.84 | 8 | 9.2 | 21 | 22.2 | 7
15 | 421.9 | 68.71 | 8 | 8.9 | 21 | 21.9 | 6.1
100 | 2813 | 347.4 | 8 | 14 | 20 | 25.9 | 9
90 | 2532 | 298.2 | 8 | 13.4 | 20 | 25.3 | 8.5
80 | 2250 | 254.3 | 8 | 12.8 | 20 | 24.7 | 8.8
70 | 1969 | 216.6 | 8 | 12.2 | 20 | 24.1 | 9.9
60 | 1688 | 183.7 | 8 | 11.6 | 20 | 23.5 | 9.2
50 | 1406 | 152.8 | 8 | 11 | 20 | 22.9 | 9.2
40 | 1125 | 126.9 | 8 | 10.4 | 20 | 22.3 | 8.9
30 | 843.9 | 100.1 | 8 | 9.8 | 20 | 21.8 | 8.4
20 | 562.6 | 76.62 | 8 | 9.2 | 20 | 21.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.27 | 8 | 8.9 | 20 | 20.9 | 6.5
100 | 2813 | 333.3 | 8 | 14 | 19 | 24.9 | 8.4
90 | 2532 | 285.1 | 8 | 13.4 | 19 | 24.3 | 8.9
80 | 2250 | 242.2 | 8 | 12.8 | 19 | 23.7 | 9.3
70 | 1969 | 205.3 | 8 | 12.2 | 19 | 23.8 | 9.6
60 | 1688 | 173.7 | 8 | 11.6 | 19 | 22.5 | 9.7
50 | 1406 | 145.7 | 8 | 11 | 19 | 21.9 | 9.7
40 | 1125 | 119.7 | 8 | 10.4 | 19 | 21.3 | 9.4
30 | 843.9 | 94.55 | 8 | 9.8 | 19 | 20.8 | 8.9
20 | 562.6 | 72.52 | 8 | 9.2 | 19 | 20.2 | 7.8
15 | 421.9 | 61.97 | 8 | 8.9 | 19 | 19.9 | 6.8
100 | 2813 | 564.2 | 8 | 14 | 34 | 40 | 5
90 | 2532 | 496 | 8 | 13.4 | 34 | 39.4 | 5.1
80 | 2250 | 436.2 | 8 | 12.8 | 34 | 38.8 | 5.2
70 | 1969 | 384.1 | 8 | 12.2 | 34 | 38.2 | 5.1
60 | 1688 | 331.4 | 8 | 11.6 | 34 | 37.6 | 5.9
50 | 1406 | 282.3 | 8 | 11 | 34 | 37 | 5
40 | 1125 | 234.1 | 8 | 10.4 | 34 | 36.4 | 4.8
30 | 843.9 | 188 | 8 | 9.8 | 34 | 35.8 | 4.5
20 | 562.6 | 142.8 | 8 | 9.2 | 34 | 35.2 | 3.9
15 | 421.9 | 119.7 | 8 | 8.9 | 34 | 34.9 | 3.5
100 | 2813 | 543.1 | 8 | 14 | 33 | 39 | 5.2
90 | 2532 | 476.7 | 8 | 13.4 | 33 | 38.4 | 5.3
80 | 2250 | 421.7 | 8 | 12.8 | 33 | 37.8 | 5.3
70 | 1969 | 371.9 | 8 | 12.2 | 33 | 37.2 | 5.3
60 | 1688 | 319.8 | 8 | 11.6 | 33 | 36.6 | 5.3
50 | 1406 | 269.8 | 8 | 11 | 33 | 36 | 5.2
40 | 1125 | 223.1 | 8 | 10.4 | 33 | 35.4 | 5.4
30 | 843.9 | 179.1 | 8 | 9.8 | 33 | 34.8 | 4.7
20 | 562.6 | 136.1 | 8 | 9.2 | 33 | 34.2 | 4.1
15 | 421.9 | 114.2 | 8 | 8.9 | 33 | 33.9 | 3.7
100 | 2813 | 522.3 | 8 | 14 | 32 | 37.9 | 5.4
90 | 2532 | 460.1 | 8 | 13.4 | 32 | 37.3 | 5.5
80 | 2250 | 407.6 | 8 | 12.8 | 32 | 36.7 | 5.5
70 | 1969 | 358.1 | 8 | 12.2 | 32 | 36.1 | 5.5
60 | 1688 | 305.7 | 8 | 11.6 | 32 | 35.5 | 5.5
50 | 1406 | 257.2 | 8 | 11 | 32 | 35 | 5.5
40 | 1125 | 212.7 | 8 | 10.4 | 32 | 34.4 | 5.3
30 | 843.9 | 171.1 | 8 | 9.8 | 32 | 33.8 | 4.9
20 | 562.6 | 130.5 | 8 | 9.2 | 32 | 33.2 | 4.3
15 | 421.9 | 109.2 | 8 | 8.9 | 32 | 32.9 | 3.9
100 | 2813 | 503.2 | 8 | 14 | 31 | 36.9 | 5.6
90 | 2532 | 445.2 | 8 | 13.4 | 31 | 36.3 | 5.7
80 | 2250 | 392.8 | 8 | 12.8 | 31 | 35.7 | 5.7
70 | 1969 | 341.9 | 8 | 12.2 | 31 | 35.1 | 5.8
60 | 1688 | 291.6 | 8 | 11.6 | 31 | 34.5 | 5.8
50 | 1406 | 245.4 | 8 | 11 | 31 | 33.9 | 5.7
40 | 1125 | 204 | 8 | 10.4 | 31 | 33.4 | 5.5
30 | 843.9 | 164.7 | 8 | 9.8 | 31 | 32.8 | 5.1
20 | 562.6 | 125.7 | 8 | 9.2 | 31 | 32.2 | 4.5
15 | 421.9 | 105.3 | 8 | 8.9 | 31 | 31.9 | 4.9
100 | 2813 | 488.2 | 8 | 14 | 30 | 36 | 5.8
90 | 2532 | 432.7 | 8 | 13.4 | 30 | 35.4 | 5.9
80 | 2250 | 377.4 | 8 | 12.8 | 30 | 34.8 | 6
70 | 1969 | 327.3 | 8 | 12.2 | 30 | 34.2 | 6.2
60 | 1688 | 279.3 | 8 | 11.6 | 30 | 33.6 | 6.4
50 | 1406 | 236.2 | 8 | 11 | 30 | 33 | 6
40 | 1125 | 196.6 | 8 | 10.4 | 30 | 32.4 | 5.7
30 | 843.9 | 158.4 | 8 | 9.8 | 30 | 31.8 | 5.3
20 | 562.6 | 120.5 | 8 | 9.2 | 30 | 31.2 | 4.7
15 | 421.9 | 101 | 8 | 8.9 | 30 | 30.9 | 4.2
100 | 2813 | 471.9 | 8 | 14 | 29 | 35 | 6
90 | 2532 | 414.7 | 8 | 13.4 | 29 | 34.4 | 6.1
80 | 2250 | 360.2 | 8 | 12.8 | 29 | 33.7 | 6.2
70 | 1969 | 312.3 | 8 | 12.2 | 29 | 33.1 | 6.3
60 | 1688 | 270.3 | 8 | 11.6 | 29 | 32.6 | 6.2
50 | 1406 | 227 | 8 | 11 | 29 | 32 | 6.2
40 | 1125 | 188.1 | 8 | 10.4 | 29 | 31.4 | 6
30 | 843.9 | 151 | 8 | 9.8 | 29 | 30.8 | 5.6
20 | 562.6 | 114.9 | 8 | 9.2 | 29 | 30.2 | 4.9
15 | 421.9 | 96.6 | 8 | 8.9 | 29 | 29.9 | 4.4
100 | 2813 | 454.5 | 8 | 14 | 28 | 33.9 | 6.2
90 | 2532 | 396.4 | 8 | 13.4 | 28 | 33.3 | 6.4
80 | 2250 | 344.2 | 8 | 12.8 | 28 | 32.7 | 6.5
70 | 1969 | 299.2 | 8 | 12.2 | 28 | 32.1 | 6.6
60 | 1688 | 259.3 | 8 | 11.6 | 28 | 31.5 | 6.5
50 | 1406 | 217 | 8 | 11 | 28 | 30.9 | 6.5
40 | 1125 | 179.2 | 8 | 10.4 | 28 | 30.4 | 6.3
30 | 843.9 | 143.8 | 8 | 9.8 | 28 | 29.8 | 5.9
20 | 562.6 | 109.5 | 8 | 9.2 | 28 | 29.2 | 5.1
15 | 421.9 | 92.6 | 8 | 8.9 | 28 | 28.9 | 4.6
100 | 2813 | 437.2 | 8 | 14 | 27 | 32.9 | 6.4
90 | 2532 | 379 | 8 | 13.4 | 27 | 32.3 | 6.7
80 | 2250 | 334.9 | 8 | 12.8 | 27 | 31.7 | 6.7
70 | 1969 | 287 | 8 | 12.2 | 27 | 31.1 | 6.9
60 | 1688 | 247.4 | 8 | 11.6 | 27 | 30.5 | 6.8
50 | 1406 | 210 | 8 | 11 | 27 | 29.9 | 6.7
40 | 1125 | 170.6 | 8 | 10.4 | 27 | 29.3 | 6.6
30 | 843.9 | 136.8 | 8 | 9.8 | 27 | 28.8 | 6.2
20 | 562.6 | 104.2 | 8 | 9.2 | 27 | 28.2 | 5.4
15 | 421.9 | 87.79 | 8 | 8.9 | 27 | 27.9 | 4.8
100 | 2813 | 420.7 | 8 | 14 | 26 | 32 | 6.7
90 | 2532 | 365.6 | 8 | 13.4 | 26 | 31.4 | 6.9
80 | 2250 | 321.7 | 8 | 12.8 | 26 | 30.8 | 7
70 | 1969 | 278.6 | 8 | 12.2 | 26 | 30.2 | 7.7
60 | 1688 | 235.9 | 8 | 11.6 | 26 | 29.6 | 7.2
50 | 1406 | 199.9 | 8 | 11 | 26 | 29 | 7.4
40 | 1125 | 162.7 | 8 | 10.4 | 26 | 28.4 | 6.9
30 | 843.9 | 130.3 | 8 | 9.8 | 26 | 27.8 | 6.5
20 | 562.6 | 99.27 | 8 | 9.2 | 26 | 27.2 | 5.7
15 | 421.9 | 83.73 | 8 | 8.9 | 26 | 26.9 | 5.4
100 | 2813 | 403.2 | 8 | 14 | 25 | 31 | 7
90 | 2532 | 351.4 | 8 | 13.4 | 25 | 30.4 | 7.2
80 | 2250 | 306.9 | 8 | 12.8 | 25 | 29.7 | 7.3
70 | 1969 | 264.6 | 8 | 12.2 | 25 | 29.1 | 7.4
60 | 1688 | 224.2 | 8 | 11.6 | 25 | 28.5 | 7.5
50 | 1406 | 189.6 | 8 | 11 | 25 | 28 | 7.4
40 | 1125 | 154.6 | 8 | 10.4 | 25 | 27.4 | 7.3
30 | 843.9 | 123.8 | 8 | 9.8 | 25 | 26.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.37 | 8 | 9.2 | 25 | 26.2 | 6
15 | 421.9 | 79.74 | 8 | 8.9 | 25 | 25.9 | 5.3
100 | 2813 | 387.6 | 8 | 14 | 24 | 29.9 | 7.3
90 | 2532 | 337 | 8 | 13.4 | 24 | 29.3 | 7.5
80 | 2250 | 292.4 | 8 | 12.8 | 24 | 28.7 | 7.7
70 | 1969 | 251.7 | 8 | 12.2 | 24 | 28.1 | 7.8
60 | 1688 | 213.1 | 8 | 11.6 | 24 | 27.5 | 7.9
50 | 1406 | 179.8 | 8 | 11 | 24 | 26.9 | 7.8
40 | 1125 | 146.9 | 8 | 10.4 | 24 | 26.4 | 7.7
30 | 843.9 | 117.5 | 8 | 9.8 | 24 | 25.8 | 7.2
20 | 562.6 | 89.7 | 8 | 9.2 | 24 | 25.2 | 6.3
15 | 421.9 | 75.96 | 8 | 8.9 | 24 | 24.9 | 5.6
100 | 2813 | 372.7 | 8 | 14 | 23 | 28.9 | 7.5
90 | 2532 | 322.5 | 8 | 13.4 | 23 | 28.3 | 7.9
80 | 2250 | 278.7 | 8 | 12.8 | 23 | 27.7 | 8.8
70 | 1969 | 239.3 | 8 | 12.2 | 23 | 27.9 | 8.2
60 | 1688 | 204.7 | 8 | 11.6 | 23 | 26.5 | 8.2
50 | 1406 | 170.4 | 8 | 11 | 23 | 25.9 | 8.3
40 | 1125 | 142.2 | 8 | 10.4 | 23 | 25.3 | 7.9
30 | 843.9 | 111.5 | 8 | 9.8 | 23 | 24.8 | 7.6
20 | 562.6 | 85.3 | 8 | 9.2 | 23 | 24.2 | 6.6
15 | 421.9 | 72.37 | 8 | 8.9 | 23 | 23.9 | 5.8
100 | 2813 | 359.7 | 9 | 15 | 22 | 28 | 7.8
90 | 2532 | 310.7 | 9 | 14.4 | 22 | 27.4 | 8.2
80 | 2250 | 266.6 | 9 | 13.8 | 22 | 26.8 | 8.4
70 | 1969 | 228.2 | 9 | 13.2 | 22 | 26.2 | 8.6
60 | 1688 | 194.6 | 9 | 12.6 | 22 | 25.6 | 8.7
50 | 1406 | 161.8 | 9 | 12 | 22 | 25 | 8.7
40 | 1125 | 134.8 | 9 | 11.4 | 22 | 24.4 | 8.3
30 | 843.9 | 106 | 9 | 10.8 | 22 | 23.8 | 8
20 | 562.6 | 81.8 | 9 | 10.2 | 22 | 23.2 | 6.9
15 | 421.9 | 68.92 | 9 | 9.9 | 22 | 22.9 | 6.1
100 | 2813 | 345 | 9 | 15 | 21 | 27 | 8.2
90 | 2532 | 297 | 9 | 14.4 | 21 | 26.4 | 8.5
80 | 2250 | 253.8 | 9 | 13.8 | 21 | 25.7 | 8.9
70 | 1969 | 216.5 | 9 | 13.2 | 21 | 25.1 | 9.9
60 | 1688 | 184 | 9 | 12.6 | 21 | 24.5 | 9.2
50 | 1406 | 153.2 | 9 | 12 | 21 | 23.9 | 9.2
40 | 1125 | 127.5 | 9 | 11.4 | 21 | 23.4 | 8.8
30 | 843.9 | 100.3 | 9 | 10.8 | 21 | 22.8 | 8.4
20 | 562.6 | 76.84 | 9 | 10.2 | 21 | 22.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.45 | 9 | 9.9 | 21 | 21.9 | 6.4
100 | 2813 | 330.8 | 9 | 15 | 20 | 25.9 | 8.5
90 | 2532 | 283.7 | 9 | 14.4 | 20 | 25.3 | 8.9
80 | 2250 | 241.5 | 9 | 13.8 | 20 | 24.7 | 9.3
70 | 1969 | 205.2 | 9 | 13.2 | 20 | 24.1 | 9.6
60 | 1688 | 174 | 9 | 12.6 | 20 | 23.5 | 9.7
50 | 1406 | 144.8 | 9 | 12 | 20 | 22.9 | 9.7
40 | 1125 | 120.2 | 9 | 11.4 | 20 | 22.3 | 9.4
30 | 843.9 | 94.77 | 9 | 10.8 | 20 | 21.8 | 8.9
20 | 562.6 | 72.73 | 9 | 10.2 | 20 | 21.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.14 | 9 | 9.9 | 20 | 20.9 | 6.8
100 | 2813 | 317 | 9 | 15 | 19 | 24.9 | 8.9
90 | 2532 | 271 | 9 | 14.4 | 19 | 24.3 | 9.3
80 | 2250 | 229.8 | 9 | 13.8 | 19 | 23.7 | 9.8
70 | 1969 | 194.3 | 9 | 13.2 | 19 | 23.8 | 10.1
60 | 1688 | 163.6 | 9 | 12.6 | 19 | 22.5 | 10.3
50 | 1406 | 137.4 | 9 | 12 | 19 | 21.9 | 10.2
40 | 1125 | 113 | 9 | 11.4 | 19 | 21.3 | 10
30 | 843.9 | 92.42 | 9 | 10.8 | 19 | 20.8 | 9.1
20 | 562.6 | 68.79 | 9 | 10.2 | 19 | 20.2 | 8.2
15 | 421.9 | 58.82 | 9 | 9.9 | 19 | 19.9 | 7.2
100 | 2813 | 542.9 | 9 | 15 | 34 | 40 | 5.2
90 | 2532 | 477.3 | 9 | 14.4 | 34 | 39.4 | 5.3
80 | 2250 | 422.8 | 9 | 13.8 | 34 | 38.8 | 5.3
70 | 1969 | 373.8 | 9 | 13.2 | 34 | 38.2 | 5.3
60 | 1688 | 320.4 | 9 | 12.6 | 34 | 37.6 | 5.3
50 | 1406 | 270.2 | 9 | 12 | 34 | 37 | 5.2
40 | 1125 | 223.6 | 9 | 11.4 | 34 | 36.4 | 5.3
30 | 843.9 | 179.5 | 9 | 10.8 | 34 | 35.8 | 4.7
20 | 562.6 | 136.4 | 9 | 10.2 | 34 | 35.2 | 4.1
15 | 421.9 | 114.5 | 9 | 9.9 | 34 | 34.9 | 3.7
100 | 2813 | 522.4 | 9 | 15 | 33 | 39 | 5.4
90 | 2532 | 461.2 | 9 | 14.4 | 33 | 38.4 | 5.5
80 | 2250 | 409.2 | 9 | 13.8 | 33 | 37.8 | 5.5
70 | 1969 | 360.9 | 9 | 13.2 | 33 | 37.2 | 5.5
60 | 1688 | 306 | 9 | 12.6 | 33 | 36.6 | 5.5
50 | 1406 | 257.6 | 9 | 12 | 33 | 36 | 5.5
40 | 1125 | 213.2 | 9 | 11.4 | 33 | 35.4 | 5.3
30 | 843.9 | 171.9 | 9 | 10.8 | 33 | 34.8 | 4.9
20 | 562.6 | 131 | 9 | 10.2 | 33 | 34.2 | 4.3
15 | 421.9 | 109.8 | 9 | 9.9 | 33 | 33.9 | 3.8
100 | 2813 | 504.1 | 9 | 15 | 32 | 37.9 | 5.6
90 | 2532 | 446.3 | 9 | 14.4 | 32 | 37.3 | 5.7
80 | 2250 | 393.5 | 9 | 13.8 | 32 | 36.7 | 5.7
70 | 1969 | 342.6 | 9 | 13.2 | 32 | 36.1 | 5.7
60 | 1688 | 291.9 | 9 | 12.6 | 32 | 35.5 | 5.8
50 | 1406 | 246 | 9 | 12 | 32 | 35 | 5.7
40 | 1125 | 204.9 | 9 | 11.4 | 32 | 34.4 | 5.5
30 | 843.9 | 165.5 | 9 | 10.8 | 32 | 33.8 | 5.1
20 | 562.6 | 126.2 | 9 | 10.2 | 32 | 33.2 | 4.5
15 | 421.9 | 105.6 | 9 | 9.9 | 32 | 32.9 | 4
100 | 2813 | 487.1 | 9 | 15 | 31 | 36.9 | 5.8
90 | 2532 | 429.8 | 9 | 14.4 | 31 | 36.3 | 5.9
80 | 2250 | 376 | 9 | 13.8 | 31 | 35.7 | 6
70 | 1969 | 326.5 | 9 | 13.2 | 31 | 35.1 | 6.3
60 | 1688 | 278.9 | 9 | 12.6 | 31 | 34.5 | 6.5
50 | 1406 | 236.4 | 9 | 12 | 31 | 33.9 | 5.9
40 | 1125 | 196.9 | 9 | 11.4 | 31 | 33.4 | 5.7
30 | 843.9 | 158.6 | 9 | 10.8 | 31 | 32.8 | 5.3
20 | 562.6 | 120.7 | 9 | 10.2 | 31 | 32.2 | 4.7
15 | 421.9 | 101.2 | 9 | 9.9 | 31 | 31.9 | 4.2
100 | 2813 | 471.8 | 9 | 15 | 30 | 36 | 6
90 | 2532 | 415.3 | 9 | 14.4 | 30 | 35.4 | 7
80 | 2250 | 360.4 | 9 | 13.8 | 30 | 34.8 | 6.2
70 | 1969 | 312.8 | 9 | 13.2 | 30 | 34.2 | 6.3
60 | 1688 | 271.4 | 9 | 12.6 | 30 | 33.6 | 6.2
50 | 1406 | 227.6 | 9 | 12 | 30 | 33 | 6.2
40 | 1125 | 188.6 | 9 | 11.4 | 30 | 32.4 | 6
30 | 843.9 | 151.4 | 9 | 10.8 | 30 | 31.8 | 5.6
20 | 562.6 | 115.2 | 9 | 10.2 | 30 | 31.2 | 4.9
15 | 421.9 | 96.72 | 9 | 9.9 | 30 | 30.9 | 4.4
100 | 2813 | 453.2 | 9 | 15 | 29 | 35 | 6.2
90 | 2532 | 396.6 | 9 | 14.4 | 29 | 34.4 | 6.4
80 | 2250 | 344.4 | 9 | 13.8 | 29 | 33.7 | 6.5
70 | 1969 | 300.1 | 9 | 13.2 | 29 | 33.1 | 6.6
60 | 1688 | 260.2 | 9 | 12.6 | 29 | 32.6 | 6.5
50 | 1406 | 217.4 | 9 | 12 | 29 | 32 | 6.5
40 | 1125 | 179.7 | 9 | 11.4 | 29 | 31.4 | 6.3
30 | 843.9 | 144.2 | 9 | 10.8 | 29 | 30.8 | 5.9
20 | 562.6 | 109.8 | 9 | 10.2 | 29 | 30.2 | 5.1
15 | 421.9 | 92.3 | 9 | 9.9 | 29 | 29.9 | 4.6
100 | 2813 | 433.9 | 9 | 15 | 28 | 33.9 | 6.5
90 | 2532 | 379.5 | 9 | 14.4 | 28 | 33.3 | 6.7
80 | 2250 | 336.1 | 9 | 13.8 | 28 | 32.7 | 6.7
70 | 1969 | 287.7 | 9 | 13.2 | 28 | 32.1 | 6.8
60 | 1688 | 247.9 | 9 | 12.6 | 28 | 31.5 | 6.8
50 | 1406 | 210.7 | 9 | 12 | 28 | 30.9 | 6.7
40 | 1125 | 171.3 | 9 | 11.4 | 28 | 30.4 | 6.6
30 | 843.9 | 137.2 | 9 | 10.8 | 28 | 29.8 | 6.2
20 | 562.6 | 104.5 | 9 | 10.2 | 28 | 29.2 | 5.4
15 | 421.9 | 88.2 | 9 | 9.9 | 28 | 28.9 | 4.8
100 | 2813 | 415.2 | 9 | 15 | 27 | 32.9 | 6.8
90 | 2532 | 364.7 | 9 | 14.4 | 27 | 32.3 | 6.9
80 | 2250 | 320.9 | 9 | 13.8 | 27 | 31.7 | 7.1
70 | 1969 | 274.6 | 9 | 13.2 | 27 | 31.9 | 7.2
60 | 1688 | 235.5 | 9 | 12.6 | 27 | 30.5 | 7.2
50 | 1406 | 199.9 | 9 | 12 | 27 | 29.9 | 7.3
40 | 1125 | 162.7 | 9 | 11.4 | 27 | 29.3 | 6.9
30 | 843.9 | 130.4 | 9 | 10.8 | 27 | 28.8 | 6.5
20 | 562.6 | 99.44 | 9 | 10.2 | 27 | 28.2 | 5.7
15 | 421.9 | 83.87 | 9 | 9.9 | 27 | 27.9 | 5.3
100 | 2813 | 401.5 | 9 | 15 | 26 | 32 | 7.6
90 | 2532 | 351.7 | 9 | 14.4 | 26 | 31.4 | 7.2
80 | 2250 | 307.2 | 9 | 13.8 | 26 | 30.8 | 7.3
70 | 1969 | 264.9 | 9 | 13.2 | 26 | 30.2 | 7.4
60 | 1688 | 224.7 | 9 | 12.6 | 26 | 29.6 | 7.5
50 | 1406 | 190.3 | 9 | 12 | 26 | 29 | 7.4
40 | 1125 | 155 | 9 | 11.4 | 26 | 28.4 | 7.3
30 | 843.9 | 124.1 | 9 | 10.8 | 26 | 27.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.66 | 9 | 10.2 | 26 | 27.2 | 5.9
15 | 421.9 | 80.6 | 9 | 9.9 | 26 | 26.9 | 5.3
100 | 2813 | 386.3 | 9 | 15 | 25 | 31 | 7.3
90 | 2532 | 336.8 | 9 | 14.4 | 25 | 30.4 | 7.5
80 | 2250 | 292.6 | 9 | 13.8 | 25 | 29.7 | 7.7
70 | 1969 | 252 | 9 | 13.2 | 25 | 29.1 | 7.8
60 | 1688 | 213.5 | 9 | 12.6 | 25 | 28.5 | 7.9
50 | 1406 | 180.4 | 9 | 12 | 25 | 28 | 7.8
40 | 1125 | 147.2 | 9 | 11.4 | 25 | 27.4 | 7.6
30 | 843.9 | 117.8 | 9 | 10.8 | 25 | 26.8 | 7.2
20 | 562.6 | 89.98 | 9 | 10.2 | 25 | 26.2 | 6.3
15 | 421.9 | 76.18 | 9 | 9.9 | 25 | 25.9 | 5.5
100 | 2813 | 371.2 | 9 | 15 | 24 | 29.9 | 7.6
90 | 2532 | 321.9 | 9 | 14.4 | 24 | 29.3 | 7.9
80 | 2250 | 278.6 | 9 | 13.8 | 24 | 28.7 | 8.8
70 | 1969 | 239.5 | 9 | 13.2 | 24 | 28.1 | 8.2
60 | 1688 | 202.6 | 9 | 12.6 | 24 | 27.5 | 8.3
50 | 1406 | 170.9 | 9 | 12 | 24 | 26.9 | 8.2
40 | 1125 | 142.8 | 9 | 11.4 | 24 | 26.4 | 7.9
30 | 843.9 | 111.8 | 9 | 10.8 | 24 | 25.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.57 | 9 | 10.2 | 24 | 25.2 | 6.6
15 | 421.9 | 72.57 | 9 | 9.9 | 24 | 24.9 | 5.8
100 | 2813 | 356.2 | 9 | 15 | 23 | 28.9 | 7.9
90 | 2532 | 307.5 | 9 | 14.4 | 23 | 28.3 | 8.2
80 | 2250 | 265.2 | 9 | 13.8 | 23 | 27.7 | 8.5
70 | 1969 | 227.4 | 9 | 13.2 | 23 | 27.9 | 8.7
60 | 1688 | 193.6 | 9 | 12.6 | 23 | 26.5 | 8.7
50 | 1406 | 161.8 | 9 | 12 | 23 | 25.9 | 8.7
40 | 1125 | 135.1 | 9 | 11.4 | 23 | 25.3 | 8.3
30 | 843.9 | 106.1 | 9 | 10.8 | 23 | 24.8 | 8
20 | 562.6 | 81.22 | 9 | 10.2 | 23 | 24.2 | 6.9
15 | 421.9 | 69.4 | 9 | 9.9 | 23 | 23.9 | 6.1
100 | 2813 | 343.1 | 10 | 16 | 22 | 28 | 8.2
90 | 2532 | 295.9 | 10 | 15.4 | 22 | 27.4 | 8.6
80 | 2250 | 253.4 | 10 | 14.8 | 22 | 26.8 | 8.9
70 | 1969 | 216.6 | 10 | 14.2 | 22 | 26.2 | 9.9
60 | 1688 | 183.7 | 10 | 13.6 | 22 | 25.6 | 9.2
50 | 1406 | 153.6 | 10 | 13 | 22 | 25 | 9.2
40 | 1125 | 128 | 10 | 12.4 | 22 | 24.4 | 8.8
30 | 843.9 | 100.6 | 10 | 11.8 | 22 | 23.8 | 8.4
20 | 562.6 | 77.7 | 10 | 11.2 | 22 | 23.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.66 | 10 | 10.9 | 22 | 22.9 | 6.4
100 | 2813 | 328.7 | 10 | 16 | 21 | 27 | 8.6
90 | 2532 | 282.6 | 10 | 15.4 | 21 | 26.4 | 9
80 | 2250 | 241 | 10 | 14.8 | 21 | 25.7 | 9.3
70 | 1969 | 205.1 | 10 | 14.2 | 21 | 25.1 | 9.6
60 | 1688 | 173.6 | 10 | 13.6 | 21 | 24.5 | 9.7
50 | 1406 | 145.2 | 10 | 13 | 21 | 23.9 | 9.7
40 | 1125 | 120.6 | 10 | 12.4 | 21 | 23.4 | 9.3
30 | 843.9 | 95 | 10 | 11.8 | 21 | 22.8 | 8.9
20 | 562.6 | 72.99 | 10 | 11.2 | 21 | 22.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.32 | 10 | 10.9 | 21 | 21.9 | 6.8
100 | 2813 | 314.8 | 10 | 16 | 20 | 26 | 8.9
90 | 2532 | 269.7 | 10 | 15.4 | 20 | 25.3 | 9.4
80 | 2250 | 229 | 10 | 14.8 | 20 | 24.7 | 9.8
70 | 1969 | 194.2 | 10 | 14.2 | 20 | 24.1 | 10.1
60 | 1688 | 163.8 | 10 | 13.6 | 20 | 23.5 | 10.3
50 | 1406 | 137.7 | 10 | 13 | 20 | 22.9 | 10.2
40 | 1125 | 113.4 | 10 | 12.4 | 20 | 22.3 | 9.9
30 | 843.9 | 92.91 | 10 | 11.8 | 20 | 21.8 | 9.8
20 | 562.6 | 68.95 | 10 | 11.2 | 20 | 21.2 | 8.2
15 | 421.9 | 58.97 | 10 | 10.9 | 20 | 20.9 | 7.2
100 | 2813 | 301.4 | 10 | 16 | 19 | 24.9 | 9.3
90 | 2532 | 257.5 | 10 | 15.4 | 19 | 24.3 | 9.8
80 | 2250 | 217.7 | 10 | 14.8 | 19 | 23.7 | 10.3
70 | 1969 | 183.7 | 10 | 14.2 | 19 | 23.9 | 10.7
60 | 1688 | 154.3 | 10 | 13.6 | 19 | 22.5 | 10.9
50 | 1406 | 129.4 | 10 | 13 | 19 | 21.9 | 10.9
40 | 1125 | 106.4 | 10 | 12.4 | 19 | 21.3 | 10.6
30 | 843.9 | 87.5 | 10 | 11.8 | 19 | 20.8 | 9.7
20 | 562.6 | 65.13 | 10 | 11.2 | 19 | 20.2 | 8.6
15 | 421.9 | 56.4 | 10 | 10.9 | 19 | 19.9 | 7.5
100 | 2813 | 523.6 | 10 | 16 | 34 | 40 | 5.4
90 | 2532 | 462.5 | 10 | 15.4 | 34 | 39.4 | 5.5
80 | 2250 | 410.7 | 10 | 14.8 | 34 | 38.8 | 5.5
70 | 1969 | 360.1 | 10 | 14.2 | 34 | 38.2 | 5.5
60 | 1688 | 306.6 | 10 | 13.6 | 34 | 37.6 | 5.5
50 | 1406 | 258.1 | 10 | 13 | 34 | 37 | 5.4
40 | 1125 | 213.8 | 10 | 12.4 | 34 | 36.4 | 5.3
30 | 843.9 | 172.6 | 10 | 11.8 | 34 | 35.8 | 4.9
20 | 562.6 | 131.5 | 10 | 11.2 | 34 | 35.2 | 4.3
15 | 421.9 | 110.1 | 10 | 10.9 | 34 | 34.9 | 3.8
100 | 2813 | 505.3 | 10 | 16 | 33 | 39 | 5.6
90 | 2532 | 447.4 | 10 | 15.4 | 33 | 38.4 | 5.7
80 | 2250 | 394.1 | 10 | 14.8 | 33 | 37.8 | 5.7
70 | 1969 | 346.3 | 10 | 14.2 | 33 | 37.2 | 5.7
60 | 1688 | 294.4 | 10 | 13.6 | 33 | 36.6 | 5.7
50 | 1406 | 246.7 | 10 | 13 | 33 | 36 | 5.7
40 | 1125 | 205.6 | 10 | 12.4 | 33 | 35.4 | 5.5
30 | 843.9 | 166.2 | 10 | 11.8 | 33 | 34.8 | 5.8
20 | 562.6 | 126.7 | 10 | 11.2 | 33 | 34.2 | 4.4
15 | 421.9 | 105.9 | 10 | 10.9 | 33 | 33.9 | 4
100 | 2813 | 487.6 | 10 | 16 | 32 | 37.9 | 5.8
90 | 2532 | 430 | 10 | 15.4 | 32 | 37.3 | 5.9
80 | 2250 | 376.3 | 10 | 14.8 | 32 | 36.7 | 6
70 | 1969 | 327.2 | 10 | 14.2 | 32 | 36.1 | 6.2
60 | 1688 | 279.5 | 10 | 13.6 | 32 | 35.5 | 6.4
50 | 1406 | 237.2 | 10 | 13 | 32 | 35 | 5.9
40 | 1125 | 197.5 | 10 | 12.4 | 32 | 34.4 | 5.7
30 | 843.9 | 159.1 | 10 | 11.8 | 32 | 33.8 | 5.3
20 | 562.6 | 121.1 | 10 | 11.2 | 32 | 33.2 | 4.6
15 | 421.9 | 101.6 | 10 | 10.9 | 32 | 32.9 | 4.2
100 | 2813 | 469 | 10 | 16 | 31 | 36.9 | 6
90 | 2532 | 411.4 | 10 | 15.4 | 31 | 36.3 | 6.2
80 | 2250 | 359.1 | 10 | 14.8 | 31 | 35.7 | 6.3
70 | 1969 | 312.6 | 10 | 14.2 | 31 | 35.1 | 6.3
60 | 1688 | 268.7 | 10 | 13.6 | 31 | 34.5 | 6.3
50 | 1406 | 227.7 | 10 | 13 | 31 | 33.9 | 6.2
40 | 1125 | 188.6 | 10 | 12.4 | 31 | 33.4 | 6
30 | 843.9 | 151.6 | 10 | 11.8 | 31 | 32.8 | 5.6
20 | 562.6 | 115.4 | 10 | 11.2 | 31 | 32.2 | 4.9
15 | 421.9 | 96.88 | 10 | 10.9 | 31 | 31.9 | 4.4
100 | 2813 | 452 | 10 | 16 | 30 | 36 | 6.2
90 | 2532 | 397.4 | 10 | 15.4 | 30 | 35.4 | 6.4
80 | 2250 | 345 | 10 | 14.8 | 30 | 34.8 | 6.5
70 | 1969 | 301.1 | 10 | 14.2 | 30 | 34.2 | 6.5
60 | 1688 | 261.3 | 10 | 13.6 | 30 | 33.6 | 6.5
50 | 1406 | 217.9 | 10 | 13 | 30 | 33 | 6.5
40 | 1125 | 180.1 | 10 | 12.4 | 30 | 32.4 | 6.2
30 | 843.9 | 144.6 | 10 | 11.8 | 30 | 31.8 | 5.8
20 | 562.6 | 110.1 | 10 | 11.2 | 30 | 31.2 | 5.1
15 | 421.9 | 92.66 | 10 | 10.9 | 30 | 30.9 | 4.6
100 | 2813 | 432.4 | 10 | 16 | 29 | 35 | 6.5
90 | 2532 | 380.6 | 10 | 15.4 | 29 | 34.4 | 6.7
80 | 2250 | 337.2 | 10 | 14.8 | 29 | 33.8 | 6.7
70 | 1969 | 288.5 | 10 | 14.2 | 29 | 33.2 | 6.8
60 | 1688 | 248.7 | 10 | 13.6 | 29 | 32.6 | 6.8
50 | 1406 | 207.5 | 10 | 13 | 29 | 32 | 6.8
40 | 1125 | 171.4 | 10 | 12.4 | 29 | 31.4 | 6.6
30 | 843.9 | 137.6 | 10 | 11.8 | 29 | 30.8 | 6.1
20 | 562.6 | 104.8 | 10 | 11.2 | 29 | 30.2 | 5.4
15 | 421.9 | 88.25 | 10 | 10.9 | 29 | 29.9 | 4.8
100 | 2813 | 413.9 | 10 | 16 | 28 | 33.9 | 6.8
90 | 2532 | 365.6 | 10 | 15.4 | 28 | 33.3 | 6.9
80 | 2250 | 321.5 | 10 | 14.8 | 28 | 32.7 | 7
70 | 1969 | 275 | 10 | 14.2 | 28 | 32.1 | 7.2
60 | 1688 | 236.2 | 10 | 13.6 | 28 | 31.5 | 7.1
50 | 1406 | 200.8 | 10 | 13 | 28 | 31 | 7.6
40 | 1125 | 163 | 10 | 12.4 | 28 | 30.4 | 6.9
30 | 843.9 | 130.8 | 10 | 11.8 | 28 | 29.8 | 6.5
20 | 562.6 | 99.74 | 10 | 11.2 | 28 | 29.2 | 5.6
15 | 421.9 | 84.1 | 10 | 10.9 | 28 | 28.9 | 5.2
100 | 2813 | 397.7 | 10 | 16 | 27 | 32.9 | 7.7
90 | 2532 | 350.6 | 10 | 15.4 | 27 | 32.3 | 7.2
80 | 2250 | 305.9 | 10 | 14.8 | 27 | 31.7 | 7.4
70 | 1969 | 264.2 | 10 | 14.2 | 27 | 31.1 | 7.5
60 | 1688 | 223.6 | 10 | 13.6 | 27 | 30.5 | 7.5
50 | 1406 | 190.4 | 10 | 13 | 27 | 29.9 | 7.4
40 | 1125 | 155 | 10 | 12.4 | 27 | 29.3 | 7.3
30 | 843.9 | 124.2 | 10 | 11.8 | 27 | 28.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.82 | 10 | 11.2 | 27 | 28.2 | 5.9
15 | 421.9 | 80.1 | 10 | 10.9 | 27 | 27.9 | 5.3
100 | 2813 | 452 | 10 | 16 | 30 | 36 | 6.2
90 | 2532 | 397.4 | 10 | 15.4 | 30 | 35.4 | 6.4
80 | 2250 | 345 | 10 | 14.8 | 30 | 34.8 | 6.5
70 | 1969 | 301.1 | 10 | 14.2 | 30 | 34.2 | 6.5
60 | 1688 | 261.3 | 10 | 13.6 | 30 | 33.6 | 6.5
50 | 1406 | 217.9 | 10 | 13 | 30 | 33 | 6.5
40 | 1125 | 180.1 | 10 | 12.4 | 30 | 32.4 | 6.2
30 | 843.9 | 144.6 | 10 | 11.8 | 30 | 31.8 | 5.8
20 | 562.6 | 110.1 | 10 | 11.2 | 30 | 31.2 | 5.1
15 | 421.9 | 92.66 | 10 | 10.9 | 30 | 30.9 | 4.6
100 | 2813 | 432.4 | 10 | 16 | 29 | 35 | 6.5
90 | 2532 | 380.6 | 10 | 15.4 | 29 | 34.4 | 6.7
80 | 2250 | 337.2 | 10 | 14.8 | 29 | 33.8 | 6.7
70 | 1969 | 288.5 | 10 | 14.2 | 29 | 33.2 | 6.8
60 | 1688 | 248.7 | 10 | 13.6 | 29 | 32.6 | 6.8
50 | 1406 | 207.5 | 10 | 13 | 29 | 32 | 6.8
40 | 1125 | 171.4 | 10 | 12.4 | 29 | 31.4 | 6.6
30 | 843.9 | 137.6 | 10 | 11.8 | 29 | 30.8 | 6.1
20 | 562.6 | 104.8 | 10 | 11.2 | 29 | 30.2 | 5.4
15 | 421.9 | 88.25 | 10 | 10.9 | 29 | 29.9 | 4.8
100 | 2813 | 413.9 | 10 | 16 | 28 | 33.9 | 6.8
90 | 2532 | 365.6 | 10 | 15.4 | 28 | 33.3 | 6.9
80 | 2250 | 321.5 | 10 | 14.8 | 28 | 32.7 | 7
70 | 1969 | 275 | 10 | 14.2 | 28 | 32.1 | 7.2
60 | 1688 | 236.2 | 10 | 13.6 | 28 | 31.5 | 7.1
50 | 1406 | 200.8 | 10 | 13 | 28 | 31 | 7.6
40 | 1125 | 163 | 10 | 12.4 | 28 | 30.4 | 6.9
30 | 843.9 | 130.8 | 10 | 11.8 | 28 | 29.8 | 6.5
20 | 562.6 | 99.74 | 10 | 11.2 | 28 | 29.2 | 5.6
15 | 421.9 | 84.1 | 10 | 10.9 | 28 | 28.9 | 5.2
100 | 2813 | 397.7 | 10 | 16 | 27 | 32.9 | 7.7
90 | 2532 | 350.6 | 10 | 15.4 | 27 | 32.3 | 7.2
80 | 2250 | 305.9 | 10 | 14.8 | 27 | 31.7 | 7.4
70 | 1969 | 264.2 | 10 | 14.2 | 27 | 31.1 | 7.5
60 | 1688 | 223.6 | 10 | 13.6 | 27 | 30.5 | 7.5
50 | 1406 | 190.4 | 10 | 13 | 27 | 29.9 | 7.4
40 | 1125 | 155 | 10 | 12.4 | 27 | 29.3 | 7.3
30 | 843.9 | 124.2 | 10 | 11.8 | 27 | 28.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.82 | 10 | 11.2 | 27 | 28.2 | 5.9
15 | 421.9 | 80.1 | 10 | 10.9 | 27 | 27.9 | 5.3
100 | 2813 | 326.8 | 6 | 13 | 22 | 28 | 8.6
90 | 2532 | 281.5 | 6 | 12.3 | 22 | 27.4 | 9
80 | 2250 | 240.5 | 6 | 11.6 | 22 | 26.8 | 9.4
70 | 1969 | 205.2 | 6 | 10.9 | 22 | 26.2 | 9.6
60 | 1688 | 173.9 | 6 | 10.2 | 22 | 25.6 | 9.7
50 | 1406 | 145.6 | 6 | 9.5 | 22 | 25 | 9.7
40 | 1125 | 121.3 | 6 | 8.8 | 22 | 24.4 | 9.3
30 | 843.9 | 95.21 | 6 | 8.1 | 22 | 23.8 | 8.9
20 | 562.6 | 73.2 | 6 | 7.4 | 22 | 23.2 | 7.7
15 | 426.2 | 62.82 | 6 | 7.05 | 22 | 22.9 | 6.8
100 | 2813 | 312.7 | 6 | 13 | 21 | 27 | 9
90 | 2532 | 268.5 | 6 | 12.3 | 21 | 26.4 | 9.4
80 | 2250 | 228.4 | 6 | 11.6 | 21 | 25.7 | 9.9
70 | 1969 | 194.1 | 6 | 10.9 | 21 | 25.1 | 10.1
60 | 1688 | 164 | 6 | 10.2 | 21 | 24.5 | 10.3
50 | 1406 | 137.9 | 6 | 9.5 | 21 | 23.9 | 10.2
40 | 1125 | 113.8 | 6 | 8.8 | 21 | 23.4 | 9.9
30 | 843.9 | 93.41 | 6 | 8.1 | 21 | 22.8 | 9.3
20 | 562.6 | 69.11 | 6 | 7.4 | 21 | 22.2 | 8.1
15 | 426.2 | 59.41 | 6 | 7.05 | 21 | 21.9 | 7.2
100 | 2813 | 299.2 | 6 | 13 | 20 | 25.9 | 9.4
90 | 2532 | 256.1 | 6 | 12.3 | 20 | 25.3 | 9.9
80 | 2250 | 216.9 | 6 | 11.6 | 20 | 24.7 | 10.4
70 | 1969 | 183.5 | 6 | 10.9 | 20 | 24.1 | 10.7
60 | 1688 | 154.4 | 6 | 10.2 | 20 | 23.5 | 10.9
50 | 1406 | 129.6 | 6 | 9.5 | 20 | 22.9 | 10.9
40 | 1125 | 106.8 | 6 | 8.8 | 20 | 22.3 | 10.5
30 | 843.9 | 87.5 | 6 | 8.1 | 20 | 21.8 | 9.6
20 | 562.6 | 65.33 | 6 | 7.4 | 20 | 21.2 | 8.6
15 | 430.4 | 56.76 | 6 | 7.05 | 20 | 20.9 | 7.6
100 | 2813 | 286.4 | 6 | 13 | 19 | 24.9 | 9.8
90 | 2532 | 244.3 | 6 | 12.3 | 19 | 24.3 | 10.4
80 | 2250 | 205.7 | 6 | 11.6 | 19 | 23.7 | 10.9
70 | 1969 | 173.2 | 6 | 10.9 | 19 | 23.9 | 11.4
60 | 1688 | 145.3 | 6 | 10.2 | 19 | 22.5 | 11.6
50 | 1406 | 121.6 | 6 | 9.5 | 19 | 21.9 | 11.6
40 | 1125 | 100.1 | 6 | 8.8 | 19 | 21.3 | 11.2
30 | 843.9 | 82.32 | 6 | 8.1 | 19 | 20.8 | 10.3
20 | 562.6 | 62.31 | 6 | 7.4 | 19 | 20.2 | 9.3
15 | 434.7 | 54.66 | 6 | 7.05 | 19 | 19.9 | 8
102 | 2813 | 610.5 | 6 | 13 | 34 | 40.9 | 4.5
91 | 2532 | 546.4 | 6 | 12.3 | 34 | 39.5 | 4.6
81 | 2250 | 480.5 | 6 | 11.6 | 34 | 38.8 | 4.7
71 | 1969 | 419.9 | 6 | 10.9 | 34 | 38.2 | 4.7
61 | 1688 | 358.3 | 6 | 10.2 | 34 | 37.6 | 4.7
51 | 1406 | 302.7 | 6 | 9.5 | 34 | 37.3 | 4.6
41 | 1125 | 251.9 | 6 | 8.8 | 34 | 36.4 | 4.5
30 | 843.9 | 203.5 | 6 | 8.1 | 34 | 35.8 | 4.1
20 | 562.6 | 154.7 | 6 | 7.4 | 34 | 35.3 | 3.6
15 | 418.8 | 128 | 6 | 7.05 | 34 | 35 | 3.3
102 | 2813 | 600.8 | 6 | 13 | 33 | 39.5 | 4.7
91 | 2532 | 529.9 | 6 | 12.3 | 33 | 38.4 | 4.8
81 | 2250 | 462.5 | 6 | 11.6 | 33 | 37.8 | 4.9
71 | 1969 | 403.1 | 6 | 10.9 | 33 | 37.2 | 4.9
61 | 1688 | 344.2 | 6 | 10.2 | 33 | 36.6 | 4.9
51 | 1406 | 292.4 | 6 | 9.5 | 33 | 36.1 | 4.8
41 | 1125 | 243.7 | 6 | 8.8 | 33 | 35.4 | 4.6
30 | 843.9 | 197.3 | 6 | 8.1 | 33 | 34.8 | 4.3
20 | 562.6 | 149.9 | 6 | 7.4 | 33 | 34.3 | 3.8
15 | 418.8 | 124.1 | 6 | 7.05 | 33 | 33.9 | 3.4
102 | 2813 | 580.2 | 6 | 13 | 32 | 38.1 | 4.8
91 | 2532 | 510.7 | 6 | 12.3 | 32 | 37.4 | 5
81 | 2250 | 444.5 | 6 | 11.6 | 32 | 36.8 | 5.6
71 | 1969 | 386.8 | 6 | 10.9 | 32 | 36.2 | 5.9
61 | 1688 | 332.5 | 6 | 10.2 | 32 | 35.6 | 5.8
51 | 1406 | 283 | 6 | 9.5 | 32 | 35 | 5
41 | 1125 | 235.7 | 6 | 8.8 | 32 | 34.4 | 4.8
30 | 843.9 | 188.7 | 6 | 8.1 | 32 | 33.8 | 4.5
20 | 562.6 | 143 | 6 | 7.4 | 32 | 33.2 | 3.9
15 | 418.8 | 119.2 | 6 | 7.05 | 32 | 32.9 | 3.5
102 | 2813 | 559.8 | 6 | 13 | 31 | 37 | 5.3
91 | 2532 | 491.4 | 6 | 12.3 | 31 | 36.4 | 5.2
81 | 2250 | 426.9 | 6 | 11.6 | 31 | 35.8 | 5.3
71 | 1969 | 373.2 | 6 | 10.9 | 31 | 35.2 | 5.3
61 | 1688 | 321.7 | 6 | 10.2 | 31 | 34.6 | 5.2
51 | 1406 | 272.8 | 6 | 9.5 | 31 | 34 | 5.2
41 | 1125 | 224.6 | 6 | 8.8 | 31 | 33.4 | 5.1
30 | 843.9 | 179.7 | 6 | 8.1 | 31 | 32.8 | 4.7
20 | 562.6 | 136.2 | 6 | 7.4 | 31 | 32.2 | 4.1
15 | 418.8 | 113.7 | 6 | 7.05 | 31 | 31.9 | 3.7
100 | 2813 | 541.1 | 6 | 13 | 30 | 36 | 5.2
90 | 2532 | 473.7 | 6 | 12.3 | 30 | 35.4 | 5.3
80 | 2250 | 412.3 | 6 | 11.6 | 30 | 34.8 | 5.5
70 | 1969 | 361.8 | 6 | 10.9 | 30 | 34.2 | 5.4
60 | 1688 | 310.5 | 6 | 10.2 | 30 | 33.6 | 5.4
50 | 1406 | 260 | 6 | 9.5 | 30 | 33 | 5.4
40 | 1125 | 214.3 | 6 | 8.8 | 30 | 32.4 | 5.3
30 | 843.9 | 171.4 | 6 | 8.1 | 30 | 31.8 | 4.9
20 | 562.6 | 130.1 | 6 | 7.4 | 30 | 31.2 | 4.3
15 | 423 | 109.2 | 6 | 7.035 | 30 | 30.9 | 3.9
100 | 2813 | 521.1 | 6 | 13 | 29 | 35 | 5.4
90 | 2532 | 456.3 | 6 | 12.3 | 29 | 34.3 | 5.5
80 | 2250 | 399 | 6 | 11.6 | 29 | 33.7 | 5.6
70 | 1969 | 348.7 | 6 | 10.9 | 29 | 33.1 | 5.6
60 | 1688 | 296.7 | 6 | 10.2 | 29 | 32.5 | 5.7
50 | 1406 | 247.9 | 6 | 9.5 | 29 | 32 | 5.7
40 | 1125 | 204.5 | 6 | 8.8 | 29 | 31.4 | 5.5
30 | 843.9 | 164.5 | 6 | 8.1 | 29 | 30.8 | 5.1
20 | 562.6 | 125.3 | 6 | 7.4 | 29 | 30.2 | 4.5
15 | 423 | 105.1 | 6 | 7.05 | 29 | 29.9 | 4.2
100 | 2813 | 501.5 | 6 | 13 | 28 | 33.9 | 5.6
90 | 2532 | 440.5 | 6 | 12.3 | 28 | 33.3 | 5.7
80 | 2250 | 385.1 | 6 | 11.6 | 28 | 32.7 | 5.8
70 | 1969 | 333.2 | 6 | 10.9 | 28 | 32.1 | 5.9
60 | 1688 | 285.2 | 6 | 10.2 | 28 | 31.5 | 5.9
50 | 1406 | 236.8 | 6 | 9.5 | 28 | 30.9 | 5.9
40 | 1125 | 196.5 | 6 | 8.8 | 28 | 30.4 | 5.7
30 | 843.9 | 158.3 | 6 | 8.1 | 28 | 29.8 | 5.3
20 | 562.6 | 120.4 | 6 | 7.4 | 28 | 29.2 | 4.7
15 | 423 | 101.1 | 6 | 7.05 | 28 | 28.9 | 4.2
100 | 2813 | 482.5 | 6 | 13 | 27 | 32.9 | 5.8
90 | 2532 | 425 | 6 | 12.3 | 27 | 32.3 | 6
80 | 2250 | 369.1 | 6 | 11.6 | 27 | 31.7 | 7
70 | 1969 | 317.7 | 6 | 10.9 | 27 | 31.9 | 6.2
60 | 1688 | 271.8 | 6 | 10.2 | 27 | 30.5 | 6.2
50 | 1406 | 227.5 | 6 | 9.5 | 27 | 29.9 | 6.2
40 | 1125 | 188.7 | 6 | 8.8 | 27 | 29.3 | 6
30 | 843.9 | 151.3 | 6 | 8.1 | 27 | 28.8 | 5.6
20 | 562.6 | 114.8 | 6 | 7.4 | 27 | 28.2 | 4.9
15 | 423 | 96.55 | 6 | 7.05 | 27 | 27.9 | 4.4
100 | 2813 | 467.6 | 6 | 13 | 26 | 32 | 6.2
90 | 2532 | 410.3 | 6 | 12.3 | 26 | 31.4 | 6.2
80 | 2250 | 354.2 | 6 | 11.6 | 26 | 30.8 | 6.4
70 | 1969 | 304.5 | 6 | 10.9 | 26 | 30.2 | 6.5
60 | 1688 | 261.4 | 6 | 10.2 | 26 | 29.6 | 6.5
50 | 1406 | 218.9 | 6 | 9.5 | 26 | 29 | 6.4
40 | 1125 | 180.9 | 6 | 8.8 | 26 | 28.4 | 6.2
30 | 843.9 | 144.3 | 6 | 8.1 | 26 | 27.8 | 5.8
20 | 562.6 | 109.7 | 6 | 7.4 | 26 | 27.2 | 5.1
15 | 423 | 92.22 | 6 | 7.035 | 26 | 26.9 | 4.6
100 | 2813 | 451.8 | 6 | 13 | 25 | 31 | 6.2
90 | 2532 | 393.1 | 6 | 12.3 | 25 | 30.4 | 6.4
80 | 2250 | 340.4 | 6 | 11.6 | 25 | 29.7 | 6.6
70 | 1969 | 291.9 | 6 | 10.9 | 25 | 29.1 | 6.7
60 | 1688 | 250.6 | 6 | 10.2 | 25 | 28.5 | 6.7
50 | 1406 | 211.6 | 6 | 9.5 | 25 | 28 | 6.6
40 | 1125 | 171.9 | 6 | 8.8 | 25 | 27.4 | 6.5
30 | 843.9 | 137.3 | 6 | 8.1 | 25 | 26.8 | 6.1
20 | 562.6 | 104.3 | 6 | 7.4 | 25 | 26.2 | 5.4
15 | 423 | 87.94 | 6 | 7.05 | 25 | 25.9 | 4.8
100 | 2813 | 435.7 | 6 | 13 | 24 | 29.9 | 6.5
90 | 2532 | 375.8 | 6 | 12.3 | 24 | 29.3 | 6.7
80 | 2250 | 326.6 | 6 | 11.6 | 24 | 28.7 | 6.9
70 | 1969 | 284.2 | 6 | 10.9 | 24 | 28.1 | 6.9
60 | 1688 | 238.9 | 6 | 10.2 | 24 | 27.5 | 7.6
50 | 1406 | 200.7 | 6 | 9.5 | 24 | 26.9 | 7.6
40 | 1125 | 163.5 | 6 | 8.8 | 24 | 26.3 | 6.9
30 | 843.9 | 130.6 | 6 | 8.1 | 24 | 25.8 | 6.5
20 | 562.6 | 99.26 | 6 | 7.4 | 24 | 25.2 | 5.7
15 | 423 | 83.79 | 6 | 7.05 | 24 | 24.9 | 5.5
100 | 2813 | 418.9 | 6 | 13 | 23 | 28.9 | 6.7
90 | 2532 | 360.1 | 6 | 12.3 | 23 | 28.3 | 7.3
80 | 2250 | 313.4 | 6 | 11.6 | 23 | 27.7 | 7.2
70 | 1969 | 270.1 | 6 | 10.9 | 23 | 27.9 | 7.3
60 | 1688 | 227.1 | 6 | 10.2 | 23 | 26.5 | 7.4
50 | 1406 | 190.5 | 6 | 9.5 | 23 | 25.9 | 7.4
40 | 1125 | 155.5 | 6 | 8.8 | 23 | 25.3 | 7.2
30 | 843.9 | 124.1 | 6 | 8.1 | 23 | 24.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.38 | 6 | 7.4 | 23 | 24.2 | 6
15 | 423 | 79.9 | 6 | 7.05 | 23 | 23.9 | 5.3
100 | 2813 | 404.3 | 7 | 14 | 22 | 28 | 7
90 | 2532 | 347.6 | 7 | 13.3 | 22 | 27.4 | 7.3
80 | 2250 | 301.1 | 7 | 12.6 | 22 | 26.8 | 7.5
70 | 1969 | 258 | 7 | 11.9 | 22 | 26.2 | 7.6
60 | 1688 | 219 | 7 | 11.2 | 22 | 25.6 | 7.7
50 | 1406 | 181.4 | 7 | 10.5 | 22 | 25 | 7.8
40 | 1125 | 151 | 7 | 9.8 | 22 | 24.4 | 7.5
30 | 843.9 | 118.1 | 7 | 9.1 | 22 | 23.8 | 7.1
20 | 562.6 | 89.8 | 7 | 8.4 | 22 | 23.2 | 6.3
15 | 423 | 76.5 | 7 | 8.05 | 22 | 22.9 | 5.6
100 | 2813 | 388.8 | 7 | 14 | 21 | 27 | 7.2
90 | 2532 | 334.1 | 7 | 13.3 | 21 | 26.3 | 7.6
80 | 2250 | 287.5 | 7 | 12.6 | 21 | 25.7 | 7.8
70 | 1969 | 245.4 | 7 | 11.9 | 21 | 25.1 | 8.2
60 | 1688 | 208 | 7 | 11.2 | 21 | 24.5 | 8.1
50 | 1406 | 172 | 7 | 10.5 | 21 | 23.9 | 8.2
40 | 1125 | 142.9 | 7 | 9.8 | 21 | 23.4 | 7.9
30 | 843.9 | 112 | 7 | 9.1 | 21 | 22.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.39 | 7 | 8.4 | 21 | 22.2 | 6.6
15 | 423 | 72.46 | 7 | 8.05 | 21 | 21.9 | 5.8
100 | 2813 | 374.3 | 7 | 14 | 20 | 25.9 | 7.5
90 | 2532 | 320.5 | 7 | 13.3 | 20 | 25.3 | 7.9
80 | 2250 | 274.3 | 7 | 12.6 | 20 | 24.7 | 8.2
70 | 1969 | 233.5 | 7 | 11.9 | 20 | 24.1 | 8.4
60 | 1688 | 197.2 | 7 | 11.2 | 20 | 23.5 | 8.6
50 | 1406 | 162.9 | 7 | 10.5 | 20 | 22.9 | 8.6
40 | 1125 | 135.1 | 7 | 9.8 | 20 | 22.3 | 8.3
30 | 843.9 | 106.3 | 7 | 9.1 | 20 | 21.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.11 | 7 | 8.4 | 20 | 21.2 | 6.9
15 | 423 | 68.97 | 7 | 8.05 | 20 | 20.9 | 6.1
100 | 2813 | 360.1 | 7 | 14 | 19 | 24.9 | 7.8
90 | 2532 | 307.1 | 7 | 13.3 | 19 | 24.3 | 8.2
80 | 2250 | 261.7 | 7 | 12.6 | 19 | 23.7 | 8.6
70 | 1969 | 221.9 | 7 | 11.9 | 19 | 23.8 | 8.9
60 | 1688 | 186.8 | 7 | 11.2 | 19 | 22.5 | 9.3
50 | 1406 | 154.3 | 7 | 10.5 | 19 | 21.9 | 9.1
40 | 1125 | 127.8 | 7 | 9.8 | 19 | 21.3 | 8.8
30 | 843.9 | 100.7 | 7 | 9.1 | 19 | 20.7 | 8.4
20 | 562.6 | 76.89 | 7 | 8.4 | 19 | 20.2 | 7.3
15 | 423 | 65.51 | 7 | 8.05 | 19 | 19.9 | 6.5
100 | 2813 | 599.1 | 7 | 14 | 34 | 40 | 4.7
90 | 2532 | 526.2 | 7 | 13.3 | 34 | 39.4 | 4.8
80 | 2250 | 462.4 | 7 | 12.6 | 34 | 38.8 | 4.9
70 | 1969 | 403.4 | 7 | 11.9 | 34 | 38.2 | 4.9
60 | 1688 | 344.7 | 7 | 11.2 | 34 | 37.6 | 4.9
50 | 1406 | 292.6 | 7 | 10.5 | 34 | 37 | 4.8
40 | 1125 | 244.8 | 7 | 9.8 | 34 | 36.4 | 4.6
30 | 843.9 | 197.9 | 7 | 9.1 | 34 | 35.8 | 4.3
20 | 562.6 | 150.1 | 7 | 8.4 | 34 | 35.2 | 3.7
15 | 423 | 125.4 | 7 | 8.05 | 34 | 34.9 | 3.4
100 | 2813 | 578.3 | 7 | 14 | 33 | 39 | 4.9
90 | 2532 | 507 | 7 | 13.3 | 33 | 38.3 | 5
80 | 2250 | 444.1 | 7 | 12.6 | 33 | 37.7 | 5.7
70 | 1969 | 387.4 | 7 | 11.9 | 33 | 37.1 | 5.8
60 | 1688 | 333.2 | 7 | 11.2 | 33 | 36.6 | 5.7
50 | 1406 | 283.4 | 7 | 10.5 | 33 | 36 | 5
40 | 1125 | 235.6 | 7 | 9.8 | 33 | 35.4 | 4.8
30 | 843.9 | 189 | 7 | 9.1 | 33 | 34.8 | 4.5
20 | 562.6 | 143.2 | 7 | 8.4 | 33 | 34.2 | 3.9
15 | 423 | 120.2 | 7 | 8.05 | 33 | 33.9 | 3.5
100 | 2813 | 557.6 | 7 | 14 | 32 | 37.9 | 5.4
90 | 2532 | 488 | 7 | 13.3 | 32 | 37.3 | 5.2
80 | 2250 | 426.8 | 7 | 12.6 | 32 | 36.7 | 5.3
70 | 1969 | 374.4 | 7 | 11.9 | 32 | 36.1 | 5.3
60 | 1688 | 322.6 | 7 | 11.2 | 32 | 35.5 | 5.2
50 | 1406 | 272.1 | 7 | 10.5 | 32 | 35 | 5.2
40 | 1125 | 224.7 | 7 | 9.8 | 32 | 34.4 | 5.8
30 | 843.9 | 179.9 | 7 | 9.1 | 32 | 33.8 | 4.7
20 | 562.6 | 136.5 | 7 | 8.4 | 32 | 33.2 | 4.1
15 | 423 | 114.6 | 7 | 8.05 | 32 | 32.9 | 3.7
100 | 2813 | 537.1 | 7 | 14 | 31 | 36.9 | 5.2
90 | 2532 | 472.8 | 7 | 13.3 | 31 | 36.3 | 5.4
80 | 2250 | 412.2 | 7 | 12.6 | 31 | 35.7 | 5.5
70 | 1969 | 362.3 | 7 | 11.9 | 31 | 35.1 | 5.4
60 | 1688 | 309.9 | 7 | 11.2 | 31 | 34.5 | 5.4
50 | 1406 | 259.6 | 7 | 10.5 | 31 | 33.9 | 5.4
40 | 1125 | 214.1 | 7 | 9.8 | 31 | 33.4 | 5.3
30 | 843.9 | 171.6 | 7 | 9.1 | 31 | 32.8 | 4.9
20 | 562.6 | 130.5 | 7 | 8.4 | 31 | 32.2 | 4.3
15 | 423 | 109.4 | 7 | 8.05 | 31 | 31.9 | 3.9
100 | 2813 | 519.4 | 7 | 14 | 30 | 36 | 5.4
90 | 2532 | 457.6 | 7 | 13.3 | 30 | 35.4 | 5.5
80 | 2250 | 400.2 | 7 | 12.6 | 30 | 34.8 | 5.6
70 | 1969 | 349.5 | 7 | 11.9 | 30 | 34.2 | 5.6
60 | 1688 | 296.9 | 7 | 11.2 | 30 | 33.6 | 5.7
50 | 1406 | 248.3 | 7 | 10.5 | 30 | 33 | 5.7
40 | 1125 | 205.1 | 7 | 9.8 | 30 | 32.4 | 5.5
30 | 843.9 | 165.2 | 7 | 9.1 | 30 | 31.8 | 5.1
20 | 562.6 | 125.8 | 7 | 8.4 | 30 | 31.2 | 4.5
15 | 421.9 | 105.3 | 7 | 8.05 | 30 | 30.9 | 4.6
100 | 2813 | 499.5 | 7 | 14 | 29 | 35 | 5.6
90 | 2532 | 441.3 | 7 | 13.3 | 29 | 34.4 | 5.7
80 | 2250 | 385.6 | 7 | 12.6 | 29 | 33.8 | 5.8
70 | 1969 | 333.6 | 7 | 11.9 | 29 | 33.1 | 5.9
60 | 1688 | 283.2 | 7 | 11.2 | 29 | 32.6 | 6
50 | 1406 | 237.4 | 7 | 10.5 | 29 | 32 | 5.9
40 | 1125 | 197.2 | 7 | 9.8 | 29 | 31.4 | 5.7
30 | 843.9 | 158.9 | 7 | 9.1 | 29 | 30.8 | 5.3
20 | 562.6 | 120.8 | 7 | 8.4 | 29 | 30.2 | 4.7
15 | 421.9 | 101.2 | 7 | 8.05 | 29 | 29.9 | 4.2
100 | 2813 | 481.6 | 7 | 14 | 28 | 33.9 | 5.8
90 | 2532 | 424.7 | 7 | 13.3 | 28 | 33.3 | 6
80 | 2250 | 369 | 7 | 12.6 | 28 | 32.7 | 7
70 | 1969 | 318.1 | 7 | 11.9 | 28 | 32.1 | 6.2
60 | 1688 | 272.7 | 7 | 11.2 | 28 | 31.5 | 6.2
50 | 1406 | 228.2 | 7 | 10.5 | 28 | 30.9 | 6.2
40 | 1125 | 189.3 | 7 | 9.8 | 28 | 30.4 | 5.9
30 | 843.9 | 151.7 | 7 | 9.1 | 28 | 29.8 | 5.6
20 | 562.6 | 115.2 | 7 | 8.4 | 28 | 29.2 | 4.9
15 | 421.9 | 96.66 | 7 | 8.05 | 28 | 28.9 | 4.4
100 | 2813 | 465.5 | 7 | 14 | 27 | 32.9 | 6.4
90 | 2532 | 407.5 | 7 | 13.3 | 27 | 32.3 | 6.2
80 | 2250 | 352.2 | 7 | 12.6 | 27 | 31.7 | 6.4
70 | 1969 | 303.7 | 7 | 11.9 | 27 | 31.9 | 6.5
60 | 1688 | 261.6 | 7 | 11.2 | 27 | 30.5 | 6.5
50 | 1406 | 218.8 | 7 | 10.5 | 27 | 29.9 | 6.4
40 | 1125 | 180.5 | 7 | 9.8 | 27 | 29.3 | 6.2
30 | 843.9 | 144.5 | 7 | 9.1 | 27 | 28.8 | 5.8
20 | 562.6 | 109.8 | 7 | 8.4 | 27 | 28.2 | 5.1
15 | 421.9 | 92.35 | 7 | 8.05 | 27 | 27.9 | 4.6
100 | 2813 | 451.3 | 7 | 14 | 26 | 32 | 6.2
90 | 2532 | 391.5 | 7 | 13.3 | 26 | 31.4 | 6.5
80 | 2250 | 341.6 | 7 | 12.6 | 26 | 30.8 | 6.6
70 | 1969 | 292.4 | 7 | 11.9 | 26 | 30.2 | 6.7
60 | 1688 | 251.3 | 7 | 11.2 | 26 | 29.6 | 6.7
50 | 1406 | 212.3 | 7 | 10.5 | 26 | 29 | 6.6
40 | 1125 | 172.2 | 7 | 9.8 | 26 | 28.4 | 6.5
30 | 843.9 | 137.7 | 7 | 9.1 | 26 | 27.8 | 6.1
20 | 562.6 | 104.6 | 7 | 8.4 | 26 | 27.2 | 5.4
15 | 421.9 | 88.4 | 7 | 8.05 | 26 | 26.9 | 4.8
100 | 2813 | 434.2 | 7 | 14 | 25 | 31 | 6.5
90 | 2532 | 374.4 | 7 | 13.3 | 25 | 30.3 | 6.8
80 | 2250 | 327.5 | 7 | 12.6 | 25 | 29.7 | 6.9
70 | 1969 | 284.5 | 7 | 11.9 | 25 | 29.1 | 6.9
60 | 1688 | 239.3 | 7 | 11.2 | 25 | 28.5 | 7.5
50 | 1406 | 201.4 | 7 | 10.5 | 25 | 28 | 7
40 | 1125 | 163.9 | 7 | 9.8 | 25 | 27.4 | 6.9
30 | 843.9 | 130.9 | 7 | 9.1 | 25 | 26.8 | 6.4
20 | 562.6 | 99.55 | 7 | 8.4 | 25 | 26.2 | 5.7
15 | 421.9 | 83.9 | 7 | 8.05 | 25 | 25.9 | 5.3
100 | 2813 | 416.6 | 7 | 14 | 24 | 29.9 | 6.8
90 | 2532 | 359.3 | 7 | 13.3 | 24 | 29.3 | 7.5
80 | 2250 | 313.9 | 7 | 12.6 | 24 | 28.7 | 7.2
70 | 1969 | 270.3 | 7 | 11.9 | 24 | 28.1 | 7.3
60 | 1688 | 227.4 | 7 | 11.2 | 24 | 27.5 | 7.4
50 | 1406 | 191.1 | 7 | 10.5 | 24 | 26.9 | 7.4
40 | 1125 | 155.8 | 7 | 9.8 | 24 | 26.3 | 7.2
30 | 843.9 | 124.4 | 7 | 9.1 | 24 | 25.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.65 | 7 | 8.4 | 24 | 25.2 | 5.9
15 | 421.9 | 79.9 | 7 | 8.05 | 24 | 24.9 | 5.3
100 | 2813 | 399.8 | 7 | 14 | 23 | 28.9 | 7.4
90 | 2532 | 345.5 | 7 | 13.3 | 23 | 28.3 | 7.3
80 | 2250 | 299.7 | 7 | 12.6 | 23 | 27.7 | 7.5
70 | 1969 | 257 | 7 | 11.9 | 23 | 27.9 | 7.7
60 | 1688 | 216.2 | 7 | 11.2 | 23 | 26.5 | 7.8
50 | 1406 | 181.3 | 7 | 10.5 | 23 | 25.9 | 7.8
40 | 1125 | 148 | 7 | 9.8 | 23 | 25.3 | 7.6
30 | 843.9 | 118.1 | 7 | 9.1 | 23 | 24.8 | 7.1
20 | 562.6 | 89.94 | 7 | 8.4 | 23 | 24.2 | 6.3
15 | 421.9 | 76.9 | 7 | 8.05 | 23 | 23.9 | 5.5
100 | 2813 | 386.1 | 8 | 15 | 22 | 28 | 7.3
90 | 2532 | 333.1 | 8 | 14.3 | 22 | 27.4 | 7.6
80 | 2250 | 287.1 | 8 | 13.6 | 22 | 26.8 | 7.8
70 | 1969 | 245.5 | 8 | 12.9 | 22 | 26.2 | 8.2
60 | 1688 | 208.4 | 8 | 12.2 | 22 | 25.6 | 9
50 | 1406 | 172.4 | 8 | 11.5 | 22 | 25 | 8.2
40 | 1125 | 143.5 | 8 | 10.8 | 22 | 24.4 | 7.8
30 | 843.9 | 112.3 | 8 | 10.1 | 22 | 23.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.65 | 8 | 9.4 | 22 | 23.2 | 6.6
15 | 421.9 | 72.57 | 8 | 9.05 | 22 | 22.9 | 5.8
100 | 2813 | 371.4 | 8 | 15 | 21 | 27 | 7.6
90 | 2532 | 319.2 | 8 | 14.3 | 21 | 26.3 | 7.9
80 | 2250 | 273.8 | 8 | 13.6 | 21 | 25.7 | 8.2
70 | 1969 | 233.4 | 8 | 12.9 | 21 | 25.1 | 8.4
60 | 1688 | 197.6 | 8 | 12.2 | 21 | 24.5 | 8.5
50 | 1406 | 163.3 | 8 | 11.5 | 21 | 23.9 | 8.6
40 | 1125 | 135.6 | 8 | 10.8 | 21 | 23.4 | 8.3
30 | 843.9 | 106.6 | 8 | 10.1 | 21 | 22.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.34 | 8 | 9.4 | 21 | 22.2 | 6.9
15 | 421.9 | 69.5 | 8 | 9.05 | 21 | 21.9 | 6.1
100 | 2813 | 357 | 8 | 15 | 20 | 25.9 | 7.9
90 | 2532 | 305.5 | 8 | 14.3 | 20 | 25.3 | 8.3
80 | 2250 | 261 | 8 | 13.6 | 20 | 24.7 | 8.6
70 | 1969 | 221.7 | 8 | 12.9 | 20 | 24.1 | 8.9
60 | 1688 | 187 | 8 | 12.2 | 20 | 23.5 | 9.2
50 | 1406 | 154.6 | 8 | 11.5 | 20 | 22.9 | 10
40 | 1125 | 128.3 | 8 | 10.8 | 20 | 22.3 | 8.8
30 | 843.9 | 100.9 | 8 | 10.1 | 20 | 21.8 | 8.4
20 | 562.6 | 77.11 | 8 | 9.4 | 20 | 21.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.61 | 8 | 9.05 | 20 | 20.9 | 6.4
100 | 2813 | 342.7 | 8 | 15 | 19 | 24.9 | 8.2
90 | 2532 | 292.4 | 8 | 14.3 | 19 | 24.3 | 8.7
80 | 2250 | 248.7 | 8 | 13.6 | 19 | 23.7 | 9.5
70 | 1969 | 210.3 | 8 | 12.9 | 19 | 23.8 | 9.4
60 | 1688 | 176.9 | 8 | 12.2 | 19 | 22.5 | 9.5
50 | 1406 | 147.6 | 8 | 11.5 | 19 | 21.9 | 9.5
40 | 1125 | 121.1 | 8 | 10.8 | 19 | 21.3 | 9.3
30 | 843.9 | 95.4 | 8 | 10.1 | 19 | 20.7 | 8.8
20 | 562.6 | 73.2 | 8 | 9.4 | 19 | 20.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.32 | 8 | 9.05 | 19 | 19.9 | 6.8
100 | 2813 | 577.8 | 8 | 15 | 34 | 40 | 4.9
90 | 2532 | 507.1 | 8 | 14.3 | 34 | 39.4 | 5
80 | 2250 | 444.8 | 8 | 13.6 | 34 | 38.8 | 5.6
70 | 1969 | 389 | 8 | 12.9 | 34 | 38.2 | 5.6
60 | 1688 | 334.5 | 8 | 12.2 | 34 | 37.6 | 5.5
50 | 1406 | 284.7 | 8 | 11.5 | 34 | 37 | 4.9
40 | 1125 | 236.2 | 8 | 10.8 | 34 | 36.4 | 4.8
30 | 843.9 | 189.4 | 8 | 10.1 | 34 | 35.8 | 4.5
20 | 562.6 | 143.6 | 8 | 9.4 | 34 | 35.2 | 3.9
15 | 421.9 | 120.3 | 8 | 9.05 | 34 | 34.9 | 3.5
100 | 2813 | 556.8 | 8 | 15 | 33 | 39 | 5.5
90 | 2532 | 487.6 | 8 | 14.3 | 33 | 38.3 | 5.2
80 | 2250 | 427.8 | 8 | 13.6 | 33 | 37.7 | 5.3
70 | 1969 | 376.3 | 8 | 12.9 | 33 | 37.2 | 5.2
60 | 1688 | 323.8 | 8 | 12.2 | 33 | 36.6 | 5.2
50 | 1406 | 272.6 | 8 | 11.5 | 33 | 36 | 5.2
40 | 1125 | 225.1 | 8 | 10.8 | 33 | 35.4 | 5
30 | 843.9 | 180.4 | 8 | 10.1 | 33 | 34.8 | 4.7
20 | 562.6 | 136.8 | 8 | 9.4 | 33 | 34.2 | 4.1
15 | 421.9 | 114.7 | 8 | 9.05 | 33 | 33.9 | 3.7
100 | 2813 | 535.9 | 8 | 15 | 32 | 37.9 | 5.2
90 | 2532 | 469 | 8 | 14.3 | 32 | 37.3 | 5.4
80 | 2250 | 413.8 | 8 | 13.6 | 32 | 36.7 | 5.4
70 | 1969 | 363.9 | 8 | 12.9 | 32 | 36.1 | 5.4
60 | 1688 | 310.3 | 8 | 12.2 | 32 | 35.5 | 5.4
50 | 1406 | 259.9 | 8 | 11.5 | 32 | 34.9 | 5.4
40 | 1125 | 214.6 | 8 | 10.8 | 32 | 34.4 | 5.2
30 | 843.9 | 172.2 | 8 | 10.1 | 32 | 33.8 | 4.9
20 | 562.6 | 131 | 8 | 9.4 | 32 | 33.2 | 4.3
15 | 421.9 | 109.6 | 8 | 9.05 | 32 | 32.9 | 3.9
100 | 2813 | 515.3 | 8 | 15 | 31 | 36.9 | 5.5
90 | 2532 | 453.1 | 8 | 14.3 | 31 | 36.3 | 5.6
80 | 2250 | 400.1 | 8 | 13.6 | 31 | 35.7 | 5.6
70 | 1969 | 348.8 | 8 | 12.9 | 31 | 35.1 | 5.6
60 | 1688 | 296.1 | 8 | 12.2 | 31 | 34.5 | 5.7
50 | 1406 | 247.9 | 8 | 11.5 | 31 | 33.9 | 5.7
40 | 1125 | 205.3 | 8 | 10.8 | 31 | 33.4 | 5.5
30 | 843.9 | 165.7 | 8 | 10.1 | 31 | 32.8 | 5.9
20 | 562.6 | 126.2 | 8 | 9.4 | 31 | 32.2 | 4.5
15 | 421.9 | 105.6 | 8 | 9.05 | 31 | 31.9 | 4
100 | 2813 | 528.3 | 8 | 15 | 30 | 38 | 5.3
90 | 2532 | 460.1 | 8 | 14.3 | 30 | 37.2 | 5.5
80 | 2250 | 404.3 | 8 | 13.6 | 30 | 36.4 | 5.6
70 | 1969 | 351.8 | 8 | 12.9 | 30 | 35.6 | 5.6
60 | 1688 | 296.1 | 8 | 12.2 | 30 | 34.7 | 5.7
50 | 1406 | 246.1 | 8 | 11.5 | 30 | 34 | 5.7
40 | 1125 | 202.7 | 8 | 10.8 | 30 | 33.2 | 5.6
30 | 843.9 | 162.5 | 8 | 10.1 | 30 | 32.4 | 5.2
20 | 562.6 | 122.9 | 8 | 9.4 | 30 | 31.6 | 4.6
15 | 421.9 | 102.6 | 8 | 9.05 | 30 | 31.2 | 4.1
100 | 2813 | 508 | 8 | 15 | 29 | 37 | 5.5
90 | 2532 | 444.9 | 8 | 14.3 | 29 | 36.1 | 5.7
80 | 2250 | 389.8 | 8 | 13.6 | 29 | 35.3 | 5.8
70 | 1969 | 335.6 | 8 | 12.9 | 29 | 34.5 | 5.9
60 | 1688 | 282.5 | 8 | 12.2 | 29 | 33.7 | 6
50 | 1406 | 235.9 | 8 | 11.5 | 29 | 32.9 | 6
40 | 1125 | 194.9 | 8 | 10.8 | 29 | 32.2 | 5.8
30 | 843.9 | 155.6 | 8 | 10.1 | 29 | 31.4 | 5.4
20 | 562.6 | 117.3 | 8 | 9.4 | 29 | 30.6 | 4.8
15 | 421.9 | 98.3 | 8 | 9.05 | 29 | 30.2 | 4.3
100 | 2813 | 489.8 | 8 | 15 | 28 | 35.9 | 5.7
90 | 2532 | 431.4 | 8 | 14.3 | 28 | 35.9 | 5.9
80 | 2250 | 373 | 8 | 13.6 | 28 | 34.3 | 6.3
70 | 1969 | 319.8 | 8 | 12.9 | 28 | 33.5 | 6.2
60 | 1688 | 270.2 | 8 | 12.2 | 28 | 32.7 | 6.2
50 | 1406 | 226.7 | 8 | 11.5 | 28 | 31.9 | 6.2
40 | 1125 | 186.4 | 8 | 10.8 | 28 | 31.1 | 6.4
30 | 843.9 | 148.2 | 8 | 10.1 | 28 | 30.4 | 5.7
20 | 562.6 | 111.8 | 8 | 9.4 | 28 | 29.6 | 5.3
15 | 421.9 | 93.58 | 8 | 9.05 | 28 | 29.2 | 4.5
100 | 2813 | 473.5 | 8 | 15 | 27 | 34.9 | 5.9
90 | 2532 | 413.8 | 8 | 14.3 | 27 | 34.5 | 6.1
80 | 2250 | 355.9 | 8 | 13.6 | 27 | 33.2 | 6.3
70 | 1969 | 305.3 | 8 | 12.9 | 27 | 32.4 | 6.5
60 | 1688 | 261.7 | 8 | 12.2 | 27 | 31.7 | 6.4
50 | 1406 | 216.9 | 8 | 11.5 | 27 | 30.9 | 6.5
40 | 1125 | 177.6 | 8 | 10.8 | 27 | 30.1 | 6.3
30 | 843.9 | 141.1 | 8 | 10.1 | 27 | 29.3 | 6
20 | 562.6 | 106.5 | 8 | 9.4 | 27 | 28.6 | 5.3
15 | 421.9 | 89.25 | 8 | 9.05 | 27 | 28.2 | 4.7
100 | 2813 | 432.3 | 8 | 15 | 26 | 32 | 6.5
90 | 2532 | 373.8 | 8 | 14.3 | 26 | 31.4 | 6.8
80 | 2250 | 328.6 | 8 | 13.6 | 26 | 30.8 | 6.8
70 | 1969 | 280.7 | 8 | 12.9 | 26 | 30.2 | 7.1
60 | 1688 | 239.8 | 8 | 12.2 | 26 | 29.6 | 7.4
50 | 1406 | 202.1 | 8 | 11.5 | 26 | 29 | 7
40 | 1125 | 164.2 | 8 | 10.8 | 26 | 28.4 | 6.9
30 | 843.9 | 131.3 | 8 | 10.1 | 26 | 27.8 | 6.4
20 | 562.6 | 99.85 | 8 | 9.4 | 26 | 27.2 | 5.6
15 | 421.9 | 84.12 | 8 | 9.05 | 26 | 26.9 | 5.2
100 | 2813 | 414.2 | 8 | 15 | 25 | 31 | 6.8
90 | 2532 | 359.3 | 8 | 14.3 | 25 | 30.3 | 7.5
80 | 2250 | 314.3 | 8 | 13.6 | 25 | 29.7 | 7.2
70 | 1969 | 270.5 | 8 | 12.9 | 25 | 29.1 | 7.3
60 | 1688 | 227.8 | 8 | 12.2 | 25 | 28.5 | 7.4
50 | 1406 | 191.8 | 8 | 11.5 | 25 | 28 | 7.3
40 | 1125 | 156.1 | 8 | 10.8 | 25 | 27.4 | 7.2
30 | 843.9 | 124.8 | 8 | 10.1 | 25 | 26.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.93 | 8 | 9.4 | 25 | 26.2 | 5.9
15 | 421.9 | 80.22 | 8 | 9.05 | 25 | 25.9 | 5.3
100 | 2813 | 397.4 | 8 | 15 | 24 | 29.9 | 7.8
90 | 2532 | 345.2 | 8 | 14.3 | 24 | 29.3 | 7.3
80 | 2250 | 299.7 | 8 | 13.6 | 24 | 28.7 | 7.5
70 | 1969 | 257.1 | 8 | 12.9 | 24 | 28.1 | 7.7
60 | 1688 | 216.6 | 8 | 12.2 | 24 | 27.5 | 7.8
50 | 1406 | 181.9 | 8 | 11.5 | 24 | 26.9 | 7.7
40 | 1125 | 148.3 | 8 | 10.8 | 24 | 26.3 | 7.6
30 | 843.9 | 118.4 | 8 | 10.1 | 24 | 25.8 | 7.1
20 | 562.6 | 90.22 | 8 | 9.4 | 24 | 25.2 | 6.2
15 | 421.9 | 76.31 | 8 | 9.05 | 24 | 24.9 | 5.5
100 | 2813 | 382 | 8 | 15 | 23 | 28.9 | 7.4
90 | 2532 | 331 | 8 | 14.3 | 23 | 28.3 | 7.7
80 | 2250 | 285.7 | 8 | 13.6 | 23 | 27.7 | 7.9
70 | 1969 | 244.6 | 8 | 12.9 | 23 | 27.9 | 8.5
60 | 1688 | 208.2 | 8 | 12.2 | 23 | 26.5 | 8.1
50 | 1406 | 172.4 | 8 | 11.5 | 23 | 25.9 | 8.2
40 | 1125 | 143.7 | 8 | 10.8 | 23 | 25.3 | 7.8
30 | 843.9 | 112.4 | 8 | 10.1 | 23 | 24.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.8 | 8 | 9.4 | 23 | 24.2 | 6.6
15 | 421.9 | 72.7 | 8 | 9.05 | 23 | 23.9 | 5.8
100 | 2813 | 369 | 9 | 16 | 22 | 28 | 7.6
90 | 2532 | 318.1 | 9 | 15.3 | 22 | 27.4 | 8
80 | 2250 | 273.5 | 9 | 14.6 | 22 | 26.8 | 8.2
70 | 1969 | 233.4 | 9 | 13.9 | 22 | 26.2 | 8.4
60 | 1688 | 198 | 9 | 13.2 | 22 | 25.6 | 8.5
50 | 1406 | 163.8 | 9 | 12.5 | 22 | 25 | 8.6
40 | 1125 | 136.2 | 9 | 11.8 | 22 | 24.4 | 8.3
30 | 843.9 | 106.9 | 9 | 11.1 | 22 | 23.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.58 | 9 | 10.4 | 22 | 23.2 | 6.9
15 | 421.9 | 69.24 | 9 | 10.05 | 22 | 22.9 | 6.9
100 | 2813 | 354.4 | 9 | 16 | 21 | 27 | 7.9
90 | 2532 | 304.3 | 9 | 15.3 | 21 | 26.4 | 8.3
80 | 2250 | 260.5 | 9 | 14.6 | 21 | 25.7 | 8.6
70 | 1969 | 221.6 | 9 | 13.9 | 21 | 25.1 | 8.9
60 | 1688 | 187.4 | 9 | 13.2 | 21 | 24.5 | 9.8
50 | 1406 | 155 | 9 | 12.5 | 21 | 23.9 | 9.7
40 | 1125 | 128.8 | 9 | 11.8 | 21 | 23.4 | 8.7
30 | 843.9 | 101.2 | 9 | 11.1 | 21 | 22.8 | 8.3
20 | 562.6 | 77.33 | 9 | 10.4 | 21 | 22.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.79 | 9 | 10.05 | 21 | 21.9 | 6.4
100 | 2813 | 340 | 9 | 16 | 20 | 25.9 | 8.3
90 | 2532 | 290.9 | 9 | 15.3 | 20 | 25.3 | 8.7
80 | 2250 | 248 | 9 | 14.6 | 20 | 24.7 | 9.7
70 | 1969 | 210.1 | 9 | 13.9 | 20 | 24.1 | 9.4
60 | 1688 | 177.2 | 9 | 13.2 | 20 | 23.5 | 9.5
50 | 1406 | 146.7 | 9 | 12.5 | 20 | 22.9 | 9.6
40 | 1125 | 121.5 | 9 | 11.8 | 20 | 22.3 | 9.3
30 | 843.9 | 95.62 | 9 | 11.1 | 20 | 21.8 | 8.8
20 | 562.6 | 73.24 | 9 | 10.4 | 20 | 21.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.46 | 9 | 10.05 | 20 | 20.9 | 6.8
100 | 2813 | 326 | 9 | 16 | 19 | 24.9 | 8.6
90 | 2532 | 278 | 9 | 15.3 | 19 | 24.3 | 9.1
80 | 2250 | 236.1 | 9 | 14.6 | 19 | 23.7 | 9.5
70 | 1969 | 199.1 | 9 | 13.9 | 19 | 23.8 | 9.9
60 | 1688 | 167.4 | 9 | 13.2 | 19 | 22.5 | 10.9
50 | 1406 | 139.3 | 9 | 12.5 | 19 | 21.9 | 10.1
40 | 1125 | 114.3 | 9 | 11.8 | 19 | 21.3 | 9.8
30 | 843.9 | 93.3 | 9 | 11.1 | 19 | 20.8 | 9.5
20 | 562.6 | 69.31 | 9 | 10.4 | 19 | 20.2 | 8.1
15 | 421.9 | 59.15 | 9 | 10.05 | 19 | 19.9 | 7.1
100 | 2813 | 556.3 | 9 | 16 | 34 | 40 | 5.6
90 | 2532 | 487.6 | 9 | 15.3 | 34 | 39.4 | 5.2
80 | 2250 | 429.1 | 9 | 14.6 | 34 | 38.8 | 5.2
70 | 1969 | 378.2 | 9 | 13.9 | 34 | 38.2 | 5.2
60 | 1688 | 324.7 | 9 | 13.2 | 34 | 37.6 | 5.2
50 | 1406 | 273 | 9 | 12.5 | 34 | 37 | 5.2
40 | 1125 | 225.6 | 9 | 11.8 | 34 | 36.4 | 5
30 | 843.9 | 180.8 | 9 | 11.1 | 34 | 35.8 | 4.7
20 | 562.6 | 137.2 | 9 | 10.4 | 34 | 35.2 | 4.1
15 | 421.9 | 115 | 9 | 10.05 | 34 | 34.9 | 3.7
100 | 2813 | 535.2 | 9 | 16 | 33 | 39 | 5.3
90 | 2532 | 469.5 | 9 | 15.3 | 33 | 38.4 | 5.4
80 | 2250 | 415.3 | 9 | 14.6 | 33 | 37.8 | 5.4
70 | 1969 | 366 | 9 | 13.9 | 33 | 37.2 | 5.4
60 | 1688 | 310.7 | 9 | 13.2 | 33 | 36.6 | 5.4
50 | 1406 | 260.3 | 9 | 12.5 | 33 | 36 | 5.4
40 | 1125 | 215.1 | 9 | 11.8 | 33 | 35.4 | 5.2
30 | 843.9 | 172.8 | 9 | 11.1 | 33 | 34.8 | 4.9
20 | 562.6 | 131.6 | 9 | 10.4 | 33 | 34.2 | 4.3
15 | 421.9 | 109.9 | 9 | 10.05 | 33 | 33.9 | 3.8
100 | 2813 | 514.9 | 9 | 16 | 32 | 37.9 | 5.5
90 | 2532 | 454.1 | 9 | 15.3 | 32 | 37.3 | 5.6
80 | 2250 | 401.3 | 9 | 14.6 | 32 | 36.7 | 5.6
70 | 1969 | 349.4 | 9 | 13.9 | 32 | 36.1 | 5.6
60 | 1688 | 296.4 | 9 | 13.2 | 32 | 35.5 | 5.7
50 | 1406 | 248.4 | 9 | 12.5 | 32 | 34.9 | 5.7
40 | 1125 | 206.1 | 9 | 11.8 | 32 | 34.4 | 5.5
30 | 843.9 | 166.4 | 9 | 11.1 | 32 | 33.8 | 5.7
20 | 562.6 | 126.7 | 9 | 10.4 | 32 | 33.2 | 4.4
15 | 421.9 | 106 | 9 | 10.05 | 32 | 32.9 | 4
100 | 2813 | 497.1 | 9 | 16 | 31 | 36.9 | 5.7
90 | 2532 | 439.1 | 9 | 15.3 | 31 | 36.3 | 5.8
80 | 2250 | 384.7 | 9 | 14.6 | 31 | 35.7 | 5.9
70 | 1969 | 333.1 | 9 | 13.9 | 31 | 35.1 | 5.9
60 | 1688 | 282.9 | 9 | 13.2 | 31 | 34.5 | 6
50 | 1406 | 238.3 | 9 | 12.5 | 31 | 33.9 | 5.9
40 | 1125 | 198.3 | 9 | 11.8 | 31 | 33.4 | 5.7
30 | 843.9 | 159.7 | 9 | 11.1 | 31 | 32.8 | 5.3
20 | 562.6 | 121.4 | 9 | 10.4 | 31 | 32.2 | 4.6
15 | 421.9 | 101.8 | 9 | 10.05 | 31 | 31.9 | 4.1
100 | 2813 | 482.4 | 9 | 16 | 30 | 36 | 5.8
90 | 2532 | 425.3 | 9 | 15.3 | 30 | 35.4 | 6
80 | 2250 | 368.9 | 9 | 14.6 | 30 | 34.8 | 6.1
70 | 1969 | 318.9 | 9 | 13.9 | 30 | 34.2 | 6.2
60 | 1688 | 271.9 | 9 | 13.2 | 30 | 33.6 | 6.2
50 | 1406 | 229.6 | 9 | 12.5 | 30 | 33 | 6.1
40 | 1125 | 190.3 | 9 | 11.8 | 30 | 32.4 | 5.9
30 | 843.9 | 152.6 | 9 | 11.1 | 30 | 31.8 | 5.5
20 | 562.6 | 115.9 | 9 | 10.4 | 30 | 31.2 | 4.9
15 | 421.9 | 97.15 | 9 | 10.05 | 30 | 30.9 | 4.3
100 | 2813 | 465.4 | 9 | 16 | 29 | 35 | 6.4
90 | 2532 | 406.9 | 9 | 15.3 | 29 | 34.4 | 6.2
80 | 2250 | 352.2 | 9 | 14.6 | 29 | 33.7 | 6.4
70 | 1969 | 305 | 9 | 13.9 | 29 | 33.1 | 6.5
60 | 1688 | 263.6 | 9 | 13.2 | 29 | 32.6 | 6.4
50 | 1406 | 219.7 | 9 | 12.5 | 29 | 32 | 6.4
40 | 1125 | 181.3 | 9 | 11.8 | 29 | 31.4 | 6.2
30 | 843.9 | 145.3 | 9 | 11.1 | 29 | 30.8 | 5.8
20 | 562.6 | 110.4 | 9 | 10.4 | 29 | 30.2 | 6
15 | 421.9 | 92.72 | 9 | 10.05 | 29 | 29.9 | 4.6
100 | 2813 | 447 | 9 | 16 | 28 | 33.9 | 6.3
90 | 2532 | 388.6 | 9 | 15.3 | 28 | 33.3 | 6.5
80 | 2250 | 337.2 | 9 | 14.6 | 28 | 32.7 | 6.7
70 | 1969 | 292.8 | 9 | 13.9 | 28 | 32.1 | 6.7
60 | 1688 | 251.8 | 9 | 13.2 | 28 | 31.5 | 6.7
50 | 1406 | 209.3 | 9 | 12.5 | 28 | 30.9 | 6.7
40 | 1125 | 172.6 | 9 | 11.8 | 28 | 30.4 | 6.5
30 | 843.9 | 138.2 | 9 | 11.1 | 28 | 29.8 | 6.1
20 | 562.6 | 105.1 | 9 | 10.4 | 28 | 29.2 | 5.4
15 | 421.9 | 88.54 | 9 | 10.05 | 28 | 28.9 | 4.8
100 | 2813 | 428 | 9 | 16 | 27 | 32.9 | 6.6
90 | 2532 | 372.5 | 9 | 15.3 | 27 | 32.3 | 6.8
80 | 2250 | 328.1 | 9 | 14.6 | 27 | 31.7 | 6.9
70 | 1969 | 280.1 | 9 | 13.9 | 27 | 31.9 | 7.3
60 | 1688 | 239.4 | 9 | 13.2 | 27 | 30.5 | 7.5
50 | 1406 | 202.2 | 9 | 12.5 | 27 | 29.9 | 7
40 | 1125 | 164.2 | 9 | 11.8 | 27 | 29.3 | 6.9
30 | 843.9 | 131.4 | 9 | 11.1 | 27 | 28.8 | 6.4
20 | 562.6 | 100 | 9 | 10.4 | 27 | 28.2 | 5.6
15 | 421.9 | 84.26 | 9 | 10.05 | 27 | 27.9 | 5.7
100 | 2813 | 411.9 | 9 | 16 | 26 | 32 | 6.8
90 | 2532 | 359.7 | 9 | 15.3 | 26 | 31.4 | 7.4
80 | 2250 | 314.7 | 9 | 14.6 | 26 | 30.8 | 7.2
70 | 1969 | 270.7 | 9 | 13.9 | 26 | 30.2 | 7.3
60 | 1688 | 228.3 | 9 | 13.2 | 26 | 29.6 | 7.4
50 | 1406 | 192.5 | 9 | 12.5 | 26 | 29 | 7.3
40 | 1125 | 156.5 | 9 | 11.8 | 26 | 28.4 | 7.2
30 | 843.9 | 125.1 | 9 | 11.1 | 26 | 27.8 | 6.7
20 | 562.6 | 95.21 | 9 | 10.4 | 26 | 27.2 | 5.9
15 | 421.9 | 80.34 | 9 | 10.05 | 26 | 26.9 | 5.3
100 | 2813 | 395.4 | 9 | 16 | 25 | 31 | 7.1
90 | 2532 | 345.2 | 9 | 15.3 | 25 | 30.4 | 7.3
80 | 2250 | 299.8 | 9 | 14.6 | 25 | 29.7 | 7.5
70 | 1969 | 257.3 | 9 | 13.9 | 25 | 29.1 | 7.7
60 | 1688 | 216.9 | 9 | 13.2 | 25 | 28.5 | 7.8
50 | 1406 | 182.5 | 9 | 12.5 | 25 | 28 | 7.7
40 | 1125 | 148.6 | 9 | 11.8 | 25 | 27.4 | 7.6
30 | 843.9 | 118.8 | 9 | 11.1 | 25 | 26.8 | 7.1
20 | 562.6 | 90.5 | 9 | 10.4 | 25 | 26.2 | 6.2
15 | 421.9 | 76.53 | 9 | 10.05 | 25 | 25.9 | 5.5
100 | 2813 | 380.3 | 9 | 16 | 24 | 29.9 | 7.4
90 | 2532 | 330.5 | 9 | 15.3 | 24 | 29.3 | 7.7
80 | 2250 | 285.5 | 9 | 14.6 | 24 | 28.7 | 7.9
70 | 1969 | 244.7 | 9 | 13.9 | 24 | 28.1 | 8.5
60 | 1688 | 206 | 9 | 13.2 | 24 | 27.5 | 8.2
50 | 1406 | 172.9 | 9 | 12.5 | 24 | 26.9 | 8.1
40 | 1125 | 141.1 | 9 | 11.8 | 24 | 26.3 | 8
30 | 843.9 | 112.7 | 9 | 11.1 | 24 | 25.8 | 7.5
20 | 562.6 | 86.7 | 9 | 10.4 | 24 | 25.2 | 6.5
15 | 421.9 | 72.94 | 9 | 10.05 | 24 | 24.9 | 5.8
100 | 2813 | 365.4 | 9 | 16 | 23 | 28.9 | 7.7
90 | 2532 | 315.9 | 9 | 15.3 | 23 | 28.3 | 8.1
80 | 2250 | 272 | 9 | 14.6 | 23 | 27.7 | 8.3
70 | 1969 | 232.6 | 9 | 13.9 | 23 | 27.9 | 8.5
60 | 1688 | 197.8 | 9 | 13.2 | 23 | 26.5 | 8.5
50 | 1406 | 163.7 | 9 | 12.5 | 23 | 25.9 | 8.6
40 | 1125 | 136.4 | 9 | 11.8 | 23 | 25.3 | 8.2
30 | 843.9 | 106.9 | 9 | 11.1 | 23 | 24.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.76 | 9 | 10.4 | 23 | 24.2 | 6.9
15 | 421.9 | 69.37 | 9 | 10.05 | 23 | 23.9 | 6.8
100 | 2813 | 352.2 | 10 | 17 | 22 | 28 | 8
90 | 2532 | 303.2 | 10 | 16.3 | 22 | 27.4 | 8.4
80 | 2250 | 260.1 | 10 | 15.6 | 22 | 26.8 | 8.7
70 | 1969 | 221.6 | 10 | 14.9 | 22 | 26.2 | 8.9
60 | 1688 | 187.1 | 10 | 14.2 | 22 | 25.6 | 9.2
50 | 1406 | 155.5 | 10 | 13.5 | 22 | 25 | 9.5
40 | 1125 | 129.3 | 10 | 12.8 | 22 | 24.4 | 8.7
30 | 843.9 | 101.4 | 10 | 12.1 | 22 | 23.8 | 8.3
20 | 562.6 | 77.55 | 10 | 11.4 | 22 | 23.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.95 | 10 | 11.05 | 22 | 22.9 | 6.4
100 | 2813 | 337.6 | 10 | 17 | 21 | 27 | 8.3
90 | 2532 | 289.7 | 10 | 16.3 | 21 | 26.4 | 8.7
80 | 2250 | 247.4 | 10 | 15.6 | 21 | 25.7 | 10
70 | 1969 | 210 | 10 | 14.9 | 21 | 25.1 | 9.4
60 | 1688 | 176.7 | 10 | 14.2 | 21 | 24.5 | 9.5
50 | 1406 | 147 | 10 | 13.5 | 21 | 23.9 | 9.6
40 | 1125 | 122 | 10 | 12.8 | 21 | 23.4 | 9.2
30 | 843.9 | 95.84 | 10 | 12.1 | 21 | 22.8 | 8.8
20 | 562.6 | 73.45 | 10 | 11.4 | 21 | 22.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.63 | 10 | 11.05 | 21 | 21.9 | 6.7
100 | 2813 | 323.5 | 10 | 17 | 20 | 25.9 | 8.7
90 | 2532 | 276.6 | 10 | 16.3 | 20 | 25.3 | 9.2
80 | 2250 | 235.3 | 10 | 15.6 | 20 | 24.7 | 9.6
70 | 1969 | 198.9 | 10 | 14.9 | 20 | 24.1 | 9.9
60 | 1688 | 166.9 | 10 | 14.2 | 20 | 23.5 | 10.1
50 | 1406 | 139.5 | 10 | 13.5 | 20 | 22.9 | 10.8
40 | 1125 | 114.7 | 10 | 12.8 | 20 | 22.3 | 9.8
30 | 843.9 | 93.78 | 10 | 12.1 | 20 | 21.8 | 9
20 | 562.6 | 69.46 | 10 | 11.4 | 20 | 21.2 | 8.1
15 | 421.9 | 59.29 | 10 | 11.05 | 20 | 20.9 | 7.1
100 | 2813 | 309.9 | 10 | 17 | 19 | 24.9 | 9.8
90 | 2532 | 264.1 | 10 | 16.3 | 19 | 24.3 | 9.6
80 | 2250 | 223.8 | 10 | 15.6 | 19 | 23.7 | 10.6
70 | 1969 | 188.3 | 10 | 14.9 | 19 | 23.8 | 10.5
60 | 1688 | 157.3 | 10 | 14.2 | 19 | 22.5 | 10.7
50 | 1406 | 131.2 | 10 | 13.5 | 19 | 21.9 | 10.7
40 | 1125 | 107.7 | 10 | 12.8 | 19 | 21.3 | 10.5
30 | 843.9 | 87.89 | 10 | 12.1 | 19 | 20.8 | 9.6
20 | 562.6 | 65.52 | 10 | 11.4 | 19 | 20.2 | 8.6
15 | 421.9 | 56.28 | 10 | 11.05 | 19 | 19.9 | 7.5
100 | 2813 | 535.1 | 10 | 17 | 34 | 40 | 5.3
90 | 2532 | 470.4 | 10 | 16.3 | 34 | 39.4 | 5.4
80 | 2250 | 417 | 10 | 15.6 | 34 | 38.8 | 5.4
70 | 1969 | 366.6 | 10 | 14.9 | 34 | 38.2 | 5.4
60 | 1688 | 310.9 | 10 | 14.2 | 34 | 37.6 | 5.4
50 | 1406 | 260.8 | 10 | 13.5 | 34 | 37 | 5.4
40 | 1125 | 215.6 | 10 | 12.8 | 34 | 36.4 | 5.2
30 | 843.9 | 173.8 | 10 | 12.1 | 34 | 35.8 | 4.9
20 | 562.6 | 132.1 | 10 | 11.4 | 34 | 35.2 | 4.3
15 | 421.9 | 110.5 | 10 | 11.05 | 34 | 34.9 | 3.8
100 | 2813 | 515.7 | 10 | 17 | 33 | 39 | 5.5
90 | 2532 | 455.2 | 10 | 16.3 | 33 | 38.4 | 5.6
80 | 2250 | 402.3 | 10 | 15.6 | 33 | 37.8 | 5.6
70 | 1969 | 350.2 | 10 | 14.9 | 33 | 37.2 | 5.6
60 | 1688 | 296.6 | 10 | 14.2 | 33 | 36.6 | 5.7
50 | 1406 | 248.9 | 10 | 13.5 | 33 | 36 | 5.7
40 | 1125 | 206.9 | 10 | 12.8 | 33 | 35.4 | 5.4
30 | 843.9 | 167.1 | 10 | 12.1 | 33 | 34.8 | 5.5
20 | 562.6 | 127.2 | 10 | 11.4 | 33 | 34.2 | 4.4
15 | 421.9 | 106.3 | 10 | 11.05 | 33 | 33.9 | 4
100 | 2813 | 498 | 10 | 17 | 32 | 37.9 | 5.6
90 | 2532 | 439.7 | 10 | 16.3 | 32 | 37.3 | 5.8
80 | 2250 | 385 | 10 | 15.6 | 32 | 36.7 | 5.8
70 | 1969 | 333.6 | 10 | 14.9 | 32 | 36.1 | 5.9
60 | 1688 | 283.2 | 10 | 14.2 | 32 | 35.5 | 6
50 | 1406 | 239.1 | 10 | 13.5 | 32 | 34.9 | 5.9
40 | 1125 | 199 | 10 | 12.8 | 32 | 34.4 | 5.7
30 | 843.9 | 160.2 | 10 | 12.1 | 32 | 33.8 | 5.3
20 | 562.6 | 121.7 | 10 | 11.4 | 32 | 33.2 | 4.6
15 | 421.9 | 101.9 | 10 | 11.05 | 32 | 32.9 | 4.1
100 | 2813 | 480.8 | 10 | 17 | 31 | 36.9 | 5.9
90 | 2532 | 422 | 10 | 16.3 | 31 | 36.3 | 6
80 | 2250 | 367.4 | 10 | 15.6 | 31 | 35.7 | 6.1
70 | 1969 | 318.2 | 10 | 14.9 | 31 | 35.9 | 6.2
60 | 1688 | 271.9 | 10 | 14.2 | 31 | 34.5 | 6.2
50 | 1406 | 229.8 | 10 | 13.5 | 31 | 33.9 | 6.1
40 | 1125 | 190.7 | 10 | 12.8 | 31 | 33.4 | 5.9
30 | 843.9 | 152.7 | 10 | 12.1 | 31 | 32.8 | 5.5
20 | 562.6 | 116.1 | 10 | 11.4 | 31 | 32.2 | 4.8
15 | 421.9 | 97.3 | 10 | 11.05 | 31 | 31.9 | 4.3
100 | 2813 | 491.7 | 10 | 17 | 30 | 38 | 5.7
90 | 2532 | 431 | 10 | 16.3 | 30 | 37.2 | 5.9
80 | 2250 | 373.5 | 10 | 15.6 | 30 | 36.4 | 6.3
70 | 1969 | 321 | 10 | 14.9 | 30 | 35.5 | 6.1
60 | 1688 | 271.7 | 10 | 14.2 | 30 | 34.7 | 6.2
50 | 1406 | 228.2 | 10 | 13.5 | 30 | 34 | 6.2
40 | 1125 | 187.4 | 10 | 12.8 | 30 | 33.2 | 6.4
30 | 843.9 | 149.4 | 10 | 12.1 | 30 | 32.4 | 5.6
20 | 562.6 | 112.5 | 10 | 11.4 | 30 | 31.6 | 5.2
15 | 421.9 | 94.7 | 10 | 11.05 | 30 | 31.2 | 4.5
100 | 2813 | 474.2 | 10 | 17 | 29 | 37 | 5.9
90 | 2532 | 412.9 | 10 | 16.3 | 29 | 36.1 | 6.1
80 | 2250 | 356.4 | 10 | 15.6 | 29 | 35.3 | 6.3
70 | 1969 | 307 | 10 | 14.9 | 29 | 34.5 | 6.4
60 | 1688 | 264 | 10 | 14.2 | 29 | 33.7 | 6.4
50 | 1406 | 217.9 | 10 | 13.5 | 29 | 32.9 | 6.5
40 | 1125 | 178.5 | 10 | 12.8 | 29 | 32.1 | 6.3
30 | 843.9 | 141.9 | 10 | 12.1 | 29 | 31.4 | 5.9
20 | 562.6 | 107.1 | 10 | 11.4 | 29 | 30.6 | 5.3
15 | 421.9 | 89.73 | 10 | 11.05 | 29 | 30.2 | 4.7
100 | 2813 | 455.5 | 10 | 17 | 28 | 35.9 | 6.2
90 | 2532 | 396.5 | 10 | 16.3 | 28 | 35.9 | 6.4
80 | 2250 | 340.8 | 10 | 15.6 | 28 | 34.3 | 6.6
70 | 1969 | 294.6 | 10 | 14.9 | 28 | 33.5 | 6.7
60 | 1688 | 251.8 | 10 | 14.2 | 28 | 32.7 | 6.7
50 | 1406 | 207.5 | 10 | 13.5 | 28 | 31.9 | 6.8
40 | 1125 | 169.8 | 10 | 12.8 | 28 | 31.1 | 6.6
30 | 843.9 | 135 | 10 | 12.1 | 28 | 30.4 | 6.3
20 | 562.6 | 101.9 | 10 | 11.4 | 28 | 29.6 | 5.5
15 | 421.9 | 85.53 | 10 | 11.05 | 28 | 29.2 | 4.9
100 | 2813 | 436.1 | 10 | 17 | 27 | 34.9 | 6.5
90 | 2532 | 379.3 | 10 | 16.3 | 27 | 34.5 | 6.7
80 | 2250 | 332.9 | 10 | 15.6 | 27 | 33.3 | 6.8
70 | 1969 | 281.8 | 10 | 14.9 | 27 | 32.4 | 7
60 | 1688 | 239.2 | 10 | 14.2 | 27 | 31.7 | 7.6
50 | 1406 | 200.9 | 10 | 13.5 | 27 | 30.9 | 7.2
40 | 1125 | 161.5 | 10 | 12.8 | 27 | 30.1 | 7
30 | 843.9 | 128.3 | 10 | 12.1 | 27 | 29.3 | 6.6
20 | 562.6 | 96.92 | 10 | 11.4 | 27 | 28.6 | 5.8
15 | 421.9 | 81.47 | 10 | 11.05 | 27 | 28.2 | 5.2
100 | 2813 | 394.2 | 10 | 17 | 26 | 32 | 7.1
90 | 2532 | 345.4 | 10 | 16.3 | 26 | 31.4 | 7.3
80 | 2250 | 299.9 | 10 | 15.6 | 26 | 30.8 | 7.5
70 | 1969 | 257.7 | 10 | 14.9 | 26 | 30.2 | 7.6
60 | 1688 | 216.6 | 10 | 14.2 | 26 | 29.6 | 7.8
50 | 1406 | 183.2 | 10 | 13.5 | 26 | 29 | 7.7
40 | 1125 | 148.9 | 10 | 12.8 | 26 | 28.4 | 7.6
30 | 843.9 | 119.1 | 10 | 12.1 | 26 | 27.8 | 7.9
20 | 562.6 | 90.85 | 10 | 11.4 | 26 | 27.2 | 6.2
15 | 421.9 | 76.75 | 10 | 11.05 | 26 | 26.9 | 5.5
100 | 2813 | 379.1 | 10 | 17 | 25 | 31 | 7.4
90 | 2532 | 330.2 | 10 | 16.3 | 25 | 30.4 | 7.7
80 | 2250 | 285.5 | 10 | 15.6 | 25 | 29.7 | 7.9
70 | 1969 | 245 | 10 | 14.9 | 25 | 29.1 | 8.4
60 | 1688 | 205.6 | 10 | 14.2 | 25 | 28.5 | 8.2
50 | 1406 | 173.5 | 10 | 13.5 | 25 | 28 | 8.1
40 | 1125 | 141.3 | 10 | 12.8 | 25 | 27.4 | 8
30 | 843.9 | 113 | 10 | 12.1 | 25 | 26.8 | 7.5
20 | 562.6 | 86.33 | 10 | 11.4 | 25 | 26.2 | 6.5
15 | 421.9 | 73.12 | 10 | 11.05 | 25 | 25.9 | 5.8
100 | 2813 | 363.9 | 10 | 17 | 24 | 29.9 | 7.7
90 | 2532 | 315.3 | 10 | 16.3 | 24 | 29.3 | 8.3
80 | 2250 | 271.8 | 10 | 15.6 | 24 | 28.7 | 8.3
70 | 1969 | 232.7 | 10 | 14.9 | 24 | 28.1 | 8.5
60 | 1688 | 197.5 | 10 | 14.2 | 24 | 27.5 | 8.5
50 | 1406 | 164.8 | 10 | 13.5 | 24 | 26.9 | 8.5
40 | 1125 | 137 | 10 | 12.8 | 24 | 26.4 | 8.2
30 | 843.9 | 107.2 | 10 | 12.1 | 24 | 25.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.96 | 10 | 11.4 | 24 | 25.2 | 6.9
15 | 421.9 | 69.56 | 10 | 11.05 | 24 | 24.9 | 6.7
100 | 2813 | 348.8 | 10 | 17 | 23 | 28.9 | 8.6
90 | 2532 | 301 | 10 | 16.3 | 23 | 28.3 | 8.4
80 | 2250 | 258.6 | 10 | 15.6 | 23 | 27.7 | 8.7
70 | 1969 | 220.8 | 10 | 14.9 | 23 | 27.9 | 8.9
60 | 1688 | 186.8 | 10 | 14.2 | 23 | 26.5 | 9.4
50 | 1406 | 155.4 | 10 | 13.5 | 23 | 25.9 | 9.5
40 | 1125 | 129.5 | 10 | 12.8 | 23 | 25.3 | 8.7
30 | 843.9 | 101.5 | 10 | 12.1 | 23 | 24.8 | 8.3
20 | 562.6 | 77.68 | 10 | 11.4 | 23 | 24.2 | 7.2
15 | 421.9 | 66.11 | 10 | 11.05 | 23 | 23.9 | 6.4
100 | 2813 | 358.9 | 6 | 14 | 22 | 30 | 7.8
90 | 2532 | 308.7 | 6 | 13.2 | 22 | 29.2 | 8.2
80 | 2250 | 263.6 | 6 | 12.4 | 22 | 28.3 | 8.5
70 | 1969 | 223.4 | 6 | 11.6 | 22 | 27.5 | 8.8
60 | 1688 | 187.4 | 6 | 10.8 | 22 | 26.7 | 9.9
50 | 1406 | 154.4 | 6 | 10 | 22 | 25.9 | 9.1
40 | 1125 | 127.4 | 6 | 9.2 | 22 | 25.1 | 8.8
30 | 843.9 | 98.81 | 6 | 8.4 | 22 | 24.4 | 8.5
20 | 562.6 | 74.97 | 6 | 7.6 | 22 | 23.6 | 7.5
15 | 421.9 | 63.71 | 6 | 7.2 | 22 | 23.2 | 6.6
100 | 2813 | 343.9 | 6 | 14 | 21 | 29 | 8.2
90 | 2532 | 294.5 | 6 | 13.2 | 21 | 28.1 | 8.6
80 | 2250 | 250.6 | 6 | 12.4 | 21 | 27.3 | 9
70 | 1969 | 211.6 | 6 | 11.6 | 21 | 26.5 | 9.3
60 | 1688 | 176.9 | 6 | 10.8 | 21 | 25.7 | 9.5
50 | 1406 | 145.9 | 6 | 10 | 21 | 24.9 | 9.6
40 | 1125 | 120 | 6 | 9.2 | 21 | 24.1 | 9.4
30 | 843.9 | 93.28 | 6 | 8.4 | 21 | 23.3 | 9.5
20 | 562.6 | 70.99 | 6 | 7.6 | 21 | 22.6 | 7.9
15 | 426.2 | 60.65 | 6 | 7.2 | 21 | 22.2 | 7.3
100 | 2813 | 329.3 | 6 | 14 | 20 | 27.9 | 8.5
90 | 2532 | 281 | 6 | 13.2 | 20 | 27.9 | 9.1
80 | 2250 | 238.1 | 6 | 12.4 | 20 | 26.3 | 9.5
70 | 1969 | 200.3 | 6 | 11.6 | 20 | 25.5 | 9.8
60 | 1688 | 166.9 | 6 | 10.8 | 20 | 24.7 | 10.1
50 | 1406 | 138.2 | 6 | 10 | 20 | 23.9 | 10.2
40 | 1125 | 112.7 | 6 | 9.2 | 20 | 23.1 | 10
30 | 843.9 | 91.29 | 6 | 8.4 | 20 | 22.3 | 9.2
20 | 562.6 | 66.9 | 6 | 7.6 | 20 | 21.6 | 8.4
15 | 430.4 | 57.74 | 6 | 7.2 | 20 | 21.2 | 7.5
100 | 2813 | 315.1 | 6 | 14 | 19 | 26.9 | 8.9
90 | 2532 | 268 | 6 | 13.2 | 19 | 26.6 | 9.4
80 | 2250 | 226.1 | 6 | 12.4 | 19 | 25.2 | 10
70 | 1969 | 189.5 | 6 | 11.6 | 19 | 24.4 | 10.4
60 | 1688 | 157.2 | 6 | 10.8 | 19 | 23.6 | 10.7
50 | 1406 | 129.9 | 6 | 10 | 19 | 22.9 | 10.8
40 | 1125 | 105.7 | 6 | 9.2 | 19 | 22.8 | 10.6
30 | 843.9 | 85.54 | 6 | 8.4 | 19 | 21.3 | 9.9
20 | 562.6 | 63.55 | 6 | 7.6 | 19 | 20.6 | 8.9
15 | 434.7 | 55.45 | 6 | 7.2 | 19 | 20.2 | 7.8
101 | 2813 | 613.4 | 6 | 14 | 34 | 40.5 | 4.5
91 | 2532 | 544.3 | 6 | 13.2 | 34 | 39.4 | 4.7
81 | 2250 | 478.8 | 6 | 12.4 | 34 | 38.8 | 4.7
71 | 1969 | 418.5 | 6 | 11.6 | 34 | 38.2 | 4.7
60 | 1688 | 357.3 | 6 | 10.8 | 34 | 37.6 | 4.7
50 | 1406 | 302.2 | 6 | 10 | 34 | 37 | 4.7
40 | 1125 | 251.4 | 6 | 9.2 | 34 | 36.4 | 4.5
30 | 843.9 | 203.3 | 6 | 8.4 | 34 | 35.8 | 4.2
20 | 562.6 | 154.6 | 6 | 7.6 | 34 | 35.3 | 3.6
15 | 421.9 | 128.5 | 6 | 7.2 | 34 | 35 | 3.3
101 | 2813 | 598.2 | 6 | 14 | 33 | 39 | 4.7
91 | 2532 | 527.8 | 6 | 13.2 | 33 | 38.4 | 4.8
81 | 2250 | 460.8 | 6 | 12.4 | 33 | 37.8 | 4.9
71 | 1969 | 401.8 | 6 | 11.6 | 33 | 37.2 | 4.9
60 | 1688 | 343.4 | 6 | 10.8 | 33 | 36.6 | 4.9
50 | 1406 | 292 | 6 | 10 | 33 | 36 | 4.8
40 | 1125 | 243.9 | 6 | 9.2 | 33 | 35.4 | 4.6
30 | 843.9 | 197.1 | 6 | 8.4 | 33 | 34.8 | 4.3
20 | 562.6 | 149.6 | 6 | 7.6 | 33 | 34.2 | 3.8
15 | 421.9 | 124.6 | 6 | 7.2 | 33 | 33.9 | 3.4
101 | 2813 | 577.6 | 6 | 14 | 32 | 38 | 4.9
91 | 2532 | 508.6 | 6 | 13.2 | 32 | 37.4 | 5
81 | 2250 | 442.8 | 6 | 12.4 | 32 | 36.7 | 5.8
71 | 1969 | 385.6 | 6 | 11.6 | 32 | 36.1 | 5.1
60 | 1688 | 331.8 | 6 | 10.8 | 32 | 35.6 | 5.9
50 | 1406 | 282.7 | 6 | 10 | 32 | 35 | 5
40 | 1125 | 234.9 | 6 | 9.2 | 32 | 34.4 | 4.8
30 | 843.9 | 188.4 | 6 | 8.4 | 32 | 33.8 | 4.5
20 | 562.6 | 142.8 | 6 | 7.6 | 32 | 33.2 | 3.9
15 | 421.9 | 119.7 | 6 | 7.2 | 32 | 32.9 | 3.5
101 | 2813 | 557.2 | 6 | 14 | 31 | 36.9 | 5.5
91 | 2532 | 489.3 | 6 | 13.2 | 31 | 36.3 | 5.2
81 | 2250 | 425.3 | 6 | 12.4 | 31 | 35.7 | 5.3
71 | 1969 | 372.3 | 6 | 11.6 | 31 | 35.1 | 5.3
60 | 1688 | 321.3 | 6 | 10.8 | 31 | 34.5 | 5.3
50 | 1406 | 271.5 | 6 | 10 | 31 | 34 | 5.2
40 | 1125 | 224.1 | 6 | 9.2 | 31 | 33.4 | 5.2
30 | 843.9 | 179.4 | 6 | 8.4 | 31 | 32.8 | 4.7
20 | 562.6 | 136.1 | 6 | 7.6 | 31 | 32.2 | 4.1
15 | 421.9 | 114.1 | 6 | 7.2 | 31 | 31.9 | 3.7
100 | 2813 | 539 | 6 | 14 | 30 | 36 | 5.2
90 | 2532 | 472.2 | 6 | 13.2 | 30 | 35.4 | 5.4
80 | 2250 | 411.4 | 6 | 12.4 | 30 | 34.8 | 5.5
70 | 1969 | 361.2 | 6 | 11.6 | 30 | 34.2 | 5.5
60 | 1688 | 309.9 | 6 | 10.8 | 30 | 33.6 | 5.4
50 | 1406 | 259.6 | 6 | 10 | 30 | 33 | 5.4
40 | 1125 | 214 | 6 | 9.2 | 30 | 32.4 | 5.3
30 | 843.9 | 171.2 | 6 | 8.4 | 30 | 31.8 | 4.9
20 | 562.6 | 130 | 6 | 7.6 | 30 | 31.2 | 4.3
15 | 421.9 | 109 | 6 | 7.2 | 30 | 30.9 | 3.9
100 | 2813 | 519.1 | 6 | 14 | 29 | 35 | 5.4
90 | 2532 | 455 | 6 | 13.2 | 29 | 34.4 | 5.6
80 | 2250 | 398.1 | 6 | 12.4 | 29 | 33.7 | 5.7
70 | 1969 | 347.8 | 6 | 11.6 | 29 | 33.2 | 5.7
60 | 1688 | 296 | 6 | 10.8 | 29 | 32.6 | 5.7
50 | 1406 | 247.5 | 6 | 10 | 29 | 32 | 5.7
40 | 1125 | 204.2 | 6 | 9.2 | 29 | 31.4 | 5.5
30 | 843.9 | 164.4 | 6 | 8.4 | 29 | 30.8 | 5.1
20 | 562.6 | 125.2 | 6 | 7.6 | 29 | 30.2 | 4.5
15 | 421.9 | 104.9 | 6 | 7.2 | 29 | 29.9 | 4.2
100 | 2813 | 499.5 | 6 | 14 | 28 | 33.9 | 5.6
90 | 2532 | 439.3 | 6 | 13.2 | 28 | 33.3 | 5.8
80 | 2250 | 384 | 6 | 12.4 | 28 | 32.7 | 5.9
70 | 1969 | 332.3 | 6 | 11.6 | 28 | 32.1 | 5.9
60 | 1688 | 284.5 | 6 | 10.8 | 28 | 31.5 | 5.9
50 | 1406 | 236.5 | 6 | 10 | 28 | 30.9 | 5.9
40 | 1125 | 196.4 | 6 | 9.2 | 28 | 30.4 | 5.7
30 | 843.9 | 158.1 | 6 | 8.4 | 28 | 29.8 | 5.3
20 | 562.6 | 120.4 | 6 | 7.6 | 28 | 29.2 | 4.7
15 | 421.9 | 100.9 | 6 | 7.2 | 28 | 28.9 | 4.2
100 | 2813 | 480.6 | 6 | 14 | 27 | 32.9 | 5.9
90 | 2532 | 423.6 | 6 | 13.2 | 27 | 32.3 | 6
80 | 2250 | 367.9 | 6 | 12.4 | 27 | 31.7 | 6.1
70 | 1969 | 316.8 | 6 | 11.6 | 27 | 31.9 | 6.2
60 | 1688 | 271.2 | 6 | 10.8 | 27 | 30.5 | 6.2
50 | 1406 | 227.3 | 6 | 10 | 27 | 29.9 | 6.2
40 | 1125 | 188.5 | 6 | 9.2 | 27 | 29.3 | 6
30 | 843.9 | 151.1 | 6 | 8.4 | 27 | 28.8 | 5.6
20 | 562.6 | 114.9 | 6 | 7.6 | 27 | 28.2 | 4.9
15 | 421.9 | 96.34 | 6 | 7.2 | 27 | 27.9 | 4.4
100 | 2813 | 466 | 6 | 14 | 26 | 32 | 6.4
90 | 2532 | 408.8 | 6 | 13.2 | 26 | 31.4 | 6.2
80 | 2250 | 353 | 6 | 12.4 | 26 | 30.8 | 6.4
70 | 1969 | 303.7 | 6 | 11.6 | 26 | 30.2 | 6.5
60 | 1688 | 260.9 | 6 | 10.8 | 26 | 29.6 | 6.5
50 | 1406 | 218.6 | 6 | 10 | 26 | 29 | 6.4
40 | 1125 | 180.2 | 6 | 9.2 | 26 | 28.4 | 6.2
30 | 843.9 | 144.2 | 6 | 8.4 | 26 | 27.8 | 5.9
20 | 562.6 | 109.5 | 6 | 7.6 | 26 | 27.2 | 5.1
15 | 421.9 | 92.14 | 6 | 7.2 | 26 | 26.9 | 4.6
100 | 2813 | 450.2 | 6 | 14 | 25 | 31 | 6.2
90 | 2532 | 391.4 | 6 | 13.2 | 25 | 30.4 | 6.5
80 | 2250 | 339.4 | 6 | 12.4 | 25 | 29.7 | 6.6
70 | 1969 | 291.2 | 6 | 11.6 | 25 | 29.1 | 6.8
60 | 1688 | 250.1 | 6 | 10.8 | 25 | 28.5 | 6.8
50 | 1406 | 211.2 | 6 | 10 | 25 | 28 | 6.7
40 | 1125 | 171.6 | 6 | 9.2 | 25 | 27.4 | 6.6
30 | 843.9 | 137.2 | 6 | 8.4 | 25 | 26.8 | 6.2
20 | 562.6 | 104.2 | 6 | 7.6 | 25 | 26.2 | 5.4
15 | 421.9 | 87.87 | 6 | 7.2 | 25 | 25.9 | 4.8
100 | 2813 | 434 | 6 | 14 | 24 | 29.9 | 6.5
90 | 2532 | 374.3 | 6 | 13.2 | 24 | 29.3 | 6.8
80 | 2250 | 325.7 | 6 | 12.4 | 24 | 28.7 | 6.9
70 | 1969 | 283.3 | 6 | 11.6 | 24 | 28.1 | 6.9
60 | 1688 | 238.3 | 6 | 10.8 | 24 | 27.5 | 7.8
50 | 1406 | 200.4 | 6 | 10 | 24 | 26.9 | 7.2
40 | 1125 | 163.3 | 6 | 9.2 | 24 | 26.4 | 6.9
30 | 843.9 | 130.5 | 6 | 8.4 | 24 | 25.8 | 6.5
20 | 562.6 | 99.18 | 6 | 7.6 | 24 | 25.2 | 5.7
15 | 421.9 | 83.62 | 6 | 7.2 | 24 | 24.9 | 5.5
100 | 2813 | 417.1 | 6 | 14 | 23 | 28.9 | 6.7
90 | 2532 | 358.7 | 6 | 13.2 | 23 | 28.3 | 7.6
80 | 2250 | 312.5 | 6 | 12.4 | 23 | 27.7 | 7.2
70 | 1969 | 269.3 | 6 | 11.6 | 23 | 27.9 | 7.3
60 | 1688 | 226.5 | 6 | 10.8 | 23 | 26.5 | 7.5
50 | 1406 | 190.2 | 6 | 10 | 23 | 25.9 | 7.4
40 | 1125 | 155.2 | 6 | 9.2 | 23 | 25.3 | 7.2
30 | 843.9 | 124 | 6 | 8.4 | 23 | 24.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.3 | 6 | 7.6 | 23 | 24.2 | 6
15 | 421.9 | 79.63 | 6 | 7.2 | 23 | 23.9 | 5.3
100 | 2813 | 402.5 | 7 | 15 | 22 | 28 | 7
90 | 2532 | 346.4 | 7 | 14.2 | 22 | 27.4 | 7.3
80 | 2250 | 300.1 | 7 | 13.4 | 22 | 26.8 | 7.5
70 | 1969 | 257.2 | 7 | 12.6 | 22 | 26.2 | 7.7
60 | 1688 | 218.4 | 7 | 11.8 | 22 | 25.6 | 7.7
50 | 1406 | 181.1 | 7 | 11 | 22 | 25 | 7.8
40 | 1125 | 150.8 | 7 | 10.2 | 22 | 24.4 | 7.5
30 | 843.9 | 117.9 | 7 | 9.4 | 22 | 23.8 | 7.2
20 | 562.6 | 89.72 | 7 | 8.6 | 22 | 23.2 | 6.3
15 | 421.9 | 75.89 | 7 | 8.2 | 22 | 22.9 | 5.6
100 | 2813 | 387.1 | 7 | 15 | 21 | 27 | 7.3
90 | 2532 | 332.8 | 7 | 14.2 | 21 | 26.3 | 7.6
80 | 2250 | 286.5 | 7 | 13.4 | 21 | 25.7 | 7.9
70 | 1969 | 244.7 | 7 | 12.6 | 21 | 25.1 | 8.5
60 | 1688 | 207.4 | 7 | 11.8 | 21 | 24.5 | 8.1
50 | 1406 | 171.7 | 7 | 11 | 21 | 23.9 | 8.2
40 | 1125 | 142.7 | 7 | 10.2 | 21 | 23.4 | 7.9
30 | 843.9 | 111.9 | 7 | 9.4 | 21 | 22.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.31 | 7 | 8.6 | 21 | 22.2 | 6.6
15 | 421.9 | 72.31 | 7 | 8.2 | 21 | 21.9 | 5.8
100 | 2813 | 372.7 | 7 | 15 | 20 | 25.9 | 7.5
90 | 2532 | 319.2 | 7 | 14.2 | 20 | 25.3 | 7.9
80 | 2250 | 273.3 | 7 | 13.4 | 20 | 24.7 | 8.2
70 | 1969 | 232.7 | 7 | 12.6 | 20 | 24.1 | 8.5
60 | 1688 | 196.7 | 7 | 11.8 | 20 | 23.5 | 8.6
50 | 1406 | 162.7 | 7 | 11 | 20 | 22.9 | 8.6
40 | 1125 | 134.9 | 7 | 10.2 | 20 | 22.3 | 8.3
30 | 843.9 | 106.2 | 7 | 9.4 | 20 | 21.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.3 | 7 | 8.6 | 20 | 21.2 | 6.9
15 | 421.9 | 68.81 | 7 | 8.2 | 20 | 20.9 | 6.1
100 | 2813 | 358.5 | 7 | 15 | 19 | 24.9 | 7.8
90 | 2532 | 305.8 | 7 | 14.2 | 19 | 24.3 | 8.3
80 | 2250 | 260.7 | 7 | 13.4 | 19 | 23.7 | 8.6
70 | 1969 | 221.2 | 7 | 12.6 | 19 | 23.8 | 8.9
60 | 1688 | 186.3 | 7 | 11.8 | 19 | 22.5 | 9.6
50 | 1406 | 154 | 7 | 11 | 19 | 21.9 | 9.1
40 | 1125 | 127.6 | 7 | 10.2 | 19 | 21.3 | 8.8
30 | 843.9 | 100.6 | 7 | 9.4 | 19 | 20.7 | 8.4
20 | 562.6 | 76.82 | 7 | 8.6 | 19 | 20.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.38 | 7 | 8.2 | 19 | 19.9 | 6.5
100 | 2813 | 597 | 7 | 15 | 34 | 40 | 4.7
90 | 2532 | 524.5 | 7 | 14.2 | 34 | 39.4 | 4.8
80 | 2250 | 461.1 | 7 | 13.4 | 34 | 38.8 | 4.9
70 | 1969 | 402.3 | 7 | 12.6 | 34 | 38.2 | 4.9
60 | 1688 | 344.1 | 7 | 11.8 | 34 | 37.6 | 4.9
50 | 1406 | 292.8 | 7 | 11 | 34 | 37 | 4.8
40 | 1125 | 244.6 | 7 | 10.2 | 34 | 36.4 | 4.6
30 | 843.9 | 197.7 | 7 | 9.4 | 34 | 35.8 | 4.3
20 | 562.6 | 150 | 7 | 8.6 | 34 | 35.2 | 3.8
15 | 421.9 | 125.1 | 7 | 8.2 | 34 | 34.9 | 3.4
100 | 2813 | 576.2 | 7 | 15 | 33 | 39 | 4.9
90 | 2532 | 505.4 | 7 | 14.2 | 33 | 38.3 | 5.9
80 | 2250 | 442.8 | 7 | 13.4 | 33 | 37.7 | 5.8
70 | 1969 | 386.6 | 7 | 12.6 | 33 | 37.1 | 5.9
60 | 1688 | 332.7 | 7 | 11.8 | 33 | 36.6 | 5.7
50 | 1406 | 283.3 | 7 | 11 | 33 | 36 | 5
40 | 1125 | 235.3 | 7 | 10.2 | 33 | 35.4 | 4.8
30 | 843.9 | 188.8 | 7 | 9.4 | 33 | 34.8 | 4.5
20 | 562.6 | 143.1 | 7 | 8.6 | 33 | 34.2 | 3.9
15 | 421.9 | 119.9 | 7 | 8.2 | 33 | 33.9 | 3.5
100 | 2813 | 555.5 | 7 | 15 | 32 | 37.9 | 5.6
90 | 2532 | 486.3 | 7 | 14.2 | 32 | 37.3 | 5.2
80 | 2250 | 425.6 | 7 | 13.4 | 32 | 36.7 | 5.3
70 | 1969 | 373.8 | 7 | 12.6 | 32 | 36.1 | 5.3
60 | 1688 | 322 | 7 | 11.8 | 32 | 35.5 | 5.2
50 | 1406 | 271.7 | 7 | 11 | 32 | 35 | 5.2
40 | 1125 | 224.4 | 7 | 10.2 | 32 | 34.4 | 5.2
30 | 843.9 | 179.7 | 7 | 9.4 | 32 | 33.8 | 4.7
20 | 562.6 | 136.4 | 7 | 8.6 | 32 | 33.2 | 4.1
15 | 421.9 | 114.4 | 7 | 8.2 | 32 | 32.9 | 3.7
100 | 2813 | 535 | 7 | 15 | 31 | 36.9 | 5.3
90 | 2532 | 471.4 | 7 | 14.2 | 31 | 36.3 | 5.4
80 | 2250 | 411.2 | 7 | 13.4 | 31 | 35.7 | 5.5
70 | 1969 | 361.6 | 7 | 12.6 | 31 | 35.1 | 5.4
60 | 1688 | 309.2 | 7 | 11.8 | 31 | 34.5 | 5.5
50 | 1406 | 259.2 | 7 | 11 | 31 | 33.9 | 5.4
40 | 1125 | 213.8 | 7 | 10.2 | 31 | 33.4 | 5.3
30 | 843.9 | 171.4 | 7 | 9.4 | 31 | 32.8 | 4.9
20 | 562.6 | 130.4 | 7 | 8.6 | 31 | 32.2 | 4.3
15 | 421.9 | 109.2 | 7 | 8.2 | 31 | 31.9 | 3.9
100 | 2813 | 517.2 | 7 | 15 | 30 | 36 | 5.4
90 | 2532 | 456.3 | 7 | 14.2 | 30 | 35.4 | 5.5
80 | 2250 | 399.3 | 7 | 13.4 | 30 | 34.8 | 5.6
70 | 1969 | 348.5 | 7 | 12.6 | 30 | 34.2 | 5.7
60 | 1688 | 296.2 | 7 | 11.8 | 30 | 33.6 | 5.7
50 | 1406 | 247.9 | 7 | 11 | 30 | 33 | 5.7
40 | 1125 | 204.8 | 7 | 10.2 | 30 | 32.4 | 5.5
30 | 843.9 | 165.1 | 7 | 9.4 | 30 | 31.8 | 5.1
20 | 562.6 | 125.7 | 7 | 8.6 | 30 | 31.2 | 4.5
15 | 421.9 | 105.3 | 7 | 8.2 | 30 | 30.9 | 4.8
100 | 2813 | 497.4 | 7 | 15 | 29 | 35 | 5.7
90 | 2532 | 439.9 | 7 | 14.2 | 29 | 34.4 | 5.8
80 | 2250 | 384.4 | 7 | 13.4 | 29 | 33.7 | 5.9
70 | 1969 | 332.6 | 7 | 12.6 | 29 | 33.1 | 5.9
60 | 1688 | 282.5 | 7 | 11.8 | 29 | 32.5 | 6
50 | 1406 | 237.1 | 7 | 11 | 29 | 32 | 5.9
40 | 1125 | 197.1 | 7 | 10.2 | 29 | 31.4 | 5.7
30 | 843.9 | 158.7 | 7 | 9.4 | 29 | 30.8 | 5.3
20 | 562.6 | 120.7 | 7 | 8.6 | 29 | 30.2 | 4.7
15 | 421.9 | 101.3 | 7 | 8.2 | 29 | 29.9 | 4.2
100 | 2813 | 479.9 | 7 | 15 | 28 | 33.9 | 5.9
90 | 2532 | 423.2 | 7 | 14.2 | 28 | 33.3 | 6
80 | 2250 | 367.6 | 7 | 13.4 | 28 | 32.7 | 6.1
70 | 1969 | 317.1 | 7 | 12.6 | 28 | 32.1 | 6.2
60 | 1688 | 272.1 | 7 | 11.8 | 28 | 31.5 | 6.2
50 | 1406 | 228 | 7 | 11 | 28 | 30.9 | 6.2
40 | 1125 | 189 | 7 | 10.2 | 28 | 30.4 | 6
30 | 843.9 | 151.5 | 7 | 9.4 | 28 | 29.8 | 5.6
20 | 562.6 | 115.1 | 7 | 8.6 | 28 | 29.2 | 4.9
15 | 421.9 | 96.59 | 7 | 8.2 | 28 | 28.9 | 4.4
100 | 2813 | 463.9 | 7 | 15 | 27 | 32.9 | 6.6
90 | 2532 | 405.8 | 7 | 14.2 | 27 | 32.3 | 6.2
80 | 2250 | 350.9 | 7 | 13.4 | 27 | 31.7 | 6.4
70 | 1969 | 302.9 | 7 | 12.6 | 27 | 31.9 | 6.5
60 | 1688 | 261.1 | 7 | 11.8 | 27 | 30.5 | 6.5
50 | 1406 | 218.5 | 7 | 11 | 27 | 29.9 | 6.4
40 | 1125 | 180.2 | 7 | 10.2 | 27 | 29.3 | 6.2
30 | 843.9 | 144.3 | 7 | 9.4 | 27 | 28.8 | 5.8
20 | 562.6 | 109.8 | 7 | 8.6 | 27 | 28.2 | 5.1
15 | 421.9 | 92.18 | 7 | 8.2 | 27 | 27.9 | 4.6
100 | 2813 | 449.6 | 7 | 15 | 26 | 32 | 6.3
90 | 2532 | 389.9 | 7 | 14.2 | 26 | 31.4 | 6.5
80 | 2250 | 340.6 | 7 | 13.4 | 26 | 30.8 | 6.6
70 | 1969 | 291.7 | 7 | 12.6 | 26 | 30.2 | 6.8
60 | 1688 | 250.7 | 7 | 11.8 | 26 | 29.6 | 6.7
50 | 1406 | 211.9 | 7 | 11 | 26 | 29 | 6.6
40 | 1125 | 172 | 7 | 10.2 | 26 | 28.4 | 6.5
30 | 843.9 | 137.5 | 7 | 9.4 | 26 | 27.8 | 6.1
20 | 562.6 | 104.5 | 7 | 8.6 | 26 | 27.2 | 5.4
15 | 421.9 | 87.98 | 7 | 8.2 | 26 | 26.9 | 4.8
100 | 2813 | 432.3 | 7 | 15 | 25 | 31 | 6.5
90 | 2532 | 372.9 | 7 | 14.2 | 25 | 30.3 | 6.8
80 | 2250 | 326.6 | 7 | 13.4 | 25 | 29.7 | 6.9
70 | 1969 | 283.6 | 7 | 12.6 | 25 | 29.1 | 6.9
60 | 1688 | 238.7 | 7 | 11.8 | 25 | 28.5 | 7.7
50 | 1406 | 201.1 | 7 | 11 | 25 | 28 | 7
40 | 1125 | 163.6 | 7 | 10.2 | 25 | 27.4 | 6.9
30 | 843.9 | 130.8 | 7 | 9.4 | 25 | 26.8 | 6.5
20 | 562.6 | 99.46 | 7 | 8.6 | 25 | 26.2 | 5.7
15 | 421.9 | 83.84 | 7 | 8.2 | 25 | 25.9 | 5.3
100 | 2813 | 414.7 | 7 | 15 | 24 | 29.9 | 6.8
90 | 2532 | 358 | 7 | 14.2 | 24 | 29.3 | 7.7
80 | 2250 | 312.8 | 7 | 13.4 | 24 | 28.7 | 7.2
70 | 1969 | 269.4 | 7 | 12.6 | 24 | 28.1 | 7.3
60 | 1688 | 226.7 | 7 | 11.8 | 24 | 27.5 | 7.4
50 | 1406 | 190.8 | 7 | 11 | 24 | 26.9 | 7.4
40 | 1125 | 155.5 | 7 | 10.2 | 24 | 26.3 | 7.2
30 | 843.9 | 124.3 | 7 | 9.4 | 24 | 25.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.57 | 7 | 8.6 | 24 | 25.2 | 5.9
15 | 421.9 | 79.85 | 7 | 8.2 | 24 | 24.9 | 5.3
100 | 2813 | 398 | 7 | 15 | 23 | 28.9 | 7.7
90 | 2532 | 344.3 | 7 | 14.2 | 23 | 28.3 | 7.4
80 | 2250 | 298.6 | 7 | 13.4 | 23 | 27.7 | 7.5
70 | 1969 | 256.2 | 7 | 12.6 | 23 | 27.9 | 7.7
60 | 1688 | 215.6 | 7 | 11.8 | 23 | 26.5 | 7.8
50 | 1406 | 181 | 7 | 11 | 23 | 25.9 | 7.8
40 | 1125 | 147.8 | 7 | 10.2 | 23 | 25.3 | 7.6
30 | 843.9 | 118 | 7 | 9.4 | 23 | 24.8 | 7.2
20 | 562.6 | 89.86 | 7 | 8.6 | 23 | 24.2 | 6.3
15 | 421.9 | 76.4 | 7 | 8.2 | 23 | 23.9 | 5.5
100 | 2813 | 384.3 | 8 | 16 | 22 | 28 | 7.3
90 | 2532 | 331.8 | 8 | 15.2 | 22 | 27.4 | 7.6
80 | 2250 | 286.1 | 8 | 14.4 | 22 | 26.8 | 7.9
70 | 1969 | 244.7 | 8 | 13.6 | 22 | 26.2 | 8.5
60 | 1688 | 207.9 | 8 | 12.8 | 22 | 25.6 | 8.1
50 | 1406 | 172.1 | 8 | 12 | 22 | 25 | 8.2
40 | 1125 | 143.2 | 8 | 11.2 | 22 | 24.4 | 7.9
30 | 843.9 | 112.2 | 8 | 10.4 | 22 | 23.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.62 | 8 | 9.6 | 22 | 23.2 | 6.6
15 | 421.9 | 72.52 | 8 | 9.2 | 22 | 22.9 | 5.8
100 | 2813 | 369.8 | 8 | 16 | 21 | 27 | 7.6
90 | 2532 | 317.9 | 8 | 15.2 | 21 | 26.3 | 8
80 | 2250 | 272.8 | 8 | 14.4 | 21 | 25.7 | 8.2
70 | 1969 | 232.6 | 8 | 13.6 | 21 | 25.1 | 8.5
60 | 1688 | 197 | 8 | 12.8 | 21 | 24.5 | 8.6
50 | 1406 | 163.1 | 8 | 12 | 21 | 23.9 | 8.6
40 | 1125 | 135.4 | 8 | 11.2 | 21 | 23.4 | 8.3
30 | 843.9 | 106.4 | 8 | 10.4 | 21 | 22.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.27 | 8 | 9.6 | 21 | 22.2 | 6.9
15 | 421.9 | 69 | 8 | 9.2 | 21 | 21.9 | 6.1
100 | 2813 | 355.3 | 8 | 16 | 20 | 25.9 | 7.9
90 | 2532 | 304.3 | 8 | 15.2 | 20 | 25.3 | 8.3
80 | 2250 | 260 | 8 | 14.4 | 20 | 24.7 | 8.7
70 | 1969 | 220.9 | 8 | 13.6 | 20 | 24.1 | 8.9
60 | 1688 | 186.5 | 8 | 12.8 | 20 | 23.5 | 9.5
50 | 1406 | 154.3 | 8 | 12 | 20 | 22.9 | 9.1
40 | 1125 | 128.1 | 8 | 11.2 | 20 | 22.3 | 8.8
30 | 843.9 | 100.8 | 8 | 10.4 | 20 | 21.8 | 8.4
20 | 562.6 | 77.4 | 8 | 9.6 | 20 | 21.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.56 | 8 | 9.2 | 20 | 20.9 | 6.4
100 | 2813 | 341 | 8 | 16 | 19 | 24.9 | 8.2
90 | 2532 | 291.1 | 8 | 15.2 | 19 | 24.3 | 8.7
80 | 2250 | 247.7 | 8 | 14.4 | 19 | 23.7 | 9.8
70 | 1969 | 209.6 | 8 | 13.6 | 19 | 23.8 | 9.4
60 | 1688 | 176.4 | 8 | 12.8 | 19 | 22.5 | 9.6
50 | 1406 | 147.3 | 8 | 12 | 19 | 21.9 | 9.5
40 | 1125 | 120.8 | 8 | 11.2 | 19 | 21.3 | 9.3
30 | 843.9 | 95.27 | 8 | 10.4 | 19 | 20.7 | 8.9
20 | 562.6 | 72.95 | 8 | 9.6 | 19 | 20.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.26 | 8 | 9.2 | 19 | 19.9 | 6.8
100 | 2813 | 575.6 | 8 | 16 | 34 | 40 | 4.9
90 | 2532 | 505.4 | 8 | 15.2 | 34 | 39.4 | 5.1
80 | 2250 | 443.4 | 8 | 14.4 | 34 | 38.8 | 5.8
70 | 1969 | 389.2 | 8 | 13.6 | 34 | 38.2 | 5.6
60 | 1688 | 334 | 8 | 12.8 | 34 | 37.6 | 5.5
50 | 1406 | 284.3 | 8 | 12 | 34 | 37 | 4.9
40 | 1125 | 235.8 | 8 | 11.2 | 34 | 36.4 | 4.8
30 | 843.9 | 189.2 | 8 | 10.4 | 34 | 35.8 | 4.5
20 | 562.6 | 143.4 | 8 | 9.6 | 34 | 35.2 | 3.9
15 | 421.9 | 120.2 | 8 | 9.2 | 34 | 34.9 | 3.5
100 | 2813 | 554.6 | 8 | 16 | 33 | 39 | 5.7
90 | 2532 | 485.9 | 8 | 15.2 | 33 | 38.3 | 5.2
80 | 2250 | 426.7 | 8 | 14.4 | 33 | 37.7 | 5.3
70 | 1969 | 375.6 | 8 | 13.6 | 33 | 37.2 | 5.2
60 | 1688 | 323.1 | 8 | 12.8 | 33 | 36.6 | 5.2
50 | 1406 | 272.1 | 8 | 12 | 33 | 36 | 5.2
40 | 1125 | 224.8 | 8 | 11.2 | 33 | 35.4 | 5.6
30 | 843.9 | 180.2 | 8 | 10.4 | 33 | 34.8 | 4.7
20 | 562.6 | 136.7 | 8 | 9.6 | 33 | 34.2 | 4.1
15 | 421.9 | 114.6 | 8 | 9.2 | 33 | 33.9 | 3.7
100 | 2813 | 533.7 | 8 | 16 | 32 | 37.9 | 5.3
90 | 2532 | 467.5 | 8 | 15.2 | 32 | 37.3 | 5.4
80 | 2250 | 412.7 | 8 | 14.4 | 32 | 36.7 | 5.5
70 | 1969 | 363.1 | 8 | 13.6 | 32 | 36.1 | 5.4
60 | 1688 | 309.5 | 8 | 12.8 | 32 | 35.5 | 5.5
50 | 1406 | 259.5 | 8 | 12 | 32 | 35 | 5.4
40 | 1125 | 214.2 | 8 | 11.2 | 32 | 34.4 | 5.3
30 | 843.9 | 172 | 8 | 10.4 | 32 | 33.8 | 4.9
20 | 562.6 | 131 | 8 | 9.6 | 32 | 33.2 | 4.3
15 | 421.9 | 109.5 | 8 | 9.2 | 32 | 32.9 | 3.9
100 | 2813 | 513.2 | 8 | 16 | 31 | 36.9 | 5.5
90 | 2532 | 451.8 | 8 | 15.2 | 31 | 36.3 | 5.6
80 | 2250 | 399 | 8 | 14.4 | 31 | 35.7 | 5.6
70 | 1969 | 347.7 | 8 | 13.6 | 31 | 35.1 | 5.7
60 | 1688 | 295.3 | 8 | 12.8 | 31 | 34.5 | 5.7
50 | 1406 | 247.5 | 8 | 12 | 31 | 33.9 | 5.7
40 | 1125 | 205.1 | 8 | 11.2 | 31 | 33.4 | 5.5
30 | 843.9 | 165.5 | 8 | 10.4 | 31 | 32.8 | 6
20 | 562.6 | 126.1 | 8 | 9.6 | 31 | 32.2 | 4.5
15 | 421.9 | 105.6 | 8 | 9.2 | 31 | 31.9 | 4
100 | 2813 | 496.9 | 8 | 16 | 30 | 36 | 5.7
90 | 2532 | 440.7 | 8 | 15.2 | 30 | 35.4 | 5.7
80 | 2250 | 384.8 | 8 | 14.4 | 30 | 34.8 | 5.8
70 | 1969 | 333 | 8 | 13.6 | 30 | 34.2 | 5.9
60 | 1688 | 282.8 | 8 | 12.8 | 30 | 33.6 | 6
50 | 1406 | 237.8 | 8 | 12 | 30 | 33 | 5.9
40 | 1125 | 197.7 | 8 | 11.2 | 30 | 32.4 | 5.7
30 | 843.9 | 159.3 | 8 | 10.4 | 30 | 31.8 | 5.3
20 | 562.6 | 121 | 8 | 9.6 | 30 | 31.2 | 4.6
15 | 421.9 | 101.4 | 8 | 9.2 | 30 | 30.9 | 4.2
100 | 2813 | 480.2 | 8 | 16 | 29 | 35 | 5.9
90 | 2532 | 423.1 | 8 | 15.2 | 29 | 34.4 | 6
80 | 2250 | 367.5 | 8 | 14.4 | 29 | 33.7 | 6.1
70 | 1969 | 317.5 | 8 | 13.6 | 29 | 33.1 | 6.2
60 | 1688 | 273.1 | 8 | 12.8 | 29 | 32.6 | 6.2
50 | 1406 | 228.7 | 8 | 12 | 29 | 32 | 6.2
40 | 1125 | 189.5 | 8 | 11.2 | 29 | 31.4 | 5.9
30 | 843.9 | 151.9 | 8 | 10.4 | 29 | 30.8 | 5.6
20 | 562.6 | 115.4 | 8 | 9.6 | 29 | 30.2 | 4.9
15 | 421.9 | 96.97 | 8 | 9.2 | 29 | 29.9 | 4.4
100 | 2813 | 464 | 8 | 16 | 28 | 33.9 | 6.6
90 | 2532 | 405.2 | 8 | 15.2 | 28 | 33.3 | 6.2
80 | 2250 | 350.8 | 8 | 14.4 | 28 | 32.7 | 6.4
70 | 1969 | 303.5 | 8 | 13.6 | 28 | 32.1 | 6.5
60 | 1688 | 262.1 | 8 | 12.8 | 28 | 31.5 | 6.4
50 | 1406 | 218.9 | 8 | 12 | 28 | 30.9 | 6.4
40 | 1125 | 180.6 | 8 | 11.2 | 28 | 30.4 | 6.2
30 | 843.9 | 144.7 | 8 | 10.4 | 28 | 29.8 | 5.8
20 | 562.6 | 110 | 8 | 9.6 | 28 | 29.2 | 5.1
15 | 421.9 | 92.53 | 8 | 9.2 | 28 | 28.9 | 4.6
100 | 2813 | 446.6 | 8 | 16 | 27 | 32.9 | 6.3
90 | 2532 | 387.3 | 8 | 15.2 | 27 | 32.3 | 6.5
80 | 2250 | 340.6 | 8 | 14.4 | 27 | 31.7 | 6.6
70 | 1969 | 291.3 | 8 | 13.6 | 27 | 31.9 | 6.8
60 | 1688 | 250.6 | 8 | 12.8 | 27 | 30.5 | 6.7
50 | 1406 | 212 | 8 | 12 | 27 | 29.9 | 6.6
40 | 1125 | 171.9 | 8 | 11.2 | 27 | 29.3 | 6.5
30 | 843.9 | 137.7 | 8 | 10.4 | 27 | 28.8 | 6.1
20 | 562.6 | 104.7 | 8 | 9.6 | 27 | 28.2 | 5.4
15 | 421.9 | 88.13 | 8 | 9.2 | 27 | 27.9 | 4.8
100 | 2813 | 430.2 | 8 | 16 | 26 | 32 | 6.5
90 | 2532 | 372.4 | 8 | 15.2 | 26 | 31.4 | 6.8
80 | 2250 | 327.6 | 8 | 14.4 | 26 | 30.8 | 6.9
70 | 1969 | 279.9 | 8 | 13.6 | 26 | 30.2 | 7.3
60 | 1688 | 239.1 | 8 | 12.8 | 26 | 29.6 | 7.6
50 | 1406 | 201.8 | 8 | 12 | 26 | 29 | 7
40 | 1125 | 164 | 8 | 11.2 | 26 | 28.4 | 6.9
30 | 843.9 | 131.1 | 8 | 10.4 | 26 | 27.8 | 6.4
20 | 562.6 | 99.75 | 8 | 9.6 | 26 | 27.2 | 5.6
15 | 421.9 | 84.6 | 8 | 9.2 | 26 | 26.9 | 5.2
100 | 2813 | 412.2 | 8 | 16 | 25 | 31 | 6.8
90 | 2532 | 358 | 8 | 15.2 | 25 | 30.3 | 7.7
80 | 2250 | 313.2 | 8 | 14.4 | 25 | 29.7 | 7.2
70 | 1969 | 269.6 | 8 | 13.6 | 25 | 29.1 | 7.3
60 | 1688 | 227.2 | 8 | 12.8 | 25 | 28.5 | 7.4
50 | 1406 | 191.4 | 8 | 12 | 25 | 28 | 7.3
40 | 1125 | 155.9 | 8 | 11.2 | 25 | 27.4 | 7.2
30 | 843.9 | 124.6 | 8 | 10.4 | 25 | 26.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.84 | 8 | 9.6 | 25 | 26.2 | 5.9
15 | 421.9 | 80.6 | 8 | 9.2 | 25 | 25.9 | 5.3
100 | 2813 | 395.5 | 8 | 16 | 24 | 29.9 | 7.1
90 | 2532 | 343.9 | 8 | 15.2 | 24 | 29.3 | 7.4
80 | 2250 | 298.6 | 8 | 14.4 | 24 | 28.7 | 7.5
70 | 1969 | 256.3 | 8 | 13.6 | 24 | 28.1 | 7.7
60 | 1688 | 216 | 8 | 12.8 | 24 | 27.5 | 7.8
50 | 1406 | 181.6 | 8 | 12 | 24 | 26.9 | 7.7
40 | 1125 | 148.1 | 8 | 11.2 | 24 | 26.3 | 7.6
30 | 843.9 | 118.3 | 8 | 10.4 | 24 | 25.8 | 7.1
20 | 562.6 | 90.13 | 8 | 9.6 | 24 | 25.2 | 6.2
15 | 421.9 | 76.25 | 8 | 9.2 | 24 | 24.9 | 5.5
100 | 2813 | 380.3 | 8 | 16 | 23 | 28.9 | 7.4
90 | 2532 | 329.6 | 8 | 15.2 | 23 | 28.3 | 7.7
80 | 2250 | 284.6 | 8 | 14.4 | 23 | 27.7 | 7.9
70 | 1969 | 243.7 | 8 | 13.6 | 23 | 27.9 | 8.8
60 | 1688 | 207.6 | 8 | 12.8 | 23 | 26.5 | 8.1
50 | 1406 | 172.1 | 8 | 12 | 23 | 25.9 | 8.2
40 | 1125 | 143.4 | 8 | 11.2 | 23 | 25.3 | 7.8
30 | 843.9 | 112.2 | 8 | 10.4 | 23 | 24.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.72 | 8 | 9.6 | 23 | 24.2 | 6.6
15 | 421.9 | 72.65 | 8 | 9.2 | 23 | 23.9 | 5.8
100 | 2813 | 367.3 | 9 | 17 | 22 | 28 | 7.7
90 | 2532 | 316.8 | 9 | 16.2 | 22 | 27.4 | 8
80 | 2250 | 272.4 | 9 | 15.4 | 22 | 26.8 | 8.3
70 | 1969 | 232.6 | 9 | 14.6 | 22 | 26.2 | 8.5
60 | 1688 | 197.5 | 9 | 13.8 | 22 | 25.6 | 8.5
50 | 1406 | 163.5 | 9 | 13 | 22 | 25 | 8.6
40 | 1125 | 136 | 9 | 12.2 | 22 | 24.4 | 8.3
30 | 843.9 | 106.7 | 9 | 11.4 | 22 | 23.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.5 | 9 | 10.6 | 22 | 23.2 | 6.9
15 | 421.9 | 69.19 | 9 | 10.2 | 22 | 22.9 | 7
100 | 2813 | 352.7 | 9 | 17 | 21 | 27 | 8
90 | 2532 | 303 | 9 | 16.2 | 21 | 26.4 | 8.4
80 | 2250 | 259.5 | 9 | 15.4 | 21 | 25.7 | 8.7
70 | 1969 | 220.8 | 9 | 14.6 | 21 | 25.1 | 8.9
60 | 1688 | 186.8 | 9 | 13.8 | 21 | 24.5 | 9.3
50 | 1406 | 154.8 | 9 | 13 | 21 | 23.9 | 9.9
40 | 1125 | 128.6 | 9 | 12.2 | 21 | 23.4 | 8.8
30 | 843.9 | 101 | 9 | 11.4 | 21 | 22.8 | 8.4
20 | 562.6 | 77.25 | 9 | 10.6 | 21 | 22.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.75 | 9 | 10.2 | 21 | 21.9 | 6.4
100 | 2813 | 338.3 | 9 | 17 | 20 | 25.9 | 8.3
90 | 2532 | 289.6 | 9 | 16.2 | 20 | 25.3 | 8.7
80 | 2250 | 247 | 9 | 15.4 | 20 | 24.7 | 9.1
70 | 1969 | 209.4 | 9 | 14.6 | 20 | 24.1 | 9.4
60 | 1688 | 176.6 | 9 | 13.8 | 20 | 23.5 | 9.6
50 | 1406 | 146.4 | 9 | 13 | 20 | 22.9 | 9.6
40 | 1125 | 121.3 | 9 | 12.2 | 20 | 22.3 | 9.3
30 | 843.9 | 95.48 | 9 | 11.4 | 20 | 21.8 | 8.8
20 | 562.6 | 73.13 | 9 | 10.6 | 20 | 21.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.41 | 9 | 10.2 | 20 | 20.9 | 6.8
100 | 2813 | 324.4 | 9 | 17 | 19 | 24.9 | 8.7
90 | 2532 | 276.7 | 9 | 16.2 | 19 | 24.3 | 9.1
80 | 2250 | 235.1 | 9 | 15.4 | 19 | 23.7 | 9.6
70 | 1969 | 198.4 | 9 | 14.6 | 19 | 23.8 | 9.9
60 | 1688 | 166.8 | 9 | 13.8 | 19 | 22.5 | 10.1
50 | 1406 | 139 | 9 | 13 | 19 | 21.9 | 10.1
40 | 1125 | 114.1 | 9 | 12.2 | 19 | 21.3 | 9.9
30 | 843.9 | 93.16 | 9 | 11.4 | 19 | 20.8 | 9.6
20 | 562.6 | 69.23 | 9 | 10.6 | 19 | 20.2 | 8.1
15 | 421.9 | 59.11 | 9 | 10.2 | 19 | 19.9 | 7.1
100 | 2813 | 597 | 9 | 17 | 34 | 40 | 4.7
90 | 2532 | 524.5 | 9 | 16.2 | 34 | 39.4 | 4.8
80 | 2250 | 461.1 | 9 | 15.4 | 34 | 38.8 | 4.9
70 | 1969 | 402.3 | 9 | 14.6 | 34 | 38.2 | 4.9
60 | 1688 | 344.1 | 9 | 13.8 | 34 | 37.6 | 4.9
50 | 1406 | 292.8 | 9 | 13 | 34 | 37 | 4.8
40 | 1125 | 244.6 | 9 | 12.2 | 34 | 36.4 | 4.6
30 | 843.9 | 197.7 | 9 | 11.4 | 34 | 35.8 | 4.3
20 | 562.6 | 150 | 9 | 10.6 | 34 | 35.2 | 3.8
15 | 421.9 | 125.1 | 9 | 10.2 | 34 | 34.9 | 3.4
100 | 2813 | 576.2 | 9 | 17 | 33 | 39 | 4.9
90 | 2532 | 505.4 | 9 | 16.2 | 33 | 38.3 | 5.9
80 | 2250 | 442.8 | 9 | 15.4 | 33 | 37.7 | 5.8
70 | 1969 | 386.6 | 9 | 14.6 | 33 | 37.1 | 5.9
60 | 1688 | 332.7 | 9 | 13.8 | 33 | 36.6 | 5.7
50 | 1406 | 283.3 | 9 | 13 | 33 | 36 | 5
40 | 1125 | 235.3 | 9 | 12.2 | 33 | 35.4 | 4.8
30 | 843.9 | 188.8 | 9 | 11.4 | 33 | 34.8 | 4.5
20 | 562.6 | 143.1 | 9 | 10.6 | 33 | 34.2 | 3.9
15 | 421.9 | 119.9 | 9 | 10.2 | 33 | 33.9 | 3.5
100 | 2813 | 555.5 | 9 | 17 | 32 | 37.9 | 5.6
90 | 2532 | 486.3 | 9 | 16.2 | 32 | 37.3 | 5.2
80 | 2250 | 425.6 | 9 | 15.4 | 32 | 36.7 | 5.3
70 | 1969 | 373.8 | 9 | 14.6 | 32 | 36.1 | 5.3
60 | 1688 | 322 | 9 | 13.8 | 32 | 35.5 | 5.2
50 | 1406 | 271.7 | 9 | 13 | 32 | 35 | 5.2
40 | 1125 | 224.4 | 9 | 12.2 | 32 | 34.4 | 5.2
30 | 843.9 | 179.7 | 9 | 11.4 | 32 | 33.8 | 4.7
20 | 562.6 | 136.4 | 9 | 10.6 | 32 | 33.2 | 4.1
15 | 421.9 | 114.4 | 9 | 10.2 | 32 | 32.9 | 3.7
100 | 2813 | 535 | 9 | 17 | 31 | 36.9 | 5.3
90 | 2532 | 471.4 | 9 | 16.2 | 31 | 36.3 | 5.4
80 | 2250 | 411.2 | 9 | 15.4 | 31 | 35.7 | 5.5
70 | 1969 | 361.6 | 9 | 14.6 | 31 | 35.1 | 5.4
60 | 1688 | 309.2 | 9 | 13.8 | 31 | 34.5 | 5.5
50 | 1406 | 259.2 | 9 | 13 | 31 | 33.9 | 5.4
40 | 1125 | 213.8 | 9 | 12.2 | 31 | 33.4 | 5.3
30 | 843.9 | 171.4 | 9 | 11.4 | 31 | 32.8 | 4.9
20 | 562.6 | 130.4 | 9 | 10.6 | 31 | 32.2 | 4.3
15 | 421.9 | 109.2 | 9 | 10.2 | 31 | 31.9 | 3.9
100 | 2813 | 480.7 | 9 | 17 | 30 | 36 | 5.9
90 | 2532 | 423.7 | 9 | 16.2 | 30 | 35.4 | 6
80 | 2250 | 367.5 | 9 | 15.4 | 30 | 34.8 | 6.1
70 | 1969 | 317.9 | 9 | 14.6 | 30 | 34.2 | 6.2
60 | 1688 | 271.3 | 9 | 13.8 | 30 | 33.6 | 6.2
50 | 1406 | 229.3 | 9 | 13 | 30 | 33 | 6.1
40 | 1125 | 190 | 9 | 12.2 | 30 | 32.4 | 5.9
30 | 843.9 | 152.4 | 9 | 11.4 | 30 | 31.8 | 5.5
20 | 562.6 | 115.8 | 9 | 10.6 | 30 | 31.2 | 4.9
15 | 421.9 | 97.2 | 9 | 10.2 | 30 | 30.9 | 4.3
100 | 2813 | 463.5 | 9 | 17 | 29 | 35 | 6.7
90 | 2532 | 405.2 | 9 | 16.2 | 29 | 34.4 | 6.2
80 | 2250 | 350.9 | 9 | 15.4 | 29 | 33.7 | 6.4
70 | 1969 | 304.2 | 9 | 14.6 | 29 | 33.1 | 6.5
60 | 1688 | 263 | 9 | 13.8 | 29 | 32.6 | 6.4
50 | 1406 | 219.3 | 9 | 13 | 29 | 32 | 6.4
40 | 1125 | 181 | 9 | 12.2 | 29 | 31.4 | 6.2
30 | 843.9 | 145.1 | 9 | 11.4 | 29 | 30.8 | 5.8
20 | 562.6 | 110.3 | 9 | 10.6 | 29 | 30.2 | 5.1
15 | 421.9 | 92.65 | 9 | 10.2 | 29 | 29.9 | 4.6
100 | 2813 | 444.9 | 9 | 17 | 28 | 33.9 | 6.3
90 | 2532 | 387 | 9 | 16.2 | 28 | 33.3 | 6.5
80 | 2250 | 336.2 | 9 | 15.4 | 28 | 32.7 | 6.7
70 | 1969 | 292 | 9 | 14.6 | 28 | 32.1 | 6.7
60 | 1688 | 251.1 | 9 | 13.8 | 28 | 31.5 | 6.7
50 | 1406 | 209.4 | 9 | 13 | 28 | 30.9 | 6.7
40 | 1125 | 172.3 | 9 | 12.2 | 28 | 30.4 | 6.5
30 | 843.9 | 138 | 9 | 11.4 | 28 | 29.8 | 6.1
20 | 562.6 | 105 | 9 | 10.6 | 28 | 29.2 | 5.4
15 | 421.9 | 88.35 | 9 | 10.2 | 28 | 28.9 | 4.8
100 | 2813 | 425.9 | 9 | 17 | 27 | 32.9 | 6.6
90 | 2532 | 371.2 | 9 | 16.2 | 27 | 32.3 | 6.8
80 | 2250 | 327 | 9 | 15.4 | 27 | 31.7 | 6.9
70 | 1969 | 279.2 | 9 | 14.6 | 27 | 31.9 | 7.5
60 | 1688 | 238.7 | 9 | 13.8 | 27 | 30.5 | 7.7
50 | 1406 | 201.8 | 9 | 13 | 27 | 29.9 | 7
40 | 1125 | 163.9 | 9 | 12.2 | 27 | 29.3 | 6.9
30 | 843.9 | 131.2 | 9 | 11.4 | 27 | 28.8 | 6.4
20 | 562.6 | 99.92 | 9 | 10.6 | 27 | 28.2 | 5.6
15 | 421.9 | 84.2 | 9 | 10.2 | 27 | 27.9 | 5.1
100 | 2813 | 409.9 | 9 | 17 | 26 | 32 | 6.9
90 | 2532 | 358.4 | 9 | 16.2 | 26 | 31.4 | 7.6
80 | 2250 | 313.5 | 9 | 15.4 | 26 | 30.8 | 7.2
70 | 1969 | 269.8 | 9 | 14.6 | 26 | 30.2 | 7.3
60 | 1688 | 227.6 | 9 | 13.8 | 26 | 29.6 | 7.4
50 | 1406 | 192.1 | 9 | 13 | 26 | 29 | 7.3
40 | 1125 | 156.2 | 9 | 12.2 | 26 | 28.4 | 7.2
30 | 843.9 | 124.9 | 9 | 11.4 | 26 | 27.8 | 6.8
20 | 562.6 | 95.12 | 9 | 10.6 | 26 | 27.2 | 5.9
15 | 421.9 | 80.28 | 9 | 10.2 | 26 | 26.9 | 5.3
100 | 2813 | 393.6 | 9 | 17 | 25 | 31 | 7.1
90 | 2532 | 343.9 | 9 | 16.2 | 25 | 30.4 | 7.4
80 | 2250 | 298.7 | 9 | 15.4 | 25 | 29.7 | 7.5
70 | 1969 | 256.5 | 9 | 14.6 | 25 | 29.1 | 7.7
60 | 1688 | 216.3 | 9 | 13.8 | 25 | 28.5 | 7.8
50 | 1406 | 182.2 | 9 | 13 | 25 | 28 | 7.7
40 | 1125 | 148.4 | 9 | 12.2 | 25 | 27.4 | 7.6
30 | 843.9 | 118.6 | 9 | 11.4 | 25 | 26.8 | 7.1
20 | 562.6 | 90.41 | 9 | 10.6 | 25 | 26.2 | 6.2
15 | 421.9 | 76.47 | 9 | 10.2 | 25 | 25.9 | 5.5
100 | 2813 | 378.6 | 9 | 17 | 24 | 29.9 | 7.4
90 | 2532 | 329.2 | 9 | 16.2 | 24 | 29.3 | 7.7
80 | 2250 | 284.5 | 9 | 15.4 | 24 | 28.7 | 7.9
70 | 1969 | 243.9 | 9 | 14.6 | 24 | 28.1 | 8.7
60 | 1688 | 205.4 | 9 | 13.8 | 24 | 27.5 | 8.2
50 | 1406 | 172.6 | 9 | 13 | 24 | 26.9 | 8.1
40 | 1125 | 140.8 | 9 | 12.2 | 24 | 26.3 | 8
30 | 843.9 | 112.6 | 9 | 11.4 | 24 | 25.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.99 | 9 | 10.6 | 24 | 25.2 | 6.5
15 | 421.9 | 72.86 | 9 | 10.2 | 24 | 24.9 | 5.8
100 | 2813 | 363.7 | 9 | 17 | 23 | 28.9 | 7.7
90 | 2532 | 314.6 | 9 | 16.2 | 23 | 28.3 | 8.5
80 | 2250 | 270.9 | 9 | 15.4 | 23 | 27.7 | 8.3
70 | 1969 | 231.8 | 9 | 14.6 | 23 | 27.9 | 8.5
60 | 1688 | 197.2 | 9 | 13.8 | 23 | 26.5 | 8.6
50 | 1406 | 163.4 | 9 | 13 | 23 | 25.9 | 8.6
40 | 1125 | 136.2 | 9 | 12.2 | 23 | 25.3 | 8.3
30 | 843.9 | 106.8 | 9 | 11.4 | 23 | 24.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.64 | 9 | 10.6 | 23 | 24.2 | 6.9
15 | 421.9 | 69.33 | 9 | 10.2 | 23 | 23.9 | 6.9
100 | 2813 | 350.5 | 10 | 18 | 22 | 28 | 8.3
90 | 2532 | 301.9 | 10 | 17.2 | 22 | 27.4 | 8.4
80 | 2250 | 259 | 10 | 16.4 | 22 | 26.8 | 8.7
70 | 1969 | 220.8 | 10 | 15.6 | 22 | 26.2 | 8.9
60 | 1688 | 186.5 | 10 | 14.8 | 22 | 25.6 | 9.5
50 | 1406 | 155.2 | 10 | 14 | 22 | 25 | 9.6
40 | 1125 | 129.1 | 10 | 13.2 | 22 | 24.4 | 8.7
30 | 843.9 | 101.3 | 10 | 12.4 | 22 | 23.8 | 8.3
20 | 562.6 | 77.47 | 10 | 11.6 | 22 | 23.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.93 | 10 | 11.2 | 22 | 22.9 | 6.4
100 | 2813 | 335.9 | 10 | 18 | 21 | 27 | 8.4
90 | 2532 | 288.4 | 10 | 17.2 | 21 | 26.4 | 8.8
80 | 2250 | 246.4 | 10 | 16.4 | 21 | 25.7 | 9.1
70 | 1969 | 209.3 | 10 | 15.6 | 21 | 25.1 | 9.4
60 | 1688 | 176.2 | 10 | 14.8 | 21 | 24.5 | 9.6
50 | 1406 | 146.7 | 10 | 14 | 21 | 23.9 | 9.6
40 | 1125 | 121.7 | 10 | 13.2 | 21 | 23.4 | 9.2
30 | 843.9 | 95.7 | 10 | 12.4 | 21 | 22.8 | 8.8
20 | 562.6 | 73.38 | 10 | 11.6 | 21 | 22.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.58 | 10 | 11.2 | 21 | 21.9 | 6.7
100 | 2813 | 321.9 | 10 | 18 | 20 | 25.9 | 8.7
90 | 2532 | 275.3 | 10 | 17.2 | 20 | 25.3 | 9.2
80 | 2250 | 234.3 | 10 | 16.4 | 20 | 24.7 | 9.6
70 | 1969 | 198.1 | 10 | 15.6 | 20 | 24.1 | 9.9
60 | 1688 | 166.3 | 10 | 14.8 | 20 | 23.5 | 10.2
50 | 1406 | 139.2 | 10 | 14 | 20 | 22.9 | 10.1
40 | 1125 | 114.5 | 10 | 13.2 | 20 | 22.3 | 9.8
30 | 843.9 | 93.64 | 10 | 12.4 | 20 | 21.8 | 9.1
20 | 562.6 | 69.37 | 10 | 11.6 | 20 | 21.2 | 8.1
15 | 421.9 | 59.24 | 10 | 11.2 | 20 | 20.9 | 7.1
100 | 2813 | 308.3 | 10 | 18 | 19 | 24.9 | 9.1
90 | 2532 | 262.9 | 10 | 17.2 | 19 | 24.3 | 9.6
80 | 2250 | 222.8 | 10 | 16.4 | 19 | 23.7 | 10.1
70 | 1969 | 187.6 | 10 | 15.6 | 19 | 23.8 | 10.5
60 | 1688 | 156.8 | 10 | 14.8 | 19 | 22.5 | 10.8
50 | 1406 | 130.9 | 10 | 14 | 19 | 21.9 | 10.7
40 | 1125 | 107.5 | 10 | 13.2 | 19 | 21.3 | 10.5
30 | 843.9 | 87.75 | 10 | 12.4 | 19 | 20.8 | 9.6
20 | 562.6 | 65.46 | 10 | 11.6 | 19 | 20.2 | 8.6
15 | 421.9 | 56.24 | 10 | 11.2 | 19 | 19.9 | 7.5
100 | 2813 | 533.1 | 10 | 18 | 34 | 40 | 5.3
90 | 2532 | 469.1 | 10 | 17.2 | 34 | 39.4 | 5.4
80 | 2250 | 416.1 | 10 | 16.4 | 34 | 38.8 | 5.4
70 | 1969 | 365.6 | 10 | 15.6 | 34 | 38.2 | 5.4
60 | 1688 | 310.1 | 10 | 14.8 | 34 | 37.6 | 5.4
50 | 1406 | 260.4 | 10 | 14 | 34 | 37 | 5.4
40 | 1125 | 215.2 | 10 | 13.2 | 34 | 36.4 | 5.2
30 | 843.9 | 173.4 | 10 | 12.4 | 34 | 35.8 | 4.9
20 | 562.6 | 132 | 10 | 11.6 | 34 | 35.2 | 4.3
15 | 421.9 | 110.5 | 10 | 11.2 | 34 | 34.9 | 3.8
100 | 2813 | 513.9 | 10 | 18 | 33 | 39 | 5.5
90 | 2532 | 454 | 10 | 17.2 | 33 | 38.4 | 5.6
80 | 2250 | 401.1 | 10 | 16.4 | 33 | 37.8 | 5.6
70 | 1969 | 349.1 | 10 | 15.6 | 33 | 37.2 | 5.6
60 | 1688 | 295.9 | 10 | 14.8 | 33 | 36.6 | 5.7
50 | 1406 | 248.5 | 10 | 14 | 33 | 36 | 5.7
40 | 1125 | 206.7 | 10 | 13.2 | 33 | 35.4 | 5.4
30 | 843.9 | 167 | 10 | 12.4 | 33 | 34.8 | 5.5
20 | 562.6 | 127.1 | 10 | 11.6 | 33 | 34.2 | 4.4
15 | 421.9 | 106.3 | 10 | 11.2 | 33 | 33.9 | 4
100 | 2813 | 496.4 | 10 | 18 | 32 | 37.9 | 5.7
90 | 2532 | 438.2 | 10 | 17.2 | 32 | 37.3 | 5.8
80 | 2250 | 383.6 | 10 | 16.4 | 32 | 36.7 | 5.9
70 | 1969 | 332.6 | 10 | 15.6 | 32 | 36.1 | 5.9
60 | 1688 | 282.5 | 10 | 14.8 | 32 | 35.5 | 6
50 | 1406 | 238.8 | 10 | 14 | 32 | 34.9 | 5.9
40 | 1125 | 198.8 | 10 | 13.2 | 32 | 34.4 | 5.7
30 | 843.9 | 160 | 10 | 12.4 | 32 | 33.8 | 5.3
20 | 562.6 | 121.6 | 10 | 11.6 | 32 | 33.2 | 4.6
15 | 421.9 | 101.8 | 10 | 11.2 | 32 | 32.9 | 4.1
100 | 2813 | 479 | 10 | 18 | 31 | 36.9 | 5.9
90 | 2532 | 420.3 | 10 | 17.2 | 31 | 36.3 | 6.2
80 | 2250 | 366.1 | 10 | 16.4 | 31 | 35.7 | 6.1
70 | 1969 | 317.3 | 10 | 15.6 | 31 | 35.1 | 6.2
60 | 1688 | 271.3 | 10 | 14.8 | 31 | 34.5 | 6.2
50 | 1406 | 229.4 | 10 | 14 | 31 | 33.9 | 6.1
40 | 1125 | 190 | 10 | 13.2 | 31 | 33.4 | 5.9
30 | 843.9 | 152.5 | 10 | 12.4 | 31 | 32.8 | 5.5
20 | 562.6 | 116.1 | 10 | 11.6 | 31 | 32.2 | 4.8
15 | 421.9 | 97.35 | 10 | 11.2 | 31 | 31.9 | 4.3
100 | 2813 | 462.5 | 10 | 18 | 30 | 36 | 6.8
90 | 2532 | 405.8 | 10 | 17.2 | 30 | 35.4 | 6.2
80 | 2250 | 351.1 | 10 | 16.4 | 30 | 34.8 | 6.4
70 | 1969 | 305.1 | 10 | 15.6 | 30 | 34.2 | 6.5
60 | 1688 | 264.1 | 10 | 14.8 | 30 | 33.6 | 6.4
50 | 1406 | 219.8 | 10 | 14 | 30 | 33 | 6.4
40 | 1125 | 181.4 | 10 | 13.2 | 30 | 32.4 | 6.2
30 | 843.9 | 145.5 | 10 | 12.4 | 30 | 31.8 | 5.8
20 | 562.6 | 110.6 | 10 | 11.6 | 30 | 31.2 | 5.9
15 | 421.9 | 93 | 10 | 11.2 | 30 | 30.9 | 4.5
100 | 2813 | 443.2 | 10 | 18 | 29 | 35 | 6.3
90 | 2532 | 387.6 | 10 | 17.2 | 29 | 34.3 | 6.5
80 | 2250 | 336.6 | 10 | 16.4 | 29 | 33.7 | 6.7
70 | 1969 | 292.7 | 10 | 15.6 | 29 | 33.1 | 6.7
60 | 1688 | 251.8 | 10 | 14.8 | 29 | 32.6 | 6.7
50 | 1406 | 209.3 | 10 | 14 | 29 | 32 | 6.7
40 | 1125 | 172.7 | 10 | 13.2 | 29 | 31.4 | 6.5
30 | 843.9 | 138.4 | 10 | 12.4 | 29 | 30.8 | 7
20 | 562.6 | 105.3 | 10 | 11.6 | 29 | 30.2 | 5.3
15 | 421.9 | 88.58 | 10 | 11.2 | 29 | 29.9 | 4.8
100 | 2813 | 423.9 | 10 | 18 | 28 | 33.9 | 6.6
90 | 2532 | 372 | 10 | 17.2 | 28 | 33.3 | 6.8
80 | 2250 | 327.8 | 10 | 16.4 | 28 | 32.7 | 6.9
70 | 1969 | 279.6 | 10 | 15.6 | 28 | 32.1 | 7.4
60 | 1688 | 239.2 | 10 | 14.8 | 28 | 31.5 | 7.6
50 | 1406 | 202.6 | 10 | 14 | 28 | 30.9 | 6.9
40 | 1125 | 164.3 | 10 | 13.2 | 28 | 30.4 | 6.9
30 | 843.9 | 131.6 | 10 | 12.4 | 28 | 29.8 | 6.4
20 | 562.6 | 100.2 | 10 | 11.6 | 28 | 29.2 | 5.6
15 | 421.9 | 84.54 | 10 | 11.2 | 28 | 28.9 | 5
100 | 2813 | 406.2 | 10 | 18 | 27 | 32.9 | 6.9
90 | 2532 | 357.3 | 10 | 17.2 | 27 | 32.3 | 7.9
80 | 2250 | 312.2 | 10 | 16.4 | 27 | 31.7 | 7.2
70 | 1969 | 268.8 | 10 | 15.6 | 27 | 31.9 | 7.3
60 | 1688 | 227.3 | 10 | 14.8 | 27 | 30.5 | 7.4
50 | 1406 | 192.2 | 10 | 14 | 27 | 29.9 | 7.3
40 | 1125 | 156.1 | 10 | 13.2 | 27 | 29.3 | 7.2
30 | 843.9 | 125 | 10 | 12.4 | 27 | 28.8 | 6.8
20 | 562.6 | 95.27 | 10 | 11.6 | 27 | 28.2 | 5.9
15 | 421.9 | 80.5 | 10 | 11.2 | 27 | 27.9 | 5.2
100 | 2813 | 392.5 | 10 | 18 | 26 | 32 | 7.2
90 | 2532 | 344 | 10 | 17.2 | 26 | 31.4 | 7.4
80 | 2250 | 298.7 | 10 | 16.4 | 26 | 30.8 | 7.5
70 | 1969 | 256.8 | 10 | 15.6 | 26 | 30.2 | 7.7
60 | 1688 | 216 | 10 | 14.8 | 26 | 29.6 | 7.8
50 | 1406 | 182.8 | 10 | 14 | 26 | 29 | 7.7
40 | 1125 | 148.7 | 10 | 13.2 | 26 | 28.4 | 7.6
30 | 843.9 | 118.9 | 10 | 12.4 | 26 | 27.8 | 8
20 | 562.6 | 90.7 | 10 | 11.6 | 26 | 27.2 | 6.2
15 | 421.9 | 76.69 | 10 | 11.2 | 26 | 26.9 | 5.5
100 | 2813 | 377.4 | 10 | 18 | 25 | 31 | 7.5
90 | 2532 | 328.7 | 10 | 17.2 | 25 | 30.4 | 7.7
80 | 2250 | 284.4 | 10 | 16.4 | 25 | 29.7 | 7.9
70 | 1969 | 244.2 | 10 | 15.6 | 25 | 29.1 | 8.6
60 | 1688 | 205 | 10 | 14.8 | 25 | 28.5 | 8.2
50 | 1406 | 173.2 | 10 | 14 | 25 | 28 | 8.1
40 | 1125 | 141 | 10 | 13.2 | 25 | 27.4 | 8
30 | 843.9 | 112.8 | 10 | 12.4 | 25 | 26.8 | 7.5
20 | 562.6 | 86.25 | 10 | 11.6 | 25 | 26.2 | 6.5
15 | 421.9 | 73.9 | 10 | 11.2 | 25 | 25.9 | 5.8
100 | 2813 | 362.1 | 10 | 18 | 24 | 29.9 | 7.8
90 | 2532 | 313.9 | 10 | 17.2 | 24 | 29.3 | 8.6
80 | 2250 | 270.7 | 10 | 16.4 | 24 | 28.7 | 8.3
70 | 1969 | 231.9 | 10 | 15.6 | 24 | 28.1 | 8.5
60 | 1688 | 196.9 | 10 | 14.8 | 24 | 27.5 | 8.6
50 | 1406 | 163.9 | 10 | 14 | 24 | 26.9 | 8.6
40 | 1125 | 136.8 | 10 | 13.2 | 24 | 26.4 | 8.2
30 | 843.9 | 107 | 10 | 12.4 | 24 | 25.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.88 | 10 | 11.6 | 24 | 25.2 | 6.9
15 | 421.9 | 69.51 | 10 | 11.2 | 24 | 24.9 | 6.7
100 | 2813 | 347.1 | 10 | 18 | 23 | 28.9 | 8.1
90 | 2532 | 299.6 | 10 | 17.2 | 23 | 28.3 | 8.5
80 | 2250 | 257.6 | 10 | 16.4 | 23 | 27.7 | 8.7
70 | 1969 | 219.9 | 10 | 15.6 | 23 | 27.9 | 9
60 | 1688 | 186.2 | 10 | 14.8 | 23 | 26.5 | 9.7
50 | 1406 | 155.1 | 10 | 14 | 23 | 25.9 | 9.7
40 | 1125 | 129.2 | 10 | 13.2 | 23 | 25.3 | 8.7
30 | 843.9 | 101.3 | 10 | 12.4 | 23 | 24.8 | 8.3
20 | 562.6 | 77.6 | 10 | 11.6 | 23 | 24.2 | 7.3
15 | 421.9 | 66.6 | 10 | 11.2 | 23 | 23.9 | 6.4
100 | 2813 | 334 | 6 | 15 | 22 | 28 | 8.4
90 | 2532 | 287.3 | 6 | 14.1 | 22 | 27.4 | 8.8
80 | 2250 | 245.9 | 6 | 13.2 | 22 | 26.8 | 9.2
70 | 1969 | 209.2 | 6 | 12.3 | 22 | 26.2 | 9.4
60 | 1688 | 176.5 | 6 | 11.4 | 22 | 25.6 | 9.6
50 | 1406 | 147.1 | 6 | 10.5 | 22 | 25 | 9.6
40 | 1125 | 122.2 | 6 | 9.6 | 22 | 24.4 | 9.2
30 | 843.9 | 95.92 | 6 | 8.7 | 22 | 23.8 | 8.8
20 | 562.6 | 73.59 | 6 | 7.8 | 22 | 23.2 | 7.6
15 | 421.9 | 62.76 | 6 | 7.35 | 22 | 22.9 | 6.7
100 | 2813 | 319.7 | 6 | 15 | 21 | 27 | 8.8
90 | 2532 | 274.1 | 6 | 14.1 | 21 | 26.4 | 9.2
80 | 2250 | 233.6 | 6 | 13.2 | 21 | 25.7 | 9.6
70 | 1969 | 198 | 6 | 12.3 | 21 | 25.1 | 9.9
60 | 1688 | 166.5 | 6 | 11.4 | 21 | 24.5 | 10.1
50 | 1406 | 139.5 | 6 | 10.5 | 21 | 23.9 | 10.9
40 | 1125 | 114.9 | 6 | 9.6 | 21 | 23.4 | 9.8
30 | 843.9 | 90.5 | 6 | 8.7 | 21 | 22.8 | 9.3
20 | 562.6 | 69.53 | 6 | 7.8 | 21 | 22.2 | 8.9
15 | 426.2 | 59.68 | 6 | 7.35 | 21 | 21.9 | 7.1
100 | 2813 | 306 | 6 | 15 | 20 | 25.9 | 9.2
90 | 2532 | 261.5 | 6 | 14.1 | 20 | 25.3 | 9.7
80 | 2250 | 222 | 6 | 13.2 | 20 | 24.7 | 10.1
70 | 1969 | 187.3 | 6 | 12.3 | 20 | 24.1 | 10.5
60 | 1688 | 156.9 | 6 | 11.4 | 20 | 23.5 | 10.8
50 | 1406 | 131.1 | 6 | 10.5 | 20 | 22.9 | 10.7
40 | 1125 | 107.8 | 6 | 9.6 | 20 | 22.3 | 10.4
30 | 843.9 | 88.19 | 6 | 8.7 | 20 | 21.8 | 9.6
20 | 562.6 | 65.66 | 6 | 7.8 | 20 | 21.2 | 8.6
15 | 430.4 | 56.97 | 6 | 7.35 | 20 | 20.9 | 7.6
100 | 2813 | 292.9 | 6 | 15 | 19 | 24.9 | 9.6
90 | 2532 | 249.5 | 6 | 14.1 | 19 | 24.3 | 10.2
80 | 2250 | 210.8 | 6 | 13.2 | 19 | 23.7 | 10.7
70 | 1969 | 177 | 6 | 12.3 | 19 | 23.8 | 11.1
60 | 1688 | 147.6 | 6 | 11.4 | 19 | 22.5 | 11.4
50 | 1406 | 123.1 | 6 | 10.5 | 19 | 21.9 | 11.4
40 | 1125 | 101 | 6 | 9.6 | 19 | 21.3 | 11.1
30 | 843.9 | 82.89 | 6 | 8.7 | 19 | 20.8 | 10.2
20 | 562.6 | 62.56 | 6 | 7.8 | 19 | 20.2 | 9
15 | 434.7 | 54.83 | 6 | 7.35 | 19 | 19.9 | 7.9
100 | 2813 | 616.2 | 6 | 15 | 34 | 40.1 | 4.6
90 | 2532 | 542.3 | 6 | 14.1 | 34 | 39.4 | 4.7
80 | 2250 | 477.2 | 6 | 13.2 | 34 | 38.8 | 4.7
70 | 1969 | 417.2 | 6 | 12.3 | 34 | 38.2 | 4.7
60 | 1688 | 356.4 | 6 | 11.4 | 34 | 37.6 | 4.7
50 | 1406 | 301.8 | 6 | 10.5 | 34 | 37 | 4.7
40 | 1125 | 251.3 | 6 | 9.6 | 34 | 36.4 | 4.5
30 | 843.9 | 203.2 | 6 | 8.7 | 34 | 35.8 | 4.2
20 | 562.6 | 154.5 | 6 | 7.8 | 34 | 35.2 | 3.6
15 | 421.9 | 128.5 | 6 | 7.35 | 34 | 34.9 | 3.3
100 | 2813 | 595.7 | 6 | 15 | 33 | 39 | 4.7
90 | 2532 | 525.9 | 6 | 14.1 | 33 | 38.4 | 4.8
80 | 2250 | 459.2 | 6 | 13.2 | 33 | 37.8 | 4.9
70 | 1969 | 400.5 | 6 | 12.3 | 33 | 37.2 | 4.9
60 | 1688 | 342.6 | 6 | 11.4 | 33 | 36.6 | 4.9
50 | 1406 | 291.6 | 6 | 10.5 | 33 | 36 | 4.8
40 | 1125 | 243.6 | 6 | 9.6 | 33 | 35.4 | 4.6
30 | 843.9 | 196.9 | 6 | 8.7 | 33 | 34.8 | 4.3
20 | 562.6 | 149.5 | 6 | 7.8 | 33 | 34.2 | 3.8
15 | 421.9 | 124.5 | 6 | 7.35 | 33 | 33.9 | 3.4
100 | 2813 | 575.1 | 6 | 15 | 32 | 37.9 | 4.9
90 | 2532 | 506.6 | 6 | 14.1 | 32 | 37.3 | 5
80 | 2250 | 441.2 | 6 | 13.2 | 32 | 36.7 | 5.1
70 | 1969 | 384.5 | 6 | 12.3 | 32 | 36.1 | 5.1
60 | 1688 | 331.1 | 6 | 11.4 | 32 | 35.5 | 6
50 | 1406 | 282.3 | 6 | 10.5 | 32 | 35 | 5
40 | 1125 | 234.5 | 6 | 9.6 | 32 | 34.4 | 4.8
30 | 843.9 | 188.1 | 6 | 8.7 | 32 | 33.8 | 4.5
20 | 562.6 | 142.7 | 6 | 7.8 | 32 | 33.2 | 3.9
15 | 421.9 | 120.1 | 6 | 7.35 | 32 | 32.9 | 3.5
100 | 2813 | 554.7 | 6 | 15 | 31 | 36.9 | 5.7
90 | 2532 | 487.5 | 6 | 14.1 | 31 | 36.3 | 5.2
80 | 2250 | 423.9 | 6 | 13.2 | 31 | 35.7 | 5.3
70 | 1969 | 371.4 | 6 | 12.3 | 31 | 35.9 | 5.3
60 | 1688 | 320.4 | 6 | 11.4 | 31 | 34.5 | 5.3
50 | 1406 | 270.9 | 6 | 10.5 | 31 | 33.9 | 5.2
40 | 1125 | 223.7 | 6 | 9.6 | 31 | 33.4 | 5.3
30 | 843.9 | 179.1 | 6 | 8.7 | 31 | 32.8 | 4.7
20 | 562.6 | 135.9 | 6 | 7.8 | 31 | 32.2 | 4.1
15 | 421.9 | 114 | 6 | 7.35 | 31 | 31.9 | 3.7
100 | 2813 | 537 | 6 | 15 | 30 | 36 | 5.2
90 | 2532 | 470.7 | 6 | 14.1 | 30 | 35.4 | 5.4
80 | 2250 | 410.5 | 6 | 13.2 | 30 | 34.8 | 5.5
70 | 1969 | 360.5 | 6 | 12.3 | 30 | 34.2 | 5.5
60 | 1688 | 309.2 | 6 | 11.4 | 30 | 33.6 | 5.5
50 | 1406 | 259.2 | 6 | 10.5 | 30 | 33 | 5.4
40 | 1125 | 213.7 | 6 | 9.6 | 30 | 32.4 | 5.3
30 | 843.9 | 171.1 | 6 | 8.7 | 30 | 31.8 | 4.9
20 | 562.6 | 130 | 6 | 7.8 | 30 | 31.2 | 4.3
15 | 421.9 | 109 | 6 | 7.35 | 30 | 30.9 | 3.9
100 | 2813 | 517 | 6 | 15 | 29 | 35 | 5.4
90 | 2532 | 453.7 | 6 | 14.1 | 29 | 34.3 | 5.6
80 | 2250 | 397.2 | 6 | 13.2 | 29 | 33.7 | 5.7
70 | 1969 | 346.9 | 6 | 12.3 | 29 | 33.1 | 5.7
60 | 1688 | 295.3 | 6 | 11.4 | 29 | 32.6 | 5.7
50 | 1406 | 247.2 | 6 | 10.5 | 29 | 32 | 5.7
40 | 1125 | 204 | 6 | 9.6 | 29 | 31.4 | 5.5
30 | 843.9 | 164.2 | 6 | 8.7 | 29 | 30.8 | 5.1
20 | 562.6 | 125.1 | 6 | 7.8 | 29 | 30.2 | 4.5
15 | 421.9 | 104.9 | 6 | 7.35 | 29 | 29.9 | 4.2
100 | 2813 | 497.4 | 6 | 15 | 28 | 33.9 | 5.7
90 | 2532 | 438 | 6 | 14.1 | 28 | 33.3 | 5.8
80 | 2250 | 382.9 | 6 | 13.2 | 28 | 32.7 | 5.9
70 | 1969 | 331.3 | 6 | 12.3 | 28 | 32.1 | 5.9
60 | 1688 | 283.9 | 6 | 11.4 | 28 | 31.5 | 5.9
50 | 1406 | 236.2 | 6 | 10.5 | 28 | 30.9 | 6
40 | 1125 | 196.2 | 6 | 9.6 | 28 | 30.4 | 5.7
30 | 843.9 | 158 | 6 | 8.7 | 28 | 29.8 | 5.3
20 | 562.6 | 120.3 | 6 | 7.8 | 28 | 29.2 | 4.7
15 | 421.9 | 100.8 | 6 | 7.35 | 28 | 28.9 | 4.2
100 | 2813 | 478.9 | 6 | 15 | 27 | 32.9 | 5.9
90 | 2532 | 422.2 | 6 | 14.1 | 27 | 32.3 | 6
80 | 2250 | 366.6 | 6 | 13.2 | 27 | 31.7 | 6.1
70 | 1969 | 315.9 | 6 | 12.3 | 27 | 31.9 | 6.2
60 | 1688 | 270.6 | 6 | 11.4 | 27 | 30.5 | 6.2
50 | 1406 | 227.2 | 6 | 10.5 | 27 | 29.9 | 6.2
40 | 1125 | 188.2 | 6 | 9.6 | 27 | 29.3 | 6
30 | 843.9 | 150.9 | 6 | 8.7 | 27 | 28.8 | 5.6
20 | 562.6 | 114.7 | 6 | 7.8 | 27 | 28.2 | 4.9
15 | 421.9 | 96.42 | 6 | 7.35 | 27 | 27.9 | 4.4
100 | 2813 | 464.5 | 6 | 15 | 26 | 32 | 6.6
90 | 2532 | 407.3 | 6 | 14.1 | 26 | 31.4 | 6.2
80 | 2250 | 351.8 | 6 | 13.2 | 26 | 30.8 | 6.4
70 | 1969 | 302.9 | 6 | 12.3 | 26 | 30.2 | 6.5
60 | 1688 | 260.5 | 6 | 11.4 | 26 | 29.6 | 6.5
50 | 1406 | 218.3 | 6 | 10.5 | 26 | 29 | 6.4
40 | 1125 | 180 | 6 | 9.6 | 26 | 28.4 | 6.3
30 | 843.9 | 144 | 6 | 8.7 | 26 | 27.8 | 5.9
20 | 562.6 | 109.4 | 6 | 7.8 | 26 | 27.2 | 5.1
15 | 421.9 | 91.97 | 6 | 7.35 | 26 | 26.9 | 4.6
100 | 2813 | 448.7 | 6 | 15 | 25 | 31 | 6.3
90 | 2532 | 389.9 | 6 | 14.1 | 25 | 30.4 | 6.5
80 | 2250 | 338.5 | 6 | 13.2 | 25 | 29.7 | 6.6
70 | 1969 | 290.5 | 6 | 12.3 | 25 | 29.1 | 6.8
60 | 1688 | 249.5 | 6 | 11.4 | 25 | 28.5 | 6.8
50 | 1406 | 210.9 | 6 | 10.5 | 25 | 28 | 6.7
40 | 1125 | 171.4 | 6 | 9.6 | 25 | 27.4 | 6.6
30 | 843.9 | 137 | 6 | 8.7 | 25 | 26.8 | 6.2
20 | 562.6 | 104.2 | 6 | 7.8 | 25 | 26.2 | 5.4
15 | 421.9 | 87.81 | 6 | 7.35 | 25 | 25.9 | 4.8
100 | 2813 | 432.3 | 6 | 15 | 24 | 29.9 | 6.5
90 | 2532 | 372.8 | 6 | 14.1 | 24 | 29.3 | 6.8
80 | 2250 | 324.8 | 6 | 13.2 | 24 | 28.7 | 6.9
70 | 1969 | 282.5 | 6 | 12.3 | 24 | 28.1 | 7
60 | 1688 | 237.8 | 6 | 11.4 | 24 | 27.5 | 8
50 | 1406 | 200.1 | 6 | 10.5 | 24 | 26.9 | 7.3
40 | 1125 | 163 | 6 | 9.6 | 24 | 26.4 | 6.9
30 | 843.9 | 130.3 | 6 | 8.7 | 24 | 25.8 | 6.5
20 | 562.6 | 99.1 | 6 | 7.8 | 24 | 25.2 | 5.7
15 | 421.9 | 83.57 | 6 | 7.35 | 24 | 24.9 | 5.5
100 | 2813 | 415.3 | 6 | 15 | 23 | 28.9 | 6.8
90 | 2532 | 357.5 | 6 | 14.1 | 23 | 28.3 | 7.8
80 | 2250 | 311.6 | 6 | 13.2 | 23 | 27.7 | 7.2
70 | 1969 | 268.5 | 6 | 12.3 | 23 | 27.9 | 7.3
60 | 1688 | 226 | 6 | 11.4 | 23 | 26.5 | 7.5
50 | 1406 | 189.9 | 6 | 10.5 | 23 | 25.9 | 7.4
40 | 1125 | 155 | 6 | 9.6 | 23 | 25.3 | 7.3
30 | 843.9 | 123.8 | 6 | 8.7 | 23 | 24.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.22 | 6 | 7.8 | 23 | 24.2 | 6
15 | 421.9 | 79.58 | 6 | 7.35 | 23 | 23.9 | 5.3
100 | 2813 | 400.8 | 7 | 16 | 22 | 28 | 7.2
90 | 2532 | 345.2 | 7 | 15.1 | 22 | 27.4 | 7.3
80 | 2250 | 299.1 | 7 | 14.2 | 22 | 26.8 | 7.5
70 | 1969 | 256.4 | 7 | 13.3 | 22 | 26.2 | 7.7
60 | 1688 | 217.9 | 7 | 12.4 | 22 | 25.6 | 7.7
50 | 1406 | 180.8 | 7 | 11.5 | 22 | 25 | 7.8
40 | 1125 | 150.6 | 7 | 10.6 | 22 | 24.4 | 7.5
30 | 843.9 | 117.8 | 7 | 9.7 | 22 | 23.8 | 7.2
20 | 562.6 | 89.76 | 7 | 8.8 | 22 | 23.2 | 6.3
15 | 421.9 | 75.84 | 7 | 8.35 | 22 | 22.9 | 5.6
100 | 2813 | 385.5 | 7 | 16 | 21 | 27 | 7.3
90 | 2532 | 331.6 | 7 | 15.1 | 21 | 26.3 | 7.6
80 | 2250 | 285.5 | 7 | 14.2 | 21 | 25.7 | 7.9
70 | 1969 | 243.9 | 7 | 13.3 | 21 | 25.1 | 8.7
60 | 1688 | 206.9 | 7 | 12.4 | 21 | 24.5 | 8.2
50 | 1406 | 171.4 | 7 | 11.5 | 21 | 23.9 | 8.2
40 | 1125 | 142.4 | 7 | 10.6 | 21 | 23.4 | 7.9
30 | 843.9 | 111.8 | 7 | 9.7 | 21 | 22.8 | 7.6
20 | 562.6 | 85.24 | 7 | 8.8 | 21 | 22.2 | 6.6
15 | 421.9 | 72.27 | 7 | 8.35 | 21 | 21.9 | 5.8
100 | 2813 | 371.1 | 7 | 16 | 20 | 25.9 | 7.6
90 | 2532 | 318 | 7 | 15.1 | 20 | 25.3 | 8
80 | 2250 | 272.4 | 7 | 14.2 | 20 | 24.7 | 8.3
70 | 1969 | 232 | 7 | 13.3 | 20 | 24.1 | 8.5
60 | 1688 | 196.2 | 7 | 12.4 | 20 | 23.5 | 8.6
50 | 1406 | 162.4 | 7 | 11.5 | 20 | 22.9 | 8.7
40 | 1125 | 134.7 | 7 | 10.6 | 20 | 22.3 | 8.4
30 | 843.9 | 106.2 | 7 | 9.7 | 20 | 21.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.1 | 7 | 8.8 | 20 | 21.2 | 6.9
15 | 421.9 | 68.78 | 7 | 8.35 | 20 | 20.9 | 6.1
100 | 2813 | 356.8 | 7 | 16 | 19 | 24.9 | 7.9
90 | 2532 | 304.6 | 7 | 15.1 | 19 | 24.3 | 8.3
80 | 2250 | 259.8 | 7 | 14.2 | 19 | 23.7 | 8.7
70 | 1969 | 220.5 | 7 | 13.3 | 19 | 23.8 | 8.9
60 | 1688 | 185.8 | 7 | 12.4 | 19 | 22.5 | 9.8
50 | 1406 | 153.7 | 7 | 11.5 | 19 | 21.9 | 9.1
40 | 1125 | 127.4 | 7 | 10.6 | 19 | 21.3 | 8.8
30 | 843.9 | 100.5 | 7 | 9.7 | 19 | 20.7 | 8.4
20 | 562.6 | 76.75 | 7 | 8.8 | 19 | 20.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.34 | 7 | 8.35 | 19 | 19.9 | 6.5
100 | 2813 | 595 | 7 | 16 | 34 | 40 | 4.7
90 | 2532 | 523 | 7 | 15.1 | 34 | 39.4 | 4.8
80 | 2250 | 459.8 | 7 | 14.2 | 34 | 38.8 | 4.9
70 | 1969 | 401.4 | 7 | 13.3 | 34 | 38.2 | 4.9
60 | 1688 | 343.6 | 7 | 12.4 | 34 | 37.6 | 4.9
50 | 1406 | 292.1 | 7 | 11.5 | 34 | 37 | 4.8
40 | 1125 | 244.4 | 7 | 10.6 | 34 | 36.4 | 4.6
30 | 843.9 | 197.5 | 7 | 9.7 | 34 | 35.8 | 4.3
20 | 562.6 | 149.9 | 7 | 8.8 | 34 | 35.2 | 3.8
15 | 421.9 | 125 | 7 | 8.35 | 34 | 34.9 | 3.4
100 | 2813 | 574.2 | 7 | 16 | 33 | 39 | 4.9
90 | 2532 | 503.8 | 7 | 15.1 | 33 | 38.3 | 5.3
80 | 2250 | 441.6 | 7 | 14.2 | 33 | 37.7 | 6
70 | 1969 | 385.8 | 7 | 13.3 | 33 | 37.1 | 5.1
60 | 1688 | 332.2 | 7 | 12.4 | 33 | 36.6 | 5.8
50 | 1406 | 283 | 7 | 11.5 | 33 | 36 | 5
40 | 1125 | 235 | 7 | 10.6 | 33 | 35.4 | 4.8
30 | 843.9 | 188.5 | 7 | 9.7 | 33 | 34.8 | 4.5
20 | 562.6 | 143 | 7 | 8.8 | 33 | 34.2 | 3.9
15 | 421.9 | 119.8 | 7 | 8.35 | 33 | 33.9 | 3.5
100 | 2813 | 553.5 | 7 | 16 | 32 | 37.9 | 5.8
90 | 2532 | 484.7 | 7 | 15.1 | 32 | 37.3 | 5.2
80 | 2250 | 424.6 | 7 | 14.2 | 32 | 36.7 | 5.3
70 | 1969 | 373.1 | 7 | 13.3 | 32 | 36.1 | 5.3
60 | 1688 | 321.6 | 7 | 12.4 | 32 | 35.5 | 5.2
50 | 1406 | 271.3 | 7 | 11.5 | 32 | 35 | 5.2
40 | 1125 | 224 | 7 | 10.6 | 32 | 34.4 | 5.2
30 | 843.9 | 179.5 | 7 | 9.7 | 32 | 33.8 | 4.7
20 | 562.6 | 136.2 | 7 | 8.8 | 32 | 33.2 | 4.1
15 | 421.9 | 114.3 | 7 | 8.35 | 32 | 32.9 | 3.7
100 | 2813 | 532.9 | 7 | 16 | 31 | 36.9 | 5.3
90 | 2532 | 470.1 | 7 | 15.1 | 31 | 36.3 | 5.4
80 | 2250 | 410.4 | 7 | 14.2 | 31 | 35.7 | 5.5
70 | 1969 | 360.9 | 7 | 13.3 | 31 | 35.1 | 5.5
60 | 1688 | 308.5 | 7 | 12.4 | 31 | 34.5 | 5.5
50 | 1406 | 258.8 | 7 | 11.5 | 31 | 33.9 | 5.4
40 | 1125 | 213.5 | 7 | 10.6 | 31 | 33.4 | 5.3
30 | 843.9 | 171.2 | 7 | 9.7 | 31 | 32.8 | 4.9
20 | 562.6 | 130.3 | 7 | 8.8 | 31 | 32.2 | 4.3
15 | 421.9 | 109.2 | 7 | 8.35 | 31 | 31.9 | 3.9
100 | 2813 | 515.1 | 7 | 16 | 30 | 36 | 5.5
90 | 2532 | 455 | 7 | 15.1 | 30 | 35.4 | 5.6
80 | 2250 | 398.4 | 7 | 14.2 | 30 | 34.8 | 5.6
70 | 1969 | 347.6 | 7 | 13.3 | 30 | 34.2 | 5.7
60 | 1688 | 295.5 | 7 | 12.4 | 30 | 33.6 | 5.7
50 | 1406 | 247.5 | 7 | 11.5 | 30 | 33 | 5.7
40 | 1125 | 204.6 | 7 | 10.6 | 30 | 32.4 | 5.5
30 | 843.9 | 164.9 | 7 | 9.7 | 30 | 31.8 | 5.1
20 | 562.6 | 125.7 | 7 | 8.8 | 30 | 31.2 | 4.5
15 | 421.9 | 105.2 | 7 | 8.35 | 30 | 30.9 | 4.1
100 | 2813 | 495.5 | 7 | 16 | 29 | 35 | 5.7
90 | 2532 | 438.6 | 7 | 15.1 | 29 | 34.4 | 5.8
80 | 2250 | 383.2 | 7 | 14.2 | 29 | 33.8 | 5.9
70 | 1969 | 331.6 | 7 | 13.3 | 29 | 33.1 | 5.9
60 | 1688 | 281.9 | 7 | 12.4 | 29 | 32.6 | 6
50 | 1406 | 236.8 | 7 | 11.5 | 29 | 32 | 5.9
40 | 1125 | 196.8 | 7 | 10.6 | 29 | 31.4 | 5.7
30 | 843.9 | 158.6 | 7 | 9.7 | 29 | 30.8 | 5.3
20 | 562.6 | 120.6 | 7 | 8.8 | 29 | 30.2 | 4.7
15 | 421.9 | 101.2 | 7 | 8.35 | 29 | 29.9 | 4.2
100 | 2813 | 478.4 | 7 | 16 | 28 | 33.9 | 5.9
90 | 2532 | 421.7 | 7 | 15.1 | 28 | 33.3 | 6.3
80 | 2250 | 366.4 | 7 | 14.2 | 28 | 32.7 | 6.1
70 | 1969 | 316.2 | 7 | 13.3 | 28 | 32.1 | 6.2
60 | 1688 | 271.5 | 7 | 12.4 | 28 | 31.5 | 6.2
50 | 1406 | 227.7 | 7 | 11.5 | 28 | 30.9 | 6.2
40 | 1125 | 188.7 | 7 | 10.6 | 28 | 30.4 | 6
30 | 843.9 | 151.3 | 7 | 9.7 | 28 | 29.8 | 5.6
20 | 562.6 | 115 | 7 | 8.8 | 28 | 29.2 | 4.9
15 | 421.9 | 96.53 | 7 | 8.35 | 28 | 28.9 | 4.4
100 | 2813 | 462.5 | 7 | 16 | 27 | 32.9 | 6.8
90 | 2532 | 404.3 | 7 | 15.1 | 27 | 32.3 | 6.3
80 | 2250 | 349.8 | 7 | 14.2 | 27 | 31.7 | 6.4
70 | 1969 | 302.2 | 7 | 13.3 | 27 | 31.9 | 6.5
60 | 1688 | 260.6 | 7 | 12.4 | 27 | 30.5 | 6.5
50 | 1406 | 218.1 | 7 | 11.5 | 27 | 29.9 | 6.4
40 | 1125 | 179.9 | 7 | 10.6 | 27 | 29.3 | 6.3
30 | 843.9 | 144.1 | 7 | 9.7 | 27 | 28.8 | 5.9
20 | 562.6 | 109.7 | 7 | 8.8 | 27 | 28.2 | 5.1
15 | 421.9 | 92.12 | 7 | 8.35 | 27 | 27.9 | 4.6
100 | 2813 | 448 | 7 | 16 | 26 | 32 | 6.3
90 | 2532 | 388.4 | 7 | 15.1 | 26 | 31.4 | 6.5
80 | 2250 | 339.7 | 7 | 14.2 | 26 | 30.8 | 6.6
70 | 1969 | 291 | 7 | 13.3 | 26 | 30.2 | 6.8
60 | 1688 | 250.2 | 7 | 12.4 | 26 | 29.6 | 6.7
50 | 1406 | 211.6 | 7 | 11.5 | 26 | 29 | 6.6
40 | 1125 | 171.7 | 7 | 10.6 | 26 | 28.4 | 6.6
30 | 843.9 | 137.4 | 7 | 9.7 | 26 | 27.8 | 6.1
20 | 562.6 | 104.5 | 7 | 8.8 | 26 | 27.2 | 5.4
15 | 421.9 | 87.93 | 7 | 8.35 | 26 | 26.9 | 4.8
100 | 2813 | 430.4 | 7 | 16 | 25 | 31 | 6.5
90 | 2532 | 371.5 | 7 | 15.1 | 25 | 30.3 | 6.8
80 | 2250 | 325.7 | 7 | 14.2 | 25 | 29.7 | 6.9
70 | 1969 | 282.8 | 7 | 13.3 | 25 | 29.1 | 7
60 | 1688 | 238.1 | 7 | 12.4 | 25 | 28.5 | 7.9
50 | 1406 | 200.7 | 7 | 11.5 | 25 | 28 | 7.6
40 | 1125 | 163.4 | 7 | 10.6 | 25 | 27.4 | 6.9
30 | 843.9 | 130.6 | 7 | 9.7 | 25 | 26.8 | 6.5
20 | 562.6 | 99.38 | 7 | 8.8 | 25 | 26.2 | 5.7
15 | 421.9 | 83.9 | 7 | 8.35 | 25 | 25.9 | 5.3
100 | 2813 | 412.8 | 7 | 16 | 24 | 29.9 | 6.8
90 | 2532 | 356.9 | 7 | 15.1 | 24 | 29.3 | 7.9
80 | 2250 | 311.9 | 7 | 14.2 | 24 | 28.7 | 7.2
70 | 1969 | 268.6 | 7 | 13.3 | 24 | 28.1 | 7.3
60 | 1688 | 226.2 | 7 | 12.4 | 24 | 27.5 | 7.5
50 | 1406 | 190.5 | 7 | 11.5 | 24 | 26.9 | 7.4
40 | 1125 | 155.3 | 7 | 10.6 | 24 | 26.3 | 7.2
30 | 843.9 | 124.1 | 7 | 9.7 | 24 | 25.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.49 | 7 | 8.8 | 24 | 25.2 | 6
15 | 421.9 | 79.79 | 7 | 8.35 | 24 | 24.9 | 5.3
100 | 2813 | 396.3 | 7 | 16 | 23 | 28.9 | 8
90 | 2532 | 343.1 | 7 | 15.1 | 23 | 28.3 | 7.4
80 | 2250 | 297.6 | 7 | 14.2 | 23 | 27.7 | 7.6
70 | 1969 | 255.4 | 7 | 13.3 | 23 | 27.9 | 7.7
60 | 1688 | 215.1 | 7 | 12.4 | 23 | 26.5 | 7.8
50 | 1406 | 180.7 | 7 | 11.5 | 23 | 25.9 | 7.8
40 | 1125 | 147.5 | 7 | 10.6 | 23 | 25.3 | 7.6
30 | 843.9 | 117.9 | 7 | 9.7 | 23 | 24.8 | 7.2
20 | 562.6 | 89.79 | 7 | 8.8 | 23 | 24.2 | 6.3
15 | 421.9 | 75.99 | 7 | 8.35 | 23 | 23.9 | 5.6
100 | 2813 | 382.7 | 8 | 17 | 22 | 28 | 7.4
90 | 2532 | 330.6 | 8 | 16.1 | 22 | 27.4 | 7.7
80 | 2250 | 285.1 | 8 | 15.2 | 22 | 26.8 | 7.9
70 | 1969 | 244 | 8 | 14.3 | 22 | 26.2 | 8.7
60 | 1688 | 207.3 | 8 | 13.4 | 22 | 25.6 | 8.1
50 | 1406 | 171.9 | 8 | 12.5 | 22 | 25 | 8.2
40 | 1125 | 143 | 8 | 11.6 | 22 | 24.4 | 7.9
30 | 843.9 | 112 | 8 | 10.7 | 22 | 23.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.5 | 8 | 9.8 | 22 | 23.2 | 6.6
15 | 421.9 | 72.47 | 8 | 9.35 | 22 | 22.9 | 5.8
100 | 2813 | 368.2 | 8 | 17 | 21 | 27 | 7.6
90 | 2532 | 316.6 | 8 | 16.1 | 21 | 26.4 | 8
80 | 2250 | 271.9 | 8 | 15.2 | 21 | 25.7 | 8.3
70 | 1969 | 231.9 | 8 | 14.3 | 21 | 25.1 | 8.5
60 | 1688 | 196.5 | 8 | 13.4 | 21 | 24.5 | 8.6
50 | 1406 | 162.8 | 8 | 12.5 | 21 | 23.9 | 8.6
40 | 1125 | 135.2 | 8 | 11.6 | 21 | 23.4 | 8.3
30 | 843.9 | 106.3 | 8 | 10.7 | 21 | 22.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.2 | 8 | 9.8 | 21 | 22.2 | 6.9
15 | 421.9 | 68.95 | 8 | 9.35 | 21 | 21.9 | 6.1
100 | 2813 | 353.7 | 8 | 17 | 20 | 25.9 | 8
90 | 2532 | 303 | 8 | 16.1 | 20 | 25.3 | 8.4
80 | 2250 | 259.1 | 8 | 15.2 | 20 | 24.7 | 8.7
70 | 1969 | 220.2 | 8 | 14.3 | 20 | 24.1 | 8.9
60 | 1688 | 186 | 8 | 13.4 | 20 | 23.5 | 9.7
50 | 1406 | 154.1 | 8 | 12.5 | 20 | 22.9 | 9.1
40 | 1125 | 127.9 | 8 | 11.6 | 20 | 22.3 | 8.8
30 | 843.9 | 100.7 | 8 | 10.7 | 20 | 21.8 | 8.4
20 | 562.6 | 76.97 | 8 | 9.8 | 20 | 21.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.51 | 8 | 9.35 | 20 | 20.9 | 6.4
100 | 2813 | 339.4 | 8 | 17 | 19 | 24.9 | 8.3
90 | 2532 | 289.9 | 8 | 16.1 | 19 | 24.3 | 8.7
80 | 2250 | 246.8 | 8 | 15.2 | 19 | 23.7 | 9.1
70 | 1969 | 208.9 | 8 | 14.3 | 19 | 23.8 | 9.4
60 | 1688 | 175.9 | 8 | 13.4 | 19 | 22.5 | 9.6
50 | 1406 | 147.1 | 8 | 12.5 | 19 | 21.9 | 9.6
40 | 1125 | 120.6 | 8 | 11.6 | 19 | 21.3 | 9.3
30 | 843.9 | 95.14 | 8 | 10.7 | 19 | 20.7 | 8.9
20 | 562.6 | 72.89 | 8 | 9.8 | 19 | 20.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.21 | 8 | 9.35 | 19 | 19.9 | 6.8
100 | 2813 | 573.6 | 8 | 17 | 34 | 40 | 4.9
90 | 2532 | 503.7 | 8 | 16.1 | 34 | 39.4 | 5.3
80 | 2250 | 442.2 | 8 | 15.2 | 34 | 38.8 | 5.9
70 | 1969 | 388.4 | 8 | 14.3 | 34 | 38.2 | 5.7
60 | 1688 | 333.5 | 8 | 13.4 | 34 | 37.6 | 5.6
50 | 1406 | 284 | 8 | 12.5 | 34 | 37 | 5
40 | 1125 | 235.5 | 8 | 11.6 | 34 | 36.4 | 4.8
30 | 843.9 | 189 | 8 | 10.7 | 34 | 35.8 | 4.5
20 | 562.6 | 143.3 | 8 | 9.8 | 34 | 35.2 | 3.9
15 | 421.9 | 120.1 | 8 | 9.35 | 34 | 34.9 | 3.5
100 | 2813 | 552.5 | 8 | 17 | 33 | 39 | 5.9
90 | 2532 | 484.2 | 8 | 16.1 | 33 | 38.3 | 5.2
80 | 2250 | 425.7 | 8 | 15.2 | 33 | 37.7 | 5.3
70 | 1969 | 375 | 8 | 14.3 | 33 | 37.2 | 5.3
60 | 1688 | 322.6 | 8 | 13.4 | 33 | 36.6 | 5.2
50 | 1406 | 271.7 | 8 | 12.5 | 33 | 36 | 5.2
40 | 1125 | 224.4 | 8 | 11.6 | 33 | 35.4 | 5.1
30 | 843.9 | 179.9 | 8 | 10.7 | 33 | 34.8 | 4.7
20 | 562.6 | 136.6 | 8 | 9.8 | 33 | 34.2 | 4.1
15 | 421.9 | 114.6 | 8 | 9.35 | 33 | 33.9 | 3.7
100 | 2813 | 531.6 | 8 | 17 | 32 | 37.9 | 5.3
90 | 2532 | 466.1 | 8 | 16.1 | 32 | 37.3 | 5.4
80 | 2250 | 411.8 | 8 | 15.2 | 32 | 36.7 | 5.5
70 | 1969 | 362.3 | 8 | 14.3 | 32 | 36.1 | 5.4
60 | 1688 | 308.8 | 8 | 13.4 | 32 | 35.5 | 5.5
50 | 1406 | 259.1 | 8 | 12.5 | 32 | 35 | 5.4
40 | 1125 | 213.9 | 8 | 11.6 | 32 | 34.4 | 5.3
30 | 843.9 | 171.8 | 8 | 10.7 | 32 | 33.8 | 4.9
20 | 562.6 | 130.9 | 8 | 9.8 | 32 | 33.2 | 4.3
15 | 421.9 | 109.5 | 8 | 9.35 | 32 | 32.9 | 3.9
100 | 2813 | 511.2 | 8 | 17 | 31 | 36.9 | 5.5
90 | 2532 | 450.6 | 8 | 16.1 | 31 | 36.3 | 5.6
80 | 2250 | 398 | 8 | 15.2 | 31 | 35.7 | 5.7
70 | 1969 | 346.7 | 8 | 14.3 | 31 | 35.1 | 5.7
60 | 1688 | 294.6 | 8 | 13.4 | 31 | 34.5 | 5.7
50 | 1406 | 247.2 | 8 | 12.5 | 31 | 33.9 | 5.7
40 | 1125 | 204.9 | 8 | 11.6 | 31 | 33.4 | 5.5
30 | 843.9 | 165.4 | 8 | 10.7 | 31 | 32.8 | 5.1
20 | 562.6 | 126 | 8 | 9.8 | 31 | 32.2 | 4.5
15 | 421.9 | 105.5 | 8 | 9.35 | 31 | 31.9 | 4
100 | 2813 | 495.2 | 8 | 17 | 30 | 36 | 5.7
90 | 2532 | 439.3 | 8 | 16.1 | 30 | 35.4 | 5.8
80 | 2250 | 383.5 | 8 | 15.2 | 30 | 34.8 | 5.9
70 | 1969 | 332 | 8 | 14.3 | 30 | 34.2 | 5.9
60 | 1688 | 282.2 | 8 | 13.4 | 30 | 33.6 | 6
50 | 1406 | 237.5 | 8 | 12.5 | 30 | 33 | 5.9
40 | 1125 | 197.6 | 8 | 11.6 | 30 | 32.4 | 5.7
30 | 843.9 | 159.1 | 8 | 10.7 | 30 | 31.8 | 5.3
20 | 562.6 | 121.1 | 8 | 9.8 | 30 | 31.2 | 4.6
15 | 421.9 | 101.5 | 8 | 9.35 | 30 | 30.9 | 4.2
100 | 2813 | 478.7 | 8 | 17 | 29 | 35 | 5.9
90 | 2532 | 421.7 | 8 | 16.1 | 29 | 34.4 | 6.4
80 | 2250 | 366.2 | 8 | 15.2 | 29 | 33.7 | 6.1
70 | 1969 | 316.6 | 8 | 14.3 | 29 | 33.1 | 6.2
60 | 1688 | 272.6 | 8 | 13.4 | 29 | 32.6 | 6.2
50 | 1406 | 228.5 | 8 | 12.5 | 29 | 32 | 6.2
40 | 1125 | 189.2 | 8 | 11.6 | 29 | 31.4 | 5.9
30 | 843.9 | 151.8 | 8 | 10.7 | 29 | 30.8 | 5.6
20 | 562.6 | 115.3 | 8 | 9.8 | 29 | 30.2 | 4.9
15 | 421.9 | 96.78 | 8 | 9.35 | 29 | 29.9 | 4.4
100 | 2813 | 462.4 | 8 | 17 | 28 | 33.9 | 6.8
90 | 2532 | 403.7 | 8 | 16.1 | 28 | 33.3 | 6.3
80 | 2250 | 349.7 | 8 | 15.2 | 28 | 32.7 | 6.4
70 | 1969 | 302.8 | 8 | 14.3 | 28 | 32.1 | 6.5
60 | 1688 | 261.6 | 8 | 13.4 | 28 | 31.5 | 6.5
50 | 1406 | 218.6 | 8 | 12.5 | 28 | 30.9 | 6.4
40 | 1125 | 180.3 | 8 | 11.6 | 28 | 30.4 | 6.2
30 | 843.9 | 144.5 | 8 | 10.7 | 28 | 29.8 | 5.8
20 | 562.6 | 109.9 | 8 | 9.8 | 28 | 29.2 | 5.1
15 | 421.9 | 92.36 | 8 | 9.35 | 28 | 28.9 | 4.6
100 | 2813 | 444.7 | 8 | 17 | 27 | 32.9 | 6.3
90 | 2532 | 385.7 | 8 | 16.1 | 27 | 32.3 | 6.6
80 | 2250 | 339.6 | 8 | 15.2 | 27 | 31.7 | 6.6
70 | 1969 | 290.6 | 8 | 14.3 | 27 | 31.9 | 6.8
60 | 1688 | 250 | 8 | 13.4 | 27 | 30.5 | 6.8
50 | 1406 | 211.6 | 8 | 12.5 | 27 | 29.9 | 6.6
40 | 1125 | 171.7 | 8 | 11.6 | 27 | 29.3 | 6.6
30 | 843.9 | 137.5 | 8 | 10.7 | 27 | 28.8 | 6.1
20 | 562.6 | 104.6 | 8 | 9.8 | 27 | 28.2 | 5.4
15 | 421.9 | 88.19 | 8 | 9.35 | 27 | 27.9 | 4.8
100 | 2813 | 428.3 | 8 | 17 | 26 | 32 | 6.6
90 | 2532 | 371.2 | 8 | 16.1 | 26 | 31.4 | 6.8
80 | 2250 | 326.6 | 8 | 15.2 | 26 | 30.8 | 6.9
70 | 1969 | 279.2 | 8 | 14.3 | 26 | 30.2 | 7.5
60 | 1688 | 238.5 | 8 | 13.4 | 26 | 29.6 | 7.8
50 | 1406 | 201.4 | 8 | 12.5 | 26 | 29 | 7
40 | 1125 | 163.7 | 8 | 11.6 | 26 | 28.4 | 6.9
30 | 843.9 | 131 | 8 | 10.7 | 26 | 27.8 | 6.4
20 | 562.6 | 99.67 | 8 | 9.8 | 26 | 27.2 | 5.6
15 | 421.9 | 84.1 | 8 | 9.35 | 26 | 26.9 | 5.2
100 | 2813 | 410.3 | 8 | 17 | 25 | 31 | 6.9
90 | 2532 | 356.9 | 8 | 16.1 | 25 | 30.4 | 7.9
80 | 2250 | 312.2 | 8 | 15.2 | 25 | 29.7 | 7.2
70 | 1969 | 268.7 | 8 | 14.3 | 25 | 29.1 | 7.3
60 | 1688 | 226.6 | 8 | 13.4 | 25 | 28.5 | 7.4
50 | 1406 | 191.1 | 8 | 12.5 | 25 | 28 | 7.4
40 | 1125 | 155.6 | 8 | 11.6 | 25 | 27.4 | 7.2
30 | 843.9 | 124.5 | 8 | 10.7 | 25 | 26.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.76 | 8 | 9.8 | 25 | 26.2 | 5.9
15 | 421.9 | 80.1 | 8 | 9.35 | 25 | 25.9 | 5.3
100 | 2813 | 393.8 | 8 | 17 | 24 | 29.9 | 7.1
90 | 2532 | 342.8 | 8 | 16.1 | 24 | 29.3 | 7.4
80 | 2250 | 297.5 | 8 | 15.2 | 24 | 28.7 | 7.6
70 | 1969 | 255.5 | 8 | 14.3 | 24 | 28.1 | 7.7
60 | 1688 | 215.5 | 8 | 13.4 | 24 | 27.5 | 7.8
50 | 1406 | 181.3 | 8 | 12.5 | 24 | 26.9 | 7.8
40 | 1125 | 147.8 | 8 | 11.6 | 24 | 26.3 | 7.6
30 | 843.9 | 118.1 | 8 | 10.7 | 24 | 25.8 | 7.1
20 | 562.6 | 90.6 | 8 | 9.8 | 24 | 25.2 | 6.2
15 | 421.9 | 76.21 | 8 | 9.35 | 24 | 24.9 | 5.5
100 | 2813 | 378.7 | 8 | 17 | 23 | 28.9 | 7.4
90 | 2532 | 328.4 | 8 | 16.1 | 23 | 28.3 | 7.7
80 | 2250 | 283.6 | 8 | 15.2 | 23 | 27.7 | 7.9
70 | 1969 | 243 | 8 | 14.3 | 23 | 27.9 | 8.1
60 | 1688 | 207.1 | 8 | 13.4 | 23 | 26.5 | 8.2
50 | 1406 | 171.8 | 8 | 12.5 | 23 | 25.9 | 8.2
40 | 1125 | 143.2 | 8 | 11.6 | 23 | 25.3 | 7.9
30 | 843.9 | 112.1 | 8 | 10.7 | 23 | 24.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.65 | 8 | 9.8 | 23 | 24.2 | 6.6
15 | 421.9 | 72.61 | 8 | 9.35 | 23 | 23.9 | 5.8
100 | 2813 | 365.7 | 8 | 17 | 22 | 28 | 7.7
90 | 2532 | 315.5 | 8 | 16.1 | 22 | 27.4 | 8.2
80 | 2250 | 271.4 | 8 | 15.2 | 22 | 26.8 | 8.3
70 | 1969 | 231.9 | 8 | 14.3 | 22 | 26.2 | 8.5
60 | 1688 | 197 | 8 | 13.4 | 22 | 25.6 | 8.6
50 | 1406 | 163.2 | 8 | 12.5 | 22 | 25 | 8.6
40 | 1125 | 135.7 | 8 | 11.6 | 22 | 24.4 | 8.3
30 | 843.9 | 106.6 | 8 | 10.7 | 22 | 23.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.43 | 8 | 9.8 | 22 | 23.2 | 6.9
15 | 421.9 | 69.14 | 8 | 9.35 | 22 | 22.9 | 6.1
100 | 2813 | 351.1 | 8 | 17 | 21 | 27 | 8.1
90 | 2532 | 301.7 | 8 | 16.1 | 21 | 26.4 | 8.4
80 | 2250 | 258.5 | 8 | 15.2 | 21 | 25.7 | 8.7
70 | 1969 | 220.1 | 8 | 14.3 | 21 | 25.1 | 8.9
60 | 1688 | 186.3 | 8 | 13.4 | 21 | 24.5 | 9.6
50 | 1406 | 154.5 | 8 | 12.5 | 21 | 23.9 | 9.1
40 | 1125 | 128.3 | 8 | 11.6 | 21 | 23.4 | 8.8
30 | 843.9 | 100.9 | 8 | 10.7 | 21 | 22.8 | 8.4
20 | 562.6 | 77.18 | 8 | 9.8 | 21 | 22.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.7 | 8 | 9.35 | 21 | 21.9 | 6.4
100 | 2813 | 336.7 | 8 | 17 | 20 | 25.9 | 8.4
90 | 2532 | 288.4 | 8 | 16.1 | 20 | 25.3 | 8.8
80 | 2250 | 246.1 | 8 | 15.2 | 20 | 24.7 | 9.1
70 | 1969 | 208.7 | 8 | 14.3 | 20 | 24.1 | 9.4
60 | 1688 | 176.1 | 8 | 13.4 | 20 | 23.5 | 9.6
50 | 1406 | 146.1 | 8 | 12.5 | 20 | 22.9 | 9.6
40 | 1125 | 121.1 | 8 | 11.6 | 20 | 22.3 | 9.3
30 | 843.9 | 95.35 | 8 | 10.7 | 20 | 21.8 | 8.9
20 | 562.6 | 73.9 | 8 | 9.8 | 20 | 21.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.36 | 8 | 9.35 | 20 | 20.9 | 6.8
100 | 2813 | 322.8 | 8 | 17 | 19 | 24.9 | 8.7
90 | 2532 | 275.5 | 8 | 16.1 | 19 | 24.3 | 9.2
80 | 2250 | 234.2 | 8 | 15.2 | 19 | 23.7 | 9.6
70 | 1969 | 197.7 | 8 | 14.3 | 19 | 23.8 | 10
60 | 1688 | 166.4 | 8 | 13.4 | 19 | 22.5 | 10.2
50 | 1406 | 138.7 | 8 | 12.5 | 19 | 21.9 | 10.1
40 | 1125 | 113.9 | 8 | 11.6 | 19 | 21.3 | 9.9
30 | 843.9 | 93.2 | 8 | 10.7 | 19 | 20.8 | 9.7
20 | 562.6 | 69.15 | 8 | 9.8 | 19 | 20.2 | 8.1
15 | 421.9 | 59.6 | 8 | 9.35 | 19 | 19.9 | 7.1
100 | 2813 | 551.9 | 9 | 18 | 34 | 40 | 6
90 | 2532 | 484.2 | 9 | 17.1 | 34 | 39.4 | 5.2
80 | 2250 | 427.1 | 9 | 16.2 | 34 | 38.8 | 5.3
70 | 1969 | 376.8 | 9 | 15.3 | 34 | 38.2 | 5.2
60 | 1688 | 323.3 | 9 | 14.4 | 34 | 37.6 | 5.2
50 | 1406 | 272.2 | 9 | 13.5 | 34 | 37 | 5.2
40 | 1125 | 224.9 | 9 | 12.6 | 34 | 36.4 | 5.4
30 | 843.9 | 180.4 | 9 | 11.7 | 34 | 35.8 | 4.7
20 | 562.6 | 136.9 | 9 | 10.8 | 34 | 35.2 | 4.1
15 | 421.9 | 114.8 | 9 | 10.35 | 34 | 34.9 | 3.7
100 | 2813 | 530.9 | 9 | 18 | 33 | 39 | 5.3
90 | 2532 | 466.8 | 9 | 17.1 | 33 | 38.4 | 5.4
80 | 2250 | 413.4 | 9 | 16.2 | 33 | 37.8 | 5.4
70 | 1969 | 364.5 | 9 | 15.3 | 33 | 37.2 | 5.4
60 | 1688 | 309.1 | 9 | 14.4 | 33 | 36.6 | 5.5
50 | 1406 | 259.5 | 9 | 13.5 | 33 | 36 | 5.4
40 | 1125 | 214.4 | 9 | 12.6 | 33 | 35.4 | 5.2
30 | 843.9 | 172.5 | 9 | 11.7 | 33 | 34.8 | 4.9
20 | 562.6 | 131.4 | 9 | 10.8 | 33 | 34.2 | 4.3
15 | 421.9 | 109.8 | 9 | 10.35 | 33 | 33.9 | 3.8
100 | 2813 | 511.3 | 9 | 18 | 32 | 37.9 | 5.5
90 | 2532 | 451.8 | 9 | 17.1 | 32 | 37.3 | 5.6
80 | 2250 | 399 | 9 | 16.2 | 32 | 36.7 | 5.6
70 | 1969 | 347.3 | 9 | 15.3 | 32 | 36.1 | 5.7
60 | 1688 | 294.9 | 9 | 14.4 | 32 | 35.5 | 5.7
50 | 1406 | 247.6 | 9 | 13.5 | 32 | 34.9 | 5.7
40 | 1125 | 205.6 | 9 | 12.6 | 32 | 34.4 | 5.5
30 | 843.9 | 166.1 | 9 | 11.7 | 32 | 33.8 | 5.8
20 | 562.6 | 126.5 | 9 | 10.8 | 32 | 33.2 | 4.4
15 | 421.9 | 105.9 | 9 | 10.35 | 32 | 32.9 | 4
100 | 2813 | 493.9 | 9 | 18 | 31 | 36.9 | 5.7
90 | 2532 | 436.3 | 9 | 17.1 | 31 | 36.3 | 5.8
80 | 2250 | 382 | 9 | 16.2 | 31 | 35.7 | 5.9
70 | 1969 | 331 | 9 | 15.3 | 31 | 35.1 | 5.9
60 | 1688 | 281.6 | 9 | 14.4 | 31 | 34.5 | 6
50 | 1406 | 237.7 | 9 | 13.5 | 31 | 33.9 | 5.9
40 | 1125 | 197.8 | 9 | 12.6 | 31 | 33.4 | 5.7
30 | 843.9 | 159.4 | 9 | 11.7 | 31 | 32.8 | 5.3
20 | 562.6 | 121.1 | 9 | 10.8 | 31 | 32.2 | 4.6
15 | 421.9 | 101.5 | 9 | 10.35 | 31 | 31.9 | 4.2
100 | 2813 | 479.2 | 9 | 18 | 30 | 36 | 5.9
90 | 2532 | 422.2 | 9 | 17.1 | 30 | 35.4 | 6
80 | 2250 | 366.3 | 9 | 16.2 | 30 | 34.8 | 6.1
70 | 1969 | 317 | 9 | 15.3 | 30 | 34.2 | 6.2
60 | 1688 | 270.8 | 9 | 14.4 | 30 | 33.6 | 6.2
50 | 1406 | 229 | 9 | 13.5 | 30 | 33 | 6.1
40 | 1125 | 189.7 | 9 | 12.6 | 30 | 32.4 | 5.9
30 | 843.9 | 152.2 | 9 | 11.7 | 30 | 31.8 | 5.5
20 | 562.6 | 115.7 | 9 | 10.8 | 30 | 31.2 | 4.9
15 | 421.9 | 97.2 | 9 | 10.35 | 30 | 30.9 | 4.3
100 | 2813 | 461.7 | 9 | 18 | 29 | 35 | 6.9
90 | 2532 | 403.7 | 9 | 17.1 | 29 | 34.4 | 6.3
80 | 2250 | 349.8 | 9 | 16.2 | 29 | 33.7 | 6.4
70 | 1969 | 303.5 | 9 | 15.3 | 29 | 33.1 | 6.5
60 | 1688 | 262.5 | 9 | 14.4 | 29 | 32.6 | 6.4
50 | 1406 | 219 | 9 | 13.5 | 29 | 32 | 6.4
40 | 1125 | 180.7 | 9 | 12.6 | 29 | 31.4 | 6.2
30 | 843.9 | 144.9 | 9 | 11.7 | 29 | 30.8 | 5.8
20 | 562.6 | 110.2 | 9 | 10.8 | 29 | 30.2 | 5.1
15 | 421.9 | 92.59 | 9 | 10.35 | 29 | 29.9 | 4.6
100 | 2813 | 442.9 | 9 | 18 | 28 | 33.9 | 6.4
90 | 2532 | 385.6 | 9 | 17.1 | 28 | 33.3 | 6.6
80 | 2250 | 340.9 | 9 | 16.2 | 28 | 32.7 | 6.6
70 | 1969 | 291.2 | 9 | 15.3 | 28 | 32.1 | 6.8
60 | 1688 | 251.5 | 9 | 14.4 | 28 | 31.5 | 6.7
50 | 1406 | 212.4 | 9 | 13.5 | 28 | 30.9 | 6.6
40 | 1125 | 172.1 | 9 | 12.6 | 28 | 30.4 | 6.5
30 | 843.9 | 137.9 | 9 | 11.7 | 28 | 29.8 | 6.1
20 | 562.6 | 104.9 | 9 | 10.8 | 28 | 29.2 | 5.4
15 | 421.9 | 88.3 | 9 | 10.35 | 28 | 28.9 | 4.8
100 | 2813 | 423.9 | 9 | 18 | 27 | 32.9 | 6.6
90 | 2532 | 370 | 9 | 17.1 | 27 | 32.3 | 6.8
80 | 2250 | 326 | 9 | 16.2 | 27 | 31.7 | 6.9
70 | 1969 | 278.4 | 9 | 15.3 | 27 | 31.9 | 7.7
60 | 1688 | 238.1 | 9 | 14.4 | 27 | 30.5 | 7.9
50 | 1406 | 201.5 | 9 | 13.5 | 27 | 29.9 | 7
40 | 1125 | 163.6 | 9 | 12.6 | 27 | 29.3 | 6.9
30 | 843.9 | 131.1 | 9 | 11.7 | 27 | 28.8 | 6.4
20 | 562.6 | 99.83 | 9 | 10.8 | 27 | 28.2 | 5.6
15 | 421.9 | 84.15 | 9 | 10.35 | 27 | 27.9 | 5.1
100 | 2813 | 408.1 | 9 | 18 | 26 | 32 | 6.9
90 | 2532 | 357.2 | 9 | 17.1 | 26 | 31.4 | 7.9
80 | 2250 | 312.4 | 9 | 16.2 | 26 | 30.8 | 7.2
70 | 1969 | 269 | 9 | 15.3 | 26 | 30.2 | 7.3
60 | 1688 | 227.1 | 9 | 14.4 | 26 | 29.6 | 7.4
50 | 1406 | 191.8 | 9 | 13.5 | 26 | 29 | 7.3
40 | 1125 | 156 | 9 | 12.6 | 26 | 28.4 | 7.2
30 | 843.9 | 124.8 | 9 | 11.7 | 26 | 27.8 | 6.8
20 | 562.6 | 95.4 | 9 | 10.8 | 26 | 27.2 | 5.9
15 | 421.9 | 80.22 | 9 | 10.35 | 26 | 26.9 | 5.3
100 | 2813 | 392 | 9 | 18 | 25 | 31 | 7.2
90 | 2532 | 342.7 | 9 | 17.1 | 25 | 30.4 | 7.4
80 | 2250 | 297.6 | 9 | 16.2 | 25 | 29.7 | 7.6
70 | 1969 | 255.7 | 9 | 15.3 | 25 | 29.1 | 7.7
60 | 1688 | 215.8 | 9 | 14.4 | 25 | 28.5 | 7.8
50 | 1406 | 181.9 | 9 | 13.5 | 25 | 28 | 7.7
40 | 1125 | 148.1 | 9 | 12.6 | 25 | 27.4 | 7.6
30 | 843.9 | 118.5 | 9 | 11.7 | 25 | 26.8 | 7.1
20 | 562.6 | 90.34 | 9 | 10.8 | 25 | 26.2 | 6.2
15 | 421.9 | 76.43 | 9 | 10.35 | 25 | 25.9 | 5.5
100 | 2813 | 377 | 9 | 18 | 24 | 29.9 | 7.5
90 | 2532 | 327.8 | 9 | 17.1 | 24 | 29.3 | 7.7
80 | 2250 | 283.4 | 9 | 16.2 | 24 | 28.7 | 7.9
70 | 1969 | 243.2 | 9 | 15.3 | 24 | 28.1 | 9
60 | 1688 | 204.9 | 9 | 14.4 | 24 | 27.5 | 8.2
50 | 1406 | 172.3 | 9 | 13.5 | 24 | 26.9 | 8.2
40 | 1125 | 140.5 | 9 | 12.6 | 24 | 26.3 | 8.6
30 | 843.9 | 112.4 | 9 | 11.7 | 24 | 25.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.91 | 9 | 10.8 | 24 | 25.2 | 6.5
15 | 421.9 | 72.81 | 9 | 10.35 | 24 | 24.9 | 5.8
100 | 2813 | 362.1 | 9 | 18 | 23 | 28.9 | 7.8
90 | 2532 | 313.3 | 9 | 17.1 | 23 | 28.3 | 8.8
80 | 2250 | 269.9 | 9 | 16.2 | 23 | 27.7 | 8.3
70 | 1969 | 231 | 9 | 15.3 | 23 | 27.9 | 8.5
60 | 1688 | 196.7 | 9 | 14.4 | 23 | 26.5 | 8.6
50 | 1406 | 163.1 | 9 | 13.5 | 23 | 25.9 | 8.6
40 | 1125 | 136 | 9 | 12.6 | 23 | 25.3 | 8.3
30 | 843.9 | 106.6 | 9 | 11.7 | 23 | 24.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.56 | 9 | 10.8 | 23 | 24.2 | 6.9
15 | 421.9 | 69.28 | 9 | 10.35 | 23 | 23.9 | 6.9
100 | 2813 | 348.9 | 10 | 19 | 22 | 28 | 8.6
90 | 2532 | 300.6 | 10 | 18.1 | 22 | 27.4 | 8.4
80 | 2250 | 258.1 | 10 | 17.2 | 22 | 26.8 | 8.7
70 | 1969 | 220.1 | 10 | 16.3 | 22 | 26.2 | 8.9
60 | 1688 | 186 | 10 | 15.4 | 22 | 25.6 | 9.8
50 | 1406 | 154.9 | 10 | 14.5 | 22 | 25 | 9.8
40 | 1125 | 128.9 | 10 | 13.6 | 22 | 24.4 | 8.7
30 | 843.9 | 101.2 | 10 | 12.7 | 22 | 23.8 | 8.3
20 | 562.6 | 77.4 | 10 | 11.8 | 22 | 23.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.88 | 10 | 11.35 | 22 | 22.9 | 6.4
100 | 2813 | 334.3 | 10 | 19 | 21 | 27 | 8.4
90 | 2532 | 287.1 | 10 | 18.1 | 21 | 26.4 | 8.8
80 | 2250 | 245.4 | 10 | 17.2 | 21 | 25.7 | 9.2
70 | 1969 | 208.5 | 10 | 16.3 | 21 | 25.1 | 9.4
60 | 1688 | 175.7 | 10 | 15.4 | 21 | 24.5 | 9.6
50 | 1406 | 146.5 | 10 | 14.5 | 21 | 23.9 | 9.6
40 | 1125 | 121.5 | 10 | 13.6 | 21 | 23.4 | 9.3
30 | 843.9 | 95.56 | 10 | 12.7 | 21 | 22.8 | 8.8
20 | 562.6 | 73.3 | 10 | 11.8 | 21 | 22.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.54 | 10 | 11.35 | 21 | 21.9 | 6.7
100 | 2813 | 320.3 | 10 | 19 | 20 | 25.9 | 8.8
90 | 2532 | 274.1 | 10 | 18.1 | 20 | 25.3 | 9.2
80 | 2250 | 233.4 | 10 | 17.2 | 20 | 24.7 | 9.6
70 | 1969 | 197.4 | 10 | 16.3 | 20 | 24.1 | 10
60 | 1688 | 165.8 | 10 | 15.4 | 20 | 23.5 | 10.2
50 | 1406 | 139 | 10 | 14.5 | 20 | 22.9 | 10.1
40 | 1125 | 114.3 | 10 | 13.6 | 20 | 22.3 | 9.8
30 | 843.9 | 93.5 | 10 | 12.7 | 20 | 21.8 | 9.3
20 | 562.6 | 69.3 | 10 | 11.8 | 20 | 21.2 | 8.1
15 | 421.9 | 59.2 | 10 | 11.35 | 20 | 20.9 | 7.1
100 | 2813 | 306.8 | 10 | 19 | 19 | 24.9 | 9.2
90 | 2532 | 261.7 | 10 | 18.1 | 19 | 24.3 | 9.7
80 | 2250 | 221.9 | 10 | 17.2 | 19 | 23.7 | 10.1
70 | 1969 | 186.9 | 10 | 16.3 | 19 | 23.8 | 10.5
60 | 1688 | 156.3 | 10 | 15.4 | 19 | 22.5 | 10.8
50 | 1406 | 130.7 | 10 | 14.5 | 19 | 21.9 | 10.8
40 | 1125 | 107.2 | 10 | 13.6 | 19 | 21.3 | 10.5
30 | 843.9 | 87.61 | 10 | 12.7 | 19 | 20.8 | 9.6
20 | 562.6 | 65.4 | 10 | 11.8 | 19 | 20.2 | 8.6
15 | 421.9 | 56.21 | 10 | 11.35 | 19 | 19.9 | 7.5
100 | 2813 | 531.1 | 10 | 19 | 34 | 40 | 5.3
90 | 2532 | 467.8 | 10 | 18.1 | 34 | 39.4 | 5.4
80 | 2250 | 415.1 | 10 | 17.2 | 34 | 38.8 | 5.4
70 | 1969 | 364.6 | 10 | 16.3 | 34 | 38.2 | 5.4
60 | 1688 | 309.4 | 10 | 15.4 | 34 | 37.6 | 5.5
50 | 1406 | 259.9 | 10 | 14.5 | 34 | 37 | 5.4
40 | 1125 | 214.9 | 10 | 13.6 | 34 | 36.4 | 5.2
30 | 843.9 | 173.2 | 10 | 12.7 | 34 | 35.8 | 4.9
20 | 562.6 | 131.9 | 10 | 11.8 | 34 | 35.2 | 4.3
15 | 421.9 | 110.2 | 10 | 11.35 | 34 | 34.9 | 3.8
100 | 2813 | 512.2 | 10 | 19 | 33 | 39 | 5.5
90 | 2532 | 452.8 | 10 | 18.1 | 33 | 38.4 | 5.6
80 | 2250 | 399.8 | 10 | 17.2 | 33 | 37.8 | 5.6
70 | 1969 | 348 | 10 | 16.3 | 33 | 37.2 | 5.7
60 | 1688 | 295.1 | 10 | 15.4 | 33 | 36.6 | 5.7
50 | 1406 | 248.2 | 10 | 14.5 | 33 | 36 | 5.7
40 | 1125 | 206.4 | 10 | 13.6 | 33 | 35.4 | 5.5
30 | 843.9 | 166.8 | 10 | 12.7 | 33 | 34.8 | 5.6
20 | 562.6 | 127 | 10 | 11.8 | 33 | 34.2 | 4.4
15 | 421.9 | 106.2 | 10 | 11.35 | 33 | 33.9 | 4
100 | 2813 | 494.7 | 10 | 19 | 32 | 37.9 | 5.7
90 | 2532 | 436.7 | 10 | 18.1 | 32 | 37.3 | 5.8
80 | 2250 | 382.3 | 10 | 17.2 | 32 | 36.7 | 5.9
70 | 1969 | 331.6 | 10 | 16.3 | 32 | 36.1 | 5.9
60 | 1688 | 281.9 | 10 | 15.4 | 32 | 35.5 | 6
50 | 1406 | 238.5 | 10 | 14.5 | 32 | 34.9 | 5.9
40 | 1125 | 198.5 | 10 | 13.6 | 32 | 34.4 | 5.7
30 | 843.9 | 159.9 | 10 | 12.7 | 32 | 33.8 | 5.3
20 | 562.6 | 121.5 | 10 | 11.8 | 32 | 33.2 | 4.6
15 | 421.9 | 101.8 | 10 | 11.35 | 32 | 32.9 | 4.1
100 | 2813 | 477.1 | 10 | 19 | 31 | 36.9 | 5.9
90 | 2532 | 418.6 | 10 | 18.1 | 31 | 36.3 | 6.5
80 | 2250 | 364.8 | 10 | 17.2 | 31 | 35.7 | 6.2
70 | 1969 | 316.3 | 10 | 16.3 | 31 | 35.1 | 6.2
60 | 1688 | 270.8 | 10 | 15.4 | 31 | 34.5 | 6.2
50 | 1406 | 229.1 | 10 | 14.5 | 31 | 33.9 | 6.1
40 | 1125 | 189.7 | 10 | 13.6 | 31 | 33.4 | 5.9
30 | 843.9 | 152.3 | 10 | 12.7 | 31 | 32.8 | 5.5
20 | 562.6 | 115.9 | 10 | 11.8 | 31 | 32.2 | 4.9
15 | 421.9 | 97.28 | 10 | 11.35 | 31 | 31.9 | 4.3
100 | 2813 | 460.6 | 10 | 19 | 30 | 36 | 6.1
90 | 2532 | 404.3 | 10 | 18.1 | 30 | 35.4 | 6.3
80 | 2250 | 350 | 10 | 17.2 | 30 | 34.8 | 6.4
70 | 1969 | 304.4 | 10 | 16.3 | 30 | 34.2 | 6.5
60 | 1688 | 264.1 | 10 | 15.4 | 30 | 33.6 | 6.4
50 | 1406 | 219.4 | 10 | 14.5 | 30 | 33 | 6.4
40 | 1125 | 181.1 | 10 | 13.6 | 30 | 32.4 | 6.2
30 | 843.9 | 145.3 | 10 | 12.7 | 30 | 31.8 | 5.8
20 | 562.6 | 110.5 | 10 | 11.8 | 30 | 31.2 | 5.9
15 | 421.9 | 92.82 | 10 | 11.35 | 30 | 30.9 | 4.5
100 | 2813 | 441.1 | 10 | 19 | 29 | 35 | 6.4
90 | 2532 | 386.3 | 10 | 18.1 | 29 | 34.4 | 6.6
80 | 2250 | 335.7 | 10 | 17.2 | 29 | 33.7 | 6.7
70 | 1969 | 292 | 10 | 16.3 | 29 | 33.1 | 6.7
60 | 1688 | 251.2 | 10 | 15.4 | 29 | 32.6 | 6.7
50 | 1406 | 209 | 10 | 14.5 | 29 | 32 | 6.7
40 | 1125 | 172.4 | 10 | 13.6 | 29 | 31.4 | 6.5
30 | 843.9 | 138.3 | 10 | 12.7 | 29 | 30.8 | 6.1
20 | 562.6 | 105.2 | 10 | 11.8 | 29 | 30.2 | 5.3
15 | 421.9 | 88.64 | 10 | 11.35 | 29 | 29.9 | 4.8
100 | 2813 | 421.9 | 10 | 19 | 28 | 33.9 | 6.7
90 | 2532 | 370.8 | 10 | 18.1 | 28 | 33.3 | 6.8
80 | 2250 | 326.8 | 10 | 17.2 | 28 | 32.7 | 6.9
70 | 1969 | 278.8 | 10 | 16.3 | 28 | 32.1 | 7.6
60 | 1688 | 238.6 | 10 | 15.4 | 28 | 31.5 | 7.7
50 | 1406 | 202.3 | 10 | 14.5 | 28 | 30.9 | 7
40 | 1125 | 164 | 10 | 13.6 | 28 | 30.4 | 6.9
30 | 843.9 | 131.4 | 10 | 12.7 | 28 | 29.8 | 6.4
20 | 562.6 | 100.1 | 10 | 11.8 | 28 | 29.2 | 5.6
15 | 421.9 | 84.37 | 10 | 11.35 | 28 | 28.9 | 5.1
100 | 2813 | 404.5 | 10 | 19 | 27 | 32.9 | 7
90 | 2532 | 356.1 | 10 | 18.1 | 27 | 32.3 | 7.1
80 | 2250 | 311 | 10 | 17.2 | 27 | 31.7 | 7.2
70 | 1969 | 268 | 10 | 16.3 | 27 | 31.1 | 7.3
60 | 1688 | 226.7 | 10 | 15.4 | 27 | 30.5 | 7.4
50 | 1406 | 191.8 | 10 | 14.5 | 27 | 29.9 | 7.3
40 | 1125 | 155.9 | 10 | 13.6 | 27 | 29.3 | 7.2
30 | 843.9 | 124.8 | 10 | 12.7 | 27 | 28.8 | 6.8
20 | 562.6 | 95.19 | 10 | 11.8 | 27 | 28.2 | 5.9
15 | 421.9 | 80.35 | 10 | 11.35 | 27 | 27.9 | 5.3
100 | 2813 | 390.9 | 10 | 19 | 26 | 32 | 7.2
90 | 2532 | 342.7 | 10 | 18.1 | 26 | 31.4 | 7.4
80 | 2250 | 297.6 | 10 | 17.2 | 26 | 30.8 | 7.6
70 | 1969 | 256 | 10 | 16.3 | 26 | 30.2 | 7.7
60 | 1688 | 215.4 | 10 | 15.4 | 26 | 29.6 | 7.8
50 | 1406 | 182.5 | 10 | 14.5 | 26 | 29 | 7.7
40 | 1125 | 148.4 | 10 | 13.6 | 26 | 28.4 | 7.6
30 | 843.9 | 118.8 | 10 | 12.7 | 26 | 27.8 | 7.1
20 | 562.6 | 90.61 | 10 | 11.8 | 26 | 27.2 | 6.2
15 | 421.9 | 76.64 | 10 | 11.35 | 26 | 26.9 | 5.5
100 | 2813 | 375.7 | 10 | 19 | 25 | 31 | 7.5
90 | 2532 | 327.4 | 10 | 18.1 | 25 | 30.4 | 7.7
80 | 2250 | 283.3 | 10 | 17.2 | 25 | 29.7 | 7.9
70 | 1969 | 243.4 | 10 | 16.3 | 25 | 29.1 | 8.9
60 | 1688 | 204.5 | 10 | 15.4 | 25 | 28.5 | 8.3
50 | 1406 | 172.9 | 10 | 14.5 | 25 | 28 | 8.1
40 | 1125 | 140.8 | 10 | 13.6 | 25 | 27.4 | 8
30 | 843.9 | 112.7 | 10 | 12.7 | 25 | 26.8 | 7.5
20 | 562.6 | 86.17 | 10 | 11.8 | 25 | 26.2 | 6.5
15 | 421.9 | 73.1 | 10 | 11.35 | 25 | 25.9 | 5.8
100 | 2813 | 360.5 | 10 | 19 | 24 | 29.9 | 7.8
90 | 2532 | 312.6 | 10 | 18.1 | 24 | 29.3 | 9
80 | 2250 | 269.7 | 10 | 17.2 | 24 | 28.7 | 8.3
70 | 1969 | 231.1 | 10 | 16.3 | 24 | 28.1 | 8.5
60 | 1688 | 196.4 | 10 | 15.4 | 24 | 27.5 | 8.6
50 | 1406 | 163.6 | 10 | 14.5 | 24 | 26.9 | 8.6
40 | 1125 | 136.5 | 10 | 13.6 | 24 | 26.4 | 8.2
30 | 843.9 | 106.9 | 10 | 12.7 | 24 | 25.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.8 | 10 | 11.8 | 24 | 25.2 | 6.9
15 | 421.9 | 69.47 | 10 | 11.35 | 24 | 24.9 | 6.7
100 | 2813 | 345.4 | 10 | 19 | 23 | 28.9 | 8.1
90 | 2532 | 298.3 | 10 | 18.1 | 23 | 28.3 | 8.5
80 | 2250 | 256.5 | 10 | 17.2 | 23 | 27.7 | 8.8
70 | 1969 | 219.2 | 10 | 16.3 | 23 | 27.9 | 9
60 | 1688 | 185.7 | 10 | 15.4 | 23 | 26.5 | 9.9
50 | 1406 | 154.8 | 10 | 14.5 | 23 | 25.9 | 9.8
40 | 1125 | 129 | 10 | 13.6 | 23 | 25.3 | 8.7
30 | 843.9 | 101.2 | 10 | 12.7 | 23 | 24.8 | 8.3
20 | 562.6 | 77.52 | 10 | 11.8 | 23 | 24.2 | 7.3
15 | 421.9 | 65.97 | 10 | 11.35 | 23 | 23.9 | 6.4
100 | 2813 | 332.3 | 10 | 19 | 22 | 28 | 8.5
90 | 2532 | 286 | 10 | 18.1 | 22 | 27.4 | 8.9
80 | 2250 | 244.9 | 10 | 17.2 | 22 | 26.8 | 9.2
70 | 1969 | 208.5 | 10 | 16.3 | 22 | 26.2 | 9.4
60 | 1688 | 176 | 10 | 15.4 | 22 | 25.6 | 9.6
50 | 1406 | 146.8 | 10 | 14.5 | 22 | 25 | 9.6
40 | 1125 | 121.9 | 10 | 13.6 | 22 | 24.4 | 9.2
30 | 843.9 | 95.84 | 10 | 12.7 | 22 | 23.8 | 8.8
20 | 562.6 | 73.46 | 10 | 11.8 | 22 | 23.2 | 7.7
15 | 421.9 | 62.71 | 10 | 11.35 | 22 | 22.9 | 6.7
100 | 2813 | 318.1 | 10 | 19 | 21 | 27 | 8.8
90 | 2532 | 272.9 | 10 | 18.1 | 21 | 26.4 | 9.3
80 | 2250 | 232.7 | 10 | 17.2 | 21 | 25.7 | 9.7
70 | 1969 | 197.3 | 10 | 16.3 | 21 | 25.1 | 10
60 | 1688 | 166.1 | 10 | 15.4 | 21 | 24.5 | 10.2
50 | 1406 | 139.1 | 10 | 14.5 | 21 | 23.9 | 10.1
40 | 1125 | 114.7 | 10 | 13.6 | 21 | 23.4 | 9.8
30 | 843.9 | 90.34 | 10 | 12.7 | 21 | 22.8 | 9.3
20 | 562.6 | 69.45 | 10 | 11.8 | 21 | 22.2 | 8.1
15 | 426.2 | 59.63 | 10 | 11.35 | 21 | 21.9 | 7.1
100 | 2813 | 304.4 | 10 | 19 | 20 | 25.9 | 9.2
90 | 2532 | 260.3 | 10 | 18.1 | 20 | 25.3 | 9.7
80 | 2250 | 221 | 10 | 17.2 | 20 | 24.7 | 10.2
70 | 1969 | 186.6 | 10 | 16.3 | 20 | 24.1 | 10.6
60 | 1688 | 156.4 | 10 | 15.4 | 20 | 23.5 | 10.8
50 | 1406 | 130.8 | 10 | 14.5 | 20 | 22.9 | 10.8
40 | 1125 | 107.7 | 10 | 13.6 | 20 | 22.3 | 10.5
30 | 843.9 | 88.4 | 10 | 12.7 | 20 | 21.8 | 9.6
20 | 562.6 | 65.59 | 10 | 11.8 | 20 | 21.2 | 8.6
15 | 430.4 | 56.93 | 10 | 11.35 | 20 | 20.9 | 7.6
100 | 2813 | 291.4 | 10 | 19 | 19 | 24.9 | 9.7
90 | 2532 | 248.3 | 10 | 18.1 | 19 | 24.3 | 10.2
80 | 2250 | 209.8 | 10 | 17.2 | 19 | 23.7 | 10.7
70 | 1969 | 176.3 | 10 | 16.3 | 19 | 23.8 | 11.2
60 | 1688 | 147.2 | 10 | 15.4 | 19 | 22.5 | 11.5
50 | 1406 | 122.8 | 10 | 14.5 | 19 | 21.9 | 11.5
40 | 1125 | 100.8 | 10 | 13.6 | 19 | 21.3 | 11.2
30 | 843.9 | 82.77 | 10 | 12.7 | 19 | 20.8 | 10.2
20 | 562.6 | 62.51 | 10 | 11.8 | 19 | 20.2 | 9
15 | 434.7 | 54.8 | 10 | 11.35 | 19 | 19.9 | 7.9
100 | 2813 | 614.8 | 6 | 16 | 34 | 40 | 4.6
90 | 2532 | 540.7 | 6 | 15 | 34 | 39.4 | 4.7
80 | 2250 | 476 | 6 | 14 | 34 | 38.8 | 4.7
70 | 1969 | 416.3 | 6 | 13 | 34 | 38.2 | 4.7
60 | 1688 | 355.8 | 6 | 12 | 34 | 37.6 | 4.7
50 | 1406 | 301.5 | 6 | 11 | 34 | 37 | 4.7
40 | 1125 | 250.9 | 6 | 10 | 34 | 36.4 | 4.5
30 | 843.9 | 203 | 6 | 9 | 34 | 35.8 | 4.2
20 | 562.6 | 154.4 | 6 | 8 | 34 | 35.2 | 3.6
15 | 423 | 128.6 | 6 | 7.5 | 34 | 35 | 3.3
100 | 2813 | 593.7 | 6 | 16 | 33 | 39 | 4.7
90 | 2532 | 524.4 | 6 | 15 | 33 | 38.3 | 4.8
80 | 2250 | 457.9 | 6 | 14 | 33 | 37.7 | 4.9
70 | 1969 | 399.6 | 6 | 13 | 33 | 37.1 | 4.9
60 | 1688 | 342.1 | 6 | 12 | 33 | 36.6 | 4.9
50 | 1406 | 291.3 | 6 | 11 | 33 | 36 | 4.8
40 | 1125 | 243 | 6 | 10 | 33 | 35.4 | 4.6
30 | 843.9 | 196.7 | 6 | 9 | 33 | 34.8 | 4.3
20 | 562.6 | 149.4 | 6 | 8 | 33 | 34.2 | 3.8
15 | 423 | 124.7 | 6 | 7.5 | 33 | 33.9 | 3.4
100 | 2813 | 573.1 | 6 | 16 | 32 | 37.9 | 4.9
90 | 2532 | 505.1 | 6 | 15 | 32 | 37.3 | 5.1
80 | 2250 | 439.9 | 6 | 14 | 32 | 36.7 | 5.1
70 | 1969 | 383.7 | 6 | 13 | 32 | 36.1 | 5.1
60 | 1688 | 330.7 | 6 | 12 | 32 | 35.5 | 5.1
50 | 1406 | 282 | 6 | 11 | 32 | 35 | 5
40 | 1125 | 234.2 | 6 | 10 | 32 | 34.4 | 4.8
30 | 843.9 | 187.9 | 6 | 9 | 32 | 33.8 | 4.5
20 | 562.6 | 142.6 | 6 | 8 | 32 | 33.2 | 3.9
15 | 423 | 119.7 | 6 | 7.5 | 32 | 32.9 | 3.5
100 | 2813 | 552.7 | 6 | 16 | 31 | 36.9 | 5.9
90 | 2532 | 485.9 | 6 | 15 | 31 | 36.3 | 5.2
80 | 2250 | 422.8 | 6 | 14 | 31 | 35.7 | 5.3
70 | 1969 | 371 | 6 | 13 | 31 | 35.9 | 5.3
60 | 1688 | 320 | 6 | 12 | 31 | 34.5 | 5.3
50 | 1406 | 270.5 | 6 | 11 | 31 | 33.9 | 5.2
40 | 1125 | 223.4 | 6 | 10 | 31 | 33.4 | 5.4
30 | 843.9 | 178.9 | 6 | 9 | 31 | 32.8 | 4.7
20 | 562.6 | 135.8 | 6 | 8 | 31 | 32.2 | 4.1
15 | 423 | 114.1 | 6 | 7.5 | 31 | 31.9 | 3.7
100 | 2813 | 535.1 | 6 | 16 | 30 | 36 | 5.3
90 | 2532 | 469.4 | 6 | 15 | 30 | 35.4 | 5.4
80 | 2250 | 409.6 | 6 | 14 | 30 | 34.8 | 5.5
70 | 1969 | 359.9 | 6 | 13 | 30 | 34.2 | 5.5
60 | 1688 | 308.7 | 6 | 12 | 30 | 33.6 | 5.5
50 | 1406 | 258.8 | 6 | 11 | 30 | 33 | 5.4
40 | 1125 | 213.4 | 6 | 10 | 30 | 32.4 | 5.3
30 | 843.9 | 170.9 | 6 | 9 | 30 | 31.8 | 4.9
20 | 562.6 | 129.9 | 6 | 8 | 30 | 31.2 | 4.3
15 | 423 | 109.6 | 6 | 7.5 | 30 | 30.9 | 3.9
100 | 2813 | 515.1 | 6 | 16 | 29 | 35 | 5.5
90 | 2532 | 452.6 | 6 | 15 | 29 | 34.4 | 5.6
80 | 2250 | 396.4 | 6 | 14 | 29 | 33.7 | 5.7
70 | 1969 | 346.1 | 6 | 13 | 29 | 33.2 | 5.7
60 | 1688 | 294.8 | 6 | 12 | 29 | 32.6 | 5.7
50 | 1406 | 246.8 | 6 | 11 | 29 | 32 | 5.7
40 | 1125 | 203.7 | 6 | 10 | 29 | 31.4 | 5.5
30 | 843.9 | 164.1 | 6 | 9 | 29 | 30.8 | 5.1
20 | 562.6 | 125.1 | 6 | 8 | 29 | 30.2 | 4.5
15 | 423 | 105 | 6 | 7.5 | 29 | 29.9 | 4.3
100 | 2813 | 495.5 | 6 | 16 | 28 | 33.9 | 5.7
90 | 2532 | 436.8 | 6 | 15 | 28 | 33.3 | 5.8
80 | 2250 | 381.9 | 6 | 14 | 28 | 32.7 | 5.9
70 | 1969 | 330.4 | 6 | 13 | 28 | 32.1 | 6
60 | 1688 | 283.4 | 6 | 12 | 28 | 31.5 | 6
50 | 1406 | 235.9 | 6 | 11 | 28 | 30.9 | 6
40 | 1125 | 195.9 | 6 | 10 | 28 | 30.4 | 5.7
30 | 843.9 | 157.8 | 6 | 9 | 28 | 29.8 | 5.3
20 | 562.6 | 120.3 | 6 | 8 | 28 | 29.2 | 4.7
15 | 423 | 101 | 6 | 7.5 | 28 | 28.9 | 4.2
100 | 2813 | 477.3 | 6 | 16 | 27 | 32.9 | 5.9
90 | 2532 | 420.9 | 6 | 15 | 27 | 32.3 | 6.2
80 | 2250 | 365.5 | 6 | 14 | 27 | 31.7 | 6.2
70 | 1969 | 315.1 | 6 | 13 | 27 | 31.9 | 6.3
60 | 1688 | 270.2 | 6 | 12 | 27 | 30.5 | 6.2
50 | 1406 | 226.7 | 6 | 11 | 27 | 29.9 | 6.2
40 | 1125 | 188 | 6 | 10 | 27 | 29.3 | 6
30 | 843.9 | 150.8 | 6 | 9 | 27 | 28.8 | 5.6
20 | 562.6 | 114.6 | 6 | 8 | 27 | 28.2 | 4.9
15 | 423 | 96.51 | 6 | 7.5 | 27 | 27.9 | 4.4
100 | 2813 | 463 | 6 | 16 | 26 | 32 | 6.8
90 | 2532 | 405.8 | 6 | 15 | 26 | 31.4 | 6.2
80 | 2250 | 350.7 | 6 | 14 | 26 | 30.8 | 6.4
70 | 1969 | 302.1 | 6 | 13 | 26 | 30.2 | 6.5
60 | 1688 | 260.1 | 6 | 12 | 26 | 29.6 | 6.5
50 | 1406 | 218 | 6 | 11 | 26 | 29 | 6.5
40 | 1125 | 179.8 | 6 | 10 | 26 | 28.4 | 6.3
30 | 843.9 | 143.8 | 6 | 9 | 26 | 27.8 | 5.9
20 | 562.6 | 109.3 | 6 | 8 | 26 | 27.2 | 5.1
15 | 423 | 92.5 | 6 | 7.5 | 26 | 26.9 | 4.6
100 | 2813 | 447.2 | 6 | 16 | 25 | 31 | 6.3
90 | 2532 | 388.4 | 6 | 15 | 25 | 30.4 | 6.5
80 | 2250 | 337.6 | 6 | 14 | 25 | 29.7 | 6.7
70 | 1969 | 289.8 | 6 | 13 | 25 | 29.1 | 6.8
60 | 1688 | 249.1 | 6 | 12 | 25 | 28.5 | 6.8
50 | 1406 | 210.6 | 6 | 11 | 25 | 28 | 6.7
40 | 1125 | 171.1 | 6 | 10 | 25 | 27.4 | 6.6
30 | 843.9 | 136.9 | 6 | 9 | 25 | 26.8 | 6.2
20 | 562.6 | 104.1 | 6 | 8 | 25 | 26.2 | 5.4
15 | 423 | 87.77 | 6 | 7.5 | 25 | 25.9 | 4.8
100 | 2813 | 430.6 | 6 | 16 | 24 | 29.9 | 6.5
90 | 2532 | 371.4 | 6 | 15 | 24 | 29.3 | 6.8
80 | 2250 | 324 | 6 | 14 | 24 | 28.7 | 6.9
70 | 1969 | 281.7 | 6 | 13 | 24 | 28.1 | 7
60 | 1688 | 237.3 | 6 | 12 | 24 | 27.5 | 7.1
50 | 1406 | 199.8 | 6 | 11 | 24 | 26.9 | 7.4
40 | 1125 | 162.8 | 6 | 10 | 24 | 26.4 | 6.9
30 | 843.9 | 130.2 | 6 | 9 | 24 | 25.8 | 6.5
20 | 562.6 | 99.2 | 6 | 8 | 24 | 25.2 | 5.7
15 | 423 | 83.64 | 6 | 7.5 | 24 | 24.9 | 5.6
100 | 2813 | 413.6 | 6 | 16 | 23 | 28.9 | 6.8
90 | 2532 | 356.3 | 6 | 15 | 23 | 28.3 | 7.1
80 | 2250 | 310.7 | 6 | 14 | 23 | 27.7 | 7.2
70 | 1969 | 267.7 | 6 | 13 | 23 | 27.9 | 7.4
60 | 1688 | 225.5 | 6 | 12 | 23 | 26.5 | 7.5
50 | 1406 | 189.6 | 6 | 11 | 23 | 25.9 | 7.4
40 | 1125 | 154.8 | 6 | 10 | 23 | 25.3 | 7.3
30 | 843.9 | 123.7 | 6 | 9 | 23 | 24.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.29 | 6 | 8 | 23 | 24.2 | 6
15 | 423 | 79.64 | 6 | 7.5 | 23 | 23.9 | 5.3
100 | 2813 | 399.2 | 6 | 16 | 22 | 28 | 7.5
90 | 2532 | 344.1 | 6 | 15 | 22 | 27.4 | 7.4
80 | 2250 | 298.2 | 6 | 14 | 22 | 26.8 | 7.5
70 | 1969 | 255.7 | 6 | 13 | 22 | 26.2 | 7.7
60 | 1688 | 217.5 | 6 | 12 | 22 | 25.6 | 7.8
50 | 1406 | 180.5 | 6 | 11 | 22 | 25 | 7.8
40 | 1125 | 150.4 | 6 | 10 | 22 | 24.4 | 7.5
30 | 843.9 | 117.7 | 6 | 9 | 22 | 23.8 | 7.2
20 | 562.6 | 89.58 | 6 | 8 | 22 | 23.2 | 6.3
15 | 423 | 75.9 | 6 | 7.5 | 22 | 22.9 | 5.6
100 | 2813 | 384 | 6 | 16 | 21 | 27 | 7.3
90 | 2532 | 330.5 | 6 | 15 | 21 | 26.4 | 7.7
80 | 2250 | 284.6 | 6 | 14 | 21 | 25.7 | 7.9
70 | 1969 | 243.2 | 6 | 13 | 21 | 25.1 | 9
60 | 1688 | 206.5 | 6 | 12 | 21 | 24.5 | 8.2
50 | 1406 | 171.1 | 6 | 11 | 21 | 23.9 | 8.2
40 | 1125 | 142.3 | 6 | 10 | 21 | 23.4 | 7.9
30 | 843.9 | 111.6 | 6 | 9 | 21 | 22.8 | 7.6
20 | 562.6 | 85.18 | 6 | 8 | 21 | 22.2 | 6.6
15 | 423 | 72.32 | 6 | 7.5 | 21 | 21.9 | 5.8
100 | 2813 | 369.6 | 6 | 16 | 20 | 25.9 | 7.6
90 | 2532 | 316.9 | 6 | 15 | 20 | 25.3 | 8
80 | 2250 | 271.5 | 6 | 14 | 20 | 24.7 | 8.3
70 | 1969 | 231.3 | 6 | 13 | 20 | 24.1 | 8.5
60 | 1688 | 195.8 | 6 | 12 | 20 | 23.5 | 8.6
50 | 1406 | 162.1 | 6 | 11 | 20 | 22.9 | 8.7
40 | 1125 | 134.5 | 6 | 10 | 20 | 22.3 | 8.4
30 | 843.9 | 105.9 | 6 | 9 | 20 | 21.8 | 8
20 | 562.6 | 80.9 | 6 | 8 | 20 | 21.2 | 7
15 | 423 | 68.81 | 6 | 7.5 | 20 | 20.9 | 6.1
100 | 2813 | 355.3 | 6 | 16 | 19 | 24.9 | 7.9
90 | 2532 | 303.5 | 6 | 15 | 19 | 24.3 | 8.3
80 | 2250 | 258.9 | 6 | 14 | 19 | 23.7 | 8.7
70 | 1969 | 219.8 | 6 | 13 | 19 | 23.8 | 9
60 | 1688 | 185.4 | 6 | 12 | 19 | 22.5 | 9.1
50 | 1406 | 153.5 | 6 | 11 | 19 | 21.9 | 9.2
40 | 1125 | 127.2 | 6 | 10 | 19 | 21.3 | 8.8
30 | 843.9 | 100.3 | 6 | 9 | 19 | 20.8 | 8.4
20 | 562.6 | 76.73 | 6 | 8 | 19 | 20.2 | 7.3
15 | 423 | 65.37 | 6 | 7.5 | 19 | 19.9 | 6.5
100 | 2813 | 593.1 | 7 | 17 | 34 | 40 | 4.7
90 | 2532 | 521.5 | 7 | 16 | 34 | 39.4 | 4.9
80 | 2250 | 458.5 | 7 | 15 | 34 | 38.8 | 4.9
70 | 1969 | 400.5 | 7 | 14 | 34 | 38.2 | 4.9
60 | 1688 | 343.2 | 7 | 13 | 34 | 37.6 | 4.9
50 | 1406 | 291.8 | 7 | 12 | 34 | 37 | 4.8
40 | 1125 | 244.2 | 7 | 11 | 34 | 36.4 | 4.6
30 | 843.9 | 197.4 | 7 | 10 | 34 | 35.8 | 4.3
20 | 562.6 | 149.8 | 7 | 9 | 34 | 35.2 | 3.8
15 | 423 | 125.2 | 7 | 8.5 | 34 | 35 | 3.4
100 | 2813 | 572.3 | 7 | 17 | 33 | 39 | 4.9
90 | 2532 | 502.2 | 7 | 16 | 33 | 38.3 | 5.4
80 | 2250 | 440.4 | 7 | 15 | 33 | 37.7 | 5.1
70 | 1969 | 385.1 | 7 | 14 | 33 | 37.1 | 5.1
60 | 1688 | 332.2 | 7 | 13 | 33 | 36.6 | 5.8
50 | 1406 | 282.7 | 7 | 12 | 33 | 36 | 5
40 | 1125 | 234.7 | 7 | 11 | 33 | 35.4 | 4.8
30 | 843.9 | 188.3 | 7 | 10 | 33 | 34.8 | 4.5
20 | 562.6 | 142.9 | 7 | 9 | 33 | 34.2 | 3.9
15 | 423 | 119.9 | 7 | 8.5 | 33 | 33.9 | 3.5
100 | 2813 | 551.5 | 7 | 17 | 32 | 37.9 | 5.1
90 | 2532 | 483.1 | 7 | 16 | 32 | 37.3 | 5.2
80 | 2250 | 423.6 | 7 | 15 | 32 | 36.7 | 5.3
70 | 1969 | 372.6 | 7 | 14 | 32 | 36.1 | 5.3
60 | 1688 | 321.2 | 7 | 13 | 32 | 35.5 | 5.3
50 | 1406 | 270.9 | 7 | 12 | 32 | 35 | 5.2
40 | 1125 | 223.7 | 7 | 11 | 32 | 34.4 | 5.3
30 | 843.9 | 179.3 | 7 | 10 | 32 | 33.8 | 4.7
20 | 562.6 | 136.1 | 7 | 9 | 32 | 33.2 | 4.1
15 | 423 | 114.4 | 7 | 8.5 | 32 | 32.9 | 3.7
100 | 2813 | 530.9 | 7 | 17 | 31 | 36.9 | 5.3
90 | 2532 | 468.9 | 7 | 16 | 31 | 36.3 | 5.4
80 | 2250 | 409.6 | 7 | 15 | 31 | 35.7 | 5.5
70 | 1969 | 360.2 | 7 | 14 | 31 | 35.1 | 5.5
60 | 1688 | 308 | 7 | 13 | 31 | 34.5 | 5.5
50 | 1406 | 258.4 | 7 | 12 | 31 | 33.9 | 5.4
40 | 1125 | 213.2 | 7 | 11 | 31 | 33.4 | 5.3
30 | 843.9 | 171.1 | 7 | 10 | 31 | 32.8 | 4.9
20 | 562.6 | 130.4 | 7 | 9 | 31 | 32.2 | 4.3
15 | 423 | 109.3 | 7 | 8.5 | 31 | 31.9 | 3.9
100 | 2813 | 513.1 | 7 | 17 | 30 | 36 | 5.5
90 | 2532 | 453.8 | 7 | 16 | 30 | 35.4 | 5.6
80 | 2250 | 397.5 | 7 | 15 | 30 | 34.8 | 5.7
70 | 1969 | 346.7 | 7 | 14 | 30 | 34.2 | 5.7
60 | 1688 | 294.9 | 7 | 13 | 30 | 33.6 | 5.7
50 | 1406 | 247.1 | 7 | 12 | 30 | 33 | 5.7
40 | 1125 | 204.4 | 7 | 11 | 30 | 32.4 | 5.5
30 | 843.9 | 164.8 | 7 | 10 | 30 | 31.8 | 5.1
20 | 562.6 | 125.7 | 7 | 9 | 30 | 31.2 | 4.5
15 | 423 | 105.3 | 7 | 8.5 | 30 | 30.9 | 4.2
100 | 2813 | 493.8 | 7 | 17 | 29 | 35 | 5.7
90 | 2532 | 437.3 | 7 | 16 | 29 | 34.4 | 5.8
80 | 2250 | 382.1 | 7 | 15 | 29 | 33.8 | 5.9
70 | 1969 | 330.7 | 7 | 14 | 29 | 33.1 | 6
60 | 1688 | 281.4 | 7 | 13 | 29 | 32.6 | 6
50 | 1406 | 236.5 | 7 | 12 | 29 | 32 | 5.9
40 | 1125 | 196.6 | 7 | 11 | 29 | 31.4 | 5.7
30 | 843.9 | 158.4 | 7 | 10 | 29 | 30.8 | 5.3
20 | 562.6 | 120.5 | 7 | 9 | 29 | 30.2 | 4.7
15 | 423 | 101.2 | 7 | 8.5 | 29 | 29.9 | 4.2
100 | 2813 | 476.9 | 7 | 17 | 28 | 33.9 | 5.9
90 | 2532 | 420.3 | 7 | 16 | 28 | 33.3 | 6.2
80 | 2250 | 365.2 | 7 | 15 | 28 | 32.7 | 6.2
70 | 1969 | 315.4 | 7 | 14 | 28 | 32.1 | 6.2
60 | 1688 | 272.2 | 7 | 13 | 28 | 31.5 | 6.2
50 | 1406 | 227.4 | 7 | 12 | 28 | 30.9 | 6.2
40 | 1125 | 188.5 | 7 | 11 | 28 | 30.4 | 6
30 | 843.9 | 151.2 | 7 | 10 | 28 | 29.8 | 5.6
20 | 562.6 | 114.9 | 7 | 9 | 28 | 29.2 | 4.9
15 | 423 | 96.62 | 7 | 8.5 | 28 | 28.9 | 4.4
100 | 2813 | 461 | 7 | 17 | 27 | 32.9 | 6.1
90 | 2532 | 402.8 | 7 | 16 | 27 | 32.3 | 6.3
80 | 2250 | 348.6 | 7 | 15 | 27 | 31.7 | 6.5
70 | 1969 | 301.4 | 7 | 14 | 27 | 31.9 | 6.5
60 | 1688 | 260.2 | 7 | 13 | 27 | 30.5 | 6.5
50 | 1406 | 217.8 | 7 | 12 | 27 | 29.9 | 6.5
40 | 1125 | 180.1 | 7 | 11 | 27 | 29.3 | 6.2
30 | 843.9 | 144 | 7 | 10 | 27 | 28.8 | 5.9
20 | 562.6 | 109.5 | 7 | 9 | 27 | 28.2 | 5.1
15 | 423 | 92.2 | 7 | 8.5 | 27 | 27.9 | 4.6
100 | 2813 | 446.3 | 7 | 17 | 26 | 32 | 6.3
90 | 2532 | 386.9 | 7 | 16 | 26 | 31.4 | 6.5
80 | 2250 | 338.8 | 7 | 15 | 26 | 30.8 | 6.6
70 | 1969 | 290.3 | 7 | 14 | 26 | 30.2 | 6.8
60 | 1688 | 249.8 | 7 | 13 | 26 | 29.6 | 6.8
50 | 1406 | 211.3 | 7 | 12 | 26 | 29 | 6.7
40 | 1125 | 171.5 | 7 | 11 | 26 | 28.4 | 6.6
30 | 843.9 | 137.2 | 7 | 10 | 26 | 27.8 | 6.2
20 | 562.6 | 104.4 | 7 | 9 | 26 | 27.2 | 5.4
15 | 423 | 88 | 7 | 8.5 | 26 | 26.9 | 4.8
100 | 2813 | 428.6 | 7 | 17 | 25 | 31 | 6.6
90 | 2532 | 370.2 | 7 | 16 | 25 | 30.3 | 6.8
80 | 2250 | 324.8 | 7 | 15 | 25 | 29.7 | 6.9
70 | 1969 | 281.9 | 7 | 14 | 25 | 29.1 | 7
60 | 1688 | 237.6 | 7 | 13 | 25 | 28.5 | 7.1
50 | 1406 | 200.4 | 7 | 12 | 25 | 28 | 7.2
40 | 1125 | 163.1 | 7 | 11 | 25 | 27.4 | 6.9
30 | 843.9 | 130.5 | 7 | 10 | 25 | 26.8 | 6.5
20 | 562.6 | 99.3 | 7 | 9 | 25 | 26.2 | 5.7
15 | 423 | 83.86 | 7 | 8.5 | 25 | 25.9 | 5.4
100 | 2813 | 411 | 7 | 17 | 24 | 29.9 | 6.8
90 | 2532 | 355.8 | 7 | 16 | 24 | 29.3 | 7.1
80 | 2250 | 310.9 | 7 | 15 | 24 | 28.7 | 7.2
70 | 1969 | 267.8 | 7 | 14 | 24 | 28.1 | 7.4
60 | 1688 | 225.8 | 7 | 13 | 24 | 27.5 | 7.5
50 | 1406 | 190.2 | 7 | 12 | 24 | 26.9 | 7.4
40 | 1125 | 155.1 | 7 | 11 | 24 | 26.3 | 7.3
30 | 843.9 | 124 | 7 | 10 | 24 | 25.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.41 | 7 | 9 | 24 | 25.2 | 6
15 | 423 | 79.96 | 7 | 8.5 | 24 | 24.9 | 5.3
100 | 2813 | 394.6 | 7 | 17 | 23 | 28.9 | 7.1
90 | 2532 | 341.9 | 7 | 16 | 23 | 28.3 | 7.4
80 | 2250 | 296.6 | 7 | 15 | 23 | 27.7 | 7.6
70 | 1969 | 254.6 | 7 | 14 | 23 | 27.9 | 7.7
60 | 1688 | 214.7 | 7 | 13 | 23 | 26.5 | 7.9
50 | 1406 | 180.4 | 7 | 12 | 23 | 25.9 | 7.8
40 | 1125 | 147.3 | 7 | 11 | 23 | 25.3 | 7.6
30 | 843.9 | 117.7 | 7 | 10 | 23 | 24.8 | 7.2
20 | 562.6 | 89.72 | 7 | 9 | 23 | 24.2 | 6.3
15 | 423 | 76.5 | 7 | 8.5 | 23 | 23.9 | 5.6
100 | 2813 | 381.1 | 7 | 17 | 22 | 28 | 7.4
90 | 2532 | 329.4 | 7 | 16 | 22 | 27.4 | 7.7
80 | 2250 | 284.2 | 7 | 15 | 22 | 26.8 | 7.9
70 | 1969 | 243.2 | 7 | 14 | 22 | 26.2 | 9
60 | 1688 | 207 | 7 | 13 | 22 | 25.6 | 8.2
50 | 1406 | 171.6 | 7 | 12 | 22 | 25 | 8.2
40 | 1125 | 142.8 | 7 | 11 | 22 | 24.4 | 7.9
30 | 843.9 | 111.9 | 7 | 10 | 22 | 23.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.43 | 7 | 9 | 22 | 23.2 | 6.6
15 | 423 | 72.53 | 7 | 8.5 | 22 | 22.9 | 5.8
100 | 2813 | 366.6 | 7 | 17 | 21 | 27 | 7.7
90 | 2532 | 315.4 | 7 | 16 | 21 | 26.4 | 8.3
80 | 2250 | 270.9 | 7 | 15 | 21 | 25.7 | 8.3
70 | 1969 | 231.2 | 7 | 14 | 21 | 25.1 | 8.5
60 | 1688 | 196.1 | 7 | 13 | 21 | 24.5 | 8.6
50 | 1406 | 162.5 | 7 | 12 | 21 | 23.9 | 8.7
40 | 1125 | 135 | 7 | 11 | 21 | 23.4 | 8.3
30 | 843.9 | 106.2 | 7 | 10 | 21 | 22.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.13 | 7 | 9 | 21 | 22.2 | 6.9
15 | 423 | 69 | 7 | 8.5 | 21 | 21.9 | 6.1
100 | 2813 | 352.1 | 7 | 17 | 20 | 25.9 | 8
90 | 2532 | 301.9 | 7 | 16 | 20 | 25.3 | 8.4
80 | 2250 | 258.2 | 7 | 15 | 20 | 24.7 | 8.7
70 | 1969 | 219.5 | 7 | 14 | 20 | 24.1 | 9
60 | 1688 | 185.6 | 7 | 13 | 20 | 23.5 | 9.9
50 | 1406 | 153.8 | 7 | 12 | 20 | 22.9 | 9.1
40 | 1125 | 127.7 | 7 | 11 | 20 | 22.3 | 8.8
30 | 843.9 | 100.6 | 7 | 10 | 20 | 21.8 | 8.4
20 | 562.6 | 76.9 | 7 | 9 | 20 | 21.2 | 7.3
15 | 423 | 65.55 | 7 | 8.5 | 20 | 20.9 | 6.5
100 | 2813 | 337.9 | 7 | 17 | 19 | 24.9 | 8.3
90 | 2532 | 288.8 | 7 | 16 | 19 | 24.3 | 8.8
80 | 2250 | 246 | 7 | 15 | 19 | 23.7 | 9.2
70 | 1969 | 208.2 | 7 | 14 | 19 | 23.8 | 9.5
60 | 1688 | 175.6 | 7 | 13 | 19 | 22.5 | 9.6
50 | 1406 | 146.8 | 7 | 12 | 19 | 21.9 | 9.6
40 | 1125 | 120.4 | 7 | 11 | 19 | 21.3 | 9.3
30 | 843.9 | 95.2 | 7 | 10 | 19 | 20.8 | 8.9
20 | 562.6 | 72.82 | 7 | 9 | 19 | 20.2 | 7.7
15 | 423 | 62.25 | 7 | 8.5 | 19 | 19.9 | 6.8
100 | 2813 | 571.6 | 8 | 18 | 34 | 40 | 4.9
90 | 2532 | 502.1 | 8 | 17 | 34 | 39.4 | 5.4
80 | 2250 | 441 | 8 | 16 | 34 | 38.8 | 5.1
70 | 1969 | 387.6 | 8 | 15 | 34 | 38.2 | 5.8
60 | 1688 | 333.1 | 8 | 14 | 34 | 37.6 | 5.7
50 | 1406 | 283.6 | 8 | 13 | 34 | 37 | 5
40 | 1125 | 235.2 | 8 | 12 | 34 | 36.4 | 4.8
30 | 843.9 | 188.8 | 8 | 11 | 34 | 35.8 | 4.5
20 | 562.6 | 143.2 | 8 | 10 | 34 | 35.2 | 3.9
15 | 423 | 120.2 | 8 | 9.5 | 34 | 34.9 | 3.5
100 | 2813 | 550.5 | 8 | 18 | 33 | 39 | 5.1
90 | 2532 | 482.6 | 8 | 17 | 33 | 38.3 | 5.2
80 | 2250 | 424.8 | 8 | 16 | 33 | 37.7 | 5.3
70 | 1969 | 374.4 | 8 | 15 | 33 | 37.2 | 5.3
60 | 1688 | 322.1 | 8 | 14 | 33 | 36.6 | 5.2
50 | 1406 | 271.3 | 8 | 13 | 33 | 36 | 5.2
40 | 1125 | 224.1 | 8 | 12 | 33 | 35.4 | 5.2
30 | 843.9 | 179.8 | 8 | 11 | 33 | 34.8 | 4.7
20 | 562.6 | 136.5 | 8 | 10 | 33 | 34.2 | 4.1
15 | 423 | 114.7 | 8 | 9.5 | 33 | 33.9 | 3.7
100 | 2813 | 529.6 | 8 | 18 | 32 | 37.9 | 5.3
90 | 2532 | 464.8 | 8 | 17 | 32 | 37.3 | 5.4
80 | 2250 | 411 | 8 | 16 | 32 | 36.7 | 5.5
70 | 1969 | 361.5 | 8 | 15 | 32 | 36.1 | 5.4
60 | 1688 | 308.3 | 8 | 14 | 32 | 35.5 | 5.5
50 | 1406 | 258.7 | 8 | 13 | 32 | 35 | 5.4
40 | 1125 | 213.7 | 8 | 12 | 32 | 34.4 | 5.3
30 | 843.9 | 171.7 | 8 | 11 | 32 | 33.8 | 4.9
20 | 562.6 | 130.9 | 8 | 10 | 32 | 33.2 | 4.3
15 | 423 | 109.6 | 8 | 9.5 | 32 | 32.9 | 3.9
100 | 2813 | 509.4 | 8 | 18 | 31 | 36.9 | 5.5
90 | 2532 | 449.5 | 8 | 17 | 31 | 36.3 | 5.6
80 | 2250 | 397.1 | 8 | 16 | 31 | 35.7 | 5.7
70 | 1969 | 345.8 | 8 | 15 | 31 | 35.1 | 5.7
60 | 1688 | 294.1 | 8 | 14 | 31 | 34.5 | 5.7
50 | 1406 | 246.8 | 8 | 13 | 31 | 33.9 | 5.7
40 | 1125 | 204.7 | 8 | 12 | 31 | 33.4 | 5.5
30 | 843.9 | 165.2 | 8 | 11 | 31 | 32.8 | 5.1
20 | 562.6 | 126 | 8 | 10 | 31 | 32.2 | 4.5
15 | 423 | 105.6 | 8 | 9.5 | 31 | 31.9 | 4.5
100 | 2813 | 493.7 | 8 | 18 | 30 | 36 | 5.7
90 | 2532 | 437.9 | 8 | 17 | 30 | 35.4 | 5.8
80 | 2250 | 382.4 | 8 | 16 | 30 | 34.8 | 5.9
70 | 1969 | 331.1 | 8 | 15 | 30 | 34.2 | 5.9
60 | 1688 | 281.7 | 8 | 14 | 30 | 33.6 | 6
50 | 1406 | 237.3 | 8 | 13 | 30 | 33 | 5.9
40 | 1125 | 197.3 | 8 | 12 | 30 | 32.4 | 5.7
30 | 843.9 | 159 | 8 | 11 | 30 | 31.8 | 5.3
20 | 562.6 | 120.9 | 8 | 10 | 30 | 31.2 | 4.7
15 | 423 | 101.4 | 8 | 9.5 | 30 | 30.9 | 4.2
100 | 2813 | 477.3 | 8 | 18 | 29 | 35 | 5.9
90 | 2532 | 420.3 | 8 | 17 | 29 | 34.4 | 6.2
80 | 2250 | 365 | 8 | 16 | 29 | 33.7 | 6.2
70 | 1969 | 315.7 | 8 | 15 | 29 | 33.1 | 6.2
60 | 1688 | 272.2 | 8 | 14 | 29 | 32.6 | 6.2
50 | 1406 | 228.1 | 8 | 13 | 29 | 32 | 6.2
40 | 1125 | 189 | 8 | 12 | 29 | 31.4 | 6
30 | 843.9 | 151.6 | 8 | 11 | 29 | 30.8 | 5.6
20 | 562.6 | 115.4 | 8 | 10 | 29 | 30.2 | 4.9
15 | 423 | 96.86 | 8 | 9.5 | 29 | 29.9 | 4.4
100 | 2813 | 460.8 | 8 | 18 | 28 | 33.9 | 6.1
90 | 2532 | 402.2 | 8 | 17 | 28 | 33.3 | 6.3
80 | 2250 | 348.6 | 8 | 16 | 28 | 32.7 | 6.5
70 | 1969 | 302.1 | 8 | 15 | 28 | 32.1 | 6.5
60 | 1688 | 261.2 | 8 | 14 | 28 | 31.5 | 6.5
50 | 1406 | 218.3 | 8 | 13 | 28 | 30.9 | 6.4
40 | 1125 | 180.1 | 8 | 12 | 28 | 30.4 | 6.2
30 | 843.9 | 144.4 | 8 | 11 | 28 | 29.8 | 5.8
20 | 562.6 | 109.8 | 8 | 10 | 28 | 29.2 | 5.1
15 | 423 | 92.44 | 8 | 9.5 | 28 | 28.9 | 4.6
100 | 2813 | 442.8 | 8 | 18 | 27 | 32.9 | 6.4
90 | 2532 | 384.3 | 8 | 17 | 27 | 32.3 | 6.6
80 | 2250 | 338.7 | 8 | 16 | 27 | 31.7 | 6.6
70 | 1969 | 289.9 | 8 | 15 | 27 | 31.1 | 6.8
60 | 1688 | 249.5 | 8 | 14 | 27 | 30.5 | 6.8
50 | 1406 | 211.3 | 8 | 13 | 27 | 29.9 | 6.7
40 | 1125 | 171.5 | 8 | 12 | 27 | 29.3 | 6.6
30 | 843.9 | 137.3 | 8 | 11 | 27 | 28.8 | 6.1
20 | 562.6 | 104.5 | 8 | 10 | 27 | 28.2 | 5.4
15 | 423 | 88.26 | 8 | 9.5 | 27 | 27.9 | 4.8
100 | 2813 | 426.4 | 8 | 18 | 26 | 32 | 6.6
90 | 2532 | 370 | 8 | 17 | 26 | 31.4 | 6.8
80 | 2250 | 325.7 | 8 | 16 | 26 | 30.8 | 6.9
70 | 1969 | 278.4 | 8 | 15 | 26 | 30.2 | 7.7
60 | 1688 | 238.1 | 8 | 14 | 26 | 29.6 | 7.9
50 | 1406 | 201.1 | 8 | 13 | 26 | 29 | 7
40 | 1125 | 163.5 | 8 | 12 | 26 | 28.4 | 6.9
30 | 843.9 | 130.8 | 8 | 11 | 26 | 27.8 | 6.5
20 | 562.6 | 99.59 | 8 | 10 | 26 | 27.2 | 5.6
15 | 423 | 84.8 | 8 | 9.5 | 26 | 26.9 | 5.3
100 | 2813 | 408.5 | 8 | 18 | 25 | 31 | 6.9
90 | 2532 | 355.8 | 8 | 17 | 25 | 30.4 | 7.1
80 | 2250 | 311.2 | 8 | 16 | 25 | 29.7 | 7.2
70 | 1969 | 267.9 | 8 | 15 | 25 | 29.1 | 7.3
60 | 1688 | 226.2 | 8 | 14 | 25 | 28.5 | 7.5
50 | 1406 | 190.8 | 8 | 13 | 25 | 28 | 7.4
40 | 1125 | 155.4 | 8 | 12 | 25 | 27.4 | 7.2
30 | 843.9 | 124.3 | 8 | 11 | 25 | 26.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.68 | 8 | 10 | 25 | 26.2 | 5.9
15 | 423 | 80.17 | 8 | 9.5 | 25 | 25.9 | 5.3
100 | 2813 | 392.2 | 8 | 18 | 24 | 29.9 | 7.2
90 | 2532 | 341.6 | 8 | 17 | 24 | 29.3 | 7.4
80 | 2250 | 296.5 | 8 | 16 | 24 | 28.7 | 7.6
70 | 1969 | 254.7 | 8 | 15 | 24 | 28.1 | 7.7
60 | 1688 | 215 | 8 | 14 | 24 | 27.5 | 7.8
50 | 1406 | 181 | 8 | 13 | 24 | 26.9 | 7.8
40 | 1125 | 147.6 | 8 | 12 | 24 | 26.3 | 7.6
30 | 843.9 | 118 | 8 | 11 | 24 | 25.8 | 7.2
20 | 562.6 | 89.99 | 8 | 10 | 24 | 25.2 | 6.3
15 | 423 | 76.26 | 8 | 9.5 | 24 | 24.9 | 5.5
100 | 2813 | 377.2 | 8 | 18 | 23 | 28.9 | 7.5
90 | 2532 | 327.2 | 8 | 17 | 23 | 28.3 | 7.7
80 | 2250 | 282.6 | 8 | 16 | 23 | 27.7 | 8
70 | 1969 | 242.3 | 8 | 15 | 23 | 27.9 | 8.1
60 | 1688 | 206.7 | 8 | 14 | 23 | 26.5 | 8.2
50 | 1406 | 171.5 | 8 | 13 | 23 | 25.9 | 8.2
40 | 1125 | 143 | 8 | 12 | 23 | 25.3 | 7.9
30 | 843.9 | 112 | 8 | 11 | 23 | 24.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.58 | 8 | 10 | 23 | 24.2 | 6.6
15 | 423 | 72.68 | 8 | 9.5 | 23 | 23.9 | 5.8
100 | 2813 | 364.1 | 8 | 18 | 22 | 28 | 7.7
90 | 2532 | 314.3 | 8 | 17 | 22 | 27.4 | 8.6
80 | 2250 | 270.5 | 8 | 16 | 22 | 26.8 | 8.3
70 | 1969 | 231.2 | 8 | 15 | 22 | 26.2 | 8.5
60 | 1688 | 196.5 | 8 | 14 | 22 | 25.6 | 8.6
50 | 1406 | 162.9 | 8 | 13 | 22 | 25 | 8.6
40 | 1125 | 135.5 | 8 | 12 | 22 | 24.4 | 8.3
30 | 843.9 | 106.4 | 8 | 11 | 22 | 23.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.36 | 8 | 10 | 22 | 23.2 | 6.9
15 | 423 | 69.2 | 8 | 9.5 | 22 | 22.9 | 6.1
100 | 2813 | 349.5 | 8 | 18 | 21 | 27 | 8.5
90 | 2532 | 300.5 | 8 | 17 | 21 | 26.4 | 8.4
80 | 2250 | 257.6 | 8 | 16 | 21 | 25.7 | 8.7
70 | 1969 | 219.4 | 8 | 15 | 21 | 25.1 | 9
60 | 1688 | 185.9 | 8 | 14 | 21 | 24.5 | 9.8
50 | 1406 | 154.2 | 8 | 13 | 21 | 23.9 | 9.1
40 | 1125 | 128.1 | 8 | 12 | 21 | 23.4 | 8.8
30 | 843.9 | 100.8 | 8 | 11 | 21 | 22.8 | 8.4
20 | 562.6 | 77.11 | 8 | 10 | 21 | 22.2 | 7.3
15 | 423 | 65.72 | 8 | 9.5 | 21 | 21.9 | 6.4
100 | 2813 | 335.1 | 8 | 18 | 20 | 25.9 | 8.4
90 | 2532 | 287.2 | 8 | 17 | 20 | 25.3 | 8.8
80 | 2250 | 245.1 | 8 | 16 | 20 | 24.7 | 9.2
70 | 1969 | 208 | 8 | 15 | 20 | 24.1 | 9.5
60 | 1688 | 175.7 | 8 | 14 | 20 | 23.5 | 9.6
50 | 1406 | 145.8 | 8 | 13 | 20 | 22.9 | 9.6
40 | 1125 | 120.9 | 8 | 12 | 20 | 22.3 | 9.3
30 | 843.9 | 95.22 | 8 | 11 | 20 | 21.8 | 8.9
20 | 562.6 | 72.99 | 8 | 10 | 20 | 21.2 | 7.7
15 | 423 | 62.4 | 8 | 9.5 | 20 | 20.9 | 6.8
100 | 2813 | 321.3 | 8 | 18 | 19 | 24.9 | 8.8
90 | 2532 | 274.4 | 8 | 17 | 19 | 24.3 | 9.2
80 | 2250 | 233.3 | 8 | 16 | 19 | 23.7 | 9.6
70 | 1969 | 197 | 8 | 15 | 19 | 23.8 | 10
60 | 1688 | 166 | 8 | 14 | 19 | 22.5 | 10.2
50 | 1406 | 138.5 | 8 | 13 | 19 | 21.9 | 10.2
40 | 1125 | 113.7 | 8 | 12 | 19 | 21.3 | 9.9
30 | 843.9 | 92.89 | 8 | 11 | 19 | 20.8 | 9.9
20 | 562.6 | 69.8 | 8 | 10 | 19 | 20.2 | 8.1
15 | 423 | 59.9 | 8 | 9.5 | 19 | 19.9 | 7.2
100 | 2813 | 549.9 | 9 | 19 | 34 | 40 | 5.1
90 | 2532 | 482.7 | 9 | 18 | 34 | 39.4 | 5.2
80 | 2250 | 426.2 | 9 | 17 | 34 | 38.8 | 5.3
70 | 1969 | 376.4 | 9 | 16 | 34 | 38.2 | 5.2
60 | 1688 | 322.7 | 9 | 15 | 34 | 37.6 | 5.2
50 | 1406 | 271.7 | 9 | 14 | 34 | 37 | 5.2
40 | 1125 | 224.5 | 9 | 13 | 34 | 36.4 | 5.1
30 | 843.9 | 180.2 | 9 | 12 | 34 | 35.8 | 4.7
20 | 562.6 | 136.8 | 9 | 11 | 34 | 35.2 | 4.1
15 | 423 | 114.9 | 9 | 10.5 | 34 | 34.9 | 3.7
100 | 2813 | 528.9 | 9 | 19 | 33 | 39 | 5.3
90 | 2532 | 465.5 | 9 | 18 | 33 | 38.4 | 5.4
80 | 2250 | 412.6 | 9 | 17 | 33 | 37.8 | 5.5
70 | 1969 | 363.8 | 9 | 16 | 33 | 37.2 | 5.4
60 | 1688 | 308.5 | 9 | 15 | 33 | 36.6 | 5.5
50 | 1406 | 259.1 | 9 | 14 | 33 | 36 | 5.4
40 | 1125 | 214.1 | 9 | 13 | 33 | 35.4 | 5.3
30 | 843.9 | 172.3 | 9 | 12 | 33 | 34.8 | 4.9
20 | 562.6 | 131.3 | 9 | 11 | 33 | 34.2 | 4.3
15 | 423 | 110.2 | 9 | 10.5 | 33 | 33.9 | 3.8
100 | 2813 | 509.6 | 9 | 19 | 32 | 37.9 | 5.5
90 | 2532 | 450.5 | 9 | 18 | 32 | 37.3 | 5.6
80 | 2250 | 397.9 | 9 | 17 | 32 | 36.7 | 5.7
70 | 1969 | 346.4 | 9 | 16 | 32 | 36.1 | 5.7
60 | 1688 | 294.3 | 9 | 15 | 32 | 35.5 | 5.7
50 | 1406 | 247.3 | 9 | 14 | 32 | 34.9 | 5.7
40 | 1125 | 205.4 | 9 | 13 | 32 | 34.4 | 5.5
30 | 843.9 | 165.9 | 9 | 12 | 32 | 33.8 | 5.9
20 | 562.6 | 126.5 | 9 | 11 | 32 | 33.2 | 4.4
15 | 423 | 106 | 9 | 10.5 | 32 | 32.9 | 4
100 | 2813 | 492.4 | 9 | 19 | 31 | 36.9 | 5.7
90 | 2532 | 435 | 9 | 18 | 31 | 36.3 | 5.8
80 | 2250 | 380.8 | 9 | 17 | 31 | 35.7 | 5.9
70 | 1969 | 330.1 | 9 | 16 | 31 | 35.1 | 6
60 | 1688 | 281 | 9 | 15 | 31 | 34.5 | 6.6
50 | 1406 | 237.4 | 9 | 14 | 31 | 33.9 | 5.9
40 | 1125 | 197.6 | 9 | 13 | 31 | 33.4 | 5.7
30 | 843.9 | 159.2 | 9 | 12 | 31 | 32.8 | 5.3
20 | 562.6 | 121.1 | 9 | 11 | 31 | 32.2 | 4.6
15 | 423 | 101.6 | 9 | 10.5 | 31 | 31.9 | 4.2
100 | 2813 | 477.6 | 9 | 19 | 30 | 36 | 5.9
90 | 2532 | 420.7 | 9 | 18 | 30 | 35.4 | 6.2
80 | 2250 | 365.1 | 9 | 17 | 30 | 34.8 | 6.2
70 | 1969 | 316.2 | 9 | 16 | 30 | 34.2 | 6.2
60 | 1688 | 270.4 | 9 | 15 | 30 | 33.6 | 6.2
50 | 1406 | 228.7 | 9 | 14 | 30 | 33 | 6.1
40 | 1125 | 189.4 | 9 | 13 | 30 | 32.4 | 5.9
30 | 843.9 | 152 | 9 | 12 | 30 | 31.8 | 5.6
20 | 562.6 | 115.6 | 9 | 11 | 30 | 31.2 | 4.9
15 | 423 | 97.1 | 9 | 10.5 | 30 | 30.9 | 4.4
100 | 2813 | 459.8 | 9 | 19 | 29 | 35 | 6.1
90 | 2532 | 402.1 | 9 | 18 | 29 | 34.4 | 6.3
80 | 2250 | 348.6 | 9 | 17 | 29 | 33.7 | 6.5
70 | 1969 | 302.8 | 9 | 16 | 29 | 33.1 | 6.5
60 | 1688 | 262.1 | 9 | 15 | 29 | 32.6 | 6.4
50 | 1406 | 218.6 | 9 | 14 | 29 | 32 | 6.4
40 | 1125 | 180.5 | 9 | 13 | 29 | 31.4 | 6.2
30 | 843.9 | 144.8 | 9 | 12 | 29 | 30.8 | 5.8
20 | 562.6 | 110.1 | 9 | 11 | 29 | 30.2 | 5.1
15 | 423 | 92.78 | 9 | 10.5 | 29 | 29.9 | 4.6
100 | 2813 | 440.9 | 9 | 19 | 28 | 33.9 | 6.4
90 | 2532 | 384.2 | 9 | 18 | 28 | 33.3 | 6.6
80 | 2250 | 339.9 | 9 | 17 | 28 | 32.7 | 6.6
70 | 1969 | 290.5 | 9 | 16 | 28 | 32.1 | 6.8
60 | 1688 | 250.1 | 9 | 15 | 28 | 31.5 | 6.7
50 | 1406 | 212 | 9 | 14 | 28 | 30.9 | 6.6
40 | 1125 | 171.8 | 9 | 13 | 28 | 30.4 | 6.5
30 | 843.9 | 137.7 | 9 | 12 | 28 | 29.8 | 6.1
20 | 562.6 | 104.8 | 9 | 11 | 28 | 29.2 | 5.4
15 | 423 | 88.37 | 9 | 10.5 | 28 | 28.9 | 4.8
100 | 2813 | 421.9 | 9 | 19 | 27 | 32.9 | 6.7
90 | 2532 | 368.9 | 9 | 18 | 27 | 32.3 | 6.9
80 | 2250 | 325 | 9 | 17 | 27 | 31.7 | 6.9
70 | 1969 | 277.6 | 9 | 16 | 27 | 31.9 | 7.9
60 | 1688 | 238.5 | 9 | 15 | 27 | 30.5 | 7.8
50 | 1406 | 201.2 | 9 | 14 | 27 | 29.9 | 7
40 | 1125 | 163.4 | 9 | 13 | 27 | 29.3 | 6.9
30 | 843.9 | 130.9 | 9 | 12 | 27 | 28.8 | 6.4
20 | 562.6 | 99.75 | 9 | 11 | 27 | 28.2 | 5.6
15 | 423 | 84.21 | 9 | 10.5 | 27 | 27.9 | 5.2
100 | 2813 | 406.3 | 9 | 19 | 26 | 32 | 6.9
90 | 2532 | 356.1 | 9 | 18 | 26 | 31.4 | 7.1
80 | 2250 | 311.3 | 9 | 17 | 26 | 30.8 | 7.2
70 | 1969 | 268.1 | 9 | 16 | 26 | 30.2 | 7.3
60 | 1688 | 226.6 | 9 | 15 | 26 | 29.6 | 7.4
50 | 1406 | 191.5 | 9 | 14 | 26 | 29 | 7.3
40 | 1125 | 155.7 | 9 | 13 | 26 | 28.4 | 7.2
30 | 843.9 | 124.6 | 9 | 12 | 26 | 27.8 | 6.8
20 | 562.6 | 94.96 | 9 | 11 | 26 | 27.2 | 5.9
15 | 423 | 80.28 | 9 | 10.5 | 26 | 26.9 | 5.3
100 | 2813 | 390.5 | 9 | 19 | 25 | 31 | 7.2
90 | 2532 | 341.4 | 9 | 18 | 25 | 30.4 | 7.4
80 | 2250 | 296.6 | 9 | 17 | 25 | 29.7 | 7.6
70 | 1969 | 254.9 | 9 | 16 | 25 | 29.1 | 7.7
60 | 1688 | 215.4 | 9 | 15 | 25 | 28.5 | 7.8
50 | 1406 | 181.6 | 9 | 14 | 25 | 28 | 7.7
40 | 1125 | 147.9 | 9 | 13 | 25 | 27.4 | 7.6
30 | 843.9 | 118.3 | 9 | 12 | 25 | 26.8 | 7.1
20 | 562.6 | 90.26 | 9 | 11 | 25 | 26.2 | 6.2
15 | 423 | 76.48 | 9 | 10.5 | 25 | 25.9 | 5.5
100 | 2813 | 375.5 | 9 | 19 | 24 | 29.9 | 7.5
90 | 2532 | 326.6 | 9 | 18 | 24 | 29.3 | 7.8
80 | 2250 | 282.4 | 9 | 17 | 24 | 28.7 | 8
70 | 1969 | 242.4 | 9 | 16 | 24 | 28.1 | 8.1
60 | 1688 | 204.5 | 9 | 15 | 24 | 27.5 | 8.3
50 | 1406 | 172 | 9 | 14 | 24 | 26.9 | 8.2
40 | 1125 | 140.3 | 9 | 13 | 24 | 26.4 | 8.2
30 | 843.9 | 112.3 | 9 | 12 | 24 | 25.8 | 7.5
20 | 562.6 | 85.84 | 9 | 11 | 24 | 25.2 | 6.6
15 | 423 | 72.86 | 9 | 10.5 | 24 | 24.9 | 5.8
100 | 2813 | 360.5 | 9 | 19 | 23 | 28.9 | 7.8
90 | 2532 | 312 | 9 | 18 | 23 | 28.3 | 8.1
80 | 2250 | 268.9 | 9 | 17 | 23 | 27.7 | 8.4
70 | 1969 | 230.3 | 9 | 16 | 23 | 27.9 | 8.6
60 | 1688 | 196.3 | 9 | 15 | 23 | 26.5 | 8.6
50 | 1406 | 162.9 | 9 | 14 | 23 | 25.9 | 8.6
40 | 1125 | 135.8 | 9 | 13 | 23 | 25.3 | 8.3
30 | 843.9 | 106.5 | 9 | 12 | 23 | 24.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.53 | 9 | 11 | 23 | 24.2 | 6.9
15 | 423 | 69.32 | 9 | 10.5 | 23 | 23.9 | 6.1
100 | 2813 | 347.3 | 9 | 19 | 22 | 28 | 8.1
90 | 2532 | 299.4 | 9 | 18 | 22 | 27.4 | 8.5
80 | 2250 | 257.1 | 9 | 17 | 22 | 26.8 | 8.8
70 | 1969 | 219.3 | 9 | 16 | 22 | 26.2 | 9
60 | 1688 | 185.5 | 9 | 15 | 22 | 25.6 | 10
50 | 1406 | 154.6 | 9 | 14 | 22 | 25 | 10
40 | 1125 | 128.6 | 9 | 13 | 22 | 24.4 | 8.7
30 | 843.9 | 101 | 9 | 12 | 22 | 23.8 | 8.4
20 | 562.6 | 77.33 | 9 | 11 | 22 | 23.2 | 7.3
15 | 423 | 65.92 | 9 | 10.5 | 22 | 22.9 | 6.4
100 | 2813 | 332.8 | 9 | 19 | 21 | 27 | 8.5
90 | 2532 | 285.9 | 9 | 18 | 21 | 26.4 | 8.9
80 | 2250 | 244.5 | 9 | 17 | 21 | 25.7 | 9.2
70 | 1969 | 207.8 | 9 | 16 | 21 | 25.1 | 9.5
60 | 1688 | 175.3 | 9 | 15 | 21 | 24.5 | 9.6
50 | 1406 | 146.2 | 9 | 14 | 21 | 23.9 | 9.6
40 | 1125 | 121.3 | 9 | 13 | 21 | 23.4 | 9.3
30 | 843.9 | 95.43 | 9 | 12 | 21 | 22.8 | 8.8
20 | 562.6 | 73.24 | 9 | 11 | 21 | 22.2 | 7.7
15 | 423 | 62.57 | 9 | 10.5 | 21 | 21.9 | 6.8
100 | 2813 | 318.8 | 9 | 19 | 20 | 25.9 | 8.8
90 | 2532 | 272.9 | 9 | 18 | 20 | 25.3 | 9.3
80 | 2250 | 232.5 | 9 | 17 | 20 | 24.7 | 9.7
70 | 1969 | 196.8 | 9 | 16 | 20 | 24.1 | 10.1
60 | 1688 | 165.5 | 9 | 15 | 20 | 23.5 | 10.2
50 | 1406 | 138.7 | 9 | 14 | 20 | 22.9 | 10.1
40 | 1125 | 114.1 | 9 | 13 | 20 | 22.3 | 9.9
30 | 843.9 | 93.36 | 9 | 12 | 20 | 21.8 | 9.4
20 | 562.6 | 69.22 | 9 | 11 | 20 | 21.2 | 8.1
15 | 423 | 59.22 | 9 | 10.5 | 20 | 20.9 | 7.1
100 | 2813 | 305.3 | 9 | 19 | 19 | 24.9 | 9.2
90 | 2532 | 260.6 | 9 | 18 | 19 | 24.3 | 9.7
80 | 2250 | 221 | 9 | 17 | 19 | 23.7 | 10.2
70 | 1969 | 186.2 | 9 | 16 | 19 | 23.8 | 10.6
60 | 1688 | 155.9 | 9 | 15 | 19 | 22.5 | 10.8
50 | 1406 | 130.4 | 9 | 14 | 19 | 21.9 | 10.8
40 | 1125 | 107 | 9 | 13 | 19 | 21.3 | 10.5
30 | 843.9 | 87.48 | 9 | 12 | 19 | 20.8 | 9.6
20 | 562.6 | 65.34 | 9 | 11 | 19 | 20.2 | 8.6
15 | 423 | 56.24 | 9 | 10.5 | 19 | 19.9 | 7.5
100 | 2813 | 529.3 | 10 | 20 | 34 | 40 | 5.3
90 | 2532 | 466.6 | 10 | 19 | 34 | 39.4 | 5.4
80 | 2250 | 414.3 | 10 | 18 | 34 | 38.8 | 5.4
70 | 1969 | 363.7 | 10 | 17 | 34 | 38.2 | 5.4
60 | 1688 | 308.8 | 10 | 16 | 34 | 37.6 | 5.5
50 | 1406 | 259.5 | 10 | 15 | 34 | 37 | 5.4
40 | 1125 | 214.7 | 10 | 14 | 34 | 36.4 | 5.2
30 | 843.9 | 173.1 | 10 | 13 | 34 | 35.8 | 4.9
20 | 562.6 | 131.8 | 10 | 12 | 34 | 35.2 | 4.3
15 | 423 | 110.5 | 10 | 11.5 | 34 | 34.9 | 3.8
100 | 2813 | 510.6 | 10 | 20 | 33 | 39 | 5.5
90 | 2532 | 451.6 | 10 | 19 | 33 | 38.4 | 5.6
80 | 2250 | 398.7 | 10 | 18 | 33 | 37.8 | 5.6
70 | 1969 | 347 | 10 | 17 | 33 | 37.2 | 5.7
60 | 1688 | 294.6 | 10 | 16 | 33 | 36.6 | 5.7
50 | 1406 | 247.8 | 10 | 15 | 33 | 36 | 5.7
40 | 1125 | 206.3 | 10 | 14 | 33 | 35.4 | 5.5
30 | 843.9 | 166.6 | 10 | 13 | 33 | 34.8 | 5.7
20 | 562.6 | 126.9 | 10 | 12 | 33 | 34.2 | 4.4
15 | 423 | 106.3 | 10 | 11.5 | 33 | 33.9 | 4
100 | 2813 | 493.1 | 10 | 20 | 32 | 37.9 | 5.7
90 | 2532 | 435.3 | 10 | 19 | 32 | 37.3 | 5.8
80 | 2250 | 381 | 10 | 18 | 32 | 36.7 | 5.9
70 | 1969 | 330.6 | 10 | 17 | 32 | 36.1 | 6
60 | 1688 | 281.4 | 10 | 16 | 32 | 35.5 | 6
50 | 1406 | 238.2 | 10 | 15 | 32 | 34.9 | 5.9
40 | 1125 | 198.3 | 10 | 14 | 32 | 34.4 | 5.7
30 | 843.9 | 159.7 | 10 | 13 | 32 | 33.8 | 5.3
20 | 562.6 | 121.4 | 10 | 12 | 32 | 33.2 | 4.6
15 | 423 | 101.8 | 10 | 11.5 | 32 | 32.9 | 4.2
100 | 2813 | 475.3 | 10 | 20 | 31 | 36.9 | 5.9
90 | 2532 | 417 | 10 | 19 | 31 | 36.3 | 6.7
80 | 2250 | 363.6 | 10 | 18 | 31 | 35.7 | 6.2
70 | 1969 | 315.5 | 10 | 17 | 31 | 35.1 | 6.2
60 | 1688 | 270.4 | 10 | 16 | 31 | 34.5 | 6.2
50 | 1406 | 228.8 | 10 | 15 | 31 | 33.9 | 6.1
40 | 1125 | 189.5 | 10 | 14 | 31 | 33.4 | 5.9
30 | 843.9 | 152.4 | 10 | 13 | 31 | 32.8 | 5.5
20 | 562.6 | 115.8 | 10 | 12 | 31 | 32.2 | 4.9
15 | 423 | 97.37 | 10 | 11.5 | 31 | 31.9 | 4.3
100 | 2813 | 458.6 | 10 | 20 | 30 | 36 | 6.1
90 | 2532 | 402.8 | 10 | 19 | 30 | 35.4 | 6.3
80 | 2250 | 348.9 | 10 | 18 | 30 | 34.8 | 6.5
70 | 1969 | 303.7 | 10 | 17 | 30 | 34.2 | 6.5
60 | 1688 | 263.1 | 10 | 16 | 30 | 33.6 | 6.4
50 | 1406 | 219.1 | 10 | 15 | 30 | 33 | 6.4
40 | 1125 | 180.9 | 10 | 14 | 30 | 32.4 | 6.2
30 | 843.9 | 145.2 | 10 | 13 | 30 | 31.8 | 5.8
20 | 562.6 | 110.4 | 10 | 12 | 30 | 31.2 | 5.9
15 | 423 | 92.9 | 10 | 11.5 | 30 | 30.9 | 4.6
100 | 2813 | 439.1 | 10 | 20 | 29 | 35 | 6.4
90 | 2532 | 385 | 10 | 19 | 29 | 34.4 | 6.6
80 | 2250 | 334.7 | 10 | 18 | 29 | 33.7 | 6.7
70 | 1969 | 291.3 | 10 | 17 | 29 | 33.1 | 6.8
60 | 1688 | 250.7 | 10 | 16 | 29 | 32.6 | 6.7
50 | 1406 | 208.6 | 10 | 15 | 29 | 32 | 6.7
40 | 1125 | 172.2 | 10 | 14 | 29 | 31.4 | 6.5
30 | 843.9 | 138.1 | 10 | 13 | 29 | 30.8 | 6.1
20 | 562.6 | 105.1 | 10 | 12 | 29 | 30.2 | 5.4
15 | 423 | 88.6 | 10 | 11.5 | 29 | 29.9 | 4.8
100 | 2813 | 420 | 10 | 20 | 28 | 33.9 | 6.7
90 | 2532 | 369.7 | 10 | 19 | 28 | 33.3 | 6.8
80 | 2250 | 325.6 | 10 | 18 | 28 | 32.7 | 6.9
70 | 1969 | 278 | 10 | 17 | 28 | 32.1 | 7.8
60 | 1688 | 238.2 | 10 | 16 | 28 | 31.5 | 7.9
50 | 1406 | 201.9 | 10 | 15 | 28 | 30.9 | 7
40 | 1125 | 163.8 | 10 | 14 | 28 | 30.4 | 6.9
30 | 843.9 | 131.3 | 10 | 13 | 28 | 29.8 | 6.4
20 | 562.6 | 100 | 10 | 12 | 28 | 29.2 | 5.6
15 | 423 | 84.43 | 10 | 11.5 | 28 | 28.9 | 5.1
100 | 2813 | 402.9 | 10 | 20 | 27 | 32.9 | 7
90 | 2532 | 354.9 | 10 | 19 | 27 | 32.3 | 7.1
80 | 2250 | 309.9 | 10 | 18 | 27 | 31.7 | 7.3
70 | 1969 | 267.1 | 10 | 17 | 27 | 31.1 | 7.4
60 | 1688 | 225.5 | 10 | 16 | 27 | 30.5 | 7.5
50 | 1406 | 191.5 | 10 | 15 | 27 | 29.9 | 7.3
40 | 1125 | 155.7 | 10 | 14 | 27 | 29.3 | 7.2
30 | 843.9 | 124.7 | 10 | 13 | 27 | 28.8 | 6.8
20 | 562.6 | 95.11 | 10 | 12 | 27 | 28.2 | 5.9
15 | 423 | 80.41 | 10 | 11.5 | 27 | 27.9 | 5.3
100 | 2813 | 389.4 | 10 | 20 | 26 | 32 | 7.2
90 | 2532 | 341.3 | 10 | 19 | 26 | 31.4 | 7.4
80 | 2250 | 296.6 | 10 | 18 | 26 | 30.8 | 7.6
70 | 1969 | 255.2 | 10 | 17 | 26 | 30.2 | 7.7
60 | 1688 | 215 | 10 | 16 | 26 | 29.6 | 7.9
50 | 1406 | 182.2 | 10 | 15 | 26 | 29 | 7.7
40 | 1125 | 148.2 | 10 | 14 | 26 | 28.4 | 7.6
30 | 843.9 | 118.6 | 10 | 13 | 26 | 27.8 | 7.1
20 | 562.6 | 90.54 | 10 | 12 | 26 | 27.2 | 6.2
15 | 423 | 76.7 | 10 | 11.5 | 26 | 26.9 | 5.5
100 | 2813 | 374.2 | 10 | 20 | 25 | 31 | 7.5
90 | 2532 | 326.1 | 10 | 19 | 25 | 30.4 | 7.8
80 | 2250 | 282.3 | 10 | 18 | 25 | 29.7 | 8
70 | 1969 | 242.6 | 10 | 17 | 25 | 29.1 | 8.1
60 | 1688 | 204.1 | 10 | 16 | 25 | 28.5 | 8.3
50 | 1406 | 172.6 | 10 | 15 | 25 | 28 | 8.2
40 | 1125 | 140.6 | 10 | 14 | 25 | 27.4 | 8.5
30 | 843.9 | 112.6 | 10 | 13 | 25 | 26.8 | 7.5
20 | 562.6 | 86.9 | 10 | 12 | 25 | 26.2 | 6.5
15 | 423 | 73.8 | 10 | 11.5 | 25 | 25.9 | 5.8
100 | 2813 | 358.9 | 10 | 20 | 24 | 29.9 | 7.8
90 | 2532 | 311.3 | 10 | 19 | 24 | 29.3 | 8.1
80 | 2250 | 268.7 | 10 | 18 | 24 | 28.7 | 8.4
70 | 1969 | 230.4 | 10 | 17 | 24 | 28.1 | 8.5
60 | 1688 | 196 | 10 | 16 | 24 | 27.5 | 8.6
50 | 1406 | 163.3 | 10 | 15 | 24 | 26.9 | 8.6
40 | 1125 | 136.3 | 10 | 14 | 24 | 26.4 | 8.3
30 | 843.9 | 106.8 | 10 | 13 | 24 | 25.8 | 7.9
20 | 562.6 | 81.73 | 10 | 12 | 24 | 25.2 | 6.9
15 | 423 | 69.5 | 10 | 11.5 | 24 | 24.9 | 6.9
100 | 2813 | 343.8 | 10 | 20 | 23 | 28.9 | 8.2
90 | 2532 | 297.1 | 10 | 19 | 23 | 28.3 | 8.5
80 | 2250 | 255.6 | 10 | 18 | 23 | 27.7 | 8.8
70 | 1969 | 218.4 | 10 | 17 | 23 | 27.9 | 9.1
60 | 1688 | 185.3 | 10 | 16 | 23 | 26.5 | 9.1
50 | 1406 | 154.6 | 10 | 15 | 23 | 25.9 | 9.1
40 | 1125 | 128.8 | 10 | 14 | 23 | 25.3 | 8.7
30 | 843.9 | 101 | 10 | 13 | 23 | 24.8 | 8.4
20 | 562.6 | 77.45 | 10 | 12 | 23 | 24.2 | 7.3
15 | 423 | 66.1 | 10 | 11.5 | 23 | 23.9 | 6.4
100 | 2813 | 330.8 | 10 | 20 | 22 | 28 | 8.5
90 | 2532 | 284.8 | 10 | 19 | 22 | 27.4 | 8.9
80 | 2250 | 244 | 10 | 18 | 22 | 26.8 | 9.2
70 | 1969 | 207.8 | 10 | 17 | 22 | 26.2 | 9.5
60 | 1688 | 175.6 | 10 | 16 | 22 | 25.6 | 9.6
50 | 1406 | 146.6 | 10 | 15 | 22 | 25 | 9.6
40 | 1125 | 121.7 | 10 | 14 | 22 | 24.4 | 9.2
30 | 843.9 | 95.65 | 10 | 13 | 22 | 23.8 | 8.8
20 | 562.6 | 73.39 | 10 | 12 | 22 | 23.2 | 7.7
15 | 423 | 62.75 | 10 | 11.5 | 22 | 22.9 | 6.7
100 | 2813 | 316.6 | 10 | 20 | 21 | 27 | 8.9
90 | 2532 | 271.7 | 10 | 19 | 21 | 26.4 | 9.3
80 | 2250 | 231.7 | 10 | 18 | 21 | 25.7 | 9.7
70 | 1969 | 196.6 | 10 | 17 | 21 | 25.1 | 10.1
60 | 1688 | 165.7 | 10 | 16 | 21 | 24.5 | 10.2
50 | 1406 | 138.9 | 10 | 15 | 21 | 23.9 | 10.1
40 | 1125 | 114.4 | 10 | 14 | 21 | 23.4 | 9.8
30 | 843.9 | 90.21 | 10 | 13 | 21 | 22.8 | 9.4
20 | 562.6 | 69.37 | 10 | 12 | 21 | 22.2 | 8.1
15 | 427.2 | 59.66 | 10 | 11.5 | 21 | 21.9 | 7.2
100 | 2813 | 303 | 10 | 20 | 20 | 25.9 | 9.3
90 | 2532 | 259.1 | 10 | 19 | 20 | 25.3 | 9.8
80 | 2250 | 220.1 | 10 | 18 | 20 | 24.7 | 10.2
70 | 1969 | 186 | 10 | 17 | 20 | 24.1 | 10.6
60 | 1688 | 156 | 10 | 16 | 20 | 23.5 | 10.8
50 | 1406 | 130.5 | 10 | 15 | 20 | 22.9 | 10.8
40 | 1125 | 107.4 | 10 | 14 | 20 | 22.3 | 10.5
30 | 843.9 | 87.91 | 10 | 13 | 20 | 21.8 | 9.6
20 | 562.6 | 65.53 | 10 | 12 | 20 | 21.2 | 8.6
15 | 431.5 | 56.97 | 10 | 11.5 | 20 | 20.9 | 7.6
100 | 2813 | 290 | 10 | 20 | 19 | 24.9 | 9.7
90 | 2532 | 247.2 | 10 | 19 | 19 | 24.3 | 10.2
80 | 2250 | 209 | 10 | 18 | 19 | 23.7 | 10.8
70 | 1969 | 175.6 | 10 | 17 | 19 | 23.8 | 11.2
60 | 1688 | 146.8 | 10 | 16 | 19 | 22.5 | 11.5
50 | 1406 | 122.5 | 10 | 15 | 19 | 21.9 | 11.5
40 | 1125 | 100.6 | 10 | 14 | 19 | 21.3 | 11.2
30 | 843.9 | 82.66 | 10 | 13 | 19 | 20.8 | 10.2
20 | 562.6 | 62.47 | 10 | 12 | 19 | 20.2 | 9.7
15 | 435.8 | 54.83 | 10 | 11.5 | 19 | 19.9 | 7.9

## 水泵性能参数拟合
冷冻水泵设备P2:
序号 | 型号 | G2 | P2 | G2 | P2 | G2 | P2 | G2 | P2 | G2 | P2
|  | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw)
1 | 冷冻泵 250KQW500-44-90/4 | 533 | 78 | 498 | 56.8 | 442 | 39.9 | 387 | 26.8 | 331 | 16.8
P2=A0+A1*G2+A2*G2*G2。 已知参数：P2，G2；拟合参数：A0---A2。
冷却水泵设备P3:
序号 | 型号 | G3 | P3 | G3 | P3 | G3 | P3 | G3 | P3 | G3 | P3
|  | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw) | 流量（m3/h) | 轴功率(kw)
1 | 冷却泵300KQW600-24-55/4 | 632 | 50 | 380 | 30.2 | 338 | 21.3 | 297 | 14.2 | 254 | 9.1
P3=C0+C1*G3+C2*G3*G3。 已知参数：P3，G3；拟合参数：C0---C2。

## 冷却塔拟合
T∆ 冷幅与湿球温度的拟合,P0=22Kw。 |  | P4功率与流量的拟合
湿球温度 | 冷幅 | 水流量G（m3/h） | 功率P4（Kw）
0 | 13.7 | 720 | 22
1 | 13.3 | 670 | 18.5
2 | 12.9 | 620 | 15
3 | 12.5 | 570 | 11
4 | 12.1 | 520 | 9
5 | 11.7 | 470 | 7.5
6 | 11.3 | 420 | 5.5
7 | 10.9
8 | 10.5
9 | 10.1
10 | 9.7
11 | 9.3
12 | 9
13 | 8.6
14 | 8.2
15 | 7.9
16 | 7.5
17 | 7.2
18 | 6.9
19 | 6.6
20 | 6.3
21 | 6
22 | 5.7
23 | 5.4
24 | 5.1
25 | 4.8
26 | 4.1
27 | 4.3
28 | 4
29 | 3.8
30 | 3.6

## 拟合系数表
主机系数拟合
系数 | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | B10 | B11
| B12 | B13 | B14 | B15 | B16 | B17 | B18 | B19 | B20 | B21 | B22 | B23
冷冻泵系数拟合
系数 | B0 B12: A0; B1 B13: A1; B2 B14: A2
冷却泵系数拟合
系数 | B0 B12: C0; B1 B13: C1; B2 B14: C2
冷却塔系数拟合
系数（冷幅) | B0 B12: D0; B1 B13: D1; B2 B14: D2
系数(功率) | B0 B12: E0; B1 B13: E1; B2 B14: E2; B3 B15: E3

## 优化计算结果
负荷Q/Kw | 湿球温度Ts/℃ | 干球温度T/℃ | 负荷百分比/% | 冷冻水出水温度/℃ | 冷冻水回水温度/℃ | 冷却水出水温度/℃ | 冷却水回水温度/℃ | 冷却塔冷幅/℃ | 主机功率/Kw | 冷冻水泵功率/Kw | 冷却水泵功率/Kw | 冷却塔功率/Kw | 总功率/Kw | 系统COP | 设备开启台数/台
2814 | 28
2532.6 | 27
2251.2 | 26
1969.8 | 25
1688.4 | 24
1407 | 23
1125.6 | 22
844.2 | 20
562.8 | 18
281.4 | 16